## Таблица
Информация о резерве мощности на центрах питания филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" по состоянию на 31.03.2014
Наименование центра питания | Класс напряжения | Год ввода в эксплуатацию трансформаторов | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам контрольных замеров максимума нагрузки | Мощность по поданным заявкам и заключенным договорам на ТП |  | Фактический резерв мощности ЦП |  | Заключение по фактическому резерву мощности | Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация инвестиционных программ) |  | Заключение по планируемому резерву мощности на конец года | Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении, МВт (по Актам ТП)
|  |  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4 |  | Всего заключено договоров | в том числе со сроком исполнения в отчетном году
|  |  | МВА |  |  |  |  | Sмакс, МВА | Рдог, МВт | МВт | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ПС 110/35/10 кВ АС-1 Ольгинская | 110/35/10 | 2004 / 2004 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 13.59 | 8.8745 | 2.0516 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 6.4572
ПС 110/10 кВ АС-10 Камышевахская | 110/10 | 1991 / 1991 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.02 | 0.099 | 0.052 | 0.49855 | 0.46365 | открыт | 0.54547 | 0.46365 | открыт | 0.48833
ПС 110/35/10 кВ АС-11 Ключевская | 110/35/10 | 1987 / 1992 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.61 | 1.99 | 0.84615 | 1.0502 | 0.97673 | открыт | 1.1491 | 0.97673 | открыт | 3.1661
ПС 110/10 кВ АС-12 Каменобродская | 110/10 | 1985 / 1985 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.22 | 6.0531 | 1.5021 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 4.8266
ПС 35/10 кВ АС-14 Рассвет | 35/10 | 1997 / 1997 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.21 | 0.9464 | 0.0575 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.3579
ПС 110/10/10 кВ АС-15 | 110/10-10 | 2007 / 2007 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.17 | 6.9853 | 4.9823 | 6.569 | 6.1091 | открыт | 7.1872 | 6.1091 | открыт | 22.6738
ПС 35/6 кВ АС-2 Аксайская | 35/6 | 2006 / 2006 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 8.81 | 0.045 | 0.01 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.91852
ПС 35/6 кВ АС-3 Бердановская | 35/6 | 1965 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0.44393 | 0.37008 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | 2.3712
ПС 110/10 кВ АС-4 Сов.Россия | 110/10 | 1986 / 1986 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.9 | 1.1809 | 0.525 | 0.44523 | 0.41406 | открыт | 0.48713 | 0.41406 | открыт | 1.0303
ПС 110/10 кВ АС-6 | 110/10 | 1995 / 1995 / 1995 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 4 | 4 | 1.77 | 4.8331 | 1.8596 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.0749
ПС 35/10 кВ АС-7 | 35/10 | 1978 / 1971 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 2.64 | 1.449 | 0.73782 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 5.378
ПС 35/6 кВ АС-8 Б.Лог | 35/6 | 2009 / 2009 | 15 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 5.54 | 6.2819 | 3.1564 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 8.6997
ПС 110/35/10 кВ БГ-1 Багаевская | 110/35/10 | 1974 / 1975 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.52 | 0.2158 | 0.008 | 1.748 | 1.6256 | открыт | 1.9125 | 1.6256 | открыт | 1.4622
ПС 110/35/10 кВ БГ-2 Арпачин | 110/35/10 | 2004 / 1973 / 1987 | 20.3 | 10 | 6.3 | 4 | 0 | 5.03 | 2.0127 | 0.325 | 3.6208 | 3.3674 | открыт | 3.9616 | 3.3674 | открыт | 2.2445
ПС 35/10 кВ БГ-3 Федуловская | 35/10 | 1971 / 1971 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 1.52 | 0.88684 | 0.054 | 1.7264 | 1.6056 | открыт | 1.8889 | 1.6056 | открыт | 0.29349
ПС 35/10 кВ БГ-4 Орошаемая | 35/10 | 1999 / 1999 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.73 | 0.019 | 0.014 | 3.4496 | 3.2081 | открыт | 3.7742 | 3.2081 | открыт | 0.14005
ПС 35/6 кВ БГ-5 Елкинская | 35/6 | 1978 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.0145 | 0 | 0.27387 | 0.2547 | открыт | 0.29965 | 0.2547 | открыт | 0
ПС 110/10 кВ БГ-6 Ажиновская | 110/10 | 1987 / 1980 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0625 | 0 | 1.2578 | 1.1698 | открыт | 1.3762 | 1.1698 | открыт | 0.3862
ПС 35/10 кВ БГ-7 Красновская | 35/10 | 1992 / 1992 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.62 | 0.062 | 0.044 | 1.9383 | 1.8026 | открыт | 2.1208 | 1.8026 | открыт | 0.1492
ПС 110/6/6 кВ БТ-1 | 110/6-6 | 1985 / 1995 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 28.82 | 0.07835 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 4.3528
ПС 110/35/6 кВ БТ-2 | 110/35/6 | 1972 / 2008 | 65 | 25 | 40 | 0 | 0 | 18.14 | 1.58 | 0 | 6.4111 | 5.9623 | открыт | 7.0145 | 5.9623 | открыт | 3.0158
ПС 110/6/6 кВ БТ-3 | 110/6-6 | 1985 / 2008 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16.75 | 8.2514 | 0.7155 | 0.62754 | 0.58361 | открыт | 0.6866 | 0.58361 | открыт | 11.7118
ПС 35/6 кВ БТ-4 | 35/6 | 1985 / 1985 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.29 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | закрыт | -1.1458 | -1.0656 | открыт | 0.54885
ПС 110/35/10/6 кВ В-1 Веселовская | 110/35/10/6 | 2002 / 1955 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8.83 | 2.4179 | 0.159 | 5.3702 | 4.9943 | открыт | 5.8756 | 4.9943 | открыт | 3.6056
ПС 110/35/10 кВ В-10 Ждановская | 110/35/10 | 1985 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.2825 | 0.15 | 6.0962 | 5.6695 | открыт | 6.67 | 5.6695 | открыт | 0.54628
ПС 110/10 кВ В-2 Балабинская | 110/10 | 1978 / 1978 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.67 | 0.01784 | 0 | 1.9358 | 1.8003 | открыт | 2.118 | 1.8003 | открыт | 0.13391
ПС 35/10 кВ В-3 Вес.элеватор | 35/10 | 1975 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.137 | 0.103 | 1.7127 | 1.5928 | открыт | 1.8739 | 1.5928 | открыт | 0.3818
ПС 35/10 кВ В-4 Краснокутская | 35/10 | 1954 / 1954 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.31 | 0.08755 | 0.02 | 2.7959 | 2.6002 | открыт | 3.059 | 2.6002 | открыт | 0.61215
ПС 35/10 кВ В-5 Новая | 35/10 | 1975 / 1975 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.55 | 0.02331 | 0.005 | 2.0499 | 1.9064 | открыт | 2.2429 | 1.9064 | открыт | 0.049
ПС 35/10 кВ В-6 В.Соленовская 1 | 35/10 | 1998 / 1998 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.45 | 0.005 | 0 | 1.1696 | 1.0878 | открыт | 1.2797 | 1.0878 | открыт | 0.248
ПС 35/10 кВ В-7 В.Соленовская 2 | 35/10 | 1972 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0349 | 0.01 | 2.9625 | 2.7551 | открыт | 3.2413 | 2.7551 | открыт | 0.1855
ПС 35/10 кВ В-8 Восход | 35/10 | 1977 / 1977 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.45 | 0.058 | 0.039 | 2.1126 | 1.9647 | открыт | 2.3115 | 1.9647 | открыт | 0.0569
ПС 35/10 кВ В-9 Кр.Октябрь | 35/10 | 1979 / 1979 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.03314 | 0.008 | 1.7194 | 1.599 | открыт | 1.8812 | 1.599 | открыт | 0.1001
ПС 110/35/6 кВ ГТП | 110/35/6 | 2003 / 1985 / 1985 | 80 | 40 | 40 | 20 | 0 | 35.5561 | 0.5 | 0 | 5.9063 | 5.4928 | открыт | 6.4622 | 5.4928 | открыт | 5.703
ПС 110/6 кВ КС-3 | 110/6 | 1969 / 2010 | 71.5 | 40 | 31.5 | 0 | 0 | 17.09 | 19.4029 | 1.3173 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 4.6062
ПС 110/10 кВ НГ-4 | 110/10 | 1989/1982/1996 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 14.99 | 13.9407 | открыт | 16.4008 | 13.9407 | открыт | 4.9909
ПС 110/10/6 кВ НГ-5 | 110/10/6 | 1991 / 1985 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.41 | 0.0775 | 0 | 6.7567 | 6.2837 | открыт | 7.3926 | 6.2837 | открыт | 2.4861
ПС 110/6 кВ НГ-6 | 110/6 | 1989 / 1989 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.03 | 0.95541 | 0.95541 | 4.5577 | 4.2386 | открыт | 4.9866 | 4.2386 | открыт | 0.04115
ПС 35/10 кВ НГ-7 Грушевская | 35/10 | 2010 / 2010 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 2.55 | 4.5209 | 4.389 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.1987
ПС 110/6 кВ НГ-8 | 110/6 | 1995 / 1995 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5.115 | 4.757 | открыт | 5.5964 | 4.757 | открыт | 0
ПС 110/35/6 кВ Р-1 | 110/35/6 | 1997 / 1995 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40.29 | 1.9427 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 3.6459
ПС 110/10/10 кВ Р-10 | 110/10-10 | 1999 / 1990 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 48.64 | 0.36445 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 6.7865
ПС 35/6 кВ Р-11 | 35/6 | 2004 / 2004 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18.26 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.8841
ПС 110/6/6 кВ Р-12 | 110/6-6 | 2005 / 2005 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 22.68 | 9.7389 | 6.5 | 8.848 | 8.2287 | открыт | 9.6808 | 8.2287 | открыт | 21.352
ПС 35/6 кВ Р-13 | 35/6 | 1972 / 1972 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.51 | 0.0412 | 0 | 0.9457 | 0.8795 | открыт | 1.0347 | 0.8795 | открыт | 1.4842
ПС 35/6 кВ Р-15 | 35/6 | 1965 / 1965 | 16 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.74 | 0.0228 | 0 | 0.11048 | 0.10275 | открыт | 0.12088 | 0.10275 | открыт | 0.9034
ПС 110/6/6 кВ Р-16 | 110/6-6 | 2004 / 2004 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24.18 | 4.213 | 2.2 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 3.4384
ПС 110/6/6 кВ Р-17 | 110/6-6 | 1973 / 1973 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20.73 | 0.3918 | 0 | 5.0987 | 4.7418 | открыт | 5.5786 | 4.7418 | открыт | 2.6423
ПС 110/10/10 кВ Р-19 | 110/10-10 | 2007 / 2007 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 38.18 | 4.5399 | 1.6756 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 23.6374
ПС 110/35/6 кВ Р-2 | 110/35/6 | 2005 / 2008 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 29.36 | 0.72939 | 0 | 11.8557 | 11.0258 | открыт | 12.9715 | 11.0258 | открыт | 2.5048
ПС 110/35/6 кВ Р-22 | 110/35/6 | 2006 / 2006 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 27.19 | 11.7379 | 0.52106 | 0 | 0 | Закрыт по техническим причинам | 0 | 0 | Закрыт по техническим причинам | 7.4336
ПС 110/6/6 кВ Р-23 | 110/6-6 | 1990 / 1990 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 14.73 | 0.02 | 0 | 11.4985 | 10.6936 | открыт | 12.5807 | 10.6936 | открыт | 0.1383
ПС 110/6/6 кВ Р-24 | 110/6-6 | 1980 / 1993 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25.13 | 2.8865 | 1.2906 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 6.8219
ПС 110/10/6 кВ Р-25 | 110/10/6 | 1996 / 1990 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 11.95 | 4.573 | 0 | 9.3828 | 8.726 | открыт | 10.2659 | 8.726 | открыт | 0.29228
ПС 110/10/6 кВ Р-26 | 110/10/6 | 2011 / 1987 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 16.02 | 9.6064 | 0.03 | 15.6506 | 14.555 | открыт | 17.1236 | 14.555 | открыт | 11.2484
ПС 110/10/6 кВ Р-28 | 110/10/6 | 2008 / 2008 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 19.45 | 10.7954 | 0 | 10.942 | 10.1761 | открыт | 11.9719 | 10.1761 | открыт | 4.7636
ПС 110/10 кВ Р-29 | 110/10 | 2003 / 2003 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3.43 | 5.887 | 0.00016 | 7.0399 | 6.5471 | открыт | 7.7025 | 6.5471 | открыт | 4.485
ПС 110/10/6 кВ Р-3 | 110/10/6 | 1981 / 1981 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 33.29 | 0.26716 | 0 | 8.4227 | 7.8331 | открыт | 9.2155 | 7.8331 | открыт | 4.3423
ПС 110/6/6 кВ Р-31 | 110/10/6 | 2007 / 2007 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 22.94 | 7.3649 | 3.2649 | 11.1408 | 10.3609 | открыт | 12.1893 | 10.3609 | открыт | 5.9216
ПС 110/10/6 кВ Р-32 | 110/10/6 | 1980 / 1980 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.23 | 0.39184 | 0 | 6.5987 | 6.1368 | открыт | 7.2197 | 6.1368 | открыт | 5.9637
ПС 110/10/6 кВ Р-33 | 110/10/6 | 1991 / 1991 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 35.1 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | закрыт | -10.2544 | -9.5366 | открыт | 5.2941
ПС 110/10/6 кВ Р-35 | 110/10/6 | 1980 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5.19 | 15.9387 | 0 | 3.9216 | 3.6471 | открыт | 4.2907 | 3.6471 | открыт | 0.65
ПС 110/10/6 кВ Р-37 | 110/10/6 | 1998 / 1998 | 65 | 40 | 25 | 0 | 0 | 11.93 | 0.1264 | 0 | 14.1841 | 13.1912 | открыт | 15.5191 | 13.1912 | открыт | 11.5141
ПС 110/10 кВ Р-38 | 110/10 | 1981 / 1981 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 4.16 | 0.1058 | 0 | 2.3412 | 2.1774 | открыт | 2.5616 | 2.1774 | открыт | 0.4122
ПС 35/6 кВ Р-39 | 35/6 | 1994 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.43 | 0.10392 | 0 | 1.4583 | 1.3562 | открыт | 1.5955 | 1.3562 | открыт | 1.7981
ПС 35/10 кВ Р-46 | 35/10 | 1983 / 1995 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 0.056 | 0.05 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.026
ПС 110/10/6 кВ Р-5 | 110/10/6 | 1986 / 2003 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 34.36 | 5.4148 | 0 | 1.8176 | 1.6904 | открыт | 1.9887 | 1.6904 | открыт | 4.8016
ПС 110/10/10 кВ Р-6 | 110/10-10 | 2003 / 2003 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 23.27 | 3.0732 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.99821
ПС 110/35/6 кВ Р-7 | 110/35/6 | 1991 / 1989 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 73.5 | 2.1431 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 3.5107
ПС 110/10/6 кВ Р-8 | 110/10/6 | 1997 / 1988 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 48.09 | 2.2195 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 6.3271
ПС 110/35/10 кВ СМ-2 Задоно-Кагальник | 110/35/10 | 2008 / 2008 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6.43 | 0.0708 | 0.007 | 10.2939 | 9.5733 | открыт | 11.2627 | 9.5733 | открыт | 4.618
ПС 110/35/10 кВ Сулин | 110/35/10 | 1983 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.015 | 0.015 | 11.1839 | 10.401 | открыт | 12.2365 | 10.401 | открыт | 0.25647
ПС 110/35/10 кВ СМ-1 Семикаракорская | 110/35/10 | 1965 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 12.79 | 0.95407 | 0.46826 | 2.9841 | 2.7752 | открыт | 3.265 | 2.7752 | открыт | 2.7502
ПС 35/6 кВ СМ-10 | 35/6 | 1981 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.02055 | 0.01 | 1.2879 | 1.1978 | открыт | 1.4091 | 1.1978 | открыт | 0.01
ПС 35/10 кВ СМ-11 Бакланиковская | 35/10 | 1990 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.007 | 0 | 1.3225 | 1.2299 | открыт | 1.4469 | 1.2299 | открыт | 0.10892
ПС 110/10/10 кВ Суходольная | 110/10-10 | 1978 / 1978 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 17.29 | 16.0797 | открыт | 18.9173 | 16.0797 | открыт | 0.001
ПС 110/35/6 кВ СМ-3 Садковская | 110/35/6 | 1954 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.31 | 0.2758 | 0.2528 | 6.8934 | 6.4109 | открыт | 7.5422 | 6.4109 | открыт | 0.31908
ПС 110/10 кВ СМ-4 Сусатская | 110/10 | 1981 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.03742 | 0.005 | 1.5398 | 1.432 | открыт | 1.6847 | 1.432 | открыт | 0.11605
ПС 35/6 кВ СМ-5 | 35/6 | 1961 / 1963 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 2.07 | 1.9251 | открыт | 2.2648 | 1.9251 | открыт | 0.00898
ПС 35/10 кВ СМ-6 Висловская | 35/10 | 1974 / 1974 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.55 | 0.02602 | 0.005 | 1.047 | 0.97373 | открыт | 1.1456 | 0.97373 | открыт | 0.27797
ПС 35/10 кВ СМ-7 Кузнецовская | 35/10 | 1978 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.07022 | 0 | 3.4545 | 3.2127 | открыт | 3.7796 | 3.2127 | открыт | 0.05548
ПС 35/10 кВ СМ-8 Золоторевская | 35/10 | 1975 / 1975 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.19 | 0.1479 | 0.03 | 0.27597 | 0.25665 | открыт | 0.30194 | 0.25665 | открыт | 2.5257
ПС 35/10 кВ СМ-9 Слободская | 35/10 | 1972 / 1974 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 1.04 | 0.165 | 0.15 | 1.4076 | 1.3091 | открыт | 1.5401 | 1.3091 | открыт | 0.18642
ПС 35/3 кВ Г-1 | 35/3 | 1968 / 1954 / 1947 | 15.1 | 3.2 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0.72 | 0.15 | 0.15 | 8.3587 | 7.7736 | открыт | 9.1454 | 7.7736 | открыт | 0.01162
ПС 110/35/6 кВ Г-2 | 110/35/6 | 1966 / 1966 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 25.03 | 0.039 | 0.018 | 8.0031 | 7.4429 | открыт | 8.7563 | 7.4429 | открыт | 2.3165
ПС 35/6 кВ Г-3 | 35/6 | 1965 / 1959 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0.43 | 0.3999 | открыт | 0.47047 | 0.3999 | открыт | 0.02358
ПС 110/35/6 кВ Г-4 | 110/35/6 | 1980 / 1980 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16.01 | 1.003 | 0 | 9.1615 | 8.5202 | открыт | 10.0238 | 8.5202 | открыт | 0.23925
ПС 35/6 кВ Г-5 | 35/6 | 1967 / 1988 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.53 | 0.243 | 0.023 | 1.7087 | 1.5891 | открыт | 1.8695 | 1.5891 | открыт | 0.51434
ПС 35/6 кВ Г-6 | 35/6 | 1967 / 1978 | 13.8 | 6.3 | 7.5 | 0 | 0 | 4.9 | 0.1479 | 0.052 | 1.556 | 1.4471 | открыт | 1.7024 | 1.4471 | открыт | 0.54322
ПС 35/6 кВ Г-7 | 35/6 | 1988 / 1959 | 13.2 | 10 | 3.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 2.06 | 1.9158 | открыт | 2.2539 | 1.9158 | открыт | 0.0405
ПС 110/6 кВ Г-9 | 110/6 | 1979 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 1.648 | 0 | 9.208 | 8.5634 | открыт | 10.0746 | 8.5634 | открыт | 0
ПС 110/35/6 кВ Г-10 | 110/35/6 | 1987 / 1987 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15.57 | 0 | 0 | 10.68 | 9.9324 | открыт | 11.6852 | 9.9324 | открыт | 0.0597
ПС 35/6 кВ Г-11 | 35/6 | 1988 / 1987 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.34 | 0.85434 | 0 | 0.35635 | 0.33141 | открыт | 0.38989 | 0.33141 | открыт | 0.74203
ПС 110/6/6 кВ Г-13 | 110/6-6 | 1984 / 1984 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.78 | 0 | 0 | 3.02 | 2.8086 | открыт | 3.3042 | 2.8086 | открыт | 0
ПС 110/6 кВ Г-14 | 110/6 | 1986 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.076 | 0.015 | 6.4583 | 6.0062 | открыт | 7.0661 | 6.0062 | открыт | 0.07468
ПС 110/6/6 кВ Г-15 | 110/6-6 | 1989 / 1989 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.08 | 0.01 | 0 | 6.4092 | 5.9606 | открыт | 7.0125 | 5.9606 | открыт | 0.0115
ПС 35/6 кВ Г-17 | 35/6 | 1993 / 1985 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 1.09 | 1.0137 | открыт | 1.1926 | 1.0137 | открыт | 0.50196
ПС 110/6 кВ Г-18 | 110/6 | 1994 / 1994 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.6135
ПС 110/35/6/3 кВ Н-1 | 110/35/6/3 | 1963 / 1978 | 45 | 25 | 20 | 0 | 0 | 17.89 | 0.1052 | 0 | 2.9969 | 2.7871 | открыт | 3.2789 | 2.7871 | открыт | 1.8777
ПС 35/6 кВ Н-3 | 35/6 | 1957 / 1970 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 3.37 | 3.1341 | открыт | 3.6872 | 3.1341 | открыт | 0.1698
ПС 110/35/6 кВ Н-4 | 110/35/6 | 1946 / 1967 / 1969 | 80 | 40 | 40 | 3.2 | 6.3 | 24.48 | 0 | 0 | 17.52 | 16.2936 | открыт | 19.1689 | 16.2936 | открыт | 0.76533
ПС 35/6 кВ Н-5 | 35/6 | 1964 / 1967 | 11.9 | 0 | 6.3 | 5.6 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0.75 | 0.6975 | открыт | 0.82059 | 0.6975 | открыт | 1.4793
ПС 35/6 кВ Н-6 | 35/6 | 1970 / 1967 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 2.89 | 0.0534 | 0.0534 | 3.6676 | 3.4109 | открыт | 4.0128 | 3.4109 | открыт | 0.70444
ПС 35/3 кВ Н-7 | 35/3 | 1945 / 1947 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 1.05 | 0.9765 | открыт | 1.1488 | 0.9765 | открыт | 0.51639
ПС 110/35/6 кВ Н-8 | 110/35/6 | 1985 / 1965 | 35 | 10 | 0 | 0 | 25 | 6.73 | 0.3556 | 0.0531 | 3.3876 | 3.1505 | открыт | 3.7065 | 3.1505 | открыт | 1.458
ПС 110/35/10 кВ Н-9 | 110/35/10 | 1978 / 1982 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 17.46 | 0.378 | 0.151 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.818
ПС 35/10 кВ Н-10 | 35/10 | 1966 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3.8 | 3.534 | открыт | 4.1576 | 3.534 | открыт | 0
ПС 110/10 кВ Н-13 | 110/10 | 1993 / 1979 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.39 | 0.01 | 0 | 5.2142 | 4.8493 | открыт | 5.705 | 4.8493 | открыт | 0.6974
ПС 110/35/10 кВ Н-15 | 110/35/10 | 1986 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.47 | 0.194 | 8.2046 | 7.6303 | открыт | 8.9768 | 7.6303 | открыт | 0.2234
ПС 110/10 кВ Н-16 | 110/10 | 1986 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 14.1 | 13.113 | открыт | 31.3624 | 26.658 | открыт | 1.619
ПС 110/35/10 кВ Н-17 | 110/35/10 | 1977 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0655 | 0.0285 | 14.7296 | 13.6985 | открыт | 16.1159 | 13.6985 | открыт | 0.36255
ПС 35/10 кВ Н-19 | 35/10 | 1987 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.19084 | 0.027 | 1.4948 | 1.3902 | открыт | 1.6355 | 1.3902 | открыт | 1.4004
ПС 110/10 кВ Н-21 | 110/10 | 1988 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.048 | 0 | 1.8784 | 1.7469 | открыт | 2.0552 | 1.7469 | открыт | 0.0545
ПС 35/10 кВ Н-22 | 35/10 | 1988 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.0166 | 0.006 | 1.6722 | 1.5551 | открыт | 1.8295 | 1.5551 | открыт | 0.0735
ПС 35/10 кВ Н-23 | 35/10 | 1991 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.021 | 0.006 | 2.2474 | 2.0901 | открыт | 2.4589 | 2.0901 | открыт | 0.04
ПС 110/35/6 кВ С-2 | 110/35/6 | 1950 / 1970 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 4.47 | 0.35856 | 0.02216 | 10.8945 | 10.1318 | открыт | 11.9198 | 10.1318 | открыт | 81.5728
ПС 110/10 кВ С-5 | 110/10 | 1977 / 1977 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7145 | 0.465 | 3.9467 | 3.6704 | открыт | 4.3182 | 3.6704 | открыт | 0.1454
ПС 110/6 кВ С-6 | 110/6 | 1990 / 1978 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.43 | 0.059 | 0.059 | 3.1216 | 2.903 | открыт | 3.4154 | 2.903 | открыт | 0.38062
ПС 110/10 кВ С-7 | 110/10 | 1986 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 2.62 | 0.0147 | 0 | 3.6642 | 3.4077 | открыт | 4.0091 | 3.4077 | открыт | 0.084825
ПС 35/10 кВ С-11 | 35/10 | 1990 / 1985 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.067 | 0.029 | 1.753 | 1.6303 | открыт | 1.9179 | 1.6303 | открыт | 0.21284
ПС 35/3 кВ Ш-3 | 35/3 | 1972 / 1966 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 2.18 | 2.0274 | открыт | 2.3852 | 2.0274 | открыт | 0.065
ПС 35/10 кВ Ш-4 | 35/10 | 1984 / 1957 / 1967 / 1984 | 31.9 | 5.6 | 6.3 | 10 | 10 | 11.25 | 0 | 0 | 11.745 | 10.9229 | открыт | 12.8504 | 10.9229 | открыт | 1.5784
ПС 110/10 кВ Ш-6 | 110/10 | 1973 / 1973 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 13.32 | 0.5351 | 0 | 52.2546 | 48.5968 | открыт | 57.1727 | 48.5968 | открыт | 1.163
ПС 110/35/6 кВ Ш-8 | 110/35/6 | 1967 / 1967 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15.05 | 0.338 | 0 | 5.5866 | 5.1955 | открыт | 6.1124 | 5.1955 | открыт | 0.47941
ПС 110/35/6 кВ Ш-9 | 110/35/6 | 1963 / 1971 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 15 | 1.7132 | 0.065 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 2.6492
ПС 35/6 кВ Ш-11 | 35/6 | 1968 / 1968 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.93 | 1.5965 | 0 | 2.9683 | 2.7606 | открыт | 3.2477 | 2.7606 | открыт | 0.4043
ПС 35/6 кВ Ш-12 | 35/6 | 1954 / 1966 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 5.45 | 1.2363 | 0.578 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.44763
ПС 35/10 кВ Ш-13 | 35/10 | 2008 / 1970 / 1982 | 48 | 16 | 16 | 16 | 0 | 28.7 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 7.0819
ПС 110/35/27/10 кВ Ш-14 | 110/35/27/10 | 1969 / 1969 / 1967 | 36.3 | 10 | 20 | 6.3 | 0 | 6.93 | 16.6304 | 0.26287 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.8252
ПС 35/6 кВ Ш-15 | 35/6 | 1966 / 1968 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.09 | 1.701 | 0.166 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 4.0709
ПС 110/35/10 кВ Ш-16 | 110/35/10 | 1971 / 1982 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 53.37 | 0.27692 | 0.1736 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.7145
ПС 35/10 кВ Ш-18 | 35/10 | 1978 / 1972 | 8.8 | 2.5 | 6.3 | 0 | 0 | 1.02 | 0.04995 | 0.015 | 1.5513 | 1.4427 | открыт | 1.6973 | 1.4427 | открыт | 0.1808
ПС 35/6 кВ Ш-20 | 35/6 | 2008 / 1986 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.07 | 0.142 | 0.102 | 0.40231 | 0.37415 | открыт | 0.44018 | 0.37415 | открыт | 0.60139
ПС 35/6 кВ Ш-21 | 35/6 | 1971 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0
ПС 35/6 кВ Ш-22 | 35/6 | 1954 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0.012 | 0 | 3.9971 | 3.7173 | открыт | 4.3733 | 3.7173 | открыт | 0.0155
ПС 35/6 кВ Ш-23 | 35/6 | 1956 / 1972 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0.20785
ПС 35/10 кВ Ш-26 | 35/10 | 1973 / 1974 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.27 | 0.1347 | 0.082 | 1.2102 | 1.1255 | открыт | 1.3241 | 1.1255 | открыт | 0.29168
ПС 35/10 кВ Ш-27 | 35/10 | 1975 / 1978 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.64 | 0.025 | 0.025 | 1.9581 | 1.8211 | открыт | 2.1424 | 1.8211 | открыт | 0.1141
ПС 35/10 кВ Ш-31 | 35/10 | 1985 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.042 | 0.022 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-48 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-48 | 0.3333
ПС 35/10 кВ Ш-32 | 35/10 | 1979 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.14608 | 0.0265 | 1.6229 | 1.5093 | открыт | 1.7757 | 1.5093 | открыт | 0.18947
ПС 35/6 кВ Ш-33 | 35/6 | 1979 / 1979 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 4.805 | 4.4687 | открыт | 5.2572 | 4.4687 | открыт | 5.8
ПС 110/35/10 кВ Ш-34 | 110/35/10 | 1995 / 1987 / 1988 | 41 | 25 | 16 | 6.3 | 0 | 16.75 | 3.252 | 1.7368 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 13.1431
ПС 110/35/10 кВ Ш-35 | 110/35/10 | 1982 / 1982 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3.71 | 2.5515 | 2.5445 | 14.5465 | 13.5282 | открыт | 15.9155 | 13.5282 | открыт | 0.1308
ПС 110/10 кВ Ш-36 | 110/10 | 1978 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.025 | 0.01 | 1.2731 | 1.184 | открыт | 1.3929 | 1.184 | открыт | 0.27948
ПС 110/10 кВ Ш-37 | 110/10 | 1977 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.0465 | 0 | 1.69 | 1.5717 | открыт | 1.8491 | 1.5717 | открыт | 0.15765
ПС 110/10 кВ Ш-38 | 110/10 | 1980 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.67 | 1.625 | 0.055 | 0.082677 | 0.07689 | открыт | 0.090459 | 0.07689 | открыт | 0.107
ПС 35/10 кВ Ш-39 | 35/10 | 1982 / 1982 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.26 | 0.59763 | 0.53963 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.99847
ПС 35/6 кВ Ш-40 | 35/6 | 1987 / 1981 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.09 | 0.07645 | 0.03 | 3.3278 | 3.0949 | открыт | 3.641 | 3.0949 | открыт | 5.2771
ПС 35/6 кВ Ш-41 | 35/6 | 1954 / 1993 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4.25 | 1.17 | 0.6915 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.6153
ПС 110/10 кВ Ш-42 | 110/10 | 1984 / 1984 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.1 | 0.492 | 0.452 | 0.98597 | 0.91695 | открыт | 1.0788 | 0.91695 | открыт | 1.0296
ПС 110/6 кВ Ш-43 | 110/6 | 1984 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.022 | 0 | 4.3763 | 4.07 | открыт | 4.7882 | 4.07 | открыт | 0.3362
ПС 110/35/6 кВ Ш-44 | 110/35/6 | 1986 / 1986 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 15.94 | 14.8242 | открыт | 17.4402 | 14.8242 | открыт | 0.0748
ПС 110/6 кВ Ш-46 | 110/6 | 1988 / 1988 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.42 | 0.0207 | 0 | 3.0577 | 2.8437 | открыт | 3.3455 | 2.8437 | открыт | 0.2071
ПС 110/10 кВ Ш-47 | 110/10 | 1989 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.52 | 0.152 | 18.0605 | 8.3166 | 7.7344 | открыт | 24.7059 | 21 | открыт | 1.3175
ПС 35/10 кВ Ш-48 | 35/10 | 1990 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.5946 | 0.0896 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.0552
ПС 110/10 кВ Ш-49 | 110/10 | 1989 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.0505 | 0 | 8.7057 | 8.0963 | открыт | 9.5251 | 8.0963 | открыт | 2.0054
ПС 110/35/6 кВ Центральная | 110/35/6 | 1980 / 1970 / 1960 | 17.5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 13.61 | 0.26 | 0.25 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.98
ПС 110/35/6 кВ Обливная | 110/35/6 | 2007 / 1971 | 20 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 3.25 | 0.10575 | 0.02325 | 16.6363 | 15.4718 | открыт | 18.2021 | 15.4718 | открыт | 0.163
ПС 110/35/10 кВ Василевская | 110/35/10 | 1989 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0.1078 | 0.015 | 5.3941 | 5.0165 | открыт | 5.9018 | 5.0165 | открыт | 0.65164
ПС 110/35/6 кВ Добровольская | 110/35/6 | 1967 / 1978 | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 10.62 | 0.21918 | 0 | 10.1443 | 9.4342 | открыт | 11.0991 | 9.4342 | открыт | 1.5599
ПС 110/35/6 кВ Северный Портал | 110/35/6 | 1985 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.046 | 0.046 | 4.4805 | 4.1669 | открыт | 4.9022 | 4.1669 | открыт | 2.7484
ПС 110/6 кВ НС-1 | 110/6 | 1962 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0073 | 0.0073 | 7.3922 | 6.8747 | открыт | 8.0879 | 6.8747 | открыт | 0.059
ПС 110/6 кВ НС-2 | 110/6 | 1970 | 7.9 | 6.3 | 1.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.09522 | 0.045 | 0.47761 | 0.44418 | открыт | 0.52256 | 0.44418 | открыт | 0.0759
ПС 110/10 кВ Приволенская | 110/10 | 1973 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.015 | 0.015 | 2.7039 | 2.5146 | открыт | 2.9584 | 2.5146 | открыт | 0.0307
ПС 110/10 кВ Глубокинская | 110/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.11295 | 0.015 | 1.4985 | 1.3937 | открыт | 1.6396 | 1.3937 | открыт | 0.01485
ПС 110/35/10 кВ Большовская | 110/35/10 | 1974 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.01045 | 0 | 4.6288 | 4.3048 | открыт | 5.0644 | 4.3048 | открыт | 0.0755
ПС 110/10 кВ Конзаводская | 110/10 | 1981 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.03706 | 0.015 | 1.6502 | 1.5346 | открыт | 1.8055 | 1.5346 | открыт | 0.07142
ПС 110/35/10 кВ Константиновская | 110/35/10 | 1979 / 1980 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0447 | 0.009 | 2.0519 | 1.9083 | открыт | 2.2451 | 1.9083 | открыт | 0.95044
ПС 110/35/10 кВ Заветинская | 110/35/10 | 1976 / 1977 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.06 | 0.105 | 0.105 | 0.4421 | 0.41115 | открыт | 0.48371 | 0.41115 | открыт | 0.53965
ПС 110/10 кВ Дружба | 110/10 | 1990 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.64 | 0.03936 | 0.015 | 5.6177 | 5.2244 | открыт | 6.1464 | 5.2244 | открыт | 0.0172
ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 110/35/10 | 1962 / 2011 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.59 | 0.12373 | 0.04833 | 4.777 | 4.4426 | открыт | 5.2266 | 4.4426 | открыт | 0.74818
ПС 110/35/10 кВ Хуторская | 110/35/10 | 1977 / 1983 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.19 | 0.07303 | 0.02 | 4.3465 | 4.0422 | открыт | 4.7556 | 4.0422 | открыт | 0.01344
ПС 110/35/6 кВ НС-9 | 110/35/6 | 1976 / 1976 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 9.67 | 8.9931 | открыт | 10.5801 | 8.9931 | открыт | 0
ПС 110/35/10 кВ Дубенцовская | 110/35/10 | 1978 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0.09414 | 0.07914 | 7.4288 | 6.9088 | открыт | 8.128 | 6.9088 | открыт | 0.08114
ПС 110/35/6 кВ НС-3 | 110/35/6 | 1976 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 2.26 | 0.16 | 0 | 4.183 | 3.8902 | открыт | 4.5766 | 3.8902 | открыт | 0.0022
ПС 110/6 кВ НС-6 | 110/6 | 1976 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 5.7 | 5.301 | открыт | 6.2365 | 5.301 | открыт | 0
ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 110/35/10 | 1981 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0.51454 | 0.49543 | 2.8767 | 2.6754 | открыт | 3.1475 | 2.6754 | открыт | 0.54867
ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | 110/35/6 | 1983 / 1982 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00425 | 0.00425 | 5.8604 | 5.4502 | открыт | 6.412 | 5.4502 | открыт | 0.04017
ПС 110/10 кВ Большеремонтненская | 110/10 | 1981 / 2010 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.002 | 0.002 | 2.3728 | 2.2068 | открыт | 2.5962 | 2.2068 | открыт | 0
ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | 110/35/10 | 1974 / 1975 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 6.4 | 1.0332 | 0.0142 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.20026
ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 110/35/10 | 1982 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 18.1787 | 0.01025 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.73144
ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 110/35/10 | 1982 / 1994 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12.33 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.89802
ПС 110/10 кВ Денисовская | 110/10 | 1982 / 1982 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.37 | 0.01658 | 0 | 2.2372 | 2.0806 | открыт | 2.4477 | 2.0806 | открыт | 0.04061
ПС 110/10 кВ Богородская | 110/10 | 1984 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2.25 | 2.0925 | открыт | 2.4618 | 2.0925 | открыт | 0.05905
ПС 110/35/10 кВ КГУ | 110/35/10 | 1981 / 1987 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.8 | 0.25098 | 0.08776 | 2.4301 | 2.26 | открыт | 2.6588 | 2.26 | открыт | 0.51713
ПС 110/10 кВ ВПТФ | 110/10 | 1985 / 1983 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.62 | 11.9083 | 11.8949 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.37475
ПС 110/10 кВ Искра | 110/10 | 1983 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.1487 | 0.1437 | 1.8301 | 1.702 | открыт | 2.0024 | 1.702 | открыт | 0.15287
ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | 110/35/10 | 1984 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.022 | 0.016 | 5.5763 | 5.186 | открыт | 6.1012 | 5.186 | открыт | 0.12253
ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 110/10 | 1985 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.3822 | 0.3822 | 0.75903 | 0.7059 | открыт | 0.83047 | 0.7059 | открыт | 0.14792
ПС 110/10 кВ Вербовая | 110/10 | 1983 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.04668 | 0.03 | 2.0598 | 1.9156 | открыт | 2.2537 | 1.9156 | открыт | 0.12419
ПС 110/35/10 кВ Харьковская | 110/35/10 | 1987 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.036 | 0.03 | 5.7613 | 5.358 | открыт | 6.3035 | 5.358 | открыт | 0.03
ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 110/10 | 1988 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.00784 | 0 | 1.9816 | 1.8429 | открыт | 2.1681 | 1.8429 | открыт | 0.1474
ПС 110/6 кВ Придорожная | 110/6 | 1989 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.325 | открыт | 2.7353 | 2.325 | открыт | 0
ПС 110/35/10 кВ Овцевод | 110/35/10 | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 8.84 | 8.2212 | открыт | 9.672 | 8.2212 | открыт | 0.00779
ПС 110/6 кВ Харсеевская | 110/6 | 1989 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 6.28 | 5.8404 | открыт | 6.8711 | 5.8404 | открыт | 0
ПС 110/10/6 кВ Жуковская | 110/10/6 | 1990 / 1990 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 0.04604 | 0.03498 | 4.7555 | 4.4226 | открыт | 5.2031 | 4.4226 | открыт | 0.40269
ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 110/35/10 | 1991 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.06975 | 0.04315 | 6.495 | 6.0404 | открыт | 7.1063 | 6.0404 | открыт | 0.08504
ПС 110/10 кВ Наримановская | 110/10 | 1989 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.035 | 0.03 | 5.9524 | 5.5357 | открыт | 6.5126 | 5.5357 | открыт | 0.0132
ПС 110/35/10 кВ Стычная | 110/35/10 | 1992 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.05305 | 0.015 | 9.303 | 8.6517 | открыт | 10.1785 | 8.6517 | открыт | 0.025
ПС 35/6 кВ Шлюзовая | 35/6 | 1952 / 1954 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 6.64 | 0.2384 | 0.206 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.8733
ПС 35/6 кВ НС-8 | 35/6 | 1976 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.003 | 0 | 6.0168 | 5.5956 | открыт | 6.5831 | 5.5956 | открыт | 0
ПС 35/6 кВ НС-4 | 35/6 | 1965 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.033 | 0.007 | 3.4645 | 3.222 | открыт | 3.7906 | 3.222 | открыт | 0.083
ПС 35/6 кВ НС-5 | 35/6 | 1968 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.45 | 1.3485 | открыт | 1.5865 | 1.3485 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ Первомайская | 35/10 | 1981 / 1970 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.863 | 0.02 | 0.02 | 1.0055 | 0.93511 | открыт | 1.1001 | 0.93511 | открыт | 0.06463
ПС 35/6 кВ Хорошевская | 35/6 | 1961 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технические ограничения на подключение | 3.3152 | 2.8179 | открыт | 0
ПС 35/6 кВ НС-12 | 35/6 | 1980 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.028 | 0.015 | 3.5699 | 3.32 | открыт | 3.9059 | 3.32 | открыт | 0.005
ПС 35/10 кВ Крутовская | 35/10 | 1968 / 1969 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 4.05 | 0.42937 | 0.216 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.831
ПС 35/10 кВ Андреевская | 35/10 | 1975 / 1994 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.78 | 0.04411 | 0.00886 | 0.85257 | 0.79289 | открыт | 0.93281 | 0.79289 | открыт | 0.04079
ПС 35/10 кВ Потапенковская | 35/10 | 1974 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.31 | 0.0018 | 0 | 1.3681 | 1.2723 | открыт | 1.4968 | 1.2723 | открыт | 0.08695
ПС 35/10 кВ ЖБИ | 35/10 | 1972 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.15902 | 0.0625 | 4.109 | 3.8214 | открыт | 4.4957 | 3.8214 | открыт | 0.72072
ПС 35/6 кВ Потаповская | 35/6 | 1971 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.44425 | 0.29838 | 2.0223 | 1.8808 | открыт | 2.2126 | 1.8808 | открыт | 0.15668
ПС 35/10 кВ Н-Журавская | 35/10 | 1981 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.1106 | 0.0381 | 1.6011 | 1.489 | открыт | 1.7518 | 1.489 | открыт | 0.15694
ПС 35/10 кВ Почтовская | 35/10 | 1973 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.12115 | 0.0351 | 0.40973 | 0.38105 | открыт | 0.44829 | 0.38105 | открыт | 0.065
ПС 35/10 кВ Рябичевская | 35/10 | 1974 / 1973 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.62 | 0.10112 | 0.05855 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.2101
ПС 35/10 кВ Присальская | 35/10 | 1973 / 1978 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.48 | 0.004 | 0.004 | 1.1957 | 1.112 | открыт | 1.3082 | 1.112 | открыт | 0.0199
ПС 35/10 кВ Железнодорожная | 35/10 | 1976 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.00192 | 0.0015 | 3.4679 | 3.2252 | открыт | 3.7943 | 3.2252 | открыт | 0.1414
ПС 35/10 кВ Виноградная | 35/10 | 1975 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.10622 | 0.042 | 1.5458 | 1.4376 | открыт | 1.6913 | 1.4376 | открыт | 0.1733
ПС 35/10 кВ Белянская | 35/10 | 1970 / 1975 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.43 | 0.0174 | 0.015 | 2.1763 | 2.024 | открыт | 2.3811 | 2.024 | открыт | 0.04204
ПС 35/10 кВ Гашунская | 35/10 | 1974 / 1980 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0.07115 | 0.015 | 0.85349 | 0.79375 | открыт | 0.93382 | 0.79375 | открыт | 0.01121
ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | 35/10 | 1975 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.02236 | 0.01736 | 1.946 | 1.8097 | открыт | 2.1291 | 1.8097 | открыт | 0.027
ПС 35/10 кВ Рассвет | 35/10 | 1977 / 1977 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.0379 | 0.02 | 1.4092 | 1.3106 | открыт | 1.5419 | 1.3106 | открыт | 0.15173
ПС 35/10 кВ Подгорненская | 35/10 | 1984 / 1974 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.48 | 0.0292 | 0.0292 | 1.1686 | 1.0868 | открыт | 1.2786 | 1.0868 | открыт | 0.1798
ПС 35/10 кВ Марииновская | 35/10 | 1975 / 1988 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0401 | 0.015 | 1.3669 | 1.2712 | открыт | 1.4955 | 1.2712 | открыт | 0.02601
ПС 35/10 кВ Рыбхоз | 35/10 | 1983 / 1983 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 1.965 | 1.8275 | открыт | 2.1499 | 1.8275 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ Камышевская | 35/10 | 1991 / 1993 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.81 | 0.11221 | 0.031 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0.32777
ПС 35/10 кВ Антоновская | 35/10 | 1975 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.07196 | 0.031 | 0.75262 | 0.69994 | открыт | 0.82346 | 0.69994 | открыт | 0.17152
ПС 35/10 кВ Богоявленская | 35/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.07233 | 0.00623 | 1.6822 | 1.5645 | открыт | 1.8406 | 1.5645 | открыт | 0.08827
ПС 35/10 кВ Отары | 35/10 | 1976 / 1980 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.46 | 0.015 | 0.015 | 1.2039 | 1.1196 | открыт | 1.3172 | 1.1196 | открыт | 0.28886
ПС 35/10 кВ Ник.Гидроузел (НГУ) | 35/10 | 1973 / 1973 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1.52 | 1.4136 | открыт | 1.6631 | 1.4136 | открыт | 0
ПС 35/6 кВ Романовская | 35/6 | 1989 / 1988 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.37 | 1.8941 | 1.0981 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 3.044
ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 35/10 | 1978 / 1979 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.01463 | 0.014 | 2.1093 | 1.9616 | открыт | 2.3078 | 1.9616 | открыт | 0.04365
ПС 35/10 кВ Киселевская | 35/10 | 1984 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.0185 | 0.012 | 3.4601 | 3.2179 | открыт | 3.7858 | 3.2179 | открыт | 0.1667
ПС 35/10 кВ Улановская | 35/10 | 1978 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.04875 | 0.015 | 1.1476 | 1.0673 | открыт | 1.2556 | 1.0673 | открыт | 0.00424
ПС 35/10 кВ Никольская | 35/10 | 1978 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.07109 | 0.067 | 3.3236 | 3.0909 | открыт | 3.6364 | 3.0909 | открыт | 0.21309
ПС 35/10 кВ Савельевская | 35/10 | 1979 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.133 | 0.089 | 1.257 | 1.169 | открыт | 1.3753 | 1.169 | открыт | 0.03444
ПС 35/10 кВ Н-Кировская | 35/10 | 1986 / 1978 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.51 | 0.01875 | 0 | 2.0948 | 1.9482 | открыт | 2.292 | 1.9482 | открыт | 0.05037
ПС 35/6 кВ НС-13 | 35/6 | 1982 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.63884 | 0.605 | 0.80308 | 0.74686 | открыт | 0.87866 | 0.74686 | открыт | 0.1368
ПС 35/6 кВ Степная | 35/6 | 1980 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 3.97 | 3.6921 | открыт | 4.3436 | 3.6921 | открыт | 0
ПС 35/6 кВ НС-15 | 35/6 | 1978 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.06688 | 0.05 | 3.7481 | 3.4857 | открыт | 4.1008 | 3.4857 | открыт | 0.027
ПС 35/6 кВ НС-10 | 35/6 | 1978 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.0139 | 0.0139 | 6.1551 | 5.7242 | открыт | 6.7344 | 5.7242 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ Н-Цимлянская | 35/10 | 1981 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.0394 | 0.015 | 1.0276 | 0.9557 | открыт | 1.1244 | 0.9557 | открыт | 0.09291
ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 35/10 | 1981 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1.56 | 1.4508 | открыт | 1.7068 | 1.4508 | открыт | 0.05493
ПС 35/10 кВ Валуевская | 35/10 | 1982 / 1981 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0.007 | 0 | 2.2075 | 2.053 | открыт | 2.4152 | 2.053 | открыт | 0.03022
ПС 35/10 кВ Кичкинская | 35/10 | 1981 / 1981 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 2.215 | 2.06 | открыт | 2.4235 | 2.06 | открыт | 0.13004
ПС 35/10 кВ Кормовая | 35/10 | 1981 / 1982 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 2.175 | 2.0227 | открыт | 2.3797 | 2.0227 | открыт | 0.005
ПС 35/10 кВ Николаевская | 35/10 | 1989 / 1990 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.43 | 0.1079 | 0.045 | 2.654 | 2.4682 | открыт | 2.9038 | 2.4682 | открыт | 0.11905
ПС 35/10 кВ Фоминская | 35/10 | 1982 / 1982 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.42 | 0.032 | 0.005 | 2.1706 | 2.0187 | открыт | 2.3749 | 2.0187 | открыт | 0.29705
ПС 35/10 кВ Руно | 35/10 | 2010 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.01251 | 0 | 2.1065 | 1.9591 | открыт | 2.3048 | 1.9591 | открыт | 0.052
ПС 35/10 кВ Рисовая | 35/10 | 1982 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.01975 | 0.01525 | 0.90876 | 0.84515 | открыт | 0.99429 | 0.84515 | открыт | 0.01388
ПС 35/10 кВ Скиба | 35/10 | 1978 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.05781 | 0.015 | 1.9278 | 1.7929 | открыт | 2.1093 | 1.7929 | открыт | 0.0059
ПС 35/10 кВ Мирная | 35/10 | 1983 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 3.71 | 3.4503 | открыт | 4.0592 | 3.4503 | открыт | 0.0407
ПС 35/10 кВ Семичная | 35/10 | 1983 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0335 | 0.0063 | 1.914 | 1.78 | открыт | 2.0941 | 1.78 | открыт | 0.20055
ПС 35/10 кВ Федосеевская | 35/10 | 1984 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.0843 | 0.0075 | 3.2894 | 3.0591 | открыт | 3.5989 | 3.0591 | открыт | 0.0748
ПС 35/10/6 кВ Донская | 35/10/6 | 1984 / 1984 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.52 | 0.07856 | 0.02426 | 0.075527 | 0.07024 | открыт | 0.082635 | 0.07024 | открыт | 0.12551
ПС 35/10 кВ Лозновская | 35/10 | 1985 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.2208 | 0.13625 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0.57127
ПС 35/6 кВ ГНС-1 | 35/6 | 1990 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.3 | 2.139 | открыт | 2.5165 | 2.139 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ Киевская | 35/10 | 1990 / 1990 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.47 | 0.0138 | 0.0138 | 2.1402 | 1.9904 | открыт | 2.3416 | 1.9904 | открыт | 0.0375
ПС 35/10 кВ Крюковская | 35/10 | 1981 / 1989 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0146 | 0.008 | 2.3893 | 2.222 | открыт | 2.6142 | 2.222 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ Гуреевская | 35/10 | 1992 / 1992 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0201 | 0.00996 | 2.1034 | 1.9562 | открыт | 2.3014 | 1.9562 | открыт | 0.01
ПС 35/10 кВ Е-1 | 35/10 | 1993 / 1993 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4325 | 0 | 0 | 1.1675 | 1.0858 | открыт | 1.2774 | 1.0858 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ Е-11 | 35/10 | 1993 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4152 | 0 | 0 | 2.0848 | 1.9389 | открыт | 2.281 | 1.9389 | открыт | 0.04548
ПС 35/10 кВ Е-4 | 35/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 2.0892 | 1.943 | открыт | 2.2859 | 1.943 | открыт | 0.07957
ПС 35/10 кВ Е-5 | 35/10 | 1976 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.075 | 0.04 | 3.2294 | 3.0033 | открыт | 3.5333 | 3.0033 | открыт | 0.16561
ПС 35/10 кВ Е-6 | 35/10 | 1978 / 1968 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.38 | 0.08975 | 0.06475 | 2.7235 | 2.5329 | открыт | 2.9798 | 2.5329 | открыт | 0.61061
ПС 35/10 кВ Е-7 | 35/10 | 1974 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.172 | 0.145 | 1.6451 | 1.5299 | открыт | 1.7999 | 1.5299 | открыт | 0.071
ПС 110/35/10 кВ Егорлыкская | 110/35/10 | 1968 / 1968 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.59 | 0.67 | 0.07 | 1.1896 | 1.1063 | открыт | 1.3015 | 1.1063 | открыт | 2.308
ПС 110/35/10 кВ Роговская | 110/35/10 | 1979 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0884 | 0.0684 | 4.5049 | 4.1896 | открыт | 4.9289 | 4.1896 | открыт | 0.28822
ПС 110/35/10 кВ Балкогрузская | 110/35/10 | 1986 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0.02848 | 0 | 4.3794 | 4.0728 | открыт | 4.7916 | 4.0728 | открыт | 0.1272
ПС 35/10 кВ Е-3 | 35/10 | 1987 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.395 | открыт | 1.6412 | 1.395 | открыт | 0.89503
ПС 110/35/6 кВ А-1 | 110/35/6 | 1973 / 2008 | 90 | 40 | 50 | 0 | 0 | 35.38 | 1.201 | 0.04 | 5.3286 | 4.9556 | открыт | 5.8301 | 4.9556 | открыт | 8.4158
ПС 35/10 кВ А-11 | 35/10 | 1987 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 1.0047 | 0.64527 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 2.4158
ПС 35/10 кВ А-13 | 35/10 | 1981 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.017 | 0.01 | 1.4417 | 1.3408 | открыт | 1.5774 | 1.3408 | открыт | 0.21374
ПС 35/10 кВ А-15 | 35/10 | 1975 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.014 | 0 | 1.6749 | 1.5577 | открыт | 1.8326 | 1.5577 | открыт | 0.2004
ПС 35/10 кВ А-16 | 35/10 | 1975 / 1978 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.83 | 0.028 | 0.023 | 1.7649 | 1.6414 | открыт | 1.931 | 1.6414 | открыт | 0.35508
ПС 35/10 кВ А-17 | 35/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.1135 | 0.037 | 0.81796 | 0.7607 | открыт | 0.89494 | 0.7607 | открыт | 1.0865
ПС 110/6 кВ А-25 | 110/6 | 1982 / 1982 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.2 | 1.196 | 0 | 4.014 | 3.733 | открыт | 4.3918 | 3.733 | открыт | 0.78862
ПС 110/10/10 кВ А-26 Кока-кола | 110/10-10 | 2008 / 2008 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5.11 | 42.22 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 16.0439
ПС 110/35/10 кВ А-31 | 110/35/10 | 1988 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 1.9439 | 0.5597 | 2.7298 | 2.5387 | открыт | 2.9868 | 2.5387 | открыт | 2.306
ПС 110/35/10 кВ А-32 | 110/35/10 | 1984 / 1990 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.92 | 0.33882 | 0.224 | 4.2157 | 3.9206 | открыт | 4.6124 | 3.9206 | открыт | 0.74808
ПС 35/10 кВ А-6 | 35/10 | 1970 / 1977 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0.117 | 0.027 | 0.29919 | 0.27825 | открыт | 0.32735 | 0.27825 | открыт | 0.4505
ПС 35/10 кВ А-7 | 35/10 | 1974 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 2.07 | 1.9251 | открыт | 2.2648 | 1.9251 | открыт | 0.111
ПС 35/10 кВ А-8 | 35/10 | 1971 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.14354 | 0.052 | 1.2057 | 1.1213 | открыт | 1.3191 | 1.1213 | открыт | 0.4685
ПС 35/10 кВ А-9 | 35/10 | 1969 / 1974 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0.87 | 2.207 | 0.383 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.841
ПС 110/10/6 кВ НС-1 | 110/10/6 | 1980 / 1978 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 10.32 | 1.64 | 0.5485 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 6.0962
ПС 110/10/6 кВ НС-2 | 110/10/6 | 1988 / 1986 | 10 | 10 | 1.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0.024 | 0.024 | 6.3742 | 5.928 | открыт | 6.9741 | 5.928 | открыт | 0.141
ПС 35/6 кВ НС-2-3 | 35/6 | 1985 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 1.66 | 1.5438 | открыт | 1.8162 | 1.5438 | открыт | 0
ПС 110/35/10/6 кВ НС-3 | 110/35/10/6 | 1986/1987 | 16 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 6.16 | 2.223 | 0.008 | 7.4497 | 6.9282 | открыт | 8.1508 | 6.9282 | открыт | 0.2042
ПС 35/6 кВ НС-4 | 35/6 | 1965 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.6532
ПС 35/6 кВ НС-5-1 | 35/6 | 1988 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0
ПС 35/6 кВ НС-5-2 | 35/6 | 1984 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 1.92 | 1.7856 | открыт | 2.1007 | 1.7856 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ НС-5-3 | 35/10 | 1993 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 3.31 | 3.0783 | открыт | 3.6215 | 3.0783 | открыт | 0
ПС 35/6 кВ НС-7-3 | 35/6 | 1987 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0744 | открыт | 0.087529 | 0.0744 | открыт | 0.012
ПС 35/6 кВ А-4 | 35/6 | 1982 / 1982 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.54 | 0.12 | 0 | 3.946 | 3.6698 | открыт | 4.3174 | 3.6698 | открыт | 1.0888
ПС 35/10 кВ А-2 | 35/10 | 1977 / 1984 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.94 | 1.0956 | 0.36751 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.7544
ПС 110/35/10 кВ Самарская | 110/35/10 | 1978 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 0.82832 | 0.17532 | 0.93933 | 0.87358 | открыт | 1.0277 | 0.87358 | открыт | 3.209
ПС 110/10 кВ А-12 | 110/10 | 1982 / 1982 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.65 | 25.4389 | 0.2285 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.39787
ПС 35/10 кВ А-5 | 35/10 | 1993/1993/1997 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.47 | 0.03 | 0.03 | 1.1777 | 1.0953 | открыт | 1.2886 | 1.0953 | открыт | 0.22759
ПС 110/10 кВ ЗР-10 | 110/10 | 1994 / 1982 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.56 | 0.14573 | 0.14573 | 4.8983 | 4.5554 | открыт | 5.3593 | 4.5554 | открыт | 0.36827
ПС 35/10 кВ ЗР-11 | 35/10 | 1974 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 1.6892 | 1.571 | открыт | 1.8482 | 1.571 | открыт | 0.055
ПС 35/10 кВ ЗР-13 | 35/10 | 1985 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.019 | 0.012 | 3.4796 | 3.236 | открыт | 3.8071 | 3.236 | открыт | 0.03
ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 | 110/35/10 | 1978 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 6.65 | 6.1845 | открыт | 7.2759 | 6.1845 | открыт | 0.15299
ПС 110/10 кВ ЗР-15 | 110/10 | 1974 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.0305 | 0.0205 | 4.6272 | 4.3033 | открыт | 5.0627 | 4.3033 | открыт | 0.65767
ПС 35/10 кВ ЗР-16 | 35/10 | 1986 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 3.4946 | 3.25 | открыт | 3.8235 | 3.25 | открыт | 0.1072
ПС 35/10 кВ ЗР-17 | 35/10 | 1964 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 1.37 | 1.2741 | открыт | 1.4989 | 1.2741 | открыт | 0.035
ПС 35/10 кВ ЗР-18 | 35/10 | 1981 / 1990 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.94 | 0.049 | 0.034 | 1.2073 | 1.1228 | открыт | 1.3209 | 1.1228 | открыт | 0.40159
ПС 35/10 кВ ЗР-19 | 35/10 | 1975 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 2.15 | 1.9995 | открыт | 2.3524 | 1.9995 | открыт | 0
ПС 110/10 кВ ЗР-3 | 110/10 | 1982 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.015 | 0.015 | 4.9839 | 4.635 | открыт | 5.4529 | 4.635 | открыт | 0.298
ПС 35/10 кВ ЗР-5 | 35/10 | 1973 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.016 | 0.016 | 1.7328 | 1.6115 | открыт | 1.8959 | 1.6115 | открыт | 0.2442
ПС 35/10 кВ ЗР-6 | 35/10 | 1978 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 3.12 | 2.9016 | открыт | 3.4136 | 2.9016 | открыт | 0.10709
ПС 35/10 кВ ЗР-7 | 35/10 | 1985 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.1152 | 0.1052 | 2.7661 | 2.5725 | открыт | 3.0265 | 2.5725 | открыт | 0.1248
ПС 35/10 кВ ЗР-8 | 35/10 | 1984 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.024 | 0.024 | 2.7642 | 2.5707 | открыт | 3.0244 | 2.5707 | открыт | 0.20798
ПС 35/10 кВ ЗР-9 | 35/10 | 1973 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 2.1 | 1.953 | открыт | 2.2976 | 1.953 | открыт | 0.29411
ПС 110/10 кВ Манычская | 110/10 | 1978 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.03419 | 0.025 | 5.3332 | 4.9599 | открыт | 5.8352 | 4.9599 | открыт | 0.27935
ПС 110/35/10 кВ Краснолучинская | 110/35/10 | 1981 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0.0012 | 0.0012 | 13.3887 | 12.4515 | открыт | 14.6488 | 12.4515 | открыт | 0.1095
ПС 110/10 кВ Полячки | 110/10 | 1990 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 5.35 | 4.9755 | открыт | 5.8535 | 4.9755 | открыт | 0.11575
ПС 110/35/10 кВ Звонкая-110 | 110/35/10 | 1978 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0.393 | 0.018 | 5.6274 | 5.2335 | открыт | 6.1571 | 5.2335 | открыт | 0.2488
ПС 35/10 кВ КГ-2 | 35/10 | 1975 / 1980 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.85 | 0.9811 | 0.5111 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.1098
ПС 35/10 кВ КГ-3 | 35/10 | 1962 / 1975 | 10.3 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 3.63 | 3.4908 | 0.258 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.2563
ПС 35/10 кВ КГ-4 | 35/10 | 1969 / 1963 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.45 | 0.1485 | 0.042 | 1.0153 | 0.94425 | открыт | 1.1109 | 0.94425 | открыт | 0.20135
ПС 35/10 кВ КГ-6 | 35/10 | 1976 / 1976 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.46 | 0.248 | 0.134 | 0.47333 | 0.4402 | открыт | 0.51788 | 0.4402 | открыт | 1.3043
ПС 110/10 кВ БОС | 110/10 | 1980 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 3.2402 | 2.105 | 0.39591 | 0.3682 | открыт | 0.43318 | 0.3682 | открыт | 1.4661
ПС 110/35/10 кВ Юбилейная-110 | 110/35/10 | 1979 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0.429 | 0.142 | 2.0987 | 1.9518 | открыт | 2.2962 | 1.9518 | открыт | 0.2294
ПС 110/35/10 кВ Алексеевская | 110/35/10 | 1981 / 1990 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1.0485 | 0.008 | 5.6726 | 5.2755 | открыт | 6.2065 | 5.2755 | открыт | 0.4017
ПС 35/10 кВ Анастасиевская | 35/10 | 1970 / 1948 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.374 | 0.369 | 0.62285 | 0.57925 | открыт | 0.68147 | 0.57925 | открыт | 0.4638
ПС 35/10 кВ Б.Кирсановская | 35/10 | 1975 / 1986 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.65 | 0.292 | 0.261 | 1.661 | 1.5448 | открыт | 1.8174 | 1.5448 | открыт | 0.17429
ПС 35/10 кВ Б.Салы | 35/10 | 1975 / 1978 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 3.4 | 3.9054 | 2.4038 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 3.8656
ПС 35/10 кВ ГСКБ | 35/10 | 1979 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.9438 | 1.1417 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.7797
ПС 35/10/6 кВ Гаевка | 35/10/6 | 1979 / 1977 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.2 | 0.323 | 0.072 | 4.0677 | 3.783 | открыт | 4.4505 | 3.783 | открыт | 0.4385
ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 110/35/10 | 1977 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.866 | 0.592 | 6.0688 | 5.644 | открыт | 6.64 | 5.644 | открыт | 0.6515
ПС 35/10 кВ Донская | 35/10 | 1984 / 1984 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0235 | 0.0235 | 2.2547 | 2.0969 | открыт | 2.4669 | 2.0969 | открыт | 0.19335
ПС 110/10 кВ Ефремовская | 110/10 | 1986 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.029 | 0.015 | 5.6688 | 5.272 | открыт | 6.2024 | 5.272 | открыт | 0.06
ПС 110/10 кВ Искра | 110/10 | 1983 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1.6 | 1.488 | открыт | 1.7506 | 1.488 | открыт | 0.003
ПС 35/10 кВ Колесниковская | 35/10 | 1985 / 1990 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.45 | 0.492 | 0.28 | 1.221 | 1.1355 | открыт | 1.3359 | 1.1355 | открыт | 1.4413
ПС 35/10 кВ Куйбышево-2 | 35/10 | 1964 / 1964 | 2.8 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.35 | 0.3255 | открыт | 0.38294 | 0.3255 | открыт | 0.032
ПС 35/10 кВ Куйбышево-1 | 35/10 | 1977 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.23 | 1.1335 | 0.27742 | 0.258 | открыт | 0.30353 | 0.258 | открыт | 0.86477
ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 35/10 | 1977 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.134 | 0.063 | 1.3559 | 1.261 | открыт | 1.4835 | 1.261 | открыт | 0.167
ПС 110/35/10 кВ Латоновская | 110/35/10 | 1978 / 1991 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0532 | 0.024 | 3.0578 | 2.8438 | открыт | 3.3456 | 2.8438 | открыт | 0.4568
ПС 110/10 кВ Лиманная | 110/10 | 1978 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.058 | 0.045 | 4.1624 | 3.871 | открыт | 4.5541 | 3.871 | открыт | 0.9427
ПС 35/10 кВ Лысогорская | 35/10 | 1968 / 1990 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1807 | 0.1207 | 1.3307 | 1.2375 | открыт | 1.4559 | 1.2375 | открыт | 0.25088
ПС 35/10 кВ М.Курганская | 35/10 | 1969 / 1976 | 10.3 | 4 | 6.3 | 0 | 0 | 8.45 | 0.72493 | 0.20609 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 3.1655
ПС 35/6 кВ Недвиговка | 35/6 | 1962 / 1962 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.36 | 0.3348 | открыт | 0.39388 | 0.3348 | открыт | 0.27
ПС 110/10 кВ Некрасовская | 110/10 | 1986 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.45 | 0.0764 | 0.027 | 5.7678 | 5.3641 | открыт | 6.3107 | 5.3641 | открыт | 0.361
ПС 110/35/10 кВ Новиковская | 110/35/10 | 1981 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 6.1 | 5.673 | открыт | 6.6741 | 5.673 | открыт | 0.08
ПС 35/10 кВ Новоспасовская | 35/10 | 1974 / 1987 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.01498 | 0.005 | 2.0089 | 1.8683 | открыт | 2.198 | 1.8683 | открыт | 0.25365
ПС 110/10 кВ Носовская | 110/10 | 1986 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.26949 | 0.033 | 9.2102 | 8.5655 | открыт | 10.0771 | 8.5655 | открыт | 0.146
ПС 110/10 кВ Отрадненская | 110/10 | 1984 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0752 | 0.034 | 5.8191 | 5.4118 | открыт | 6.3668 | 5.4118 | открыт | 0.4185
ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения-1 | 110/35/6 | 1980 / 1976 / 1980 | 32 | 16 | 16 | 5.6 | 0 | 7.75 | 1.1371 | 0.257 | 7.8273 | 7.2794 | открыт | 8.564 | 7.2794 | открыт | 0.9632
ПС 35/10 кВ Петровская | 35/10 | 1970 / 1982 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.259 | 0.01 | 0.44651 | 0.41525 | открыт | 0.48853 | 0.41525 | открыт | 0.67459
ПС 35/10 кВ Покровская | 35/10 | 2006 (1958 год выпуска) / 1972 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.6 | 1.0483 | 0.52685 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 2.8243
ПС 35/10 кВ Политотдельская | 35/10 | 1990 / 1977 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.056 | 0.022 | 0.38978 | 0.3625 | открыт | 0.42647 | 0.3625 | открыт | 0.203
ПС 35/10 кВ Русский Колодец 1 | 35/10 | 1990 / 1990 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.1 | 0.6005 | 0.152 | 1.8693 | 1.7385 | открыт | 2.0452 | 1.7385 | открыт | 0.8255
ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 110/35/10 | 1984 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.082 | 0.024 | 3.0118 | 2.801 | открыт | 3.2953 | 2.801 | открыт | 0.084
ПС 110/10 кВ Самбек | 110/10 | 1970 / 1969 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5587 | 1.9472 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 4.0205
ПС 110/35/10 кВ Синявская | 110/35/10 | 1984 / 1984 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.02 | 1.0508 | 0.547 | 4.3502 | 4.0457 | открыт | 4.7596 | 4.0457 | открыт | 3.5621
ПС 35/10 кВ Советка | 35/10 | 1987 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0165 | 0.0025 | 0.88226 | 0.8205 | открыт | 0.96529 | 0.8205 | открыт | 0.2813
ПС 35/10 кВ Советка 2 | 35/10 | 1975 / 1982 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.032 | 0 | 1.1456 | 1.0654 | открыт | 1.2534 | 1.0654 | открыт | 0.3651
ПС 35/10 кВ Сухореченская | 35/10 | 1991 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0846 | 0.015 | 0.90903 | 0.8454 | открыт | 0.99459 | 0.8454 | открыт | 0.1492
ПС 110/35/6 кВ Т-1 | 110/35/6 | 1966 / 1953 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 24.1 | 0.19369 | 0.132 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.7764
ПС 110/35/10 кВ Сохрановская | 110/35/10 | 1977 / 1978 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0.17716 | 0.17716 | 3.2245 | 2.9988 | открыт | 3.528 | 2.9988 | открыт | 0.42086
ПС 110/35/6 кВ Т-11 | 110/35/6 | 1962 / 1965 | 63 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 22.2 | 7.3701 | 6.1076 | 2.9502 | 2.7437 | открыт | 3.2279 | 2.7437 | открыт | 1.816
ПС 110/35/6 кВ Т-13 | 110/35/6 | 1965 / 1965 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 14.9 | 3.5304 | 1.106 | 14.3789 | 13.3724 | открыт | 15.7322 | 13.3724 | открыт | 1.8552
ПС 35/6 кВ Т-14 | 35/6 | 1968 / 1968 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 4.2 | 3.906 | открыт | 4.5953 | 3.906 | открыт | 0.06
ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 110/35/10 | 1975 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13.2 | 1.5465 | 0.84238 | 1.1371 | 1.0575 | открыт | 1.2441 | 1.0575 | открыт | 2.7079
ПС 110/6 кВ Т-17 | 110/6 | 1990 / 1990 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1.5737 | 0.87592 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.8775
ПС 110/35/6 кВ Т-24 | 110/35/6 | 1969 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.6109 | 0.56 | 9.0431 | 8.4101 | открыт | 9.8942 | 8.4101 | открыт | 0.29394
ПС 110/35/6 кВ Т-25 | 110/35/6 | 1975 / 1981 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 7.2 | 0.1369 | 0.01 | 34.6528 | 32.2271 | открыт | 37.9142 | 32.2271 | открыт | 1.7075
ПС 110/10 кВ Т-26 | 110/10 | 1982 / 1978 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0.245 | 0 | 10.5366 | 9.799 | открыт | 11.5282 | 9.799 | открыт | 2.1146
ПС 110/10 кВ Т-27 | 110/10 | 1990 / 1990 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.3 | 2.4794 | 1.3 | 3.834 | 3.5656 | открыт | 4.1949 | 3.5656 | открыт | 5.6807
ПС 35/6 кВ Т-3 | 35/6 | 1967 / 1970 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.348 | 0.7901 | 0.93048 | 0.86535 | открыт | 1.0181 | 0.86535 | открыт | 0.65382
ПС 110/6 кВ Т-5 | 110/6 | 1978 / 1973 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.5 | 1.1925 | 0.574 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 5.8167
ПС 35/6 кВ Т-6 | 35/6 | 1967 / 1966 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0649 | 0 | 3.9302 | 3.6551 | открыт | 4.3001 | 3.6551 | открыт | 1.1158
ПС 35/6 кВ Т-7 | 35/6 | 1990 / 1978 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0.34853 | 0.06333 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 3.0676
ПС 35/6 кВ Т-8 | 35/6 | 1961 / 1961 / 1961 | 15.2 | 5.6 | 4 | 5.6 | 0 | 11.2 | 1.1071 | 0.5984 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 5.5128
ПС 110/6 кВ Т-9 | 110/6 | 1974 / 1983 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 17 | 0.6198 | 0.1971 | 8.5835 | 7.9827 | открыт | 9.3914 | 7.9827 | открыт | 5.2469
ПС 35/10 кВ Таганрогская | 35/10 | 1989 / 1989 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.40038 | 0.007 | 0.69448 | 0.64587 | открыт | 0.75985 | 0.64587 | открыт | 0.2085
ПС 35/10 кВ Троицкая | 35/10 | 1968 / 1968 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2597 | 0.115 | 0.00075269 | 0.0007 | открыт | 0.00082353 | 0.0007 | открыт | 2.1629
ПС 110/35/10 кВ Федоровская | 110/35/10 | 1986 / 1975 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.68 | 0.07029 | 0.0253 | 8.7444 | 8.1323 | открыт | 9.5674 | 8.1323 | открыт | 0.08
ПС 110/35/10 кВ Чалтырь1 | 110/35/10 | 1981 / 1994 | 41 | 0 | 25 | 16 | 0 | 18.7 | 10.0772 | 5.6567 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 14.7104
ПС 35/10 кВ Чалтырь2 | 35/10 | 1968 / 1968 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1.5498 | 0 | 0.033548 | 0.0312 | открыт | 0.036706 | 0.0312 | открыт | 3.2136
ПС 35/10 кВ Щербаковская | 35/10 | 1970 / 1966 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.75879 | 0.013 | 0.2641 | 0.24561 | открыт | 0.28895 | 0.24561 | открыт | 0.0735
ПС 110/35/10 кВ Тарасовская | 110/35/10 | 1976 / 1991 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8.62 | 0.239 | 0.054 | 7.923 | 7.3684 | открыт | 8.6687 | 7.3684 | открыт | 1.0115
ПС 110/35/10 кВ Чеботовская | 110/35/10 | 1984 / 1970 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.2192
ПС 35/10 кВ Тарас.СХТ | 35/10 | 1989 / 1985 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0.31875 | 0.078 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.40907
ПС 35/10 кВ Войковская | 35/10 | 1953 / 1965 | 7.2 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.5081 | 0.4475 | 1.5137 | 1.4077 | открыт | 1.6561 | 1.4077 | открыт | 0.3902
ПС 35/10 кВ Митякинская | 35/10 | 1969 / 1977 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7001 | 0.6551 | 1.1722 | 1.0902 | открыт | 1.2825 | 1.0902 | открыт | 0.06772
ПС 35/10 кВ Колушкинская | 35/10 | 1967 / 1979 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1335 | 0.1035 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.6819
ПС 35/10 кВ Курнолиповская | 35/10 | 1971 / 1971 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.005 | 0.005 | 0.87462 | 0.8134 | открыт | 0.95694 | 0.8134 | открыт | 0.13418
ПС 110/35/10 кВ Б-4 | 110/35/10 | 1980 / 1994 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10.1 | 0.78897 | 0.107 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.74022
ПС 110/6 кВ ЗИВ | 110/6 | 1976 / 1977 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8.8 | 8.184 | открыт | 9.6282 | 8.184 | открыт | 0.0053
ПС 110/10 кВ Волченская ПТФ | 110/10 | 1985 / 1985 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0849 | 0.038 | 1.0337 | 0.96135 | открыт | 1.131 | 0.96135 | открыт | 0.54648
ПС 110/35/6 кВ Гундоровская | 110/35/6 | 1991 / 1973 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 15.1 | 14.043 | открыт | 16.5212 | 14.043 | открыт | 1.5098
ПС 110/35/6 кВ К-10 | 110/35/6 | 1990 / 1997 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 11.05 | 10.2765 | открыт | 12.09 | 10.2765 | открыт | 0.18937
ПС 110/35/10/6 кВ К-4 | 110/35/10/6 | 1958 / 1976 / 1955 | 45 | 20 | 25 | 5.6 | 10 | 25.4 | 0.6074 | 0.4075 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.4889
ПС 35/6 кВ К-3 | 35/6 | 1979 / 1980 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.9 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.7358
ПС 35/10 кВ Калитвенская | 35/10 | 1974 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.208 | 0.128 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.1197
ПС 35/10 кВ Первомайская | 35/10 | 1981 / 1970 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.58 | 0.02 | 0.02 | 0.078495 | 0.073 | открыт | 0.085882 | 0.073 | открыт | 0.06463
ПС 35/10 кВ Вишневецкая | 35/10 | 1971 / 1972 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | 0 | 0 | 1.57 | 0.6735 | 0.324 | 0.33081 | 0.30765 | открыт | 0.36194 | 0.30765 | открыт | 0.5933
ПС 35/10 кВ Глубокинская | 35/10 | 1991 / 1991 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.4 | 3.2667 | 0.1187 | 4.5874 | 4.2663 | открыт | 5.0192 | 4.2663 | открыт | 1.0555
ПС 35/10 кВ ЗСК | 35/10 | 1976 / 1975 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.7 | 0.012 | 0.012 | 1.4871 | 1.383 | открыт | 1.6271 | 1.383 | открыт | 0.26775
ПС 110/35/6 кВ Б-1 | 110/35/6 | 1990 / 1976 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0 | 6.8 | 0.108 | 0.081 | 9.8839 | 9.192 | открыт | 10.8141 | 9.192 | открыт | 1.0631
ПС 110/35/10 кВ Б-3 | 110/35/10 | 2008 / 1985 / 1974 | 112 | 40 | 31.5 | 40.5 | 0 | 37 | 3.569 | 0 | 34.2374 | 31.8408 | открыт | 37.4597 | 31.8408 | открыт | 1.1606
ПС 110/35/6 кВ Б-5 | 110/35/6 | 1967 / 1963 | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 1 | 0.93 | открыт | 1.0941 | 0.93 | открыт | 0.28851
ПС 110/10 кВ Богатовская ПТФ | 110/10 | 1979 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.6695 | 0.025 | 4.6801 | 4.3525 | открыт | 5.1206 | 4.3525 | открыт | 1.3256
ПС 110/10 кВ Г.Калитвенская | 110/10 | 1989 / 1989 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0.01269 | 0.00569 | 5.6014 | 5.2093 | открыт | 6.1285 | 5.2093 | открыт | 0.24517
ПС 110/35/6 кВ Б-2 | 110/35/6 | 1981 / 1957 / 1957 | 33.5 | 10 | 7.5 | 16 | 0 | 4.6 | 0.035 | 0.031 | 13.7374 | 12.7758 | открыт | 15.0303 | 12.7758 | открыт | 0.29269
ПС 35/10 кВ Литвиновская | 35/10 | 1955 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.47339 | 0.06089 | 3.191 | 2.9676 | открыт | 3.4913 | 2.9676 | открыт | 0.58535
ПС 35/10 кВ Краснодонецкая | 35/10 | 1992 / 1992 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0.015 | 0.65849 | 0.6124 | открыт | 0.72047 | 0.6124 | открыт | 0.19305
ПС 35/10 кВ Нижне Поповская | 35/10 | 1971 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.3196 | 0.212 | 0.13634 | 0.1268 | открыт | 0.14918 | 0.1268 | открыт | 1.7802
ПС 35/10 кВ Грушевская | 35/10 | 2010 / 1980 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.044 | 0.022 | 1.3527 | 1.258 | открыт | 1.48 | 1.258 | открыт | 0.16145
ПС 110/35/6 кВ Б-8 | 110/35/6 | 1967 / 1964 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 6.87 | 0.0425 | 0.015 | 8.8343 | 8.2159 | открыт | 9.6658 | 8.2159 | открыт | 2.2245
ПС 110/35/6 кВ Б-12 | 110/35/6 | 1984 / 1986 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.8 | 0.009 | 0 | 15.4403 | 14.3595 | открыт | 16.8935 | 14.3595 | открыт | 0.17957
ПС 35/6 кВ Б-6 | 35/6 | 1969 / 1949 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0.1142 | 0.0992 | 3.3772 | 3.1408 | открыт | 3.6951 | 3.1408 | открыт | 0.64865
ПС 35/10 кВ Тацинская СХТ | 35/10 | 1979 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0106 | 0.0106 | 2.0886 | 1.9424 | открыт | 2.2852 | 1.9424 | открыт | 0.28842
ПС 35/10 кВ В.Кольцовская | 35/10 | 1955 / 1955 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.09835 | 0.08445 | 4.1742 | 3.882 | открыт | 4.5671 | 3.882 | открыт | 0.23705
ПС 35/10 кВ Быстрянская | 35/10 | 1969 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1625 | открыт | 1.3676 | 1.1625 | открыт | 0.03789
ПС 35/10 кВ Кустоватовская | 35/10 | 1969 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.01315 | 0 | 1.9859 | 1.8469 | открыт | 2.1728 | 1.8469 | открыт | 0.025
ПС 35/10 кВ Скосырская | 35/10 | 1972 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.053 | 0.025 | 2.443 | 2.272 | открыт | 2.6729 | 2.272 | открыт | 0.39815
ПС 35/10 кВ Алифановская | 35/10 | 1962 / 1962 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.43875
ПС 110/35/10 кВ Б-11 | 110/35/10 | 1989 / 1987 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 23 | 0.0192 | 0.015 | 3.2294 | 3.0033 | открыт | 3.5333 | 3.0033 | открыт | 1.6299
ПС 35/10 кВ Баклановская | 35/10 | 1976 / 1989 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.00705 | 0.00705 | 2.0174 | 1.8762 | открыт | 2.2073 | 1.8762 | открыт | 0.0665
ПС 35/10 кВ Владимировская | 35/10 | 1983 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.3734 | 0.3415 | 2.5485 | 2.3701 | открыт | 2.7884 | 2.3701 | открыт | 0.27242
ПС 35/10 кВ Ш.Атамановская | 35/10 | 1975 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0.04107 | 0.009 | 2.5458 | 2.3676 | открыт | 2.7854 | 2.3676 | открыт | 0.14542
ПС 35/10 кВ Вольнодонская | 35/10 | 1981 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.01563 | 0.01563 | 1.9832 | 1.8444 | открыт | 2.1698 | 1.8444 | открыт | 0.05146
ПС 35/10 кВ Элеватор | 35/10 | 1988/1975 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0181 | 0.00925 | 0.30554 | 0.28415 | открыт | 0.33429 | 0.28415 | открыт | 0.2804
ПС 110/35/10 кВ Милютинская | 110/35/10 | 1976 / 1964 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.6 | 0.13716 | 0.07 | 4.7525 | 4.4198 | открыт | 5.1998 | 4.4198 | открыт | 0.79309
ПС 35/10 кВ Успенская | 35/10 | 1975 / 1986 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.003 | 0.003 | 2.2218 | 2.0663 | открыт | 2.4309 | 2.0663 | открыт | 0.18202
ПС 35/10 кВ Семеновская | 35/10 | 1981 / 1986 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0838 | 0 | 2.1349 | 1.9855 | открыт | 2.3358 | 1.9855 | открыт | 0.1271
ПС 35/10 кВ Знаменская | 35/10 | 1987 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0418 | 0.0418 | 3.0551 | 2.8412 | открыт | 3.3426 | 2.8412 | открыт | 0.39294
ПС 35/10 кВ Селивановская | 35/10 | 1967 / 1982 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0355 | 0.015 | 1.1868 | 1.1038 | открыт | 1.2985 | 1.1038 | открыт | 0.73259
ПС 110/35/10 кВ Обливская ПТФ | 110/35/10 | 1979 / 1979 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 0.023 | 0.023 | 4.5903 | 4.269 | открыт | 5.0223 | 4.269 | открыт | 0.28255
ПС 110/35/10 кВ Обливская 1 | 110/35/10 | 1980 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.02848 | 0.015 | 2.7694 | 2.5755 | открыт | 3.03 | 2.5755 | открыт | 0.56617
ПС 35/10 кВ Обливск.2 | 35/10 | 1975 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0168 | 0 | 1.8819 | 1.7502 | открыт | 2.0591 | 1.7502 | открыт | 0.15736
ПС 35/10 кВ Артемовская | 35/10 | 1965 / 1968 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.08 | 1.0044 | открыт | 1.1816 | 1.0044 | открыт | 0.14926
ПС 110/35/10 кВ Советск.2 | 110/35/10 | 1982 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.04 | 0 | 7.057 | 6.563 | открыт | 7.7212 | 6.563 | открыт | 0.2888
ПС 35/10 кВ Советск.1 | 35/10 | 1975 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.02 | 0.02 | 2.2785 | 2.119 | открыт | 2.4929 | 2.119 | открыт | 0.47692
ПС 35/10 кВ Каменская СХТ | 35/10 | 2007 / 2007 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.8 | 3.4489 | 0.472 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 3.3945
ПС 35/10 кВ Калач-Куртлакская | 35/10 | 1988 / 1987 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.225 | 2.0693 | открыт | 2.4344 | 2.0693 | открыт | 0.1239
ПС 110/35/10 кВ АРЗ | 110/35/10 | 1981 / 1987 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 7.48 | 0.018 | 0.018 | 3.0006 | 2.7906 | открыт | 3.2831 | 2.7906 | открыт | 1.1904
ПС 35/10 кВ Бараниковская | 35/10 | 1978 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.023 | 0.008 | 3.2453 | 3.0181 | открыт | 3.5507 | 3.0181 | открыт | 0.1066
ПС 35/10 кВ Березовская | 35/10 | 1987 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.007 | 0.007 | 1.9325 | 1.7972 | открыт | 2.1144 | 1.7972 | открыт | 0.06165
ПС 35/10 кВ Богородицкая | 35/10 | 1982 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 1.68 | 1.5624 | открыт | 1.8381 | 1.5624 | открыт | 0.12905
ПС 35/10 кВ Большевистская | 35/10 | 1963 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0012 | 0 | 1.4187 | 1.3194 | открыт | 1.5522 | 1.3194 | открыт | 0.015
ПС 35/10 кВ Буденновская | 35/10 | 1989 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.062 | 0.005 | 1.4133 | 1.3144 | открыт | 1.5464 | 1.3144 | открыт | 0.25431
ПС 35/10 кВ Водозабор | 35/10 | 1971 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.174 | 0.15 | 2.6729 | 2.4858 | открыт | 2.9245 | 2.4858 | открыт | 0.10667
ПС 110/35/10 кВ Волочаевская | 110/35/10 | 1979 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.015 | 0 | 8.1039 | 7.5366 | открыт | 8.8666 | 7.5366 | открыт | 0.1437
ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская | 110/35/10 | 1984 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0.007 | 0.007 | 2.5225 | 2.3459 | открыт | 2.7599 | 2.3459 | открыт | 0.11247
ПС 35/10 кВ ГПЗ | 35/10 | 1987 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 2.32 | 2.1576 | открыт | 2.5384 | 2.1576 | открыт | 0.0032
ПС 35/10 кВ Дальняя | 35/10 | 1972 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.02025 | 0.02025 | 0.70823 | 0.65865 | открыт | 0.77488 | 0.65865 | открыт | 0.22182
ПС 110/35/6 кВ Екатериновская | 110/35/6 | 1975 / 1975 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7.6 | 4.4995 | 0.0205 | 4.3618 | 4.0565 | открыт | 4.7724 | 4.0565 | открыт | 0.2193
ПС 35/10 кВ Жуковская | 35/10 | 1984 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.01 | 0.01 | 9.2292 | 8.5832 | открыт | 10.0979 | 8.5832 | открыт | 0.07769
ПС 35/10 кВ Журавлевская | 35/10 | 1989 / 1989 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.74 | 0.0806 | 0.04 | 1.7983 | 1.6724 | открыт | 1.9676 | 1.6724 | открыт | 0.28991
ПС 35/10 кВ Ивановская | 35/10 | 1978 / 1975 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.69 | 0.0167 | 0.0167 | 1.917 | 1.7829 | открыт | 2.0975 | 1.7829 | открыт | 0.26036
ПС 35/10 кВ Камышевская | 35/10 | 1991 / 1993 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.11221 | 0.031 | 1.5693 | 1.4595 | открыт | 1.717 | 1.4595 | открыт | 0.32777
ПС 35/10 кВ КРС | 35/10 | 1976/1983 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.22 | 0 | 2.8734 | 2.6723 | открыт | 3.1439 | 2.6723 | открыт | 0.09294
ПС 35/10 кВ Красный Партизан | 35/10 | 1971 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.005 | 0.005 | 1.4746 | 1.3714 | открыт | 1.6134 | 1.3714 | открыт | 0.1019
ПС 35/10 кВ Краснополянская | 35/10 | 1974 / 1974 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1.355 | 1.2602 | открыт | 1.4825 | 1.2602 | открыт | 0.09855
ПС 35/10 кВ Куберле 1 | 35/10 | 1969 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 3.78 | 3.5154 | открыт | 4.1358 | 3.5154 | открыт | 0
ПС 110/35/10 кВ Куберле 2 | 110/35/10 | 1990 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.07619 | 0.00919 | 7.3481 | 6.8337 | открыт | 8.0397 | 6.8337 | открыт | 0.32468
ПС 35/10 кВ Кундрюченская | 35/10 | 1979 / 1974 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 1.895 | 1.7624 | открыт | 2.0734 | 1.7624 | открыт | 0.2375
ПС 35/10 кВ Курганная | 35/10 | 1981 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.001 | 0 | 2.0589 | 1.9148 | открыт | 2.2527 | 1.9148 | открыт | 0.085
ПС 35/10 кВ Ленинец | 35/10 | 1974 / 1970 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.41 | 0.0645 | 0.0645 | 1.1456 | 1.0655 | открыт | 1.2535 | 1.0655 | открыт | 0.37905
ПС 35/10 кВ Летницкая | 35/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 1.43 | 1.3299 | открыт | 1.5646 | 1.3299 | открыт | 0.10325
ПС 35/10 кВ Лопанская | 35/10 | 1977 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0.013 | 0.013 | 1.216 | 1.1309 | открыт | 1.3305 | 1.1309 | открыт | 0.38782
ПС 35/10 кВ Львовская | 35/10 | 1991 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.1 | 1.953 | открыт | 2.2976 | 1.953 | открыт | 0.024
ПС 35/10 кВ Майорская | 35/10 | 1977 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.0125 | 0 | 1.1166 | 1.0384 | открыт | 1.2216 | 1.0384 | открыт | 0.203
ПС 35/10 кВ Мелькомбинат | 35/10 | 1969 / 1969 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.61 | 0.81326 | 0.015 | 1.1305 | 1.0514 | открыт | 1.2369 | 1.0514 | открыт | 1.2449
ПС 35/10 кВ Ново-Донская | 35/10 | 1974 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0.035 | 0.0216 | 0.68237 | 0.6346 | открыт | 0.74659 | 0.6346 | открыт | 0.3419
ПС 110/35/6 кВ НС-1 | 110/35/6 | 1971 / 1982 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 3.83 | 3.5619 | открыт | 4.1905 | 3.5619 | открыт | 0
ПС 35/6 кВ НС-2 | 35/6 | 1973 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0258 | 0.0148 | 5.5223 | 5.1357 | открыт | 6.042 | 5.1357 | открыт | 0.2842
ПС 35/10 кВ Ново-Егорлыкская | 35/10 | 1973 / 1973 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.05 | 0.00875 | 0.00875 | 3.1406 | 2.9208 | открыт | 3.4362 | 2.9208 | открыт | 0.32388
ПС 35/10 кВ Наумовская | 35/10 | 1982 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 2.14 | 1.9902 | открыт | 2.3414 | 1.9902 | открыт | 0.01725
ПС 110/35/10 кВ Орловская | 110/35/10 | 1975 / 1983 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 0 | 6.03 | 5.6079 | открыт | 6.5975 | 5.6079 | открыт | 0.77025
ПС 35/10 кВ Орловский МСК | 35/10 | 1980 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.0121 | 0 | 2.847 | 2.6477 | открыт | 3.1149 | 2.6477 | открыт | 0.1411
ПС 35/10 кВ Островянская | 35/10 | 1983 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.026 | 0 | 1.802 | 1.6759 | открыт | 1.9716 | 1.6759 | открыт | 0.0662
ПС 110/35/10 кВ Пролетарская | 110/35/10 | 1974 / 1986 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.19 | 2.705 | 0.105 | 3.7014 | 3.4423 | открыт | 4.0498 | 3.4423 | открыт | 0.88265
ПС 35/10 кВ Пушкинская | 35/10 | 1982 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1625 | открыт | 1.3676 | 1.1625 | открыт | 0.1173
ПС 35/10 кВ Победа | 35/10 | 1990 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 2.56 | 2.3808 | открыт | 2.8009 | 2.3808 | открыт | 0.126
ПС 110/35/10 кВ Развиленская | 110/35/10 | 1977 / 1981 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.75 | 0.1555 | 0.1555 | 3.5828 | 3.332 | открыт | 3.92 | 3.332 | открыт | 0.51759
ПС 35/10 кВ Ребричанская | 35/10 | 1982 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0355 | 0 | 1.8618 | 1.7315 | открыт | 2.0371 | 1.7315 | открыт | 0.13408
ПС 110/35/10 кВ Сандатовская | 110/35/10 | 1974 / 1974 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.51 | 0.1597 | 0.1597 | 5.8183 | 5.411 | открыт | 6.3659 | 5.411 | открыт | 0.43925
ПС 35/10 кВ Северная | 35/10 | 1990 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 1.77 | 1.6461 | открыт | 1.9366 | 1.6461 | открыт | 0.055
ПС 35/10 кВ Сеятель | 35/10 | 1986 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.0138 | 0.0123 | 2.1052 | 1.9578 | открыт | 2.3033 | 1.9578 | открыт | 0.10505
ПС 35/10 кВ Степная | 35/10 | 1977 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 1.56 | 1.4508 | открыт | 1.7068 | 1.4508 | открыт | 0.06825
ПС 35/10 кВ Суховская | 35/10 | 1977 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.00575 | 0.00575 | 3.2538 | 3.0261 | открыт | 3.5601 | 3.0261 | открыт | 0.10323
ПС 110/35/10 кВ Трубецкая | 110/35/10 | 1976 / 1994 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.67 | 0.0284 | 0.015 | 15.5495 | 14.461 | открыт | 17.0129 | 14.461 | открыт | 2.0366
ПС 110/10 кВ Уютная | 110/10 | 1971 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 1.88 | 1.7484 | открыт | 2.0569 | 1.7484 | открыт | 0.48883
ПС 35/10/6 кВ Фрунзе 1 | 35/10/6 | 1977 / 1972 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.07145 | 0.07145 | 1.1482 | 1.0678 | открыт | 1.2562 | 1.0678 | открыт | 0.30603
ПС 35/6 кВ Фрунзе 3 | 35/6 | 1988 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 3.09 | 2.8737 | открыт | 3.3808 | 2.8737 | открыт | 0.03825
ПС 35/10 кВ Чабрецы | 35/10 | 1990 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.001 | 0 | 2.3389 | 2.1752 | открыт | 2.5591 | 2.1752 | открыт | 0.014
ПС 35/10 кВ Чапаевская | 35/10 | 1981 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.001 | 0.001 | 1.9689 | 1.8311 | открыт | 2.1542 | 1.8311 | открыт | 0.11265
ПС 110/10 кВ Черкесская | 110/10 | 1980 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 6.03 | 5.6079 | открыт | 6.5975 | 5.6079 | открыт | 0.069
ПС 35/10 кВ Шаблиевская | 35/10 | 1974 / 1972 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.04 | 0.04675 | 0.0425 | 1.5347 | 1.4273 | открыт | 1.6792 | 1.4273 | открыт | 0.28745
ПС 35/10 кВ Южная | 35/10 | 1978 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 2.21 | 2.0553 | открыт | 2.418 | 2.0553 | открыт | 0.038
ПС 35/10 кВ Юловская | 35/10 | 1972 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.1212 | 0.0575 | 0.27968 | 0.2601 | открыт | 0.306 | 0.2601 | открыт | 0.1889
ПС 110/35/10 кВ Ал. Лозовская | 110/35/10 | 1993 / 1997 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.18 | 0.06987 | 0.04737 | 3.3599 | 3.1247 | открыт | 3.6761 | 3.1247 | открыт | 0.9633
ПС 35/10 кВ Артамоновская | 35/10 | 1994 / 1994 | 5.6 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.015 | 0.015 | 1.3939 | 1.2963 | открыт | 1.5251 | 1.2963 | открыт | 0.027
ПС 35/10 кВ Базковская | 35/10 | 1968 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.005 | 0.005 | 1.2446 | 1.1575 | открыт | 1.3618 | 1.1575 | открыт | 0.39226
ПС 35/10 кВ Бакайская | 35/10 | 1968 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.05848 | 0.015 | 0.97712 | 0.90872 | открыт | 1.0691 | 0.90872 | открыт | 0.1456
ПС 35/10 кВ Белавинская | 35/10 | 1981 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.031 | 0.031 | 2.2867 | 2.1266 | открыт | 2.5019 | 2.1266 | открыт | 0.042
ПС 35/10 кВ Боковская | 35/10 | 1979 / 1979 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.51 | 0.3703 | 0.2538 | 1.2918 | 1.2014 | открыт | 1.4134 | 1.2014 | открыт | 1.8205
ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская | 110/35/10 | 1976 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 7.85 | 7.3005 | открыт | 8.5888 | 7.3005 | открыт | 0.19629
ПС 35/10 кВ В.Чирская | 35/10 | 1990 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 2.1332 | 1.9839 | открыт | 2.334 | 1.9839 | открыт | 0.1564
ПС 35/10 кВ Верхняковская | 35/10 | 1983 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 1.96 | 1.8228 | открыт | 2.1445 | 1.8228 | открыт | 0.07475
ПС 110/35/10 кВ Вешенская 1 | 110/35/10 | 1976 / 1986 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.58 | 0.17 | 0.083 | 3.7372 | 3.4756 | открыт | 4.0889 | 3.4756 | открыт | 1.371
ПС 35/10 кВ Волошинская | 35/10 | 1975 / 1975 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.71 | 0.151 | 0.01 | 1.3276 | 1.2347 | открыт | 1.4526 | 1.2347 | открыт | 0.30923
ПС 35/10 кВ Глушковская | 35/10 | 1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.51 | 0.4743 | открыт | 0.558 | 0.4743 | открыт | 0.1092
ПС 110/35/10 кВ ГОК | 110/35/10 | 1986 / 1992 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 18.2 | 3.1355 | 2.6485 | 20.4285 | 18.9985 | открыт | 22.3512 | 18.9985 | открыт | 7.0246
ПС 110/10 кВ Дегтевская | 110/10 | 1998 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.09671 | 0.00016 | 4.816 | 4.4789 | открыт | 5.2693 | 4.4789 | открыт | 0.52102
ПС 35/10 кВ Долотинская | 35/10 | 1995 / 1995 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.42 | 0.00785 | 0.00785 | 1.7716 | 1.6476 | открыт | 1.9383 | 1.6476 | открыт | 0.22192
ПС 35/10 кВ Дударевская | 35/10 | 1979 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.015 | 0.015 | 2.1539 | 2.0031 | открыт | 2.3566 | 2.0031 | открыт | 0.176
ПС 35/10 кВ Илларионовская | 35/10 | 1984 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0055 | 0.0055 | 1.5441 | 1.436 | открыт | 1.6894 | 1.436 | открыт | 0.3635
ПС 110/35/10 кВ Индустрия | 110/35/10 | 1984 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 8.52 | 7.9236 | открыт | 9.3219 | 7.9236 | открыт | 0.154
ПС 110/35/10 кВ Казанская | 110/35/10 | 1997 / 1997 | 12.5 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 3.72 | 0.1303 | 0.075 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.7243
ПС 110/35/10 кВ Калининская | 110/35/10 | 1978 / 1978 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 12.28 | 11.4204 | открыт | 13.4358 | 11.4204 | открыт | 0.03945
ПС 110/35/10 кВ Каргинская | 110/35/10 | 1985 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0.0715 | 0.0565 | 6.1931 | 5.7596 | открыт | 6.776 | 5.7596 | открыт | 1.1109
ПС 110/35/10 кВ Кашарская | 110/35/10 | 1982 / 1987 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3.22 | 0.035 | 0.035 | 7.2424 | 6.7354 | открыт | 7.924 | 6.7354 | открыт | 1.1004
ПС 35/10 кВ Киевская | 35/10 | 1990 / 1990 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.13 | 0.1218 | 0.09 | 1.364 | 1.2686 | открыт | 1.4924 | 1.2686 | открыт | 0.866
ПС 110/35/10 кВ Колодезянская | 110/35/10 | 1992 / 1992 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.28 | 0.0315 | 0 | 3.3011 | 3.0701 | открыт | 3.6118 | 3.0701 | открыт | 0.08668
ПС 35/10 кВ Колундаевская | 35/10 | 1967 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.032 | 0.005 | 3.5356 | 3.2881 | открыт | 3.8684 | 3.2881 | открыт | 0.2735
ПС 35/10 кВ Криворожская | 35/10 | 1969 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.37015 | 0.00325 | 1.082 | 1.0063 | открыт | 1.1838 | 1.0063 | открыт | 0.26306
ПС 35/10 кВ Кружилинская | 35/10 | 1985 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 3.4839 | 3.24 | открыт | 3.8118 | 3.24 | открыт | 0.1785
ПС 35/10 кВ Курская | 35/10 | 1975 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.7392 | 0.7392 | 1.0852 | 1.0092 | открыт | 1.1873 | 1.0092 | открыт | 0.023
ПС 35/10 кВ Лазаревская | 35/10 | 1989 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 0.005 | 2.9946 | 2.785 | открыт | 3.2765 | 2.785 | открыт | 0.15565
ПС 110/10 кВ Макеевская | 110/10 | 1988 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.032 | 0 | 5.4856 | 5.1016 | открыт | 6.0019 | 5.1016 | открыт | 0.501
ПС 35/10 кВ Мальчевская | 35/10 | 1975 / 1975 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.45 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.27695
ПС 35/10 кВ Маньковская | 35/10 | 1975 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.75 | 0.066 | 0.016 | 2.379 | 2.2125 | открыт | 2.6029 | 2.2125 | открыт | 0.38437
ПС 110/35/10 кВ Маяк | 110/35/10 | 1993 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.473 | 1.473 | 3.2461 | 3.0189 | открыт | 3.5516 | 3.0189 | открыт | 0.16418
ПС 35/10 кВ Мешковская | 35/10 | 1974 / 1973 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.58 | 0.03153 | 0.015 | 2.0111 | 1.8703 | открыт | 2.2004 | 1.8703 | открыт | 0.12988
ПС 35/10 кВ Мигулинская | 35/10 | 1973 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.055 | 0.055 | 1.6109 | 1.4981 | открыт | 1.7625 | 1.4981 | открыт | 0.4474
ПС 110/10 кВ Миллеровская | 110/10 | 1975 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.67 | 0.46936 | 0.05436 | 6.8253 | 6.3475 | открыт | 7.4677 | 6.3475 | открыт | 0.76766
ПС 35/10 кВ Н.Николаевская | 35/10 | 2004 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 2.0785 | 1.933 | открыт | 2.2741 | 1.933 | открыт | 0.097
ПС 110/10 кВ Новоселовская | 110/10 | 1987 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 0.94624 | 0.88 | открыт | 1.0353 | 0.88 | открыт | 0.5483
ПС 35/6 кВ НС-1 | 35/6 | 1979 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 6.21 | 5.7753 | открыт | 6.7945 | 5.7753 | открыт | 0.005
ПС 35/6 кВ НС-1А | 35/6 | 1979 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 3.93 | 3.6549 | открыт | 4.2999 | 3.6549 | открыт | 0
ПС 110/35/10 кВ НС-3 | 110/35/10 | 1980 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.01 | 0.01 | 15.3192 | 14.2469 | открыт | 16.7611 | 14.2469 | открыт | 0.219
ПС 35/6 кВ НС-5 | 35/6 | 1968 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 4.55 | 4.2315 | открыт | 4.9782 | 4.2315 | открыт | 0
ПС 35/6 кВ НС-7 | 35/6 | 1985 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 5.49 | 5.1057 | открыт | 6.0067 | 5.1057 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ Ольховская | 35/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.1 | 1.953 | открыт | 2.2976 | 1.953 | открыт | 0.137
ПС 35/10 кВ Ореховская | 35/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.53 | 0.03 | 0.67011 | 0.6232 | открыт | 0.73318 | 0.6232 | открыт | 0.181
ПС 35/10 кВ Павловская | 35/10 | 1988 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.03215 | 0 | 3.5154 | 3.2693 | открыт | 3.8463 | 3.2693 | открыт | 0.1732
ПС 35/10 кВ Пономаревская | 35/10 | 1968 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 2.14 | 1.9902 | открыт | 2.3414 | 1.9902 | открыт | 0.138
ПС 35/10 кВ Поповская | 35/10 | 1976 / 1987 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.93 | 0.03877 | 0.03 | 1.6533 | 1.5376 | открыт | 1.8089 | 1.5376 | открыт | 0.637
ПС 110/10 кВ Промзона | 110/10 | 1986 / 1994 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.62 | 7.484 | 7.382 | 5.5827 | 5.1919 | открыт | 6.1081 | 5.1919 | открыт | 1.8101
ПС 35/10 кВ Сетраковская | 35/10 | 1981 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 3.73 | 3.4689 | открыт | 4.0811 | 3.4689 | открыт | 0.123
ПС 35/10 кВ Терновская 1 | 35/10 | 1979 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 2.82 | 2.6226 | открыт | 3.0854 | 2.6226 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ Терновская 2 | 35/10 | 1979 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.025 | 0.025 | 2.0031 | 1.8629 | открыт | 2.1916 | 1.8629 | открыт | 0.03
ПС 35/10 кВ Титовская | 35/10 | 1971 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 1.06 | 0.9858 | открыт | 1.1598 | 0.9858 | открыт | 0.34375
ПС 110/35/10 кВ Тиховская | 110/35/10 | 2009 / 2012 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.33 | 0.01 | 0.01 | 7.1592 | 6.6581 | открыт | 7.8331 | 6.6581 | открыт | 0.3432
ПС 110/10 кВ Туриловская | 110/10 | 1988 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0764 | 0.0034 | 2.4178 | 2.2486 | открыт | 2.6454 | 2.2486 | открыт | 0.222
ПС 110/35/10 кВ Чертковская | 110/35/10 | 1968 / 1968 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.75 | 0.024 | 0.024 | 2.7242 | 2.5335 | открыт | 2.9806 | 2.5335 | открыт | 0.6615
ПС 35/10 кВ Шулейкинская | 35/10 | 1989 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 2.32 | 2.1576 | открыт | 2.5384 | 2.1576 | открыт | 0.125
ПС 35/10 кВ Шумилинская | 35/10 | 1983 / 1983 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | 0.07353 | 0.057 | 3.6709 | 3.414 | открыт | 4.0164 | 3.414 | открыт | 0.2959
ПС 110/35/6 кВ Шлюзовая | 110/35/6 | 2014 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 24.4125 | открыт | 28.7206 | 24.4125 | открыт | 0
ПС 110/10/6 кВ Р-27 "Центральная" | 110/10/6 | 2014 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.8881 | 6.8881 | 34.5934 | 32.1719 | открыт | 37.8493 | 32.1719 | открыт | 0
ПС 35/6 кВ Дугино-1 | 35/6 | 2012 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 6.152 | открыт | 7.2376 | 6.152 | открыт | 0
ПС 110/10 кВ Спортивная | 110/10 |  | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39.06 | открыт | 45.9529 | 39.06 | открыт | 0
ПС 110/10 кВ Левобережная | 110/10 |  | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39.06 | открыт | 45.9529 | 39.06 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ АС-5 | 35/10 | 1960 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.027 | 0.015 | 2.851 | 2.6514 | открыт | 3.1193 | 2.6514 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ Ольшанская | 35/10 | 1989 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.012 | 0.012 | 1.8671 | 1.7364 | открыт | 2.0428 | 1.7364 | открыт | 0.07945
ПС 35/10 кВ Плодородненская | 35/10 | 1986 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 2.08 | 1.9344 | открыт | 2.2758 | 1.9344 | открыт | 0.1385
ПС 35/10 кВ Хлебодарненская | 35/10 | 1972 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.0085 | 0.0085 | 3.1709 | 2.9489 | открыт | 3.4693 | 2.9489 | открыт | 0.20446
ПС 35/10 кВ Коневод | 35/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.0195 | 0.0195 | 1.029 | 0.957 | открыт | 1.1259 | 0.957 | открыт | 0.2181
ПС 35/10 кВ Раздольненская | 35/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2.17 | 2.0181 | открыт | 2.3742 | 2.0181 | открыт | 0.15389
ПС 110/35/10 кВ Целинская | 110/35/10 | 1975 / 1988 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.65 | 1.0448 | 0.01475 | 12.4766 | 11.6032 | открыт | 13.6509 | 11.6032 | открыт | 2.3199
ПС 35/10 кВ Целинский ССК | 35/10 | 1990/1988 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.22 | 0.0394 | 0.0244 | 1.3626 | 1.2672 | открыт | 1.4909 | 1.2672 | открыт | 0.4848

## мах мощ. при ТП (по актам ТП) (hidden)
Информация о резерве мощности на центрах питания филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" по состоянию на 31.03.2013
Наименование центра питания, класс напряжения |  | Суммарная установленная мощность трансформаторов S уст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП и выданным ТУ на ТП |  | Фактический резерв мощности ЦП |  | Заключение по фактическому резерву | Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация инвестиционных программ) |  | Заключение по планируемому резерву на конец года | Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении (по Актам ТП)
| Класс напряжения | ΣSуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4 |  | всего заключено договоров | в том числе со сроком исполнения в отчетном году
|  | МВА |  |  |  |  | S макс, МВА | P, МВт | МВт | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  | Sрез.пл, МВА | Ррез.пл, МВт |  | МВт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |  | 12. | 13. |  | 14. | 15.
ПС 110/35/10 АС-1 Ольгинская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 |  |  | 10.92 | 4.2511 | 1.3895 | -8.8761 | -8.2548 | закрыт | -8.8761 | -8.2548 | закрыт | 1.068
ПС 110/10 АС-10 Камышевахская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.76 | 0.074 | 0.069 | 0.78543 | 0.73045 | открыт | 0.78543 | 0.73045 | открыт | 0.003
ПС 110/35/10 АС-11 Ключевская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 |  |  | 9.68 | 1.4021 | 0.77483 | 5.6124 | 5.2196 | открыт | 5.6124 | 5.2196 | открыт | 1.896
ПС 110/10 АС-12 Каменобродская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 3.86 | 5.814 | 2.1685 | -3.4966 | -3.2519 | закрыт | -3.4966 | -3.2519 | закрыт | 1.607
ПС 35/10 АС-14 Рассвет | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 3.46 | 1.0119 | 0.445 | -0.34806 | -0.3237 | закрыт | -0.34806 | -0.3237 | закрыт | 0.054
ПС 110/10/10 АС-15 | 110/10/10 | 50 | 25 | 25 |  |  | 11.14 | 7.6676 | 1.5756 | 6.8652 | 6.3847 | открыт | 6.8652 | 6.3847 | открыт | 0
ПС 35/6 АС-2 Аксайская | 35/6 | 16.3 | 6.3 | 10 |  |  | 8.81 | 0.2212 | 0.035 | -2.4328 | -2.2625 | закрыт | -2.4328 | -2.2625 | закрыт | 0.385
ПС 35/6 АС-3 Бердановская | 35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 2.11 | 0.33785 | 0.293 | 3.8267 | 3.5588 | открыт | 3.8267 | 3.5588 | открыт | 0.014
ПС 110/10 АС-4 Сов.Россия | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 4.9 | 0.88589 | 0.025 | 0.76243 | 0.70906 | открыт | 0.76243 | 0.70906 | открыт | 5.12
ПС 35/10 АС-5 | 35/10 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 0.39 | 0.012 | 0.012 | 2.7971 | 2.6013 | открыт | 2.7971 | 2.6013 | открыт | 0.06
ПС 110/10 АС-6 | 110/10 | 20.6 | 6.3 | 6.3 | 4 | 4 | 1.77 | 4.2181 | 0.505 | 0.31435 | 0.29235 | открыт | 0.31435 | 0.29235 | открыт | 0.912
ПС 35/10 АС-7 Х.Красный | 35/10 | 5.7 | 2.5 | 3.2 |  |  | 1.89 | 1.958 | 0.5858 | -1.3704 | -1.2745 | закрыт | -1.3704 | -1.2745 | закрыт | 0.27
ПС 35/6 АС-8 Б.Лог | 35/6 | 15 | 7.5 | 7.5 |  |  | 3.6 | 3.7273 | 1.6541 | 0.26717 | 0.24847 | открыт | 0.26717 | 0.24847 | открыт | 1.235
ПС 110/35/10 БГ-1 Багаевская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 8.2082 | 0.09 | 0.025 | 2.195 | 2.0414 | открыт | 2.195 | 2.0414 | открыт | 3.5274
ПС 110/35/10/6 БГ-2 Арпачин | 110/35/10 | 20.3 | 10 | 6.3 | 4 |  | 4.34 | 0.438 | 0.336 | 6.004 | 5.5838 | открыт | 6.004 | 5.5838 | открыт | 4.7401
ПС 35/10 БГ-3 Федуловская | 35/10 | 9.6 | 4 | 5.6 |  |  | 1.52 | 0.139 | 0.038 | 2.5305 | 2.3534 | открыт | 2.5305 | 2.3534 | открыт | 2.9532
ПС 35/10 БГ-4 Орошаемая | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 0.67 | 0.025 | 0.015 | 3.5031 | 3.2579 | открыт | 3.5031 | 3.2579 | открыт | 0.628
ПС 35/6 БГ-5 Елкинская | 35/6 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.06 | 0.0145 | 0.0145 | 2.4244 | 2.2547 | открыт | 2.4244 | 2.2547 | открыт | 0
ПС 110/10 БГ-6 Ажиновская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.14 | 0.176 | 0.1045 | 1.2958 | 1.2051 | открыт | 1.2958 | 1.2051 | открыт | 1.526
ПС 35/10 БГ-7 Красновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.59 | 0.0385 | 0.028 | 1.9936 | 1.8541 | открыт | 1.9936 | 1.8541 | открыт | 0.8028
ПС 110/6/6 БТ-1 | 110/6/6 | 50 | 25 | 25 |  |  | 25.16 | 1.0769 | 0 | -0.067914 | -0.06316 | закрыт | -0.067914 | -0.06316 | закрыт | 5.128
ПС 110/35/6 БТ-2 | 110/35/6 | 65 | 25 | 40 |  |  | 17.136 | 4.8926 | 0 | 3.8531 | 3.5834 | открыт | 3.8531 | 3.5834 | открыт | 23.966
ПС 110/6/6 БТ-3 | 110/6/6 | 50 | 25 | 25 |  |  | 14.79 | 8.2733 | 0.84936 | 2.5639 | 2.3845 | открыт | 2.5639 | 2.3845 | открыт | 31.0725
ПС 35/6 БТ-4 | 35/6 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.21 | 1.8032 | 0.38414 | -1.524 | -1.4173 | закрыт | -1.524 | -1.4173 | закрыт | 1.498
ПС 110/35/10/6 В-1 Веселовская | 110/35/10/6 | 32 | 16 | 16 |  |  | 8.61 | 0.37275 | 0.1734 | 7.7892 | 7.244 | открыт | 7.7892 | 7.244 | открыт | 5.1315
ПС 110/35/10 В-10 Ждановская | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 3.3 | 0.2639 | 0.2264 | 6.4162 | 5.9671 | открыт | 6.4162 | 5.9671 | открыт | 0
ПС 110/10 В-2 Балабинская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.67 | 0.02084 | 0.003 | 1.9326 | 1.7973 | открыт | 1.9326 | 1.7973 | открыт | 0.46
ПС 35/10 В-3 Вес.элеватор | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.82 | 0.222 | 0.059 | 1.4413 | 1.3404 | открыт | 1.4413 | 1.3404 | открыт | 2.116
ПС 35/10 В-4 Краснокутская | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 1.27 | 0.39585 | 0.345 | 2.5044 | 2.3291 | открыт | 2.5044 | 2.3291 | открыт | 0
ПС 35/10 В-5 Новая | 35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 |  |  | 0.55 | 0.01831 | 0 | 2.0553 | 1.9114 | открыт | 2.0553 | 1.9114 | открыт | 0
ПС 35/10 В-6 В.Соленовская 1 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.27 | 0.022 | 0.005 | 1.3313 | 1.2382 | открыт | 1.3313 | 1.2382 | открыт | 0.8553
ПС 35/10 В-7 В.Соленовская 2 | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.91 | 0.0949 | 0.075 | 2.988 | 2.7788 | открыт | 2.988 | 2.7788 | открыт | 0
ПС 35/10 В-8 Восход | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.45 | 0.019 | 0.01 | 2.1546 | 2.0037 | открыт | 2.1546 | 2.0037 | открыт | 0.002
ПС 35/10 В-9 Кр.Октябрь | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.86 | 0.03514 | 0.005 | 1.7272 | 1.6063 | открыт | 1.7272 | 1.6063 | открыт | 0.5864
ПС 110/35/6 ГТП | 110/35/6 | 100 | 40 | 40 | 20 |  | 35.5561 | 5.4097 | 2.0347 | 0.62708 | 0.58319 | открыт | 0.62708 | 0.58319 | открыт | 0.004
ПС 35/6 ЖБК (КСМ-4) | 35/6 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 0.22 | 0 | 0 | 6.08 | 5.6544 | открыт | 6.08 | 5.6544 | открыт | 0
ПС 110/6 ЗСП | 110/6 | 32 | 16 | 16 |  |  | 5.7 | 0 | 0 | 11.1 | 10.323 | открыт | 11.1 | 10.323 | открыт | 0
ПС 110/6 КС-3 | 110/6 | 71.5 | 40 | 31.5 |  |  | 15.95 | 20.9767 | 0 | -5.4306 | -5.0505 | закрыт | -5.4306 | -5.0505 | закрыт | 2.866
ПС 110/10 НГ-4 | 110/10 | 32 | 16 | 16 |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 16.35 | 15.2055 | открыт | 16.35 | 15.2055 | открыт | 0
ПС 110/10/6 НГ-5 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 |  |  | 18.39 | 0.60526 | 0 | 7.2092 | 6.7045 | открыт | 7.2092 | 6.7045 | открыт | 4.3
ПС 110/6 НГ-6 | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 1.03 | 0.95541 | 0 | 4.5577 | 4.2386 | открыт | 4.5577 | 4.2386 | открыт | 1.0104
ПС 35/10 НГ-7 Грушевская | 35/10 | 3.4 | 1.8 | 1.6 |  |  | 1.74 | 3.9539 | 0 | -4.3115 | -4.0097 | закрыт | 3.48 | 3.24 | открыт | 3.6471
ПС 110/6 НГ-8 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 0.86 | 0 | 0 | 5.755 | 5.3521 | открыт | 5.755 | 5.3521 | открыт | 3.32
ПС 110/35/6 Р-1 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 |  |  | 39.03 | 0.3489 | 0 | 2.5948 | 2.4132 | открыт | 2.5948 | 2.4132 | открыт | 0.6451
ПС 110/10/10 Р-10 | 110/10/10 | 80 | 40 | 40 |  |  | 33.75 | 1.8962 | 0.3514 | 6.2111 | 5.7763 | открыт | 6.2111 | 5.7763 | открыт | 7.8994
ПС 35/6 Р-11 | 35/6 | 32 | 16 | 16 |  |  | 16.43 | 0.1583 | 0.027 | 0.19978 | 0.1858 | открыт | 0.19978 | 0.1858 | открыт | 11.2147
ПС 110/6/6 Р-12 | 110/6/6 | 80 | 40 | 40 |  |  | 17.56 | 13.2075 | 0.7925 | 10.2384 | 9.5217 | открыт | 10.2384 | 9.5217 | открыт | 6.9426
ПС 35/6 Р-13 | 35/6 | 20 | 10 | 10 |  |  | 9.51 | 0.55579 | 0 | 0.39238 | 0.36491 | открыт | 0.39238 | 0.36491 | открыт | 3.9533
ПС 35/6 Р-15 | 35/6 | 16 | 8.5 | 7.5 |  |  | 6.76 | 0.0058 | 0 | 1.1088 | 1.0312 | открыт | 1.1088 | 1.0312 | открыт | 1.85
ПС 110/6/6 Р-16 | 110/6/6 | 50 | 25 | 25 |  |  | 24 | 4.268 | 0.003 | -2.3393 | -2.1755 | закрыт | -2.3393 | -2.1755 | закрыт | 10.1865
ПС 110/6/6 Р-17 | 110/6/6 | 50 | 25 | 25 |  |  | 19.01 | 0.20262 | 0 | 7.0221 | 6.5306 | открыт | 7.0221 | 6.5306 | открыт | 20.6713
ПС110/10/10 Р-19 | 110/10/10 | 80 | 40 | 40 |  |  | 37.46 | 2.8981 | 0.699 | 1.4238 | 1.3241 | открыт | 1.4238 | 1.3241 | открыт | 38.2304
ПС 110/35/6 Р-2 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 |  |  | 29.36 | 0.8327 | 0 | 11.7446 | 10.9225 | открыт | 11.7446 | 10.9225 | открыт | 5.5777
ПС 110/35/6 Р-22 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 |  |  | 18.7 | 10.8603 | 4.7233 | 11.6223 | 10.8087 | открыт | 11.6223 | 10.8087 | открыт | 0
ПС 110/6/6 Р-23 | 110/6/6 | 50 | 25 | 25 |  |  | 14.73 | 0.0355 | 0 | 11.4818 | 10.6781 | открыт | 11.4818 | 10.6781 | открыт | 0.548
ПС 110/6/6 Р-24 | 110/6/6 | 50 | 25 | 25 |  |  | 23.3 | 2.9308 | 0.089 | -0.20143 | -0.18733 | закрыт | -0.20143 | -0.18733 | закрыт | 30.8194
ПС 110/10/6 Р-25 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 |  |  | 8.65 | 4.6059 | 0 | 12.6474 | 11.7621 | открыт | 12.6474 | 11.7621 | открыт | 17.214
ПС 110/10/6 Р-26 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 |  |  | 15.34 | 9.5829 | 3.528 | 16.3558 | 15.2109 | открыт | 16.3558 | 15.2109 | открыт | 83.9085
ПС 110/10/6 Р-28 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 |  |  | 15.46 | 8.0119 | 2.9393 | 17.9251 | 16.6703 | открыт | 17.9251 | 16.6703 | открыт | 5.3123
ПС 110/10 Р-29 | 110/10 | 32 | 16 | 16 |  |  | 1.77 | 5.4755 | 0.6 | 9.1424 | 8.5024 | открыт | 9.1424 | 8.5024 | открыт | 28.8605
ПС110/6/6 Р-3 | 110/6/6 | 80 | 40 | 40 |  |  | 31.68 | 0.10892 | 0 | 10.2029 | 9.4887 | открыт | 10.2029 | 9.4887 | открыт | 20.6544
ПС 110/6/6 Р-31 | 110/6/6 | 80 | 40 | 40 |  |  | 22.94 | 5.119 | 0 | 13.5557 | 12.6068 | открыт | 13.5557 | 12.6068 | открыт | 20.4503
ПС 110/10/6 Р-32 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 |  |  | 19.23 | 1.4338 | 0 | 5.4782 | 5.0948 | открыт | 5.4782 | 5.0948 | открыт | 2.9289
ПС 110/10/6 Р-33 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 |  |  | 29.79 | 0.50107 | 0 | -4.0788 | -3.7933 | закрыт | -4.0788 | -3.7933 | закрыт | 15.5344
ПС 110/10/6 Р-35 | 110/10/6 | 25 |  | 25 |  |  | 3.44 | 0.65 | 0.65 | 20.8611 | 19.4008 | открыт | 20.8611 | 19.4008 | открыт | 16.3978
ПС 110/10/6 Р-37 | 110/10/6 | 65 | 40 | 25 |  |  | 10.8 | 0.78556 | 0 | 14.6053 | 13.5829 | открыт | 14.6053 | 13.5829 | открыт | 17.7476
ПС 110/10 Р-38 | 110/10 | 16.3 | 10 | 6.3 |  |  | 2.86 | 0.0265 | 0 | 3.7265 | 3.4657 | открыт | 3.7265 | 3.4657 | открыт | 1.74
ПС 35/6 Р-39 | 35/6 | 4 |  | 4 |  |  | 2.43 | 0.22582 | 0.10392 | 1.3272 | 1.2343 | открыт | 1.3272 | 1.2343 | открыт | 0.0453
ПС 35/10 Р-46 | 35/10 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1.06 | 0.006 | 0 | -0.066452 | -0.0618 | закрыт по питающему центру ПС Р-9 | -0.066452 | -0.0618 | закрыт по питающему центру ПС Р-9 | 0.517
ПС 110/10/6 Р-5 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 |  |  | 30.29 | 5.2054 | 0 | 6.1128 | 5.6849 | открыт | 6.1128 | 5.6849 | открыт | 8.7724
ПС 110/10/10 Р-6 | 110/10/10 | 50 | 25 | 25 |  |  | 21.73 | 1.2725 | 0.008 | 3.1517 | 2.9311 | открыт | 3.1517 | 2.9311 | открыт | 92.1704
ПС 110/35/6 Р-7 | 110/35/6 | 126 | 63 | 63 |  |  | 60.14 | 2.0926 | 0.5461 | 3.7599 | 3.4967 | открыт | 3.7599 | 3.4967 | открыт | 74.5728
ПС 110/10/6 Р-8 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 |  |  | 41.1 | 0.38152 | 0 | 0.48976 | 0.45548 | открыт | 0.48976 | 0.45548 | открыт | 5.026
ПС 110/35/10 СМ-1 Семикаракорская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 |  |  | 13.71 | 1.0629 | 0.763 | 1.9471 | 1.8108 | открыт | 1.9471 | 1.8108 | открыт | 13.3487
ПС 35/6 СМ-10 | 35/6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.29 | 0.01055 | 0 | 1.2987 | 1.2078 | открыт | 1.2987 | 1.2078 | открыт | 2.0565
ПС 35/10 СМ-11 Бакланиковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1.08 | 0.05652 | 0.046 | 1.3592 | 1.2641 | открыт | 1.3592 | 1.2641 | открыт | 2.1015
ПС 110/35/10 СМ-2 Задоно-Кагальник | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 |  |  | 6.44 | 0.1336 | 0.052 | 10.2163 | 9.5012 | открыт | 10.2163 | 9.5012 | открыт | 3.1716
ПС 110/35/6 СМ-3 Садковская | 110/35/6 | 20 | 10 | 10 |  |  | 2.48 | 0.053 | 0.028 | 7.963 | 7.4056 | открыт | 7.963 | 7.4056 | открыт | 0.8469
ПС 110/10 СМ-4 Сусатская | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.92 | 0.05542 | 0.02 | 1.5204 | 1.414 | открыт | 1.5204 | 1.414 | открыт | 0.6787
ПС 35/6 СМ-5 | 35/6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 |  |  | 1.29 | 0 | 0 | 2.07 | 1.9251 | открыт | 2.07 | 1.9251 | открыт | 3.753
ПС 35/10 СМ-6 Висловская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.55 | 0.06501 | 0.012 | 1.0051 | 0.93474 | открыт | 1.0051 | 0.93474 | открыт | 0.5829
ПС 35/10 СМ-7 Кузнецовская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.47 | 0.07022 | 0.06056 | 3.4545 | 3.2127 | открыт | 3.4545 | 3.2127 | открыт | 1.0884
ПС 35/10 СМ-8 Золоторевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.07 | 0.30962 | 0.1607 | 0.22208 | 0.20653 | открыт | 0.22208 | 0.20653 | открыт | 3.3549
ПС 35/10 СМ-9 Слободская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 |  |  | 1.04 | 0.0335 | 0.007 | 1.549 | 1.4405 | открыт | 1.549 | 1.4405 | открыт | 2.0484
ПС 35/3 Г-1 | 35/3 | 15.1 | 3.2 | 5.6 | 6.3 |  | 0.67 | 0.15 | 0 | 8.4087 | 7.8201 | открыт | 8.4087 | 7.8201 | открыт | 0.68
ПС 110/35/6 Г-2 | 110/35/6 | 71.5 | 31.5 | 40 |  |  | 25.03 | 0.22704 | 0.04 | 7.8009 | 7.2548 | открыт | 7.8009 | 7.2548 | открыт | 0.9795
ПС 35/6 Г-3 | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 |  |  | 5.45 | 0 | 0 | 0.43 | 0.3999 | открыт | 0.43 | 0.3999 | открыт | 0.03
ПС 110/35/6 Г-4 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 |  |  | 13.98 | 1.0315 | 0.985 | 11.1609 | 10.3796 | открыт | 11.1609 | 10.3796 | открыт | 1.379
ПС 35/6 Г-5 | 35/6 | 20 | 10 | 10 |  |  | 7.67 | 0.36975 | 0 | 2.4324 | 2.2622 | открыт | 2.4324 | 2.2622 | открыт | 2.1801
ПС 35/6 Г-6 | 35/6 | 13.8 | 6.3 | 7.5 |  |  | 4.47 | 0.05464 | 0.0195 | 2.0862 | 1.9402 | открыт | 2.0862 | 1.9402 | открыт | 4.0542
ПС 35/6 Г-7 | 35/6 | 13.2 | 10 | 3.2 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 2.06 | 1.9158 | открыт | 2.06 | 1.9158 | открыт | 0.6659
ПС 110/6 Г-9 | 110/6 | 16 | 16 |  |  |  | 3.79 | 1.648 | 1.5 | 10.438 | 9.7073 | открыт | 10.438 | 9.7073 | открыт | 3.2
ПС 110/35/6 Г-10 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 |  |  | 14.59 | 0.015 | 0 | 11.6439 | 10.8288 | открыт | 11.6439 | 10.8288 | открыт | 9.25
ПС 35/6 Г-11 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 4.93 | 0.96284 | 0.84844 | 0.64969 | 0.60421 | открыт | 0.64969 | 0.60421 | открыт | 0.4118
ПС 110/6/6 Г-13 | 110/6/6 | 32 | 16 | 16 |  |  | 13.78 | 0 | 0 | 3.02 | 2.8086 | открыт | 3.02 | 2.8086 | открыт | 0
ПС 110/35/6 Г-14 | 110/35/6 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 0.84 | 0.076 | 0.015 | 6.5783 | 6.1178 | открыт | 6.5783 | 6.1178 | открыт | 0.3758
ПС 110/6/6 Г-15 | 110/6/6 | 20 | 10 | 10 |  |  | 4.08 | 0.0145 | 0.0045 | 6.4044 | 5.9561 | открыт | 6.4044 | 5.9561 | открыт | 0.0633
ПС 35/6 Г-17 | 35/6 | 9.6 | 4 | 5.6 |  |  | 2.94 | 0.0375 | 0 | 1.2197 | 1.1343 | открыт | 1.2197 | 1.1343 | открыт | 0
ПС 110/6 Г-18 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.05 | 0.08422 | 0 | 0.47444 | 0.44123 | открыт | 0.47444 | 0.44123 | открыт | 0
ПС 110/35/6/3 Н-1 | 110/35/6/3 | 62.6 | 25 | 20 | 5.6 | 12 | 14.71 | 0.34423 | 0 | 5.9199 | 5.5055 | открыт | 5.9199 | 5.5055 | открыт | 3.2346
ПС 35/6 Н-3 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 |  |  | 2.51 | 0.0269 | 0 | 3.3411 | 3.1072 | открыт | 3.3411 | 3.1072 | открыт | 1.3115
ПС 110/35/6/3 Н-4 | 110/35/6/3 | 89.5 | 40 | 40 | 3.2 | 6.3 | 21.53 | 0.17509 | 0 | 20.2817 | 18.862 | открыт | 20.2817 | 18.862 | открыт | 0
ПС 35/6 Н-5 | 35/6 | 11.9 |  | 6.3 | 5.6 |  | 3.59 | 0 | 0 | 2.29 | 2.1297 | открыт | 2.29 | 2.1297 | открыт | 0.755
ПС 35/6 Н-6 | 35/6 | 16.3 | 10 | 6.3 |  |  | 2.89 | 0.0517 | 0.025 | 3.6694 | 3.4126 | открыт | 3.6694 | 3.4126 | открыт | 1.275
ПС 35/3 Н-7 | 35/3 | 6.4 | 3.2 | 3.2 |  |  | 2.16 | 0.00584 | 0 | 1.1937 | 1.1102 | открыт | 1.1937 | 1.1102 | открыт | 0.874
ПС 110/35/6 Н-8 | 110/35/6 | 35 | 10 |  |  | 25 | 5.92 | 0.82076 | 0.2855 | 3.6975 | 3.4386 | открыт | 3.6975 | 3.4386 | открыт | 1.9479
ПС 110/35/10 Н-9 | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 |  |  | 17.46 | 0.4528 | 0.164 | -1.1469 | -1.0666 | закрыт | -1.1469 | -1.0666 | закрыт | 0.003
ПС 35/10 Н-10 | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.02 | 0 | 0 | 3.98 | 3.7014 | открыт | 3.98 | 3.7014 | открыт | 0
ПС 110/10 Н-13 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 1.27 | 0.0945 | 0.08 | 5.2434 | 4.8764 | открыт | 5.2434 | 4.8764 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Н-15 | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 1.07 | 0.3152 | 0.2802 | 8.5911 | 7.9897 | открыт | 8.5911 | 7.9897 | открыт | 0.004
ПС 110/10 Н-16 | 110/10 | 16 | 16 |  |  |  | 1.9 | 1.3285 | 0 | 12.6715 | 11.7845 | открыт | 12.6715 | 11.7845 | открыт | 0.045
ПС 110/35/10 Н-17 | 110/35/10 | 16 | 16 |  |  |  | 1.2 | 0.09 | 0.038 | 14.7032 | 13.674 | открыт | 14.7032 | 13.674 | открыт | 0
ПС 35/6 Н-19 | 35/6 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.49 | 0.1428 | 0.1098 | 1.8565 | 1.7265 | открыт | 1.8565 | 1.7265 | открыт | 0
ПС 110/10 Н-21 | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.57 | 0.086 | 0.025 | 1.8375 | 1.7089 | открыт | 1.8375 | 1.7089 | открыт | 0
ПС 35/10 Н-22 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.29 | 0.0316 | 0.006 | 2.176 | 2.0237 | открыт | 2.176 | 2.0237 | открыт | 0
ПС 35/10 Н-23 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.23 | 0.015 | 0.007 | 2.2539 | 2.0961 | открыт | 2.2539 | 2.0961 | открыт | 0
ПС 110/35/6 С-2 | 110/35/6 | 35 | 15 | 20 |  |  | 3.71 | 0.3651 | 0.0252 | 11.6474 | 10.8321 | открыт | 11.6474 | 10.8321 | открыт | 2.3389
ПС 110/10 С-5 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 1.9 | 0.308 | 0.308 | 4.3838 | 4.077 | открыт | 4.3838 | 4.077 | открыт | 2.4179
ПС 110/6 С-6 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 3.43 | 0.04848 | 0.02 | 3.1329 | 2.9136 | открыт | 3.1329 | 2.9136 | открыт | 20.2516
ПС 110/10 С-7 | 110/10 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 1.42 | 0.0235 | 0.0058 | 4.8547 | 4.5149 | открыт | 4.8547 | 4.5149 | открыт | 0.19
ПС 35/10 С-11 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.8 | 0.05184 | 0.04884 | 1.7693 | 1.6454 | открыт | 1.7693 | 1.6454 | открыт | 1.5772
ПС 35/3 Ш-3 | 35/3 | 9.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 1.18 | 0 | 0 | 2.18 | 2.0274 | открыт | 2.18 | 2.0274 | открыт | 0.005
ПС 35/10/3 Ш-4 | 35/10/3 | 31.9 | 5.6 | 6.3 | 10 | 10 | 10.07 | 0.0878 | 0 | 12.8306 | 11.9325 | открыт | 12.8306 | 11.9325 | открыт | 1.3925
ПС 110/10/10 Ш-6 | 110/10/10 | 126 | 63 | 63 |  |  | 13.32 | 0.22635 | 0 | 52.5866 | 48.9056 | открыт | 52.5866 | 48.9056 | открыт | 5.1335
ПС 110/35/6 Ш-8 | 110/35/6 | 40 | 20 | 20 |  |  | 12.27 | 0.08 | 0 | 8.644 | 8.0389 | открыт | 8.644 | 8.0389 | открыт | 0.9755
ПС 110/35/6 Ш-9 | 110/35/6 | 40 | 15 | 25 |  |  | 12.76 | 1.6837 | 0.00447 | 1.1796 | 1.097 | открыт | 1.1796 | 1.097 | открыт | 3.78
ПС 35/6 Ш-11 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 1.64 | 0.1965 | 0 | 4.7637 | 4.4303 | открыт | 4.7637 | 4.4303 | открыт | 0.2215
ПС 35/6 Ш-12 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 |  |  | 5.23 | 1.1064 | 0.0585 | -0.53973 | -0.50195 | закрыт | -0.53973 | -0.50195 | закрыт | 2.6643
ПС 35/10 Ш-13 | 35/10 | 48 | 16 | 16 | 16 |  | 22.53 | 1.962 | 0 | 8.9603 | 8.3331 | открыт | 8.9603 | 8.3331 | открыт | 2.7829
ПС 110/35/27/10 Ш-14 | 110/35/27/10 | 36.3 | 10 | 20 | 6.3 |  | 6.71 | 9.3942 | 0.11809 | 0.30366 | 0.2824 | открыт | 0.30366 | 0.2824 | открыт | 11.4038
ПС 35/6 Ш-15 | 35/6 | 20 | 10 | 10 |  |  | 3.71 | 0.366 | 0.231 | 6.3965 | 5.9487 | открыт | 6.3965 | 5.9487 | открыт | 2.9974
ПС 110/35/10 Ш-16 | 110/35/10 | 80 | 40 | 40 |  |  | 39.78 | 0.14573 | 0.08 | 40.0633 | 37.2589 | открыт | 40.0633 | 37.2589 | открыт | 5.448
ПС 35/10 Ш-18 | 35/10 | 8.8 | 2.5 | 6.3 |  |  | 1.02 | 0.07445 | 0.041 | 1.5249 | 1.4182 | открыт | 1.5249 | 1.4182 | открыт | 0.6211
ПС 35/6 Ш-20 | 35/6 | 8.8 | 6.3 | 2.5 |  |  | 1.69 | 0.3175 | 0.263 | 0.5936 | 0.55205 | открыт | 0.5936 | 0.55205 | открыт | 0.4307
ПС 35/6 Ш-21 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 0.66 | 0 | 0 | 5.955 | 5.5382 | открыт | 5.955 | 5.5382 | открыт | 0
ПС 35/6 Ш-22 | 35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 2.29 | 0 | 0 | 4.01 | 3.7293 | открыт | 4.01 | 3.7293 | открыт | 0.045
ПС 35/6 Ш-23 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 |  |  | 1.42 | 0.0213 | 0 | 4.4371 | 4.1265 | открыт | 4.4371 | 4.1265 | открыт | 0.33
ПС 35/10 Ш-26 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.27 | 0.0677 | 0.01 | 1.2822 | 1.1925 | открыт | 1.2822 | 1.1925 | открыт | 1.3954
ПС 35/10 Ш-27 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.64 | 0.01 | 0 | 1.9742 | 1.836 | открыт | 1.9742 | 1.836 | открыт | 0
ПС 35/10 Ш-31 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1.22 | 0.243 | 0.24 | 1.0187 | 0.9474 | открыт | 1.0187 | 0.9474 | открыт | 0.045
ПС 35/10 Ш-32 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.67 | 0.07008 | 0.031 | 1.7546 | 1.6318 | открыт | 1.7546 | 1.6318 | открыт | 0.9177
ПС 35/6 Ш-33 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 5.1075 | 4.75 | открыт | 5.1075 | 4.75 | открыт | 4.412
ПС 110/35/10 Ш-34 | 110/35/10 | 47.3 | 25 | 16 | 6.3 |  | 13.8 | 2.4677 | 0.2755 | 0.34657 | 0.32231 | открыт | 0.34657 | 0.32231 | открыт | 16.6222
ПС 110/35/10 Ш-35 | 110/35/10 | 40 | 20 | 20 |  |  | 3.71 | 2.5745 | 0.0545 | 14.5217 | 13.5052 | открыт | 14.5217 | 13.5052 | открыт | 0
ПС 110/10 Ш-36 | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.97 | 0.12838 | 0.1099 | 1.392 | 1.2945 | открыт | 1.392 | 1.2945 | открыт | 0
ПС 110/10 Ш-37 | 110/10 | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 0.49 | 0.0545 | 0.017 | 1.9514 | 1.8148 | открыт | 1.9514 | 1.8148 | открыт | 0.5203
ПС 110/10 Ш-38 | 110/10 | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 0.67 | 0.09701 | 0.027 | 1.7257 | 1.6049 | открыт | 1.7257 | 1.6049 | открыт | 0
ПС 35/10 Ш-39 | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 3.81 | 0.27083 | 0.17783 | 0.098785 | 0.09187 | открыт | 0.098785 | 0.09187 | открыт | 1.4
ПС 35/6 Ш-40 | 35/6 | 20 | 10 | 10 |  |  | 4.3 | 0.01 | 0.01 | 6.1892 | 5.756 | открыт | 6.1892 | 5.756 | открыт | 3.518
ПС 35/6 Ш-41 | 35/6 | 5.6 | 5.6 |  |  |  | 3.27 | 0.84995 | 0.2541 | 1.4161 | 1.3169 | открыт | 1.4161 | 1.3169 | открыт | 0
ПС 110/10 Ш-42 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 5.08 | 0.2017 | 0.1142 | 1.3181 | 1.2259 | открыт | 1.3181 | 1.2259 | открыт | 4.5
ПС 110/6 Ш-43 | 110/6 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 1.9 | 0.09251 | 0.05951 | 4.3005 | 3.9995 | открыт | 4.3005 | 3.9995 | открыт | 0
ПС 110/35/6 Ш-44 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 16.4 | 15.252 | открыт | 16.4 | 15.252 | открыт | 0
ПС 110/6 Ш-46 | 110/6 | 20 | 10 | 10 |  |  | 7.42 | 0.0156 | 0 | 3.0632 | 2.8488 | открыт | 3.0632 | 2.8488 | открыт | 4.822
ПС 110/10 Ш-47 | 110/10 | 10 |  | 10 |  |  | 1.33 | 18.096 | 0.03 | -10.7881 | -10.0329 | закрыт | -10.7881 | -10.0329 | закрыт | 1.4139
ПС 35/10 Ш-48 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.57 | 0.91 | 0.015 | 0.95151 | 0.8849 | открыт | 0.95151 | 0.8849 | открыт | 0
ПС 110/10 Ш-49 | 110/10 | 10 | 10 |  |  |  | 0.76 | 0 | 0 | 9.24 | 8.5932 | открыт | 9.24 | 8.5932 | открыт | 0.011
ПС 110/35/6 Центральная | 110/35/6 | 17.5 | 10 | 7.5 |  |  | 11.99 | 0.01 | 0 | -4.1258 | -3.837 | закрыт | -4.1258 | -3.837 | закрыт | 0
ПС 110/35/6 Обливная | 110/35/6 | 22.5 | 2.5 | 20 |  |  | 2.97 | 0.0973 | 0.0973 | 16.9254 | 15.7406 | открыт | 16.9254 | 15.7406 | открыт | 0.0893
ПС 110/35/10 Василевская | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 4.49 | 0.1033 | 0.04 | 5.3989 | 5.021 | открыт | 5.3989 | 5.021 | открыт | 2.2687
ПС 110/35/6 Добровольская | 110/35/6 | 45 | 20 | 25 |  |  | 9.4 | 0.2227 | 0 | 11.3605 | 10.5653 | открыт | 11.3605 | 10.5653 | открыт | 6.148
ПС 110/35/6 Сев.Портал | 110/35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 1.49 | 0.0028 | 0 | 4.807 | 4.4705 | открыт | 4.807 | 4.4705 | открыт | 0.0205
ПС 110/6 НС-1 | 110/6 | 10 | 10 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 7.4 | 6.882 | открыт | 7.4 | 6.882 | открыт | 0
ПС 110/6 НС-2 | 110/6 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.75 | 0.10842 | 0.025 | 5.4334 | 5.0531 | открыт | 5.4334 | 5.0531 | открыт | 0
ПС 110/10 Приволенская | 110/10 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 2.7892 | 2.594 | открыт | 2.7892 | 2.594 | открыт | 0.5007
ПС 110/10 Глубокинская | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.76 | 0.03795 | 0 | 1.6992 | 1.5803 | открыт | 1.6992 | 1.5803 | открыт | 0.7666
ПС 110/35/10 Большовская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 1.53 | 0.03545 | 0.03175 | 4.7319 | 4.4006 | открыт | 4.7319 | 4.4006 | открыт | 0
ПС 110/10 Конзаводская | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.58 | 0.03206 | 0 | 1.8855 | 1.7535 | открыт | 1.8855 | 1.7535 | открыт | 0.5648
ПС 110/35/10 Константиновская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 6.16 | 0.0367 | 0 | 4.3005 | 3.9995 | открыт | 4.3005 | 3.9995 | открыт | 1.567
ПС 110/35/10 Заветинская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 4.07 | 0.015 | 0 | 2.5289 | 2.3519 | открыт | 2.5289 | 2.3519 | открыт | 1.039
ПС 110/10 Дружба | 110/10 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 0.6 | 0.02436 | 0.015 | 5.6738 | 5.2766 | открыт | 5.6738 | 5.2766 | открыт | 0.3962
ПС 110/35/10 Мартыновская | 110/35/10 | 15.6 | 10 | 5.6 |  |  | 4.83 | 0.34578 | 0.0714 | 0.67819 | 0.63072 | открыт | 5.42 | 5.04 | открыт | 0.4443
ПС 110/35/10 Хуторская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 1.42 | 0.03303 | 0 | 5.1595 | 4.7983 | открыт | 5.1595 | 4.7983 | открыт | 0.6827
ПС 110/35/6 НС-9 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 |  |  | 7.13 | 0.03303 | 0 | 9.6345 | 8.9601 | открыт | 9.6345 | 8.9601 | открыт | 0.1024
ПС 110/35/10 Дубенцовская | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 1.85 | 0.071 | 0.056 | 8.0737 | 7.5085 | открыт | 8.0737 | 7.5085 | открыт | 0.7092
ПС 110/35/6 НС-3 | 110/35/6 | 10 | 10 |  |  |  | 2.26 | 0.16 | 0 | 7.568 | 7.0382 | открыт | 7.568 | 7.0382 | открыт | 0.05
ПС 110/35/6 НС-6 | 110/35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 6.1 | 5.673 | открыт | 6.1 | 5.673 | открыт | 3.778
ПС 110/35/10 Комаровская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 2.87 | 0.05356 | 0.03491 | 3.3724 | 3.1363 | открыт | 3.3724 | 3.1363 | открыт | 0.8274
ПС 110/35/10/6 Октябрьская | 110/35/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 0.2 | 0.00125 | 0.00125 | 6.4137 | 5.9647 | открыт | 6.4137 | 5.9647 | открыт | 0.515
ПС 110/10 Б.Ремонтная | 110/10 | 10 | 7.5 | 2.5 |  |  | 0.25 | 0.0702 | 0 | 2.2995 | 2.1385 | открыт | 2.2995 | 2.1385 | открыт | 0.0165
ПС 110/35/10 Ремонтненская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 |  |  | 4.51 | 1.004 | 0 | 1.0254 | 0.95365 | открыт | 1.0254 | 0.95365 | открыт | 0.0457
ПС 110/35/10 Дубовская | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 3.63 | 0.394 | 0.38365 | 5.95 | 5.53 | открыт | 5.95 | 5.53 | открыт | 5.7911
ПС 110/35/10 Цимлянская | 110/35/10 | 26 | 16 | 10 |  |  | 8.38 | 0.037 | 0.027 | 2.0802 | 1.9346 | открыт | 2.0802 | 1.9346 | открыт | 0.0216
ПС 110/10 Денисовская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.37 | 0.01658 | 0 | 2.2372 | 2.0806 | открыт | 2.2372 | 2.0806 | открыт | 0.7411
ПС 110/10 Богородская | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 2.25 | 2.0925 | открыт | 2.25 | 2.0925 | открыт | 0.1891
ПС 110/35/10 КГУ | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 5.97 | 0.27218 | 0.09006 | 4.2373 | 3.9407 | открыт | 4.2373 | 3.9407 | открыт | 1.2698
ПС 110/10 ПТФ | 110/10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 2.6 | 11.8922 | 11.8408 | -4.8874 | -4.5452 | закрыт | -4.8874 | -4.5452 | закрыт | 15.0918
ПС 110/10 Искра | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.46 | 0.0279 | 0.0185 | 2.01 | 1.8693 | открыт | 2.01 | 1.8693 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Шебалинская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.7 | 0.012 | 0.006 | 5.5871 | 5.196 | открыт | 5.5871 | 5.196 | открыт | 0.6834
ПС 110/10 Несмеяновская | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1.05 | 0.044 | 0.044 | 1.4027 | 1.3045 | открыт | 1.4027 | 1.3045 | открыт | 0.0735
ПС 110/10 Вербовая | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.39 | 0.05077 | 0.04668 | 2.0554 | 1.9115 | открыт | 2.0554 | 1.9115 | открыт | 0.2891
ПС 110/35/10 Харьковская | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 1.3 | 0.031 | 0.01 | 8.6667 | 8.06 | открыт | 8.6667 | 8.06 | открыт | 3.0916
ПС 110/10 Малая Лучка | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.26 | 0 | 0 | 2.24 | 2.0832 | открыт | 2.24 | 2.0832 | открыт | 0.4431
ПС 110/6 Придорожная | 110/6 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 2.49 | 2.3157 | открыт | 2.49 | 2.3157 | открыт | 3.15
ПС 110/35/10 Овцевод | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 1.16 | 0 | 0 | 8.84 | 8.2212 | открыт | 8.84 | 8.2212 | открыт | 0.2416
ПС 110/6 Харсеевская | 110/6 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.02 | 0 | 0 | 6.28 | 5.8404 | открыт | 6.28 | 5.8404 | открыт | 6.057
ПС 110/10/6 Жуковская | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 1.1 | 0.11906 | 0.10968 | 5.387 | 5.0099 | открыт | 5.387 | 5.0099 | открыт | 1.4945
ПС 110/35/10 Черкассы | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 2.5 | 0.05878 | 0.04668 | 7.4368 | 6.9162 | открыт | 7.4368 | 6.9162 | открыт | 0
ПС 110/10 Наримановская | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.22 | 0.02 | 0.005 | 6.0585 | 5.6344 | открыт | 6.0585 | 5.6344 | открыт | 0.0665
ПС 110/35/10 Стычная | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 0.59 | 0.03805 | 0 | 9.3691 | 8.7133 | открыт | 9.3691 | 8.7133 | открыт | 0.9909
ПС 35/6 Шлюзовая | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 |  |  | 5.5 | 0.13748 | 0.075 | 5.5522 | 5.1635 | открыт | 5.5522 | 5.1635 | открыт | 1.704
ПС 35/6 НС-8 | 35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.28 | 0.003 | 0 | 6.0168 | 5.5956 | открыт | 6.0168 | 5.5956 | открыт | 0.1194
ПС 35/6 НС-4 | 35/6 | 5.6 | 5.6 |  |  |  | 2.1 | 0.096 | 0.043 | 3.3968 | 3.159 | открыт | 3.3968 | 3.159 | открыт | 6.9924
ПС 35/6 НС-5 | 35/6 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 1.75 | 0 | 0 | 1.45 | 1.3485 | открыт | 1.45 | 1.3485 | открыт | 0
ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 4.3 | 2.5 | 1.8 |  |  | 0.62 | 0 | 0 | 1.27 | 1.1811 | открыт | 1.27 | 1.1811 | открыт | 1.0239
ПС 35/6 Хорошевская | 35/6 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 1.28 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0418
ПС 35/6 НС-12 | 35/6 | 4 | 4 |  |  |  | 0.24 | 0.013 | 0.013 | 3.746 | 3.4838 | открыт | 3.746 | 3.4838 | открыт | 1.7611
ПС 35/10 Крутовская | 35/10 | 6.4 | 3.2 | 3.2 |  |  | 3.45 | 0.32337 | 0.2465 | -0.43771 | -0.40707 | закрыт | -0.43771 | -0.40707 | закрыт | 0
ПС 35/10 Андреевская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 |  |  | 0.75 | 0.04434 | 0 | 0.88232 | 0.82056 | открыт | 0.88232 | 0.82056 | открыт | 0.4684
ПС 35/10 Потапенковская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.2 | 0.0018 | 0 | 1.4781 | 1.3746 | открыт | 1.4781 | 1.3746 | открыт | 0.0567
ПС 35/10 ЖБИ | 35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 1.92 | 0.25647 | 0.09245 | 4.1042 | 3.8169 | открыт | 4.1042 | 3.8169 | открыт | 0.184
ПС 35/6 Потаповская | 35/6 | 4 | 4 |  |  |  | 0.87 | 0.15137 | 0.06747 | 2.9672 | 2.7595 | открыт | 2.9672 | 2.7595 | открыт | 0.3022
ПС 35/10 Н.Журавская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.67 | 0.10128 | 0.02988 | 1.7211 | 1.6006 | открыт | 1.7211 | 1.6006 | открыт | 1.1235
ПС 35/10 Почтовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1.96 | 0.09995 | 0.039 | 0.43253 | 0.40225 | открыт | 0.43253 | 0.40225 | открыт | 2.7546
ПС 35/10 Рябичевская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 |  |  | 1 | 0.09687 | 0.06137 | 0.57584 | 0.53553 | открыт | 0.57584 | 0.53553 | открыт | 0.8363
ПС 35/10 Присальская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 |  |  | 0.35 | 0.005 | 0 | 1.3246 | 1.2319 | открыт | 1.3246 | 1.2319 | открыт | 0.2182
ПС 35/10 Железнодорожная | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.53 | 0.12142 | 0.12142 | 3.3394 | 3.1057 | открыт | 3.3394 | 3.1057 | открыт | 2.0856
ПС 35/10 Виноградная | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.84 | 0.14165 | 0.0995 | 1.5077 | 1.4022 | открыт | 1.5077 | 1.4022 | открыт | 0.5006
ПС 35/10 Белянская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.4 | 0.01039 | 0 | 2.2138 | 2.0589 | открыт | 2.2138 | 2.0589 | открыт | 3.9622
ПС 35/10 Гашунская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 |  |  | 0.55 | 0.05615 | 0.035 | 1.0696 | 0.99475 | открыт | 1.0696 | 0.99475 | открыт | 0.6349
ПС 35/10 Кр.Партизанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.44 | 0.0252 | 0.0252 | 2.0329 | 1.8906 | открыт | 2.0329 | 1.8906 | открыт | 0.5363
ПС 35/10 Рассвет | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.89 | 0.09758 | 0.09458 | 1.5051 | 1.3997 | открыт | 1.5051 | 1.3997 | открыт | 0.1405
ПС 35/10 Подгорненская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.48 | 0.1142 | 0.0142 | 1.0772 | 1.0018 | открыт | 1.0772 | 1.0018 | открыт | 0.4098
ПС 35/10 Марииновская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.27 | 0.0401 | 0 | 1.3669 | 1.2712 | открыт | 1.3669 | 1.2712 | открыт | 0
ПС 35/10 Рыбхоз | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.66 | 0.0401 | 0 | 1.9219 | 1.7873 | открыт | 1.9219 | 1.7873 | открыт | 0.267
ПС 35/10 Камышевская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 |  |  | 0.61 | 0.09751 | 0.036 | 1.9102 | 1.7764 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 1.9102 | 1.7764 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0.1394
ПС 35/10 Антоновская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1 | 0.08896 | 0.021 | 1.4043 | 1.306 | открыт | 1.4043 | 1.306 | открыт | 0.0084
ПС 35/10 Богоявленская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.56 | 0.08047 | 0.0086 | 1.8535 | 1.7237 | открыт | 1.8535 | 1.7237 | открыт | 0.5262
ПС 35/10 Отары | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.46 | 0.021 | 0.021 | 1.1974 | 1.1136 | открыт | 1.1974 | 1.1136 | открыт | 0.5224
ПС 35/6 Ник.Гидроузел | 35/6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 1.52 | 1.4136 | открыт | 1.52 | 1.4136 | открыт | 0
ПС 35/6 Романовская | 35/6 | 8 | 4 | 4 |  |  | 3.82 | 1.3627 | 0.82926 | -1.0852 | -1.0093 | закрыт | -1.0852 | -1.0093 | закрыт | 4.0112
ПС 35/10 Комиссаровская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.45 | 0.01972 | 0 | 2.1538 | 2.003 | открыт | 2.1538 | 2.003 | открыт | 0.6071
ПС 35/10 Киселевская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.38 | 0.0185 | 0.0185 | 3.6001 | 3.3481 | открыт | 3.6001 | 3.3481 | открыт | 0.5192
ПС 35/10 Улановская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.4 | 0.00375 | 0 | 1.196 | 1.1123 | открыт | 1.196 | 1.1123 | открыт | 0.1508
ПС 35/10 Никольская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.6 | 0.01109 | 0.007 | 3.3881 | 3.1509 | открыт | 3.3881 | 3.1509 | открыт | 0.3645
ПС 35/10 Савельевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.67 | 0.0534 | 0.0244 | 1.7726 | 1.6485 | открыт | 1.7726 | 1.6485 | открыт | 0.9901
ПС 35/10 Н.Кировская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.51 | 0.05094 | 0.0135 | 2.0602 | 1.916 | открыт | 2.0602 | 1.916 | открыт | 0.5354
ПС 35/6 НС-13 | 35/6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.1 | 0.08984 | 0.05884 | 1.4034 | 1.3052 | открыт | 1.4034 | 1.3052 | открыт | 0.0641
ПС 35/6 Степная | 35/6 | 4 | 4 |  |  |  | 0.02 | 0 | 0 | 3.98 | 3.7014 | открыт | 3.98 | 3.7014 | открыт | 0
ПС 35/6 НС-15 | 35/6 | 4 | 4 |  |  |  | 0.16 | 0.03188 | 0.00988 | 3.8057 | 3.5393 | открыт | 3.8057 | 3.5393 | открыт | 0.4737
ПС 35/6 НС-10 | 35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.02 | 0 | 0 | 6.28 | 5.8404 | открыт | 6.28 | 5.8404 | открыт | 0.0408
ПС 35/10 Н.Цимлянская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.53 | 0.0314 | 0 | 1.0362 | 0.9637 | открыт | 1.0362 | 0.9637 | открыт | 0.074
ПС 35/10 Эркетиновская | 35/10 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0.24 | 0.015 | 0.015 | 1.5439 | 1.4358 | открыт | 1.5439 | 1.4358 | открыт | 74.1705
ПС 35/10 Валуевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.41 | 0.007 | 0 | 2.2075 | 2.053 | открыт | 2.2075 | 2.053 | открыт | 0.3513
ПС 35/10 Кичкинская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.29 | 0 | 0 | 2.335 | 2.1715 | открыт | 2.335 | 2.1715 | открыт | 0.3648
ПС 35/10 Кормовая | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 2.175 | 2.0227 | открыт | 2.175 | 2.0227 | открыт | 0.0242
ПС 35/10 Николаевская | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 1.06 | 0.08242 | 0.01952 | 3.0514 | 2.8378 | открыт | 3.0514 | 2.8378 | открыт | 3.0784
ПС 35/10 Фоминская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.4 | 0.0369 | 0 | 2.1853 | 2.0324 | открыт | 2.1853 | 2.0324 | открыт | 0.2793
ПС 35/10 Руно | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.2 | 0.01251 | 0 | 2.2865 | 2.1265 | открыт | 2.2865 | 2.1265 | открыт | 0.1536
ПС 35/10 Рисовая | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.58 | 0.00475 | 0.00475 | 1.0149 | 0.94385 | открыт | 1.0149 | 0.94385 | открыт | 0.0315
ПС 35/10 Скиба | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.32 | 0.04281 | 0.01 | 2.134 | 1.9846 | открыт | 2.134 | 1.9846 | открыт | 0.0181
ПС 35/10 Мирная | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.27 | 0.0085 | 0 | 3.7209 | 3.4604 | открыт | 3.7209 | 3.4604 | открыт | 0.1996
ПС 35/10 Семичная | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.31 | 0.0772 | 0.05 | 2.107 | 1.9595 | открыт | 2.107 | 1.9595 | открыт | 0.4114
ПС 35/10 Федосеевская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.45 | 0.0838 | 0 | 3.4599 | 3.2177 | открыт | 3.4599 | 3.2177 | открыт | 0.4178
ПС 35/10 /6 Донская | 35/10/6 | 5.6 | 1.6 | 4 |  |  | 1.52 | 0.11753 | 0.04473 | 0.033624 | 0.03127 | открыт | 0.033624 | 0.03127 | открыт | 1.4163
ПС 35/10 Лозновская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.64 | 0.25695 | 0.174 | 3.0837 | 2.8678 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 3.0837 | 2.8678 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0.0213
ПС 35/6 ГНС-1 | 35/6 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 2.3 | 2.139 | открыт | 2.3 | 2.139 | открыт | 0
ПС 35/10 Киевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 2.225 | 2.0693 | открыт | 2.225 | 2.0693 | открыт | 0
ПС 35/10 Крюковская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.22 | 0.0066 | 0 | 2.3979 | 2.23 | открыт | 2.3979 | 2.23 | открыт | 0.6137
ПС 35/10 Гуреевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.34 | 0.01014 | 0 | 2.2741 | 2.1149 | открыт | 2.2741 | 2.1149 | открыт | 0.3224
ПС 35/6 Подсоб.х-во | 35/6 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.34 | 0 | 0 | 2.16 | 2.0088 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 2.16 | 2.0088 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0
ПС 35/10 Е-1 | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.4325 | 0 | 0 | 1.2475 | 1.1602 | открыт | 1.2475 | 1.1602 | открыт | 0
ПС 35/10 Е-11 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.4152 | 0 | 0 | 2.0848 | 1.9389 | открыт | 2.0848 | 1.9389 | открыт | 0
ПС 35/10 Е-4 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.4 | 0.013 | 0 | 2.086 | 1.94 | открыт | 2.086 | 1.94 | открыт | 0
ПС 35/10 Е-5 | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.69 | 0.085 | 0.015 | 3.2186 | 2.9933 | открыт | 3.2186 | 2.9933 | открыт | 0
ПС 35/10 Е-6 | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 1.211 | 0.09675 | 0.045 | 2.885 | 2.683 | открыт | 2.885 | 2.683 | открыт | 0
ПС 35/10 Е-7 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.64 | 0.042 | 0.015 | 1.8148 | 1.6878 | открыт | 1.8148 | 1.6878 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Егорлыкская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 7.6 | 0.015 | 0 | 2.8839 | 2.682 | открыт | 2.8839 | 2.682 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Роговская | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 2.5 | 0.065 | 0.02 | 7.4301 | 6.91 | открыт | 7.4301 | 6.91 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Балкогрузская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 1.89 | 0.04348 | 0.015 | 1.4383 | 1.3376 | открыт | 1.4383 | 1.3376 | открыт | 0
ПС 35/10 E-3 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.93 | 0.1225 | 0 | 1.4383 | 1.3376 | открыт | 1.4383 | 1.3376 | открыт | 0
ПС 110/35/6 А-1 | 110/35/6 | 90 | 40 | 50 |  |  | 29.86 | 1.3515 | 0.05 | 10.6868 | 9.9387 | открыт | 10.6868 | 9.9387 | открыт | 0
ПС 35/10 А-11 | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 3.114 | 0.71843 | 0.55443 | 0.11349 | 0.10555 | открыт | 0.11349 | 0.10555 | открыт | 0
ПС 35/10 А-13 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.76 | 0.007 | 0 | 1.7325 | 1.6112 | открыт | 1.7325 | 1.6112 | открыт | 0
ПС 35/10 А-15 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.81 | 0.014 | 0.009 | 1.6749 | 1.5577 | открыт | 1.6749 | 1.5577 | открыт | 0
ПС 35/10 А-16 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.59 | 0.0372 | 0.023 | 1.995 | 1.8554 | открыт | 1.995 | 1.8554 | открыт | 0
ПС 35/10 А-17 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1.44 | 0.3135 | 0.027 | 0.7229 | 0.6723 | открыт | 0.7229 | 0.6723 | открыт | 0
ПС 110/6 А-25 | 110/6 | 20 | 10 | 10 |  |  | 3.43 | 0 | 0 | 7.07 | 6.5751 | открыт | 7.07 | 6.5751 | открыт | 0
ПС 110/10/10 А-26 | 110/10/10 | 80 | 40 | 40 |  |  | 5.11 | 24.22 | 5.5 | 10.847 | 10.0877 | открыт | 10.847 | 10.0877 | открыт | 0
ПС 110/35/10 А-31 | 110/35/10 | 16 | 16 |  |  |  | 10.579 | 0.78016 | 0.3735 | 4.5821 | 4.2614 | открыт | 4.5821 | 4.2614 | открыт | 0
ПС 110/35/10 А-32 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 4.56 | 0.17182 | 0.122 | 5.7552 | 5.3524 | открыт | 5.7552 | 5.3524 | открыт | 0
ПС 35/10 А-6 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.11 | 0.09 | 0.06 | 0.41823 | 0.38895 | открыт | 0.41823 | 0.38895 | открыт | 0
ПС 35/10 А-7 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.346 | 0 | 0 | 2.154 | 2.0032 | открыт | 2.154 | 2.0032 | открыт | 0
ПС 35/10 А-8 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.87 | 0.10289 | 0.01 | 1.5194 | 1.413 | открыт | 1.5194 | 1.413 | открыт | 0
ПС 35/10 А-9 | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 |  |  | 0.865 | 1.817 | 0.798 | -1.1388 | -1.0591 | закрыт | -1.1388 | -1.0591 | закрыт | 0
ПС 110/10/6 НС-1 | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 10.18 | 1.3182 | 0.7645 | -4.9824 | -4.6337 | закрыт | -4.9824 | -4.6337 | закрыт | 0
ПС 110/10/6 НС-2 | 110/10/6 | 16.3 | 10 | 6.3 |  |  | 2.25 | 0 | 0 | 4.365 | 4.0595 | открыт | 4.365 | 4.0595 | открыт | 0
ПС 35/6 НС-2-3 | 35/6 | 4 | 4 |  |  |  | 2.34 | 0 | 0 | 1.66 | 1.5438 | открыт | 1.66 | 1.5438 | открыт | 0
ПС 110/35/10/6 НС-3 | 110/35/10/6 | 22.3 | 16 | 6.3 |  |  | 6.16 | 2.21 | 0 | -1.9213 | -1.7868 | закрыт | -1.9213 | -1.7868 | закрыт | 0
ПС 35/6 НС-4 | 35/6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.83 | 0.6532 | 0 | 0.067634 | 0.0629 | открыт | 0.067634 | 0.0629 | открыт | 0
ПС 35/6 НС-5-1 | 35/6 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2.77 | 0 | 0 | -0.27 | -0.2511 | закрыт | -0.27 | -0.2511 | закрыт | 0
ПС 35/6 НС-5-2 | 35/6 | 4 | 4 |  |  |  | 1.38 | 0 | 0 | 2.62 | 2.4366 | открыт | 2.62 | 2.4366 | открыт | 0
ПС 35/10 НС-5-3 | 35/10 | 4 |  | 4 |  |  | 0.48 | 0 | 0 | 3.52 | 3.2736 | открыт | 3.52 | 3.2736 | открыт | 0
ПС 35/6 НС-7-3 | 35/6 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2.42 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0744 | открыт | 0.08 | 0.0744 | открыт | 0
ПС 35/6 А-4 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 2.54 | 0.9848 | 0.8238 | 3.0161 | 2.805 | открыт | 3.0161 | 2.805 | открыт | 0
ПС 35/10 А-2 | 35/10 | 10.3 | 6.3 | 4 |  |  | 2.6 | 1.372 | 0.7075 | 0.12476 | 0.11603 | открыт | 0.12476 | 0.11603 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Самарская | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 6.71 | 0.645 | 0.342 | 2.5965 | 2.4147 | открыт | 2.5965 | 2.4147 | открыт | 0
ПС 110/10 А-12 | 110/10 | 32 | 16 | 16 |  |  | 2.47 | 0.30037 | 0.102 | 14.007 | 13.0265 | открыт | 14.007 | 13.0265 | открыт | 0
ПС 35/10 А-5 | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 1.33 | 1.2369 | открыт | 1.33 | 1.2369 | открыт | 0
ПС 110/10 ЗР-10 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 1.12 | 0.03 | 0.03 | 5.4627 | 5.0804 | открыт | 5.4627 | 5.0804 | открыт | 0
ПС 35/10 ЗР-11 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 2.15 | 1.9995 | открыт | 2.15 | 1.9995 | открыт | 0
ПС 35/10 ЗР-13 | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.255 | открыт | 3.5 | 3.255 | открыт | 0
ПС 110/35/10 ЗР-14 | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 3.35 | 0.013 | 0 | 6.636 | 6.1715 | открыт | 6.636 | 6.1715 | открыт | 0
ПС 110/10 ЗР-15 | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 1.54 | 0.0548 | 0.03 | 4.7011 | 4.372 | открыт | 4.7011 | 4.372 | открыт | 0
ПС 35/10 ЗР-16 | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.5 | 0.014 | 0.014 | 3.4849 | 3.241 | открыт | 3.4849 | 3.241 | открыт | 0
ПС 35/10 ЗР-17 | 35/10 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0.33 | 0.014 | 0.014 | 1.4549 | 1.3531 | открыт | 1.4549 | 1.3531 | открыт | 0
ПС 35/10 ЗР-18 | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 1.3 | 0.058 | 0.045 | 2.8376 | 2.639 | открыт | 2.8376 | 2.639 | открыт | 0
ПС 35/10 ЗР-19 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 2.15 | 1.9995 | открыт | 2.15 | 1.9995 | открыт | 0
ПС 110/10 ЗР-3 | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.78 | 0 | 0 | 5.52 | 5.1336 | открыт | 5.52 | 5.1336 | открыт | 0
ПС 35/10 ЗР-5 | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 1.78 | 0 | 0 | 2.22 | 2.0646 | открыт | 2.22 | 2.0646 | открыт | 0
ПС 35/10 ЗР-6 | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.85 | 0 | 0 | 3.15 | 2.9295 | открыт | 3.15 | 2.9295 | открыт | 0
ПС 35/10 ЗР-7 | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 1.11 | 0.01 | 0 | 2.8792 | 2.6777 | открыт | 2.8792 | 2.6777 | открыт | 0
ПС 35/10 ЗР-8 | 35/10 | 5.6 | 5.6 |  |  |  | 1.21 | 0 | 0 | 4.39 | 4.0827 | открыт | 4.39 | 4.0827 | открыт | 0
ПС 35/10 ЗР-9 | 35/10 | 4 |  | 4 |  |  | 1.64 | 0.047 | 0 | 2.3095 | 2.1478 | открыт | 2.3095 | 2.1478 | открыт | 0
ПС 110/10 Манычская | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.83 | 0.00919 | 0 | 5.4601 | 5.0779 | открыт | 5.4601 | 5.0779 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Кpаснолучинская | 110/35/10 | 16 | 16 |  |  |  | 2.24 | 0.007 | 0.007 | 13.7525 | 12.7898 | открыт | 13.7525 | 12.7898 | открыт | 0
ПС 110/10 Полячки | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.71 | 0 | 0 | 5.59 | 5.1987 | открыт | 5.59 | 5.1987 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Звонкая-110 | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 3.95 | 0.3473 | 0.015 | 5.6766 | 5.2792 | открыт | 5.6766 | 5.2792 | открыт | 0
ПС 35/10 КГ-2 | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 4.5 | 0.817 | 0 | -1.1785 | -1.096 | закрыт | -1.1785 | -1.096 | закрыт | 0
ПС 35/10 КГ-3 | 35/10 | 10.3 | 6.3 | 4 |  |  | 2.85 | 0.21576 | 0.125 | 1.118 | 1.0397 | открыт | 1.118 | 1.0397 | открыт | 0
ПС 35/10 КГ-4 | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 |  |  | 1.45 | 0.087 | 0.0535 | 1.0815 | 1.0058 | открыт | 1.0815 | 1.0058 | открыт | 0
ПС 35/10 КГ-6 | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 3.46 | 0.13149 | 0.12249 | 0.59861 | 0.55671 | открыт | 0.59861 | 0.55671 | открыт | 0
ПС 110/10 БОС | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 2.09 | 2.7472 | 0.2102 | 1.256 | 1.1681 | открыт | 1.256 | 1.1681 | открыт | 0.315
ПС 110/35/10 Юбилейная-110 | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 7.44 | 0.278 | 0.018 | 2.2611 | 2.1028 | открыт | 2.2611 | 2.1028 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Алексеевская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 |  |  | 8.9 | 1.087 | 0.028 | 6.7312 | 6.26 | открыт | 6.7312 | 6.26 | открыт | 0
ПС 35/10 Анастасиевская | 35/10 | 5.7 | 2.5 | 3.2 |  |  | 1.6 | 0.441 | 0.088 | 0.55081 | 0.51225 | открыт | 0.55081 | 0.51225 | открыт | 0
ПС 35/10 Б.Кирсановская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 |  |  | 0.65 | 0.046 | 0.017 | 1.9255 | 1.7908 | открыт | 1.9255 | 1.7908 | открыт | 0
ПС 35/10 Б.Салы | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 |  |  | 2.3 | 2.7575 | 0.5969 | -3.5851 | -3.3341 | закрыт | -3.5851 | -3.3341 | закрыт | 0.7253
ПС 35/10 ГСКБ | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2.6 | 1.5752 | 0.5382 | -1.7938 | -1.6682 | закрыт | -1.7938 | -1.6682 | закрыт | 0
ПС 35/10/6 Гаевка | 35/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 1.6 | 0.25 | 0.089 | 4.7462 | 4.414 | открыт | 4.7462 | 4.414 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Дарагановская | 110/35/10 | 16 | 16 |  |  |  | 5.2 | 0.235 | 0.117 | 10.5473 | 9.809 | открыт | 10.5473 | 9.809 | открыт | 0
ПС 35/10 Донская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 2.2677 | 2.109 | открыт | 2.2677 | 2.109 | открыт | 0
ПС 110/10 Ефремовская | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.6 | 0.021 | 0.004 | 5.6774 | 5.28 | открыт | 5.6774 | 5.28 | открыт | 0
ПС 110/10 Искра | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.86 | открыт | 2 | 1.86 | открыт | 0
ПС 35/10 Колесниковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 2.45 | 0.45395 | 0.2585 | 1.2619 | 1.1736 | открыт | 1.2619 | 1.1736 | открыт | 0
ПС 35/10 Куйбышево-2 | 35/10 | 2.8 | 1.8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.9765 | открыт | 1.05 | 0.9765 | открыт | 0
ПС 35/10 Куйбышево-1 | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 2.4 | 0.96518 | 0.065 | 0.56217 | 0.52282 | открыт | 0.56217 | 0.52282 | открыт | 0
ПС 35/10 Лакадемоновская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 2.5 | 0.122 | 0.094 | 1.3565 | 1.2615 | открыт | 1.3565 | 1.2615 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Латоновская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 2.74 | 0.0422 | 0.0272 | 3.8296 | 3.5615 | открыт | 3.8296 | 3.5615 | открыт | 0
ПС 110/10 Лиманная | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 1 | 1.435 | 0.086 | 3.757 | 3.494 | открыт | 3.757 | 3.494 | открыт | 0
ПС 35/10 Лысогорская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 |  |  | 1.1 | 0.0682 | 0.012 | 1.4517 | 1.35 | открыт | 1.4517 | 1.35 | открыт | 0
ПС 35/10 М.Курганская | 35/10 | 10.3 | 4 | 6.3 |  |  | 8.45 | 0.72318 | 0.52334 | -5.0276 | -4.6757 | закрыт | -5.0276 | -4.6757 | закрыт | 0
ПС 35/6 Недвиговка | 35/6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0.36 | 0.3348 | открыт | 0.36 | 0.3348 | открыт | 0
ПС 110/10 Некрасовская | 110/10 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 0.45 | 0.1644 | 0.03 | 5.6732 | 5.2761 | открыт | 5.6732 | 5.2761 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Новиковская | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 3.9 | 0.012 | 0 | 6.0871 | 5.661 | открыт | 6.0871 | 5.661 | открыт | 0
ПС 35/10 Новоспасовская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 |  |  | 0.6 | 0.06898 | 0.059 | 1.9508 | 1.8143 | открыт | 1.9508 | 1.8143 | открыт | 0
ПС 110/10 Носовская | 110/10 | 10 | 10 |  |  |  | 0.5 | 0.20949 | 0.01599 | 9.2747 | 8.6255 | открыт | 9.2747 | 8.6255 | открыт | 0
ПС 110/10 Отрадненская | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.3 | 0.0512 | 0.013 | 5.9398 | 5.524 | открыт | 5.9398 | 5.524 | открыт | 0
ПС 110/35/6 Очистные сооружения-1 | 110/35/6 | 37.6 | 16 | 16 | 5.6 |  | 7.5 | 0.8861 | 0.106 | 14.2272 | 13.2313 | открыт | 14.2272 | 13.2313 | открыт | 0
ПС 35/10 Петровская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.9 | 0.358 | 0.04 | 0.34005 | 0.31625 | открыт | 0.34005 | 0.31625 | открыт | 0
ПС 35/10 Покровская | 35/10 | 9.6 | 4 | 5.6 |  |  | 6.6 | 0.62667 | 0.27147 | -3.0738 | -2.8587 | закрыт | -3.0738 | -2.8587 | закрыт | 0
ПС 35/10 Политотдельская | 35/10 | 3.5 | 2.5 | 1 |  |  | 0.6 | 0.046 | 0.025 | 0.080538 | 0.0749 | открыт | 0.080538 | 0.0749 | открыт | 0
ПС 35/10 Русский Колодец 1 | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 4.1 | 0.3835 | 0.089 | 2.1026 | 1.9555 | открыт | 2.1026 | 1.9555 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Рябиновская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 2.5 | 0.044 | 0.018 | 3.7527 | 3.49 | открыт | 3.7527 | 3.49 | открыт | 0
ПС 110/10 Самбек | 110/10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 5.2 | 2.211 | 1.4085 | 2.9226 | 2.718 | открыт | 2.9226 | 2.718 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Синявская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 5.02 | 3.0743 | 2.7048 | 2.1744 | 2.0222 | открыт | 2.1744 | 2.0222 | открыт | 0
ПС 35/10 Советка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.7 | 0.014 | 0.004 | 0.88495 | 0.823 | открыт | 0.88495 | 0.823 | открыт | 0
ПС 35/10 Советка 2 | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 |  |  | 0.5 | 0.032 | 0.032 | 1.1456 | 1.0654 | открыт | 1.1456 | 1.0654 | открыт | 0
ПС 35/10 Сухореченская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.6 | 0.0616 | 0.021 | 0.93376 | 0.8684 | открыт | 0.93376 | 0.8684 | открыт | 0
ПС 110/35/6 Т-1 | 110/35/6 | 60 | 40 | 20 |  |  | 22 | 0.27544 | 0.20464 | -1.2962 | -1.2054 | закрыт | -1.2962 | -1.2054 | закрыт | 0
ПС 110/35/27,5 Т-10 | 110/35/27,5 | 40 | 40 |  |  |  | 39 | 0 | 0 | 1 | 0.93 | открыт | 1 | 0.93 | открыт | 0
ПС 110/35/6 Т-11 | 110/35/6 | 63 | 31.5 | 31.5 |  |  | 17.5 | 7.7955 | 6.392 | 7.1927 | 6.6893 | открыт | 7.1927 | 6.6893 | открыт | 0
ПС 110/35/6 Т-13 | 110/35/6 | 71.5 | 31.5 | 40 |  |  | 14.9 | 2.3176 | 1.4291 | 15.683 | 14.5852 | открыт | 15.683 | 14.5852 | открыт | 0
ПС 35/6 Т-14 | 35/6 | 20 | 10 | 10 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | 4.2 | 3.906 | открыт | 4.2 | 3.906 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Троицкая-1 | 110/35/10 | 16 |  |  | 16 |  | 13.2 | 0.96472 | 0.80645 | 1.7627 | 1.6393 | открыт | 1.7627 | 1.6393 | открыт | 0
ПС 110/6 Т-17 | 110/6 | 26 | 10 | 16 |  |  | 5.5 | 1.2968 | 0.744 | 3.6056 | 3.3532 | открыт | 3.6056 | 3.3532 | открыт | 0
ПС 110/35/6 Т-24 | 110/35/6 | 31.5 | 31.5 |  |  |  | 21.8 | 0.07 | 0.07 | 9.6247 | 8.951 | открыт | 9.6247 | 8.951 | открыт | 0
ПС 110/35/6 Т-25 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 |  |  | 7.2 | 0.1899 | 0.07 | 34.5958 | 32.1741 | открыт | 34.5958 | 32.1741 | открыт | 0
ПС 110/10 Т-26 | 110/10 | 32 | 16 | 16 |  |  | 6 | 0.255 | 0.225 | 10.5258 | 9.789 | открыт | 10.5258 | 9.789 | открыт | 0
ПС 110/10 Т-27 | 110/10 | 32 | 16 | 16 |  |  | 8.5 | 3.1365 | 0.315 | 4.9275 | 4.5825 | открыт | 4.9275 | 4.5825 | открыт | 0
ПС 35/6 Т-3 | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 |  |  | 3.5 | 0.45335 | 0.2704 | 1.8925 | 1.7601 | открыт | 1.8925 | 1.7601 | открыт | 0
ПС 110/6 Т-5 | 110/6 | 32 | 16 | 16 |  |  | 18.8 | 1.6751 | 0.7001 | -3.8012 | -3.5351 | закрыт | -3.8012 | -3.5351 | закрыт | 0
ПС 35/6 Т-6 | 35/6 | 20 | 10 | 10 |  |  | 6.5 | 0.0999 | 0.0469 | 3.8926 | 3.6201 | открыт | 3.8926 | 3.6201 | открыт | 0
ПС 35/6 Т-7 | 35/6 | 20 | 10 | 10 |  |  | 9 | 1.9237 | 0.2802 | -0.56849 | -0.5287 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | -0.56849 | -0.5287 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 0
ПС 35/6 Т-8 | 35/6 | 15.2 | 5.6 | 4 | 5.6 |  | 11.2 | 1.486 | 0.743 | -2.7178 | -2.5276 | закрыт | -2.7178 | -2.5276 | закрыт | 0
ПС 110/6 Т-9 | 110/6 | 50 | 25 | 25 |  |  | 17 | 0.7807 | 0.657 | 8.4105 | 7.8218 | открыт | 8.4105 | 7.8218 | открыт | 0
ПС 35/10 Таганрогская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 |  |  | 1.5 | 0.36838 | 0.143 | 0.72889 | 0.67787 | открыт | 0.72889 | 0.67787 | открыт | 0
ПС 35/10 Троицкая | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 |  |  | 1.4 | 0.2047 | 0.105 | 0.059892 | 0.0557 | открыт | 0.059892 | 0.0557 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Федоровская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 1.3 | 0.05299 | 0.03449 | 9.143 | 8.503 | открыт | 9.143 | 8.503 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Чалтырь2 | 110/35/10 | 32 |  | 16 | 16 |  | 18.7 | 4.9302 | 2.4378 | -7.2013 | -6.6972 | закрыт | 4.58 | 4.25 | открыт | 0
ПС 35/10 Чалтырь1 | 35/10 | 6.6 | 6.6 |  |  |  | 3.65 | 2.3661 | 0.22 | 0.40581 | 0.3774 | открыт | 0.40581 | 0.3774 | открыт | 0
ПС 35/10 Щербаковская | 35/10 | 4.8 | 3.2 | 1.6 |  |  | 0.6 | 0.74579 | 0.026 | 0.27808 | 0.25861 | открыт | 0.27808 | 0.25861 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Тарасовская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 |  |  | 7.6 | 0.545 | 0.545 | 8.614 | 8.011 | открыт | 8.614 | 8.011 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Чеботовская | 110/35/10 | 9.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 4.8 | 0.062 | 0 | 1.4333 | 1.333 | открыт | 1.4333 | 1.333 | открыт | 0
ПС 35/10 Тарас.СХТ | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 |  |  | 2.2 | 0.39475 | 0.36975 | 0.00053763 | 0.0005 | открыт | 0.00053763 | 0.0005 | открыт | 0
ПС 35/10 Войковская | 35/10 | 7.2 | 4 | 3.2 |  |  | 1.2 | 0.0756 | 0.015 | 2.0787 | 1.9332 | открыт | 2.0787 | 1.9332 | открыт | 0
ПС 35/10 Митякинская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.7 | 0.645 | 0.618 | 1.2315 | 1.1453 | открыт | 1.2315 | 1.1453 | открыт | 0
ПС 35/10 Колушкинская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 |  |  | 1.5 | 0.0885 | 0.0585 | 0.084839 | 0.0789 | открыт | 0.084839 | 0.0789 | открыт | 0
ПС 35/10 Курнолиповская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.7 | 0.01348 | 0 | 0.96551 | 0.89792 | открыт | 0.96551 | 0.89792 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Б-4 | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 |  |  | 9.9 | 0.73627 | 0.563 | -0.19169 | -0.17827 | закрыт | -0.19169 | -0.17827 | закрыт | 0
ПС 110/6 ЗИВ | 110/6 | 32 | 16 | 16 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8.8 | 8.184 | открыт | 8.8 | 8.184 | открыт | 0
ПС 110/10 Волченская ПТФ | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.5 | 0.2029 | 0.18 | 0.90683 | 0.84335 | открыт | 0.90683 | 0.84335 | открыт | 0
ПС 110/35/6 Гундоровская | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 |  |  | 21.1 | 0.15803 | 0 | 20.7301 | 19.279 | открыт | 20.7301 | 19.279 | открыт | 0
ПС 110/35/6 К-10 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 |  |  | 14.5 | 0.0183 | 0 | 11.7303 | 10.9092 | открыт | 11.7303 | 10.9092 | открыт | 0
ПС 110/35/6 К-4 | 110/35/6 | 60.6 | 20 | 25 | 5.6 | 10 | 27 | 0.58684 | 0.45334 | -6.631 | -6.1668 | закрыт | -6.631 | -6.1668 | закрыт | 0
ПС 35/6 К-3 | 35/6 | 32 | 16 | 16 |  |  | 20.2 | 0.1226 | 0.0076 | -3.5318 | -3.2846 | закрыт | -3.5318 | -3.2846 | закрыт | 0
ПС 35/10 Калитвенская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1.2 | 0.077 | 0.077 | 1.2172 | 1.132 | открыт | 1.2172 | 1.132 | открыт | 0
ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 2.3 | 0.0725 | 0.0725 | 1.822 | 1.6945 | открыт | 1.822 | 1.6945 | открыт | 1.0239
ПС 35/10 Вишневецкая | 35/10 | 5.7 | 3.2 | 2.5 |  |  | 1.3 | 0.3905 | 0.3005 | 0.90511 | 0.84175 | открыт | 0.90511 | 0.84175 | открыт | 0
ПС 35/10 Глубокинская | 35/10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 2.4 | 3.189 | 0.085 | 4.671 | 4.344 | открыт | 4.671 | 4.344 | открыт | 0.7666
ПС 35/10 ЗСК | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 2.5 | 0.044 | 0.044 | 1.6527 | 1.537 | открыт | 1.6527 | 1.537 | открыт | 0
ПС 110/35/6 Б-1 | 110/35/6 | 41 | 16 | 25 |  |  | 6.7 | 0.1198 | 0.02 | 9.9712 | 9.2732 | открыт | 9.9712 | 9.2732 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Б-3 | 110/35/10 | 112 | 40 | 31.5 | 40.5 |  | 37 | 2.5959 | 0.003 | 35.2837 | 32.8139 | открыт | 35.2837 | 32.8139 | открыт | 0
ПС 110/35/6 Б-5 | 110/35/6 | 36 | 16 | 20 |  |  | 14.9 | 0.0027 | 0 | 1.8971 | 1.7643 | открыт | 1.8971 | 1.7643 | открыт | 0
ПС 110/10 Богатовская ПТФ | 110/10 | 10 | 10 |  |  |  | 4.6 | 0.7309 | 0.7059 | 4.6141 | 4.2911 | открыт | 4.6141 | 4.2911 | открыт | 0
ПС 110/10 Г.Калитвенская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 0.9 | 0.04269 | 0.015 | 5.6691 | 5.2723 | открыт | 5.6691 | 5.2723 | открыт | 0
ПС 110/35/6 Б-2 | 110/35/6 | 33.5 | 10 | 7.5 | 16 |  | 3.5 | 0.0455 | 0.03 | 14.8261 | 13.7883 | открыт | 14.8261 | 13.7883 | открыт | 0
ПС 35/10 Литвиновская | 35/10 | 5.6 | 5.6 |  |  |  | 1.9 | 0.61924 | 0.0575 | 3.0342 | 2.8218 | открыт | 3.0342 | 2.8218 | открыт | 0
ПС 35/10 Краснодонецкая | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.9 | 0.036 | 0.031 | 0.74129 | 0.6894 | открыт | 0.74129 | 0.6894 | открыт | 0
ПС 35/10 Нижне Поповская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1.7 | 0.3686 | 0.215 | 0.40366 | 0.3754 | открыт | 0.40366 | 0.3754 | открыт | 0
ПС 35/10 Грушевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.9 | 0.0403 | 0.0183 | 1.5567 | 1.4477 | открыт | 1.5567 | 1.4477 | открыт | 0
ПС 110/35/6 Б-8 | 110/35/6 | 35 | 15 | 20 |  |  | 4.1 | 0.032 | 0 | 11.6156 | 10.8025 | открыт | 11.6156 | 10.8025 | открыт | 0
ПС 110/35/6 Б-12 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 |  |  | 8.6 | 0.026 | 0.015 | 17.622 | 16.3885 | открыт | 17.622 | 16.3885 | открыт | 0
ПС 35/6 Б-6 | 35/6 | 20 | 10 | 10 |  |  | 7 | 0.1025 | 0.1025 | 3.3898 | 3.1525 | открыт | 3.3898 | 3.1525 | открыт | 0
ПС 35/10 Тацинская СХТ | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 2.3 | 2.139 | открыт | 2.3 | 2.139 | открыт | 0
ПС 35/10 В.Кольцовская | 35/10 | 11.2 | 5.6 | 5.6 |  |  | 1.6 | 0.05336 | 0.0516 | 4.2226 | 3.927 | открыт | 4.2226 | 3.927 | открыт | 0
ПС 35/10 Быстрянская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.209 | открыт | 1.3 | 1.209 | открыт | 0
ПС 35/10 Кустоватовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.5 | 0.01315 | 0.00965 | 1.9859 | 1.8469 | открыт | 1.9859 | 1.8469 | открыт | 0
ПС 35/10 Скосырская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 1.4 | 0.063 | 0.035 | 2.5259 | 2.147 | открыт | 2.5259 | 2.147 | открыт | 0
ПС 35/10 Алифановская | 35/10 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 1.2 | 0.017 | 0.005 | 1.18 | 1.003 | открыт | 1.18 | 1.003 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Б-11 | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 |  |  | 23 | 0.23065 | 0.02 | 3.002 | 2.7919 | открыт | 3.002 | 2.7919 | открыт | 0
ПС 35/10 Баклановская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 |  |  | 0.6 | 0.01505 | 0.00705 | 2.0088 | 1.8682 | открыт | 2.0088 | 1.8682 | открыт | 0
ПС 35/10 Владимировская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 0.0893 | 0.0589 | 2.904 | 2.7007 | открыт | 2.904 | 2.7007 | открыт | 0
ПС 35/10 Ш.Атамановская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.03207 | 0.01788 | 3.0655 | 2.8509 | открыт | 3.0655 | 2.8509 | открыт | 0
ПС 35/10 Вольнодонская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.5 | 0.0015 | 0.0015 | 1.9984 | 1.8585 | открыт | 1.9984 | 1.8585 | открыт | 0
ПС 35/10 Элеватор | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.3 | 0.01647 | 0 | 0.30729 | 0.28578 | открыт | 0.30729 | 0.28578 | открыт | 0.3
ПС 110/35/10 Милютинская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 5.3 | 0.16066 | 0.07576 | 5.0272 | 4.6753 | открыт | 5.0272 | 4.6753 | открыт | 0
ПС 35/10 Успенская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.4 | 0.007 | 0 | 2.2175 | 2.0623 | открыт | 2.2175 | 2.0623 | открыт | 0
ПС 35/10 Семеновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.4 | 0.0838 | 0.0774 | 2.1349 | 1.9854 | открыт | 2.1349 | 1.9854 | открыт | 0
ПС 35/10 Знаменская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.8 | 0.0368 | 0.035 | 3.1604 | 2.9392 | открыт | 3.1604 | 2.9392 | открыт | 0
ПС 35/10 Селивановская | 35/10 | 8.1 | 2.5 | 5.6 |  |  | 1.3 | 0.1075 | 0.052 | 1.2094 | 1.1248 | открыт | 1.2094 | 1.1248 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Обливская ПТФ | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 2 | 0.0226 | 0.0226 | 4.5907 | 4.2694 | открыт | 4.5907 | 4.2694 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Обливская 1 | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 3 | 0.11973 | 0.03848 | 3.1713 | 2.9493 | открыт | 3.1713 | 2.9493 | открыт | 0
ПС 35/10 Обливск.2 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.6 | 0.037 | 0.0202 | 1.8602 | 1.73 | открыт | 1.8602 | 1.73 | открыт | 0
ПС 35/10 Артемовская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.6 | 0.0118 | 0.0118 | 1.0673 | 0.9926 | открыт | 1.0673 | 0.9926 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Советск.2 | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 2.9 | 0.0432 | 0.0182 | 7.0535 | 6.5598 | открыт | 7.0535 | 6.5598 | открыт | 0
ПС 35/10 Советск.1 | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 1.5 | 0.0475 | 0.015 | 2.4489 | 2.2775 | открыт | 2.4489 | 2.2775 | открыт | 0
ПС 35/10 Каменская СХТ | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 4.5 | 3.1769 | 0.2615 | -1.301 | -1.2099 | закрыт | -1.301 | -1.2099 | закрыт | 0
ПС 35/10 Калач-Куртлакская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.4 | 0.027 | 0.015 | 2.196 | 2.0423 | открыт | 2.196 | 2.0423 | открыт | 0
ПС 110/35/10 АРЗ | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 |  |  | 7.48 | 0.0445 | 0.0365 | 2.9722 | 2.7641 | открыт | 2.9722 | 2.7641 | открыт | 0
ПС 35/10 Бараниковская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.53 | 0.0238 | 0.0165 | 3.4444 | 3.2033 | открыт | 3.4444 | 3.2033 | открыт | 0
ПС 35/10 Березовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.54 | 0.013 | 0.013 | 1.946 | 1.8098 | открыт | 1.946 | 1.8098 | открыт | 0
ПС 35/10 Богородицкая | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.82 | 0.0227 | 0.0227 | 1.6556 | 1.5397 | открыт | 1.6556 | 1.5397 | открыт | 0
ПС 35/10 Большевистская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.18 | 0.0012 | 0 | 1.4187 | 1.3194 | открыт | 1.4187 | 1.3194 | открыт | 0
ПС 35/10 Буденновская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.96 | 0 | 0 | 1.54 | 1.4322 | открыт | 1.54 | 1.4322 | открыт | 0
ПС 35/10 Водозабор | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 1.14 | 0.06025 | 0.00625 | 2.7952 | 2.5996 | открыт | 2.7952 | 2.5996 | открыт | 0.012
ПС 110/35/10 Волочаевская | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 1.33 | 0.015 | 0 | 8.6539 | 8.0481 | открыт | 8.6539 | 8.0481 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Ганчуковская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 3.72 | 0.03 | 0.03 | 2.5477 | 2.3694 | открыт | 2.5477 | 2.3694 | открыт | 0
ПС 35/10 ГПЗ | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 2.45 | 2.2785 | открыт | 2.45 | 2.2785 | открыт | 0
ПС 35/10 Дальняя | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.87 | 0.01 | 0.01 | 0.71925 | 0.6689 | открыт | 0.71925 | 0.6689 | открыт | 0.0143
ПС 110/35/6 Екатериновская | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 |  |  | 7.6 | 0.0462 | 0.0462 | 9.1503 | 8.5098 | открыт | 9.1503 | 8.5098 | открыт | 0
ПС 35/10 Жуковская | 35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 0.6 | 0.015 | 0.015 | 9.3839 | 8.727 | открыт | 9.3839 | 8.727 | открыт | 1.4945
ПС 35/10 Журавлевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.74 | 0.0796 | 0.0496 | 1.7994 | 1.6735 | открыт | 1.7994 | 1.6735 | открыт | 0
ПС 35/10 Ивановская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.69 | 0.068 | 0.068 | 1.8619 | 1.7316 | открыт | 1.8619 | 1.7316 | открыт | 0
ПС 35/10 Камышевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  | 0.6 | 0.0395 | 0.0245 | 1.8575 | 1.7275 | открыт | 1.8575 | 1.7275 | открыт | 0.1394
ПС 35/10 КРС | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.89 | 0.22 | 0.22 | 2.8734 | 2.6723 | открыт | 2.8734 | 2.6723 | открыт | 0
ПС 35/10 Коневод | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1.24 | 0 | 0 | 1.26 | 1.1718 | открыт | 1.26 | 1.1718 | открыт | 0
ПС 35/10 Красный Партизан | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.84 | 0.024 | 0.0144 | 1.6342 | 1.5198 | открыт | 1.6342 | 1.5198 | открыт | 0
ПС 35/10 Краснополянская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.76 | 0 | 0 | 1.865 | 1.7345 | открыт | 1.865 | 1.7345 | открыт | 0
ПС 35/10 Куберле 1 | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.22 | 0 | 0 | 3.78 | 3.5154 | открыт | 3.78 | 3.5154 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Куберле 2 | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 2.57 | 0.1105 | 0.0785 | 7.3112 | 6.7994 | открыт | 7.3112 | 6.7994 | открыт | 0
ПС 35/10 Кундрюченская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.73 | 0 | 0 | 1.895 | 1.7624 | открыт | 1.895 | 1.7624 | открыт | 0
ПС 35/10 Курганная | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.31 | 0.001 | 0 | 2.1889 | 2.0357 | открыт | 2.1889 | 2.0357 | открыт | 0
ПС 35/10 Ленинец | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.41 | 0.0489 | 0.0489 | 1.1624 | 1.0811 | открыт | 1.1624 | 1.0811 | открыт | 0
ПС 35/10 Летницкая | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.96 | 0 | 0 | 1.54 | 1.4322 | открыт | 1.54 | 1.4322 | открыт | 0
ПС 35/10 Лопанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1.27 | 0.17262 | 0.17262 | 1.0444 | 0.97128 | открыт | 1.0444 | 0.97128 | открыт | 0
ПС 35/10 Львовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 2.15 | 1.9995 | открыт | 2.15 | 1.9995 | открыт | 0
ПС 35/10 Майорская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.27 | 0.021 | 0.021 | 1.3074 | 1.2159 | открыт | 1.3074 | 1.2159 | открыт | 0
ПС 35/10 Мелькомбинат | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 4.6 | 0.031 | 0 | 1.9817 | 1.843 | открыт | 1.9817 | 1.843 | открыт | 0
ПС 35/10 Ново-Донская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.94 | 0.0277 | 0.0277 | 1.5302 | 1.4231 | открыт | 1.5302 | 1.4231 | открыт | 0
ПС 110/35/6 НС-1 | 110/35/6 | 20 | 10 | 10 |  |  | 6.67 | 0 | 0 | 3.83 | 3.5619 | открыт | 3.83 | 3.5619 | открыт | 0
ПС 35/6 НС-2 | 35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.03 | 0.0338 | 0.008 | 6.2337 | 5.7973 | открыт | 6.2337 | 5.7973 | открыт | 0.659
ПС 35/10 Ново-Егорлыкская | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 0.89 | 0.0261 | 0.0211 | 3.2819 | 3.0522 | открыт | 3.2819 | 3.0522 | открыт | 0
ПС 35/10 Наумовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.29 | 0.007 | 0.007 | 2.2025 | 2.0483 | открыт | 2.2025 | 2.0483 | открыт | 0
ПС 35/10 Ольшанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.58 | 0 | 0 | 1.92 | 1.7856 | открыт | 1.92 | 1.7856 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Орловская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 |  |  | 10.53 | 0.025 | 0 | 6.2431 | 5.8061 | открыт | 6.2431 | 5.8061 | открыт | 0
ПС 35/10 Орловский МСК | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 1.14 | 0.0683 | 0.015 | 2.7866 | 2.5915 | открыт | 2.7866 | 2.5915 | открыт | 0
ПС 35/10 Островянская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.53 | 0.026 | 0.014 | 1.942 | 1.8061 | открыт | 1.942 | 1.8061 | открыт | 0
ПС 35/10 Плодородненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.25 | 0.004 | 0.004 | 2.2457 | 2.0885 | открыт | 2.2457 | 2.0885 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Пролетарская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 |  |  | 8.88 | 2.521 | 0.015 | 5.2092 | 4.8446 | открыт | 5.2092 | 4.8446 | открыт | 0
ПС 35/10 Пушкинская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 1.2177 | 1.1325 | открыт | 1.2177 | 1.1325 | открыт | 0
ПС 35/10 Победа | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 1.44 | 0.007 | 0 | 2.5525 | 2.3738 | открыт | 2.5525 | 2.3738 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Развиленская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 6.75 | 0.05 | 0.05 | 3.6962 | 3.4375 | открыт | 3.6962 | 3.4375 | открыт | 0
ПС 35/10 Раздольненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.31 | 0 | 0 | 2.19 | 2.0367 | открыт | 2.19 | 2.0367 | открыт | 0
ПС 35/10 Ребричанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.49 | 0.06889 | 0.04739 | 1.9359 | 1.8004 | открыт | 1.9359 | 1.8004 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Сандатовская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 3.51 | 0.0645 | 0.0425 | 6.9206 | 6.4362 | открыт | 6.9206 | 6.4362 | открыт | 0
ПС 35/10 Северная | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.73 | 0 | 0 | 1.77 | 1.6461 | открыт | 1.77 | 1.6461 | открыт | 0
ПС 35/10 Сеятель | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.38 | 0.0053 | 0.0027 | 2.1143 | 1.9663 | открыт | 2.1143 | 1.9663 | открыт | 0
ПС 35/10 Степная | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.64 | 0 | 0 | 1.86 | 1.7298 | открыт | 1.86 | 1.7298 | открыт | 0.24
ПС 35/10 Суховская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.64 | 0.0182 | 0 | 3.3404 | 3.1066 | открыт | 3.3404 | 3.1066 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Трубецкая | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 |  |  | 10.67 | 0.1186 | 0.0932 | 15.4525 | 14.3708 | открыт | 15.4525 | 14.3708 | открыт | 0
ПС 110/10 Уютная | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.62 | 0.008 | 0.005 | 1.8714 | 1.7404 | открыт | 1.8714 | 1.7404 | открыт | 0
ПС 35/10/6 Фрунзе 1 | 35/10/6 | 8.1 | 2.5 | 5.6 |  |  | 1.18 | 0.08754 | 0.07929 | 1.3509 | 1.2563 | открыт | 1.3509 | 1.2563 | открыт | 0
ПС 35/6 Фрунзе 3 | 35/6 | 4 | 4 |  |  |  | 0.82 | 0 | 0 | 3.18 | 2.9574 | открыт | 3.18 | 2.9574 | открыт | 0
ПС 35/10 Хлебодарненская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.8 | 0.0182 | 0.0182 | 3.1804 | 2.9578 | открыт | 3.1804 | 2.9578 | открыт | 0
ПС 35/10 Целинский ССК | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 |  |  | 1.02 | 0 | 0 | 1.605 | 1.4927 | открыт | 1.605 | 1.4927 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Целинская | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 |  |  | 10.91 | 0 | 0 | 15.34 | 14.2662 | открыт | 15.34 | 14.2662 | открыт | 0
ПС 35/10 Чабрецы | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.05 | 0.001 | 0 | 2.4489 | 2.2775 | открыт | 2.4489 | 2.2775 | открыт | 0
ПС 35/10 Чапаевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.53 | 0.0134 | 0 | 1.9556 | 1.8187 | открыт | 1.9556 | 1.8187 | открыт | 0
ПС 110/10 Черкесская | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 6.1 | 5.673 | открыт | 6.1 | 5.673 | открыт | 0
ПС 35/10 Шаблиевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.85 | 0.0652 | 0.064 | 1.7049 | 1.5856 | открыт | 1.7049 | 1.5856 | открыт | 0
ПС 35/10 Южная | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.29 | 0 | 0 | 2.21 | 2.0553 | открыт | 2.21 | 2.0553 | открыт | 0
ПС 35/10 Юловская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1.89 | 0.0967 | 0.0967 | 0.50602 | 0.4706 | открыт | 0.50602 | 0.4706 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Ал.Лозовская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 3.09 | 0.3045 | 0.282 | 3.1976 | 2.9738 | открыт | 3.1976 | 2.9738 | открыт | 0
ПС 35/10 Артамоновская | 35/10 | 5.6 | 4 | 1.6 |  |  | 0.11 | 0 | 0 | 1.57 | 1.4601 | открыт | 1.57 | 1.4601 | открыт | 0
ПС 35/10 Базковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1.18 | 0.039 | 0.015 | 1.2781 | 1.1886 | открыт | 1.2781 | 1.1886 | открыт | 0
ПС 35/10 Бакайская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.55 | 0.04848 | 0.01848 | 0.99787 | 0.92802 | открыт | 0.99787 | 0.92802 | открыт | 0
ПС 35/10 Белавинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.09 | 0.0135 | 0.0025 | 2.3955 | 2.2278 | открыт | 2.3955 | 2.2278 | открыт | 0
ПС 35/10 Боковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 2.3 | 0.22009 | 0.09159 | 1.6633 | 1.5469 | открыт | 1.6633 | 1.5469 | открыт | 0
ПС 110/35/10 В.Свечниковская | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 8.1 | 7.533 | открыт | 8.1 | 7.533 | открыт | 0
ПС 35/10 В.Чирская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.27 | 0.007 | 0.007 | 2.2225 | 2.0669 | открыт | 2.2225 | 2.0669 | открыт | 0
ПС 35/10 Верхняковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.42 | 0 | 0 | 2.08 | 1.9344 | открыт | 2.08 | 1.9344 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Вешенская 1 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 6.58 | 0.107 | 0.052 | 3.8049 | 3.5386 | открыт | 3.8049 | 3.5386 | открыт | 0
ПС 35/10 Волошинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 1.82 | 0.15948 | 0.15948 | 2.2085 | 2.0539 | открыт | 2.2085 | 2.0539 | открыт | 0
ПС 35/10 Глушковская | 35/10 | 1 | 1 |  |  |  | 0.38 | 0 | 0 | 0.62 | 0.5766 | открыт | 0.62 | 0.5766 | открыт | 0
ПС 110/35/10 ГОК | 110/35/10 | 80 | 40 | 40 |  |  | 16.37 | 2.9255 | 0 | 22.4843 | 20.9104 | открыт | 22.4843 | 20.9104 | открыт | 0
ПС 110/10 Дегтевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 1.03 | 0.12335 | 0.0888 | 5.1374 | 4.7777 | открыт | 5.1374 | 4.7777 | открыт | 0
ПС 35/10 Долотинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 2.42 | 0.0009 | 0.0009 | 1.779 | 1.6545 | открыт | 1.779 | 1.6545 | открыт | 0
ПС 35/10 Дударевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 2.257 | 2.099 | открыт | 2.257 | 2.099 | открыт | 0
ПС 35/10 Илларионовская | 35/10 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0.27 | 0.052 | 0.02 | 1.4741 | 1.3709 | открыт | 1.4741 | 1.3709 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Индустрия | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 1.24 | 0.025 | 0.025 | 8.7331 | 8.1218 | открыт | 8.7331 | 8.1218 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Казанская | 110/35/10 | 10 | 10 | 2.5 |  |  | 2.9 | 0.1153 | 0.1073 | 7.476 | 6.9527 | открыт | 7.476 | 6.9527 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Калининская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 |  |  | 3.44 | 0 | 0 | 13.36 | 12.4248 | открыт | 13.36 | 12.4248 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Каргинская | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  |  | 3.73 | 0.1272 | 0.1182 | 6.1332 | 5.7039 | открыт | 6.1332 | 5.7039 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Кашарская | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 |  |  | 3.27 | 0.01 | 0.01 | 7.2192 | 6.7139 | открыт | 7.2192 | 6.7139 | открыт | 0
ПС 35/10 Киевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.14 | 0.0568 | 0.04 | 1.4239 | 1.3243 | открыт | 1.4239 | 1.3243 | открыт | 1.0705
ПС 110/35/10 Колодезянская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 3.28 | 0.0215 | 0 | 3.3119 | 3.0801 | открыт | 3.3119 | 3.0801 | открыт | 0
ПС 35/10 Колундаевская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.2 | 0.042 | 0.015 | 3.7548 | 3.492 | открыт | 3.7548 | 3.492 | открыт | 0
ПС 35/10 Криворожская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1.02 | 0.38038 | 0.38038 | 1.071 | 0.99602 | открыт | 1.071 | 0.99602 | открыт | 0
ПС 35/10 Кружилинская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.38 | 0 | 0 | 3.62 | 3.3666 | открыт | 3.62 | 3.3666 | открыт | 0
ПС 35/10 Курская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.22 | 0.7377 | 0 | 1.4868 | 1.3827 | открыт | 1.4868 | 1.3827 | открыт | 0
ПС 35/10 Лазаревская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 0.0163 | 0.0163 | 2.9825 | 2.7737 | открыт | 2.9825 | 2.7737 | открыт | 0
ПС 110/10 Макеевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.35 | 0.042 | 0.01 | 5.9048 | 5.4915 | открыт | 5.9048 | 5.4915 | открыт | 0
ПС 35/10 Мальчевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.17 | 1.412 | 0.012 | -1.0633 | -0.98885 | закрыт | -1.0633 | -0.98885 | закрыт | 0
ПС 35/10 Маньковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 1.75 | 0.056 | 0.006 | 2.3898 | 2.2225 | открыт | 2.3898 | 2.2225 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Маяк | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.84 | 1.455 | 0.005 | 3.8955 | 3.6228 | открыт | 3.8955 | 3.6228 | открыт | 0
ПС 35/10 Мешковская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.54 | 0.01653 | 0 | 2.0672 | 1.9225 | открыт | 2.0672 | 1.9225 | открыт | 0
ПС 35/10 Мигулинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.83 | 0.02 | 0.02 | 1.6485 | 1.5331 | открыт | 1.6485 | 1.5331 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Миллеровская | 110/35/10 | 10 |  |  | 10 |  | 2.18 | 0.09205 | 0.06505 | 7.721 | 7.1806 | открыт | 7.721 | 7.1806 | открыт | 0
ПС 35/10 Н.Николаевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.4 | 0.035 | 0.035 | 2.0624 | 1.918 | открыт | 2.0624 | 1.918 | открыт | 0
ПС 110/10 Новоселовская | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1.16 | 0.01658 | 0 | 1.3222 | 1.2296 | открыт | 1.3222 | 1.2296 | открыт | 0
ПС 35/6 НС-1 | 35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.09 | 0 | 0 | 6.21 | 5.7753 | открыт | 6.21 | 5.7753 | открыт | 3.3687
ПС 35/6 НС-1А | 35/6 | 4 | 4 |  |  |  | 0.07 | 0 | 0 | 3.93 | 3.6549 | открыт | 3.93 | 3.6549 | открыт | 0
ПС 110/35/10 НС-3 | 110/35/10 | 16 | 16 |  |  |  | 0.67 | 0.015 | 0.015 | 15.3139 | 14.2419 | открыт | 15.3139 | 14.2419 | открыт | 9.46
ПС 35/6 НС-5 | 35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0.09 | 0 | 0 | 6.21 | 5.7753 | открыт | 6.21 | 5.7753 | открыт | 4.445
ПС 35/6 НС-7 | 35/6 | 5.6 | 5.6 |  |  |  | 0.11 | 0 | 0 | 5.49 | 5.1057 | открыт | 5.49 | 5.1057 | открыт | 0
ПС 35/10 Ольховская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 2.25 | 2.0925 | открыт | 2.25 | 2.0925 | открыт | 0
ПС 35/10 Ореховская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1.19 | 0.569 | 0.535 | 0.69817 | 0.6493 | открыт | 0.69817 | 0.6493 | открыт | 0
ПС 35/10 Павловская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.35 | 0.03215 | 0 | 3.6154 | 3.3624 | открыт | 3.6154 | 3.3624 | открыт | 0
ПС 35/10 Пономаревская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 2.1992 | 2.0453 | открыт | 2.1992 | 2.0453 | открыт | 0
ПС 35/10 Поповская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.45 | 0.02877 | 0.02877 | 2.1441 | 1.994 | открыт | 2.1441 | 1.994 | открыт | 0
ПС 110/10 Промзона | 110/10 | 50 | 25 | 25 |  |  | 11.33 | 8.0097 | 0.53496 | 6.3074 | 5.8659 | открыт | 6.3074 | 5.8659 | открыт | 0
ПС 35/10 Сетраковская | 35/10 | 4 | 4 |  |  |  | 0.22 | 0.017 | 0.017 | 3.7617 | 3.4984 | открыт | 3.7617 | 3.4984 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Сохрановская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 2.2 | 0.006 | 0.006 | 4.4085 | 4.0999 | открыт | 4.4085 | 4.0999 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Сулин | 110/35/10 | 16 | 16 |  |  |  | 4.8 | 0.00225 | 0.00225 | 11.1976 | 10.4138 | открыт | 11.1976 | 10.4138 | открыт | 0
ПС 110/10/10 Суходольная | 110/10/10 | 50 | 25 | 25 |  |  | 6.67 | 0 | 0 | 19.58 | 18.2094 | открыт | 19.58 | 18.2094 | открыт | 0
ПС 35/6 Терновская 1 | 35/6 | 4 | 4 |  |  |  | 1.18 | 0 | 0 | 2.82 | 2.6226 | открыт | 2.82 | 2.6226 | открыт | 0
ПС 35/10 Терновская 2 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.47 | 0.055 | 0.055 | 1.9709 | 1.8329 | открыт | 1.9709 | 1.8329 | открыт | 0
ПС 35/10 Титовская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.35 | 0.1115 | 0.1115 | 1.1301 | 1.051 | открыт | 1.1301 | 1.051 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Тиховская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 3.33 | 0.005 | 0.005 | 7.1646 | 6.6631 | открыт | 7.1646 | 6.6631 | открыт | 0
ПС 110/10 Туриловская | 110/10 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 0.64 | 0.0764 | 0.0764 | 2.4778 | 2.3044 | открыт | 2.4778 | 2.3044 | открыт | 0
ПС 110/35/10 Чертковская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 6.7 | 0.0325 | 0.0325 | 3.7651 | 3.5015 | открыт | 3.7651 | 3.5015 | открыт | 0
ПС 35/10 Шулейкинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.13 | 0 | 0 | 2.37 | 2.2041 | открыт | 2.37 | 2.2041 | открыт | 0
ПС 35/10 Шумилинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 |  |  | 0.4 | 0.04653 | 0.015 | 3.75 | 3.4875 | открыт | 3.75 | 3.4875 | открыт | 0
Note on AY51: druginin: 2х6,3
Note on AH84: Кисленко Жанна Григорьевна: было 0,14
Note on D85: Дружинин: Т-5
Note on E85: Дружинин: Т-6
Note on AH85: Кисленко Жанна Григорьевна: было 0,75
Note on AZ181: druginin: замена тр-ра Т-2 на 10
Note on AZ389: druginin: Замена тр-ров на 2х25
Note on Z548: druginin: Тр-р в ремонте
Note on AO548: druginin: Тр-р в ремонте
Note on AT548: druginin: Тр-р в ремонте

## Лист4 (hidden)
ПС 110/35/10 кВ АС-1 Ольгинская | 10.92 | 10.24 | 13.59 | 8.3 | 6.44 | 8.39 | 13.59 | 13.59
ПС 110/10 кВ АС-10 Камышевахская | 1.8 | 1.76 | 2.02 | 0.98 | 1.33 | 1.42 | 2.02 | 2.02
ПС 110/35/10 кВ АС-11 Ключевская | 6.93 | 7.79 | 13.61 | 9.62 | 3.88 | 6.83 | 13.61 | 13.61
ПС 110/10 кВ АС-12 Каменобродская | 3.86 | 3.66 | 5.22 | 3.48 | 3.22 | 3.35 | 5.22 | 5.22
ПС 35/10 кВ АС-14 Рассвет | 3.46 | 2.02 | 3.21 | 2.37 | 2 | 1.69 | 3.46 | 3.46
ПС 110/10-10 кВ АС-15 | 7.35 | 10.12 | 11.93 | 6.64 | 8.13 | 11.15 | 11.93 | 11.93
ПС 35/6 кВ АС-2 Аксайская | 7.52 | 6.98 | 6.51 | 6.87 | 5.1 | 5.37 | 7.52 | 7.52
ПС 35/6 кВ АС-3 Бердановская | 2.11 | 0.5 | 1.42 | 1.11 | 1.44 | 0.61 | 2.11 | 2.11
ПС 110/10 кВ АС-4 Сов.Россия | 4.37 | 4.8 | 3.42 | 4.82 | 4.9 | 3.92 | 4.9 | 4.9
ПС 35/10 кВ АС-5 | 0.39 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.32 | 0.25 | 0.39 | 0.39
ПС 110/10 кВ АС-6 | 1.34 | 0.95 | 1.75 | 1.77 | 1.39 | 1.1 | 1.77 | 1.77
ПС 35/10 кВ АС-7 х.Красный | 1.26 | 1.44 | 2.18 | 1.08 | 1.44 | 0.72 | 2.18 | 2.18
ПС 35/6 кВ АС-8 Б.Лог | 3.6 | 3.49 | 5.54 | 2.06 | 1.93 | 3.33 | 5.54 | 5.54
ПС 110/35/10 кВ БГ-1 Багаевская | 6.7 | 6.35 | 8.52 | 5.16 | 5.36 | 6.05 | 8.52 | 8.52
ПС 110/35/10 кВ БГ-2 Арпачин | 3.82 | 3.48 | 5.03 | 3.67 | 3.25 | 2.99 | 5.03 | 5.03
ПС 35/10 кВ БГ-3 Федуловская | 1.31 | 0.6 | 1.45 | 1.5 | 1.24 | 1.24 | 1.5 | 1.5
ПС 35/10 кВ БГ-4 Орошаемая | 0.64 | 0.51 | 0.73 | 0.36 | 0.49 | 0.67 | 0.73 | 0.73
ПС 35/6 кВ БГ-5 Елкинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ БГ-6 Ажиновская | 1 | 1.09 | 1.3 | 0.65 | 0.65 | 0.91 | 1.3 | 1.3
ПС 35/10 кВ БГ-7 Красновская | 0.44 | 0.42 | 0.57 | 0.39 | 0.29 | 0.59 | 0.59 | 0.59
ПС 110/6-6 кВ БТ-1 | 23 | 22.39 | 27.93 | 20.73 | 16.52 | 22.05 | 27.93 | 27.93
ПС 110/35/6 кВ БТ-2 | 15.83 | 14.92 | 18.14 | 13.56 | 12.65 | 12.15 | 18.14 | 18.14
ПС 110/6-6 кВ БТ-3 | 14.08 | 14.79 | 16.75 | 11.78 | 9.99 | 9.22 | 16.75 | 16.75
ПС 35/6 кВ БТ-4 | 1.75 | 1.85 | 1.86 | 2.21 | 1.75 | 1.85 | 2.21 | 2.21
ПС 110/35/10/6 кВ В-1 Веселовская | 8.61 | 6.89 | 8.83 | 7.93 | 6.25 | 8.19 | 8.83 | 8.83
ПС 110/35/10 кВ В-10 Ждановская | 3.07 | 2.58 | 3.6 | 2.34 | 2.43 | 0.44 | 3.6 | 3.6
ПС 110/10 кВ В-2 Балабинская | 0.64 | 0.6 | 0.6 | 0.67 | 0.47 | 0.45 | 0.67 | 0.67
ПС 35/10 кВ В-3 Вес.элеватор | 0.82 | 0.44 | 0.64 | 0.53 | 0.35 | 0.33 | 0.82 | 0.82
ПС 35/10 кВ В-4 Краснокутская | 1.24 | 1.11 | 1.31 | 1.02 | 0.87 | 0.95 | 1.31 | 1.31
ПС 35/10 кВ В-5 Новая | 0.55 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.55 | 0.09 | 0.55 | 0.55
ПС 35/10 кВ В-6 В.Соленовская 1 | 1.27 | 1.04 | 1.45 | 0.55 | 0.62 | 0.4 | 1.45 | 1.45
ПС 35/10 кВ В-7 В.Соленовская 2 | 0.64 | 0.82 | 1 | 0.55 | 0.56 | 0.67 | 1 | 1
ПС 35/10 кВ В-8 Восход | 0.45 | 0.36 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.29 | 0.45 | 0.45
ПС 35/10 кВ В-9 Кр.Октябрь | 0.78 | 0.76 | 0.87 | 0.58 | 0.53 | 0.76 | 0.87 | 0.87
ПС 110/35/6 кВ ГТП | 27.14 | 27.1 | 32.95 | 21.19 | 18.8 | 17.99 | 32.95 | 32.95
ПС 35/6 кВ ЖБК (КСМ-4) | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.2 | 0.05 | 0.17 | 0.2 | 0.2
ПС 110/6 кВ ЗСП | 0 | 5.13 | 0 | 3.59 | 3.28 | 3.9 | 5.13 | 5.13
ПС 110/6 кВ КС-3 | 14.57 | 13.58 | 17.09 | 15.95 | 10.69 | 11.9 | 17.09 | 17.09
ПС 110/10 кВ НГ-4 | 0.36 | 0.21 | 0.25 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36
ПС 110/10/6 кВ НГ-5 | 16.45 | 15.24 | 19.41 | 12.54 | 9.72 | 11.86 | 19.41 | 19.41
ПС 110/6 кВ НГ-6 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 1.03 | 0.82 | 1.03 | 1.03
ПС 35/10 кВ НГ-7 Грушевская | 1.45 | 1.74 | 2.55 | 1 | 1 | 0.85 | 2.55 | 2.55
ПС 110/6 кВ НГ-8 | 0.75 | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 0.86 | 0.81 | 0.86 | 0.86
ПС 110/35/6 кВ Р-1 | 37.85 | 33.19 | 40.29 | 28.24 | 29.1 | 15.5 | 40.29 | 40.29
ПС 110/10-10 кВ Р-10 | 32.06 | 30.08 | 35.84 | 34.22 | 24.23 | 27.92 | 35.84 | 35.84
ПС 35/6 кВ Р-11 | 14.39 | 14.82 | 18.26 | 16 | 14.17 | 12.78 | 18.26 | 18.26
ПС 110/6-6 кВ Р-12 | 17.56 | 16.69 | 22.68 | 17.86 | 12.7 | 16.14 | 22.68 | 22.68
ПС 35/6 кВ Р-13 | 8.24 | 8.56 | 9.51 | 8.14 | 7.72 | 6.34 | 9.51 | 9.51
ПС 35/6 кВ Р-15 | 6.55 | 5.48 | 7.74 | 6.01 | 4.56 | 4.08 | 7.74 | 7.74
ПС 110/6-6 кВ Р-16 | 16.04 | 20.24 | 21.99 | 17.52 | 16.8 | 20.41 | 21.99 | 21.99
ПС 110/6-6 кВ Р-17 | 15.95 | 15.57 | 20.73 | 14.39 | 9.43 | 9.94 | 20.73 | 20.73
ПС 110/10-10 кВ Р-19 | 32.47 | 25.51 | 38.18 | 37.46 | 28.19 | 29.97 | 38.18 | 38.18
ПС 110/35/6 кВ Р-2 | 23.07 | 18.78 | 24.48 | 20.66 | 15 | 12.04 | 24.48 | 24.48
ПС 110/35/6 кВ Р-22 | 17.89 | 17.59 | 27.19 | 18.7 | 15.31 | 18.15 | 27.19 | 27.19
ПС 110/6-6 кВ Р-23 | 12.66 | 10.04 | 10.8 | 13.2 | 11.68 | 8.62 | 13.2 | 13.2
ПС 110/6-6 кВ Р-24 | 19.33 | 23.3 | 25.13 | 14.77 | 15.3 | 11.87 | 25.13 | 25.13
ПС 110/10/6 кВ Р-25 | 7.96 | 7.2 | 8.35 | 6.9 | 5.86 | 6.15 | 8.35 | 8.35
ПС 110/10/6 кВ Р-26 | 12.3 | 11.96 | 16.02 | 9.59 | 11.21 | 15.34 | 16.02 | 16.02
ПС 110/10/6 кВ Р-28 | 13.49 | 15.46 | 19.45 | 12.53 | 10.91 | 7.92 | 19.45 | 19.45
ПС 110/10 кВ Р-29 | 1.77 | 1.86 | 1.2 | 0.74 | 0.71 | 0.35 | 1.86 | 1.86
ПС 110/10/6 кВ Р-3 | 25.99 | 25.77 | 33.29 | 28.46 | 24.11 | 26.31 | 33.29 | 33.29
ПС 110/10/6 кВ Р-31 | 16.7 | 19.86 | 16.31 | 12.28 | 15.93 | 14.26 | 19.86 | 19.86
ПС 110/10/6 кВ Р-32 | 17.21 | 12.65 | 14.77 | 19.23 | 12 | 18.1 | 19.23 | 19.23
ПС 110/10/6 кВ Р-33 | 25.61 | 25.83 | 35.1 | 29.79 | 23.04 | 22.62 | 35.1 | 35.1
ПС 110/10/6 кВ Р-35 | 0 | 2.03 | 5.19 | 3.22 | 3.44 | 2.81 | 5.19 | 5.19
ПС 110/10/6 кВ Р-37 | 3.06 | 10.8 | 11.93 | 6.95 | 8.59 | 10.25 | 11.93 | 11.93
ПС 110/10 кВ Р-38 | 1.78 | 1.7 | 4.16 | 1.43 | 1.43 | 1.25 | 4.16 | 4.16
ПС 35/6 кВ Р-39 | 2.15 | 2.36 | 1.34 | 1.07 | 1.29 | 1.83 | 2.36 | 2.36
ПС 35/10 кВ Р-46 | 0.74 | 0.71 | 1.05 | 0.8 | 0.53 | 1.06 | 1.06 | 1.06
ПС 110/10/6 кВ Р-5 | 26.85 | 26.31 | 34.36 | 23.41 | 18.79 | 28.61 | 34.36 | 34.36
ПС 110/10-10 кВ Р-6 | 19.94 | 21.67 | 22.39 | 18.73 | 13.64 | 18.19 | 22.39 | 22.39
ПС 110/35/6 кВ Р-7 | 46.51 | 60.14 | 73.5 | 46.38 | 39.56 | 27.92 | 73.5 | 73.5
ПС 110/10/6 кВ Р-8 | 41.1 | 36.07 | 46.03 | 35.35 | 28.78 | 31.53 | 46.03 | 46.03
ПС 110/35/10 кВ СМ-1 Семикаракорская | 13.71 | 12.1 | 12.79 | 12.29 | 12.48 | 12.51 | 13.71 | 13.71
ПС 35/6 кВ СМ-10 | 0.17 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.23 | 0.23
ПС 35/10 кВ СМ-11 Бакланиковская | 0.9 | 0.9 | 0.99 | 1.17 | 1.08 | 0.81 | 1.17 | 1.17
ПС 110/35/10 кВ СМ-2 Задоно-Кагальник | 3.63 | 3.78 | 3.66 | 6.44 | 4.08 | 4.04 | 6.44 | 6.44
ПС 110/35/6 кВ СМ-3 Садковская | 2.41 | 1.73 | 3.09 | 2.48 | 1.98 | 0.11 | 3.09 | 3.09
ПС 110/10 кВ СМ-4 Сусатская | 0.55 | 0.7 | 0.64 | 0.37 | 0.92 | 0.37 | 0.92 | 0.92
ПС 35/6 кВ СМ-5 | 0.13 | 0.54 | 0.25 | 1.29 | 0.43 | 0.54 | 1.29 | 1.29
ПС 35/10 кВ СМ-6 Висловская | 1.16 | 1.55 | 1.4 | 1.09 | 0.71 | 1.24 | 1.55 | 1.55
ПС 35/10 кВ СМ-7 Кузнецовская | 0.28 | 0.19 | 0.41 | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.41
ПС 35/10 кВ СМ-8 Золоторевская | 1.55 | 0.96 | 2.19 | 1.49 | 1.55 | 1.75 | 2.19 | 2.19
ПС 35/10 кВ СМ-9 Слободская | 0.82 | 0.36 | 0.91 | 0.82 | 0.91 | 1.04 | 1.04 | 1.04
ПС 35/3 кВ Г-1 | 0 | 0.56 | 0.72 | 0.54 | 0.45 | 0.56 | 0.72 | 0.72
ПС 110/35/6 кВ Г-2 | 23.88 | 23.55 | 24.56 | 14.18 | 17.22 | 14.74 | 24.56 | 24.56
ПС 35/6 кВ Г-3 | 3.7 | 4.8 | 4.25 | 3.7 | 3.7 | 4.14 | 4.8 | 4.8
ПС 110/35/6 кВ Г-4 | 13.75 | 12.94 | 14.84 | 9.04 | 9.51 | 11.02 | 14.84 | 14.84
ПС 35/6 кВ Г-5 | 7.67 | 7.35 | 8.53 | 5 | 5.31 | 6.02 | 8.53 | 8.53
ПС 35/6 кВ Г-6 | 4.2 | 4.36 | 4.9 | 2.51 | 3.05 | 2.72 | 4.9 | 4.9
ПС 35/6 кВ Г-7 | 1.08 | 1.01 | 1 | 0.57 | 0.83 | 0.77 | 1.08 | 1.08
ПС 110/6 кВ Г-9 | 3.79 | 3.29 | 2.75 | 2.4 | 3.29 | 2.01 | 3.79 | 3.79
ПС 110/35/6 кВ Г-10 | 12.37 | 12.1 | 15.57 | 10.81 | 8.61 | 11.04 | 15.57 | 15.57
ПС 35/6 кВ Г-11 | 4.93 | 4.6 | 5.34 | 3.45 | 3.56 | 3.2 | 5.34 | 5.34
ПС 110/6-6 кВ Г-13 | 13.24 | 12.73 | 12.34 | 11.47 | 11.03 | 13.78 | 13.78 | 13.78
ПС 110/6 кВ Г-14 | 0.82 | 0.82 | 0.96 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.96 | 0.96
ПС 110/6-6 кВ Г-15 | 4.08 | 2.25 | 1.64 | 3.3 | 2.93 | 1.22 | 4.08 | 4.08
ПС 35/6 кВ Г-17 | 2.94 | 2.89 | 2.94 | 2.29 | 2.01 | 2.09 | 2.94 | 2.94
ПС 110/6 кВ Г-18 | 5.78 | 5.56 | 6.65 | 3.82 | 3.82 | 3.33 | 6.65 | 6.65
ПС 110/35/6/3 кВ Н-1 | 14.71 | 6.26 | 17.89 | 11.55 | 10.75 | 0 | 17.89 | 17.89
ПС 35/6 кВ Н-3 | 2.11 | 2.02 | 2.25 | 1.72 | 1.24 | 1.55 | 2.25 | 2.25
ПС 110/35/6 кВ Н-4 | 19.97 | 18.62 | 24.48 | 12.28 | 10.17 | 13.39 | 24.48 | 24.48
ПС 35/6 кВ Н-5 | 3.27 | 3.16 | 5.13 | 2.4 | 2.07 | 2.83 | 5.13 | 5.13
ПС 35/6 кВ Н-6 | 2.89 | 2.51 | 2.4 | 1.91 | 2.29 | 2.45 | 2.89 | 2.89
ПС 35/3 кВ Н-7 | 2.16 | 1.56 | 2.31 | 1.58 | 1.18 | 1.18 | 2.31 | 2.31
ПС 110/35/6 кВ Н-8 | 5.6 | 5.92 | 6.73 | 4.68 | 4.11 | 4.81 | 6.73 | 6.73
ПС 110/35/10 кВ Н-9 | 12.42 | 17.46 | 9.14 | 3.09 | 9.47 | 12.7 | 17.46 | 17.46
ПС 35/10 кВ Н-10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
ПС 110/10 кВ Н-13 | 0.82 | 0.95 | 1.18 | 1.27 | 1.12 | 0.91 | 1.27 | 1.27
ПС 110/35/10 кВ Н-15 | 1.01 | 0.88 | 0.95 | 0.8 | 0.67 | 0.67 | 1.01 | 1.01
ПС 110/10 кВ Н-16 | 1.71 | 1.9 | 1.9 | 1.43 | 1.24 | 1.52 | 1.9 | 1.9
ПС 110/35/10 кВ Н-17 | 1.05 | 1.05 | 1.2 | 0.99 | 0.86 | 1.01 | 1.2 | 1.2
ПС 35/10 кВ Н-19 | 0.49 | 0.49 | 0.8 | 0.49 | 0.22 | 0.44 | 0.8 | 0.8
ПС 110/10 кВ Н-21 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.3 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.57
ПС 35/10 кВ Н-22 | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.31 | 0.31
ПС 35/10 кВ Н-23 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.23 | 0.23
ПС 110/35/6 кВ С-2 | 3.6 | 3.49 | 4.47 | 2.4 | 2.51 | 2.51 | 4.47 | 4.47
ПС 110/10 кВ С-5 | 1.52 | 1.9 | 1.71 | 0.88 | 1.33 | 1.52 | 1.9 | 1.9
ПС 110/6 кВ С-6 | 3.43 | 2.74 | 3.43 | 1.94 | 2.06 | 2.11 | 3.43 | 3.43
ПС 110/10 кВ С-7 | 0.74 | 1.42 | 0.93 | 0.65 | 0.6 | 0.58 | 1.42 | 1.42
ПС 35/10 кВ С-11 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.67 | 0.67
ПС 35/3 кВ Ш-3 | 1.18 | 1.07 | 0.59 | 0.54 | 0.64 | 0.27 | 1.18 | 1.18
ПС 35/10 кВ Ш-4 | 10.07 | 8.88 | 11.25 | 9.01 | 7.43 | 7.91 | 11.25 | 11.25
ПС 110/10 кВ Ш-6 | 9.9 | 12.57 | 12.18 | 9.8 | 8.56 | 8.09 | 12.57 | 12.57
ПС 110/35/6 кВ Ш-8 | 11.02 | 11.79 | 15.05 | 8.84 | 7.21 | 8.08 | 15.05 | 15.05
ПС 110/35/6 кВ Ш-9 | 12.76 | 6.53 | 8.05 | 6.49 | 7.12 | 9.8 | 12.76 | 12.76
ПС 35/6 кВ Ш-11 | 1.52 | 1.64 | 1.93 | 1.13 | 1.04 | 1.25 | 1.93 | 1.93
ПС 35/6 кВ Ш-12 | 5.01 | 4.69 | 5.45 | 3.49 | 3.27 | 3.27 | 5.45 | 5.45
ПС 35/10 кВ Ш-13 | 21.84 | 22.46 | 28.7 | 20.53 | 16.9 | 19.98 | 28.7 | 28.7
ПС 110/35/27/10 кВ Ш-14 | 6.71 | 5.95 | 6.78 | 5.57 | 5.38 | 5.57 | 6.78 | 6.78
ПС 35/6 кВ Ш-15 | 3.43 | 3.71 | 3.97 | 2.6 | 2.29 | 3.54 | 3.97 | 3.97
ПС 110/35/10 кВ Ш-16 | 40.37 | 39.78 | 53.37 | 38.16 | 27.54 | 37.88 | 53.37 | 53.37
ПС 35/10 кВ Ш-18 | 0.98 | 0.74 | 0.85 | 0.64 | 0.64 | 0.44 | 0.98 | 0.98
ПС 35/6 кВ Ш-20 | 1.47 | 1.47 | 2.07 | 1.09 | 0.98 | 1.03 | 2.07 | 2.07
ПС 35/6 кВ Ш-21 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.21 | 0.42 | 0.66 | 0.66 | 0.66
ПС 35/6 кВ Ш-22 | 2.07 | 2.29 | 2.18 | 1.14 | 1.04 | 1.31 | 2.29 | 2.29
ПС 35/6 кВ Ш-23 | 1.2 | 1.42 | 2.18 | 1.36 | 0.82 | 0.98 | 2.18 | 2.18
ПС 35/10 кВ Ш-26 | 0.85 | 0.65 | 1.24 | 0.35 | 0.36 | 1.27 | 1.27 | 1.27
ПС 35/10 кВ Ш-27 | 0.27 | 0.36 | 0.63 | 0.54 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.64
ПС 35/10 кВ Ш-31 | 0.38 | 0.51 | 0.42 | 0 | 0.29 | 1.22 | 1.22 | 1.22
ПС 35/10 кВ Ш-32 | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.49 | 0.48 | 0.63 | 0.72 | 0.72
ПС 35/6 кВ Ш-33 | 0.66 | 1.24 | 1.26 | 0.1 | 0.09 | 1.4 | 1.4 | 1.4
ПС 110/35/10 кВ Ш-34 | 11.91 | 11.91 | 16.75 | 14.77 | 12.2 | 13.8 | 16.75 | 16.75
ПС 110/35/10 кВ Ш-35 | 2.29 | 3.71 | 1.28 | 1.63 | 2.29 | 2.62 | 3.71 | 3.71
ПС 110/10 кВ Ш-36 | 0.91 | 0.97 | 1.2 | 0.57 | 0.44 | 0.34 | 1.2 | 1.2
ПС 110/10 кВ Ш-37 | 0.48 | 0.46 | 0.76 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.76 | 0.76
ПС 110/10 кВ Ш-38 | 0.67 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.4 | 0.38 | 0.67 | 0.67
ПС 35/10 кВ Ш-39 | 3.36 | 3.63 | 4.26 | 2.36 | 2 | 2.18 | 4.26 | 4.26
ПС 35/6 кВ Ш-40 | 3.81 | 4.2 | 5.83 | 3.81 | 3.11 | 3.7 | 5.83 | 5.83
ПС 35/6 кВ Ш-41 | 2.72 | 2.67 | 4.25 | 1.96 | 2.18 | 2.23 | 4.25 | 4.25
ПС 110/10 кВ Ш-42 | 5.08 | 4 | 5.1 | 2.8 | 2.43 | 2.61 | 5.1 | 5.1
ПС 110/6 кВ Ш-43 | 1.43 | 1.48 | 1.66 | 1.9 | 1.71 | 1.71 | 1.9 | 1.9
ПС 110/35/6 кВ Ш-44 | 0.39 | 0.49 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | 0.4 | 0.86 | 0.86
ПС 110/6 кВ Ш-46 | 6.17 | 7.25 | 7.25 | 6.74 | 6.22 | 6.11 | 7.25 | 7.25
ПС 110/10 кВ Ш-47 | 1.05 | 1.33 | 1.52 | 0.69 | 0.38 | 0.95 | 1.52 | 1.52
ПС 35/10 кВ Ш-48 | 0.38 | 0.29 | 0.57 | 0.19 | 0.48 | 0.57 | 0.57 | 0.57
ПС 110/10 кВ Ш-49 | 0.38 | 0.76 | 1.24 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.24 | 1.24
ПС 110/35/6 кВ Центральная | 8.97 | 11.99 | 11.61 | 11.3 | 8.3 | 10.8 | 11.99 | 11.99
ПС 110/35/6 кВ Обливная | 2.97 | 2.14 | 3.25 | 1.8 | 2 | 1.88 | 3.25 | 3.25
ПС 110/35/10 кВ Василевская | 3.39 | 4.49 | 4 | 2 | 2.1 | 2.36 | 4.49 | 4.49
ПС 110/35/6 кВ Добровольская | 6.6 | 7.44 | 10.62 | 9.4 | 6.7 | 9.05 | 10.62 | 10.62
ПС 110/35/6 кВ Северный Портал | 1.4 | 1.49 | 1.77 | 1.3 | 1.2 | 1.23 | 1.77 | 1.77
ПС 110/6 кВ НС-1 | 0.47 | 0.34 | 0.57 | 2.6 | 0.3 | 0.38 | 2.6 | 2.6
ПС 110/6 кВ НС-2 | 0.71 | 0.75 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.33 | 1.1 | 1.1
ПС 110/10 кВ Приволенская | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.41 | 0.41
ПС 110/10 кВ Глубокинская | 0.76 | 0.55 | 0.88 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.88 | 0.88
ПС 110/35/10 кВ Большовская | 1.26 | 1.53 | 1.66 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.66 | 1.66
ПС 110/10 кВ Конзаводская | 0.54 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 0.58 | 0.6 | 0.6
ПС 110/35/10 кВ Константиновская | 3.29 | 6.16 | 8.4 | 3.4 | 2.8 | 4.2 | 8.4 | 8.4
ПС 110/35/10 кВ Заветинская | 3.68 | 4.07 | 6.06 | 2.16 | 1.95 | 3.45 | 6.06 | 6.06
ПС 110/10 кВ Дружба | 0.54 | 0.54 | 0.64 | 0.6 | 0.4 | 0.31 | 0.64 | 0.64
ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 3.12 | 4.83 | 5.59 | 3.27 | 2.65 | 3.73 | 5.59 | 5.59
ПС 110/35/10 кВ Хуторская | 1.31 | 1.42 | 2.19 | 0.9 | 1 | 0.79 | 2.19 | 2.19
ПС 110/35/6 кВ НС-9 | 5.89 | 2.92 | 3.75 | 5.1 | 4.2 | 7.13 | 7.13 | 7.13
ПС 110/35/10 кВ Дубенцовская | 1.85 | 1.83 | 2.47 | 1.3 | 1.4 | 1.71 | 2.47 | 2.47
ПС 110/35/6 кВ НС-3 | 1.84 | 2.26 | 2.26 | 1.5 | 1.5 | 0.58 | 2.26 | 2.26
ПС 110/6 кВ НС-6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0.2
ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 2.23 | 2.41 | 2.41 | 2 | 2.5 | 2.37 | 2.5 | 2.5
ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | 0.2 | 0.14 | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.22
ПС 110/10 кВ Б.Ремонтная | 0 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.25
ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | 4 | 4.51 | 6.4 | 3 | 4.3 | 3.6 | 6.4 | 6.4
ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 3.63 | 3.49 | 4.68 | 2.5 | 1.9 | 2.35 | 4.68 | 4.68
ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 8.24 | 8.31 | 12.33 | 6.29 | 5.5 | 8.38 | 12.33 | 12.33
ПС 110/10 кВ Денисовская | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | 0.28
ПС 110/10 кВ Богородская | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 0.25 | 0.25 | 0.25
ПС 110/35/10 кВ КГУ | 4.79 | 5.14 | 7.8 | 5.2 | 3.25 | 5 | 7.8 | 7.8
ПС 110/10 кВ ВПТФ | 2.21 | 2.04 | 2.62 | 2.6 | 2.1 | 1.65 | 2.62 | 2.62
ПС 110/10 кВ Искра | 0.35 | 0.46 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.48 | 0.48
ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | 0.46 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.7
ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 1.05 | 1 | 1.33 | 0.82 | 0.65 | 0.95 | 1.33 | 1.33
ПС 110/10 кВ Вербовая | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.36 | 0.36
ПС 110/35/10 кВ Харьковская | 0.43 | 0.52 | 0.78 | 1.3 | 1.2 | 0.55 | 1.3 | 1.3
ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 0.22 | 0.26 | 0.51 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.51 | 0.51
ПС 110/6 кВ Придорожная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/10 кВ Овцевод | 1.16 | 0.52 | 0.72 | 0.51 | 0.95 | 0.65 | 1.16 | 1.16
ПС 110/6 кВ Харсеевская | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02
ПС 110/10/6 кВ Жуковская | 1.03 | 1.1 | 1.81 | 0.9 | 0.8 | 0.78 | 1.81 | 1.81
ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 2.12 | 2.31 | 3.43 | 1.62 | 1.85 | 0.87 | 3.43 | 3.43
ПС 110/10 кВ Наримановская | 0.18 | 0.18 | 0.3 | 0.1 | 0.22 | 0.19 | 0.3 | 0.3
ПС 110/35/10 кВ Стычная | 0.5 | 0.49 | 0.64 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.64 | 0.64
ПС 35/6 кВ Шлюзовая | 5.5 | 4.48 | 6.64 | 4.9 | 4.14 | 5.09 | 6.64 | 6.64
ПС 35/6 кВ НС-8 | 0.25 | 0.28 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.13 | 0.28 | 0.28
ПС 35/6 кВ НС-4 | 0.46 | 0.51 | 0.81 | 0.8 | 2.1 | 0.28 | 0.81 | 2.1
ПС 35/6 кВ НС-5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1.75
ПС 35/10 кВ Первомайская | 0.58 | 0.56 | 0.863 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.863 | 0.863
ПС 35/6 кВ Хорошевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ НС-12 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0.4 | 0.1 | 0.13 | 0.24 | 0.4
ПС 35/10 кВ Крутовская | 3.45 | 2.96 | 4.02 | 2.3 | 2.5 | 2.98 | 4.02 | 4.02
ПС 35/10 кВ Андреевская | 0.41 | 0.75 | 0.78 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.78 | 0.78
ПС 35/10 кВ Потапенковская | 0.18 | 0.2 | 0.31 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.31 | 0.31
ПС 35/10 кВ ЖБИ | 2.02 | 1.85 | 1.85 | 1.88 | 1.3 | 1.4 | 2.02 | 2.02
ПС 35/6 кВ Потаповская | 0.86 | 0.86 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5
ПС 35/10 кВ Н-Журавская | 0.57 | 0.4 | 0.78 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.78 | 0.78
ПС 35/10 кВ Почтовская | 1.6 | 1.49 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.34 | 1.8 | 1.8
ПС 35/10 кВ Рябичевская | 0.92 | 1.05 | 1.62 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.62 | 1.62
ПС 35/10 кВ Присальская | 0.27 | 0.27 | 0.48 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.48 | 0.48
ПС 35/10 кВ Железнодорожная | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.53 | 0.53
ПС 35/10 кВ Виноградная | 0.84 | 0.78 | 0.68 | 0.7 | 0.6 | 0.63 | 0.84 | 0.84
ПС 35/10 кВ Белянская | 0.35 | 0.4 | 0.43 | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.43 | 0.43
ПС 35/10 кВ Гашунская | 0.47 | 0.55 | 0.75 | 0.34 | 0.4 | 0.35 | 0.75 | 0.75
ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | 0.36 | 0.35 | 0.53 | 0 | 0.3 | 0.41 | 0.53 | 0.53
ПС 35/10 кВ Рассвет | 0.81 | 0.64 | 1.05 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.05 | 1.05
ПС 35/10 кВ Подгорненская | 0.47 | 0.19 | 0.41 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.47 | 0.47
ПС 35/10 кВ Марииновская | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.25
ПС 35/10 кВ Рыбхоз | 0.33 | 0.21 | 0.34 | 0.42 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.5
ПС 35/10 кВ Камышевская | 0.61 | 0.61 | 0.81 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 0.81 | 0.81
ПС 35/10 кВ Антоновская | 1 | 0.97 | 1.67 | 0.71 | 0.5 | 0.9 | 1.67 | 1.67
ПС 35/10 кВ Богоявленская | 0.56 | 0.51 | 0.63 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.63 | 0.63
ПС 35/10 кВ Отары | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.3 | 0.3 | 0.46 | 0.46 | 0.46
ПС 35/10 кВ Ник.Гидроузел (НГУ) | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.16
ПС 35/6 кВ Романовская | 3.37 | 3.82 | 5.37 | 3.4 | 2.6 | 3.35 | 5.37 | 5.37
ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.45
ПС 35/10 кВ Киселевская | 0.35 | 0.38 | 0.52 | 0.3 | 0.2 | 0.35 | 0.52 | 0.52
ПС 35/10 кВ Улановская | 0.29 | 0.29 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4
ПС 35/10 кВ Никольская | 0.6 | 0.2 | 0.28 | 0.32 | 0.2 | 0.14 | 0.6 | 0.6
ПС 35/10 кВ Савельевская | 0.67 | 0.6 | 1.1 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 1.1 | 1.1
ПС 35/10 кВ Н-Кировская | 0.44 | 0.51 | 0.44 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.51 | 0.51
ПС 35/6 кВ НС-13 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.11
ПС 35/6 кВ Степная | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
ПС 35/6 кВ НС-15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.05 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.18
ПС 35/6 кВ НС-10 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
ПС 35/10 кВ Н-Цимлянская | 0.53 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.2 | 0.4 | 0.53 | 0.53
ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.22 | 0.22
ПС 35/10 кВ Валуевская | 0.41 | 0.24 | 0.37 | 0.27 | 0.25 | 0.3 | 0.41 | 0.41
ПС 35/10 кВ Кичкинская | 0.25 | 0.29 | 0.41 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.41 | 0.41
ПС 35/10 кВ Кормовая | 0.39 | 0.34 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 0.42
ПС 35/10 кВ Николаевская | 1.06 | 1.06 | 1.43 | 1.05 | 0.8 | 0.98 | 1.43 | 1.43
ПС 35/10 кВ Фоминская | 0.27 | 0.4 | 0.42 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.42 | 0.42
ПС 35/10 кВ Руно | 0.19 | 0.13 | 0.38 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.38 | 0.38
ПС 35/10 кВ Рисовая | 0.58 | 0.5 | 0.67 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.67 | 0.67
ПС 35/10 кВ Скиба | 0.2 | 0.32 | 0.46 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.46 | 0.46
ПС 35/10 кВ Мирная | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.27 | 0.27
ПС 35/10 кВ Семичная | 0.2 | 0.31 | 0.55 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.55 | 0.55
ПС 35/10 кВ Федосеевская | 0.4 | 0.37 | 0.62 | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.62 | 0.62
ПС 35/10/6 кВ Донская | 1.52 | 0.46 | 0.68 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.52 | 1.52
ПС 35/10 кВ Лозновская | 0.53 | 0.64 | 0.76 | 0.64 | 0.26 | 0.55 | 0.76 | 0.76
ПС 35/6 кВ ГНС-1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.2
ПС 35/10 кВ Киевская | 0.31 | 0.35 | 0.47 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.47 | 0.47
ПС 35/10 кВ Крюковская | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.18 | 0.18
ПС 35/10 кВ Гуреевская | 0.34 | 0.34 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.5
ПС 35/6 Подсоб.х-во | 0.34 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.34 | 0.34
ПС 35/10 кВ Е-1 | 0.16 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.19 | 0.19
ПС 35/10 кВ Е-11 | 0.29 | 0.33 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.33 | 0.33
ПС 35/10 кВ Е-4 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.4 | 0.4 | 0.4
ПС 35/10 кВ Е-5 | 0.69 | 0.47 | 0.54 | 0.4 | 0.48 | 0.5 | 0.69 | 0.69
ПС 35/10 кВ Е-6 | 0.87 | 0.73 | 1.38 | 1.04 | 0.95 | 0.74 | 1.38 | 1.38
ПС 35/10 кВ Е-7 | 0.64 | 0.38 | 0.67 | 0.54 | 0.52 | 0.62 | 0.67 | 0.67
ПС 110/35/10 кВ Егорлыкская | 7.6 | 6.76 | 8.53 | 6.62 | 6.6 | 6.26 | 8.53 | 8.53
ПС 110/35/10 кВ Роговская | 1.5 | 2.12 | 3.07 | 1.56 | 1.66 | 2.5 | 3.07 | 3.07
ПС 110/35/10 кВ Балкогрузская | 1.89 | 1.25 | 1.12 | 0.77 | 0.84 | 0.9 | 1.89 | 1.89
ПС 35/10 кВ Е-3 | 0.88 | 0.64 | 0.95 | 0.8 | 0.73 | 0.74 | 0.95 | 0.95
ПС 110/35/6 кВ А-1 | 29.15 | 29.86 | 33.09 | 22.92 | 22.43 | 27.59 | 33.09 | 33.09
ПС 35/10 кВ А-11 | 2.77 | 3.11 | 3.29 | 2.6 | 2.25 | 2.08 | 3.29 | 3.29
ПС 35/10 кВ А-13 | 0.69 | 0.76 | 1.04 | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 1.04 | 1.04
ПС 35/10 кВ А-15 | 0.81 | 0.48 | 0.73 | 0.5 | 0.26 | 0.47 | 0.81 | 0.81
ПС 35/10 кВ А-16 | 0.59 | 0.52 | 0.83 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.83 | 0.83
ПС 35/10 кВ А-17 | 1.44 | 1.04 | 1.56 | 1.18 | 1.04 | 1.12 | 1.56 | 1.56
ПС 110/6 кВ А-25 | 2.91 | 3.43 | 3.37 | 3.17 | 2.24 | 2.38 | 3.43 | 3.43
ПС 110/10-10 кВ А-26 Кока-кола | 5 | 2.94 | 3.63 | 1.23 | 4.36 | 5.11 | 5.11 | 5.11
ПС 110/35/10 кВ А-31 | 10.579 | 6.13 | 7.88 | 8.1 | 7.1 | 4.89 | 10.579 | 10.579
ПС 110/35/10 кВ А-32 | 4.42 | 4.32 | 5.92 | 2.02 | 1.33 | 2.28 | 5.92 | 5.92
ПС 35/10 кВ А-6 | 2.11 | 1.85 | 2.2 | 1.16 | 1.1 | 1.19 | 2.2 | 2.2
ПС 35/10 кВ А-7 | 0.35 | 0.05 | 0 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0.35 | 0.35
ПС 35/10 кВ А-8 | 0.87 | 0.85 | 1.14 | 0.69 | 0.59 | 0.81 | 1.14 | 1.14
ПС 35/10 кВ А-9 | 0.55 | 0.87 | 0.87 | 0.43 | 0.43 | 0.17 | 0.87 | 0.87
ПС 110/10/6 кВ НС-1 | 3.23 | 2.6 | 6.23 | 5.3 | 4.86 | 10.18 | 10.18 | 10.18
ПС 110/10/6 кВ НС-2 | 0.72 | 0.31 | 0.42 | 1.39 | 2.25 | 0.78 | 2.25 | 2.25
ПС 35/6 кВ НС-2-3 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0.62 | 1.23 | 2.34 | 2.34
ПС 110/35/10/6 кВ НС-3 | 0.7 | 0.52 | 1.53 | 4.5 | 3.12 | 6.16 | 6.16 | 6.16
ПС 35/6 кВ НС-4 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.83
ПС 35/6 кВ НС-5-1 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 1.25 | 2.28 | 2.77 | 2.77
ПС 35/6 кВ НС-5-2 | 0 | 0.52 | 0 | 0.87 | 0.87 | 1.38 | 1.38 | 1.38
ПС 35/10 кВ НС-5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.48 | 0.48 | 0.48
ПС 35/6 кВ НС-7-3 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 1.56 | 1.4 | 2.42 | 2.42
ПС 35/6 кВ А-4 | 2.32 | 2.53 | 2.49 | 2.29 | 1.79 | 2.03 | 2.53 | 2.53
ПС 35/10 кВ А-2 | 2.42 | 2.6 | 2.94 | 2.39 | 2.42 | 1.38 | 2.94 | 2.94
ПС 110/35/10 кВ Самарская | 6.31 | 6.71 | 8.17 | 5.54 | 4.58 | 5.02 | 8.17 | 8.17
ПС 110/10 кВ А-12 | 2.03 | 1.87 | 2.42 | 1.33 | 1.43 | 1.99 | 2.42 | 2.42
ПС 35/10 кВ А-5 | 0.33 | 0.24 | 0.47 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.47 | 0.47
ПС 110/10 кВ ЗР-10 | 1 | 1.12 | 1.06 | 1.04 | 0.36 | 0.93 | 1.12 | 1.12
ПС 35/10 кВ ЗР-11 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.14 | 0.19 | 0.35 | 0.35
ПС 35/10 кВ ЗР-13 | 0.26 | 0.5 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.5 | 0.5
ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 | 3.35 | 2.83 | 2.78 | 2.77 | 1.75 | 1.75 | 3.35 | 3.35
ПС 110/10 кВ ЗР-15 | 0.78 | 1.54 | 1.56 | 0.61 | 0.83 | 1.26 | 1.56 | 1.56
ПС 35/10 кВ ЗР-16 | 0.26 | 0.5 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.5 | 0.5
ПС 35/10 кВ ЗР-17 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.07 | 0.29 | 0.29
ПС 35/10 кВ ЗР-18 | 0.78 | 1.02 | 2.94 | 0.81 | 0.8 | 1.3 | 2.94 | 2.94
ПС 35/10 кВ ЗР-19 | 0.22 | 0.35 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.35 | 0.35
ПС 110/10 кВ ЗР-3 | 0.78 | 0.73 | 0.62 | 0.52 | 0.78 | 0.48 | 0.78 | 0.78
ПС 35/10 кВ ЗР-5 | 1.38 | 1.64 | 2.25 | 1.37 | 1.25 | 1.78 | 2.25 | 2.25
ПС 35/10 кВ ЗР-6 | 0.83 | 0.71 | 0.73 | 0.57 | 0.59 | 0.85 | 0.85 | 0.85
ПС 35/10 кВ ЗР-7 | 0.69 | 0.76 | 0.57 | 0.55 | 0.71 | 0.14 | 0.76 | 0.76
ПС 35/10 кВ ЗР-8 | 1.21 | 1.18 | 1.04 | 1.04 | 0.61 | 0.61 | 1.21 | 1.21
ПС 35/10 кВ ЗР-9 | 1.56 | 1.54 | 1.9 | 1.21 | 0.69 | 1.04 | 1.9 | 1.9
ПС 110/10 кВ Манычская | 0.93 | 0.78 | 0.93 | 0.61 | 0.78 | 0.83 | 0.93 | 0.93
ПС 110/35/10 кВ Краснолучинская | 1.64 | 1.69 | 2.61 | 2.24 | 1.86 | 1.43 | 2.61 | 2.61
ПС 110/10 кВ Полячки | 0.52 | 0.71 | 0.95 | 0.35 | 0.43 | 0.52 | 0.95 | 0.95
ПС 110/35/10 кВ Звонкая-110 | 3.95 | 2.94 | 3.88 | 2.64 | 1.61 | 2.95 | 3.95 | 3.95
ПС 35/10 кВ КГ-2 | 4.07 | 4.16 | 4.67 | 3.46 | 4.33 | 4.15 | 4.67 | 4.67
ПС 35/10 кВ КГ-3 | 2.85 | 2.63 | 3.63 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 3.63 | 3.63
ПС 35/10 кВ КГ-4 | 1.38 | 1.45 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 1.12 | 1.45 | 1.45
ПС 35/10 кВ КГ-6 | 1.99 | 2.35 | 2.94 | 3.46 | 1.56 | 1.73 | 3.46 | 3.46
ПС 110/10 кВ БОС | 1.21 | 2.09 | 2.09 | 1.12 | 1 | 1.9 | 2.09 | 2.09
ПС 110/35/10 кВ Юбилейная-110 | 7.44 | 4.82 | 6.71 | 5.81 | 6.26 | 5.84 | 7.44 | 7.44
ПС 110/35/10 кВ Алексеевская | 8.9 | 8.4 | 10 | 8 | 5.95 | 8.3 | 10 | 10
ПС 35/10 кВ Анастасиевская | 1.33 | 1.4 | 0 | 1.48 | 0.93 | 1.1 | 1.48 | 1.48
ПС 35/10 кВ Б.Кирсановская | 0.5 | 0.44 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6
ПС 35/10 кВ Б.Салы | 2.14 | 2.3 | 1.6 | 1.94 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3
ПС 35/10 кВ ГСКБ | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.4
ПС 35/10/6 кВ Гаевка | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 0.7 | 2.2 | 2.2
ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 4 | 3.3 | 4.8 | 5.2 | 4.73 | 1.8 | 5.2 | 5.2
ПС 35/10 кВ Донская | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2
ПС 110/10 кВ Ефремовская | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6
ПС 110/10 кВ Искра | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.9
ПС 35/10 кВ Колесниковская | 2.1 | 2 | 2 | 1.23 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1
ПС 35/10 кВ Куйбышево-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Куйбышево-1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2
ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.52 | 0.73 | 0.7 | 1.6 | 1.6
ПС 110/35/10 кВ Латоновская | 2.5 | 2.58 | 3.5 | 2.74 | 2.6 | 0.5 | 3.5 | 3.5
ПС 110/10 кВ Лиманная | 1 | 0.73 | 0.5 | 0.72 | 1 | 0.5 | 1 | 1
ПС 35/10 кВ Лысогорская | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1
ПС 35/10 кВ М.Курганская | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 4.5
ПС 35/6 кВ Недвиговка | 2.05 | 2.3 | 2 | 1.95 | 2 | 3 | 3 | 3
ПС 110/10 кВ Некрасовская | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.45 | 0.45
ПС 110/35/10 кВ Новиковская | 3.07 | 2.42 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 3.9
ПС 35/10 кВ Новоспасовская | 0.57 | 0.6 | 0.5 | 0.47 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6
ПС 110/10 кВ Носовская | 0.44 | 0.3 | 0.3 | 0.44 | 0.44 | 0.2 | 0.44 | 0.44
ПС 110/10 кВ Отрадненская | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.3 | 0.22 | 0.2 | 0.3 | 0.3
ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения-1 | 7.06 | 7.5 | 5.8 | 5.4 | 4.6 | 1.9 | 7.5 | 7.5
ПС 35/10 кВ Петровская | 1.15 | 0.73 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.9
ПС 35/10 кВ Покровская | 4.05 | 4.2 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 4.2 | 4.2
ПС 35/10 кВ Политотдельская | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.54 | 0.4 | 0.6 | 0.6
ПС 35/10 кВ Русский Колодец 1 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2
ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.45 | 2.2 | 2.5 | 2.5
ПС 110/10 кВ Самбек | 4.8 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 4 | 4.5 | 5.3 | 5.3
ПС 110/35/10 кВ Синявская | 5.02 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.35 | 5 | 5.02 | 5.02
ПС 35/10 кВ Советка | 0.55 | 0.54 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7
ПС 35/10 кВ Советка 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5
ПС 35/10 кВ Сухореченская | 0.44 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6
ПС 110/35/6 кВ Т-1 | 20.5 | 22 | 24.1 | 20 | 13.5 | 15.8 | 24.1 | 24.1
ПС 110/35/27,5 Т-10 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5
ПС 110/35/6 кВ Т-11 | 17.5 | 12 | 16.5 | 12.4 | 11.1 | 4.5 | 17.5 | 17.5
ПС 110/35/6 кВ Т-13 | 14 | 14.9 | 13.8 | 6.6 | 9.5 | 5.3 | 14.9 | 14.9
ПС 35/6 кВ Т-14 | 6 | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 3 | 3.2 | 6.3 | 6.3
ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 11.5 | 9 | 8 | 9.2 | 9.1 | 6.5 | 11.5 | 11.5
ПС 110/6 кВ Т-17 | 5 | 3.4 | 6 | 4.1 | 3.4 | 5.5 | 6 | 6
ПС 110/35/6 кВ Т-24 | 13.3 | 4 | 11.4 | 0.28 | 16.6 | 3.6 | 16.6 | 16.6
ПС 110/35/6 кВ Т-25 | 5.5 | 7.2 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 3.2 | 7.2 | 7.2
ПС 110/10 кВ Т-26 | 5 | 4 | 4.9 | 3.8 | 3.5 | 2.4 | 5 | 5
ПС 110/10 кВ Т-27 | 8 | 8.5 | 10.3 | 6.4 | 5.8 | 8.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35/6 кВ Т-3 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2
ПС 110/6 кВ Т-5 | 18.8 | 17.5 | 21.5 | 14.7 | 13.1 | 12.3 | 21.5 | 21.5
ПС 35/6 кВ Т-6 | 5.9 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 3.7 | 5.9 | 5.9
ПС 35/6 кВ Т-7 | 6.5 | 8 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 5.6 | 8 | 8
ПС 35/6 кВ Т-8 | 8.9 | 9 | 10.5 | 9.5 | 6.7 | 8.3 | 10.5 | 10.5
ПС 110/6 кВ Т-9 | 16.4 | 17 | 15.4 | 12.7 | 12.4 | 9.6 | 17 | 17
ПС 35/10 кВ Таганрогская | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5
ПС 35/10 кВ Троицкая | 1.03 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.17 | 1.1 | 1.2 | 1.2
ПС 110/35/10 кВ Федоровская | 1.2 | 1.27 | 1.1 | 0.75 | 1.32 | 0.8 | 1.32 | 1.32
ПС 110/35/10 кВ Чалтырь2 | 15.8 | 17.2 | 4.9 | 14.7 | 15.8 | 7.7 | 17.2 | 17.2
ПС 35/10 кВ Чалтырь1 | 3.65 | 3.4 | 15.1 | 2.7 | 2.6 | 3 | 15.1 | 15.1
ПС 35/10 кВ Щербаковская | 0.6 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6
ПС 110/35/10 кВ Тарасовская | 5.5 | 7.6 | 8.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 8.4
ПС 110/35/10 кВ Чеботовская | 2 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 2.4
ПС 35/10 кВ Тарас.СХТ | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.4
ПС 35/10 кВ Войковская | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3
ПС 35/10 кВ Митякинская | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7
ПС 35/10 кВ Колушкинская | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.7
ПС 35/10 кВ Курнолиповская | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8
ПС 110/35/10 кВ Б-4 | 9.1 | 9.7 | 10.1 | 5.7 | 6.6 | 8.7 | 10.1 | 10.1
ПС 110/6 кВ ЗИВ | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 2.9 | 8 | 4 | 8 | 8
ПС 110/10 кВ Волченская ПТФ | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.5
ПС 110/35/6 кВ Гундоровская | 19.6 | 13.8 | 17.9 | 26.9 | 13.4 | 12.8 | 26.9 | 26.9
ПС 110/35/6 кВ К-10 | 14 | 12.7 | 15.2 | 4.8 | 9.7 | 9.8 | 15.2 | 15.2
ПС 110/35/10/6 кВ К-4 | 23.8 | 19.4 | 27.3 | 27 | 13 | 11.8 | 27.3 | 27.3
ПС 35/6 кВ К-3 | 17.9 | 17 | 21.9 | 13.4 | 11.9 | 12.5 | 21.9 | 21.9
ПС 35/10 кВ Калитвенская | 1.1 | 1.1 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 3 | 3
ПС 35/10 кВ Первомайская | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.3
ПС 35/10 кВ Вишневецкая | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.3
ПС 35/10 кВ Глубокинская | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.4
ПС 35/10 кВ ЗСК | 2.5 | 1.8 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 2.7
ПС 110/35/6 кВ Б-1 | 5.7 | 6 | 6.8 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 6.8 | 6.8
ПС 110/35/10 кВ Б-3 | 37 | 36.4 | 29.4 | 19.9 | 31.1 | 28.1 | 37 | 37
ПС 110/35/6 кВ Б-5 | 14.9 | 7.3 | 15.8 | 11.5 | 11.5 | 9 | 15.8 | 15.8
ПС 110/10 кВ Богатовская ПТФ | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0 | 4.6 | 1 | 4.6 | 4.6
ПС 110/10 кВ Г.Калитвенская | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1
ПС 110/35/6 кВ Б-2 | 3.2 | 3.3 | 4.6 | 2 | 2.3 | 2.1 | 4.6 | 4.6
ПС 35/10 кВ Литвиновская | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9
ПС 35/10 кВ Краснодонецкая | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1
ПС 35/10 кВ Нижне Поповская | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7
ПС 35/10 кВ Грушевская | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1
ПС 110/35/6 кВ Б-8 | 3.1 | 4.1 | 2.6 | 3 | 2.7 | 3.5 | 4.1 | 4.1
ПС 110/35/6 кВ Б-12 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 2.5 | 5.3 | 3.1 | 10.8 | 10.8
ПС 35/6 кВ Б-6 | 7 | 6.4 | 6.6 | 4.8 | 4.4 | 5.7 | 7 | 7
ПС 35/10 кВ Тацинская СХТ | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1.9 | 1.9
ПС 35/10 кВ В.Кольцовская | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4
ПС 35/10 кВ Быстрянская | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3
ПС 35/10 кВ Кустоватовская | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5
ПС 35/10 кВ Скосырская | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.5
ПС 35/10 кВ Алифановская | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2
ПС 110/35/10 кВ Б-11 | 17.7 | 17.7 | 21.2 | 15.7 | 12 | 13.1 | 21.2 | 21.2
ПС 35/10 кВ Баклановская | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4
ПС 35/10 кВ Владимировская | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1
ПС 35/10 кВ Ш.Атамановская | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9
ПС 35/10 кВ Вольнодонская | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
ПС 35/10 кВ Элеватор | 1.9 | 2 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 2.3
ПС 110/35/10 кВ Милютинская | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 5.6 | 5.6
ПС 35/10 кВ Успенская | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4
ПС 35/10 кВ Семеновская | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4
ПС 35/10 кВ Знаменская | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9
ПС 35/10 кВ Селивановская | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4
ПС 110/35/10 кВ Обливская ПТФ | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.8
ПС 110/35/10 кВ Обливская 1 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | 3.5 | 3.5
ПС 35/10 кВ Обливск.2 | 0.6 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 3.2 | 3.2
ПС 35/10 кВ Артемовская | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6
ПС 110/35/10 кВ Советск.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 2.8
ПС 35/10 кВ Советск.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.7
ПС 35/10 кВ Каменская СХТ | 4.5 | 0 | 4.8 | 0 | 3.8 | 4 | 4.8 | 4.8
ПС 35/10 кВ Калач-Куртлакская | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4
ПС 110/35/10 кВ АРЗ | 6.85 | 7.23 | 6.94 | 4.93 | 1.82 | 5.98 | 7.23 | 7.23
ПС 35/10 кВ Бараниковская | 0.49 | 0.44 | 0.54 | 0.45 | 0.42 | 0.35 | 0.54 | 0.54
ПС 35/10 кВ Березовская | 0.51 | 0.45 | 0.56 | 0.36 | 0.29 | 0.38 | 0.56 | 0.56
ПС 35/10 кВ Богородицкая | 0.54 | 0.47 | 0.54 | 0.82 | 0.47 | 0.53 | 0.54 | 0.82
ПС 35/10 кВ Большевистская | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.18 | 0.18
ПС 35/10 кВ Буденновская | 0.94 | 0.91 | 1.02 | 0.58 | 0.65 | 0.64 | 1.02 | 1.02
ПС 35/10 кВ Водозабор | 0.36 | 0.78 | 0.54 | 1.13 | 0.91 | 0.91 | 1.13 | 1.13
ПС 110/35/10 кВ Волочаевская | 1.33 | 0.95 | 1.88 | 0.68 | 0.95 | 0.74 | 1.88 | 1.88
ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская | 3.42 | 3.37 | 3.77 | 2.1 | 2.25 | 2.26 | 3.77 | 3.77
ПС 35/10 кВ ГПЗ | 0.05 | 0.04 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.18 | 0.18
ПС 35/10 кВ Дальняя | 0.73 | 0.65 | 0.84 | 0.58 | 0.53 | 0.6 | 0.84 | 0.84
ПС 110/35/6 кВ Екатериновская | 5.25 | 7.6 | 6.19 | 4.55 | 4.62 | 2.51 | 7.6 | 7.6
ПС 35/10 кВ Жуковская | 0.6 | 0.44 | 0.71 | 0.51 | 0.27 | 0.49 | 0.71 | 0.71
ПС 35/10 кВ Журавлевская | 0.74 | 0.58 | 0.56 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.74 | 0.74
ПС 35/10 кВ Ивановская | 0.69 | 0.61 | 0.67 | 0.51 | 0.36 | 0.33 | 0.69 | 0.69
ПС 35/10 кВ Камышевская | 0.44 | 0.35 | 0.44 | 0.29 | 0.27 | 0.6 | 0.6 | 0.6
ПС 35/10 кВ КРС | 0.65 | 0.89 | 0.58 | 0.54 | 0.49 | 0.53 | 0.89 | 0.89
ПС 35/10 кВ Коневод | 1.09 | 1.09 | 1.45 | 1 | 0.91 | 0.84 | 1.45 | 1.45
ПС 35/10 кВ Красный Партизан | 0.84 | 0.78 | 1.02 | 0.4 | 0.42 | 0.49 | 1.02 | 1.02
ПС 35/10 кВ Краснополянская | 0.69 | 0.65 | 0.76 | 0 | 0.54 | 0.73 | 0.76 | 0.76
ПС 35/10 кВ Куберле 1 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.04 | 0.07 | 0.22 | 0.22
ПС 110/35/10 кВ Куберле 2 | 1.97 | 1.97 | 2.52 | 1.41 | 1.51 | 1.57 | 2.52 | 2.52
ПС 35/10 кВ Кундрюченская | 0.51 | 0.73 | 0.73 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.73 | 0.73
ПС 35/10 кВ Курганная | 0.29 | 0.31 | 0.44 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.44 | 0.44
ПС 35/10 кВ Ленинец | 1.32 | 1.27 | 1.4 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1.4 | 1.4
ПС 35/10 кВ Летницкая | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.91 | 0.82 | 0.96 | 0.96 | 0.96
ПС 35/10 кВ Лопанская | 1.13 | 0.91 | 1.24 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 1.24 | 1.24
ПС 35/10 кВ Львовская | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4
ПС 35/10 кВ Майорская | 0.24 | 0.27 | 0.47 | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.47 | 0.47
ПС 35/10 кВ Мелькомбинат | 3.82 | 4.6 | 4.61 | 2.17 | 2.23 | 3.61 | 4.61 | 4.61
ПС 35/10 кВ Ново-Донская | 0.94 | 0.6 | 0.87 | 0.73 | 0.45 | 0.73 | 0.94 | 0.94
ПС 110/35/6 кВ НС-1 | 4.07 | 4.46 | 5.45 | 4.12 | 2.74 | 6.67 | 5.45 | 6.67
ПС 35/6 кВ НС-2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ПС 35/10 кВ Ново-Егорлыкская | 0.89 | 0.83 | 1.05 | 0.83 | 0.63 | 0.74 | 1.05 | 1.05
ПС 35/10 кВ Наумовская | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.36 | 0.36
ПС 35/10 кВ Ольшанская | 0.51 | 0.35 | 0.62 | 0.33 | 0.4 | 0.35 | 0.62 | 0.62
ПС 110/35/10 кВ Орловская | 10.39 | 9.48 | 10.77 | 8.27 | 7.74 | 7.23 | 10.77 | 10.77
ПС 35/10 кВ Орловский МСК | 1 | 1.14 | 0.82 | 0.94 | 0.73 | 0.51 | 1.14 | 1.14
ПС 35/10 кВ Островянская | 0.33 | 0.51 | 0.67 | 0.38 | 0.15 | 0.35 | 0.67 | 0.67
ПС 35/10 кВ Плодородненская | 0.22 | 0.18 | 0.42 | 0.09 | 0.13 | 0.25 | 0.42 | 0.42
ПС 110/35/10 кВ Пролетарская | 7.87 | 8.88 | 10.19 | 6.45 | 5.87 | 7.17 | 10.19 | 10.19
ПС 35/10 кВ Пушкинская | 0.35 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.35
ПС 35/10 кВ Победа | 0.76 | 0.94 | 1.24 | 1.09 | 1.27 | 0.96 | 1.27 | 1.27
ПС 110/35/10 кВ Развиленская | 6.75 | 6.08 | 6.05 | 6.14 | 5.98 | 5.36 | 6.75 | 6.75
ПС 35/10 кВ Раздольненская | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.31
ПС 35/10 кВ Ребричанская | 0.29 | 0.38 | 0.6 | 0.31 | 0.2 | 0.34 | 0.6 | 0.6
ПС 110/35/10 кВ Сандатовская | 2.96 | 2.78 | 3.87 | 3.31 | 2.05 | 3.51 | 3.87 | 3.87
ПС 35/10 кВ Северная | 0.42 | 0.38 | 0.53 | 0.73 | 0.31 | 0.33 | 0.73 | 0.73
ПС 35/10 кВ Сеятель | 0.38 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.38 | 0.38
ПС 35/10 кВ Степная | 0.58 | 0.64 | 0.91 | 0.29 | 0.38 | 0.29 | 0.91 | 0.91
ПС 35/10 кВ Суховская | 0.54 | 0.35 | 0.74 | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.74 | 0.74
ПС 110/35/10 кВ Трубецкая | 8.84 | 10.67 | 9.99 | 6.89 | 9.3 | 7.86 | 10.67 | 10.67
ПС 110/10 кВ Уютная | 0.35 | 0.62 | 0 | 0.45 | 0.36 | 0.38 | 0.62 | 0.62
ПС 35/10/6 кВ Фрунзе 1 | 1.04 | 0 | 1.4 | 0.54 | 0.6 | 0.42 | 1.4 | 1.4
ПС 35/6 кВ Фрунзе 3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.82 | 0.06 | 0.06 | 0.82 | 0.82
ПС 35/10 кВ Хлебодарненская | 0.67 | 0.8 | 0.82 | 0.65 | 0.54 | 0.65 | 0.82 | 0.82
ПС 35/10 кВ Целинский ССК | 0.93 | 0.96 | 1.09 | 0.65 | 0.71 | 1.02 | 1.09 | 1.09
ПС 110/35/10 кВ Целинская | 10.03 | 10.91 | 12.65 | 8.12 | 7.34 | 8.5 | 12.65 | 12.65
ПС 35/10 кВ Чабрецы | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.16
ПС 35/10 кВ Чапаевская | 0.36 | 0.53 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.53 | 0.53
ПС 110/10 кВ Черкесская | 0.16 | 0.2 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.27 | 0.27
ПС 35/10 кВ Шаблиевская | 0.82 | 0.82 | 1.04 | 0.51 | 0.85 | 0.74 | 1.04 | 1.04
ПС 35/10 кВ Южная | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.27 | 0.29 | 0.29
ПС 35/10 кВ Юловская | 1.89 | 1.76 | 2.09 | 0.98 | 0.76 | 0.96 | 2.09 | 2.09
ПС 110/35/10 кВ Ал. Лозовская | 2.3 | 2.55 | 3.11 | 1.39 | 3.09 | 2.28 | 3.11 | 3.11
ПС 35/10 кВ Артамоновская | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.13
ПС 35/10 кВ Базковская | 1.05 | 0.82 | 1.01 | 1.19 | 0.82 | 0.87 | 1.19 | 1.19
ПС 35/10 кВ Бакайская | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.45 | 0.4 | 0.33 | 0.55 | 0.55
ПС 35/10 кВ Белавинская | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.07
ПС 35/10 кВ Боковская | 2.3 | 2.16 | 2.51 | 1.81 | 1.64 | 1.71 | 2.51 | 2.51
ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская | 1.9 | 1.48 | 1.86 | 0.48 | 1.39 | 0.97 | 1.9 | 1.9
ПС 35/10 кВ В.Чирская | 0.2 | 0.18 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.27
ПС 35/10 кВ Верхняковская | 0.42 | 0.4 | 0.54 | 0.33 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.54
ПС 110/35/10 кВ Вешенская 1 | 6.27 | 4.96 | 5.49 | 6.02 | 4.56 | 4.48 | 6.27 | 6.27
ПС 35/10 кВ Волошинская | 1.09 | 1.82 | 1.54 | 1.26 | 1.36 | 1.81 | 1.82 | 1.82
ПС 35/10 кВ Глушковская | 0.35 | 0.29 | 0.49 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.49 | 0.49
ПС 110/35/10 кВ ГОК | 13.13 | 15.92 | 18.2 | 16.37 | 13.71 | 11.7 | 18.2 | 18.2
ПС 110/10 кВ Дегтевская | 1.03 | 1 | 1.38 | 0.65 | 0.64 | 0.74 | 1.38 | 1.38
ПС 35/10 кВ Долотинская | 1.85 | 2.11 | 2.42 | 0.67 | 1.54 | 1.81 | 2.42 | 2.42
ПС 35/10 кВ Дударевская | 0.11 | 0.2 | 0.31 | 0.07 | 0.2 | 0.09 | 0.31 | 0.31
ПС 35/10 Илларионовская | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.29 | 0.29
ПС 110/35/10 кВ Индустрия | 1.18 | 1.24 | 1.39 | 0.59 | 0.53 | 1.18 | 1.39 | 1.39
ПС 110/35/10 кВ Казанская | 2.36 | 2.63 | 3.72 | 1.98 | 1.73 | 1.91 | 3.72 | 3.72
ПС 110/35/10 кВ Калининская | 1.9 | 2.24 | 4.52 | 1.33 | 2.58 | 3.44 | 4.52 | 4.52
ПС 110/35/10 кВ Каргинская | 2.5 | 2.91 | 3.46 | 2.03 | 3.73 | 2.59 | 3.73 | 3.73
ПС 110/35/10 кВ Кашарская | 2.58 | 2.67 | 2.63 | 1.86 | 2.95 | 1.85 | 2.95 | 2.95
ПС 35/10 кВ Киевская | 1.04 | 1.09 | 1.22 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 1.22 | 1.22
ПС 110/35/10 кВ Колодезянская | 0.76 | 1.13 | 1.02 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 1.13 | 1.13
ПС 35/10 кВ Колундаевская | 0.11 | 0.2 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.15 | 0.2 | 0.2
ПС 35/10 кВ Криворожская | 0.89 | 1.02 | 1.02 | 0.63 | 0.67 | 0.61 | 1.02 | 1.02
ПС 35/10 кВ Кружилинская | 0.23 | 0.38 | 0.5 | 0.28 | 0.38 | 0.21 | 0.5 | 0.5
ПС 35/10 кВ Курская | 0.11 | 0.22 | 0.62 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.62 | 0.62
ПС 35/10 кВ Лазаревская | 1 | 0.91 | 1 | 0.63 | 0.36 | 0.47 | 1 | 1
ПС 110/10 кВ Макеевская | 0.35 | 0.27 | 0.38 | 0.11 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.38
ПС 35/10 кВ Мальчевская | 1.84 | 1.94 | 2.45 | 0.9 | 1.36 | 1.42 | 2.45 | 2.45
ПС 35/10 кВ Маньковская | 1.33 | 1.27 | 1.3 | 0.83 | 0.89 | 0.9 | 1.33 | 1.33
ПС 110/35/10 кВ Маяк | 0.84 | 0.73 | 1.47 | 0.63 | 0.62 | 0.71 | 1.47 | 1.47
ПС 35/10 кВ Мешковская | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.34 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.54
ПС 35/10 кВ Мигулинская | 0.76 | 0.62 | 0.73 | 0.83 | 0.76 | 0.58 | 0.83 | 0.83
ПС 110/10 кВ Миллеровская | 0 | 2.18 | 2 | 0 | 0 | 1.64 | 2.18 | 2.18
ПС 35/10 кВ Н.Николаевская | 0.4 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.21 | 0.4 | 0.4
ПС 110/10 кВ Новоселовская | 1.02 | 0.53 | 1.5 | 0.63 | 0.53 | 0.48 | 1.5 | 1.5
ПС 35/6 кВ НС-1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09
ПС 35/6 кВ НС-1А | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07
ПС 110/35/10 кВ НС-3 | 0.3 | 0.24 | 0.44 | 0.4 | 0.24 | 0.45 | 0.45 | 0.45
ПС 35/6 кВ НС-5 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09
ПС 35/6 кВ НС-7 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11
ПС 35/10 кВ Ольховская | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.09 | 0.18 | 0.2 | 0.29 | 0.29
ПС 35/10 кВ Ореховская | 0.87 | 0.93 | 1.26 | 0.94 | 0.94 | 0.9 | 1.26 | 1.26
ПС 35/10 кВ Павловская | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.35
ПС 35/10 кВ Пономаревская | 0.24 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.24
ПС 35/10 кВ Поповская | 0.87 | 0.82 | 0.92 | 0.54 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 0.92
ПС 110/10 кВ Промзона | 7.63 | 11.33 | 11.41 | 5.52 | 5.89 | 7.89 | 11.41 | 11.41
ПС 35/10 кВ Сетраковская | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.15 | 0.22 | 0.22
ПС 110/35/10 кВ Сохрановская | 1.66 | 1.02 | 3.2 | 1.22 | 1.02 | 0.89 | 3.2 | 3.2
ПС 110/35/10 кВ Сулин | 4.8 | 1.23 | 3.08 | 2.29 | 2.05 | 0.84 | 4.8 | 4.8
ПС 110/10-10 кВ Суходольная | 6.67 | 4.45 | 8.03 | 0.93 | 1.09 | 3.82 | 8.03 | 8.03
ПС 35/10 кВ Терновская 1 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 1.18 | 1.18 | 1.18
ПС 35/10 кВ Терновская 2 | 0.44 | 0.2 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.05 | 0.44 | 0.44
ПС 35/10 кВ Титовская | 0.33 | 0.35 | 0.54 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.54 | 0.54
ПС 110/35/10 кВ Тиховская | 2.03 | 3.33 | 0.9 | 0.09 | 1.59 | 1.38 | 3.33 | 3.33
ПС 110/10 кВ Туриловская | 0.35 | 0.64 | 0.69 | 0.11 | 0.53 | 0.53 | 0.69 | 0.69
ПС 110/35/10 кВ Чертковская | 6.24 | 5.63 | 7.75 | 4.76 | 4.69 | 4.71 | 7.75 | 7.75
ПС 35/10 кВ Шулейкинская | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.16
ПС 35/10 кВ Шумилинская | 0.4 | 0.36 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.4 | 0.4
| 2010-12-16 | 2011-12-21 | 2012-12-19 | 2010-06-16 | 2011-06-15 | 2012-06-18 | суммарная

## Лист3 (hidden)
ПС 110/35/10 кВ АС-1 Ольгинская | -10.3536
ПС 110/10 кВ АС-10 Камышевахская | 0.4878
ПС 110/35/10 кВ АС-11 Ключевская | 1.1593
ПС 110/10 кВ АС-12 Каменобродская | -6.0175
ПС 35/10 кВ АС-14 Рассвет | -0.35022
ПС 110/10-10 кВ АС-15 | 6.9075
ПС 35/6 кВ АС-2 Аксайская | -5.1436
ПС 35/6 кВ АС-3 Бердановская | 4.0584
ПС 110/10 кВ АС-4 Сов.Россия | 0.73232
ПС 35/10 кВ АС-5 | 2.7971
ПС 110/10 кВ АС-6 | 0.29134
ПС 35/10 кВ АС-7 | -2.4975
ПС 35/6 кВ АС-8 Б.Лог | -3.0846
ПС 110/35/10 кВ БГ-1 Багаевская | 1.8832
ПС 110/35/10 кВ БГ-2 Арпачин | 5.2151
ПС 35/10 кВ БГ-3 Федуловская | 2.5023
ПС 35/10 кВ БГ-4 Орошаемая | 3.4431
ПС 35/6 кВ БГ-5 Елкинская | 0.33387
ПС 110/10 кВ БГ-6 Ажиновская | 1.1196
ПС 35/10 кВ БГ-7 Красновская | 1.9861
ПС 110/6-6 кВ БТ-1 | -1.7642
ПС 110/35/6 кВ БТ-2 | 3.4863
ПС 110/6-6 кВ БТ-3 | 0.59432
ПС 35/6 кВ БТ-4 | -1.2254
ПС 110/35/10/6 кВ В-1 Веселовская | 7.4972
ПС 110/35/10 кВ В-10 Ждановская | 6.2324
ПС 110/10 кВ В-2 Балабинская | 1.9256
ПС 35/10 кВ В-3 Вес.элеватор | 1.4908
ПС 35/10 кВ В-4 Краснокутская | 2.4541
ПС 35/10 кВ В-5 Новая | 2.0553
ПС 35/10 кВ В-6 В.Соленовская 1 | 1.1696
ПС 35/10 кВ В-7 В.Соленовская 2 | 2.9367
ПС 35/10 кВ В-8 Восход | 2.1492
ПС 35/10 кВ В-9 Кр.Октябрь | 1.7011
ПС 110/35/6 кВ ГТП | 3.388
ПС 35/6 кВ ЖБК (КСМ-4) | 6.1
ПС 110/6 кВ ЗСП | 11.67
ПС 110/6 кВ КС-3 | -6.5548
ПС 110/10 кВ НГ-4 | 16.44
ПС 110/10/6 кВ НГ-5 | 6.6228
ПС 110/6 кВ НГ-6 | 4.5363
ПС 35/10 кВ НГ-7 Грушевская | -6.1136
ПС 110/6 кВ НГ-8 | 5.755
ПС 110/35/6 кВ Р-1 | 1.324
ПС 110/10-10 кВ Р-10 | 4.3072
ПС 35/6 кВ Р-11 | -1.503
ПС 110/6-6 кВ Р-12 | 5.1625
ПС 35/6 кВ Р-13 | 0.45237
ПС 35/6 кВ Р-15 | 0.12876
ПС 110/6-6 кВ Р-16 | -0.10882
ПС 110/6-6 кВ Р-17 | 5.3172
ПС 110/10-10 кВ Р-19 | 0.71645
ПС 110/35/6 кВ Р-2 | 16.7355
ПС 110/35/6 кВ Р-22 | 3.91
ПС 110/6-6 кВ Р-23 | 13.05
ПС 110/6-6 кВ Р-24 | -1.6282
ПС 110/10/6 кВ Р-25 | 13.0452
ПС 110/10/6 кВ Р-26 | 15.7284
ПС 110/10/6 кВ Р-28 | 13.9351
ПС 110/10 кВ Р-29 | 9.0524
ПС 110/10/6 кВ Р-3 | 8.5929
ПС 110/10/6 кВ Р-31 | 15.9905
ПС 110/10/6 кВ Р-32 | 6.6643
ПС 110/10/6 кВ Р-33 | -9.3299
ПС 110/10/6 кВ Р-35 | 19.81
ПС 110/10/6 кВ Р-37 | 14.1787
ПС 110/10 кВ Р-38 | 2.455
ПС 35/6 кВ Р-39 | 1.5283
ПС 35/10 кВ Р-46 | -0.066452
ПС 110/10/6 кВ Р-5 | 2.0428
ПС 110/10-10 кВ Р-6 | 2.8197
ПС 110/35/6 кВ Р-7 | -9.6001
ПС 110/10/6 кВ Р-8 | -4.1984
ПС 110/35/10 кВ СМ-1 Семикаракорская | 1.4641
ПС 35/6 кВ СМ-10 | 1.3587
ПС 35/10 кВ СМ-11 Бакланиковская | 1.3133
ПС 110/35/10 кВ СМ-2 Задоно-Кагальник | 10.2206
ПС 110/35/6 кВ СМ-3 Садковская | 7.353
ПС 110/10 кВ СМ-4 Сусатская | 1.514
ПС 35/6 кВ СМ-5 | 2.07
ПС 35/10 кВ СМ-6 Висловская | 1.0062
ПС 35/10 кВ СМ-7 Кузнецовская | 3.5145
ПС 35/10 кВ СМ-8 Золоторевская | 0.17089
ПС 35/10 кВ СМ-9 Слободская | 1.5426
ПС 35/3 кВ Г-1 | 8.3587
ПС 110/35/6 кВ Г-2 | 8.2961
ПС 35/6 кВ Г-3 | 1.08
ПС 110/35/6 кВ Г-4 | 10.3509
ПС 35/6 кВ Г-5 | 1.9377
ПС 35/6 кВ Г-6 | 1.6205
ПС 35/6 кВ Г-7 | 2.28
ПС 110/6 кВ Г-9 | 10.438
ПС 110/35/6 кВ Г-10 | 10.68
ПС 35/6 кВ Г-11 | 0.42442
ПС 110/6-6 кВ Г-13 | 3.02
ПС 110/6 кВ Г-14 | 6.4744
ПС 110/6-6 кВ Г-15 | 6.4044
ПС 35/6 кВ Г-17 | 1.1327
ПС 110/6 кВ Г-18 | -0.21354
ПС 110/35/6/3 кВ Н-1 | 3.11
ПС 35/6 кВ Н-3 | 3.63
ПС 110/35/6 кВ Н-4 | 17.52
ПС 35/6 кВ Н-5 | 0.75
ПС 35/6 кВ Н-6 | 3.6533
ПС 35/3 кВ Н-7 | 1.0437
ПС 110/35/6 кВ Н-8 | 3.3974
ПС 110/35/10 кВ Н-9 | -0.99237
ПС 35/10 кВ Н-10 | 3.98
ПС 110/10 кВ Н-13 | 5.2281
ПС 110/35/10 кВ Н-15 | 8.4943
ПС 110/10 кВ Н-16 | 12.7082
ПС 110/35/10 кВ Н-17 | 14.7226
ПС 35/10 кВ Н-19 | 1.3944
ПС 110/10 кВ Н-21 | 1.8537
ПС 35/10 кВ Н-22 | 2.1625
ПС 35/10 кВ Н-23 | 2.2539
ПС 110/35/6 кВ С-2 | 10.8781
ПС 110/10 кВ С-5 | 4.3903
ПС 110/6 кВ С-6 | 3.1167
ПС 110/10 кВ С-7 | 4.8556
ПС 35/10 кВ С-11 | 1.9028
ПС 35/3 кВ Ш-3 | 2.18
ПС 35/10 кВ Ш-4 | 11.7294
ПС 110/10 кВ Ш-6 | 52.7896
ПС 110/35/6 кВ Ш-8 | 5.95
ПС 110/35/6 кВ Ш-9 | 1.1935
ПС 35/6 кВ Ш-11 | 4.1502
ПС 35/6 кВ Ш-12 | -0.75575
ПС 35/10 кВ Ш-13 | 4.3925
ПС 110/35/27/10 кВ Ш-14 | -7.2698
ПС 35/6 кВ Ш-15 | 4.8149
ПС 110/35/10 кВ Ш-16 | 26.3128
ПС 35/10 кВ Ш-18 | 1.5703
ПС 35/6 кВ Ш-20 | 0.27274
ПС 35/6 кВ Ш-21 | 5.955
ПС 35/6 кВ Ш-22 | 4.01
ПС 35/6 кВ Ш-23 | 3.7
ПС 35/10 кВ Ш-26 | 1.2715
ПС 35/10 кВ Ш-27 | 1.9549
ПС 35/10 кВ Ш-31 | 1.2553
ПС 35/10 кВ Ш-32 | 1.6159
ПС 35/6 кВ Ш-33 | 3.2795
ПС 110/35/10 кВ Ш-34 | -2.6319
ПС 110/35/10 кВ Ш-35 | 14.511
ПС 110/10 кВ Ш-36 | 1.2317
ПС 110/10 кВ Ш-37 | 1.69
ПС 110/10 кВ Ш-38 | 1.7386
ПС 35/10 кВ Ш-39 | -0.82863
ПС 35/6 кВ Ш-40 | 4.627
ПС 35/6 кВ Ш-41 | 0.36296
ПС 110/10 кВ Ш-42 | 1.2274
ПС 110/6 кВ Ш-43 | 4.3183
ПС 110/35/6 кВ Ш-44 | 15.94
ПС 110/6 кВ Ш-46 | 3.2226
ПС 110/10 кВ Ш-47 | -11.0211
ПС 35/10 кВ Ш-48 | -0.8614
ПС 110/10 кВ Ш-49 | 8.76
ПС 110/35/6 кВ Центральная | -4.1258
ПС 110/35/6 кВ Обливная | 16.6613
ПС 110/35/10 кВ Василевская | 5.2873
ПС 110/35/6 кВ Добровольская | 10.1405
ПС 110/35/6 кВ Северный Портал | 4.5176
ПС 110/6 кВ НС-1 | 7.3892
ПС 110/6 кВ НС-2 | 5.0834
ПС 110/10 кВ Приволенская | 2.7792
ПС 110/10 кВ Глубокинская | 1.5147
ПС 110/35/10 кВ Большовская | 4.6019
ПС 110/10 кВ Конзаводская | 1.8655
ПС 110/35/10 кВ Константиновская | 2.0344
ПС 110/35/10 кВ Заветинская | 0.53887
ПС 110/10 кВ Дружба | 5.6284
ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 0.13161
ПС 110/35/10 кВ Хуторская | 4.368
ПС 110/35/6 кВ НС-9 | 9.67
ПС 110/35/10 кВ Дубенцовская | 7.4838
ПС 110/35/6 кВ НС-3 | 7.568
ПС 110/6 кВ НС-6 | 6.1
ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 3.5556
ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | 6.3937
ПС 110/10 кВ Б.Ремонтная | 2.3705
ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | -0.86027
ПС 110/35/10 кВ Дубовская | -14.3659
ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | -1.974
ПС 110/10 кВ Денисовская | 2.3046
ПС 110/10 кВ Богородская | 2.25
ПС 110/35/10 кВ КГУ | 2.5083
ПС 110/10 кВ ВПТФ | -4.8912
ПС 110/10 кВ Искра | 1.9985
ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | 5.5871
ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 0.84742
ПС 110/10 кВ Вербовая | 2.0854
ПС 110/35/10 кВ Харьковская | 8.6667
ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 1.9708
ПС 110/6 кВ Придорожная | 2.5
ПС 110/35/10 кВ Овцевод | 8.84
ПС 110/6 кВ Харсеевская | 6.28
ПС 110/10/6 кВ Жуковская | 4.6927
ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 6.5087
ПС 110/10 кВ Наримановская | 5.9785
ПС 110/35/10 кВ Стычная | 9.3191
ПС 35/6 кВ Шлюзовая | 4.3442
ПС 35/6 кВ НС-8 | 6.0168
ПС 35/6 кВ НС-4 | 4.6868
ПС 35/6 кВ НС-5 | 1.45
ПС 35/10 кВ Первомайская | 1.027
ПС 35/6 кВ Хорошевская
ПС 35/6 кВ НС-12 | 3.746
ПС 35/10 кВ Крутовская | -1.2803
ПС 35/10 кВ Андреевская | 0.8577
ПС 35/10 кВ Потапенковская | 1.3681
ПС 35/10 кВ ЖБИ | 4.0472
ПС 35/6 кВ Потаповская | 2.3372
ПС 35/10 кВ Н-Журавская | 1.595
ПС 35/10 кВ Почтовская | 0.59253
ПС 35/10 кВ Рябичевская | -0.03128
ПС 35/10 кВ Присальская | 1.2
ПС 35/10 кВ Железнодорожная | 3.3556
ПС 35/10 кВ Виноградная | 1.474
ПС 35/10 кВ Белянская | 2.1838
ПС 35/10 кВ Гашунская | 0.86962
ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | 1.9429
ПС 35/10 кВ Рассвет | 1.3697
ПС 35/10 кВ Подгорненская | 1.0872
ПС 35/10 кВ Марииновская | 1.4
ПС 35/10 кВ Рыбхоз | 2.125
ПС 35/10 кВ Камышевская | 1.7202
ПС 35/10 кВ Антоновская | 0.73972
ПС 35/10 кВ Богоявленская | 1.7835
ПС 35/10 кВ Отары | 1.1587
ПС 35/10 кВ Ник.Гидроузел (НГУ) | 1.52
ПС 35/6 кВ Романовская | -2.8514
ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 2.1564
ПС 35/10 кВ Киселевская | 3.4666
ПС 35/10 кВ Улановская | 1.1637
ПС 35/10 кВ Никольская | 3.3881
ПС 35/10 кВ Савельевская | 1.3426
ПС 35/10 кВ Н-Кировская | 2.0602
ПС 35/6 кВ НС-13 | 1.388
ПС 35/6 кВ Степная | 3.97
ПС 35/6 кВ НС-15 | 3.8018
ПС 35/6 кВ НС-10 | 6.28
ПС 35/10 кВ Н-Цимлянская | 1.0201
ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 1.58
ПС 35/10 кВ Валуевская | 2.2075
ПС 35/10 кВ Кичкинская | 2.215
ПС 35/10 кВ Кормовая | 2.205
ПС 35/10 кВ Николаевская | 2.6524
ПС 35/10 кВ Фоминская | 2.1653
ПС 35/10 кВ Руно | 2.1065
ПС 35/10 кВ Рисовая | 0.90612
ПС 35/10 кВ Скиба | 1.994
ПС 35/10 кВ Мирная | 3.7209
ПС 35/10 кВ Семичная | 1.867
ПС 35/10 кВ Федосеевская | 3.2738
ПС 35/10/6 кВ Донская | 0.055129
ПС 35/10 кВ Лозновская | 2.9793
ПС 35/6 кВ ГНС-1 | 2.48
ПС 35/10 кВ Киевская | 2.155
ПС 35/10 кВ Крюковская | 2.4379
ПС 35/10 кВ Гуреевская | 2.1087
ПС 35/6 Подсоб.х-во | 2.16
ПС 35/10 кВ Е-1 | 1.49
ПС 35/10 кВ Е-11 | 2.17
ПС 35/10 кВ Е-4 | 2.0806
ПС 35/10 кВ Е-5 | 3.2401
ПС 35/10 кВ Е-6 | 2.6816
ПС 35/10 кВ Е-7 | 1.7956
ПС 110/35/10 кВ Егорлыкская | 1.6483
ПС 110/35/10 кВ Роговская | 6.8655
ПС 110/35/10 кВ Балкогрузская | 1.3231
ПС 35/10 кВ Е-3 | 1.3231
ПС 110/35/6 кВ А-1 | 6.2377
ПС 35/10 кВ А-11 | -0.14283
ПС 35/10 кВ А-13 | 1.4525
ПС 35/10 кВ А-15 | 1.6749
ПС 35/10 кВ А-16 | 1.7649
ПС 35/10 кВ А-17 | 0.82226
ПС 110/6 кВ А-25 | 7.0001
ПС 110/10-10 кВ А-26 Кока-кола | 10.847
ПС 110/35/10 кВ А-31 | 4.5719
ПС 110/35/10 кВ А-32 | 4.4329
ПС 35/10 кВ А-6 | 0.3121
ПС 35/10 кВ А-7 | 2.15
ПС 35/10 кВ А-8 | 1.2171
ПС 35/10 кВ А-9 | -1.1814
ПС 110/10/6 кВ НС-1 | -5.5276
ПС 110/10/6 кВ НС-2 | 4.365
ПС 35/6 кВ НС-2-3 | 1.66
ПС 110/35/10/6 кВ НС-3 | -1.9375
ПС 35/6 кВ НС-4 | 0.067634
ПС 35/6 кВ НС-5-1 | -0.27
ПС 35/6 кВ НС-5-2 | 2.62
ПС 35/10 кВ НС-5-3 | 3.52
ПС 35/6 кВ НС-7-3 | 0.08
ПС 35/6 кВ А-4 | 3.0519
ПС 35/10 кВ А-2 | 0.18584
ПС 110/35/10 кВ Самарская | 0.58043
ПС 110/10 кВ А-12 | 14.143
ПС 35/10 кВ А-5 | 1.21
ПС 110/10 кВ ЗР-10 | 5.495
ПС 35/10 кВ ЗР-11 | 2.15
ПС 35/10 кВ ЗР-13 | 3.5
ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 | 6.636
ПС 110/10 кВ ЗР-15 | 4.6563
ПС 35/10 кВ ЗР-16 | 3.4742
ПС 35/10 кВ ЗР-17 | 1.51
ПС 35/10 кВ ЗР-18 | 1.1847
ПС 35/10 кВ ЗР-19 | 2.15
ПС 110/10 кВ ЗР-3 | 5.4619
ПС 35/10 кВ ЗР-5 | 1.75
ПС 35/10 кВ ЗР-6 | 3.15
ПС 35/10 кВ ЗР-7 | 3.2292
ПС 35/10 кВ ЗР-8 | 4.39
ПС 35/10 кВ ЗР-9 | 2.0892
ПС 110/10 кВ Манычская | 5.3601
ПС 110/35/10 кВ Краснолучинская | 13.3739
ПС 110/10 кВ Полячки | 5.35
ПС 110/35/10 кВ Звонкая-110 | 5.6468
ПС 35/10 кВ КГ-2 | -1.7012
ПС 35/10 кВ КГ-3 | 0.20789
ПС 35/10 кВ КГ-4 | 1.0605
ПС 35/10 кВ КГ-6 | 0.58301
ПС 110/10 кВ БОС | 1.227
ПС 110/35/10 кВ Юбилейная-110 | 2.2501
ПС 110/35/10 кВ Алексеевская | 5.6108
ПС 35/10 кВ Анастасиевская | 0.66651
ПС 35/10 кВ Б.Кирсановская | 1.9605
ПС 35/10 кВ Б.Салы | -4.4985
ПС 35/10 кВ ГСКБ | -1.7739
ПС 35/10/6 кВ Гаевка | 4.1268
ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 10.4978
ПС 35/10 кВ Донская | 2.2103
ПС 110/10 кВ Ефремовская | 5.6774
ПС 110/10 кВ Искра | 1.6
ПС 35/10 кВ Колесниковская | 1.7113
ПС 35/10 кВ Куйбышево-2 | 1.05
ПС 35/10 кВ Куйбышево-1 | 0.71647
ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 2.3043
ПС 110/35/10 кВ Латоновская | 3.0675
ПС 110/10 кВ Лиманная | 3.7312
ПС 35/10 кВ Лысогорская | 1.3894
ПС 35/10 кВ М.Курганская | -1.1357
ПС 35/6 кВ Недвиговка | 0.36
ПС 110/10 кВ Некрасовская | 5.6818
ПС 110/35/10 кВ Новиковская | 6.0839
ПС 35/10 кВ Новоспасовская | 1.9616
ПС 110/10 кВ Носовская | 9.3057
ПС 110/10 кВ Отрадненская | 5.9557
ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения-1 | 14.196
ПС 35/10 кВ Петровская | 0.44113
ПС 35/10 кВ Покровская | -0.95147
ПС 35/10 кВ Политотдельская | 0.038602
ПС 35/10 кВ Русский Колодец 1 | 2.9553
ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 3.7527
ПС 110/10 кВ Самбек | 2.3365
ПС 110/35/10 кВ Синявская | 1.9396
ПС 35/10 кВ Советка | 0.88495
ПС 35/10 кВ Советка 2 | 1.1456
ПС 35/10 кВ Сухореченская | 0.91978
ПС 110/35/6 кВ Т-1 | -3.436
ПС 110/35/27,5 Т-10 | 35
ПС 110/35/6 кВ Т-11 | 7.1852
ПС 110/35/6 кВ Т-13 | 15.141
ПС 35/6 кВ Т-14 | 4.1892
ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 3.2732
ПС 110/6 кВ Т-17 | 3.111
ПС 110/35/6 кВ Т-24 | 14.8571
ПС 110/35/6 кВ Т-25 | 34.5958
ПС 110/10 кВ Т-26 | 11.5903
ПС 110/10 кВ Т-27 | 3.4662
ПС 35/6 кВ Т-3 | 3.1893
ПС 110/6 кВ Т-5 | -6.5187
ПС 35/6 кВ Т-6 | 4.5033
ПС 35/6 кВ Т-7 | 0.47957
ПС 35/6 кВ Т-8 | -2.1652
ПС 110/6 кВ Т-9 | 7.7912
ПС 35/10 кВ Таганрогская | 0.69663
ПС 35/10 кВ Троицкая | 0.16957
ПС 110/35/10 кВ Федоровская | 9.123
ПС 110/35/10 кВ Чалтырь2 | -8.4708
ПС 35/10 кВ Чалтырь1 | -10.7915
ПС 35/10 кВ Щербаковская | 0.27808
ПС 110/35/10 кВ Тарасовская | 8.1849
ПС 110/35/10 кВ Чеботовская | 3.8801
ПС 35/10 кВ Тарас.СХТ | -0.17796
ПС 35/10 кВ Войковская | 1.5153
ПС 35/10 кВ Митякинская | 1.2315
ПС 35/10 кВ Колушкинская | -0.12161
ПС 35/10 кВ Курнолиповская | 0.85959
ПС 110/35/10 кВ Б-4 | -0.33653
ПС 110/6 кВ ЗИВ | 8.8
ПС 110/10 кВ Волченская ПТФ | 0.90683
ПС 110/35/6 кВ Гундоровская | 15.1
ПС 110/35/6 кВ К-10 | 11.0446
ПС 110/35/10/6 кВ К-4 | -6.886
ПС 35/6 кВ К-3 | -5.1806
ПС 35/10 кВ Калитвенская | -0.68817
ПС 35/10 кВ Первомайская | 1.8452
ПС 35/10 кВ Вишневецкая | 0.83629
ПС 35/10 кВ Глубокинская | 4.5734
ПС 35/10 кВ ЗСК | 1.4634
ПС 110/35/6 кВ Б-1 | 9.9065
ПС 110/35/10 кВ Б-3 | 35.3003
ПС 110/35/6 кВ Б-5 | 1
ПС 110/10 кВ Богатовская ПТФ | 4.62
ПС 110/10 кВ Г.Калитвенская | 5.5637
ПС 110/35/6 кВ Б-2 | 13.7481
ПС 35/10 кВ Литвиновская | 3.2331
ПС 35/10 кВ Краснодонецкая | 0.64502
ПС 35/10 кВ Нижне Поповская | 0.51978
ПС 35/10 кВ Грушевская | 1.3656
ПС 110/35/6 кВ Б-8 | 11.6156
ПС 110/35/6 кВ Б-12 | 15.422
ПС 35/6 кВ Б-6 | 3.4683
ПС 35/10 кВ Тацинская СХТ | 2.1
ПС 35/10 кВ В.Кольцовская | 4.4524
ПС 35/10 кВ Быстрянская | 1.3
ПС 35/10 кВ Кустоватовская | 1.9859
ПС 35/10 кВ Скосырская | 2.4259
ПС 35/10 кВ Алифановская | 1.18
ПС 110/35/10 кВ Б-11 | 5.0013
ПС 35/10 кВ Баклановская | 2.2088
ПС 35/10 кВ Владимировская | 2.6791
ПС 35/10 кВ Ш.Атамановская | 3.0601
ПС 35/10 кВ Вольнодонская | 1.9984
ПС 35/10 кВ Элеватор | 0.325
ПС 110/35/10 кВ Милютинская | 4.817
ПС 35/10 кВ Успенская | 2.2056
ПС 35/10 кВ Семеновская | 2.1349
ПС 35/10 кВ Знаменская | 3.0712
ПС 35/10 кВ Селивановская | 1.1632
ПС 110/35/10 кВ Обливская ПТФ | 4.8015
ПС 110/35/10 кВ Обливская 1 | 2.7479
ПС 35/10 кВ Обливск.2 | -0.73978
ПС 35/10 кВ Артемовская | 1.0404
ПС 110/35/10 кВ Советск.2 | 7.1245
ПС 35/10 кВ Советск.1 | 2.2516
ПС 35/10 кВ Каменская СХТ | -1.6956
ПС 35/10 кВ Калач-Куртлакская | 2.2121
ПС 110/35/10 кВ АРЗ | 2.7383
ПС 35/10 кВ Бараниковская | 3.4344
ПС 35/10 кВ Березовская | 1.926
ПС 35/10 кВ Богородицкая | 1.9433
ПС 35/10 кВ Большевистская | 1.4187
ПС 35/10 кВ Буденновская | 1.48
ПС 35/10 кВ Водозабор | 2.8052
ПС 110/35/10 кВ Волочаевская | 8.1039
ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская | 2.514
ПС 35/10 кВ ГПЗ | 2.32
ПС 35/10 кВ Дальняя | 0.74925
ПС 110/35/6 кВ Екатериновская | 9.1866
ПС 35/10 кВ Жуковская | 9.2739
ПС 35/10 кВ Журавлевская | 1.7994
ПС 35/10 кВ Ивановская | 1.849
ПС 35/10 кВ Камышевская | 1.8737
ПС 35/10 кВ КРС | 2.8734
ПС 35/10 кВ Коневод | 1.0151
ПС 35/10 кВ Красный Партизан | 1.4665
ПС 35/10 кВ Краснополянская | 1.865
ПС 35/10 кВ Куберле 1 | 3.78
ПС 110/35/10 кВ Куберле 2 | 7.3977
ПС 35/10 кВ Кундрюченская | 1.8789
ПС 35/10 кВ Курганная | 2.0589
ПС 35/10 кВ Ленинец | 1.1667
ПС 35/10 кВ Летницкая | 1.54
ПС 35/10 кВ Лопанская | 1.0899
ПС 35/10 кВ Львовская | 2.1
ПС 35/10 кВ Майорская | 1.1004
ПС 35/10 кВ Мелькомбинат | 1.0361
ПС 35/10 кВ Ново-Донская | 1.5213
ПС 110/35/6 кВ НС-1 | 5.05
ПС 35/6 кВ НС-2 | 6.2423
ПС 35/10 кВ Ново-Егорлыкская | 3.1219
ПС 35/10 кВ Наумовская | 2.14
ПС 35/10 кВ Ольшанская | 1.88
ПС 110/35/10 кВ Орловская | 5.9289
ПС 35/10 кВ Орловский МСК | 2.8309
ПС 35/10 кВ Островянская | 1.802
ПС 35/10 кВ Плодородненская | 2.08
ПС 110/35/10 кВ Пролетарская | 3.7982
ПС 35/10 кВ Пушкинская | 1.2177
ПС 35/10 кВ Победа | 2.73
ПС 110/35/10 кВ Развиленская | 3.722
ПС 35/10 кВ Раздольненская | 2.1739
ПС 35/10 кВ Ребричанская | 1.8416
ПС 110/35/10 кВ Сандатовская | 6.5266
ПС 35/10 кВ Северная | 1.77
ПС 35/10 кВ Сеятель | 2.1143
ПС 35/10 кВ Степная | 1.5741
ПС 35/10 кВ Суховская | 3.2439
ПС 110/35/10 кВ Трубецкая | 15.4226
ПС 110/10 кВ Уютная | 1.88
ПС 35/10/6 кВ Фрунзе 1 | 1.109
ПС 35/6 кВ Фрунзе 3 | 3.18
ПС 35/10 кВ Хлебодарненская | 3.1603
ПС 35/10 кВ Целинский ССК | 1.4895
ПС 110/35/10 кВ Целинская | 13.0307
ПС 35/10 кВ Чабрецы | 2.3239
ПС 35/10 кВ Чапаевская | 1.9556
ПС 110/10 кВ Черкесская | 6.03
ПС 35/10 кВ Шаблиевская | 1.545
ПС 35/10 кВ Южная | 2.21
ПС 35/10 кВ Юловская | 0.31032
ПС 110/35/10 кВ Ал. Лозовская | 3.4195
ПС 35/10 кВ Артамоновская | 1.55
ПС 35/10 кВ Базковская | 1.2562
ПС 35/10 кВ Бакайская | 0.99249
ПС 35/10 кВ Белавинская | 2.4219
ПС 35/10 кВ Боковская | 1.3513
ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская | 8.1
ПС 35/10 кВ В.Чирская | 2.2139
ПС 35/10 кВ Верхняковская | 1.96
ПС 110/35/10 кВ Вешенская 1 | 3.916
ПС 35/10 кВ Волошинская | 2.2031
ПС 35/10 кВ Глушковская | 0.51
ПС 110/35/10 кВ ГОК | 20.3091
ПС 110/10 кВ Дегтевская | 4.7927
ПС 35/10 кВ Долотинская | 1.7639
ПС 35/10 кВ Дударевская | 2.1739
ПС 35/10 Илларионовская | 1.51
ПС 110/35/10 кВ Индустрия | 8.61
ПС 110/35/10 кВ Казанская | 6.6291
ПС 110/35/10 кВ Калининская | 12.28
ПС 110/35/10 кВ Каргинская | 6.1727
ПС 110/35/10 кВ Кашарская | 7.3962
ПС 35/10 кВ Киевская | 1.3439
ПС 110/35/10 кВ Колодезянская | 5.435
ПС 35/10 кВ Колундаевская | 3.771
ПС 35/10 кВ Криворожская | 1.071
ПС 35/10 кВ Кружилинская | 3.5
ПС 35/10 кВ Курская | 1.0868
ПС 35/10 кВ Лазаревская | 2.9728
ПС 110/10 кВ Макеевская | 5.8856
ПС 35/10 кВ Мальчевская | -1.3712
ПС 35/10 кВ Маньковская | 2.8044
ПС 110/35/10 кВ Маяк | 3.2692
ПС 35/10 кВ Мешковская | 2.0436
ПС 35/10 кВ Мигулинская | 1.6485
ПС 110/10 кВ Миллеровская | 7.6802
ПС 35/10 кВ Н.Николаевская | 2.057
ПС 110/10 кВ Новоселовская | 0.96604
ПС 35/6 кВ НС-1 | 6.21
ПС 35/6 кВ НС-1А | 3.93
ПС 110/35/10 кВ НС-3 | 15.5392
ПС 35/6 кВ НС-5 | 6.21
ПС 35/6 кВ НС-7 | 5.49
ПС 35/10 кВ Ольховская | 2.21
ПС 35/10 кВ Ореховская | 0.61742
ПС 35/10 кВ Павловская | 3.6154
ПС 35/10 кВ Пономаревская | 2.26
ПС 35/10 кВ Поповская | 1.6794
ПС 110/10 кВ Промзона | 6.7069
ПС 35/10 кВ Сетраковская | 3.78
ПС 110/35/10 кВ Сохрановская | 3.2279
ПС 110/35/10 кВ Сулин | 11.1976
ПС 110/10-10 кВ Суходольная | 18.22
ПС 35/10 кВ Терновская 1 | 2.82
ПС 35/10 кВ Терновская 2 | 2.0439
ПС 35/10 кВ Титовская | 0.94011
ПС 110/35/10 кВ Тиховская | 7.1517
ПС 110/10 кВ Туриловская | 2.4085
ПС 110/35/10 кВ Чертковская | 2.6887
ПС 35/10 кВ Шулейкинская | 2.34
ПС 35/10 кВ Шумилинская | 3.7446

## SVED (hidden)
| SVED 15.12.2009 |  |  |  |  | SVED 16.12.2010 без формул |  |  |  |  | SVED 21.12.2011 |  |  |  |  | SVED 19.12.2012 |  |  |  |  | SVED 16.06.2010 |  |  |  |  | SVED 15.06.2011 |  |  |  |  | SVED 18.06.2012
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
ПС 110/35/10 кВ АС-1 Ольгинская | 5.55 | 2.57 |  |  | 8.12 | 6.18 | 4.74 |  |  | 10.92 | 4.18 | 6.06 |  |  | 10.24 | 8.35 | 5.24 |  |  | 13.59 | 4 | 4.3 |  |  | 8.3 | 3.76 | 2.68 |  |  | 6.44 | 3.99 | 4.4 |  |  | 8.39
ПС 110/10 кВ АС-10 Камышевахская |  |  |  | 1.64 | 1.64 | 1.51 | 0.29 |  |  | 1.8 | 1.18 | 0.58 |  |  | 1.76 | 1.71 | 0.31 |  |  | 2.02 | 0.98 | 0 |  |  | 0.98 | 1.15 | 0.18 |  |  | 1.33 | 1.22 | 0.2 |  |  | 1.42
ПС 110/35/10 кВ АС-11 Ключевская | 8.89 | 0.79 |  |  | 9.68 |  |  |  |  | 6.93 | 7.31 | 0.48 |  |  | 7.79 | 12.07 | 1.54 |  |  | 13.61 | 7.59 | 2.03 |  |  | 9.62 | 3.6 | 0.28 |  |  | 3.88 | 5.83 | 1 |  |  | 6.83
ПС 110/10 кВ АС-12 Каменобродская |  |  |  | 3.82 | 3.82 | 2.22 | 1.64 |  |  | 3.86 | 2.11 | 1.55 |  |  | 3.66 | 2.2 | 3.02 |  |  | 5.22 | 1.84 | 1.64 |  |  | 3.48 | 1.82 | 1.4 |  |  | 3.22 | 1.86 | 1.49 |  |  | 3.35
ПС 35/10 кВ АС-14 Рассвет |  |  |  | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  | 3.46 | 0 | 2.02 |  |  | 2.02 | 0 | 3.21 |  |  | 3.21 | 2.37 | 0 |  |  | 2.37 | 0 | 2 |  |  | 2 | 0 | 1.69 |  |  | 1.69
ПС 110/10/10 кВ АС-15 | 3.82 | 3.39 |  |  | 7.21 |  |  |  |  | 7.35 | 5.26 | 4.86 |  |  | 10.12 | 7.05 | 4.88 |  |  | 11.93 | 3.45 | 3.19 |  |  | 6.64 | 4.47 | 3.66 |  |  | 8.13 | 5.94 | 5.21 |  |  | 11.15
ПС 35/6 кВ АС-2 Аксайская |  |  |  | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  | 7.52 | 3.17 | 3.81 |  |  | 6.98 | 4.36 | 2.15 |  |  | 6.51 | 3.27 | 3.6 |  |  | 6.87 | 2.15 | 2.95 |  |  | 5.1 | 2.31 | 3.06 |  |  | 5.37
ПС 35/6 кВ АС-3 Бердановская | 1.94 |  |  |  | 1.94 |  |  |  |  | 2.11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1.42 |  |  |  | 1.42 | 1.11 |  |  |  | 1.11 | 1.44 |  |  |  | 1.44 | 0.61 |  |  |  | 0.61
ПС 110/10 кВ АС-4 Сов.Россия |  |  |  | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  | 4.37 | 3.2 | 1.6 |  |  | 4.8 | 2.09 | 1.33 |  |  | 3.42 | 2.32 | 2.5 |  |  | 4.82 | 1.78 | 3.12 |  |  | 4.9 | 1.78 | 2.14 |  |  | 3.92
ПС 35/10 кВ АС-5 | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.39 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.19 |  |  |  | 0.19 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | 0.32 |  |  |  | 0.32 | 0.25 |  |  |  | 0.25
ПС 110/10 кВ АС-6 |  |  |  | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  | 1.34 | 0.95 | 0 |  |  | 0.95 | 1.24 | 0 | 0.51 | 0 | 1.75 | 0.52 | 1.25 |  |  | 1.77 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0 | 1.39 | 0.27 | 0.45 | 0 | 0.38 | 1.1
ПС 35/10 кВ АС-7 |  |  |  | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  | 1.26 | 0.54 | 0.9 |  |  | 1.44 | 0.09 | 2.09 |  |  | 2.18 | 1.08 | 0 |  |  | 1.08 | 0 | 1.44 |  |  | 1.44 | 0.27 | 0.45 |  |  | 0.72
ПС 35/6 кВ АС-8 Б.Лог |  |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  | 3.6 | 2.42 | 1.07 |  |  | 3.49 | 3.71 | 1.83 |  |  | 5.54 | 1.5 | 0.56 |  |  | 2.06 | 1.34 | 0.59 |  |  | 1.93 | 1.88 | 1.45 |  |  | 3.33
ПС 110/35/10 кВ БГ-1 Багаевская | 0 | 8.2082 |  |  | 8.2082 |  |  |  |  | 6.7 | 6.35 | 0 |  |  | 6.35 | 7.27 | 1.25 |  |  | 8.52 | 5.16 | 0 |  |  | 5.16 | 0 | 5.36 |  |  | 5.36 | 6.05 | 0 |  |  | 6.05
ПС 110/35/10 кВ БГ-2 Арпачин | 1.67 | 2.67 |  |  | 4.34 |  |  |  |  | 3.82 | 1.21 | 2.27 |  |  | 3.48 | 1.34 | 3.69 |  |  | 5.03 | 1.57 | 2.1 |  |  | 3.67 | 1.36 | 1.89 |  |  | 3.25 | 1.12 | 1.87 | 0 |  | 2.99
ПС 35/10 кВ БГ-3 Федуловская |  |  |  | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  | 1.31 | 0.6 | 0 |  |  | 0.6 | 1.45 |  |  |  | 1.45 | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.24 | 0 |  |  | 1.24 | 1.24 | 0 |  |  | 1.24
ПС 35/10 кВ БГ-4 Орошаемая |  |  |  | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  | 0.64 | 0 | 0.51 |  |  | 0.51 |  | 0.73 |  |  | 0.73 | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 0.49 |  |  | 0.49 | 0 | 0.67 |  |  | 0.67
ПС 35/6 кВ БГ-5 Елкинская |  |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ПС 110/10 кВ БГ-6 Ажиновская |  |  |  | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  | 1 | 1.09 | 0 |  |  | 1.09 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 0.65 | 0 |  |  | 0.65 | 0.65 | 0 |  |  | 0.65 | 0.91 | 0 |  |  | 0.91
ПС 35/10 кВ БГ-7 Красновская |  |  |  | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  | 0.44 | 0 | 0.42 |  |  | 0.42 |  | 0.57 |  |  | 0.57 | 0 | 0.39 |  |  | 0.39 | 0 | 0.29 |  |  | 0.29 | 0 | 0.59 |  |  | 0.59
ПС 110/6/6 кВ БТ-1 | 7.98 | 17.18 | 0 | 0 | 25.16 |  |  |  |  | 23 | 7.98 | 14.41 |  |  | 22.39 | 9.53 | 18.4 |  |  | 27.93 | 20.73 | 0 |  |  | 20.73 | 6.27 | 10.25 |  |  | 16.52 | 8.42 | 13.63 |  |  | 22.05
ПС 110/35/6 кВ БТ-2 | 0 | 17.136 | 0 | 0 | 17.136 |  |  |  |  | 15.83 | 10.73 | 4.19 |  |  | 14.92 | 11.89 | 6.25 |  |  | 18.14 | 9.8 | 3.76 |  |  | 13.56 | 2.97 | 9.68 |  |  | 12.65 | 8.12 | 4.03 |  |  | 12.15
ПС 110/6/6 кВ БТ-3 | 6.71 | 7.31 | 0 | 0 | 14.02 |  |  |  |  | 14.08 | 7.97 | 6.82 |  |  | 14.79 | 7.91 | 8.84 |  |  | 16.75 | 6.98 | 4.8 |  |  | 11.78 | 3.22 | 6.77 |  |  | 9.99 | 3.93 | 5.29 |  |  | 9.22
ПС 35/6 кВ БТ-4 |  |  |  | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  | 1.75 | 1.2 | 0.65 |  |  | 1.85 | 1.64 | 0.22 |  |  | 1.86 | 0.49 | 1.72 |  |  | 2.21 | 0.44 | 1.31 |  |  | 1.75 | 1.09 | 0.76 |  |  | 1.85
ПС 110/35/10/6 кВ В-1 Веселовская | 3.64 | 4.08 | 0 | 0 | 7.72 |  |  |  |  | 8.61 | 4.26 | 2.63 | 0 | 0 | 6.89 | 4.55 | 4.28 |  |  | 8.83 | 3.64 | 4.29 |  |  | 7.93 | 2.73 | 3.52 |  |  | 6.25 | 4 | 4.19 |  |  | 8.19
ПС 110/35/10 кВ В-10 Ждановская | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |  |  |  |  | 3.07 | 2.58 | 0 |  |  | 2.58 | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 2.34 |  |  |  | 2.34 | 2.43 |  |  |  | 2.43 | 0.44 |  |  |  | 0.44
ПС 110/10 кВ В-2 Балабинская | 0 | 0.61 |  |  | 0.61 |  |  |  |  | 0.64 | 0.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0.67 |  |  | 0.67 | 0.47 | 0 |  |  | 0.47 | 0.45 | 0 |  |  | 0.45
ПС 35/10 кВ В-3 Вес.элеватор | 0.45 |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 0.82 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.64 |  |  |  | 0.64 | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.33 |  |  |  | 0.33
ПС 35/10 кВ В-4 Краснокутская | 1.27 | 0 |  |  | 1.27 |  |  |  |  | 1.24 | 0 | 1.11 |  |  | 1.11 |  | 1.31 |  |  | 1.31 | 0 | 1.02 |  |  | 1.02 | 0 | 0.87 |  |  | 0.87 | 0 | 0.95 |  |  | 0.95
ПС 35/10 кВ В-5 Новая | 0.27 | 0 |  |  | 0.27 |  |  |  |  | 0.55 | 0 | 0.27 |  |  | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0 | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.09 | 0 |  |  | 0.09
ПС 35/10 кВ В-6 В.Соленовская 1 | 0 | 1.18 |  |  | 1.18 |  |  |  |  | 1.27 | 1.04 | 0 |  |  | 1.04 |  | 1.45 |  |  | 1.45 | 0 | 0.55 |  |  | 0.55 | 0 | 0.62 |  |  | 0.62 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4
ПС 35/10 кВ В-7 В.Соленовская 2 | 0.91 |  |  |  | 0.91 |  |  |  |  | 0.64 | 0.82 |  |  |  | 0.82 | 1 |  |  |  | 1 | 0.55 |  |  |  | 0.55 | 0.56 |  |  |  | 0.56 | 0.67 |  |  |  | 0.67
ПС 35/10 кВ В-8 Восход | 0.36 | 0 |  |  | 0.36 |  |  |  |  | 0.45 | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 |  | 0.45 |  |  | 0.45 | 0.25 | 0 |  |  | 0.25 | 0 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0.29 | 0 |  |  | 0.29
ПС 35/10 кВ В-9 Кр.Октябрь | 0 | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  |  |  | 0.78 | 0.76 | 0 |  |  | 0.76 |  | 0.87 |  |  | 0.87 | 0 | 0.58 |  |  | 0.58 | 0 | 0.53 |  |  | 0.53 | 0.76 | 0 |  |  | 0.76
ПС 110/35/6 кВ ГТП | 19.9851 | 15.571 | 0 | 0 | 35.5561 |  |  |  |  | 27.14 | 17.22 | 9.88 |  |  | 27.1 | 16.79 | 16.16 |  |  | 32.95 | 14.37 | 6.82 | 0 |  | 21.19 | 11.56 | 7.24 | 0 |  | 18.8 | 13.22 | 4.77 | 0 |  | 17.99
ПС 35/6 кВ ЖБК (КСМ-4) | 0 | 0.22 |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.05 |  |  | 0.05 | 0 | 0.17 |  |  | 0.17
ПС 110/6 кВ ЗСП | 2.26 | 3.44 |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 0 | 2.37 | 2.76 |  |  | 5.13 |  |  |  |  | 0 | 1.44 | 2.15 |  |  | 3.59 | 1.45 | 1.83 |  |  | 3.28 | 1.91 | 1.99 |  |  | 3.9
ПС 110/6 кВ КС-3 | 8.67 | 5.78 |  |  | 14.45 |  |  |  |  | 14.57 | 4.8 | 8.78 |  |  | 13.58 | 7.71 | 9.38 |  |  | 17.09 | 2.2 | 13.75 |  |  | 15.95 | 5.78 | 4.91 |  |  | 10.69 | 3.93 | 7.97 |  |  | 11.9
ПС 110/10 кВ НГ-4 | 0.27 | 0.18 |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 0.36 | 0.11 | 0.1 |  |  | 0.21 | 0.11 | 0.14 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0.18 | 0.18 |  |  | 0.36 | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 110/10/6 кВ НГ-5 | 12.01 | 6.38 | 0 | 0 | 18.39 |  |  |  |  | 16.45 | 9.31 | 5.93 |  |  | 15.24 | 11.34 | 8.07 |  |  | 19.41 | 7.85 | 4.69 |  |  | 12.54 | 6.72 | 3 |  |  | 9.72 | 7.17 | 4.69 |  |  | 11.86
ПС 110/6 кВ НГ-6 | 0.08 | 0.1 |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 0.11 | 0.07 | 0.05 |  |  | 0.12 | 0.02 | 0.08 |  |  | 0.1 | 0.08 | 0.1 |  |  | 0.18 | 0.81 | 0.22 |  |  | 1.03 | 0.33 | 0.49 |  |  | 0.82
ПС 35/10 кВ НГ-7 Грушевская | 0.87 | 0.87 |  |  | 1.74 |  |  |  |  | 1.45 | 0.87 | 0.87 |  |  | 1.74 | 1 | 1.55 |  |  | 2.55 | 0.55 | 0.45 |  |  | 1 | 0.55 | 0.45 |  |  | 1 | 0.58 | 0.27 |  |  | 0.85
ПС 110/6 кВ НГ-8 | 0.75 | 0.03 |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.75 | 0.64 | 0 |  |  | 0.64 | 0 | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.75 | 0 |  |  | 0.75 | 0.86 | 0 |  |  | 0.86 | 0.81 | 0 |  |  | 0.81
ПС 110/35/6 кВ Р-1 | 13.76 | 25.27 | 0 | 0 | 39.03 |  |  |  |  | 37.85 | 12.93 | 20.26 |  |  | 33.19 | 18.32 | 21.97 |  |  | 40.29 | 16.96 | 11.28 |  |  | 28.24 | 16.68 | 12.42 |  |  | 29.1 | 10.13 | 5.37 |  |  | 15.5
ПС 110/10/10 кВ Р-10 | 17.14 | 16.61 | 0 | 0 | 33.75 |  |  |  |  | 32.06 | 14.77 | 15.31 |  |  | 30.08 | 16.93 | 18.91 |  |  | 35.84 | 16.21 | 18.01 |  |  | 34.22 | 11.35 | 12.88 |  |  | 24.23 | 13.51 | 14.41 |  |  | 27.92
ПС 35/6 кВ Р-11 | 7.09 | 9.34 |  |  | 16.43 |  |  |  |  | 14.39 | 7.3 | 7.52 |  |  | 14.82 | 8.27 | 9.99 |  |  | 18.26 | 7.84 | 8.16 |  |  | 16 | 6.44 | 7.73 |  |  | 14.17 | 5.26 | 7.52 |  |  | 12.78
ПС 110/6/6 кВ Р-12 | 7.09 | 10.47 | 0 | 0 | 17.56 |  |  |  |  | 17.56 | 8.51 | 8.18 |  |  | 16.69 | 10.74 | 11.94 |  |  | 22.68 | 11.31 | 6.55 |  |  | 17.86 | 5.82 | 6.88 |  |  | 12.7 | 7.91 | 8.23 |  |  | 16.14
ПС 35/6 кВ Р-13 | 0 | 9.51 |  |  | 9.51 |  |  |  |  | 8.24 | 4.33 | 4.23 |  |  | 8.56 | 5.81 | 3.7 |  |  | 9.51 | 4.44 | 3.7 |  |  | 8.14 | 3.86 | 3.86 |  |  | 7.72 | 2.85 | 3.49 |  |  | 6.34
ПС 35/6 кВ Р-15 | 4.08 | 2.68 |  |  | 6.76 |  |  |  |  | 6.55 | 3.01 | 2.47 |  |  | 5.48 | 2.85 | 4.89 |  |  | 7.74 | 3.22 | 2.79 |  |  | 6.01 | 2.63 | 1.93 |  |  | 4.56 | 1.29 | 2.79 |  |  | 4.08
ПС 110/6/6 кВ Р-16 | 11.56 | 12.44 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 16.04 | 10.75 | 9.49 |  |  | 20.24 | 21.99 | 0 |  |  | 21.99 | 8.46 | 9.06 |  |  | 17.52 | 7.69 | 9.11 |  |  | 16.8 | 9.77 | 10.64 |  |  | 20.41
ПС 110/6/6 кВ Р-17 | 12.35 | 6.66 | 0 | 0 | 19.01 |  |  |  |  | 15.95 | 9.18 | 6.39 |  |  | 15.57 | 9.56 | 11.17 |  |  | 20.73 | 10.26 | 4.13 |  |  | 14.39 | 5.37 | 4.06 |  |  | 9.43 | 5.21 | 4.73 |  |  | 9.94
ПС 110/10/10 кВ Р-19 | 13.2 | 19.62 | 0 | 0 | 32.82 |  |  |  |  | 32.47 | 13.75 | 11.76 |  |  | 25.51 | 14.45 | 23.73 |  |  | 38.18 | 16.68 | 20.78 |  |  | 37.46 | 14.18 | 14.01 |  |  | 28.19 | 12.84 | 17.13 |  |  | 29.97
ПС 110/35/6 кВ Р-2 | 13.84 | 15.52 | 0 | 0 | 29.36 |  |  |  |  | 23.07 | 8.06 | 10.72 |  |  | 18.78 | 12.42 | 12.06 |  |  | 24.48 | 10.46 | 10.2 |  |  | 20.66 | 7.85 | 7.15 |  |  | 15 | 6.5 | 5.54 |  |  | 12.04
ПС 110/35/6 кВ Р-22 | 5.21 | 11.2 | 0 | 0 | 16.41 |  |  |  |  | 17.89 | 6.12 | 11.47 |  |  | 17.59 | 8.4 | 18.79 |  |  | 27.19 | 6.65 | 11.52 |  |  | 18.7 | 4.59 | 10.72 |  |  | 15.31 | 6.24 | 11.91 |  |  | 18.15
ПС 110/6/6 кВ Р-23 | 5.02 | 9.71 | 0 | 0 | 14.73 |  |  |  |  | 12.66 | 3.38 | 6.66 |  |  | 10.04 | 4.69 | 6.11 |  |  | 10.8 | 7.31 | 5.89 |  |  | 13.2 | 2.95 | 8.73 |  |  | 11.68 | 1.42 | 7.2 |  |  | 8.62
ПС 110/6/6 кВ Р-24 | 12.87 | 7.1 | 0 | 0 | 19.97 |  |  |  |  | 19.33 | 13.64 | 9.66 |  |  | 23.3 | 16.32 | 8.81 |  |  | 25.13 | 10.74 | 4.03 |  |  | 14.77 | 9.5 | 5.8 |  |  | 15.3 | 9.15 | 2.72 |  |  | 11.87
ПС 110/10/6 кВ Р-25 | 7.27 | 1.38 | 0 | 0 | 8.65 |  |  |  |  | 7.96 | 6.34 | 0.86 |  |  | 7.2 | 6.91 | 1.44 |  |  | 8.35 | 5.81 | 1.09 |  |  | 6.9 | 5.12 | 0.74 |  |  | 5.86 | 5.31 | 0.84 |  |  | 6.15
ПС 110/10/6 кВ Р-26 | 4.57 | 9.47 | 0 | 0 | 14.04 |  |  |  |  | 12.3 | 7.52 | 4.44 |  |  | 11.96 | 3.79 | 12.23 |  |  | 16.02 | 7.39 | 2.2 |  |  | 9.59 | 11.21 | 0 |  |  | 11.21 | 6.44 | 8.9 |  |  | 15.34
ПС 110/10/6 кВ Р-28 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 |  |  |  |  | 13.49 | 0.57 | 14.89 |  |  | 15.46 | 11.43 | 8.02 |  |  | 19.45 | 6.61 | 5.92 |  |  | 12.53 | 6.64 | 4.27 |  |  | 10.91 | 6.42 | 1.5 |  |  | 7.92
ПС 110/10 кВ Р-29 | 1.43 | 0.18 |  |  | 1.61 |  |  |  |  | 1.77 | 0.09 | 1.77 |  |  | 1.86 | 0.32 | 0.88 |  |  | 1.2 | 0.53 | 0.21 |  |  | 0.74 | 0.71 | 0 |  |  | 0.71 | 0 | 0.35 |  |  | 0.35
ПС 110/10/6 кВ Р-3 | 17.18 | 14.5 | 0 | 0 | 31.68 |  |  |  |  | 25.99 | 15.03 | 10.74 |  |  | 25.77 | 19.87 | 13.42 |  |  | 33.29 | 16.43 | 12.03 |  |  | 28.46 | 15.31 | 8.8 |  |  | 24.11 | 17.18 | 9.13 |  |  | 26.31
ПС 110/10/6 кВ Р-31 | 12.55 | 10.39 | 0 | 0 | 22.94 |  |  |  |  | 16.7 | 13.75 | 6.11 |  |  | 19.86 | 9.71 | 6.6 |  |  | 16.31 | 7.86 | 4.42 |  |  | 12.28 | 9.38 | 6.55 |  |  | 15.93 | 8.48 | 5.78 |  |  | 14.26
ПС 110/10/6 кВ Р-32 | 8.91 | 10.18 | 0 | 0 | 19.09 |  |  |  |  | 17.21 | 7.24 | 5.41 |  |  | 12.65 | 8.75 | 6.02 |  |  | 14.77 | 12.19 | 7.04 |  |  | 19.23 | 5.89 | 6.11 |  |  | 12 | 13.34 | 4.76 |  |  | 18.1
ПС 110/10/6 кВ Р-33 | 15.57 | 11.81 | 0 | 0 | 27.38 |  |  |  |  | 25.61 | 14.19 | 11.64 |  |  | 25.83 | 18.73 | 16.37 |  |  | 35.1 | 16.15 | 13.64 |  |  | 29.79 | 12.93 | 10.11 |  |  | 23.04 | 14.44 | 8.18 |  |  | 22.62
ПС 110/10/6 кВ Р-35 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 1.78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.03 |  |  | 2.03 | 0.11 | 5.08 |  |  | 5.19 | 0 | 3.22 |  |  | 3.22 | 0 | 3.44 |  |  | 3.44 | 2.37 | 0.44 |  |  | 2.81
ПС 110/10/6 кВ Р-37 | 4.83 | 5.94 | 0 | 0 | 10.77 |  |  |  |  | 3.06 | 5.75 | 5.05 |  |  | 10.8 | 8.77 | 3.16 |  |  | 11.93 | 0 | 6.95 |  |  | 6.95 | 5.3 | 3.29 |  |  | 8.59 | 6.01 | 4.24 |  |  | 10.25
ПС 110/10 кВ Р-38 | 2.5 | 0.36 |  |  | 2.86 |  |  |  |  | 1.78 | 1.52 | 0.18 |  |  | 1.7 | 3.75 | 0.41 |  |  | 4.16 | 1.25 | 0.18 |  |  | 1.43 | 1.25 | 0.18 |  |  | 1.43 | 0.89 | 0.36 |  |  | 1.25
ПС 35/6 кВ Р-39 | 2.43 |  |  |  | 2.43 |  |  |  |  | 2.15 |  | 2.36 |  |  | 2.36 | 1.34 |  |  |  | 1.34 |  | 1.07 |  |  | 1.07 |  | 1.29 |  |  | 1.29 | 0 | 1.83 |  |  | 1.83
ПС 35/10 кВ Р-46 | 0.71 |  |  |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.74 | 0.71 | 0 |  |  | 0.71 |  | 1.05 |  |  | 1.05 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 1.06 | 0 |  |  | 1.06
ПС 110/10/6 кВ Р-5 | 12.89 | 17.4 | 0 | 0 | 30.29 |  |  |  |  | 26.85 | 12.89 | 13.42 |  |  | 26.31 | 15.03 | 19.33 |  |  | 34.36 | 8.91 | 14.5 |  |  | 23.41 | 6.28 | 12.51 |  |  | 18.79 | 15.03 | 13.58 |  |  | 28.61
ПС 110/10/10 кВ Р-6 | 7.07 | 14.66 | 0 | 0 | 21.73 |  |  |  |  | 19.94 | 9.95 | 11.72 |  |  | 21.67 | 13.82 | 8.57 |  |  | 22.39 | 6.36 | 12.37 |  |  | 18.73 | 5.77 | 7.87 |  |  | 13.64 | 6.82 | 11.37 |  |  | 18.19
ПС 110/35/6 кВ Р-7 | 28.2 | 30.26 | 0 | 0 | 58.46 |  |  |  |  | 46.51 | 23.45 | 36.69 |  |  | 60.14 | 37.51 | 35.99 |  |  | 73.5 | 19.21 | 27.17 |  |  | 46.38 | 20.22 | 19.34 |  |  | 39.56 | 8.59 | 19.33 |  |  | 27.92
ПС 110/10/6 кВ Р-8 | 27.6 | 20.49 | 0 | 0 | 48.09 |  |  |  |  | 41.1 | 21.85 | 14.22 |  |  | 36.07 | 28.75 | 17.28 |  |  | 46.03 | 0 | 35.35 |  |  | 35.35 | 18.18 | 10.6 |  |  | 28.78 | 31.53 | 0 |  |  | 31.53
ПС 110/35/10 кВ СМ-1 Семикаракорская | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |  |  |  |  | 13.71 | 8.5 | 3.6 |  |  | 12.1 | 7.12 | 5.67 |  |  | 12.79 | 7.07 | 5.22 |  |  | 12.29 | 6.9 | 5.58 |  |  | 12.48 | 7.11 | 5.4 |  |  | 12.51
ПС 35/6 кВ СМ-10 | 0.29 |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  | 0.17 | 0.23 |  |  |  | 0.23 | 0.13 |  |  |  | 0.13 | 0.12 |  |  |  | 0.12 | 0.14 |  |  |  | 0.14 | 0.06 |  |  |  | 0.06
ПС 35/10 кВ СМ-11 Бакланиковская | 0.99 |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.99 |  |  |  | 0.99 | 1.17 |  |  |  | 1.17 | 1.08 |  |  |  | 1.08 | 0.81 |  |  |  | 0.81
ПС 110/35/10 кВ СМ-2 Задоно-Кагальник | 3.57 | 0.55 | 0 | 0 | 4.12 |  |  |  |  | 3.63 | 3 | 0.78 |  |  | 3.78 | 3.33 | 0.33 |  |  | 3.66 | 2.67 | 3.76 |  |  | 6.44 | 2.51 | 1.57 |  |  | 4.08 | 2.61 | 1.43 |  |  | 4.04
ПС 110/35/6 кВ СМ-3 Садковская | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 2.48 |  |  |  |  | 2.41 | 0 | 1.73 |  |  | 1.73 | 0 | 3.09 |  |  | 3.09 | 0 | 2.41 |  |  | 2.48 | 0 | 1.98 |  |  | 1.98 | 0 | 0.11 |  |  | 0.11
ПС 110/10 кВ СМ-4 Сусатская | 0.64 |  |  |  | 0.64 |  |  |  |  | 0.55 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0.64 |  |  |  | 0.64 | 0.37 |  |  |  | 0.37 | 0.92 |  |  |  | 0.92 | 0.37 |  |  |  | 0.37
ПС 35/6 кВ СМ-5 | 0 | 0.67 |  |  | 0.67 |  |  |  |  | 0.13 | 0 | 0.54 |  |  | 0.54 | 0 | 0.25 |  |  | 0.25 | 1.29 |  |  |  | 1.29 | 0 | 0.43 |  |  | 0.43 | 0 | 0.54 |  |  | 0.54
ПС 35/10 кВ СМ-6 Висловская | 0 | 1.09 |  |  | 1.09 |  |  |  |  | 1.16 | 0 | 1.55 |  |  | 1.55 | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 |  | 1.09 |  |  | 1.09 | 0.71 | 0 |  |  | 0.71 | 0 | 1.24 |  |  | 1.24
ПС 35/10 кВ СМ-7 Кузнецовская | 0.47 |  |  |  | 0.47 |  |  |  |  | 0.28 | 0.19 |  |  |  | 0.19 | 0.41 |  |  |  | 0.41 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.13 |  |  |  | 0.13 | 0.17 |  |  |  | 0.17
ПС 35/10 кВ СМ-8 Золоторевская | 2.07 | 0 |  |  | 2.07 |  |  |  |  | 1.55 | 0 | 0.96 |  |  | 0.96 | 2.19 | 0 |  |  | 2.19 | 1.49 |  |  |  | 1.49 | 0 | 1.55 |  |  | 1.55 | 1.75 | 0 |  |  | 1.75
ПС 35/10 кВ СМ-9 Слободская | 0 | 0.82 |  |  | 0.82 |  |  |  |  | 0.82 | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 0.91 |  |  | 0.91 | 0.82 |  |  |  | 0.82 | 0 | 0.91 |  |  | 0.91 | 0 | 1.04 |  |  | 1.04
ПС 35/3 кВ Г-1 | 0.24 | 0.43 | 0 |  | 0.67 |  |  | 0 |  | 0 | 0.16 | 0.4 | 0 |  | 0.56 | 0.24 | 0.48 | 0 |  | 0.72 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.13 | 0.32 |  |  | 0.45 | 0.16 | 0.4 | 0 |  | 0.56
ПС 110/35/6 кВ Г-2 | 7.33 | 17.7 | 0 | 0 | 25.03 | 3.33 | 20.55 |  |  | 23.88 | 5.99 | 17.56 |  |  | 23.55 | 11.91 | 12.65 |  |  | 24.56 | 3.33 | 10.85 |  |  | 14.18 | 2 | 15.22 |  |  | 17.22 | 2.66 | 12.08 |  |  | 14.74
ПС 35/6 кВ Г-3 | 1.74 | 3.71 |  |  | 5.45 | 1.74 | 1.96 |  |  | 3.7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 4.8 | 1.74 | 2.51 |  |  | 4.25 | 1.74 | 1.96 |  |  | 3.7 | 1.74 | 1.96 |  |  | 3.7 | 1.74 | 2.4 |  |  | 4.14
ПС 110/35/6 кВ Г-4 | 10.65 | 3.33 | 0 | 0 | 13.98 | 9.75 | 4 |  |  | 13.75 | 9.61 | 3.33 |  |  | 12.94 | 11.51 | 3.33 |  |  | 14.84 | 7.04 | 2 |  |  | 9.04 | 8.18 | 1.33 |  |  | 9.51 | 9.02 | 2 |  |  | 11.02
ПС 35/6 кВ Г-5 | 3.92 | 3.2 |  |  | 7.12 | 4.36 | 3.31 |  |  | 7.67 | 3.92 | 3.43 |  |  | 7.35 | 5.45 | 3.08 |  |  | 8.53 | 2.94 | 2.06 |  |  | 5 | 2.94 | 2.37 |  |  | 5.31 | 2.94 | 3.08 |  |  | 6.02
ПС 35/6 кВ Г-6 | 4.47 | 0 |  |  | 4.47 | 4.2 | 0 |  |  | 4.2 | 0 | 4.36 |  |  | 4.36 | 4.9 | 0 |  |  | 4.9 | 0 | 2.51 |  |  | 2.51 | 3.05 | 0 |  |  | 3.05 | 0 | 2.72 |  |  | 2.72
ПС 35/6 кВ Г-7 | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.44 | 0.64 |  |  | 1.08 | 0.33 | 0.68 |  |  | 1.01 | 0.54 | 0.46 |  |  | 1 | 0.44 | 0.13 |  |  | 0.57 | 0.33 | 0.5 |  |  | 0.83 | 0.33 | 0.44 |  |  | 0.77
ПС 110/6 кВ Г-9 | 3.37 |  |  |  | 3.37 | 3.79 |  |  |  | 3.79 | 3.29 |  |  |  | 3.29 | 2.75 |  |  |  | 2.75 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 3.29 |  |  |  | 3.29 | 2.01 |  |  |  | 2.01
ПС 110/35/6 кВ Г-10 | 7.61 | 6.98 | 0 | 0 | 14.59 | 6.8 | 5.57 |  |  | 12.37 | 7.47 | 4.63 |  |  | 12.1 | 9.43 | 6.14 |  |  | 15.57 | 6.72 | 4.09 |  |  | 10.81 | 5.42 | 3.19 |  |  | 8.61 | 3.84 | 7.2 |  |  | 11.04
ПС 35/6 кВ Г-11 | 2.96 | 1.87 |  |  | 4.83 | 2.86 | 2.07 |  |  | 4.93 | 3.23 | 1.37 |  |  | 4.6 | 3.49 | 1.85 |  |  | 5.34 | 2.27 | 1.18 |  |  | 3.45 | 2.4 | 1.16 |  |  | 3.56 | 2.22 | 0.98 |  |  | 3.2
ПС 110/6/6 кВ Г-13 | 6.48 | 6.09 | 0 | 0 | 12.57 | 3.57 | 9.67 |  |  | 13.24 | 3.17 | 9.56 |  |  | 12.73 | 6.7 | 5.64 |  |  | 12.34 | 6.09 | 5.38 |  |  | 11.47 | 4.26 | 6.77 |  |  | 11.03 | 7.47 | 6.31 |  |  | 13.78
ПС 110/6 кВ Г-14 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.82 | 0 |  |  | 0.82 | 0.82 | 0 |  |  | 0.82 | 0.96 |  |  |  | 0.96 | 0.47 | 0 |  |  | 0.47 | 0.49 | 0 |  |  | 0.49 | 0.51 | 0 |  |  | 0.51
ПС 110/6/6 кВ Г-15 | 2.19 | 0.78 | 0 | 0 | 2.97 | 1.36 | 2.72 |  |  | 4.08 | 1.6 | 0.65 |  |  | 2.25 | 0.44 | 1.2 |  |  | 1.64 | 2.18 | 1.12 |  |  | 3.3 | 0.97 | 1.96 |  |  | 2.93 | 0 | 1.22 |  |  | 1.22
ПС 35/6 кВ Г-17 | 1.74 | 1.2 |  |  | 2.94 | 1.74 | 1.2 |  |  | 2.94 | 1.58 | 1.31 |  |  | 2.89 | 1.63 | 1.31 |  |  | 2.94 | 1.31 | 0.98 |  |  | 2.29 | 1.14 | 0.87 |  |  | 2.01 | 1.09 | 1 |  |  | 2.09
ПС 110/6 кВ Г-18 | 1.96 | 4.09 |  |  | 6.05 | 1.69 | 4.09 |  |  | 5.78 | 1.58 | 3.98 |  |  | 5.56 | 2.18 | 4.47 |  |  | 6.65 | 1.2 | 2.62 |  |  | 3.82 | 2.02 | 1.8 |  |  | 3.82 | 1.04 | 2.29 |  |  | 3.33
ПС 110/35/6/3 кВ Н-1 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 10.05 | 4.66 | 0 |  | 14.71 | 0.93 | 5.33 | 0 | 0 | 6.26 | 12.56 | 5.33 |  |  | 17.89 | 8.22 | 3.33 | 0 |  | 11.55 | 7.42 | 3.33 | 0 |  | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ Н-3 | 2.2 | 0.31 |  |  | 2.51 | 1.83 | 0.28 |  |  | 2.11 | 1.8 | 0.22 |  |  | 2.02 | 0 | 2.25 |  |  | 2.25 | 1.48 | 0.24 |  |  | 1.72 | 1.11 | 0.13 |  |  | 1.24 | 1.24 | 0.31 |  |  | 1.55
ПС 110/35/6 кВ Н-4 | 8.7 | 12.83 | 0 | 0 | 21.53 | 8.7 | 11.27 | 0 | 0 | 19.97 | 7.7 | 10.92 | 0 | 0 | 18.62 | 10.64 | 13.84 | 0 | 0 | 24.48 | 4.36 | 7.92 | 0 | 0 | 12.28 | 1.7 | 8.47 | 0 | 0 | 10.17 | 3.81 | 9.58 | 0 | 0 | 13.39
ПС 35/6 кВ Н-5 |  | 1.96 | 1.63 |  | 3.59 |  | 0 | 3.27 |  | 3.27 |  | 0 | 3.16 |  | 3.16 | 1.53 | 3.6 |  |  | 5.13 |  | 0 | 2.4 |  | 2.4 |  | 0 | 2.07 |  | 2.07 |  | 1.09 | 1.74 |  | 2.83
ПС 35/6 кВ Н-6 | 1.31 | 1.2 |  |  | 2.51 | 1.58 | 1.31 |  |  | 2.89 | 1.31 | 1.2 |  |  | 2.51 | 1.42 | 0.98 |  |  | 2.4 | 0.87 | 1.04 |  |  | 1.91 | 1.2 | 1.09 |  |  | 2.29 | 1.58 | 0.87 |  |  | 2.45
ПС 35/3 кВ Н-7 | 0 | 1.82 |  |  | 1.82 | 0 | 2.16 |  |  | 2.16 | 0 | 1.56 |  |  | 1.56 | 0 | 2.31 |  |  | 2.31 | 0 | 1.58 |  |  | 1.58 | 0 | 1.18 |  |  | 1.18 | 0 | 1.18 |  |  | 1.18
ПС 110/35/6 кВ Н-8 | 2.28 | 0 | 0 | 3 | 5.28 | 2.97 | 0 |  | 2.63 | 5.6 | 2.28 | 0 | 0 | 3.64 | 5.92 | 3.65 | 3.08 |  |  | 6.73 | 2.17 | 0 |  | 2.51 | 4.68 | 1.14 | 0 |  | 2.97 | 4.11 | 2.06 | 0 |  | 2.75 | 4.81
ПС 110/35/10 кВ Н-9 | 4.14 | 6.76 | 0 | 0 | 10.9 | 4.14 | 8.28 |  |  | 12.42 | 12.7 | 4.76 |  |  | 17.46 | 0.33 | 8.81 |  |  | 9.14 | 3.09 | 0 |  |  | 3.09 | 4.14 | 5.33 |  |  | 9.47 | 4.76 | 7.94 |  |  | 12.7
ПС 35/10 кВ Н-10 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ПС 110/10 кВ Н-13 | 0.97 | 0.21 |  |  | 1.18 | 0.1 | 0.72 |  |  | 0.82 | 0.13 | 0.82 |  |  | 0.95 | 0.17 | 1.01 |  |  | 1.18 | 0.19 | 1.08 |  |  | 1.27 | 0.99 | 0.13 |  |  | 1.12 | 0.11 | 0.8 |  |  | 0.91
ПС 110/35/10 кВ Н-15 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.01 | 0 |  |  | 1.01 | 0.88 |  |  |  | 0.88 | 0.95 |  |  |  | 0.95 | 0.8 | 0 |  |  | 0.8 | 0.67 | 0 |  |  | 0.67 | 0.67 | 0 |  |  | 0.67
ПС 110/10 кВ Н-16 | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 1.71 |  |  |  | 1.71 | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 1.43 |  |  |  | 1.43 | 1.24 |  |  |  | 1.24 | 1.52 |  |  |  | 1.52
ПС 110/35/10 кВ Н-17 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.05 | 0 |  |  | 1.05 | 1.05 |  |  |  | 1.05 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 0.99 | 0 |  |  | 0.99 | 0.86 | 0 |  |  | 0.86 | 1.01 | 0 |  |  | 1.01
ПС 35/10 кВ Н-19 | 0.49 |  |  |  | 0.49 | 0.49 |  |  |  | 0.49 | 0.49 |  |  |  | 0.49 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.49 |  |  |  | 0.49 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.44 |  |  |  | 0.44
ПС 110/10 кВ Н-21 | 0.51 |  |  |  | 0.51 | 0.57 |  |  |  | 0.57 | 0.57 |  |  |  | 0.57 | 0.51 |  |  |  | 0.51 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.19 |  |  |  | 0.19 | 0.38 |  |  |  | 0.38
ПС 35/10 кВ Н-22 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.13 |  |  |  | 0.13
ПС 35/10 кВ Н-23 | 0.19 |  |  |  | 0.19 | 0.23 |  |  |  | 0.23 | 0.23 |  |  |  | 0.23 | 0.19 |  |  |  | 0.19 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.11 |  |  |  | 0.11
ПС 110/35/6 кВ С-2 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 3.49 |  |  | 3.49 | 0 | 4.47 |  |  | 4.47 | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 | 0 | 2.51 |  |  | 2.51 | 0 | 2.51 |  |  | 2.51
ПС 110/10 кВ С-5 | 0 | 1.16 |  |  | 1.16 | 0 | 1.52 |  |  | 1.52 | 0 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 | 1.71 |  |  | 1.71 | 0 | 0.88 |  |  | 0.88 | 0 | 1.33 |  |  | 1.33 | 0 | 1.52 |  |  | 1.52
ПС 110/6 кВ С-6 | 0 | 2.63 |  |  | 2.63 | 0 | 3.43 |  |  | 3.43 | 0 | 2.74 |  |  | 2.74 | 0 | 3.43 |  |  | 3.43 | 0 | 1.94 |  |  | 1.94 | 0 | 2.06 |  |  | 2.06 | 0 | 2.11 |  |  | 2.11
ПС 110/10 кВ С-7 |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 0.74 |  |  | 0.74 |  | 1.42 |  |  | 1.42 | 0.93 |  |  |  | 0.93 |  | 0.65 |  |  | 0.65 |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0.58 |  |  | 0.58
ПС 35/10 кВ С-11 | 0.8 | 0 |  |  | 0.8 | 0.61 | 0 |  |  | 0.61 | 0.61 | 0 |  |  | 0.61 | 0.67 | 0 |  |  | 0.67 | 0 | 0.49 |  |  | 0.49 | 0 | 0.53 |  |  | 0.53 | 0.57 | 0 |  |  | 0.57
ПС 35/3 кВ Ш-3 | 1.07 | 0 |  |  | 1.07 | 1.18 | 0 |  |  | 1.18 | 1.07 | 0 |  |  | 1.07 | 0.59 | 0 |  |  | 0.59 | 0.54 | 0 |  |  | 0.54 | 0.64 | 0 |  |  | 0.64 | 0 | 0.27 |  |  | 0.27
ПС 35/10 кВ Ш-4 | 3.22 | 0 | 0 | 6.28 | 9.5 | 2.84 | 0 | 0 | 7.23 | 10.07 | 2.79 | 0 |  |  | 8.88 | 1.93 | 0 | 0 | 9.32 | 11.25 | 0 | 2.41 | 0 | 6.6 | 9.01 | 0 | 1.72 | 0 | 5.71 | 7.43 | 2.2 | 0 | 0 | 5.71 | 7.91
ПС 110/10 кВ Ш-6 | 0 | 13.32 |  |  | 13.32 | 4.66 | 5.24 |  |  | 9.9 | 5.33 | 7.24 |  |  | 12.57 | 3.71 | 8.47 |  |  | 12.18 | 0 | 9.8 |  |  | 9.8 | 4 | 4.56 | 0 | 0 | 8.56 | 2.57 | 5.52 | 0 | 0 | 8.09
ПС 110/35/6 кВ Ш-8 | 1.25 | 11.02 | 0 | 0 | 12.27 | 1.09 | 9.93 |  |  | 11.02 | 1.09 | 10.7 |  |  | 11.79 | 1.31 | 13.74 |  |  | 15.05 | 1.09 | 7.75 |  |  | 8.84 | 1.09 | 6.12 |  |  | 7.21 | 8.08 | 0 |  |  | 8.08
ПС 110/35/6 кВ Ш-9 | 9.19 | 2.51 | 0 | 0 | 11.7 | 9.93 | 2.83 |  |  | 12.76 | 3.71 | 2.82 |  |  | 6.53 | 4.39 | 3.66 |  |  | 8.05 | 4 | 2.49 |  |  | 6.49 | 4.24 | 2.88 |  |  | 7.12 | 6.93 | 2.87 |  |  | 9.8
ПС 35/6 кВ Ш-11 | 0.16 | 0.76 |  |  | 0.92 | 0.76 | 0.76 |  |  | 1.52 | 0.82 | 0.82 |  |  | 1.64 | 1.09 | 0.84 |  |  | 1.93 | 0.59 | 0.54 |  |  | 1.13 | 0.55 | 0.49 |  |  | 1.04 | 0.6 | 0.65 |  |  | 1.25
ПС 35/6 кВ Ш-12 | 0 | 5.23 |  |  | 5.23 | 0 | 5.01 |  |  | 5.01 | 0 | 4.69 |  |  | 4.69 | 0 | 5.45 |  |  | 5.45 | 0 | 3.49 |  |  | 3.49 | 0 | 3.27 |  |  | 3.27 | 0 | 3.27 |  |  | 3.27
ПС 35/10 кВ Ш-13 | 14.17 | 8.36 |  |  | 22.53 | 14.17 | 0 | 7.67 |  | 21.84 | 12.72 | 0 | 9.74 |  | 22.46 | 13.62 | 15.08 | 0 |  | 28.7 | 13.81 | 6.72 |  |  | 20.53 | 0 | 8.45 | 8.45 |  | 16.9 | 10.9 | 9.08 | 0 |  | 19.98
ПС 110/35/27/10 кВ Ш-14 | 4.95 | 1.07 | 0 | 0 | 6.02 | 5.71 | 1 |  |  | 6.71 | 4.95 | 1 | 0 |  | 5.95 | 5.71 | 1.07 | 0 |  | 6.78 | 4.57 | 1 |  |  | 5.57 | 4.38 | 1 |  |  | 5.38 | 4.57 | 1 |  |  | 5.57
ПС 35/6 кВ Ш-15 | 1.47 | 1.96 |  |  | 3.43 | 1.47 | 1.96 |  |  | 3.43 | 1.69 | 2.02 |  |  | 3.71 | 1.74 | 2.23 |  |  | 3.97 | 1.17 | 1.43 |  |  | 2.6 | 1.09 | 1.2 |  |  | 2.29 | 1.85 | 1.69 |  |  | 3.54
ПС 110/35/10 кВ Ш-16 | 24.31 | 14.66 |  |  | 38.97 | 25.69 | 14.68 |  |  | 40.37 | 23.36 | 16.42 |  |  | 39.78 | 25.21 | 28.16 |  |  | 53.37 | 22.17 | 15.99 |  |  | 38.16 | 4.71 | 22.83 |  |  | 27.54 | 19.8 | 18.08 |  |  | 37.88
ПС 35/10 кВ Ш-18 | 0 | 1.02 |  |  | 1.02 | 0 | 0.98 |  |  | 0.98 | 0 | 0.74 |  |  | 0.74 | 0 | 0.85 |  |  | 0.85 | 0 | 0.64 |  |  | 0.64 | 0 | 0.64 |  |  | 0.64 | 0 | 0.44 |  |  | 0.44
ПС 35/6 кВ Ш-20 | 1.04 | 0.65 |  |  | 1.69 | 0.93 | 0.54 |  |  | 1.47 | 0.87 | 0.6 |  |  | 1.47 | 1.2 | 0.87 |  |  | 2.07 | 0.65 | 0.44 |  |  | 1.09 | 0.65 | 0.33 |  |  | 0.98 | 0.65 | 0.38 |  |  | 1.03
ПС 35/6 кВ Ш-21 | 0.22 | 0.11 |  |  | 0.33 | 0.44 | 0 |  |  | 0.44 | 0.44 | 0 |  |  | 0.44 | 0.33 | 0.16 |  |  | 0.49 | 0.16 | 0.05 |  |  | 0.21 | 0.22 | 0.2 |  |  | 0.42 | 0.44 | 0.22 |  |  | 0.66
ПС 35/6 кВ Ш-22 | 2.29 |  |  |  | 2.29 | 2.07 |  |  |  | 2.07 | 2.29 |  |  |  | 2.29 | 2.18 |  |  |  | 2.18 | 1.14 |  |  |  | 1.14 | 1.04 |  |  |  | 1.04 | 1.31 |  |  |  | 1.31
ПС 35/6 кВ Ш-23 | 1.09 | 0 |  |  | 1.09 | 1.2 | 0 |  |  | 1.2 | 1.42 | 0 |  |  | 1.42 | 2.18 | 0 |  |  | 2.18 | 1.36 | 0 |  |  | 1.36 | 0.82 | 0 |  |  | 0.82 | 0.98 | 0 |  |  | 0.98
ПС 35/10 кВ Ш-26 | 0 | 0.91 |  |  | 0.91 | 0 | 0.85 |  |  | 0.85 | 0.65 | 0 |  |  | 0.65 | 1.24 | 0 |  |  | 1.24 | 0 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.36 | 0 |  |  | 0.36 | 1.27 | 0 |  |  | 1.27
ПС 35/10 кВ Ш-27 | 0.18 | 0.36 |  |  | 0.54 | 0.09 | 0.18 |  |  | 0.27 | 0.09 | 0.27 |  |  | 0.36 | 0.27 | 0.36 |  |  | 0.63 | 0.18 | 0.36 |  |  | 0.54 | 0.27 | 0.37 |  |  | 0.64 | 0.27 | 0.36 |  |  | 0.63
ПС 35/10 кВ Ш-31 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.51 |  |  |  | 0.51 | 0.42 |  |  |  | 0.42 | 0 |  |  |  | 0 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 1.22 |  |  |  | 1.22
ПС 35/10 кВ Ш-32 | 0.61 |  |  |  | 0.61 | 0.67 |  |  |  | 0.67 | 0.67 |  |  |  | 0.67 | 0.72 |  |  |  | 0.72 | 0.49 |  |  |  | 0.49 | 0.48 |  |  |  | 0.48 | 0.63 |  |  |  | 0.63
ПС 35/6 кВ Ш-33 | 0 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0.33 | 0.33 |  |  | 0.66 | 0 | 1.24 |  |  | 1.24 | 1.26 | 0 |  |  | 1.26 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.1 | 0 | 0.09 |  |  | 0.09 | 1.4 | 0 |  |  | 1.4
ПС 110/35/10 кВ Ш-34 | 9.66 | 3.33 | 0 | 0 | 12.99 | 11.38 | 0.53 | 0 |  | 11.91 | 11.68 | 0.23 |  |  | 11.91 | 12.37 | 1.62 | 2.76 |  | 16.75 | 12.23 | 0 | 2.54 |  | 14.77 | 9.04 | 1.16 | 2 |  | 12.2 | 0 | 11.67 | 2.13 |  | 13.8
ПС 110/35/10 кВ Ш-35 | 1.52 | 0.33 |  |  | 1.85 | 2.29 | 0 |  |  | 2.29 | 2.38 | 1.33 |  |  | 3.71 | 0.95 | 0.33 |  |  | 1.28 | 0.96 | 0.67 |  |  | 1.63 | 1.62 | 0.67 |  |  | 2.29 | 1.95 | 0.67 |  |  | 2.62
ПС 110/10 кВ Ш-36 | 0.93 |  |  |  | 0.93 | 0.91 |  |  |  | 0.91 | 0.97 |  |  |  | 0.97 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 0.57 |  |  |  | 0.57 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.34 |  |  |  | 0.34
ПС 110/10 кВ Ш-37 |  | 0.49 |  |  | 0.49 |  | 0.48 |  |  | 0.48 |  | 0.46 |  |  | 0.46 | 0.76 |  |  |  | 0.76 |  | 0.29 |  |  | 0.29 |  | 0.27 |  |  | 0.27 |  | 0.27 |  |  | 0.27
ПС 110/10 кВ Ш-38 |  | 0.57 |  |  | 0.57 |  | 0.67 |  |  | 0.67 |  | 0.57 |  |  | 0.57 | 0.57 |  |  |  | 0.57 |  | 0.57 |  |  | 0.57 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.38 |  |  | 0.38
ПС 35/10 кВ Ш-39 | 3.81 | 0 |  |  | 3.81 | 3.36 | 0 |  |  | 3.36 | 3.63 | 0 |  |  | 3.63 | 3.72 | 0.54 |  |  | 4.26 | 2.36 | 0 |  |  | 2.36 | 2 | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.18 |  |  | 2.18
ПС 35/6 кВ Ш-40 | 1.47 | 2.83 |  |  | 4.3 | 1.36 | 2.45 |  |  | 3.81 | 1.53 | 2.67 |  |  | 4.2 | 2.45 | 3.38 |  |  | 5.83 | 1.36 | 2.45 |  |  | 3.81 | 1.09 | 2.02 |  |  | 3.11 | 1.47 | 2.23 |  |  | 3.7
ПС 35/6 кВ Ш-41 | 3.27 |  |  |  | 3.27 | 2.72 |  |  |  | 2.72 | 2.67 |  |  |  | 2.67 | 4.25 |  |  |  | 4.25 | 1.96 |  |  |  | 1.96 | 2.18 |  |  |  | 2.18 | 2.23 |  |  |  | 2.23
ПС 110/10 кВ Ш-42 | 1.52 | 3.52 |  |  | 5.04 | 1.37 | 3.71 |  |  | 5.08 | 4 | 0 |  |  | 4 | 0.8 | 4.3 |  |  | 5.1 | 0.61 | 2.19 |  |  | 2.8 | 0.34 | 2.09 |  |  | 2.43 | 0.36 | 2.25 |  |  | 2.61
ПС 110/6 кВ Ш-43 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 1.43 |  |  |  | 1.43 | 1.48 |  |  |  | 1.48 | 1.66 |  |  |  | 1.66 | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 1.71 |  |  |  | 1.71 | 1.71 |  |  |  | 1.71
ПС 110/35/6 кВ Ш-44 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.39 | 0 |  |  | 0.39 | 0 | 0.49 |  |  | 0.49 | 0 | 0.86 |  |  | 0.86 | 0.39 | 0 |  |  | 0.39 | 0 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4
ПС 110/6 кВ Ш-46 | 3.77 | 3.65 |  |  | 7.42 | 4 | 2.17 |  |  | 6.17 | 5.25 | 2 |  |  | 7.25 | 5.48 | 1.77 |  |  | 7.25 | 4.11 | 2.63 |  |  | 6.74 | 4.62 | 1.6 |  |  | 6.22 | 4.45 | 1.66 |  |  | 6.11
ПС 110/10 кВ Ш-47 |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  | 1.05 |  |  | 1.05 |  | 1.33 |  |  | 1.33 |  | 1.52 |  |  | 1.52 |  | 0.69 |  |  | 0.69 |  | 0.38 |  |  | 0.38 |  | 0.95 |  |  | 0.95
ПС 35/10 кВ Ш-48 | 0.57 |  |  |  | 0.57 | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.57 |  |  |  | 0.57 | 0.19 |  |  |  | 0.19 | 0.48 |  |  |  | 0.48 | 0.57 |  |  |  | 0.57
ПС 110/10 кВ Ш-49 | 0.76 |  |  |  | 0.76 | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.76 |  |  |  | 0.76 | 1.24 |  |  |  | 1.24 | 0 |  |  |  | 0 | 0.67 |  |  |  | 0.67 | 0.67 |  |  |  | 0.67
ПС 110/35/6 кВ Центральная | 6.08 | 4.89 | 0 | 0 | 10.97 | 5.03 | 3.94 |  |  | 8.97 | 6.8 | 5.19 |  |  | 11.99 | 6.26 | 5.35 |  |  | 11.61 | 11.3 | 0 |  |  | 11.3 | 4.7 | 3.6 |  |  | 8.3 | 6 | 4.8 |  |  | 10.8
ПС 110/35/6 кВ Обливная | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 2.97 |  |  | 2.97 |  | 2.14 |  |  | 2.14 | 3.25 |  |  |  | 3.25 | 0 | 1.8 |  |  | 1.8 | 0 | 2 |  |  | 2 | 0 | 1.88 |  |  | 1.88
ПС 110/35/10 кВ Василевская | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 3.39 | 0 |  |  | 3.39 | 4.49 | 0 |  |  | 4.49 | 4 |  |  |  | 4 | 2 | 0 |  |  | 2 | 2.1 | 0 |  |  | 2.1 | 2.36 | 0 |  |  | 2.36
ПС 110/35/6 кВ Добровольская | 7.53 | 1.56 | 0 | 0 | 9.09 | 4.79 | 1.81 |  |  | 6.6 | 5.87 | 1.57 |  |  | 7.44 | 8.75 | 1.87 |  |  | 10.62 | 7.9 | 1.5 |  |  | 9.4 | 5.5 | 1.2 |  |  | 6.7 | 7.25 | 1.8 |  |  | 9.05
ПС 110/35/6 кВ Северный Портал | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.4 | 0 |  |  | 1.4 | 1.49 |  |  |  | 1.49 | 1.77 |  |  |  | 1.77 | 1.3 | 0 |  |  | 1.3 | 1.2 | 0 |  |  | 1.2 | 1.23 | 0 |  |  | 1.23
ПС 110/6 кВ НС-1 | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0.47 |  |  |  | 0.47 | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0.57 |  |  |  | 0.57 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.38 |  |  |  | 0.38
ПС 110/6 кВ НС-2 | 0.71 |  |  |  | 0.71 | 0.71 |  |  |  | 0.71 | 0.75 |  |  |  | 0.75 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.33 |  |  |  | 0.33
ПС 110/10 кВ Приволенская | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.41 |  |  |  | 0.41 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3
ПС 110/10 кВ Глубокинская | 0.48 |  |  |  | 0.48 | 0.76 |  |  |  | 0.76 | 0.55 |  |  |  | 0.55 | 0.88 |  |  |  | 0.88 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.45 |  |  |  | 0.45
ПС 110/35/10 кВ Большовская | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.26 | 0 |  |  | 1.26 | 1.53 | 0 |  |  | 1.53 | 1.66 |  |  |  | 1.66 | 1.2 | 0 |  |  | 1.2 | 1.1 | 0 |  |  | 1.1 | 1.3 | 0 |  |  | 1.3
ПС 110/10 кВ Конзаводская | 0.49 |  |  |  | 0.49 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.64 |  |  |  | 0.45 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 0.58 |  |  |  | 0.58
ПС 110/35/10 кВ Константиновская | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 2.78 | 0.4 | 2.89 |  |  | 3.29 | 3.81 | 2.35 |  |  | 6.16 | 5.4 | 3 |  |  | 8.4 | 3.4 | 0 |  |  | 3.4 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.8 | 3.14 | 1.06 |  |  | 4.2
ПС 110/35/10 кВ Заветинская | 2.53 | 0.93 | 0 | 0 | 3.46 | 2.99 | 0.69 |  |  | 3.68 | 2.95 | 1.12 |  |  | 4.07 | 4.1 | 1.96 |  |  | 6.06 | 1.72 | 0.44 |  |  | 2.16 | 1.45 | 0.5 |  |  | 1.95 | 2.67 | 0.78 |  |  | 3.45
ПС 110/10 кВ Дружба |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  | 0.54 |  |  | 0.54 |  | 0.54 |  |  | 0.54 | 0.64 |  |  |  | 0.64 |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.31 |  |  | 0.31
ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 0.65 | 3.27 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 3.12 |  |  | 3.12 | 2.81 | 2.02 |  |  | 4.83 |  | 5.59 |  |  | 5.59 | 0.55 | 2.72 |  |  | 3.27 | 0.55 | 2.1 |  |  | 2.65 | 0 | 3.73 |  |  | 3.73
ПС 110/35/10 кВ Хуторская | 1.17 | 0 |  |  | 1.17 | 0.68 | 0.63 |  |  | 1.31 | 0.81 | 0.61 |  |  | 1.42 | 1.19 | 1 |  |  | 2.19 | 0.9 | 0 |  |  | 0.9 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0.43 | 0.36 |  |  | 0.79
ПС 110/35/6 кВ НС-9 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 5.89 |  |  | 5.89 | 2.92 | 0 |  |  | 2.92 | 3.75 |  |  |  | 3.75 | 5.1 | 0 |  |  | 5.1 | 4.2 | 0 |  |  | 4.2 | 7.13 | 0 |  |  | 7.13
ПС 110/35/10 кВ Дубенцовская | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.85 | 0 |  |  | 1.85 | 1.83 |  |  |  | 1.83 | 2.47 |  |  |  | 2.47 | 1.3 | 0 |  |  | 1.3 | 1.4 | 0 |  |  | 1.4 | 1.71 | 0 |  |  | 1.71
ПС 110/35/6 кВ НС-3 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 1.84 | 0 |  |  | 1.84 | 2.26 |  |  |  | 2.26 | 2.26 |  |  |  | 2.26 | 1.5 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0.58 | 0 |  |  | 0.58
ПС 110/6 кВ НС-6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 0.2 | 0.15 | 0 |  |  | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 2.87 | 0 |  |  | 2.87 | 2.23 | 0 |  |  | 2.23 | 2.41 |  |  |  | 2.41 | 2.41 |  |  |  | 2.41 | 2 | 0 |  |  | 2 | 2.5 | 0 |  |  | 2.5 | 2.37 | 0 |  |  | 2.37
ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | 0.16 | 0.01 |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.03 |  |  | 0.2 | 0.13 | 0.01 |  |  | 0.14 | 0.18 | 0.04 |  |  | 0.22 | 0.09 | 0.03 |  |  | 0.12 | 0.09 | 0.02 |  |  | 0.11 | 0.15 | 0.03 |  |  | 0.18
ПС 110/10 кВ Б.Ремонтная | 0 | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.18 | 0 |  |  | 0.18 | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0 | 0.14 |  |  | 0.14 | 0 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.18 | 0 |  |  | 0.18
ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | 4.33 | 0 |  |  | 4.33 | 1.61 | 2.39 |  |  | 4 | 3.38 | 1.13 |  |  | 4.51 | 4.2 | 2.2 |  |  | 6.4 | 3 | 0 |  |  | 3 | 1.8 | 2.5 |  |  | 4.3 | 1.99 | 1.61 |  |  | 3.6
ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 3.53 | 0 |  |  | 3.53 | 3.63 | 0 |  |  | 3.63 | 3.49 |  |  |  | 3.49 | 4.68 |  |  |  | 4.68 | 2.5 | 0 |  |  | 2.5 | 1.9 | 0 |  |  | 1.9 | 2.35 | 0 |  |  | 2.35
ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 7.39 | 0 |  |  | 7.39 | 8.24 | 0 |  |  | 8.24 | 8.31 | 0 |  |  | 8.31 | 12.33 |  |  |  | 12.33 | 0 | 6.29 |  |  | 6.29 | 0 | 5.5 |  |  | 5.5 | 0 | 8.38 |  |  | 8.38
ПС 110/10 кВ Денисовская | 0 | 0.37 |  |  | 0.37 | 0.22 | 0 |  |  | 0.22 | 0.21 |  |  |  | 0.21 |  | 0.27 |  |  | 0.27 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.28 | 0 |  |  | 0.28
ПС 110/10 кВ Богородская | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0.25 |  |  |  | 0.25
ПС 110/35/10 кВ КГУ | 0 | 5.97 |  |  | 5.97 | 0 | 4.79 |  |  | 4.79 | 0 | 5.14 |  |  | 5.14 |  | 7.8 |  |  | 7.8 | 5.2 | 0 |  |  | 5.2 | 3.25 | 0 |  |  | 3.25 | 5 | 0 |  |  | 5
ПС 110/10 кВ ВПТФ | 1.1 | 1.4 |  |  | 2.5 | 1 | 1.21 |  |  | 2.21 | 0.84 | 1.2 |  |  | 2.04 | 1.12 | 1.5 |  |  | 2.62 | 1.2 | 1.4 |  |  | 2.6 | 0.8 | 1.3 |  |  | 2.1 | 0.75 | 0.9 |  |  | 1.65
ПС 110/10 кВ Искра | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.46 |  |  |  | 0.46 | 0.48 |  |  |  | 0.48 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.38 |  |  |  | 0.38
ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | 0.7 | 0 |  |  | 0.7 | 0.46 | 0 |  |  | 0.46 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0.65 | 0 |  |  | 0.65
ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 1.01 |  |  |  | 1.01 | 1.05 |  |  |  | 1.05 | 1 |  |  |  | 1 | 1.33 |  |  |  | 1.33 | 0.82 |  |  |  | 0.82 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0.95 |  |  |  | 0.95
ПС 110/10 кВ Вербовая | 0.39 |  |  |  | 0.39 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.25 |  |  |  | 0.25
ПС 110/35/10 кВ Харьковская | 0.43 | 0 |  |  | 0.43 | 0.43 | 0 |  |  | 0.43 | 0.52 |  |  |  | 0.52 | 0.78 |  |  |  | 0.78 | 1.3 | 0 |  |  | 1.3 | 1.2 | 0 |  |  | 1.2 | 0.55 | 0 |  |  | 0.55
ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.26 |  |  |  | 0.26 | 0.51 |  |  |  | 0.51 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.15 |  |  |  | 0.15
ПС 110/6 кВ Придорожная | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ПС 110/35/10 кВ Овцевод | 0.73 | 0 |  |  | 0.73 | 1.16 |  |  |  | 1.16 | 0.52 |  |  |  | 0.52 | 0.72 |  |  |  | 0.72 | 0.51 |  |  |  | 0.51 | 0.95 |  |  |  | 0.95 | 0.65 |  |  |  | 0.65
ПС 110/6 кВ Харсеевская | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0 |  |  |  | 0 | 0.01 |  |  |  | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0 |  |  |  | 0 | 0.01 |  |  |  | 0.01
ПС 110/10/6 кВ Жуковская | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 | 1.03 |  |  | 1.03 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 |  | 1.81 |  |  | 1.81 | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 0.78 |  |  | 0.78
ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 2.5 | 0 |  |  | 2.5 | 2.12 | 0 |  |  | 2.12 | 2.31 |  |  |  | 2.31 |  | 3.43 |  |  | 3.43 | 1.62 | 0 |  |  | 1.62 | 1.85 | 0 |  |  | 1.85 | 0.87 | 0 |  |  | 0.87
ПС 110/10 кВ Наримановская | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.19 |  |  |  | 0.19
ПС 110/35/10 кВ Стычная | 0.59 | 0 |  |  | 0.59 | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0.49 |  |  |  | 0.49 | 0.64 |  |  |  | 0.64 | 0.39 | 0 |  |  | 0.39 | 0.46 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 | 0 |  |  | 0.46
ПС 35/6 кВ Шлюзовая | 2.56 | 2.78 |  |  | 5.34 | 2.6 | 2.9 |  |  | 5.5 | 1.6 | 2.88 |  |  | 4.48 | 3.22 | 3.42 |  |  | 6.64 | 2.3 | 2.6 |  |  | 4.9 | 2.04 | 2.1 |  |  | 4.14 | 2.41 | 2.68 |  |  | 5.09
ПС 35/6 кВ НС-8 | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.28 |  |  |  | 0.28 | 0.12 |  |  |  | 0.12 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.13 |  |  |  | 0.13
ПС 35/6 кВ НС-4 | 0.46 |  |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  |  | 0.46 | 0.51 |  |  |  | 0.51 | 0.81 |  |  |  | 0.81 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 0.28 |  |  |  | 0.28
ПС 35/6 кВ НС-5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 1.75 |  |  |  | 1.75 | 0 |  |  |  | 0
ПС 35/10 кВ Первомайская | 0 | 0.62 |  |  | 0.62 | 0 | 0.58 |  |  | 0.58 | 0 | 0.56 |  |  | 0.56 | 0.863 |  |  |  | 0.863 | 0 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 35/6 кВ Хорошевская | [19 empty] | 0
ПС 35/6 кВ НС-12 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.17 |  |  |  | 0.17 | 0.12 |  |  |  | 0.12 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.13 |  |  |  | 0.13
ПС 35/10 кВ Крутовская | 1.61 | 1.51 |  |  | 3.12 | 1.82 | 1.63 |  |  | 3.45 | 1.57 | 1.39 |  |  | 2.96 | 2.11 | 1.91 |  |  | 4.02 | 2.3 | 0 |  |  | 2.3 | 1.4 | 1.1 |  |  | 2.5 | 1.58 | 1.4 |  |  | 2.98
ПС 35/10 кВ Андреевская | 0.48 | 0 |  |  | 0.48 |  | 0.41 |  |  | 0.41 | 0 | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.78 |  |  |  | 0.78 | 0 | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 0.22 |  |  | 0.22
ПС 35/10 кВ Потапенковская | 0.16 | 0 |  |  | 0.16 | 0.18 | 0 |  |  | 0.18 | 0.2 | 0 |  |  | 0.2 | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0 | 0.09 |  |  | 0.09 | 0 | 0.09 |  |  | 0.09 | 0.13 | 0 |  |  | 0.13
ПС 35/10 кВ ЖБИ | 1.92 |  |  |  | 1.92 | 2.02 |  |  |  | 2.02 | 1.85 |  |  |  | 1.85 | 1.85 |  |  |  | 1.85 | 1.88 |  |  |  | 1.88 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 1.4 |  |  |  | 1.4
ПС 35/6 кВ Потаповская | 0.87 |  |  |  | 0.87 | 0.86 |  |  |  | 0.86 | 0.86 |  |  |  | 0.86 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.5 |  |  |  | 0.5
ПС 35/10 кВ Н-Журавская | 0.67 |  |  |  | 0.67 | 0.57 |  |  |  | 0.57 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.78 |  |  |  | 0.78 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.12 |  |  |  | 0.12
ПС 35/10 кВ Почтовская | 1.96 |  |  |  | 1.96 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 1.49 |  |  |  | 1.49 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 1.34 |  |  |  | 1.34
ПС 35/10 кВ Рябичевская | 0 | 0.67 |  |  | 0.67 | 0.24 | 0.68 |  |  | 0.92 | 0.3 | 0.75 |  |  | 1.05 | 0.5 | 1.12 |  |  | 1.62 | 0.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0.7 |  |  | 0.7 | 1 | 0 |  |  | 1
ПС 35/10 кВ Присальская | 0.35 | 0 |  |  | 0.35 | 0 | 0.27 |  |  | 0.27 | 0 | 0.27 |  |  | 0.27 |  | 0.48 |  |  | 0.48 | 0.15 | 0 |  |  | 0.15 | 0.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0.15 | 0 |  |  | 0.15
ПС 35/10 кВ Железнодорожная | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 0.42 |  |  |  | 0.42 | 0.48 |  |  |  | 0.48 | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.2 |  |  |  | 0.2
ПС 35/10 кВ Виноградная | 0.76 |  |  |  | 0.76 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.78 |  |  |  | 0.78 | 0.68 |  |  |  | 0.68 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.63 |  |  |  | 0.63
ПС 35/10 кВ Белянская | 0.33 | 0 |  |  | 0.33 | 0.35 | 0 |  |  | 0.35 | 0.4 | 0 |  |  | 0.4 | 0.43 |  |  |  | 0.43 | 0 | 0.33 |  |  | 0.33 | 0 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0 | 0.25 |  |  | 0.25
ПС 35/10 кВ Гашунская | 0.55 |  |  |  | 0.55 | 0 | 0.47 |  |  | 0.47 | 0.55 | 0 |  |  | 0.55 |  | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.34 | 0 |  |  | 0.34 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.35 | 0 |  |  | 0.35
ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.41 |  |  |  | 0.41
ПС 35/10 кВ Рассвет | 0.89 |  |  |  | 0.89 | 0.81 |  |  |  | 0.81 | 0.64 |  |  |  | 0.64 | 1.05 |  |  |  | 1.05 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5
ПС 35/10 кВ Подгорненская | 0 | 0.48 |  |  | 0.48 | 0 | 0.47 |  |  | 0.47 | 0.19 | 0 |  |  | 0.19 |  | 0.41 |  |  | 0.41 | 0 | 0.24 |  |  | 0.24 | 0.25 | 0 |  |  | 0.25 | 0.32 | 0 |  |  | 0.32
ПС 35/10 кВ Марииновская | 0 | 0.27 |  |  | 0.27 | 0 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0.17 | 0 |  |  | 0.17 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 0.1
ПС 35/10 кВ Рыбхоз | 0 | 0.66 |  |  | 0.66 | 0.33 | 0 |  |  | 0.33 | 0.21 | 0 |  |  | 0.21 | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0 | 0.42 |  |  | 0.42 | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.35 |  |  | 0.35
ПС 35/10 кВ Камышевская | 0 | 0.61 |  |  | 0.61 | 0 | 0.61 |  |  | 0.61 | 0 | 0.61 |  |  | 0.61 | 0.81 |  |  |  | 0.81 | 0.57 | 0 |  |  | 0.57 | 0.52 | 0 |  |  | 0.52 | 0.55 | 0 |  |  | 0.55
ПС 35/10 кВ Антоновская | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0.97 |  |  |  | 0.97 | 1.67 |  |  |  | 1.67 | 0.71 |  |  |  | 0.71 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.9 |  |  |  | 0.9
ПС 35/10 кВ Богоявленская | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 0.56 |  |  |  | 0.56 | 0.51 |  |  |  | 0.51 | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.25 |  |  |  | 0.25
ПС 35/10 кВ Отары | 0.44 | 0 |  |  | 0.44 | 0.36 | 0 |  |  | 0.36 | 0 | 0.44 |  |  | 0.44 |  | 0.44 |  |  | 0.44 | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 0.46 |  |  | 0.46
ПС 35/10 кВ Ник.Гидроузел (НГУ) | 0.08 | 0 |  |  | 0.08 | 0.11 | 0 |  |  | 0.11 | 0.06 | 0 |  |  | 0.06 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0 | 0.04 |  |  | 0.04 | 0 | 0.04 |  |  | 0.04
ПС 35/6 кВ Романовская | 1.86 | 1.8 |  |  | 3.66 | 2.02 | 1.35 |  |  | 3.37 | 2.36 | 1.46 |  |  | 3.82 | 3.27 | 2.1 |  |  | 5.37 | 1.7 | 1.7 |  |  | 3.4 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 2.1 | 1.25 |  |  | 3.35
ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 0.41 | 0 |  |  | 0.41 | 0.44 | 0 |  |  | 0.44 | 0.38 | 0 |  |  | 0.38 | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.33 | 0 |  |  | 0.33 | 0 | 0.33 |  |  | 0.33 | 0.45 | 0 |  |  | 0.45
ПС 35/10 кВ Киселевская | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.52 |  |  |  | 0.52 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.35 |  |  |  | 0.35
ПС 35/10 кВ Улановская | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 0.1
ПС 35/10 кВ Никольская | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.28 |  |  |  | 0.28 | 0.32 |  |  |  | 0.32 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.14 |  |  |  | 0.14
ПС 35/10 кВ Савельевская | 0.56 |  |  |  | 0.56 | 0.67 |  |  |  | 0.67 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.35 |  |  |  | 0.35
ПС 35/10 кВ Н-Кировская | 0 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0 | 0.44 |  |  | 0.44 | 0.51 | 0 |  |  | 0.51 |  | 0.44 |  |  | 0.44 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 0.3 |  |  | 0.3
ПС 35/6 кВ НС-13 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.06 |  |  |  | 0.06
ПС 35/6 кВ Степная | 0 |  |  |  | 0 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0 |  |  |  | 0 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.02
ПС 35/6 кВ НС-15 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.09 |  |  |  | 0.09
ПС 35/6 кВ НС-10 | 0.01 |  |  |  | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0 |  |  |  | 0 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ПС 35/10 кВ Н-Цимлянская | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 0.41 |  |  |  | 0.41 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.37 |  |  |  | 0.37 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 0.4
ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 0.1
ПС 35/10 кВ Валуевская | 0 | 0.29 |  |  | 0.29 | 0.41 | 0 |  |  | 0.41 | 0.24 | 0 |  |  | 0.24 |  | 0.37 |  |  | 0.37 | 0 | 0.27 |  |  | 0.27 | 0.25 | 0 |  |  | 0.25 | 0.3 | 0 |  |  | 0.3
ПС 35/10 кВ Кичкинская | 0.25 | 0 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.29 | 0 |  |  | 0.29 | 0.41 |  |  |  | 0.41 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 0.18 |  |  | 0.18
ПС 35/10 кВ Кормовая | 0.45 | 0 |  |  | 0.45 | 0.39 | 0 |  |  | 0.39 | 0 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.42 |  |  |  | 0.42 | 0 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.35 | 0 |  |  | 0.35 | 0 | 0.42 |  |  | 0.42
ПС 35/10 кВ Николаевская | 1.05 | 0 |  |  | 1.05 | 1.06 | 0 |  |  | 1.06 | 1.06 | 0 |  |  | 1.06 | 1.43 |  |  |  | 1.43 | 0 | 1.05 |  |  | 1.05 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 0.98 |  |  | 0.98
ПС 35/10 кВ Фоминская | 0.29 | 0 |  |  | 0.29 | 0.27 | 0 |  |  | 0.27 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.42 |  |  |  | 0.42 | 0.2 | 0 |  |  | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 0.25 |  |  | 0.25
ПС 35/10 кВ Руно | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.19 |  |  |  | 0.19 | 0.13 |  |  |  | 0.13 | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2
ПС 35/10 кВ Рисовая | 0.56 |  |  |  | 0.56 | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.67 |  |  |  | 0.67 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.5 |  |  |  | 0.5
ПС 35/10 кВ Скиба | 0.32 |  |  |  | 0.32 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.32 |  |  |  | 0.32 | 0.46 |  |  |  | 0.46 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2
ПС 35/10 кВ Мирная | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.15 |  |  |  | 0.15
ПС 35/10 кВ Семичная | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0.55 |  |  |  | 0.55 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.24 |  |  |  | 0.24
ПС 35/10 кВ Федосеевская | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.37 |  |  |  | 0.37 | 0.62 |  |  |  | 0.62 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.34 |  |  |  | 0.34
ПС 35/10/6 кВ Донская | 0.5 | 0.02 |  |  | 0.52 | 1.51 | 0.01 |  |  | 1.52 | 0.45 | 0.01 |  |  | 0.46 | 0.68 |  |  |  | 0.68 | 0.4 | 0 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 0.4 | 0.5 | 0 |  |  | 0.5
ПС 35/10 кВ Лозновская | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 0.64 |  |  |  | 0.64 | 0.76 |  |  |  | 0.76 | 0.64 |  |  |  | 0.64 | 0.26 |  |  |  | 0.26 | 0.55 |  |  |  | 0.55
ПС 35/6 кВ ГНС-1 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 0.1
ПС 35/10 кВ Киевская | 0 | 0.37 |  |  | 0.37 | 0.31 | 0 |  |  | 0.31 | 0 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.47 |  |  |  | 0.47 | 0.2 | 0 |  |  | 0.2 | 0.25 | 0 |  |  | 0.25 | 0.4 | 0 |  |  | 0.4
ПС 35/10 кВ Крюковская | 0 | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 0.09 |  |  | 0.09 | 0 | 0.09 |  |  | 0.09 |  | 0.18 |  |  | 0.18 | 0.15 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0 |  |  | 0.15 | 0.1 | 0 |  |  | 0.1
ПС 35/10 кВ Гуреевская | 0 | 0.33 |  |  | 0.33 | 0 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0 |  |  | 0.34 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2
ПС 35/6 Подсоб.х-во | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0.01 |  |  |  | 0.01 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
ПС 35/10 кВ Е-1 | 0.4325 | 0 |  |  | 0.4325 | 0.16 | 0 |  |  | 0.16 | 0.19 | 0 |  |  | 0.19 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.12 | 0 |  |  | 0.12 | 0.07 | 0 |  |  | 0.07 | 0.05 | 0 |  |  | 0.05
ПС 35/10 кВ Е-11 | 0.4152 |  |  |  | 0.4152 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.19 |  |  |  | 0.19 | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0.17 |  |  |  | 0.17 | 0.21 |  |  |  | 0.21
ПС 35/10 кВ Е-4 | 0.3633 |  |  |  | 0.3633 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.4 |  |  |  | 0.4
ПС 35/10 кВ Е-5 | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 0.69 |  |  |  | 0.69 | 0.47 |  |  |  | 0.47 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.48 |  |  |  | 0.48 | 0.5 |  |  |  | 0.5
ПС 35/10 кВ Е-6 | 1.211 |  |  |  | 1.211 | 0 | 0.87 |  |  | 0.87 | 0 | 0.73 |  |  | 0.73 |  | 1.38 |  |  | 1.38 | 1.04 | 0 |  |  | 1.04 | 0 | 0.95 |  |  | 0.95 | 0 | 0.74 |  |  | 0.74
ПС 35/10 кВ Е-7 | 0.5363 |  |  |  | 0.5363 | 0.64 |  |  |  | 0.64 | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.67 |  |  |  | 0.67 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.52 |  |  |  | 0.52 | 0.62 |  |  |  | 0.62
ПС 110/35/10 кВ Егорлыкская | 3.69 | 3.77 |  |  | 7.46 | 3.67 | 3.93 |  |  | 7.6 | 3.14 | 3.62 |  |  | 6.76 | 3.94 | 4.59 |  |  | 8.53 | 3.1 | 3.52 |  |  | 6.62 | 3.59 | 3.01 |  |  | 6.6 | 2.66 | 3.6 |  |  | 6.26
ПС 110/35/10 кВ Роговская | 1.13 | 0 |  |  | 1.13 | 1.5 | 0 |  |  | 1.5 | 2.12 |  |  |  | 2.12 | 3.07 |  |  |  | 3.07 | 1.56 | 0 |  |  | 1.56 | 1.66 | 0 |  |  | 1.66 | 2.5 | 0 |  |  | 2.5
ПС 110/35/10 кВ Балкогрузская | 1.27 | 0 |  |  | 1.27 | 1.89 | 0 |  |  | 1.89 | 1.25 | 0 |  |  | 1.25 | 1.12 |  |  |  | 1.12 | 0.77 | 0 |  |  | 0.77 | 0.84 | 0 |  |  | 0.84 | 0.9 | 0 |  |  | 0.9
ПС 35/10 кВ Е-3 | 0.93 |  |  |  | 0.93 | 0.88 |  |  |  | 0.88 | 0.64 |  |  |  | 0.64 | 0.95 |  |  |  | 0.95 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.73 |  |  |  | 0.73 | 0.74 |  |  |  | 0.74
ПС 110/35/6 кВ А-1 | 2.6993 | 26.82 |  |  | 29.5193 | 5.19 | 23.96 |  |  | 29.15 | 1.3 | 22.07 |  |  | 29.86 | 7.64 | 25.45 |  |  | 33.09 | 0.73 | 22.19 |  |  | 22.92 | 1.76 | 20.67 |  |  | 22.43 | 7.15 | 20.44 |  |  | 27.59
ПС 35/10 кВ А-11 | 3.114 |  |  |  | 3.114 | 2.77 |  |  |  | 2.77 | 3.11 |  |  |  | 3.11 | 3.29 |  |  |  | 3.29 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.25 |  |  |  | 2.25 | 2.08 |  |  |  | 2.08
ПС 35/10 кВ А-13 | 0.69 |  |  |  | 0.69 | 0.69 |  |  |  | 0.69 | 0.76 |  |  |  | 0.76 | 1.04 |  |  |  | 1.04 | 0.43 |  |  |  | 0.43 | 0.43 |  |  |  | 0.43 | 0.52 |  |  |  | 0.52
ПС 35/10 кВ А-15 | 0.6401 |  |  |  | 0.6401 | 0.81 |  |  |  | 0.81 | 0.48 |  |  |  | 0.48 | 0.73 |  |  |  | 0.73 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.26 |  |  |  | 0.26 | 0.47 |  |  |  | 0.47
ПС 35/10 кВ А-16 |  | 0.59 |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 |  |  | 0.59 | 0 | 0.52 |  |  | 0.52 |  | 0.83 |  |  | 0.83 | 0 | 0.48 |  |  | 0.48 | 0 | 0.48 |  |  | 0.48 | 0 | 0.48 |  |  | 0.48
ПС 35/10 кВ А-17 | 1.3321 |  |  |  | 1.3321 | 1.44 |  |  |  | 1.44 | 1.04 |  |  |  | 1.04 | 1.56 |  |  |  | 1.56 | 1.18 |  |  |  | 1.18 | 1.04 |  |  |  | 1.04 | 1.12 |  |  |  | 1.12
ПС 110/6 кВ А-25 | 1.25 | 1.3 |  |  | 2.55 | 1.25 | 1.66 |  |  | 2.91 | 1.87 | 1.56 |  |  | 3.43 | 2.02 | 1.35 |  |  | 3.37 | 2.08 | 1.09 |  |  | 3.17 | 0.99 | 1.25 |  |  | 2.24 | 1.45 | 0.93 |  |  | 2.38
ПС 110/10/10 кВ А-26 Кока-кола | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 2.37 | 2.63 |  |  | 5 | 2.85 | 0.09 |  |  | 2.94 | 1.73 | 1.9 |  |  | 3.63 | 0 | 1.23 |  |  | 1.23 | 1.38 | 2.98 |  |  | 4.36 | 0.09 | 5.02 |  |  | 5.11
ПС 110/35/10 кВ А-31 | 10.5 | 0 |  |  | 10.5 | 10.579 | 0 |  |  | 10.579 | 6.13 |  |  |  | 6.13 | 7.88 |  |  |  | 7.88 | 8.1 | 0 |  |  | 8.1 | 7.1 | 0 |  |  | 7.1 | 4.89 | 0 |  |  | 4.89
ПС 110/35/10 кВ А-32 | 4.56 | 0 |  |  | 4.56 | 4.42 | 0 |  |  | 4.42 | 4.32 | 0 |  |  | 4.32 | 5.92 |  |  |  | 5.92 | 2.02 | 0 |  |  | 2.02 | 1.33 | 0 |  |  | 1.33 | 2.28 | 0 |  |  | 2.28
ПС 35/10 кВ А-6 | 0.692 | 1.3 |  |  | 1.992 | 0.73 | 1.38 |  |  | 2.11 | 0.67 | 1.18 |  |  | 1.85 | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.43 | 0.73 |  |  | 1.16 | 0.43 | 0.67 |  |  | 1.1 | 0.57 | 0.62 |  |  | 1.19
ПС 35/10 кВ А-7 | 0.346 |  |  |  | 0.346 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0 |  |  |  | 0 | 0.09 |  |  |  | 0.09
ПС 35/10 кВ А-8 | 0.865 |  |  |  | 0.865 | 0.87 |  |  |  | 0.87 | 0.85 |  |  |  | 0.85 | 1.14 |  |  |  | 1.14 | 0.69 |  |  |  | 0.69 | 0.59 |  |  |  | 0.59 | 0.81 |  |  |  | 0.81
ПС 35/10 кВ А-9 | 0.865 | 0 |  |  | 0.865 | 0.55 | 0 |  |  | 0.55 | 0.87 | 0 |  |  | 0.87 | 0.87 |  |  |  | 0.87 | 0.43 | 0 |  |  | 0.43 | 0.43 | 0 |  |  | 0.43 | 0.17 | 0 |  |  | 0.17
ПС 110/10/6 кВ НС-1 | 1.87 | 1.87 |  |  | 3.74 | 1.66 | 1.57 |  |  | 3.23 | 2.6 | 0 |  |  | 2.6 | 3.12 | 3.11 |  |  | 6.23 | 2.7 | 2.6 |  |  | 5.3 | 2.7 | 2.16 |  |  | 4.86 | 4.99 | 5.19 |  |  | 10.18
ПС 110/10/6 кВ НС-2 | 0.37 | 0.36 |  |  | 0.73 | 0.37 | 0.35 |  |  | 0.72 | 0.31 | 0 |  |  | 0.31 | 0.21 | 0.21 |  |  | 0.42 | 1.2 | 0.19 |  |  | 1.39 | 1.87 | 0.38 |  |  | 2.25 | 0.4 | 0.38 |  |  | 0.78
ПС 35/6 кВ НС-2-3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2.34 |  |  |  | 2.34 | 0.62 |  |  |  | 0.62 | 1.23 |  |  |  | 1.23
ПС 110/35/10/6 кВ НС-3 | 0 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.7 | 0.52 |  |  |  | 0.52 | 0.75 | 0.78 |  |  | 1.53 | 4.15 | 0.35 |  |  | 4.5 | 2.77 | 0.35 |  |  | 3.12 | 5.81 | 0.35 |  |  | 6.16
ПС 35/6 кВ НС-4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.69 |  |  |  | 0.69 | 0.83 |  |  |  | 0.83 | 0 |  |  |  | 0
ПС 35/6 кВ НС-5-1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2.77 |  |  |  | 2.77 | 1.25 |  |  |  | 1.25 | 2.28 |  |  |  | 2.28
ПС 35/6 кВ НС-5-2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.52 | 0 |  |  |  | 0 | 0.87 |  |  |  | 0.87 | 0.87 |  |  |  | 0.87 | 1.38 |  |  |  | 1.38
ПС 35/10 кВ НС-5-3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.48 |  |  | 0.48
ПС 35/6 кВ НС-7-3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2.42 |  |  |  | 2.42 | 1.56 |  |  |  | 1.56 | 1.4 |  |  |  | 1.4
ПС 35/6 кВ А-4 | 1.35 | 1.19 |  |  | 2.54 | 1.35 | 0.97 |  |  | 2.32 | 1.76 | 0.77 |  |  | 2.53 | 2.49 | 0 |  |  | 2.49 | 1.04 | 1.25 |  |  | 2.29 | 1.45 | 0.34 |  |  | 1.79 | 1.35 | 0.68 |  |  | 2.03
ПС 35/10 кВ А-2 | 2.25 | 0 |  |  | 2.25 | 2.42 | 0 |  |  | 2.42 | 2.6 | 0 |  |  | 2.6 |  | 2.94 |  |  | 2.94 | 2.39 | 0 |  |  | 2.39 | 2.42 | 0 |  |  | 2.42 | 1.38 | 0 |  |  | 1.38
ПС 110/35/10 кВ Самарская | 6.31 | 0 |  |  | 6.31 | 6.31 | 0 |  |  | 6.31 | 6.71 |  |  |  | 6.71 | 8.17 |  |  |  | 8.17 | 5.54 | 0 |  |  | 5.54 | 4.58 | 0 |  |  | 4.58 | 5.02 | 0 |  |  | 5.02
ПС 110/10 кВ А-12 | 2.47 | 0 |  |  | 2.47 | 1.89 | 0.14 |  |  | 2.03 | 1.7 | 0.17 |  |  | 1.87 | 0 | 2.42 |  |  | 2.42 | 1.33 | 0 |  |  | 1.33 | 0.1 | 1.33 |  |  | 1.43 | 0.09 | 1.9 |  |  | 1.99
ПС 35/10 кВ А-5 | 0 | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 0.33 |  |  | 0.33 | 0 | 0.24 |  |  | 0.24 | 0.47 |  |  |  | 0.47 | 0 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 0.35 |  |  | 0.35
ПС 110/10 кВ ЗР-10 | 0 | 1.12 |  |  | 1.12 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1.12 |  |  | 1.12 |  | 1.06 |  |  | 1.06 | 0 | 1.04 |  |  | 1.04 | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 0.93 |  |  | 0.93
ПС 35/10 кВ ЗР-11 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.26 |  |  |  | 0.26 | 0.14 |  |  |  | 0.14 | 0.19 |  |  |  | 0.19
ПС 35/10 кВ ЗР-13 | 0.19 |  |  |  | 0.19 | 0.26 |  |  |  | 0.26 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0.19 |  |  |  | 0.19 | 0.21 |  |  |  | 0.21
ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 | 2.94 | 0 |  |  | 2.94 | 3.35 | 0 |  |  | 3.35 | 2.83 |  |  |  | 2.83 | 2.78 |  |  |  | 2.78 | 2.77 | 0 |  |  | 2.77 | 1.75 | 0 |  |  | 1.75 | 1.75 | 0 |  |  | 1.75
ПС 110/10 кВ ЗР-15 | 0.99 |  |  |  | 0.99 | 0.78 |  |  |  | 0.78 | 1.54 |  |  |  | 1.54 | 1.56 |  |  |  | 1.56 | 0.61 |  |  |  | 0.61 | 0.83 |  |  |  | 0.83 | 1.26 |  |  |  | 1.26
ПС 35/10 кВ ЗР-16 | 0.26 |  |  |  | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.26 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.28 |  |  |  | 0.28 | 0.26 |  |  |  | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.26 | 0.38 |  |  |  | 0.38
ПС 35/10 кВ ЗР-17 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0.26 |  |  |  | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.26 | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.07 |  |  |  | 0.07
ПС 35/10 кВ ЗР-18 | 0.87 | 0 |  |  | 0.87 | 0.78 | 0 |  |  | 0.78 | 1.02 | 0 |  |  | 1.02 | 2.94 |  |  |  | 2.94 | 0.81 | 0 |  |  | 0.81 | 0.8 | 0 |  |  | 0.8 | 1.3 | 0 |  |  | 1.3
ПС 35/10 кВ ЗР-19 | 0.26 |  |  |  | 0.26 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.28 |  |  |  | 0.28 | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0.14 |  |  |  | 0.14 | 0.17 |  |  |  | 0.17
ПС 110/10 кВ ЗР-3 | 0.43 |  |  |  | 0.43 | 0.78 |  |  |  | 0.78 | 0.73 |  |  |  | 0.73 | 0.62 |  |  |  | 0.62 | 0.52 |  |  |  | 0.52 | 0.78 |  |  |  | 0.78 | 0.48 |  |  |  | 0.48
ПС 35/10 кВ ЗР-5 | 1.57 |  |  |  | 1.57 | 1.38 |  |  |  | 1.38 | 1.64 |  |  |  | 1.64 | 2.25 |  |  |  | 2.25 | 1.37 |  |  |  | 1.37 | 1.25 |  |  |  | 1.25 | 1.78 |  |  |  | 1.78
ПС 35/10 кВ ЗР-6 | 0.81 |  |  |  | 0.81 | 0.83 |  |  |  | 0.83 | 0.71 |  |  |  | 0.71 | 0.73 |  |  |  | 0.73 | 0.57 |  |  |  | 0.57 | 0.59 |  |  |  | 0.59 | 0.85 |  |  |  | 0.85
ПС 35/10 кВ ЗР-7 | 1.11 |  |  |  | 1.11 | 0.69 |  |  |  | 0.69 | 0.76 |  |  |  | 0.76 | 0.57 |  |  |  | 0.57 | 0.55 |  |  |  | 0.55 | 0.71 |  |  |  | 0.71 | 0.14 |  |  |  | 0.14
ПС 35/10 кВ ЗР-8 | 1.21 |  |  |  | 1.21 | 1.21 |  |  |  | 1.21 | 1.18 |  |  |  | 1.18 | 1.04 |  |  |  | 1.04 | 1.04 |  |  |  | 1.04 | 0.61 |  |  |  | 0.61 | 0.61 |  |  |  | 0.61
ПС 35/10 кВ ЗР-9 |  | 1.64 |  |  | 1.64 |  | 1.56 |  |  | 1.56 |  | 1.54 |  |  | 1.54 | 1.9 |  |  |  | 1.9 |  | 1.21 |  |  | 1.21 |  | 0.69 |  |  | 0.69 |  | 1.04 |  |  | 1.04
ПС 110/10 кВ Манычская | 0.61 |  |  |  | 0.61 | 0.93 |  |  |  | 0.93 | 0.78 |  |  |  | 0.78 | 0.93 |  |  |  | 0.93 | 0.61 |  |  |  | 0.61 | 0.78 |  |  |  | 0.78 | 0.83 |  |  |  | 0.83
ПС 110/35/10 кВ Краснолучинская | 2 |  |  |  | 2 | 1.64 |  |  |  | 1.64 | 1.69 |  |  |  | 1.69 | 2.61 |  |  |  | 2.61 | 2.24 |  |  |  | 2.24 | 1.86 |  |  |  | 1.86 | 1.43 |  |  |  | 1.43
ПС 110/10 кВ Полячки | 0.69 |  |  |  | 0.69 | 0.52 |  |  |  | 0.52 | 0.71 |  |  |  | 0.71 | 0.95 |  |  |  | 0.95 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.43 |  |  |  | 0.43 | 0.52 |  |  |  | 0.52
ПС 110/35/10 кВ Звонкая-110 | 1.61 |  |  |  | 1.61 | 3.95 |  |  |  | 3.95 | 2.94 |  |  |  | 2.94 | 3.88 |  |  |  | 3.88 | 2.64 | 0 |  |  | 2.64 | 1.61 | 0 |  |  | 1.61 | 2.95 | 0 |  |  | 2.95
ПС 35/10 кВ КГ-2 | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.35 | 3.72 |  |  | 4.07 | 1.63 | 2.53 |  |  | 4.16 | 1.9 | 2.77 |  |  | 4.67 | 0 | 3.46 |  |  | 3.46 | 3.81 | 0.52 |  |  | 4.33 | 1.64 | 2.51 |  |  | 4.15
ПС 35/10 кВ КГ-3 | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 | 2.85 |  |  | 2.85 | 0 | 2.63 |  |  | 2.63 |  | 3.63 |  |  | 3.63 | 0 | 2.25 |  |  | 2.25 | 0 | 2.08 |  |  | 2.08 | 0 | 2.08 |  |  | 2.08
ПС 35/10 кВ КГ-4 | 0 | 1.21 |  |  | 1.21 | 0 | 1.38 |  |  | 1.38 | 0 | 1.45 |  |  | 1.45 |  | 1.25 |  |  | 1.25 | 0 | 1.21 |  |  | 1.21 | 0 | 1.21 |  |  | 1.21 | 0 | 1.12 |  |  | 1.12
ПС 35/10 кВ КГ-6 | 0 | 2.42 |  |  | 2.42 | 0 | 1.99 |  |  | 1.99 | 2.35 | 0 |  |  | 2.35 | 2.94 |  |  |  | 2.94 | 0 | 3.46 |  |  | 3.46 | 1.56 | 0 |  |  | 1.56 | 1.73 | 0 |  |  | 1.73
ПС 110/10 кВ БОС | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 1.21 |  |  |  | 1.21 | 2.09 |  |  |  | 2.09 | 2.09 |  |  |  | 2.09 | 1.12 |  |  |  | 1.12 | 1 |  |  |  | 1 | 1.9 |  |  |  | 1.9
ПС 110/35/10 кВ Юбилейная-110 | 5.57 | 0 |  |  | 5.57 | 1.21 | 6.23 |  |  | 7.44 | 4.82 |  |  |  | 4.82 | 6.71 |  |  |  | 6.71 | 5.81 | 0 |  |  | 5.81 | 1 | 5.26 |  |  | 6.26 | 5.84 |  |  |  | 5.84
ПС 110/35/10 кВ Алексеевская | 7.4 | 0.7 |  |  | 8.1 | 7.9 | 1 |  |  | 8.9 | 7.4 | 1 |  |  | 8.4 | 8.9 | 1.1 |  |  | 10 | 7.2 | 0.8 |  |  | 8 | 5.15 | 0.8 |  |  | 5.95 | 7.2 | 1.1 |  |  | 8.3
ПС 35/10 кВ Анастасиевская | 1.1 | 0.5 |  |  | 1.6 | 0.83 | 0.5 |  |  | 1.33 | 0.9 | 0.5 |  |  | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.73 | 0.75 |  |  | 1.48 | 0.63 | 0.3 |  |  | 0.93 | 1.1 |  |  |  | 1.1
ПС 35/10 кВ Б.Кирсановская | 0.65 | 0 |  |  | 0.65 | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0.44 |  |  | 0.44 |  | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4
ПС 35/10 кВ Б.Салы | 1.7 | 0.5 |  |  | 2.2 | 1.7 | 0.44 |  |  | 2.14 | 1.8 | 0.5 |  |  | 2.3 | 1.3 | 0.3 |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.44 |  |  | 1.94 | 1.3 | 0.3 |  |  | 1.6 | 1.3 | 0.3 |  |  | 1.6
ПС 35/10 кВ ГСКБ | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 1.9 |  |  |  | 1.9
ПС 35/10/6 кВ Гаевка | 0.4 | 0 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 0.4 | 1.6 | 0 |  |  | 1.6 | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 0.44 | 0 |  |  | 0.44 | 0.44 | 0 |  |  | 0.44 | 0.7 | 0 |  |  | 0.7
ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 3.72 | 0 |  |  | 3.72 | 4 |  |  |  | 4 | 3.3 |  |  |  | 3.3 | 4.8 |  |  |  | 4.8 | 5.2 |  |  |  | 5.2 | 4.73 |  |  |  | 4.73 | 1.8 |  |  |  | 1.8
ПС 35/10 кВ Донская | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 0.1
ПС 110/10 кВ Ефремовская | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.3 |  |  |  | 0.3
ПС 110/10 кВ Искра | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.3 |  |  |  | 0.3
ПС 35/10 кВ Колесниковская | 1 | 1.45 |  |  | 2.45 | 2 | 0.1 |  |  | 2.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1.1 | 0.9 |  |  | 2 | 1.23 | 0 |  |  | 1.23 | 0.7 | 1 |  |  | 1.7 | 1 | 0.9 |  |  | 1.9
ПС 35/10 кВ Куйбышево-2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 35/10 кВ Куйбышево-1 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 1.52 |  |  |  | 1.52 | 0.73 |  |  |  | 0.73 | 0.7 |  |  |  | 0.7
ПС 110/35/10 кВ Латоновская | 2.44 | 0.3 |  |  | 2.74 | 2.2 | 0.3 |  |  | 2.5 | 2.25 | 0.33 |  |  | 2.58 | 3 | 0.5 |  |  | 3.5 | 2.44 | 0.3 |  |  | 2.74 | 2.3 | 0.3 |  |  | 2.6 | 0.3 | 0.2 |  |  | 0.5
ПС 110/10 кВ Лиманная | 0.51 |  |  |  | 0.51 | 1 |  |  |  | 1 | 0.73 |  |  |  | 0.73 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.72 |  |  |  | 0.72 | 1 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5
ПС 35/10 кВ Лысогорская | 0 | 0.94 |  |  | 0.94 | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0.9 | 0.1 |  |  | 1 | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1
ПС 35/10 кВ М.Курганская | 3.25 | 5.2 |  |  | 8.45 | 1.7 | 2.8 |  |  | 4.5 | 1.5 | 2.3 |  |  | 3.8 | 1.6 | 2.6 |  |  | 4.2 | 1.3 | 2.1 |  |  | 3.4 | 1.2 | 2.2 |  |  | 3.4 | 1.2 | 2 |  |  | 3.2
ПС 35/6 кВ Недвиговка | 0.65 | 1.35 |  |  | 2 | 1.4 | 0.65 |  |  | 2.05 | 0.9 | 1.4 |  |  | 2.3 | 0.6 | 1.4 |  |  | 2 | 0.6 | 1.35 |  |  | 1.95 | 0.6 | 1.4 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 3
ПС 110/10 кВ Некрасовская | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 0.45 |  |  | 0.45 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 0.44 |  |  | 0.44 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4
ПС 110/35/10 кВ Новиковская | 3.07 | 0 |  |  | 3.07 | 3.07 |  |  |  | 3.07 | 2.42 |  |  |  | 2.42 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 3.9 |  |  |  | 3.9 | 3.9 |  |  |  | 3.9 | 3.4 |  |  |  | 3.4
ПС 35/10 кВ Новоспасовская | 0.07 | 0.4 |  |  | 0.47 | 0.5 | 0.07 |  |  | 0.57 | 0.5 | 0.1 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.1 |  |  | 0.5 | 0.07 | 0.4 |  |  | 0.47 | 0.23 | 0.07 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  |  | 0.4
ПС 110/10 кВ Носовская | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.2 |  |  |  | 0.2
ПС 110/10 кВ Отрадненская | 0.13 |  |  |  | 0.13 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.2 |  |  |  | 0.2
ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения-1 | 4.4 | 0.4 |  |  | 4.8 | 1.04 | 6.02 |  |  | 7.06 | 1.5 | 6 |  |  | 7.5 | 1.5 | 4.3 |  |  | 5.8 | 1 | 4.4 |  |  | 5.4 | 0 | 4.6 |  |  | 4.6 | 1.9 | 0 | 0 |  | 1.9
ПС 35/10 кВ Петровская | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.6 | 0.55 |  |  | 1.15 | 0 | 0.73 |  |  | 0.73 |  | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.7 | 1.2 |  |  | 1.9 | 0 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 |  |  | 0.7
ПС 35/10 кВ Покровская | 3.6 | 3 |  |  | 6.6 | 2.3 | 1.75 |  |  | 4.05 | 2.4 | 1.8 |  |  | 4.2 | 2.2 | 1.6 |  |  | 3.8 | 1.2 | 1.6 |  |  | 2.8 | 2 | 1.2 |  |  | 3.2 | 1.9 | 0.4 |  |  | 2.3
ПС 35/10 кВ Политотдельская | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.54 |  |  | 0.54 | 0.4 | 0 |  |  | 0.4
ПС 35/10 кВ Русский Колодец 1 | 2.4 | 1.7 |  |  | 4.1 | 1 | 2.2 |  |  | 3.2 | 0.9 | 1.8 |  |  | 2.7 | 0.9 | 2.2 |  |  | 3.1 | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 | 2.8 |  |  | 2.8
ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 2.4 | 0 |  |  | 2.4 | 2.5 | 0 |  |  | 2.5 | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 2.4 | 0 |  |  | 2.4 | 2.45 | 0 |  |  | 2.45 | 2.2 | 0 |  |  | 2.2
ПС 110/10 кВ Самбек | 2.2 | 3 |  |  | 5.2 | 2 | 2.8 |  |  | 4.8 | 2.1 | 2.3 |  |  | 4.4 | 0.7 | 4.6 |  |  | 5.3 | 1.9 | 2.5 |  |  | 4.4 | 0.8 | 3.2 |  |  | 4 | 1.8 | 2.7 |  |  | 4.5
ПС 110/35/10 кВ Синявская | 3.35 | 1.2 |  |  | 4.55 | 1.42 | 3.6 |  |  | 5.02 | 1.7 | 2.1 |  |  | 3.8 | 1.9 | 2 |  |  | 3.9 | 1.7 | 2.1 |  |  | 3.8 | 1.5 | 1.85 |  |  | 3.35 | 1.3 | 3.7 |  |  | 5
ПС 35/10 кВ Советка | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.55 |  |  |  | 0.55 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.3 |  |  |  | 0.3
ПС 35/10 кВ Советка 2 | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0.3
ПС 35/10 кВ Сухореченская | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.4 |  |  |  | 0.4
ПС 110/35/6 кВ Т-1 | 6.5 | 14 |  |  | 20.5 | 8 | 12.5 |  |  | 20.5 | 7.5 | 14.5 |  |  | 22 | 8.3 | 15.8 |  |  | 24.1 | 6.5 | 13.5 |  |  | 20 | 3.5 | 10 |  |  | 13.5 | 5.8 | 10 |  |  | 15.8
ПС 110/35/27,5 Т-10 | 40 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 39 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5
ПС 110/35/6 кВ Т-11 | 6.3 | 9.3 |  |  | 15.6 | 7.5 | 10 |  |  | 17.5 | 3.5 | 8.5 |  |  | 12 | 7.5 | 9 |  |  | 16.5 | 4.8 | 7.6 |  |  | 12.4 | 8.5 | 2.6 |  |  | 11.1 | 1.5 | 3 |  |  | 4.5
ПС 110/35/6 кВ Т-13 | 5 | 9.5 |  |  | 14.5 | 6 | 8 |  |  | 14 | 5.1 | 9.8 |  |  | 14.9 | 5.5 | 8.3 |  |  | 13.8 | 2 | 4.6 |  |  | 6.6 | 3 | 6.5 |  |  | 9.5 | 0.8 | 4.5 |  |  | 5.3
ПС 35/6 кВ Т-14 | 0.5 | 1 |  |  | 1.5 | 2 | 4 |  |  | 6 | 2.8 | 3.5 |  |  | 6.3 | 2.8 | 3.5 |  |  | 6.3 | 1 | 0.3 |  |  | 1.3 | 1.2 | 1.8 |  |  | 3 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2
ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 0 | 0 | 13.2 |  | 13.2 | 0 | 0 | 11.5 |  | 11.5 |  |  | 9 |  | 9 | 8 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 9.2 |  | 9.2 | 0 | 0 | 9.1 |  | 9.1 | 0 | 0 | 6.5 |  | 6.5
ПС 110/6 кВ Т-17 | 2.2 | 1.5 |  |  | 3.7 | 4.8 | 0.2 |  |  | 5 | 3.3 | 0.1 |  |  | 3.4 | 5.9 | 0.1 |  |  | 6 | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 3.4 | 0 |  |  | 3.4 | 3.5 | 2 |  |  | 5.5
ПС 110/35/6 кВ Т-24 | 3.1 | 7.6 | 11.1 |  | 21.8 | 3.1 | 0 | 10.2 |  | 13.3 | 4 | 0 |  |  | 4 | 5.7 |  | 5.7 |  | 11.4 | 0.28 | 0 |  |  | 0.28 | 4.1 | 10.7 | 1.8 |  | 16.6 | 3.6 | 0 | 0 |  | 3.6
ПС 110/35/6 кВ Т-25 | 0.5 | 4.8 |  |  | 5.3 | 1.5 | 4 |  |  | 5.5 | 2 | 5.2 |  |  | 7.2 | 1.8 | 4 |  |  | 5.8 | 1.5 | 3.7 |  |  | 5.2 | 1.8 | 3.6 |  |  | 5.4 | 1.5 | 1.7 |  |  | 3.2
ПС 110/10 кВ Т-26 | 3.3 | 2.7 |  |  | 6 | 3 | 2 |  |  | 5 | 2.3 | 1.7 |  |  | 4 | 3 | 1.9 |  |  | 4.9 | 2.4 | 1.4 |  |  | 3.8 | 1.2 | 2.3 |  |  | 3.5 | 1.2 | 1.2 |  |  | 2.4
ПС 110/10 кВ Т-27 | 3.9 | 3.7 |  |  | 7.6 | 4 | 4 |  |  | 8 | 4.2 | 4.3 |  |  | 8.5 | 4.4 | 5.9 |  |  | 10.3 | 3 | 3.4 |  |  | 6.4 | 2.5 | 3.3 |  |  | 5.8 | 3.8 | 4.5 |  |  | 8.3
ПС 35/6 кВ Т-3 | 1.5 | 2 |  |  | 3.5 | 0.3 | 1.6 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.8 |  |  | 1.9 | 0.4 | 1.8 |  |  | 2.2 | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.6 |  |  | 1.7
ПС 110/6 кВ Т-5 | 8.8 | 10 |  |  | 18.8 | 9.3 | 9.5 |  |  | 18.8 | 7.5 | 10 |  |  | 17.5 | 10 | 11.5 |  |  | 21.5 | 7 | 7.7 |  |  | 14.7 | 6.8 | 6.3 |  |  | 13.1 | 6 | 6.3 |  |  | 12.3
ПС 35/6 кВ Т-6 | 4.1 | 2.4 |  |  | 6.5 | 0.9 | 5 |  |  | 5.9 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 1.9 | 2.2 |  |  | 4.1 | 3.1 | 1.5 |  |  | 4.6 | 1.4 | 2.5 |  |  | 3.9 | 1.5 | 2.2 |  |  | 3.7
ПС 35/6 кВ Т-7 | 4 | 5 |  |  | 9 | 3.7 | 2.8 |  |  | 6.5 | 2.6 | 5.4 |  |  | 8 | 3.2 | 3.5 |  |  | 6.7 | 3.5 | 3.2 |  |  | 6.7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 4.8 | 3.1 | 2.5 |  |  | 5.6
ПС 35/6 кВ Т-8 | 4.7 | 3.6 | 2.9 |  | 11.2 | 3.4 | 2.5 | 3 |  | 8.9 | 3.5 | 2.6 | 2.9 |  | 9 | 4.4 | 3.3 | 2.8 |  | 10.5 | 4 | 2.7 | 2.8 |  | 9.5 | 2.2 | 2 | 2.5 |  | 6.7 | 3.3 | 2.5 | 2.5 |  | 8.3
ПС 110/6 кВ Т-9 | 7.4 | 9 |  |  | 16.4 | 8 | 8.4 |  |  | 16.4 | 7.7 | 9.3 |  |  | 17 | 6.8 | 8.6 |  |  | 15.4 | 4.7 | 8 |  |  | 12.7 | 5.6 | 6.8 |  |  | 12.4 | 4.3 | 5.3 |  |  | 9.6
ПС 35/10 кВ Таганрогская | 0.5 | 0.6 |  |  | 1.1 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 | 1.3 |  |  | 1.3
ПС 35/10 кВ Троицкая | 0.65 | 0.75 |  |  | 1.4 | 0.3 | 0.73 |  |  | 1.03 | 0.3 | 0.7 |  |  | 1 | 0.4 | 0.8 |  |  | 1.2 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.44 | 0.73 |  |  | 1.17 | 0.4 | 0.7 |  |  | 1.1
ПС 110/35/10 кВ Федоровская | 1.05 | 0.25 |  |  | 1.3 | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.93 | 0.34 |  |  | 1.27 | 0.8 | 0.3 |  |  | 1.1 | 0.5 | 0.25 |  |  | 0.75 | 0.52 | 0.8 |  |  | 1.32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.8
ПС 110/35/10 кВ Чалтырь1 | 9.5 | 9.2 |  |  | 18.7 |  | 6.8 | 9 |  | 15.8 | 0 | 8.5 | 8.7 |  | 17.2 | 4.9 |  |  |  | 4.9 | 8.1 | 6.6 |  |  | 14.7 |  | 9 | 6.8 |  | 15.8 |  | 5.5 | 2.2 |  | 7.7
ПС 35/10 кВ Чалтырь2 | 3.4 |  |  |  | 3.4 | 3.65 |  |  |  | 3.65 | 3.4 |  |  |  | 3.4 |  | 7.7 | 7.4 |  | 15.1 | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 3 |  |  |  | 3
ПС 35/10 кВ Щербаковская | 0 | 0.52 |  |  | 0.52 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 0.44 |  |  | 0.44 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4
ПС 110/35/10 кВ Тарасовская | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 0 | 5.5 |  |  | 5.5 | 5.5 | 2.1 |  |  | 7.6 | 6.3 | 2.1 |  |  | 8.4 | 5.4 | 0 |  |  | 5.4 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 3.7 | 1.5 |  |  | 5.2
ПС 110/35/10 кВ Чеботовская | 4.8 | 0 |  |  | 4.8 | 2 | 0 |  |  | 2 | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 1.5 | 0 |  |  | 1.5 | 1.8 | 0 |  |  | 1.8 | 1.4 | 0 |  |  | 1.4
ПС 35/10 кВ Тарас.СХТ | 2 | 0 |  |  | 2 | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 1.9 | 0 |  |  | 1.9 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 1.9 |  |  |  | 1.9
ПС 35/10 кВ Войковская | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 0.9 |  |  | 0.9
ПС 35/10 кВ Митякинская | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4
ПС 35/10 кВ Колушкинская | 1.5 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  | 1.5 | 1.3 | 0 |  |  | 1.3 |  | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0 | 0.9 |  |  | 0.9
ПС 35/10 кВ Курнолиповская | 0.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0.7 | 0 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 |  |  | 0.7 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0.3 | 0.4 | 0 |  |  | 0.4
ПС 110/35/10 кВ Б-4 | 2 | 7.9 |  |  | 9.9 | 2.1 | 7 |  |  | 9.1 | 2.7 | 7 |  |  | 9.7 | 3 | 7.1 |  |  | 10.1 | 5.7 | 0 |  |  | 5.7 | 1.4 | 5.2 |  |  | 6.6 | 0 | 8.7 |  |  | 8.7
ПС 110/6 кВ ЗИВ | 2.2 | 1.7 |  |  | 3.9 | 1.7 | 1.7 |  |  | 3.4 | 1.7 | 2.2 |  |  | 3.9 | 1.6 | 2.2 |  |  | 3.8 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.9 | 3 | 5 |  |  | 8 | 2 | 2 |  |  | 4
ПС 110/10 кВ Волченская ПТФ | 1.4 | 0 |  |  | 1.4 | 1.4 | 0 |  |  | 1.4 | 1.5 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0.9 | 0 |  |  | 0.9
ПС 110/35/6 кВ Гундоровская | 4.2 | 16.9 |  |  | 21.1 | 6.1 | 13.5 |  |  | 19.6 | 4.8 | 9 |  |  | 13.8 | 4.7 | 13.2 |  |  | 17.9 | 9.6 | 17.3 |  |  | 26.9 | 5.4 | 8 |  |  | 13.4 | 4.8 | 8 |  |  | 12.8
ПС 110/35/6 кВ К-10 | 5.4 | 9.1 |  |  | 14.5 | 4.5 | 9.5 |  |  | 14 | 3.6 | 9.1 |  |  | 12.7 |  | 15.2 |  |  | 15.2 | 1.9 | 2.9 |  |  | 4.8 | 7.5 | 2.2 |  |  | 9.7 | 2.7 | 7.1 |  |  | 9.8
ПС 110/35/10/6 кВ К-4 | 13 | 6.7 | 4 | 0 | 23.7 | 0 | 20.3 | 3.5 |  | 23.8 | 0 | 19.4 |  |  | 19.4 | 15 | 8 | 4.3 |  | 27.3 | 12.5 | 12.9 | 1.6 |  | 27 | 0 | 11 | 2 |  | 13 | 0 | 0 | 11.8 |  | 11.8
ПС 35/6 кВ К-3 | 10.1 | 10.1 |  |  | 20.2 | 8.8 | 9.1 |  |  | 17.9 | 8.9 | 8.1 |  |  | 17 | 12 | 9.9 |  |  | 21.9 | 6.5 | 6.9 |  |  | 13.4 | 6 | 5.9 |  |  | 11.9 | 6.4 | 6.1 |  |  | 12.5
ПС 35/10 кВ Калитвенская | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 1.6 | 1.4 |  |  | 3 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 0.9
ПС 35/10 кВ Первомайская | 1.7 | 0 |  |  | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 1.7 | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 1.6 | 0.7 |  |  | 2.3 | 0.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 |  |  | 0.9
ПС 35/10 кВ Вишневецкая | 1.3 | 0 |  |  | 1.3 | 1.3 | 0 |  |  | 1.3 | 1.2 | 0 |  |  | 1.2 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.7 | 0 |  |  | 0.7 | 0.6 | 0 |  |  | 0.6
ПС 35/10 кВ Глубокинская | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.9 | 0 |  |  | 1.9 | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.7 | 0 |  |  | 1.7 | 1.8 | 0 |  |  | 1.8
ПС 35/10 кВ ЗСК | 1.7 | 0 |  |  | 1.7 | 2.5 | 0 |  |  | 2.5 | 1.8 | 0 |  |  | 1.8 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.7 | 0 |  |  | 1.7 | 1.1 | 0.7 |  |  | 1.8
ПС 110/35/6 кВ Б-1 | 0 | 6.7 |  |  | 6.7 | 0 | 5.7 |  |  | 5.7 | 0 | 6 |  |  | 6 |  | 6.8 |  |  | 6.8 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 0 | 3.7 |  |  | 3.7
ПС 110/35/10 кВ Б-3 | 21.8 | 0 | 12.5 |  | 34.3 | 19.1 | 6.4 | 11.5 |  | 37 | 13.6 | 0 | 22.8 |  | 36.4 | 20.4 |  | 9 |  | 29.4 | 10.3 | 0 | 9.6 |  | 19.9 | 24.4 | 0 | 6.7 |  | 31.1 | 13.6 | 7.8 | 6.7 |  | 28.1
ПС 110/35/6 кВ Б-5 | 11.9 | 0 |  |  | 11.9 | 0 | 14.9 |  |  | 14.9 | 0 | 7.3 |  |  | 7.3 | 3.2 | 12.6 |  |  | 15.8 | 0 | 11.5 |  |  | 11.5 | 0 | 11.5 |  |  | 11.5 | 0 | 9 |  |  | 9
ПС 110/10 кВ Богатовская ПТФ | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 |  |  |  | 4.6 | 1 |  |  |  | 1
ПС 110/10 кВ Г.Калитвенская | 0.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0.8 | 0 |  |  | 0.8 | 0.9 | 0 |  |  | 0.9 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0.6
ПС 110/35/6 кВ Б-2 | 3.5 | 0 | 0 |  | 3.5 | 3.2 | 0 | 0 |  | 3.2 | 3.3 | 0 |  |  | 3.3 | 4.6 | 0 |  |  | 4.6 | 2 | 0 |  |  | 2 | 2.3 | 0 | 0 |  | 2.3 | 2.1 | 0 | 0 |  | 2.1
ПС 35/10 кВ Литвиновская | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 1.4
ПС 35/10 кВ Краснодонецкая | 0.7 | 0 |  |  | 0.7 | 0.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 |  |  | 0.9 | 1 |  |  |  | 1 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0.9 | 0 |  |  | 0.9
ПС 35/10 кВ Нижне Поповская | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.3
ПС 35/10 кВ Грушевская | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3
ПС 110/35/6 кВ Б-8 | 0 | 3 |  |  | 3 | 3.1 | 0 |  |  | 3.1 | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 |  | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 | 3.5 |  |  | 3.5
ПС 110/35/6 кВ Б-12 | 7.4 | 0 |  |  | 7.4 | 6.9 | 0 |  |  | 6.9 | 8.6 | 0 |  |  | 8.6 | 10.8 |  |  |  | 10.8 | 2.5 | 0 |  |  | 2.5 | 5.3 | 0 |  |  | 5.3 | 3.1 | 0 |  |  | 3.1
ПС 35/6 кВ Б-6 | 6.2 | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 7 |  |  | 7 | 6.4 | 0 |  |  | 6.4 | 6.6 |  |  |  | 6.6 |  | 4.8 |  |  | 4.8 | 4.4 | 0 |  |  | 4.4 | 5.7 | 0 |  |  | 5.7
ПС 35/10 кВ Тацинская СХТ | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 1 |  |  |  | 1 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 1 |  |  |  | 1
ПС 35/10 кВ В.Кольцовская | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 1.4 | 0 |  |  | 1.4 | 1.3 | 0 |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 |  |  | 0.7
ПС 35/10 кВ Быстрянская | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
ПС 35/10 кВ Кустоватовская | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.3
ПС 35/10 кВ Скосырская | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 0.9
ПС 35/10 кВ Алифановская | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 1 |  |  |  | 1 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0.8 |  |  |  | 0.8
ПС 110/35/10 кВ Б-11 | 0 | 23 |  |  | 23 | 0 | 17.7 |  |  | 17.7 | 0 | 17.7 |  |  | 17.7 | 21.2 |  |  |  | 21.2 | 15.7 | 0 |  |  | 15.7 | 12 | 0 |  |  | 12 | 13.1 | 0 |  |  | 13.1
ПС 35/10 кВ Баклановская | 0.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 0.3 | 0.2 | 0 |  |  | 0.2
ПС 35/10 кВ Владимировская | 1 |  |  |  | 1 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 1 |  |  |  | 1 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.7 |  |  |  | 0.7
ПС 35/10 кВ Ш.Атамановская | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.5 |  |  |  | 0.5
ПС 35/10 кВ Вольнодонская | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.3 |  |  |  | 0.3
ПС 35/10 кВ Элеватор | 1.6 | 0.7 |  |  | 2.3 | 1.5 | 0.4 |  |  | 1.9 | 1.6 | 0.4 |  |  | 2 | 1.9 | 0.4 |  |  | 2.3 | 1.1 | 0.1 |  |  | 1.2 | 1.1 | 0.2 |  |  | 1.3 | 1 | 0.2 |  |  | 1.2
ПС 110/35/10 кВ Милютинская | 5.3 | 0 |  |  | 5.3 | 5.2 | 0 |  |  | 5.2 | 2.1 | 2.8 |  |  | 4.9 | 5.6 |  |  |  | 5.6 | 3.7 | 0 |  |  | 3.7 | 3.5 | 0 |  |  | 3.5 | 3.8 | 0 |  |  | 3.8
ПС 35/10 кВ Успенская | 0.3 | 0 |  |  | 0.3 | 0.4 | 0 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0.2 | 0.3 | 0 |  |  | 0.3
ПС 35/10 кВ Семеновская | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  | 0.3
ПС 35/10 кВ Знаменская | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5
ПС 35/10 кВ Селивановская | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  | 1.2 | 1.3 | 0 |  |  | 1.3 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0.9 | 0 |  |  | 0.9
ПС 110/35/10 кВ Обливская ПТФ | 0 | 2 |  |  | 2 | 0 | 1.7 |  |  | 1.7 | 0 | 1.8 |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 1.8 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 1.4
ПС 110/35/10 кВ Обливская 1 | 3 |  |  |  | 3 | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  | 2.8 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 2.6 | 0 |  |  | 2.6 | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 1.1 |  |  |  | 1.1
ПС 35/10 кВ Обливск.2 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  | 3.2 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.5 |  |  |  | 0.5
ПС 35/10 кВ Артемовская | 0.4 | 0 |  |  | 0.4 | 0.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0 |  |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0.1
ПС 110/35/10 кВ Советск.2 | 2.9 |  |  |  | 2.9 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 1.6 | 0 |  |  | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 1.8 |  |  |  | 1.8
ПС 35/10 кВ Советск.1 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.9
ПС 35/10 кВ Каменская СХТ | 4.5 | 0 |  |  | 4.5 | 4.5 | 0 |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 0 | 3.2 | 1.6 |  |  | 4.8 |  |  |  |  | 0 | 3.8 | 0 |  |  | 3.8 | 3 | 1 |  |  | 4
ПС 35/10 кВ Калач-Куртлакская | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  | 0.3
ПС 110/35/10 кВ АРЗ | 5.12 | 2.36 |  |  | 7.48 | 2.18 | 4.67 |  |  | 6.85 | 2.43 | 4.8 |  |  | 7.23 | 1.82 | 5.12 |  |  | 6.94 | 1.73 | 3.2 |  |  | 4.93 | 1.82 | 0 |  |  | 1.82 | 1.82 | 4.16 |  |  | 5.98
ПС 35/10 кВ Бараниковская | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 0.49 |  |  |  | 0.49 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 0.42 |  |  |  | 0.42 | 0.35 |  |  |  | 0.35
ПС 35/10 кВ Березовская | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.51 |  |  |  | 0.51 | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 0.56 |  |  |  | 0.56 | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.38 |  |  |  | 0.38
ПС 35/10 кВ Богородицкая | 0.56 |  |  |  | 0.56 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.47 |  |  |  | 0.47 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.82 |  |  |  | 0.82 | 0.47 |  |  |  | 0.47 | 0.53 |  |  |  | 0.53
ПС 35/10 кВ Большевистская | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.15 |  |  |  | 0.15
ПС 35/10 кВ Буденновская | 0.96 |  |  |  | 0.96 | 0.94 |  |  |  | 0.94 | 0.91 |  |  |  | 0.91 | 1.02 |  |  |  | 1.02 | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0.64 |  |  |  | 0.64
ПС 35/10 кВ Водозабор | 1.14 |  |  |  | 1.14 | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 0.78 |  |  |  | 0.78 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 1.13 |  |  |  | 1.13 | 0.91 |  |  |  | 0.91 | 0.91 |  |  |  | 0.91
ПС 110/35/10 кВ Волочаевская | 1.26 | 0 |  |  | 1.26 | 1.33 |  |  |  | 1.33 | 0.95 | 0 |  |  | 0.95 | 1.88 |  |  |  | 1.88 | 0.68 | 0 |  |  | 0.68 | 0.95 |  |  |  | 0.95 | 0.74 |  |  |  | 0.74
ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская | 3.72 | 0 |  |  | 3.72 | 3.42 | 0 |  |  | 3.42 | 3.37 | 0 |  |  | 3.37 | 3.77 |  |  |  | 3.77 | 2.1 | 0 |  |  | 2.1 | 2.25 | 0 |  |  | 2.25 | 2.26 | 0 |  |  | 2.26
ПС 35/10 кВ ГПЗ | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.04 |  |  |  | 0.04
ПС 35/10 кВ Дальняя | 0.87 |  |  |  | 0.87 | 0.73 |  |  |  | 0.73 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 0.6 |  |  |  | 0.6
ПС 110/35/6 кВ Екатериновская | 0.57 | 6.1 |  |  | 6.67 | 2.69 | 2.56 |  |  | 5.25 | 2.86 | 4.74 |  |  | 7.6 | 0.49 | 5.7 |  |  | 6.19 | 2.37 | 2.18 |  |  | 4.55 | 2.38 | 2.24 |  |  | 4.62 | 0.33 | 2.18 |  |  | 2.51
ПС 35/10 кВ Жуковская | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.71 |  |  |  | 0.71 | 0.51 |  |  |  | 0.51 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.49 |  |  |  | 0.49
ПС 35/10 кВ Журавлевская | 0.74 | 0 |  |  | 0.74 | 0.74 | 0 |  |  | 0.74 | 0.58 | 0 |  |  | 0.58 | 0.56 | 0 |  |  | 0.56 | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 0.38 | 0 |  |  | 0.38 | 0.42 | 0 |  |  | 0.42
ПС 35/10 кВ Ивановская | 0.62 | 0 |  |  | 0.62 | 0.69 | 0 |  |  | 0.69 | 0.54 | 0.07 |  |  | 0.61 | 0.62 | 0.05 |  |  | 0.67 | 0.51 | 0 |  |  | 0.51 | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 0.33 |  |  | 0.33
ПС 35/10 кВ Камышевская | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.6 |  |  |  | 0.6
ПС 35/10 кВ КРС | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0.89 |  |  |  | 0.89 | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.49 |  |  |  | 0.49 | 0.53 |  |  |  | 0.53
ПС 35/10 кВ Коневод | 1.24 |  |  |  | 1.24 | 1.09 |  |  |  | 1.09 | 1.09 |  |  |  | 1.09 | 1.45 |  |  |  | 1.45 | 1 |  |  |  | 1 | 0.91 |  |  |  | 0.91 | 0.84 |  |  |  | 0.84
ПС 35/10 кВ Красный Партизан | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 | 0.78 |  |  |  | 0.78 | 1.02 |  |  |  | 1.02 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.42 |  |  |  | 0.42 | 0.49 |  |  |  | 0.49
ПС 35/10 кВ Краснополянская | 0.76 | 0 |  |  | 0.76 | 0 | 0.69 |  |  | 0.69 | 0 | 0.65 |  |  | 0.65 | 0 | 0.76 |  |  | 0.76 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.54 |  |  | 0.54 | 0 | 0.73 |  |  | 0.73
ПС 35/10 кВ Куберле 1 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0.07 |  |  |  | 0.07
ПС 110/35/10 кВ Куберле 2 | 2.57 | 0 |  |  | 2.57 | 1.97 | 0 |  |  | 1.97 | 1.97 |  |  |  | 1.97 | 2.52 |  |  |  | 2.52 | 1.41 | 0 |  |  | 1.41 | 1.51 | 0 |  |  | 1.51 | 1.57 | 0 |  |  | 1.57
ПС 35/10 кВ Кундрюченская | 0.54 | 0 |  |  | 0.54 | 0.51 | 0 |  |  | 0.51 | 0.73 | 0 |  |  | 0.73 | 0.73 | 0 |  |  | 0.73 | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0 |  |  | 0.45 | 0.45 | 0 |  |  | 0.45
ПС 35/10 кВ Курганная | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.22 |  |  |  | 0.22
ПС 35/10 кВ Ленинец | 0.25 | 1.16 |  |  | 1.41 | 0.18 | 1.14 |  |  | 1.32 | 0.22 | 1.05 |  |  | 1.27 | 0.22 | 1.18 |  |  | 1.4 | 0.18 | 0.78 |  |  | 0.96 | 0 | 0.98 |  |  | 0.98 | 0 | 1 |  |  | 1
ПС 35/10 кВ Летницкая | 0.94 |  |  |  | 0.94 | 0.93 |  |  |  | 0.93 | 0.93 |  |  |  | 0.93 | 0.96 |  |  |  | 0.96 | 0.91 |  |  |  | 0.91 | 0.82 |  |  |  | 0.82 | 0.96 |  |  |  | 0.96
ПС 35/10 кВ Лопанская | 1.27 |  |  |  | 1.27 | 1.13 |  |  |  | 1.13 | 0.91 |  |  |  | 0.91 | 1.24 |  |  |  | 1.24 | 0.87 |  |  |  | 0.87 | 0.89 |  |  |  | 0.89 | 0.87 |  |  |  | 0.87
ПС 35/10 кВ Львовская | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.25 |  |  |  | 0.25
ПС 35/10 кВ Майорская | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.47 |  |  |  | 0.47 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | 0.11 |  |  |  | 0.11
ПС 35/10 кВ Мелькомбинат | 1.45 | 3.09 |  |  | 4.54 | 0.91 | 2.91 |  |  | 3.82 | 4.6 | 0 |  |  | 4.6 | 1.38 | 3.23 |  |  | 4.61 | 0.54 | 1.63 |  |  | 2.17 | 0 | 2.23 |  |  | 2.23 | 0.89 | 2.72 |  |  | 3.61
ПС 35/10 кВ Ново-Донская | 0.91 |  |  |  | 0.91 | 0.94 |  |  |  | 0.94 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.87 |  |  |  | 0.87 | 0.73 |  |  |  | 0.73 | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 0.73 |  |  |  | 0.73
ПС 110/35/6 кВ НС-1 | 4.98 | 0 |  |  | 4.98 | 0 | 4.07 |  |  | 4.07 | 0 | 4.46 |  |  | 4.46 | 0 | 5.45 |  |  | 5.45 | 0 | 4.12 |  |  | 4.12 | 0 | 2.74 |  |  | 2.74 | 0 | 6.67 |  |  | 6.67
ПС 35/6 кВ НС-2 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.03
ПС 35/10 кВ Ново-Егорлыкская | 0.05 | 0.71 |  |  | 0.76 | 0.05 | 0.84 |  |  | 0.89 | 0.05 | 0.78 |  |  | 0.83 | 0 | 1.05 |  |  | 1.05 | 0.05 | 0.78 |  |  | 0.83 | 0.05 | 0.58 |  |  | 0.63 | 0 | 0.74 |  |  | 0.74
ПС 35/10 кВ Наумовская | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0.05 |  |  |  | 0.05
ПС 35/10 кВ Ольшанская | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0.51 |  |  |  | 0.51 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.62 |  |  |  | 0.62 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.35 |  |  |  | 0.35
ПС 110/35/10 кВ Орловская | 0 | 10.53 |  |  | 10.53 | 0 | 10.39 |  |  | 10.39 | 6.31 | 3.17 |  |  | 9.48 | 7.2 | 3.57 |  |  | 10.77 | 0 | 8.27 |  |  | 8.27 | 0 | 7.74 |  |  | 7.74 | 4.96 | 2.27 |  |  | 7.23
ПС 35/10 кВ Орловский МСК | 1.07 |  |  |  | 1.07 | 1 |  |  |  | 1 | 1.14 |  |  |  | 1.14 | 0.82 |  |  |  | 0.82 | 0.94 |  |  |  | 0.94 | 0.73 |  |  |  | 0.73 | 0.51 |  |  |  | 0.51
ПС 35/10 кВ Островянская | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.51 |  |  |  | 0.51 | 0.67 |  |  |  | 0.67 | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.35 |  |  |  | 0.35
ПС 35/10 кВ Плодородненская | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.42 |  |  |  | 0.42 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | 0.13 |  |  |  | 0.13 | 0.25 |  |  |  | 0.25
ПС 110/35/10 кВ Пролетарская | 0 | 7.92 |  |  | 7.92 | 0 | 7.87 |  |  | 7.87 | 5.3 | 3.58 |  |  | 8.88 | 6.48 | 3.71 |  |  | 10.19 | 0 | 6.45 |  |  | 6.45 | 0 | 5.87 |  |  | 5.87 | 4.15 | 3.02 |  |  | 7.17
ПС 35/10 кВ Пушкинская | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.27 |  |  |  | 0.27
ПС 35/10 кВ Победа | 1.44 |  |  |  | 1.44 | 0.76 |  |  |  | 0.76 | 0.94 |  |  |  | 0.94 | 1.24 |  |  |  | 1.24 | 1.09 |  |  |  | 1.09 | 1.27 |  |  |  | 1.27 | 0.96 |  |  |  | 0.96
ПС 110/35/10 кВ Развиленская | 1.98 | 4.03 |  |  | 6.01 | 2.27 | 4.48 |  |  | 6.75 | 2.11 | 3.97 |  |  | 6.08 | 2.47 | 3.58 |  |  | 6.05 | 1.53 | 4.61 |  |  | 6.14 | 1.69 | 4.29 |  |  | 5.98 | 2.22 | 3.14 |  |  | 5.36
ПС 35/10 кВ Раздольненская | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.31 |  |  |  | 0.31
ПС 35/10 кВ Ребричанская | 0.49 |  |  |  | 0.49 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.34 |  |  |  | 0.34
ПС 110/35/10 кВ Сандатовская | 1.45 | 1.6 |  |  | 3.05 | 1.36 | 1.6 |  |  | 2.96 | 1.18 | 1.6 |  |  | 2.78 | 1.63 | 2.24 |  |  | 3.87 | 1.2 | 2.11 |  |  | 3.31 | 1.09 | 0.96 |  |  | 2.05 | 1.27 | 2.24 |  |  | 3.51
ПС 35/10 кВ Северная | 0.51 |  |  |  | 0.51 | 0.42 |  |  |  | 0.42 | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 0.73 |  |  |  | 0.73 | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0.33 |  |  |  | 0.33
ПС 35/10 кВ Сеятель | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.24 |  |  |  | 0.24
ПС 35/10 кВ Степная | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0.64 |  |  |  | 0.64 | 0.91 |  |  |  | 0.91 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.29 |  |  |  | 0.29
ПС 35/10 кВ Суховская | 0.64 |  |  |  | 0.64 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.74 |  |  |  | 0.74 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.15 |  |  |  | 0.15
ПС 110/35/10 кВ Трубецкая | 0 | 10.26 |  |  | 10.26 | 0 | 8.84 |  |  | 8.84 | 2.23 | 8.44 |  |  | 10.67 | 2.28 | 7.71 |  |  | 9.99 | 6.89 | 0 |  |  | 6.89 | 0 | 9.3 |  |  | 9.3 | 2.08 | 5.78 |  |  | 7.86
ПС 110/10 кВ Уютная | 0.42 |  |  |  | 0.42 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.62 |  |  |  | 0.62 | 0 |  |  |  | 0 | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 0.38 |  |  |  | 0.38
ПС 35/10/6 кВ Фрунзе 1 | 0 | 1.18 |  |  | 1.18 | 1.04 | 0 |  |  | 1.04 | 1.14 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0 |  |  | 1.4 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0.42 | 0 |  |  | 0.42
ПС 35/6 кВ Фрунзе 3 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.82 |  |  |  | 0.82 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.06
ПС 35/10 кВ Хлебодарненская | 0.76 |  |  |  | 0.76 | 0.67 |  |  |  | 0.67 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.82 |  |  |  | 0.82 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.65 |  |  |  | 0.65
ПС 35/10 кВ Целинский ССК | 0 | 0.85 |  |  | 0.85 | 0 | 0.93 |  |  | 0.93 | 0 | 0.96 |  |  | 0.96 | 0 | 1.09 |  |  | 1.09 |  | 0.65 |  |  | 0.65 | 0 | 0.71 |  |  | 0.71 | 0 | 1.02 |  |  | 1.02
ПС 110/35/10 кВ Целинская | 0 | 10.69 |  |  | 10.69 | 0 | 10.03 |  |  | 10.03 | 6.6 | 4.31 |  |  | 10.91 | 7.94 | 4.71 |  |  | 12.65 | 0 | 8.12 |  |  | 8.12 | 0 | 7.34 |  |  | 7.34 | 6.07 | 2.43 |  |  | 8.5
ПС 35/10 кВ Чабрецы | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  |  | 0.03 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05
ПС 35/10 кВ Чапаевская | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 0.38 |  |  |  | 0.38 |  | 0.36 |  |  | 0.36 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.31 |  |  |  | 0.31
ПС 110/10 кВ Черкесская | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.27 |  |  |  | 0.27 |  | 0.13 |  |  | 0.13 | 0.13 |  |  |  | 0.13 | 0.15 |  |  |  | 0.15
ПС 35/10 кВ Шаблиевская | 0.31 | 0.36 |  |  | 0.67 | 0.82 | 0 |  |  | 0.82 | 0 | 0.82 |  |  | 0.82 | 0 | 1.04 |  |  | 1.04 | 0.22 | 0.29 |  |  | 0.51 | 0 | 0.85 |  |  | 0.85 | 0 | 0.74 |  |  | 0.74
ПС 35/10 кВ Южная | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.27 |  |  |  | 0.27
ПС 35/10 кВ Юловская | 0.87 |  |  |  | 0.87 | 1.89 |  |  |  | 1.89 | 1.76 |  |  |  | 1.76 | 2.09 |  |  |  | 2.09 | 0.98 |  |  |  | 0.98 | 0.76 |  |  |  | 0.76 | 0.96 |  |  |  | 0.96
ПС 110/35/10 кВ Ал. Лозовская | 2.66 | 0 |  |  | 2.66 | 0 | 2.3 |  |  | 2.3 | 1.23 | 1.32 |  |  | 2.55 | 2.55 | 0.56 |  |  | 3.11 | 1.39 | 0 |  |  | 1.39 | 3.09 | 0 |  |  | 3.09 | 0.76 | 1.52 |  |  | 2.28
ПС 35/10 кВ Артамоновская | 0.11 | 0 |  |  | 0.11 | 0.09 | 0 |  |  | 0.09 | 0.11 | 0 |  |  | 0.11 | 0 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0 |  |  | 0.07 | 0.11 | 0 |  |  | 0.11
ПС 35/10 кВ Базковская | 1.18 |  |  |  | 1.18 | 1.05 |  |  |  | 1.05 | 0.82 |  |  |  | 0.82 | 1.01 |  |  |  | 1.01 | 1.19 |  |  |  | 1.19 | 0.82 |  |  |  | 0.82 | 0.87 |  |  |  | 0.87
ПС 35/10 кВ Бакайская | 0.55 |  |  |  | 0.55 | 0.55 |  |  |  | 0.55 | 0.51 |  |  |  | 0.51 | 0.52 |  |  |  | 0.52 | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.33 |  |  |  | 0.33
ПС 35/10 кВ Белавинская | 0.09 | 0 |  |  | 0.09 | 0.07 | 0 |  |  | 0.07 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.04 | 0 |  |  | 0.04 | 0.02 | 0 |  |  | 0.02
ПС 35/10 кВ Боковская | 2.27 | 0 |  |  | 2.27 | 2.31 | -0.01 |  |  | 2.3 | 2.16 | 0 |  |  | 2.16 | 2.51 | 0 |  |  | 2.51 | 1.81 |  |  |  | 1.81 | 1.64 | 0 |  |  | 1.64 | 1.71 | 0 |  |  | 1.71
ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская | 0.48 | 0 |  |  | 0.48 | 1.88 | 0.02 |  |  | 1.9 | 1.48 |  |  |  | 1.48 | 1.86 |  |  |  | 1.86 | 0.48 | 0 |  |  | 0.48 | 1.39 | 0 |  |  | 1.39 | 0.97 | 0 |  |  | 0.97
ПС 35/10 кВ В.Чирская | 0.27 | 0 |  |  | 0.27 | 0.2 | 0 |  |  | 0.2 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 0 |  |  | 0.09 | 0.18 | 0 |  |  | 0.18
ПС 35/10 кВ Верхняковская | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.42 |  |  |  | 0.42 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.36 |  |  |  | 0.36
ПС 110/35/10 кВ Вешенская 1 | 3.78 | 2.8 |  |  | 6.58 | 4.36 | 1.91 |  |  | 6.27 | 0.91 | 4.05 |  |  | 4.96 | 0.97 | 4.52 |  |  | 5.49 | 2.57 | 3.45 |  |  | 6.02 | 1.27 | 3.29 |  |  | 4.56 | 1.03 | 3.45 |  |  | 4.48
ПС 35/10 кВ Волошинская | 1.45 | 0 |  |  | 1.45 | 0 | 1.09 |  |  | 1.09 | 1.82 | 0 |  |  | 1.82 | 1.54 | 0 |  |  | 1.54 | 1.26 |  |  |  | 1.26 | 0 | 1.36 |  |  | 1.36 | 0 | 1.81 |  |  | 1.81
ПС 35/10 кВ Глушковская | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.49 |  |  |  | 0.49 | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2
ПС 110/35/10 кВ ГОК | 0 | 15.06 |  |  | 15.06 | 0 | 13.13 |  |  | 13.13 | 0 | 15.92 |  |  | 15.92 | 18.2 |  |  |  | 18.2 | 16.37 | 0 |  |  | 16.37 | 13.71 | 0 |  |  | 13.71 | 11.7 | 0 |  |  | 11.7
ПС 110/10 кВ Дегтевская | 1.03 |  |  |  | 1.03 | 1.03 |  |  |  | 1.03 | 1 |  |  |  | 1 | 1.38 |  |  |  | 1.38 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0.64 |  |  |  | 0.64 | 0.74 |  |  |  | 0.74
ПС 35/10 кВ Долотинская | 0 | 2.42 |  |  | 2.42 | 0 | 1.85 |  |  | 1.85 | 2.11 | 0 |  |  | 2.11 | 0 | 2.42 |  |  | 2.42 | 0.67 |  |  |  | 0.67 | 0 | 1.54 |  |  | 1.54 | 0 | 1.81 |  |  | 1.81
ПС 35/10 кВ Дударевская | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.09 |  |  |  | 0.09
ПС 35/10 Илларионовская | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.2 |  |  |  | 0.2
ПС 110/35/10 кВ Индустрия | 0.97 | 0 |  |  | 0.97 | 1.18 | 0 |  |  | 1.18 | 1.24 | 0 |  |  | 1.24 | 1.39 |  |  |  | 1.39 | 0.59 | 0 |  |  | 0.59 | 0.53 | 0 |  |  | 0.53 | 1.18 | 0 |  |  | 1.18
ПС 110/35/10 кВ Казанская | 2.9 | 0 |  |  | 2.9 | 2.36 | 0 |  |  | 2.36 | 2.63 | 0 |  |  | 2.63 |  | 3.72 |  |  | 3.72 | 1.98 | 0 |  |  | 1.98 | 1.73 | 0 |  |  | 1.73 | 1.91 | 0 |  |  | 1.91
ПС 110/35/10 кВ Калининская | 0.55 | 1.21 |  |  | 1.76 | 0.58 | 1.32 |  |  | 1.9 | 0.58 | 1.66 |  |  | 2.24 | 0.65 | 3.87 |  |  | 4.52 | 0.38 | 0.95 |  |  | 1.33 | 0.38 | 2.2 |  |  | 2.58 | 0.55 | 2.89 |  |  | 3.44
ПС 110/35/10 кВ Каргинская | 2.1 | 0 |  |  | 2.1 | 2.5 | 0 |  |  | 2.5 | 2.91 |  |  |  | 2.91 | 3.46 |  |  |  | 3.46 | 2.03 | 0 |  |  | 2.03 | 3.73 | 0 |  |  | 3.73 | 2.59 | 0 |  |  | 2.59
ПС 110/35/10 кВ Кашарская | 0 | 3.22 |  |  | 3.27 | 2.58 | 0 |  |  | 2.58 | 2.67 | 0 |  |  | 2.67 | 2.63 | 0 |  |  | 2.63 | 1.86 | 0 |  |  | 1.86 | 2.95 | 0 |  |  | 2.95 | 1.85 | 0 |  |  | 1.85
ПС 35/10 кВ Киевская | 1.14 | 0 |  |  | 1.14 | 1.04 | 0 |  |  | 1.04 | 1.09 | 0 |  |  | 1.09 | 1.22 | 0 |  |  | 1.22 | 0.72 |  |  |  | 0.72 | 0.73 | 0 |  |  | 0.73 | 0.67 | 0 |  |  | 0.67
ПС 110/35/10 кВ Колодезянская | 3.28 | 0 |  |  | 3.28 | 0 | 0.76 |  |  | 0.76 | 1.13 | 0 |  |  | 1.13 | 0 | 1.02 |  |  | 1.02 | 0.67 | 0 |  |  | 0.67 | 0.64 | 0 |  |  | 0.64 | 0.69 | 0 |  |  | 0.69
ПС 35/10 кВ Колундаевская | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 0.15
ПС 35/10 кВ Криворожская | 0.98 |  |  |  | 0.98 | 0.89 |  |  |  | 0.89 | 1.02 |  |  |  | 1.02 | 1.02 |  |  |  | 1.02 | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0.67 |  |  |  | 0.67 | 0.61 |  |  |  | 0.61
ПС 35/10 кВ Кружилинская | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.23 |  |  |  | 0.23 | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.28 |  |  |  | 0.28 | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.21 |  |  |  | 0.21
ПС 35/10 кВ Курская | 0.13 |  |  |  | 0.13 | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.62 |  |  |  | 0.62 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.15 |  |  |  | 0.15
ПС 35/10 кВ Лазаревская | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 1 |  |  |  | 1 | 0.91 |  |  |  | 0.91 | 1 |  |  |  | 1 | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 0.47 |  |  |  | 0.47
ПС 110/10 кВ Макеевская | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.3
ПС 35/10 кВ Мальчевская | 2.17 | 0 |  |  | 2.17 | 1.84 | 0 |  |  | 1.84 | 1.94 | 0 |  |  | 1.94 | 2.45 | 0 |  |  | 2.45 |  | 0.9 |  |  | 0.9 | 0 | 1.36 |  |  | 1.36 | 1.42 | 0 |  |  | 1.42
ПС 35/10 кВ Маньковская | 1.44 | 0.31 |  |  | 1.75 | 1.33 | 0 |  |  | 1.33 | 1.27 | 0 |  |  | 1.27 | 1.3 |  |  |  | 1.3 |  | 0.83 |  |  | 0.83 | 0.89 | 0 |  |  | 0.89 | 0.9 | 0 |  |  | 0.9
ПС 110/35/10 кВ Маяк | 0.7 | 0 |  |  | 0.7 | 0.84 | 0 |  |  | 0.84 | 0.73 | 0 |  |  | 0.73 | 1.47 |  |  |  | 1.47 | 0.63 | 0 |  |  | 0.63 | 0.62 | 0 |  |  | 0.62 | 0.71 | 0 |  |  | 0.71
ПС 35/10 кВ Мешковская | 0 | 0.47 |  |  | 0.47 | 0.47 | 0 |  |  | 0.47 | 0.47 | 0 |  |  | 0.47 | 0 | 0.47 |  |  | 0.47 | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0.36 | 0 |  |  | 0.36 | 0.54 | 0 |  |  | 0.54
ПС 35/10 кВ Мигулинская | 0.77 |  |  |  | 0.77 | 0.76 |  |  |  | 0.76 | 0.62 |  |  |  | 0.62 | 0.73 |  |  |  | 0.73 | 0.83 |  |  |  | 0.83 | 0.76 |  |  |  | 0.76 | 0.58 |  |  |  | 0.58
ПС 110/10 кВ Миллеровская | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.18 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.64 |  | 1.64
ПС 35/10 кВ Н.Николаевская | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0.21 |  |  |  | 0.21
ПС 110/10 кВ Новоселовская | 1.16 |  |  |  | 1.16 | 1.02 |  |  |  | 1.02 | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 0.48 |  |  |  | 0.48
ПС 35/6 кВ НС-1 | 0 |  |  |  | 0 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ПС 35/6 кВ НС-1А | 0 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ПС 110/35/10 кВ НС-3 | 0.67 | 0 |  |  | 0.67 | 0.3 | 0 |  |  | 0.3 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.4 | 0 |  |  | 0.4 | 0.24 | 0 |  |  | 0.24 | 0.45 | 0 |  |  | 0.45
ПС 35/6 кВ НС-5 | 0 |  |  |  | 0 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ПС 35/6 кВ НС-7 | 0 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ПС 35/10 кВ Ольховская | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.2 |  |  |  | 0.2
ПС 35/10 кВ Ореховская | 1.19 |  |  |  | 1.19 | 0.87 |  |  |  | 0.87 | 0.93 |  |  |  | 0.93 | 1.26 |  |  |  | 1.26 | 0.94 |  |  |  | 0.94 | 0.94 |  |  |  | 0.94 | 0.9 |  |  |  | 0.9
ПС 35/10 кВ Павловская | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.31 |  |  |  | 0.31
ПС 35/10 кВ Пономаревская | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.13 |  |  |  | 0.13
ПС 35/10 кВ Поповская | 0.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0.87 | 0 |  |  | 0.87 | 0.82 | 0 |  |  | 0.82 | 0.92 | 0 |  |  | 0.92 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0 | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.45 | 0 |  |  | 0.45
ПС 110/10 кВ Промзона | 0 | 9.5 |  |  | 9.5 | 0 | 7.63 |  |  | 7.63 | 5.4 | 5.93 |  |  | 11.33 | 5.44 | 5.97 |  |  | 11.41 | 5.52 |  |  |  | 5.52 | 0 | 5.89 |  |  | 5.89 | 3.7 | 4.19 |  |  | 7.89
ПС 35/10 кВ Сетраковская | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.15 |  |  |  | 0.15
ПС 110/35/10 кВ Сохрановская | 0.96 | 1.24 |  |  | 2.2 | 0.78 | 0.88 |  |  | 1.66 | 0.6 | 0.42 |  |  | 1.02 | 0.78 | 2.42 |  |  | 3.2 | 0.55 | 0.67 |  |  | 1.22 | 0.53 | 0.49 |  |  | 1.02 | 0.53 | 0.36 |  |  | 0.89
ПС 110/35/10 кВ Сулин | 2.8 | 0 |  |  | 2.8 | 4.8 | 0 |  |  | 4.8 | 1.23 |  |  |  | 1.23 | 3.08 |  |  |  | 3.08 | 2.29 | 0 |  |  | 2.29 | 2.05 | 0 |  |  | 2.05 | 0.84 | 0 |  |  | 0.84
ПС 110/10/10 кВ Суходольная | 0 | 4.87 |  |  | 4.87 | 0.22 | 6.45 |  |  | 6.67 | 4 | 0.45 |  |  | 4.45 | 8.03 | 0 |  |  | 8.03 | 0 | 0.93 |  |  | 0.93 | 1.09 | 0 |  |  | 1.09 | 3.82 | 0 |  |  | 3.82
ПС 35/10 кВ Терновская 1 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0.01 |  |  |  | 0.01 | 0.13 |  |  |  | 0.13 | 0.13 |  |  |  | 0.13 | 1.18 |  |  |  | 1.18
ПС 35/10 кВ Терновская 2 | 0.47 |  |  |  | 0.47 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.05 |  |  |  | 0.05
ПС 35/10 кВ Титовская | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 0.23 |  |  |  | 0.23 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.25 |  |  |  | 0.25
ПС 110/35/10 кВ Тиховская | 0 | 2.02 |  |  | 2.02 | 2.03 | 0 |  |  | 2.03 | 3.33 | 0 |  |  | 3.33 | 0.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0.09 |  |  | 0.09 | 1.59 | 0 |  |  | 1.59 | 1.38 | 0 |  |  | 1.38
ПС 110/10 кВ Туриловская | 0.48 |  |  |  | 0.48 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.64 |  |  |  | 0.64 | 0.69 |  |  |  | 0.69 | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 0.53 |  |  |  | 0.53
ПС 110/35/10 кВ Чертковская | 0 | 6.7 |  |  | 6.7 | 0 | 6.24 |  |  | 6.24 | 5.63 | 0 |  |  | 5.63 | 6.63 | 1.12 |  |  | 7.75 | 0 | 4.76 |  |  | 4.76 | 0 | 4.69 |  |  | 4.69 | 3.76 | 0.95 |  |  | 4.71
ПС 35/10 кВ Шулейкинская | 0.13 |  |  |  | 0.13 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.09 |  |  |  | 0.09
ПС 35/10 кВ Шумилинская | 0 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0.38 | 0 |  |  | 0.38 |  | 0.27 |  |  | 0.27 | 0 | 0.27 |  |  | 0.27 | 0.21 | 0 |  |  | 0.21
Note on V77: Кисленко Жанна Григорьевна: было 0,14
Note on V78: Кисленко Жанна Григорьевна: было 0,75
Note on I541: druginin: Тр-р в ремонте
Note on AC541: druginin: Тр-р в ремонте
Note on AH541: druginin: Тр-р в ремонте

## мах знач. по SVED и дате (hidden)
| 2011-12-21 | 2012-12-19 | 2010-06-16 | 2011-06-15 | 2012-06-18 | 2013-06-19
ПС 110/35/10 кВ АС-1 Ольгинская | 10.24 | 13.59 | 8.3 | 6.44 | 8.39 | 7.48 | 13.59 | 2013-06-19
ПС 110/10 кВ АС-10 Камышевахская | 1.76 | 2.02 | 0.98 | 1.33 | 1.42 | 1.15
ПС 110/35/10 кВ АС-11 Ключевская | 7.79 | 13.61 | 9.62 | 3.88 | 6.83 | 8.05
ПС 110/10 кВ АС-12 Каменобродская | 3.66 | 5.22 | 3.48 | 3.22 | 3.35 | 3.61
ПС 35/10 кВ АС-14 Рассвет | 2.02 | 3.21 | 2.37 | 2 | 1.69 | 2.07
ПС 110/10/10 кВ АС-15 | 10.12 | 11.93 | 6.64 | 8.13 | 11.15 | 12.17
ПС 35/6 кВ АС-2 Аксайская | 6.98 | 6.51 | 6.87 | 5.1 | 5.37 | 5.68
ПС 35/6 кВ АС-3 Бердановская | 0.5 | 1.42 | 1.11 | 1.44 | 0.61 | 0.55
ПС 110/10 кВ АС-4 Сов.Россия | 4.8 | 3.42 | 4.82 | 4.9 | 3.92 | 3.25
ПС 110/10 кВ АС-6 | 0.95 | 1.75 | 1.77 | 1.39 | 1.1 | 0.57
ПС 35/10 кВ АС-7 | 1.44 | 2.18 | 1.08 | 1.44 | 0.72 | 0.91
ПС 35/6 кВ АС-8 Б.Лог | 3.49 | 5.54 | 2.06 | 1.93 | 3.33 | 3.52
ПС 110/35/10 кВ БГ-1 Багаевская | 6.35 | 8.52 | 5.16 | 5.36 | 6.05 | 5.17
ПС 110/35/10 кВ БГ-2 Арпачин | 3.48 | 5.03 | 3.67 | 3.25 | 2.99 | 4.02
ПС 35/10 кВ БГ-3 Федуловская | 0.6 | 1.45 | 1.5 | 1.24 | 1.24 | 1.31
ПС 35/10 кВ БГ-4 Орошаемая | 0.51 | 0.73 | 0.36 | 0.49 | 0.67 | 0.55
ПС 35/6 кВ БГ-5 Елкинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ БГ-6 Ажиновская | 1.09 | 1.3 | 0.65 | 0.65 | 0.91 | 0.86
ПС 35/10 кВ БГ-7 Красновская | 0.42 | 0.57 | 0.39 | 0.29 | 0.59 | 0.62
ПС 110/6/6 кВ БТ-1 | 22.39 | 27.93 | 20.73 | 16.52 | 22.05 | 19.39
ПС 110/35/6 кВ БТ-2 | 14.92 | 18.14 | 13.56 | 12.65 | 12.15 | 11.7
ПС 110/6/6 кВ БТ-3 | 14.79 | 16.75 | 11.78 | 9.99 | 9.22 | 10.2
ПС 35/6 кВ БТ-4 | 1.85 | 1.86 | 2.21 | 1.75 | 1.85 | 2.29
ПС 110/35/10/6 кВ В-1 Веселовская | 6.89 | 8.83 | 7.93 | 6.25 | 8.19 | 5.54
ПС 110/35/10 кВ В-10 Ждановская | 2.58 | 3.6 | 2.34 | 2.43 | 0.44 | 2.62
ПС 110/10 кВ В-2 Балабинская | 0.6 | 0.6 | 0.67 | 0.47 | 0.45 | 0.6
ПС 35/10 кВ В-3 Вес.элеватор | 0.44 | 0.64 | 0.53 | 0.35 | 0.33 | 0.64
ПС 35/10 кВ В-4 Краснокутская | 1.11 | 1.31 | 1.02 | 0.87 | 0.95 | 1.31
ПС 35/10 кВ В-5 Новая | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.55 | 0.09 | 0.27
ПС 35/10 кВ В-6 В.Соленовская 1 | 1.04 | 1.45 | 0.55 | 0.62 | 0.4 | 0.51
ПС 35/10 кВ В-7 В.Соленовская 2 | 0.82 | 1 | 0.55 | 0.56 | 0.67 | 0.76
ПС 35/10 кВ В-8 Восход | 0.36 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.29 | 0.29
ПС 35/10 кВ В-9 Кр.Октябрь | 0.76 | 0.87 | 0.58 | 0.53 | 0.76 | 0.55
ПС 110/35/6 кВ ГТП | 27.1 | 32.95 | 21.19 | 18.8 | 17.99 | 26.4
ПС 110/6 кВ ЗСП | 5.13 | 0 | 3.59 | 3.28 | 3.9 | 0
ПС 110/6 кВ КС-3 | 13.58 | 17.09 | 15.95 | 10.69 | 11.9 | 13.89
ПС 110/10 кВ НГ-4 | 0.21 | 0.25 | 0 | 0.36 | 0 | 0.72
ПС 110/10/6 кВ НГ-5 | 15.24 | 19.41 | 12.54 | 9.72 | 11.86 | 11.08
ПС 110/6 кВ НГ-6 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 1.03 | 0.82 | 0.82
ПС 35/10 кВ НГ-7 Грушевская | 1.74 | 2.55 | 1 | 1 | 0.85 | 0.55
ПС 110/6 кВ НГ-8 | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 0.86 | 0.81 | 1.5
ПС 110/35/6 кВ Р-1 | 33.19 | 40.29 | 28.24 | 29.1 | 15.5 | 14.34
ПС 110/10/10 кВ Р-10 | 30.08 | 35.84 | 34.22 | 24.23 | 27.92 | 25.22
ПС 35/6 кВ Р-11 | 14.82 | 18.26 | 16 | 14.17 | 12.78 | 12.56
ПС 110/6/6 кВ Р-12 | 16.69 | 22.68 | 17.86 | 12.7 | 16.14 | 14.07
ПС 35/6 кВ Р-13 | 8.56 | 9.51 | 8.14 | 7.72 | 6.34 | 7.18
ПС 35/6 кВ Р-15 | 5.48 | 7.74 | 6.01 | 4.56 | 4.08 | 4.51
ПС 110/6/6 кВ Р-16 | 20.24 | 21.99 | 17.52 | 16.8 | 20.41 | 24.18
ПС 110/6/6 кВ Р-17 | 15.57 | 20.73 | 14.39 | 9.43 | 9.94 | 11.83
ПС 110/10/10 кВ Р-19 | 25.51 | 38.18 | 37.46 | 28.19 | 29.97 | 26.01
ПС 110/35/6 кВ Р-2 | 18.78 | 24.48 | 20.66 | 15 | 12.04 | 16.33
ПС 110/35/6 кВ Р-22 | 17.59 | 27.19 | 18.17 | 15.31 | 18.15 | 20.47
ПС 110/6/6 кВ Р-23 | 10.04 | 10.8 | 13.2 | 11.68 | 8.62 | 8.79
ПС 110/6/6 кВ Р-24 | 23.3 | 25.13 | 14.77 | 15.3 | 11.87 | 21.41
ПС 110/10/6 кВ Р-25 | 7.2 | 8.35 | 6.9 | 5.86 | 6.15 | 4.66
ПС 110/10/6 кВ Р-26 | 11.96 | 16.02 | 9.59 | 11.21 | 15.34 | 14.46
ПС 110/10/6 кВ Р-28 | 15.46 | 19.45 | 12.53 | 10.91 | 7.92 | 11.97
ПС 110/10 кВ Р-29 | 1.86 | 1.2 | 0.74 | 0.71 | 0.35 | 0.8
ПС 110/10/6 кВ Р-3 | 25.77 | 33.29 | 28.46 | 24.11 | 26.31 | 25.24
ПС 110/10/6 кВ Р-31 | 19.86 | 16.31 | 12.28 | 15.93 | 14.26 | 14.41
ПС 110/10/6 кВ Р-32 | 12.65 | 14.77 | 19.23 | 12 | 18.1 | 14.67
ПС 110/10/6 кВ Р-33 | 25.83 | 35.1 | 29.79 | 23.04 | 22.62 | 27.28
ПС 110/10/6 кВ Р-35 | 2.03 | 5.19 | 3.22 | 3.44 | 2.81 | 3.78
ПС 110/10/6 кВ Р-37 | 10.8 | 11.93 | 6.95 | 8.59 | 10.25 | 6.83
ПС 110/10 кВ Р-38 | 1.7 | 4.16 | 1.43 | 1.43 | 1.25 | 1.25
ПС 35/6 кВ Р-39 | 2.36 | 1.34 | 1.07 | 1.29 | 1.83 | 1.29
ПС 35/10 кВ Р-46 | 0.71 | 1.05 | 0.8 | 0.53 | 1.06 | 0.74
ПС 110/10/6 кВ Р-5 | 26.31 | 34.36 | 23.41 | 18.79 | 28.61 | 24.38
ПС 110/10/10 кВ Р-6 | 21.67 | 22.39 | 18.73 | 13.64 | 18.19 | 13.3
ПС 110/35/6 кВ Р-7 | 60.14 | 73.5 | 46.38 | 39.56 | 27.92 | 53.98
ПС 110/10/6 кВ Р-8 | 36.07 | 46.03 | 35.35 | 28.78 | 31.53 | 28.04
ПС 110/35/10 кВ СМ-2 Задоно-Кагальник | 3.78 | 3.66 | 6.43 | 4.08 | 4.04 | 0.71
ПС 110/35/10 кВ Сулин | 1.23 | 3.08 | 2.29 | 2.05 | 0.84 | 1.68
ПС 110/35/10 кВ СМ-1 Семикаракорская | 12.1 | 12.79 | 12.29 | 12.48 | 12.51 | 11.48
ПС 35/6 кВ СМ-10 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.06
ПС 35/10 кВ СМ-11 Бакланиковская | 0.9 | 0.99 | 1.17 | 1.08 | 0.81 | 1.04
ПС 110/10/10 кВ Суходольная | 4.45 | 8.03 | 0.93 | 1.09 | 3.82 | 8.96
ПС 110/35/6 кВ СМ-3 Садковская | 1.73 | 3.09 | 2.41 | 1.98 | 0.11 | 2.61
ПС 110/10 кВ СМ-4 Сусатская | 0.7 | 0.64 | 0.37 | 0.92 | 0.37 | 0.22
ПС 35/6 кВ СМ-5 | 0.54 | 0.25 | 1.29 | 0.43 | 0.54 | 1.29
ПС 35/10 кВ СМ-6 Висловская | 1.55 | 1.4 | 1.09 | 0.71 | 1.24 | 1.05
ПС 35/10 кВ СМ-7 Кузнецовская | 0.19 | 0.41 | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.22
ПС 35/10 кВ СМ-8 Золоторевская | 0.96 | 2.19 | 1.49 | 1.55 | 1.75 | 1.57
ПС 35/10 кВ СМ-9 Слободская | 0.36 | 0.91 | 0.82 | 0.91 | 1.04 | 0.71
ПС 35/3 кВ Г-1 | 0.56 | 0.72 | 0.54 | 0.45 | 0.56 | 0.59
ПС 110/35/6 кВ Г-2 | 23.55 | 24.56 | 14.18 | 17.22 | 14.74 | 15.84
ПС 35/6 кВ Г-3 | 4.8 | 4.25 | 3.7 | 3.7 | 4.14 | 3.82
ПС 110/35/6 кВ Г-4 | 12.94 | 14.84 | 9.04 | 9.51 | 11.02 | 11.05
ПС 35/6 кВ Г-5 | 7.35 | 8.53 | 5 | 5.31 | 6.02 | 6.05
ПС 35/6 кВ Г-6 | 4.36 | 4.9 | 2.51 | 3.05 | 2.72 | 2.83
ПС 35/6 кВ Г-7 | 1.01 | 1 | 0.57 | 0.83 | 0.77 | 0.9
ПС 110/6 кВ Г-9 | 3.29 | 2.75 | 2.4 | 3.29 | 2.01 | 2.47
ПС 110/35/6 кВ Г-10 | 12.1 | 15.57 | 10.81 | 8.61 | 11.04 | 9.12
ПС 35/6 кВ Г-11 | 4.6 | 5.34 | 3.45 | 3.56 | 3.2 | 2.99
ПС 110/6/6 кВ Г-13 | 12.73 | 12.34 | 11.47 | 11.03 | 13.78 | 9.81
ПС 110/6 кВ Г-14 | 0.82 | 0.96 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.34
ПС 110/6/6 кВ Г-15 | 2.25 | 1.64 | 3.3 | 2.93 | 1.22 | 0.85
ПС 35/6 кВ Г-17 | 2.89 | 2.94 | 2.29 | 2.01 | 2.09 | 2.83
ПС 110/6 кВ Г-18 | 5.56 | 6.65 | 3.82 | 3.82 | 3.33 | 3.71
ПС 110/35/6/3 кВ Н-1 | 6.26 | 17.89 | 11.55 | 10.75 | 0 | 7.77
ПС 35/6 кВ Н-3 | 2.02 | 2.25 | 1.72 | 1.24 | 1.55 | 1.65
ПС 110/35/6 кВ Н-4 | 18.62 | 24.48 | 12.28 | 10.17 | 13.39 | 9.84
ПС 35/6 кВ Н-5 | 3.16 | 5.13 | 2.4 | 2.07 | 2.83 | 2.4
ПС 35/6 кВ Н-6 | 2.51 | 2.4 | 1.91 | 2.29 | 2.45 | 2.29
ПС 35/3 кВ Н-7 | 1.56 | 2.31 | 1.58 | 1.18 | 1.18 | 0.97
ПС 110/35/6 кВ Н-8 | 5.92 | 6.73 | 4.68 | 4.11 | 4.81 | 4.94
ПС 110/35/10 кВ Н-9 | 17.46 | 9.14 | 3.09 | 9.47 | 12.7 | 9.85
ПС 35/10 кВ Н-10 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.2
ПС 110/10 кВ Н-13 | 0.95 | 1.18 | 1.27 | 1.12 | 0.91 | 0.81
ПС 110/35/10 кВ Н-15 | 0.88 | 0.95 | 0.8 | 0.67 | 0.67 | 0.97
ПС 110/10 кВ Н-16 | 1.9 | 1.9 | 1.43 | 1.24 | 1.52 | 1.14
ПС 110/35/10 кВ Н-17 | 1.05 | 1.2 | 0.99 | 0.86 | 1.01 | 0.99
ПС 35/10 кВ Н-19 | 0.49 | 0.8 | 0.49 | 0.22 | 0.44 | 0.33
ПС 110/10 кВ Н-21 | 0.57 | 0.51 | 0.3 | 0.19 | 0.38 | 0.38
ПС 35/10 кВ Н-22 | 0.22 | 0.31 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.15
ПС 35/10 кВ Н-23 | 0.23 | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1
ПС 110/35/6 кВ С-2 | 3.49 | 4.47 | 2.4 | 2.51 | 2.51 | 2.51
ПС 110/10 кВ С-5 | 1.9 | 1.71 | 0.88 | 1.33 | 1.52 | 1.71
ПС 110/6 кВ С-6 | 2.74 | 3.43 | 1.94 | 2.06 | 2.11 | 2.45
ПС 110/10 кВ С-7 | 1.42 | 0.93 | 0.65 | 0.6 | 0.58 | 1.38
ПС 35/10 кВ С-11 | 0.61 | 0.67 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.57
ПС 35/3 кВ Ш-3 | 1.07 | 0.59 | 0.54 | 0.64 | 0.27 | 0.08
ПС 35/10 кВ Ш-4 | 2.79 | 11.25 | 9.01 | 7.43 | 7.91 | 8.17
ПС 110/10 кВ Ш-6 | 12.57 | 12.18 | 9.8 | 8.56 | 8.09 | 6.47
ПС 110/35/6 кВ Ш-8 | 11.79 | 15.05 | 8.84 | 7.21 | 8.08 | 7.96
ПС 110/35/6 кВ Ш-9 | 6.53 | 8.05 | 6.49 | 7.12 | 9.8 | 10.73
ПС 35/6 кВ Ш-11 | 1.64 | 1.93 | 1.13 | 1.04 | 1.25 | 1.47
ПС 35/6 кВ Ш-12 | 4.69 | 5.45 | 3.49 | 3.27 | 3.27 | 3.05
ПС 35/10 кВ Ш-13 | 22.46 | 28.7 | 20.53 | 16.9 | 19.98 | 17.98
ПС 110/35/27/10 кВ Ш-14 | 5.95 | 6.78 | 5.57 | 5.38 | 5.57 | 5.59
ПС 35/6 кВ Ш-15 | 3.71 | 3.97 | 2.6 | 2.29 | 3.54 | 2.89
ПС 110/35/10 кВ Ш-16 | 39.78 | 53.37 | 38.16 | 27.54 | 37.88 | 32.78
ПС 35/10 кВ Ш-18 | 0.74 | 0.85 | 0.64 | 0.64 | 0.44 | 0.56
ПС 35/6 кВ Ш-20 | 1.47 | 2.07 | 1.09 | 0.98 | 1.03 | 0.98
ПС 35/6 кВ Ш-21 | 0.44 | 0.49 | 0.21 | 0.42 | 0.66 | 0.55
ПС 35/6 кВ Ш-22 | 2.29 | 2.18 | 1.14 | 1.04 | 1.31 | 1.63
ПС 35/6 кВ Ш-23 | 1.42 | 2.18 | 1.36 | 0.82 | 0.98 | 0.98
ПС 35/10 кВ Ш-26 | 0.65 | 1.24 | 0.35 | 0.36 | 1.27 | 0.96
ПС 35/10 кВ Ш-27 | 0.36 | 0.63 | 0.54 | 0.64 | 0.63 | 0.63
ПС 35/10 кВ Ш-31 | 0.51 | 0.42 | 0 | 0.29 | 1.22 | 0.31
ПС 35/10 кВ Ш-32 | 0.67 | 0.72 | 0.49 | 0.48 | 0.63 | 0.49
ПС 35/6 кВ Ш-33 | 1.24 | 1.26 | 0.1 | 0.09 | 1.4 | 1.81
ПС 110/35/10 кВ Ш-34 | 11.91 | 16.75 | 14.77 | 12.2 | 13.8 | 11.76
ПС 110/35/10 кВ Ш-35 | 3.71 | 1.28 | 1.63 | 2.29 | 2.62 | 2.29
ПС 110/10 кВ Ш-36 | 0.97 | 1.2 | 0.57 | 0.44 | 0.34 | 0.32
ПС 110/10 кВ Ш-37 | 0.46 | 0.76 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.23
ПС 110/10 кВ Ш-38 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.4 | 0.38 | 0.38
ПС 35/10 кВ Ш-39 | 3.63 | 4.26 | 2.36 | 2 | 2.18 | 2.27
ПС 35/6 кВ Ш-40 | 4.2 | 5.83 | 3.81 | 3.11 | 3.7 | 5.88
ПС 35/6 кВ Ш-41 | 2.67 | 4.25 | 1.96 | 2.18 | 2.23 | 2.43
ПС 110/10 кВ Ш-42 | 4 | 5.1 | 2.8 | 2.43 | 2.61 | 2.72
ПС 110/6 кВ Ш-43 | 1.48 | 1.66 | 1.9 | 1.71 | 1.71 | 1.29
ПС 110/35/6 кВ Ш-44 | 0.49 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | 0.4 | 0.4
ПС 110/6 кВ Ш-46 | 7.25 | 7.25 | 6.74 | 6.22 | 6.11 | 4
ПС 110/10 кВ Ш-47 | 1.33 | 1.52 | 0.69 | 0.38 | 0.95 | 0.95
ПС 35/10 кВ Ш-48 | 0.29 | 0.57 | 0.19 | 0.48 | 0.57 | 0.48
ПС 110/10 кВ Ш-49 | 0.76 | 1.24 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.76
ПС 110/35/6 кВ Центральная | 11.99 | 11.61 | 11.3 | 8.3 | 10.8 | 11.55
ПС 110/35/6 кВ Обливная | 2.14 | 3.25 | 1.8 | 2 | 1.88 | 1.56
ПС 110/35/10 кВ Василевская | 4.49 | 4 | 2 | 2.1 | 2.36 | 4.13
ПС 110/35/6 кВ Добровольская | 7.44 | 10.62 | 9.4 | 6.7 | 9.05 | 7.12
ПС 110/35/6 кВ Северный Портал | 1.49 | 1.77 | 1.3 | 1.2 | 1.23 | 1
ПС 110/6 кВ НС-1 | 0.34 | 0.57 | 2.6 | 0.3 | 0.38 | 0.5
ПС 110/6 кВ НС-2 | 0.75 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.33 | 0.43
ПС 110/10 кВ Приволенская | 0.33 | 0.41 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.48
ПС 110/10 кВ Глубокинская | 0.55 | 0.88 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.41
ПС 110/35/10 кВ Большовская | 1.53 | 1.66 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.16
ПС 110/10 кВ Конзаводская | 0.64 | 0.6 | 0 | 0.45 | 0.58 | 0.81
ПС 110/35/10 кВ Константиновская | 6.16 | 8.4 | 3.4 | 2.8 | 4.2 | 3.52
ПС 110/35/10 кВ Заветинская | 4.07 | 6.06 | 2.16 | 1.95 | 3.45 | 2.91
ПС 110/10 кВ Дружба | 0.54 | 0.64 | 0.6 | 0.4 | 0.31 | 0.35
ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 4.83 | 5.59 | 3.27 | 2.65 | 3.73 | 3.2
ПС 110/35/10 кВ Хуторская | 1.42 | 2.19 | 0.9 | 1 | 0.79 | 0.89
ПС 110/35/6 кВ НС-9 | 2.92 | 3.75 | 5.1 | 4.2 | 7.13 | 2.6
ПС 110/35/10 кВ Дубенцовская | 1.83 | 2.47 | 1.3 | 1.4 | 1.71 | 1.14
ПС 110/35/6 кВ НС-3 | 2.26 | 2.26 | 1.5 | 1.5 | 0.58 | 0.5
ПС 110/6 кВ НС-6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0
ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 2.41 | 2.41 | 2 | 2.5 | 2.37 | 2.1
ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | 0.14 | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.21
ПС 110/10 кВ Б.Ремонтная | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.25 | 0.18 | 0.25
ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | 4.51 | 6.4 | 3 | 4.3 | 3.6 | 2.62
ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 3.49 | 4.68 | 2.5 | 1.9 | 2.35 | 2.55
ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 8.31 | 12.33 | 6.29 | 5.5 | 8.38 | 6.64
ПС 110/10 кВ Денисовская | 0.21 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.19
ПС 110/10 кВ Богородская | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 0.25 | 0.16
ПС 110/35/10 кВ КГУ | 5.14 | 7.8 | 5.2 | 3.25 | 5 | 3.82
ПС 110/10 кВ ВПТФ | 2.04 | 2.62 | 2.6 | 2.1 | 1.65 | 2.27
ПС 110/10 кВ Искра | 0.46 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.51
ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.51
ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 1 | 1.33 | 0.82 | 0.65 | 0.95 | 0.78
ПС 110/10 кВ Вербовая | 0.36 | 0.36 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.22
ПС 110/35/10 кВ Харьковская | 0.52 | 0.78 | 1.3 | 1.2 | 0.55 | 0.64
ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 0.26 | 0.51 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.22
ПС 110/6 кВ Придорожная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/10 кВ Овцевод | 0.52 | 0.72 | 0.51 | 0.95 | 0.65 | 0.47
ПС 110/6 кВ Харсеевская | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
ПС 110/10/6 кВ Жуковская | 1.1 | 1.81 | 0.9 | 0.8 | 0.78 | 0.73
ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 2.31 | 3.43 | 1.62 | 1.85 | 0.87 | 1.17
ПС 110/10 кВ Наримановская | 0.18 | 0.3 | 0.1 | 0.22 | 0.19 | 0.31
ПС 110/35/10 кВ Стычная | 0.49 | 0.64 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.48
ПС 35/6 кВ Шлюзовая | 4.48 | 6.64 | 4.9 | 4.14 | 5.09 | 4.68
ПС 35/6 кВ НС-8 | 0.28 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.13 | 0.09
ПС 35/6 кВ НС-4 | 0.51 | 0.81 | 0.8 | 2.1 | 0.28 | 0.28
ПС 35/6 кВ НС-5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.75 | 0 | 0.54
ПС 35/10 кВ Первомайская | 0.56 | 0.863 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.41
ПС 35/6 кВ Хорошевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ НС-12 | 0.17 | 0.12 | 0.4 | 0.1 | 0.13 | 0.09
ПС 35/10 кВ Крутовская | 2.96 | 4.02 | 2.3 | 2.5 | 2.98 | 2.93
ПС 35/10 кВ Андреевская | 0.75 | 0.78 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21
ПС 35/10 кВ Потапенковская | 0.2 | 0.31 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13
ПС 35/10 кВ ЖБИ | 1.85 | 1.85 | 1.88 | 1.3 | 1.4 | 1.38
ПС 35/6 кВ Потаповская | 0.86 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.75
ПС 35/10 кВ Н-Журавская | 0.4 | 0.78 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.13
ПС 35/10 кВ Почтовская | 1.49 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.34 | 1.19
ПС 35/10 кВ Рябичевская | 1.05 | 1.62 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.86
ПС 35/10 кВ Присальская | 0.27 | 0.48 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.15
ПС 35/10 кВ Железнодорожная | 0.48 | 0.53 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.25
ПС 35/10 кВ Виноградная | 0.78 | 0.68 | 0.7 | 0.6 | 0.63 | 0.56
ПС 35/10 кВ Белянская | 0.4 | 0.43 | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.31
ПС 35/10 кВ Гашунская | 0.55 | 0.75 | 0.34 | 0.4 | 0.35 | 0.35
ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | 0.35 | 0.53 | 0 | 0.3 | 0.41 | 0.34
ПС 35/10 кВ Рассвет | 0.64 | 1.05 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.96
ПС 35/10 кВ Подгорненская | 0.19 | 0.41 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.25
ПС 35/10 кВ Марииновская | 0.17 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.02
ПС 35/10 кВ Рыбхоз | 0.21 | 0.34 | 0.42 | 0.5 | 0.35 | 0.41
ПС 35/10 кВ Камышевская | 0.61 | 0.81 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 0.64
ПС 35/10 кВ Антоновская | 0.97 | 1.67 | 0.71 | 0.5 | 0.9 | 0.82
ПС 35/10 кВ Богоявленская | 0.51 | 0.63 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.19
ПС 35/10 кВ Отары | 0.44 | 0.44 | 0.3 | 0.3 | 0.46 | 0.25
ПС 35/10 кВ Ник.Гидроузел (НГУ) | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.06
ПС 35/6 кВ Романовская | 3.82 | 5.37 | 3.4 | 2.6 | 3.35 | 3.14
ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.36
ПС 35/10 кВ Киселевская | 0.38 | 0.52 | 0.3 | 0.2 | 0.35 | 0.31
ПС 35/10 кВ Улановская | 0.29 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.29
ПС 35/10 кВ Никольская | 0.2 | 0.28 | 0.32 | 0.2 | 0.14 | 0.15
ПС 35/10 кВ Савельевская | 0.6 | 1.1 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.37
ПС 35/10 кВ Н-Кировская | 0.51 | 0.44 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.38
ПС 35/6 кВ НС-13 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.06
ПС 35/6 кВ Степная | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
ПС 35/6 кВ НС-15 | 0.16 | 0.18 | 0.05 | 0.16 | 0.09 | 0.11
ПС 35/6 кВ НС-10 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.13
ПС 35/10 кВ Н-Цимлянская | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.2 | 0.4 | 0.32
ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 0.22 | 0.11 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.09
ПС 35/10 кВ Валуевская | 0.24 | 0.37 | 0.27 | 0.25 | 0.3 | 0.21
ПС 35/10 кВ Кичкинская | 0.29 | 0.41 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.22
ПС 35/10 кВ Кормовая | 0.34 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.34
ПС 35/10 кВ Николаевская | 1.06 | 1.43 | 1.05 | 0.8 | 0.98 | 0.9
ПС 35/10 кВ Фоминская | 0.4 | 0.42 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3
ПС 35/10 кВ Руно | 0.13 | 0.38 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.15
ПС 35/10 кВ Рисовая | 0.5 | 0.67 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.56
ПС 35/10 кВ Скиба | 0.32 | 0.46 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.51
ПС 35/10 кВ Мирная | 0.27 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15
ПС 35/10 кВ Семичная | 0.31 | 0.55 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.2
ПС 35/10 кВ Федосеевская | 0.37 | 0.62 | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.29
ПС 35/10/6 кВ Донская | 0.46 | 0.68 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.44
ПС 35/10 кВ Лозновская | 0.64 | 0.76 | 0.64 | 0.26 | 0.55 | 0.57
ПС 35/6 кВ ГНС-1 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.02
ПС 35/10 кВ Киевская | 0.35 | 0.47 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.22
ПС 35/10 кВ Крюковская | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.07
ПС 35/10 кВ Гуреевская | 0.34 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2
ПС 35/10 кВ Е-1 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.07
ПС 35/10 кВ Е-11 | 0.33 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.12
ПС 35/10 кВ Е-4 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.4 | 0.29
ПС 35/10 кВ Е-5 | 0.47 | 0.54 | 0.4 | 0.48 | 0.5 | 0.38
ПС 35/10 кВ Е-6 | 0.73 | 1.38 | 1.04 | 0.95 | 0.74 | 0.64
ПС 35/10 кВ Е-7 | 0.38 | 0.67 | 0.54 | 0.52 | 0.62 | 0.38
ПС 110/35/10 кВ Егорлыкская | 6.76 | 8.53 | 6.62 | 6.6 | 6.26 | 5.46
ПС 110/35/10 кВ Роговская | 2.12 | 3.07 | 1.56 | 1.66 | 2.5 | 3.33
ПС 110/35/10 кВ Балкогрузская | 1.25 | 1.12 | 0.77 | 0.84 | 0.9 | 0.97
ПС 35/10 кВ Е-3 | 0.64 | 0.95 | 0.8 | 0.73 | 0.74 | 0.69
ПС 110/35/6 кВ А-1 | 23.37 | 33.09 | 22.92 | 22.43 | 27.59 | 27.78
ПС 35/10 кВ А-11 | 3.11 | 3.29 | 2.6 | 2.25 | 2.08 | 2.08
ПС 35/10 кВ А-13 | 0.76 | 1.04 | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.38
ПС 35/10 кВ А-15 | 0.48 | 0.73 | 0.5 | 0.26 | 0.47 | 0.48
ПС 35/10 кВ А-16 | 0.52 | 0.83 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.55
ПС 35/10 кВ А-17 | 1.04 | 1.56 | 1.18 | 1.04 | 1.12 | 1.12
ПС 110/6 кВ А-25 | 3.43 | 3.37 | 3.17 | 2.24 | 2.38 | 2.91
ПС 110/10/10 кВ А-26 Кока-кола | 2.94 | 3.63 | 1.23 | 4.36 | 5.11 | 2.96
ПС 110/35/10 кВ А-31 | 6.13 | 7.88 | 8.1 | 7.1 | 4.89 | 6.16
ПС 110/35/10 кВ А-32 | 4.32 | 5.92 | 2.02 | 1.33 | 2.28 | 2.62
ПС 35/10 кВ А-6 | 1.85 | 2.2 | 1.16 | 1.1 | 1.19 | 0.87
ПС 35/10 кВ А-7 | 0.05 | 0 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0.43
ПС 35/10 кВ А-8 | 0.85 | 1.14 | 0.69 | 0.59 | 0.81 | 0.69
ПС 35/10 кВ А-9 | 0.87 | 0.87 | 0.43 | 0.43 | 0.17 | 0.54
ПС 110/10/6 кВ НС-1 | 2.6 | 6.23 | 5.3 | 4.86 | 10.18 | 10.32
ПС 110/10/6 кВ НС-2 | 0.31 | 0.42 | 1.39 | 2.25 | 0.78 | 0.57
ПС 35/6 кВ НС-2-3 | 0 | 0 | 2.34 | 0.62 | 1.23 | 1.04
ПС 110/35/10/6 кВ НС-3 | 0.52 | 1.53 | 4.5 | 3.12 | 6.16 | 5.52
ПС 35/6 кВ НС-4 | 0.51 | 0.81 | 0.8 | 2.1 | 0.28 | 0.42
ПС 35/6 кВ НС-5-1 | 0 | 0 | 2.77 | 1.25 | 2.28 | 0.18
ПС 35/6 кВ НС-5-2 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 1.38 | 0.83
ПС 35/10 кВ НС-5-3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.48 | 0.47
ПС 35/6 кВ НС-7-3 | 0 | 0 | 2.42 | 1.56 | 1.4 | 0.73
ПС 35/6 кВ А-4 | 2.53 | 2.49 | 2.29 | 1.79 | 2.03 | 2.39
ПС 35/10 кВ А-2 | 2.6 | 2.94 | 2.39 | 2.42 | 1.38 | 1.56
ПС 110/35/10 кВ Самарская | 6.71 | 8.17 | 5.54 | 4.58 | 5.02 | 4.6
ПС 110/10 кВ А-12 | 1.87 | 2.42 | 1.33 | 1.43 | 1.99 | 1.39
ПС 35/10 кВ А-5 | 0.24 | 0.47 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.29
ПС 110/10 кВ ЗР-10 | 1.12 | 1.06 | 1.04 | 0.36 | 0.93 | 0.43
ПС 35/10 кВ ЗР-11 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.14 | 0.19 | 0.03
ПС 35/10 кВ ЗР-13 | 0.5 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.21
ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 | 2.83 | 2.78 | 2.77 | 1.75 | 1.75 | 2.48
ПС 110/10 кВ ЗР-15 | 1.54 | 1.56 | 0.61 | 0.83 | 1.26 | 1.04
ПС 35/10 кВ ЗР-16 | 0.5 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.26
ПС 35/10 кВ ЗР-17 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.07 | 0.21
ПС 35/10 кВ ЗР-18 | 1.02 | 2.94 | 0.81 | 0.8 | 1.3 | 2.68
ПС 35/10 кВ ЗР-19 | 0.35 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.17
ПС 110/10 кВ ЗР-3 | 0.73 | 0.62 | 0.52 | 0.78 | 0.48 | 1.18
ПС 35/10 кВ ЗР-5 | 1.64 | 2.25 | 1.37 | 1.25 | 1.78 | 1.64
ПС 35/10 кВ ЗР-6 | 0.71 | 0.73 | 0.57 | 0.59 | 0.85 | 0.59
ПС 35/10 кВ ЗР-7 | 0.76 | 0.57 | 0.55 | 0.71 | 0.14 | 0.61
ПС 35/10 кВ ЗР-8 | 1.18 | 1.04 | 1.04 | 0.61 | 0.61 | 0.69
ПС 35/10 кВ ЗР-9 | 1.54 | 1.9 | 1.21 | 0.69 | 1.04 | 0.95
ПС 110/10 кВ Манычская | 0.78 | 0.93 | 0.61 | 0.78 | 0.83 | 0.69
ПС 110/35/10 кВ Краснолучинская | 1.69 | 2.61 | 2.24 | 1.86 | 1.43 | 1.43
ПС 110/10 кВ Полячки | 0.71 | 0.95 | 0.35 | 0.43 | 0.52 | 0.52
ПС 110/35/10 кВ Звонкая-110 | 2.94 | 3.88 | 2.64 | 1.61 | 2.95 | 1.72
ПС 35/10 кВ КГ-2 | 4.16 | 4.67 | 3.46 | 4.33 | 4.15 | 3.8
ПС 35/10 кВ КГ-3 | 2.63 | 3.63 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 1.99
ПС 35/10 кВ КГ-4 | 1.45 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 1.12 | 0.87
ПС 35/10 кВ КГ-6 | 2.35 | 2.94 | 3.46 | 1.56 | 1.73 | 1.38
ПС 110/10 кВ БОС | 2.09 | 2.09 | 1.12 | 1 | 1.9 | 2.42
ПС 110/35/10 кВ Юбилейная-110 | 4.82 | 6.71 | 5.81 | 6.26 | 5.84 | 5.63
ПС 110/35/10 кВ Алексеевская | 8.4 | 10 | 8 | 5.95 | 8.3 | 8.55
ПС 35/10 кВ Анастасиевская | 1.4 | 0 | 1.48 | 0.93 | 1.1 | 0.9
ПС 35/10 кВ Б.Кирсановская | 0.44 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.36
ПС 35/10 кВ Б.Салы | 2.3 | 1.6 | 1.94 | 1.6 | 1.6 | 2.03
ПС 35/10 кВ ГСКБ | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.03
ПС 35/10/6 кВ Гаевка | 1.6 | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 0.7 | 0.58
ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 3.3 | 4.8 | 5.2 | 4.73 | 1.8 | 1.5
ПС 35/10 кВ Донская | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.22
ПС 110/10 кВ Ефремовская | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.29
ПС 110/10 кВ Искра | 0.46 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.58
ПС 35/10 кВ Колесниковская | 2 | 2 | 1.23 | 1.7 | 1.9 | 1.96
ПС 35/10 кВ Куйбышево-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Куйбышево-1 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.74
ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 1.5 | 1.6 | 1.52 | 0.73 | 0.7 | 0.73
ПС 110/35/10 кВ Латоновская | 2.58 | 3.5 | 2.74 | 2.6 | 0.5 | 2.09
ПС 110/10 кВ Лиманная | 0.73 | 0.5 | 0.72 | 1 | 0.5 | 0.51
ПС 35/10 кВ Лысогорская | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.73
ПС 35/10 кВ М.Курганская | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 4.07
ПС 35/6 кВ Недвиговка | 2.3 | 2 | 1.95 | 2 | 3 | 2.6
ПС 110/10 кВ Некрасовская | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.22
ПС 110/35/10 кВ Новиковская | 2.42 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 2.5
ПС 35/10 кВ Новоспасовская | 0.6 | 0.5 | 0.47 | 0.3 | 0.4 | 0.45
ПС 110/10 кВ Носовская | 0.3 | 0.3 | 0.44 | 0.44 | 0.2 | 0.29
ПС 110/10 кВ Отрадненская | 0.22 | 0.2 | 0.3 | 0.22 | 0.2 | 0.36
ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения-1 | 7.5 | 5.8 | 5.4 | 4.6 | 1.9 | 7.75
ПС 35/10 кВ Петровская | 0.73 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.73
ПС 35/10 кВ Покровская | 4.2 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 2.62
ПС 35/10 кВ Политотдельская | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.54 | 0.4 | 0.38
ПС 35/10 кВ Русский Колодец 1 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.76
ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.45 | 2.2 | 3.2
ПС 110/10 кВ Самбек | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 4 | 4.5 | 3.55
ПС 110/35/10 кВ Синявская | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.35 | 5 | 4.75
ПС 35/10 кВ Советка | 0.54 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.26
ПС 35/10 кВ Советка 2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.3 | 0.32
ПС 35/10 кВ Сухореченская | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.39
ПС 110/35/6 кВ Т-1 | 22 | 24.1 | 20 | 13.5 | 15.8 | 15.75
ПС 110/35/10 кВ Сохрановская | 1.02 | 3.2 | 1.22 | 1.02 | 0.89 | 2.51
ПС 110/35/6 кВ Т-11 | 12 | 16.5 | 12.4 | 11.1 | 4.5 | 8.55
ПС 110/35/6 кВ Т-13 | 14.9 | 13.8 | 6.6 | 9.5 | 5.3 | 5.3
ПС 35/6 кВ Т-14 | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 3 | 3.2 | 3.9
ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 9 | 8 | 9.2 | 9.1 | 6.5 | 9.75
ПС 110/6 кВ Т-17 | 3.4 | 6 | 4.1 | 3.4 | 5.5 | 5.34
ПС 110/35/6 кВ Т-24 | 4 | 11.4 | 0.28 | 16.6 | 3.6 | 1.6
ПС 110/35/6 кВ Т-25 | 7.2 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 3.2 | 5.3
ПС 110/10 кВ Т-26 | 4 | 4.9 | 3.8 | 3.5 | 2.4 | 1.82
ПС 110/10 кВ Т-27 | 8.5 | 10.3 | 6.4 | 5.8 | 8.3 | 5.5
ПС 35/6 кВ Т-3 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7
ПС 110/6 кВ Т-5 | 17.5 | 21.5 | 14.7 | 13.1 | 12.3 | 12.4
ПС 35/6 кВ Т-6 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 3.7 | 1.85
ПС 35/6 кВ Т-7 | 8 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 5.6 | 5.64
ПС 35/6 кВ Т-8 | 9 | 10.5 | 9.5 | 6.7 | 8.3 | 6.65
ПС 110/6 кВ Т-9 | 17 | 15.4 | 12.7 | 12.4 | 9.6 | 13.7
ПС 35/10 кВ Таганрогская | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.31
ПС 35/10 кВ Троицкая | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.17 | 1.1 | 0.8
ПС 110/35/10 кВ Федоровская | 1.27 | 1.1 | 0.75 | 1.32 | 0.8 | 1.68
ПС 110/35/10 кВ Чалтырь2 | 17.2 | 4.9 | 14.7 | 15.8 | 7.7 | 11.68
ПС 35/10 кВ Чалтырь1 | 3.4 | 15.1 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.9
ПС 35/10 кВ Щербаковская | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.44
ПС 110/35/10 кВ Тарасовская | 7.6 | 8.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.39
ПС 110/35/10 кВ Чеботовская | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.78
ПС 35/10 кВ Тарас.СХТ | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.84
ПС 35/10 кВ Войковская | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.86
ПС 35/10 кВ Митякинская | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.47
ПС 35/10 кВ Колушкинская | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91
ПС 35/10 кВ Курнолиповская | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.49
ПС 110/35/10 кВ Б-4 | 9.7 | 10.1 | 5.7 | 6.6 | 8.7 | 7.78
ПС 110/6 кВ ЗИВ | 3.9 | 3.8 | 2.9 | 8 | 4 | 3.3
ПС 110/10 кВ Волченская ПТФ | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.88
ПС 110/35/6 кВ Гундоровская | 13.8 | 17.9 | 26.9 | 13.4 | 12.8 | 11.81
ПС 110/35/6 кВ К-10 | 12.7 | 15.2 | 4.8 | 9.7 | 9.8 | 8.08
ПС 110/35/10/6 кВ К-4 | 19.4 | 27.3 | 27 | 13 | 11.8 | 12.55
ПС 35/6 кВ К-3 | 17 | 21.9 | 13.4 | 11.9 | 12.5 | 11.32
ПС 35/10 кВ Калитвенская | 1.1 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.88
ПС 35/10 кВ Первомайская | 0.56 | 0.863 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.95
ПС 35/10 кВ Вишневецкая | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.53
ПС 35/10 кВ Глубокинская | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.32
ПС 35/10 кВ ЗСК | 1.8 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.02
ПС 110/35/6 кВ Б-1 | 6 | 6.8 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.41
ПС 110/35/10 кВ Б-3 | 36.4 | 29.4 | 19.9 | 31.1 | 28.1 | 24.8
ПС 110/35/6 кВ Б-5 | 7.3 | 15.8 | 11.5 | 11.5 | 9 | 4.08
ПС 110/10 кВ Богатовская ПТФ | 0.9 | 1.6 | 0 | 4.6 | 1 | 1.44
ПС 110/10 кВ Г.Калитвенская | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.61
ПС 110/35/6 кВ Б-2 | 3.3 | 4.6 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.03
ПС 35/10 кВ Литвиновская | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.39
ПС 35/10 кВ Краснодонецкая | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.53
ПС 35/10 кВ Нижне Поповская | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.23
ПС 35/10 кВ Грушевская | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.56
ПС 110/35/6 кВ Б-8 | 4.1 | 2.6 | 3 | 2.7 | 3.5 | 2.71
ПС 110/35/6 кВ Б-12 | 8.6 | 10.8 | 2.5 | 5.3 | 3.1 | 3.48
ПС 35/6 кВ Б-6 | 6.4 | 6.6 | 4.8 | 4.4 | 5.7 | 5.21
ПС 35/10 кВ Тацинская СХТ | 1.5 | 1.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.96
ПС 35/10 кВ В.Кольцовская | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.63
ПС 35/10 кВ Быстрянская | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.16
ПС 35/10 кВ Кустоватовская | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.23
ПС 35/10 кВ Скосырская | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.77
ПС 35/10 кВ Алифановская | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 2.75
ПС 110/35/10 кВ Б-11 | 17.7 | 21.2 | 15.7 | 12 | 13.1 | 12.9
ПС 35/10 кВ Баклановская | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.18
ПС 35/10 кВ Владимировская | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6
ПС 35/10 кВ Ш.Атамановская | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.41
ПС 35/10 кВ Вольнодонская | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.23
ПС 35/10 кВ Элеватор | 2 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.98
ПС 110/35/10 кВ Милютинская | 4.9 | 5.6 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.34
ПС 35/10 кВ Успенская | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.23
ПС 35/10 кВ Семеновская | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28
ПС 35/10 кВ Знаменская | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.47
ПС 35/10 кВ Селивановская | 1.3 | 1.4 | 1 | 1 | 0.9 | 0.82
ПС 110/35/10 кВ Обливская ПТФ | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.21
ПС 110/35/10 кВ Обливская 1 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | 1.75
ПС 35/10 кВ Обливск.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.41
ПС 35/10 кВ Артемовская | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.35
ПС 110/35/10 кВ Советск.2 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.63
ПС 35/10 кВ Советск.1 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.77
ПС 35/10 кВ Каменская СХТ | 0 | 4.8 | 0 | 3.8 | 4 | 3.33
ПС 35/10 кВ Калач-Куртлакская | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32
ПС 110/35/10 кВ АРЗ | 7.23 | 6.94 | 4.93 | 1.82 | 5.98 | 5.29
ПС 35/10 кВ Бараниковская | 0.44 | 0.54 | 0.45 | 0.42 | 0.35 | 0.73
ПС 35/10 кВ Березовская | 0.45 | 0.56 | 0.36 | 0.29 | 0.38 | 0.35
ПС 35/10 кВ Богородицкая | 0.47 | 0.54 | 0.82 | 0.47 | 0.53 | 0.36
ПС 35/10 кВ Большевистская | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.11
ПС 35/10 кВ Буденновская | 0.91 | 1.02 | 0.58 | 0.65 | 0.64 | 0.73
ПС 35/10 кВ Водозабор | 0.78 | 0.54 | 1.13 | 0.91 | 0.91 | 0.45
ПС 110/35/10 кВ Волочаевская | 0.95 | 1.88 | 0.68 | 0.95 | 0.74 | 1.29
ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская | 3.37 | 3.77 | 2.1 | 2.25 | 2.26 | 2.2
ПС 35/10 кВ ГПЗ | 0.04 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05
ПС 35/10 кВ Дальняя | 0.65 | 0.84 | 0.58 | 0.53 | 0.6 | 0.53
ПС 110/35/6 кВ Екатериновская | 7.6 | 6.19 | 4.55 | 4.62 | 2.51 | 2.46
ПС 35/10 кВ Жуковская | 0.44 | 0.71 | 0.51 | 0.27 | 0.49 | 0.58
ПС 35/10 кВ Журавлевская | 0.58 | 0.56 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.33
ПС 35/10 кВ Ивановская | 0.61 | 0.67 | 0.51 | 0.36 | 0.33 | 0.44
ПС 35/10 кВ Камышевская | 0.61 | 0.81 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 0.38
ПС 35/10 кВ КРС | 0.89 | 0.58 | 0.54 | 0.49 | 0.53 | 0.4
ПС 35/10 кВ Красный Партизан | 0.78 | 1.02 | 0.4 | 0.42 | 0.49 | 0.51
ПС 35/10 кВ Краснополянская | 0.65 | 0.76 | 0 | 0.54 | 0.73 | 0.69
ПС 35/10 кВ Куберле 1 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.04 | 0.07 | 0.07
ПС 110/35/10 кВ Куберле 2 | 1.97 | 2.52 | 1.41 | 1.51 | 1.57 | 1.41
ПС 35/10 кВ Кундрюченская | 0.73 | 0.73 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.65
ПС 35/10 кВ Курганная | 0.31 | 0.44 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24
ПС 35/10 кВ Ленинец | 1.27 | 1.4 | 0.96 | 0.98 | 1 | 0.82
ПС 35/10 кВ Летницкая | 0.93 | 0.96 | 0.91 | 0.82 | 0.96 | 0.96
ПС 35/10 кВ Лопанская | 0.91 | 1.24 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.91
ПС 35/10 кВ Львовская | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.27
ПС 35/10 кВ Майорская | 0.27 | 0.47 | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.13
ПС 35/10 кВ Мелькомбинат | 4.6 | 4.61 | 2.17 | 2.23 | 3.61 | 3.18
ПС 35/10 кВ Ново-Донская | 0.6 | 0.87 | 0.73 | 0.45 | 0.73 | 1.44
ПС 110/35/6 кВ НС-1 | 4.46 | 5.45 | 4.12 | 2.74 | 6.67 | 3.76
ПС 35/6 кВ НС-2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.75
ПС 35/10 кВ Ново-Егорлыкская | 0.83 | 1.05 | 0.83 | 0.63 | 0.74 | 0.89
ПС 35/10 кВ Наумовская | 0.24 | 0.36 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.16
ПС 110/35/10 кВ Орловская | 9.48 | 10.77 | 8.27 | 7.74 | 7.23 | 7.16
ПС 35/10 кВ Орловский МСК | 1.14 | 0.82 | 0.94 | 0.73 | 0.51 | 0.58
ПС 35/10 кВ Островянская | 0.51 | 0.67 | 0.38 | 0.15 | 0.35 | 0.4
ПС 110/35/10 кВ Пролетарская | 8.88 | 10.19 | 6.45 | 5.87 | 7.17 | 6.91
ПС 35/10 кВ Пушкинская | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.25
ПС 35/10 кВ Победа | 0.94 | 1.24 | 1.09 | 1.27 | 0.96 | 1.04
ПС 110/35/10 кВ Развиленская | 6.08 | 6.05 | 6.14 | 5.98 | 5.36 | 6.59
ПС 35/10 кВ Ребричанская | 0.38 | 0.6 | 0.31 | 0.2 | 0.34 | 0.38
ПС 110/35/10 кВ Сандатовская | 2.78 | 3.87 | 3.31 | 2.05 | 3.51 | 4.06
ПС 35/10 кВ Северная | 0.38 | 0.53 | 0.73 | 0.31 | 0.33 | 0.35
ПС 35/10 кВ Сеятель | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.22
ПС 35/10 кВ Степная | 0.64 | 0.91 | 0.29 | 0.38 | 0.29 | 0.29
ПС 35/10 кВ Суховская | 0.35 | 0.74 | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.09
ПС 110/35/10 кВ Трубецкая | 10.67 | 9.99 | 6.89 | 9.3 | 7.86 | 6.8
ПС 110/10 кВ Уютная | 0.62 | 0 | 0.45 | 0.36 | 0.38 | 0
ПС 35/10/6 кВ Фрунзе 1 | 1.14 | 1.4 | 0.54 | 0.6 | 0.42 | 0.54
ПС 35/6 кВ Фрунзе 3 | 0.06 | 0.06 | 0.82 | 0.06 | 0.06 | 0.06
ПС 35/10 кВ Чабрецы | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04
ПС 35/10 кВ Чапаевская | 0.53 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.35
ПС 110/10 кВ Черкесская | 0.2 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13
ПС 35/10 кВ Шаблиевская | 0.82 | 1.04 | 0.51 | 0.85 | 0.74 | 0.8
ПС 35/10 кВ Южная | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.27 | 0.18
ПС 35/10 кВ Юловская | 1.76 | 2.09 | 0.98 | 0.76 | 0.96 | 1.14
ПС 110/35/10 кВ Ал. Лозовская | 2.55 | 3.11 | 1.39 | 3.09 | 2.28 | 2.38
ПС 35/10 кВ Артамоновская | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11
ПС 35/10 кВ Базковская | 0.82 | 1.01 | 1.19 | 0.82 | 0.87 | 1.08
ПС 35/10 кВ Бакайская | 0.51 | 0.52 | 0.45 | 0.4 | 0.33 | 0.46
ПС 35/10 кВ Белавинская | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
ПС 35/10 кВ Боковская | 2.16 | 2.51 | 1.81 | 1.64 | 1.71 | 1.66
ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская | 1.48 | 1.86 | 0.48 | 1.39 | 0.97 | 1.06
ПС 35/10 кВ В.Чирская | 0.18 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18
ПС 35/10 кВ Верхняковская | 0.4 | 0.54 | 0.33 | 0.18 | 0.36 | 0.21
ПС 110/35/10 кВ Вешенская 1 | 4.96 | 5.49 | 6.02 | 4.56 | 4.48 | 4.2
ПС 35/10 кВ Волошинская | 1.82 | 1.54 | 1.26 | 1.36 | 1.81 | 0.77
ПС 35/10 кВ Глушковская | 0.29 | 0.49 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.21
ПС 110/35/10 кВ ГОК | 15.92 | 18.2 | 16.37 | 13.71 | 11.7 | 13.7
ПС 110/10 кВ Дегтевская | 1 | 1.38 | 0.65 | 0.64 | 0.74 | 0.43
ПС 35/10 кВ Долотинская | 2.11 | 2.42 | 0.67 | 1.54 | 1.81 | 1.94
ПС 35/10 кВ Дударевская | 0.2 | 0.31 | 0.07 | 0.2 | 0.09 | 0.26
ПС 35/10 кВ Илларионовская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
ПС 110/35/10 кВ Индустрия | 1.24 | 1.39 | 0.59 | 0.53 | 1.18 | 0.88
ПС 110/35/10 кВ Казанская | 2.63 | 3.72 | 1.98 | 1.73 | 1.91 | 2.38
ПС 110/35/10 кВ Калининская | 2.24 | 4.52 | 1.33 | 2.58 | 3.44 | 2.65
ПС 110/35/10 кВ Каргинская | 2.91 | 3.46 | 2.03 | 3.73 | 2.59 | 2.5
ПС 110/35/10 кВ Кашарская | 2.67 | 2.63 | 1.86 | 2.95 | 1.85 | 2.38
ПС 35/10 кВ Киевская | 0.35 | 0.47 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.75
ПС 110/35/10 кВ Колодезянская | 1.13 | 1.02 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 0.73
ПС 35/10 кВ Колундаевская | 0.2 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.15 | 0.26
ПС 35/10 кВ Криворожская | 1.02 | 1.02 | 0.63 | 0.67 | 0.61 | 0.64
ПС 35/10 кВ Кружилинская | 0.38 | 0.5 | 0.28 | 0.38 | 0.21 | 0.28
ПС 35/10 кВ Курская | 0.22 | 0.62 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.22
ПС 35/10 кВ Лазаревская | 0.91 | 1 | 0.63 | 0.36 | 0.47 | 0.51
ПС 110/10 кВ Макеевская | 0.27 | 0.38 | 0.11 | 0.2 | 0.3 | 0.35
ПС 35/10 кВ Мальчевская | 1.94 | 2.45 | 0.9 | 1.36 | 1.42 | 1.56
ПС 35/10 кВ Маньковская | 1.27 | 1.3 | 0.83 | 0.89 | 0.9 | 0.97
ПС 110/35/10 кВ Маяк | 0.73 | 1.47 | 0.63 | 0.62 | 0.71 | 0.76
ПС 35/10 кВ Мешковская | 0.47 | 0.47 | 0.34 | 0.36 | 0.54 | 0.38
ПС 35/10 кВ Мигулинская | 0.62 | 0.73 | 0.83 | 0.76 | 0.58 | 0.73
ПС 110/10 кВ Миллеровская | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.64 | 1.84
ПС 35/10 кВ Н.Николаевская | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.21 | 0.33
ПС 110/10 кВ Новоселовская | 0.53 | 1.5 | 0.63 | 0.53 | 0.48 | 0.76
ПС 35/6 кВ НС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ НС-1А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/10 кВ НС-3 | 0.24 | 0.44 | 0.4 | 0.24 | 0.45 | 0.3
ПС 35/6 кВ НС-5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.75 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ НС-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Ольховская | 0.24 | 0.29 | 0.09 | 0.18 | 0.2 | 0.4
ПС 35/10 кВ Ореховская | 0.93 | 1.26 | 0.94 | 0.94 | 0.9 | 0.65
ПС 35/10 кВ Павловская | 0.35 | 0.34 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.36
ПС 35/10 кВ Пономаревская | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.27
ПС 35/10 кВ Поповская | 0.82 | 0.92 | 0.54 | 0.55 | 0.45 | 0.45
ПС 110/10 кВ Промзона | 11.33 | 11.41 | 5.52 | 5.89 | 7.89 | 7.47
ПС 35/10 кВ Сетраковская | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.15 | 0.15
ПС 35/10 кВ Терновская 1 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 1.18 | 0.15
ПС 35/10 кВ Терновская 2 | 0.2 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.05 | 0.18
ПС 35/10 кВ Титовская | 0.35 | 0.54 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.26
ПС 110/35/10 кВ Тиховская | 3.33 | 0.9 | 0.09 | 1.59 | 1.38 | 0.6
ПС 110/10 кВ Туриловская | 0.64 | 0.69 | 0.11 | 0.53 | 0.53 | 0.65
ПС 110/35/10 кВ Чертковская | 5.63 | 7.75 | 4.76 | 4.69 | 4.71 | 4.11
ПС 35/10 кВ Шулейкинская | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09
ПС 35/10 кВ Шумилинская | 0.36 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.13
ПС 110/35/6 кВ Шлюзовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10/6 кВ Р-27 "Центральная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ Дугино-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Спортивная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Левобережная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ АС-5 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.32 | 0.25 | 0.19
ПС 35/10 кВ Ольшанская | 0.35 | 0.62 | 0.33 | 0.4 | 0.35 | 0
ПС 35/10 кВ Плодородненская | 0.18 | 0.42 | 0.09 | 0.13 | 0.25 | 0.29
ПС 35/10 кВ Хлебодарненская | 0.8 | 0.82 | 0.65 | 0.54 | 0.65 | 0.67
ПС 35/10 кВ Коневод | 1.09 | 1.45 | 1 | 0.91 | 0.84 | 0.82
ПС 35/10 кВ Раздольненская | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.31 | 0.33
ПС 110/35/10 кВ Целинская | 10.91 | 12.65 | 8.12 | 7.34 | 8.5 | 7.69
ПС 35/10 кВ Целинский ССК | 0.96 | 1.09 | 0.65 | 0.71 | 1.02 | 1

## КПК на 25.09.2013 (hidden)
Наименование центра питания | Мощность по поданным заявкам и заключенным договорам на ТП |  |  |  | Количество потребителей с максимальной разрешенной мощностью более 670 кВт, шт. | Количество потребителей с максимальной разрешенной мощностью менее 670 кВт с классификацией по группам, шт.
| Всего подано заявок | в том числе со сроком исполнения в отчетном году | Всего заключено договоров | в том числе со сроком исполнения в отчетном году
| Р, МВт | МВт | Рдог, МВт | МВт |  | Юридические лица | Физические лица
ПС 110/35/10 кВ АС-1 Ольгинская | 9.659 | 4.5988 | 2.9024 | 0.71145 | 2 | 56 | 265
ПС 110/10 кВ АС-10 Камышевахская | 0.56758 | 0.086 | 0.14899 | 0.089 | 0 | 9 | 23
ПС 110/35/10 кВ АС-11 Ключевская | 4.9179 | 0.376 | 2.7456 | 0.73184 | 0 | 18 | 115
ПС 110/10 кВ АС-12 Каменобродская | 17.0542 | 6.5892 | 7.2505 | 4.5625 | 0 | 28 | 206
ПС 35/10 кВ АС-14 Рассвет | 2.288 | 0.24238 | 0.9595 | 0.3755 | 0 | 14 | 58
ПС 110/10-10 кВ АС-15 | 42.0958 | 16.2037 | 7.5686 | 1.1816 | 4 | 8 | 19
ПС 35/6 кВ АС-2 Аксайская | 1.0845 | 0.95968 | 0.2637 | 0.035 | 3 | 20 | 2
ПС 35/6 кВ АС-3 Бердановская | 2.6375 | 3.2681 | 0.27035 | 0.041 | 0 | 16 | 37
ПС 110/10 кВ АС-4 Сов.Россия | 2.1615 | 12.7219 | 0.97189 | 0.068 | 0 | 5 | 24
ПС 110/10 кВ АС-6 | 6.182 | 4.885 | 4.6809 | 0.575 | 0 | 14 | 80
ПС 35/10 кВ АС-7 | 7.2259 | 1.6797 | 2.1837 | 0.5771 | 2 | 31 | 90
ПС 35/6 кВ АС-8 Б.Лог | 14.5255 | 2.8771 | 6.2411 | 2.1867 | 3 | 34 | 292
ПС 110/35/10 кВ БГ-1 Багаевская | 1.5027 | 1.3961 | 0.5653 | 0.017 | 1 | 42 | 26
ПС 110/35/10 кВ БГ-2 Арпачин | 2.6911 | 0.045 | 0.5627 | 0.126 | 1 | 23 | 79
ПС 35/10 кВ БГ-3 Федуловская | 0.44033 | 0.0615 | 0.19284 | 0.10984 | 0 | 8 | 23
ПС 35/10 кВ БГ-4 Орошаемая | 0.13805 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0 | 5 | 7
ПС 35/6 кВ БГ-5 Елкинская | 2.0145 | 0 | 2.0145 | 0.0145 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ БГ-6 Ажиновская | 0.4117 | 0.028 | 0.1405 | 0.022 | 0 | 9 | 11
ПС 35/10 кВ БГ-7 Красновская | 0.1822 | 0.0055 | 0.0595 | 0.028 | 0 | 3 | 15
ПС 110/6-6 кВ БТ-1 | 6.3849 | 3.5345 | 0.07835 | 0 | 1 | 154 | 0
ПС 110/35/6 кВ БТ-2 | 7.3302 | 4.4432 | 4.9037 | 0 | 1 | 47 | 0
ПС 110/6-6 кВ БТ-3 | 25.7851 | 11.908 | 8.3847 | 0.69936 | 6 | 51 | 155
ПС 35/6 кВ БТ-4 | 2.027 | 0.6776 | 1.3632 | 0 | 1 | 6 | 0
ПС 110/35/10/6 кВ В-1 Веселовская | 5.9049 | 2.2633 | 2.4808 | 0.1454 | 1 | 45 | 115
ПС 110/35/10 кВ В-10 Ждановская | 0.83378 | 0.315 | 0.2969 | 0.1094 | 0 | 4 | 5
ПС 110/10 кВ В-2 Балабинская | 0.15025 | 0 | 0.02434 | 0.0065 | 0 | 3 | 7
ПС 35/10 кВ В-3 Вес.элеватор | 0.4568 | 0 | 0.112 | 0.064 | 0 | 10 | 37
ПС 35/10 кВ В-4 Краснокутская | 0.6793 | 0.012 | 0.45835 | 0.3545 | 0 | 17 | 12
ПС 35/10 кВ В-5 Новая | 0.07231 | 0 | 0.03331 | 0.01331 | 0 | 0 | 5
ПС 35/10 кВ В-6 В.Соленовская 1 | 0.253 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 4 | 5
ПС 35/10 кВ В-7 В.Соленовская 2 | 0.2084 | 0 | 0.0589 | 0.039 | 0 | 6 | 5
ПС 35/10 кВ В-8 Восход | 0.0759 | 0 | 0.024 | 0.015 | 0 | 6 | 2
ПС 35/10 кВ В-9 Кр.Октябрь | 0.13449 | 0.0413 | 0.05814 | 0.02 | 0 | 3 | 7
ПС 110/35/6 кВ ГТП | 5.689 | 0.20333 | 5.2347 | 2.0347 | 3 | 9 | 0
ПС 110/6-6 кВ ГТП-3 | 0.00539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 110/6 кВ ГТП-4 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/6 кВ ЗСП | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ПС 110/6 кВ КС-3 | 25.4159 | 8.605 | 20.962 | 1.5791 | 3 | 37 | 6
ПС 110/10 кВ НГ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10/6 кВ НГ-5 | 2.4856 | 6.0451 | 0.0775 | 0 | 2 | 51 | 1
ПС 110/6 кВ НГ-6 | 0.99656 | 0.065 | 0.95541 | 0 | 0 | 1 | 1
ПС 35/10 кВ НГ-7 Грушевская | 6.6173 | 1.1084 | 3.9722 | 0 | 1 | 2 | 0
ПС 110/6 кВ НГ-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/6 кВ РСМ ГПП-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/6 кВ Р-1 | 4.3863 | 4.8277 | 0.2889 | 0.0052 | 4 | 134 | 1
ПС 110/10-10 кВ Р-10 | 7.2135 | 8.9609 | 1.847 | 0.3514 | 5 | 160 | 2
ПС 35/6 кВ Р-11 | 1.9277 | 1.9594 | 0.04 | 0 | 3 | 60 | 2
ПС 110/6-6 кВ Р-12 | 29.5783 | 36.113 | 19.7658 | 6.9816 | 5 | 112 | 0
ПС 35/6 кВ Р-13 | 1.5193 | 1.075 | 0.15 | 0 | 4 | 67 | 1
ПС 35/6 кВ Р-15 | 0.9092 | 0.40782 | 0.23378 | 0 | 1 | 36 | 0
ПС 110/6-6 кВ Р-16 | 7.7514 | 2.4422 | 4.143 | 0.003 | 6 | 13 | 2
ПС 110/6-6 кВ Р-17 | 2.8006 | 2.3482 | 0.3189 | 0.075 | 2 | 82 | 1
ПС 110/10-10 кВ Р-19 | 31.0842 | 24.1951 | 4.1403 | 0.699 | 10 | 172 | 2
ПС 110/35/6 кВ Р-2 | 2.922 | 6.4835 | 0.5608 | 0 | 3 | 102 | 0
ПС 110/6 кВ Р-21 Красный Аксай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/6 кВ Р-22 | 19.2265 | 21.9633 | 12.0076 | 4 | 6 | 69 | 9
ПС 110/6-6 кВ Р-23 | 0.1383 | 0.0394 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
ПС 110/6-6 кВ Р-24 | 14.8799 | 15.6905 | 2.6648 | 0.089 | 5 | 46 | 0
ПС 110/10/6 кВ Р-25 | 4.9362 | 5.0972 | 4.515 | 0 | 2 | 11 | 0
ПС 110/10/6 кВ Р-26 | 21.1103 | 6.6142 | 9.549 | 3.528 | 4 | 16 | 6
ПС 110/10/6 кВ Р-28 | 20.2284 | 21.2556 | 10.5106 | 0.011 | 2 | 48 | 0
ПС 110/10 кВ Р-29 | 11.0455 | 8.1304 | 5.4605 | 0.6 | 1 | 3 | 2
ПС 110/10/6 кВ Р-3 | 14.8774 | 7.0289 | 0.10892 | 0 | 5 | 102 | 1
ПС 110/10/6 кВ Р-31 | 51.1592 | 43.8468 | 7.319 | 0 | 2 | 2 | 0
ПС 110/10/6 кВ Р-32 | 6.5974 | 2.3084 | 0.33084 | 0 | 6 | 55 | 0
ПС 110/10/6 кВ Р-33 | 5.3638 | 10.3536 | 0.69004 | 0 | 3 | 111 | 1
ПС 110/10/6 кВ Р-35 | 17.0037 | 9.1659 | 15.9387 | 0 | 1 | 0 | 0
ПС 110/10/6 кВ Р-37 | 16.1626 | 10.0511 | 0.1679 | 0 | 4 | 35 | 4
ПС 110/10 кВ Р-38 | 0.4122 | 0.6805 | 0.0227 | 0 | 1 | 5 | 0
ПС 35/6 кВ Р-39 | 2.0795 | 0.47698 | 1.1139 | 0.10392 | 1 | 8 | 1
ПС 110/6 кВ Р-41 | 1.4232 | 0.001 | 1.408 | 0 | 0 | 2 | 0
ПС 35/10 кВ Р-46 | 0.282 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 3 | 0
ПС 110/10/6 кВ Р-5 | 11.221 | 4.388 | 5.8802 | 0.013 | 4 | 110 | 1
ПС 110/10-10 кВ Р-6 | 18.4722 | 8.8776 | 0.9675 | 0 | 5 | 35 | 0
ПС 110/35/6 кВ Р-7 | 5.9834 | 8.6267 | 2.0926 | 0.5461 | 3 | 118 | 0
ПС 110/10/6 кВ Р-8 | 5.8562 | 10.4172 | 0.61872 | 0 | 4 | 214 | 0
ПС 110/35/6 кВ Р-9 | 0.39107 | 0.47154 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0
ПС 110/6-6 кВ РСМ ГПП-1 | 0.07458 | 0.0299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
ПС 110/6 кВ РСМ ГПП-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/10 кВ СМ-2 Задоно-Кагальник | 4.6528 | 0 | 0.0936 | 0.015 | 1 | 18 | 9
ПС 110/6-6 кВ РСМ ГПП-4 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/10 кВ Сулин | 0.26147 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17
ПС 110/35/10 кВ СМ-1 Семикаракорская | 4.1623 | 0.54337 | 1.1631 | 0.261 | 4 | 17 | 34
ПС 35/6 кВ СМ-10 | 0.02055 | 0.1213 | 0.01055 | 0 | 0 | 0 | 2
ПС 35/10 кВ СМ-11 Бакланиковская | 0.16192 | 0 | 0.0269 | 0 | 0 | 4 | 2
ПС 110/10-10 кВ Суходольная | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 110/35/6 кВ СМ-3 Садковская | 0.58988 | 0.8 | 0.2908 | 0.023 | 0 | 4 | 8
ПС 110/10 кВ СМ-4 Сусатская | 0.14847 | 0.012 | 0.04742 | 0.01 | 0 | 8 | 7
ПС 35/6 кВ СМ-5 | 0.01718 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
ПС 35/10 кВ СМ-6 Висловская | 0.26899 | 0.0889 | 0.04402 | 0 | 1 | 14 | 17
ПС 35/10 кВ СМ-7 Кузнецовская | 0.1257 | 0 | 0.07022 | 0.06056 | 0 | 4 | 3
ПС 35/10 кВ СМ-8 Золоторевская | 7.5926 | 3.421 | 0.15581 | 0.0577 | 2 | 65 | 32
ПС 35/10 кВ СМ-9 Слободская | 0.20142 | 0 | 0.0335 | 0.007 | 0 | 8 | 5
ПС 35/3 кВ Г-1 | 0.16162 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 2 | 1
ПС 110/35/6 кВ Г-2 | 2.2446 | 0.16029 | 0.1964 | 0.021 | 4 | 40 | 10
ПС 35/6 кВ Г-3 | 0.02358 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
ПС 110/35/6 кВ Г-4 | 1.2243 | 0.038 | 0.985 | 0.985 | 3 | 14 | 0
ПС 35/6 кВ Г-5 | 0.52934 | 0.0319 | 0.023 | 0 | 3 | 10 | 8
ПС 35/6 кВ Г-6 | 0.59212 | 2.0857 | 0.1409 | 0.0195 | 3 | 17 | 17
ПС 35/6 кВ Г-7 | 0.0405 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 3
ПС 110/6 кВ Г-9 | 1.648 | 0 | 1.648 | 1.5 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/6 кВ Г-10 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
ПС 35/6 кВ Г-11 | 2.3241 | 0.92091 | 0.80604 | 0.79104 | 2 | 33 | 0
ПС 110/6-6 кВ Г-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/6 кВ Г-14 | 1.6837 | 9.6893 | 0.061 | 0.046 | 0 | 4 | 3
ПС 110/6-6 кВ Г-15 | 0.0215 | 0.0195 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2
ПС 35/6 кВ Г-17 | 0.39896 | 0.076 | 0.03215 | 0 | 2 | 30 | 0
ПС 110/6 кВ Г-18 | 1.4944 | 0.35519 | 0.20104 | 0 | 1 | 58 | 0
ПС 110/35/6/3 кВ Н-1 | 2.7602 | 0.38692 | 0 | 0 | 3 | 57 | 3
ПС 35/6 кВ Н-3 | 0.1487 | 0.05176 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0
ПС 110/35/6 кВ Н-4 | 0.76533 | 0.20741 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0
ПС 35/6 кВ Н-5 | 1.4125 | 0.96047 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0
ПС 35/6 кВ Н-6 | 0.70624 | 0.1329 | 0.04 | 0.04 | 2 | 9 | 9
ПС 35/3 кВ Н-7 | 0.50139 | 0.45299 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0
ПС 110/35/6 кВ Н-8 | 1.8246 | 1.58 | 0.3956 | 0.2855 | 3 | 17 | 4
ПС 110/35/10 кВ Н-9 | 2.007 | 0.62067 | 0.3591 | 0.0913 | 2 | 43 | 123
ПС 35/10 кВ Н-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Н-13 | 2.3582 | 1.4 | 0.0487 | 0.0387 | 0 | 5 | 4
ПС 110/35/10 кВ Н-15 | 0.7984 | 0.8972 | 0.452 | 0.27 | 0 | 12 | 11
ПС 110/10 кВ Н-16 | 2.5402 | 2.4395 | 1.2944 | 0 | 2 | 12 | 0
ПС 110/35/10 кВ Н-17 | 0.48155 | 0.025 | 0.0885 | 0.023 | 0 | 12 | 21
ПС 35/10 кВ Н-19 | 1.5943 | 0 | 0.17884 | 0.14584 | 0 | 11 | 41
ПС 110/10 кВ Н-21 | 0.1255 | 0.0643 | 0.048 | 0.025 | 0 | 4 | 5
ПС 35/10 кВ Н-22 | 0.0841 | 0.42 | 0.0106 | 0 | 0 | 5 | 4
ПС 35/10 кВ Н-23 | 0.061 | 0 | 0.021 | 0.007 | 0 | 2 | 2
ПС 110/35/6 кВ С-2 | 81.8717 | 0.24215 | 0.3789 | 0.0505 | 2 | 11 | 20
ПС 110/10 кВ С-5 | 0.3949 | 1.355 | 0.2935 | 0.2855 | 0 | 1 | 9
ПС 110/6 кВ С-6 | 0.38632 | 0.006 | 0.05848 | 0.03 | 0 | 5 | 30
ПС 110/10 кВ С-7 | 0.084525 | 0.0255 | 0.0297 | 0 | 2 | 1 | 2
ПС 35/10 кВ С-11 | 0.31684 | 0.003 | 0.0425 | 0.0395 | 0 | 6 | 19
ПС 35/3 кВ Ш-3 | 0.065 | 0.02001 | 0.045 | 0 | 2 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Ш-4 | 2.2708 | 0.39149 | 0.092 | 0 | 5 | 62 | 0
ПС 110/10 кВ Ш-6 | 8.2256 | 7.1473 | 0.7351 | 0 | 3 | 32 | 0
ПС 110/35/6 кВ Ш-8 | 0.55391 | 0.26268 | 0.026 | 0 | 2 | 29 | 0
ПС 110/35/6 кВ Ш-9 | 7.8859 | 1.4159 | 1.7507 | 0 | 3 | 18 | 1
ПС 35/6 кВ Ш-11 | 2.0008 | 1.405 | 0.2616 | 0.015 | 1 | 4 | 1
ПС 35/6 кВ Ш-12 | 1.5089 | 0.22321 | 1.1206 | 0.025 | 3 | 16 | 17
ПС 35/10 кВ Ш-13 | 6.6614 | 2.2434 | 0.472 | 0 | 4 | 176 | 3
ПС 110/35/27/10 кВ Ш-14 | 18.1571 | 0.48898 | 16.4504 | 0.04859 | 3 | 70 | 97
ПС 35/6 кВ Ш-15 | 2.6351 | 1.1464 | 1.706 | 0.05 | 4 | 18 | 23
ПС 110/35/10 кВ Ш-16 | 2.6783 | 1.3541 | 0.3191 | 0.1455 | 6 | 33 | 46
ПС 35/10 кВ Ш-18 | 0.21225 | 1.005 | 0.06495 | 0.036 | 0 | 6 | 14
ПС 35/6 кВ Ш-20 | 0.69989 | 0.028 | 0.248 | 0.148 | 0 | 8 | 30
ПС 35/6 кВ Ш-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ Ш-22 | 0.0155 | 0.0188 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
ПС 35/6 кВ Ш-23 | 0.18735 | 0.03015 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
ПС 35/10 кВ Ш-26 | 0.35188 | 0.008 | 0.0767 | 0.01 | 0 | 5 | 13
ПС 35/10 кВ Ш-27 | 0.13975 | 0.2 | 0.028 | 0.008 | 0 | 4 | 7
ПС 35/10 кВ Ш-31 | 0.3513 | 0.006 | 0.031 | 0.02 | 0 | 7 | 4
ПС 35/10 кВ Ш-32 | 0.32055 | 0.021 | 0.19308 | 0.1135 | 0 | 2 | 14
ПС 35/6 кВ Ш-33 | 9.8 | 3.494 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
ПС 110/35/10 кВ Ш-34 | 22.7589 | 5.9741 | 2.5767 | 0.2525 | 2 | 117 | 257
ПС 110/35/10 кВ Ш-35 | 2.6868 | 0.0722 | 2.5405 | 0.0205 | 0 | 2 | 4
ПС 110/10 кВ Ш-36 | 0.34148 | 0.01348 | 0.07458 | 0.033 | 0 | 5 | 14
ПС 110/10 кВ Ш-37 | 0.21115 | 2.423 | 0.0465 | 0.009 | 0 | 2 | 8
ПС 110/10 кВ Ш-38 | 0.23081 | 0.96385 | 0.12501 | 0.015 | 0 | 7 | 2
ПС 35/10 кВ Ш-39 | 2.0646 | 1.7985 | 0.67623 | 0.17773 | 3 | 9 | 44
ПС 35/6 кВ Ш-40 | 5.3001 | 0.44019 | 0.083 | 0.01 | 3 | 12 | 4
ПС 35/6 кВ Ш-41 | 2.3367 | 1.9753 | 0.81995 | 0.2476 | 1 | 24 | 87
ПС 110/10 кВ Ш-42 | 1.3827 | 1.0722 | 0.2475 | 0.111 | 0 | 11 | 90
ПС 110/6 кВ Ш-43 | 0.43121 | 0.046 | 0.056 | 0.023 | 0 | 7 | 24
ПС 110/35/6 кВ Ш-44 | 8.0748 | 8.0598 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ПС 110/6 кВ Ш-46 | 0.2177 | 0.10008 | 0.1007 | 0 | 2 | 13 | 0
ПС 110/10 кВ Ш-47 | 23.4589 | 0.018 | 18.1865 | 0.07 | 1 | 3 | 30
ПС 35/10 кВ Ш-48 | 3.6512 | 0.0285 | 2.581 | 0 | 1 | 6 | 15
ПС 110/10 кВ Ш-49 | 0.5071 | 3.7769 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
ПС 110/35/6 кВ Центральная | 0.995 | 0.22986 | 0.01 | 0 | 1 | 9 | 1
ПС 110/35/6 кВ Обливная | 0.2546 | 0 | 0.0895 | 0.0825 | 0 | 10 | 4
ПС 110/35/10 кВ Василевская | 0.68994 | 0.30436 | 0.1033 | 0.055 | 2 | 18 | 0
ПС 110/35/6 кВ Добровольская | 1.6771 | 0.31732 | 0.29218 | 0 | 3 | 46 | 1
ПС 110/35/6 кВ Северный Портал | 2.7526 | 0.02438 | 0.0055 | 0.0055 | 2 | 14 | 3
ПС 110/6 кВ НС-1 | 0.0663 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 1 | 5
ПС 110/6 кВ НС-2 | 0.15812 | 0.002 | 0.12342 | 0.025 | 0 | 1 | 2
ПС 110/10 кВ Приволенская | 0.0357 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 | 2
ПС 110/10 кВ Глубокинская | 0.1128 | 0 | 0.09795 | 0.06 | 0 | 4 | 0
ПС 110/35/10 кВ Большовская | 0.08595 | 0 | 0.02545 | 0.00675 | 0 | 4 | 2
ПС 110/10 кВ Конзаводская | 0.09348 | 0 | 0.03206 | 0 | 0 | 9 | 0
ПС 110/35/10 кВ Константиновская | 1.0061 | 0.3362 | 0.105 | 0.0253 | 3 | 15 | 2
ПС 110/35/10 кВ Заветинская | 0.42065 | 0.1005 | 0.015 | 0 | 2 | 10 | 10
ПС 110/10 кВ Дружба | 0.04156 | 0 | 0.02936 | 0.02 | 0 | 3 | 0
ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 0.77532 | 0.8012 | 0.18959 | 0.0265 | 2 | 44 | 16
ПС 110/35/10 кВ Хуторская | 0.08147 | 0 | 0.06803 | 0.02 | 0 | 2 | 1
ПС 110/35/6 кВ НС-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/10 кВ Дубенцовская | 0.12244 | 0 | 0.056 | 0.03 | 0 | 4 | 2
ПС 110/35/6 кВ НС-3 | 0.1622 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 110/6 кВ НС-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 0.78568 | 0.17497 | 0.21984 | 0.05784 | 0 | 33 | 18
ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | 0.03542 | 0 | 0.00425 | 0 | 0 | 3 | 2
ПС 110/10 кВ Б.Ремонтная | 0.08124 | 0 | 0.0042 | 0.002 | 1 | 3 | 1
ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | 1.2063 | 1.2113 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1
ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 18.8731 | 0.45798 | 18.1847 | 0.3744 | 2 | 18 | 3
ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 0.91602 | 0.44802 | 0.048 | 0.026 | 3 | 30 | 45
ПС 110/10 кВ Денисовская | 0.05719 | 0 | 0.03758 | 0.021 | 0 | 1 | 1
ПС 110/10 кВ Богородская | 0.05905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
ПС 110/35/10 кВ КГУ | 0.78681 | 0.35366 | 0.24322 | 0.06 | 3 | 24 | 5
ПС 110/10 кВ ВПТФ | 12.272 | 12.8556 | 11.9183 | 11.8158 | 3 | 9 | 21
ПС 110/10 кВ Искра | 0.20287 | 0.0015 | 0.05 | 0.0185 | 0 | 10 | 14
ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | 0.11353 | 0 | 0.012 | 0.006 | 0 | 4 | 6
ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 0.41982 | 0.03 | 0.2769 | 0.02 | 0 | 14 | 6
ПС 110/10 кВ Вербовая | 0.16587 | 0.0106 | 0.05168 | 0.01668 | 0 | 12 | 9
ПС 110/35/10 кВ Харьковская | 0.036 | 0 | 0.031 | 0.01 | 0 | 0 | 1
ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 0.14974 | 0 | 0.01784 | 0.01084 | 0 | 8 | 10
ПС 110/6 кВ Придорожная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/10 кВ Овцевод | 0.00779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ПС 110/6 кВ Харсеевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10/6 кВ Жуковская | 0.51825 | 0 | 0.09928 | 0.0651 | 0 | 5 | 31
ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 0.12279 | 0.003 | 0.05275 | 0.0295 | 0 | 10 | 3
ПС 110/10 кВ Наримановская | 0.0632 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 0 | 2 | 1
ПС 110/35/10 кВ Стычная | 0.05065 | 0 | 0.03805 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС 35/6 кВ Шлюзовая | 1.7117 | 1.4702 | 0.26168 | 0.075 | 3 | 21 | 30
ПС 35/6 кВ НС-8 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ НС-4 | 0.116 | 0 | 0.111 | 0.043 | 0 | 0 | 1
ПС 35/6 кВ НС-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Первомайская | 0.06463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4
ПС 35/6 кВ Хорошевская | 0.04522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ НС-12 | 0.018 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 1
ПС 35/10 кВ Крутовская | 2.1847 | 0.55769 | 0.45167 | 0.2575 | 3 | 20 | 66
ПС 35/10 кВ Андреевская | 0.0849 | 0 | 0.03525 | 0.01525 | 0 | 7 | 1
ПС 35/10 кВ Потапенковская | 0.08875 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | 9
ПС 35/10 кВ ЖБИ | 0.80864 | 0.56276 | 0.15647 | 0.03245 | 3 | 16 | 69
ПС 35/6 кВ Потаповская | 0.42605 | 0.2561 | 0.24437 | 0.06747 | 0 | 4 | 21
ПС 35/10 кВ Н-Журавская | 0.22458 | 0.005 | 0.11214 | 0.03964 | 0 | 6 | 1
ПС 35/10 кВ Почтовская | 0.14505 | 0 | 0.08605 | 0.039 | 0 | 2 | 3
ПС 35/10 кВ Рябичевская | 0.24267 | 0.003 | 0.09989 | 0.07239 | 0 | 7 | 13
ПС 35/10 кВ Присальская | 0.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
ПС 35/10 кВ Железнодорожная | 0.24782 | 0.179 | 0.10642 | 0.10492 | 1 | 7 | 3
ПС 35/10 кВ Виноградная | 0.32951 | 0.015 | 0.16102 | 0.1028 | 0 | 8 | 6
ПС 35/10 кВ Белянская | 0.02944 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 6 | 0
ПС 35/10 кВ Гашунская | 0.06736 | 0 | 0.05615 | 0.035 | 0 | 2 | 0
ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | 0.0462 | 0 | 0.0192 | 0.005 | 0 | 1 | 4
ПС 35/10 кВ Рассвет | 0.22933 | 0.0069 | 0.0577 | 0.0499 | 0 | 11 | 13
ПС 35/10 кВ Подгорненская | 0.294 | 0.1 | 0.1242 | 0 | 0 | 5 | 5
ПС 35/10 кВ Марииновская | 0.06611 | 0 | 0.04288 | 0.00278 | 0 | 3 | 1
ПС 35/10 кВ Рыбхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Камышевская | 0.44058 | 0.005 | 0.16121 | 0.081 | 0 | 14 | 32
ПС 35/10 кВ Антоновская | 0.23198 | 0 | 0.06796 | 0.015 | 0 | 11 | 13
ПС 35/10 кВ Богоявленская | 0.15437 | 0.0106 | 0.0661 | 0.003 | 0 | 6 | 4
ПС 35/10 кВ Отары | 0.30376 | 0.015 | 0.057 | 0.057 | 0 | 6 | 7
ПС 35/10 кВ Ник.Гидроузел (НГУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ Романовская | 5.0362 | 0.62689 | 2.02 | 0.84991 | 0 | 45 | 208
ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 0.04628 | 0 | 0.01319 | 0.01319 | 0 | 3 | 1
ПС 35/10 кВ Киселевская | 0.1312 | 0.008 | 0.0365 | 0.0125 | 0 | 10 | 6
ПС 35/10 кВ Улановская | 0.03799 | 0 | 0.03375 | 0.03 | 0 | 1 | 0
ПС 35/10 кВ Никольская | 0.20718 | 0.006 | 0.07709 | 0.007 | 0 | 7 | 7
ПС 35/10 кВ Савельевская | 0.07844 | 0.006 | 0.04934 | 0.015 | 0 | 3 | 0
ПС 35/10 кВ Н-Кировская | 0.06912 | 0 | 0.05094 | 0.0135 | 0 | 6 | 0
ПС 35/6 кВ НС-13 | 0.77564 | 0.6 | 0.07184 | 0.03084 | 0 | 4 | 9
ПС 35/6 кВ Степная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ НС-15 | 0.05888 | 0 | 0.01688 | 0.00988 | 0 | 1 | 1
ПС 35/6 кВ НС-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Н-Цимлянская | 0.12231 | 0 | 0.0579 | 0 | 0 | 7 | 3
ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 0.05493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
ПС 35/10 кВ Валуевская | 0.03722 | 0 | 0.0117 | 0.007 | 0 | 1 | 4
ПС 35/10 кВ Кичкинская | 0.13804 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 3 | 10
ПС 35/10 кВ Кормовая | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС 35/10 кВ Николаевская | 0.21195 | 0.003 | 0.1158 | 0.0229 | 0 | 8 | 7
ПС 35/10 кВ Фоминская | 0.31805 | 0.00176 | 0.034 | 0 | 0 | 13 | 24
ПС 35/10 кВ Руно | 0.08951 | 0 | 0.01251 | 0 | 0 | 3 | 1
ПС 35/10 кВ Рисовая | 0.03963 | 0.015 | 0.00721 | 0.00721 | 0 | 1 | 0
ПС 35/10 кВ Скиба | 0.04871 | 0 | 0.04281 | 0.01 | 0 | 3 | 0
ПС 35/10 кВ Мирная | 0.0407 | 0 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 2 | 3
ПС 35/10 кВ Семичная | 0.20775 | 0 | 0.0872 | 0.02 | 0 | 13 | 3
ПС 35/10 кВ Федосеевская | 0.2857 | 0 | 0.0988 | 0.015 | 0 | 3 | 2
ПС 35/10/6 кВ Донская | 0.18707 | 0.005 | 0.09053 | 0.03973 | 0 | 5 | 12
ПС 35/10 кВ Лозновская | 0.65352 | 0.00977 | 0.26345 | 0.222 | 0 | 9 | 44
ПС 35/6 кВ ГНС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Киевская | 0.0475 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 3
ПС 35/10 кВ Крюковская | 0.0066 | 0.0657 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Гуреевская | 0.02014 | 0 | 0.02014 | 0.01514 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Е-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Е-11 | 0.04298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
ПС 35/10 кВ Е-4 | 0.09257 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 8 | 2
ПС 35/10 кВ Е-5 | 0.22061 | 0.03 | 0.065 | 0.065 | 0 | 7 | 4
ПС 35/10 кВ Е-6 | 0.59136 | 0 | 0.14075 | 0.07875 | 0 | 16 | 23
ПС 35/10 кВ Е-7 | 0.22 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 9
ПС 110/35/10 кВ Егорлыкская | 2.7907 | 0.58676 | 0.9758 | 0.007 | 3 | 81 | 7
ПС 110/35/10 кВ Роговская | 0.31322 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 13 | 11
ПС 110/35/10 кВ Балкогрузская | 0.16568 | 0 | 0.02848 | 0 | 0 | 11 | 0
ПС 35/10 кВ Е-3 | 0.85803 | 0.4591 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0
ПС 110/35/6 кВ А-1 | 25.8151 | 3.6365 | 1.3068 | 0.1287 | 3 | 43 | 70
ПС 35/10 кВ А-11 | 3.0522 | 0.564 | 0.87163 | 0.30213 | 0 | 28 | 204
ПС 35/10 кВ А-13 | 0.20574 | 0.09011 | 0.007 | 0 | 0 | 7 | 14
ПС 35/10 кВ А-15 | 0.2059 | 0 | 0.028 | 0.009 | 0 | 4 | 10
ПС 35/10 кВ А-16 | 0.38308 | 0.0055 | 0.056 | 0.023 | 0 | 7 | 46
ПС 35/10 кВ А-17 | 1.2364 | 0.015 | 0.1515 | 0.023 | 0 | 10 | 79
ПС 110/6 кВ А-25 | 1.932 | 0.4906 | 1.1434 | 0 | 3 | 4 | 0
ПС 110/10-10 кВ А-26 Кока-кола | 48.2639 | 10 | 32.22 | 12.72 | 1 | 3 | 0
ПС 110/35/10 кВ А-31 | 3.2349 | 0.26171 | 1.1244 | 0.342 | 0 | 12 | 210
ПС 110/35/10 кВ А-32 | 1.0079 | 0.011 | 0.33682 | 0.0818 | 0 | 21 | 44
ПС 35/10 кВ А-6 | 0.5055 | 0.012 | 0.1 | 0.06 | 0 | 15 | 28
ПС 35/10 кВ А-7 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 35/10 кВ А-8 | 0.60839 | 1.4892 | 0.12954 | 0.01 | 0 | 10 | 34
ПС 35/10 кВ А-9 | 3.13 | 1.072 | 2.01 | 0.901 | 0 | 7 | 40
ПС 110/10/6 кВ НС-1 | 7.5177 | 0.164 | 1.7817 | 0.8005 | 2 | 21 | 236
ПС 110/10/6 кВ НС-2 | 0.124 | 0.39 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 8
ПС 35/6 кВ НС-2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/10/6 кВ НС-3 | 2.4062 | 0 | 2.238 | 0.015 | 0 | 10 | 23
ПС 35/6 кВ НС-4 | 0.6532 | 0 | 0.6532 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ НС-5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ НС-5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ НС-5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ НС-7-3 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС 35/6 кВ А-4 | 3.8198 | 2.768 | 0.211 | 0 | 1 | 3 | 0
ПС 35/10 кВ А-2 | 2.7158 | 0.104 | 0.97807 | 0.2625 | 3 | 17 | 86
ПС 110/35/10 кВ Самарская | 3.952 | 4.0105 | 1.004 | 0.483 | 2 | 51 | 115
ПС 110/10 кВ А-12 | 25.6209 | 0.41887 | 0.21037 | 0.012 | 0 | 23 | 12
ПС 35/10 кВ А-5 | 0.18759 | 0.00959 | 0.017 | 0 | 0 | 8 | 7
ПС 110/10 кВ ЗР-10 | 0.463 | 0.12326 | 0.19973 | 0 | 1 | 4 | 15
ПС 35/10 кВ ЗР-11 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
ПС 35/10 кВ ЗР-13 | 0.037 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 4 | 1
ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 | 0.13299 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 4 | 6
ПС 110/10 кВ ЗР-15 | 0.53867 | 0.048 | 0.015 | 0.01 | 0 | 17 | 30
ПС 35/10 кВ ЗР-16 | 0.0702 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 2 | 2
ПС 35/10 кВ ЗР-17 | 0.035 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
ПС 35/10 кВ ЗР-18 | 0.4266 | 0.069795 | 0.068 | 0.045 | 1 | 9 | 19
ПС 35/10 кВ ЗР-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ ЗР-3 | 0.307 | 0.09565 | 0.016 | 0 | 2 | 3 | 4
ПС 35/10 кВ ЗР-5 | 0.1442 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 9 | 5
ПС 35/10 кВ ЗР-6 | 0.10709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4
ПС 35/10 кВ ЗР-7 | 0.24 | 0.01 | 0.1152 | 0 | 0 | 8 | 3
ПС 35/10 кВ ЗР-8 | 0.4562 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 7 | 12
ПС 35/10 кВ ЗР-9 | 0.29411 | 1.078 | 0.02 | 0 | 3 | 4 | 1
ПС 110/10 кВ Манычская | 0.26654 | 0 | 0.06159 | 0 | 0 | 17 | 10
ПС 110/35/10 кВ Краснолучинская | 0.1105 | 0.01104 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2
ПС 110/10 кВ Полячки | 0.13075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6
ПС 110/35/10 кВ Звонкая-110 | 0.6148 | 0.009 | 0.375 | 0.048 | 0 | 5 | 19
ПС 35/10 кВ КГ-2 | 2.5558 | 0.8425 | 0.959 | 0 | 2 | 16 | 10
ПС 35/10 кВ КГ-3 | 4.6481 | 0.7981 | 2.4178 | 0.246 | 0 | 29 | 87
ПС 35/10 кВ КГ-4 | 0.52205 | 0.4644 | 0.1305 | 0.0775 | 0 | 4 | 20
ПС 35/10 кВ КГ-6 | 1.3913 | 0.087 | 0.211 | 0.162 | 0 | 13 | 114
ПС 110/10 кВ БОС | 6.0433 | 10.1263 | 2.7252 | 0.1462 | 0 | 13 | 84
ПС 110/35/10 кВ Юбилейная-110 | 0.5344 | 0.018 | 0.2972 | 0.0282 | 0 | 5 | 11
ПС 110/35/10 кВ Алексеевская | 1.4732 | 0 | 1.099 | 0.04 | 0 | 7 | 18
ПС 35/10 кВ Анастасиевская | 0.7688 | 0.008 | 0.43 | 0.052 | 0 | 21 | 29
ПС 35/10 кВ Б.Кирсановская | 0.19479 | 0.005 | 0.061 | 0.032 | 0 | 8 | 12
ПС 35/10 кВ Б.Салы | 9.8363 | 1.5375 | 4.563 | 1.1979 | 0 | 23 | 123
ПС 35/10 кВ ГСКБ | 4.1871 | 0.51 | 2.1745 | 0.7375 | 0 | 7 | 174
ПС 35/10/6 кВ Гаевка | 0.7175 | 0.012 | 0.318 | 0.097 | 0 | 3 | 45
ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 1.3975 | 1.491 | 0.296 | 0.163 | 0 | 4 | 70
ПС 35/10 кВ Донская | 0.19585 | 0 | 0.0405 | 0.029 | 0 | 7 | 7
ПС 110/10 кВ Ефремовская | 0.074 | 0.025 | 0.014 | 0.004 | 0 | 5 | 1
ПС 110/10 кВ Искра | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС 35/10 кВ Колесниковская | 1.8633 | 0.047 | 0.516 | 0.085 | 0 | 44 | 155
ПС 35/10 кВ Куйбышево-2 | 0.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
ПС 35/10 кВ Куйбышево-1 | 1.7878 | 0.0145 | 1.0166 | 0.1265 | 0 | 34 | 38
ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 0.258 | 0.003 | 0.113 | 0.055 | 0 | 2 | 13
ПС 110/35/10 кВ Латоновская | 0.504 | 0.003 | 0.0952 | 0.0492 | 0 | 14 | 32
ПС 110/10 кВ Лиманная | 2.3237 | 0.03 | 1.088 | 0.037 | 0 | 6 | 71
ПС 35/10 кВ Лысогорская | 0.43598 | 0.0045 | 0.22415 | 0.09645 | 0 | 13 | 9
ПС 35/10 кВ М.Курганская | 3.7544 | 0.221 | 0.92118 | 0.50384 | 0 | 96 | 235
ПС 35/6 кВ Недвиговка | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Некрасовская | 0.4024 | 0.001 | 0.0494 | 0.015 | 0 | 0 | 26
ПС 110/35/10 кВ Новиковская | 0.1082 | 0.2037 | 0.005 | 0.005 | 0 | 7 | 2
ПС 35/10 кВ Новоспасовская | 0.26363 | 0 | 0.02498 | 0.015 | 0 | 17 | 8
ПС 110/10 кВ Носовская | 0.39749 | 0 | 0.26149 | 0.04299 | 0 | 0 | 14
ПС 110/10 кВ Отрадненская | 0.4647 | 0 | 0.1272 | 0.003 | 0 | 7 | 19
ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения-1 | 2.2243 | 1.4377 | 0.9611 | 0.11 | 0 | 12 | 50
ПС 35/10 кВ Петровская | 1.0211 | 0.0245 | 0.294 | 0.046 | 0 | 10 | 41
ПС 35/10 кВ Покровская | 3.8423 | 0.31475 | 1.0504 | 0.34947 | 0 | 48 | 202
ПС 35/10 кВ Политотдельская | 0.237 | 0.004 | 0.05 | 0.039 | 0 | 10 | 19
ПС 35/10 кВ Русский Колодец 1 | 1.255 | 0.04859 | 0.4805 | 0.143 | 0 | 7 | 81
ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 0.151 | 0.005 | 0.067 | 0.032 | 0 | 4 | 9
ПС 110/10 кВ Самбек | 9.8351 | 1.9264 | 5.6038 | 3.5805 | 0 | 38 | 341
ПС 110/35/10 кВ Синявская | 4.3126 | 2.6787 | 1.0705 | 0.45103 | 0 | 40 | 255
ПС 35/10 кВ Советка | 0.2573 | 0.025 | 0.022 | 0.004 | 0 | 7 | 21
ПС 35/10 кВ Советка 2 | 0.4001 | 0.004 | 0.032 | 0.032 | 0 | 4 | 6
ПС 35/10 кВ Сухореченская | 0.2088 | 0.003 | 0.0946 | 0.0726 | 0 | 1 | 17
ПС 110/35/6 кВ Т-1 | 2.3413 | 0.3665 | 0.17344 | 0.04164 | 0 | 31 | 140
ПС 110/35/10 кВ Сохрановская | 0.56986 | 0.375 | 0.193 | 0 | 0 | 15 | 20
ПС 110/35/6 кВ Т-11 | 15.7701 | 0.22292 | 7.5485 | 0.054 | 1 | 20 | 118
ПС 110/35/6 кВ Т-13 | 5.4816 | 5.9469 | 3.9704 | 1.2524 | 0 | 18 | 25
ПС 35/6 кВ Т-14 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 4.0369 | 0.105 | 1.3027 | 0.77145 | 0 | 7 | 185
ПС 110/6 кВ Т-17 | 3.4263 | 0.89922 | 1.5787 | 0.714 | 0 | 29 | 97
ПС 110/35/6 кВ Т-24 | 3.446 | 0.65493 | 0.0609 | 0.0003 | 0 | 15 | 17
ПС 110/35/6 кВ Т-25 | 2.2214 | 5.54 | 0.7099 | 0.055 | 1 | 15 | 59
ПС 110/10 кВ Т-26 | 2.3196 | 0.5353 | 0.195 | 0.165 | 4 | 6 | 9
ПС 110/10 кВ Т-27 | 8.3515 | 3.219 | 2.4505 | 0.045 | 3 | 27 | 84
ПС 35/6 кВ Т-3 | 2.0209 | 1.158 | 0.69545 | 0.5125 | 0 | 9 | 26
ПС 110/6 кВ Т-5 | 8.2486 | 1.4213 | 1.7585 | 0.541 | 0 | 139 | 392
ПС 35/6 кВ Т-6 | 1.2757 | 0.16203 | 0.0999 | 0.0369 | 0 | 12 | 66
ПС 35/6 кВ Т-7 | 3.6257 | 2.6215 | 1.9645 | 0.2535 | 0 | 36 | 124
ПС 35/6 кВ Т-8 | 6.694 | 2.8302 | 1.3245 | 0.4995 | 0 | 54 | 390
ПС 110/6 кВ Т-9 | 6.5956 | 1.3067 | 1.0037 | 0.507 | 3 | 35 | 57
ПС 35/10 кВ Таганрогская | 0.60888 | 0.252 | 0.39838 | 0.173 | 0 | 8 | 15
ПС 35/10 кВ Троицкая | 2.3946 | 0.053 | 0.2597 | 0.104 | 0 | 15 | 242
ПС 110/35/10 кВ Федоровская | 0.13999 | 0 | 0.05999 | 0.02649 | 0 | 3 | 5
ПС 110/35/10 кВ Чалтырь2 | 24.5006 | 3.7212 | 9.3172 | 3.658 | 0 | 80 | 982
ПС 35/10 кВ Чалтырь1 | 5.2864 | 0.89 | 2.8611 | 0.4263 | 0 | 14 | 176
ПС 35/10 кВ Щербаковская | 0.82029 | 0.7 | 0.74579 | 0.026 | 0 | 4 | 3
ПС 110/35/10 кВ Тарасовская | 1.136 | 0.59543 | 0.289 | 0.185 | 3 | 26 | 30
ПС 110/35/10 кВ Чеботовская | 0.5092 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12
ПС 35/10 кВ Тарас.СХТ | 0.66182 | 0.8132 | 0.37475 | 0.34975 | 2 | 20 | 12
ПС 35/10 кВ Войковская | 0.9463 | 1.699 | 0.5066 | 0.015 | 0 | 23 | 19
ПС 35/10 кВ Митякинская | 0.73722 | 0.01 | 0.665 | 0.618 | 0 | 7 | 3
ПС 35/10 кВ Колушкинская | 0.7069 | 0.03 | 0.1215 | 0.03 | 0 | 28 | 35
ПС 35/10 кВ Курнолиповская | 0.13418 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 11 | 4
ПС 110/35/10 кВ Б-4 | 1.4472 | 0.06012 | 0.73497 | 0.524 | 2 | 27 | 32
ПС 110/6 кВ ЗИВ | 0.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
ПС 110/10 кВ Волченская ПТФ | 0.68888 | 1.7824 | 0.1779 | 0.138 | 0 | 23 | 25
ПС 110/35/6 кВ Гундоровская | 1.5098 | 15.6187 | 0.02 | 0 | 2 | 59 | 0
ПС 110/35/6 кВ К-10 | 0.19437 | 1.466 | 0.005 | 0 | 2 | 16 | 0
ПС 110/35/10/6 кВ К-4 | 2.0492 | 0.69499 | 0.64968 | 0.41198 | 1 | 69 | 78
ПС 35/6 кВ К-3 | 1.7403 | 1.7637 | 0.075 | 0 | 0 | 190 | 2
ПС 35/10 кВ Калитвенская | 1.2287 | 0 | 0.141 | 0.109 | 0 | 23 | 35
ПС 35/10 кВ Первомайская | 0.60367 | 0.005 | 0.019 | 0 | 0 | 63 | 32
ПС 35/10 кВ Вишневецкая | 1.2504 | 0.01 | 0.7115 | 0.3255 | 0 | 37 | 43
ПС 35/10 кВ Глубокинская | 4.2156 | 0.5687 | 3.2 | 0.044 | 1 | 21 | 34
ПС 35/10 кВ ЗСК | 0.26775 | 0.021 | 0.027 | 0.022 | 0 | 7 | 11
ПС 110/35/6 кВ Б-1 | 1.2172 | 1.1966 | 0.16965 | 0 | 3 | 38 | 27
ПС 110/35/10 кВ Б-3 | 3.7361 | 14.1948 | 2.5805 | 0.003 | 2 | 42 | 11
ПС 110/35/6 кВ Б-5 | 0.28851 | 0.14267 | 0.058 | 0 | 3 | 10 | 0
ПС 110/10 кВ Богатовская ПТФ | 3.526 | 2.1362 | 0.6695 | 0.6445 | 3 | 14 | 8
ПС 110/10 кВ Г.Калитвенская | 0.25286 | 0 | 0.04239 | 0.01 | 0 | 49 | 9
ПС 110/35/6 кВ Б-2 | 0.32769 | 0.41029 | 0.04 | 0.009 | 1 | 26 | 14
ПС 35/10 кВ Литвиновская | 0.99059 | 0.0048 | 0.41924 | 0.0575 | 0 | 46 | 9
ПС 35/10 кВ Краснодонецкая | 0.18205 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0 | 48 | 8
ПС 35/10 кВ Нижне Поповская | 1.9798 | 0.015 | 0.3156 | 0.03 | 0 | 33 | 151
ПС 35/10 кВ Грушевская | 0.19345 | 0 | 0.047 | 0.01 | 0 | 13 | 5
ПС 110/35/6 кВ Б-8 | 2.2561 | 0.1778 | 0.0755 | 0 | 2 | 17 | 0
ПС 110/35/6 кВ Б-12 | 0.18857 | 27.016 | 0.0188 | 0 | 1 | 18 | 9
ПС 35/6 кВ Б-6 | 0.65865 | 0.0148 | 0.025 | 0.015 | 0 | 26 | 26
ПС 35/10 кВ Тацинская СХТ | 0.27842 | 0.06861 | 0.025 | 0 | 1 | 16 | 3
ПС 35/10 кВ В.Кольцовская | 0.27771 | 0 | 0.04066 | 0.0139 | 0 | 16 | 12
ПС 35/10 кВ Быстрянская | 0.02789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
ПС 35/10 кВ Кустоватовская | 0.03815 | 0 | 0.01315 | 0.00965 | 0 | 1 | 1
ПС 35/10 кВ Скосырская | 9.9282 | 0.124 | 0.146 | 0.083 | 1 | 10 | 21
ПС 35/10 кВ Алифановская | 0.44075 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | 5
ПС 110/35/10 кВ Б-11 | 5.7824 | 2.7947 | 0.0979 | 0.01815 | 2 | 136 | 26
ПС 35/10 кВ Баклановская | 0.07805 | 0 | 0.01505 | 0 | 0 | 10 | 3
ПС 35/10 кВ Владимировская | 0.59881 | 0.059 | 0.2924 | 0.0319 | 0 | 28 | 8
ПС 35/10 кВ Ш.Атамановская | 0.14789 | 0.005 | 0.05907 | 0.03452 | 0 | 11 | 8
ПС 35/10 кВ Вольнодонская | 0.05146 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 5 | 2
ПС 35/10 кВ Элеватор | 0.01947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
ПС 110/35/10 кВ Милютинская | 0.77525 | 0.1378 | 0.11016 | 0.04576 | 1 | 44 | 38
ПС 35/10 кВ Успенская | 0.18502 | 0 | 0.033 | 0.015 | 0 | 12 | 8
ПС 35/10 кВ Семеновская | 0.1959 | 0 | 0.0838 | 0.0774 | 0 | 8 | 6
ПС 35/10 кВ Знаменская | 0.37474 | 0 | 0.0318 | 0.015 | 0 | 23 | 22
ПС 35/10 кВ Селивановская | 0.71209 | 0 | 0.0725 | 0.007 | 0 | 19 | 43
ПС 110/35/10 кВ Обливская ПТФ | 0.28255 | 0.02359 | 0.0065 | 0.0065 | 1 | 15 | 21
ПС 110/35/10 кВ Обливская 1 | 0.53285 | 0.16283 | 0.08183 | 0.02848 | 1 | 24 | 16
ПС 35/10 кВ Обливск.2 | 0.16416 | 0.0336 | 0.0233 | 0.0233 | 0 | 11 | 6
ПС 35/10 кВ Артемовская | 0.14926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
ПС 110/35/10 кВ Советск.2 | 0.3288 | 0 | 0.067 | 0.042 | 0 | 7 | 18
ПС 35/10 кВ Советск.1 | 0.4451 | 0.01447 | 0.048 | 0.0125 | 0 | 22 | 27
ПС 35/10 кВ Каменская СХТ | 5.1494 | 0.04175 | 4.0879 | 0.2245 | 0 | 51 | 277
ПС 35/10 кВ Калач-Куртлакская | 0.1239 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 7 | 8
ПС 110/35/10 кВ АРЗ | 1.1576 | 0.3528 | 0.0978 | 0.018 | 2 | 27 | 7
ПС 35/10 кВ Бараниковская | 0.1196 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 9 | 9
ПС 35/10 кВ Березовская | 0.06165 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 3 | 4
ПС 35/10 кВ Богородицкая | 0.14175 | 0 | 0.0055 | 0.0055 | 0 | 11 | 4
ПС 35/10 кВ Большевистская | 0.0162 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 35/10 кВ Буденновская | 0.30131 | 0.07735 | 0.057 | 0.057 | 0 | 32 | 12
ПС 35/10 кВ Водозабор | 0.28067 | 0 | 0.174 | 0.054 | 0 | 6 | 11
ПС 110/10 кВ Водозабор | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС 110/35/10 кВ Волочаевская | 0.1447 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 4 | 13
ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская | 0.11947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
ПС 35/10 кВ ГПЗ | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
ПС 35/10 кВ Дальняя | 0.23507 | 0 | 0.02525 | 0.01325 | 0 | 8 | 2
ПС 110/35/6 кВ Екатериновская | 0.2398 | 0.0015 | 0.0205 | 0.015 | 0 | 15 | 8
ПС 35/10 кВ Жуковская | 0.07769 | 0 | 0.025 | 0.015 | 0 | 3 | 6
ПС 35/10 кВ Журавлевская | 0.35651 | 0 | 0.0656 | 0.0406 | 0 | 13 | 18
ПС 35/10 кВ Ивановская | 0.28856 | 0.0995 | 0.0694 | 0.0694 | 0 | 7 | 8
ПС 35/10 кВ Камышевская | 0.0705 | 0.014 | 0.0095 | 0.0095 | 0 | 5 | 3
ПС 35/10 кВ КРС | 0.32694 | 0 | 0.23 | 0.22 | 0 | 11 | 3
ПС 35/10 кВ Красный Партизан | 0.1049 | 0 | 0.0126 | 0.003 | 0 | 10 | 2
ПС 35/10 кВ Краснополянская | 0.09855 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
ПС 35/10 кВ Куберле 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/10 кВ Куберле 2 | 0.39168 | 0.04198 | 0.0765 | 0.0445 | 0 | 19 | 17
ПС 35/10 кВ Кундрюченская | 0.2225 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 5 | 20
ПС 35/10 кВ Курганная | 0.072 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 4
ПС 35/10 кВ Ленинец | 0.39705 | 0.8 | 0.032 | 0.007 | 0 | 34 | 18
ПС 35/10 кВ Летницкая | 0.10325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10
ПС 35/10 кВ Лопанская | 0.39932 | 0.34724 | 0.17322 | 0.15822 | 0 | 14 | 21
ПС 35/10 кВ Львовская | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
ПС 35/10 кВ Майорская | 0.2155 | 0.008 | 0.0265 | 0.0125 | 1 | 2 | 10
ПС 35/10 кВ Мелькомбинат | 1.9496 | 0.95003 | 0.6977 | 0 | 3 | 29 | 0
ПС 35/10 кВ Ново-Донская | 0.3569 | 0.106 | 0.043 | 0.008 | 0 | 9 | 25
ПС 110/35/6 кВ НС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ НС-2 | 0.31 | 0.1195 | 0.0258 | 0 | 0 | 6 | 2
ПС 35/10 кВ Ново-Егорлыкская | 0.32388 | 0.023 | 0.009 | 0 | 0 | 23 | 24
ПС 35/10 кВ Наумовская | 0.03225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
ПС 110/35/10 кВ Орловская | 0.80075 | 0.49628 | 0.099 | 0 | 3 | 44 | 5
ПС 35/10 кВ Орловский МСК | 0.1532 | 0.0145 | 0.0341 | 0.015 | 1 | 11 | 1
ПС 35/10 кВ Островянская | 0.0922 | 0 | 0.039 | 0.014 | 0 | 7 | 1
ПС 110/35/10 кВ Пролетарская | 3.4224 | 0.1765 | 2.654 | 0.1 | 2 | 20 | 16
ПС 35/10 кВ Пушкинская | 0.1173 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 1 | 9
ПС 35/10 кВ Победа | 0.126 | 0.029 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
ПС 110/35/10 кВ Развиленская | 0.54759 | 0 | 0.099 | 0.026 | 0 | 53 | 18
ПС 35/10 кВ Ребричанская | 0.16258 | 0 | 0.05429 | 0.03279 | 0 | 9 | 5
ПС 110/35/10 кВ Сандатовская | 0.59095 | 0.34 | 0.1862 | 0.0442 | 0 | 45 | 24
ПС 35/10 кВ Северная | 0.055 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
ПС 35/10 кВ Сеятель | 0.11185 | 0.086 | 0.0118 | 0.0053 | 0 | 9 | 5
ПС 35/10 кВ Степная | 0.0695 | 0 | 0.00625 | 0.00625 | 0 | 12 | 1
ПС 35/10 кВ Суховская | 0.11898 | 0.0632 | 0.02075 | 0.00575 | 0 | 21 | 3
ПС 110/35/10 кВ Трубецкая | 1.9682 | 0.33 | 0.1982 | 0.0228 | 4 | 49 | 5
ПС 110/10 кВ Уютная | 0.47383 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 8 | 21
ПС 35/10/6 кВ Фрунзе 1 | 0.32818 | 0 | 0.03515 | 0.03515 | 0 | 27 | 13
ПС 35/6 кВ Фрунзе 3 | 0.03825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
ПС 35/10 кВ Чабрецы | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС 35/10 кВ Чапаевская | 0.11265 | 0.003 | 0.0205 | 0 | 0 | 6 | 5
ПС 110/10 кВ Черкесская | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
ПС 35/10 кВ Шаблиевская | 0.27745 | 0 | 0.0642 | 0.036 | 0 | 15 | 19
ПС 35/10 кВ Южная | 0.038 | 0.00675 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
ПС 35/10 кВ Юловская | 0.2976 | 0 | 0.0937 | 0.0837 | 0 | 10 | 11
ПС 110/35/10 кВ Ал. Лозовская | 0.9508 | 0.081 | 0.0755 | 0.03 | 0 | 44 | 27
ПС 35/10 кВ Артамоновская | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2
ПС 35/10 кВ Базковская | 0.32226 | 0.0295 | 0.005 | 0.005 | 2 | 8 | 14
ПС 35/10 кВ Бакайская | 0.18908 | 0.035 | 0.08848 | 0.04348 | 0 | 9 | 5
ПС 35/10 кВ Белавинская | 0.067 | 0 | 0.0305 | 0.0025 | 0 | 6 | 2
ПС 35/10 кВ Боковская | 2.2344 | 0.3235 | 0.37589 | 0.02959 | 2 | 45 | 124
ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская | 0.19629 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10
ПС 35/10 кВ В.Чирская | 0.1664 | 0.017 | 0.04 | 0.015 | 0 | 6 | 9
ПС 35/10 кВ Верхняковская | 0.06875 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 6 | 2
ПС 110/35/10 кВ Вешенская 1 | 1.5325 | 0.46448 | 0.4725 | 0.052 | 5 | 32 | 33
ПС 35/10 кВ Волошинская | 0.43023 | 0 | 0.141 | 0.141 | 0 | 16 | 20
ПС 35/10 кВ Глушковская | 0.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8
ПС 110/35/10 кВ ГОК | 29.4546 | 11.7459 | 3.0555 | 0 | 7 | 29 | 13
ПС 110/10 кВ Дегтевская | 0.62257 | 0.052 | 0.16705 | 0.0785 | 0 | 29 | 13
ПС 35/10 кВ Долотинская | 0.41192 | 2.4742 | 0.03 | 0 | 0 | 11 | 16
ПС 35/10 кВ Дударевская | 0.161 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 4 | 8
ПС 110/35/10 кВ Индустрия | 0.154 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
ПС 110/35/10 кВ Казанская | 0.7866 | 0.115 | 0.1913 | 0.0803 | 2 | 16 | 37
ПС 110/35/10 кВ Калининская | 0.03945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
ПС 110/35/10 кВ Каргинская | 1.1019 | 0.021 | 0.1155 | 0.0275 | 0 | 37 | 60
ПС 110/35/10 кВ Кашарская | 1.1004 | 0.146 | 0.079 | 0 | 2 | 31 | 40
ПС 35/10 кВ Киевская | 0.8978 | 0.015 | 0.0868 | 0.015 | 0 | 18 | 45
ПС 110/35/10 кВ Колодезянская | 0.10818 | 2.8 | 0.0315 | 0.01 | 0 | 5 | 4
ПС 35/10 кВ Колундаевская | 0.3005 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 9 | 20
ПС 35/10 кВ Криворожская | 0.54496 | 0.0612 | 0.3669 | 0.3669 | 0 | 7 | 11
ПС 35/10 кВ Кружилинская | 0.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
ПС 35/10 кВ Курская | 0.7607 | 1.295 | 0.7377 | 0 | 0 | 1 | 1
ПС 35/10 кВ Лазаревская | 0.15565 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 13 | 9
ПС 110/10 кВ Макеевская | 0.513 | 0.015 | 0.057 | 0 | 0 | 14 | 13
ПС 35/10 кВ Мальчевская | 1.682 | 0.152 | 1.4 | 0 | 3 | 10 | 20
ПС 35/10 кВ Маньковская | 0.42937 | 0.01 | 0.0872 | 0 | 0 | 21 | 20
ПС 110/35/10 кВ Маяк | 1.6177 | 3.9508 | 1.4765 | 0.0015 | 0 | 13 | 10
ПС 35/10 кВ Мешковская | 0.14041 | 0 | 0.02353 | 0.02353 | 0 | 9 | 9
ПС 35/10 кВ Мигулинская | 0.4654 | 0.005 | 0.055 | 0.01 | 0 | 13 | 24
ПС 110/10 кВ Миллеровская | 1.1847 | 0.10034 | 0.12159 | 0.09055 | 2 | 20 | 43
ПС 35/10 кВ Н.Николаевская | 0.091 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 2 | 4
ПС 110/10 кВ Новоселовская | 0.4933 | 0.005 | 0.01658 | 0 | 0 | 12 | 26
ПС 35/6 кВ НС-1 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС 35/6 кВ НС-1А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/10 кВ НС-3 | 0.204 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 6 | 10
ПС 35/6 кВ НС-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ НС-7 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Ольховская | 0.137 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9
ПС 35/10 кВ Ореховская | 0.711 | 0 | 0.545 | 0.545 | 0 | 8 | 8
ПС 35/10 кВ Павловская | 0.16935 | 0 | 0.03215 | 0 | 0 | 3 | 11
ПС 35/10 кВ Пономаревская | 0.123 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3
ПС 35/10 кВ Поповская | 0.59577 | 0.01 | 0.02377 | 0.00877 | 0 | 13 | 31
ПС 110/10 кВ Промзона | 14.9988 | 6.8627 | 7.3637 | 0.053 | 5 | 27 | 15
ПС 35/10 кВ Сетраковская | 0.123 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 7 | 6
ПС 35/10 кВ Терновская 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Терновская 2 | 0.3035 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | 18
ПС 35/10 кВ Титовская | 0.33375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14
ПС 110/35/10 кВ Тиховская | 0.3212 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0 | 8 | 16
ПС 110/10 кВ Туриловская | 0.2904 | 0.005 | 0.0764 | 0.0764 | 0 | 11 | 6
ПС 110/35/10 кВ Чертковская | 0.5815 | 0.1682 | 0.037 | 0.027 | 5 | 21 | 24
ПС 35/10 кВ Шулейкинская | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6
ПС 35/10 кВ Шумилинская | 0.29643 | 0.008 | 0.06653 | 0.01653 | 0 | 14 | 13
ПС 110/35/6 кВ Шлюзовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10/6 кВ Р-27 "Центральная" | 8.7005 | 30.8484 | 6.8881 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ Дугино-1 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Спортивная | 29.791 | 29.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Левобережная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Летницкая | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС 35/10 кВ Краснополянская | 0.20214 | 0.06025 | 0.10075 | 0.017 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ ас-5 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Красносулинская | 7.45 | 0.7 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ Рабочий | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 35/6 кВ ПС НГУ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Черкассы №21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Черкассы №25 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 35/10 кВ Черкассы № 23 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 110 кВ ГПП1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ НГ-3 | 0.00596 | 0.0634 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 220/110/35/10 кВ НЭЗ | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 220/110/10 кВ А-20 Азов-220 | 1.1505 | 3.3457 | 0.31502 | 0.14362 | 0 | 20 | 3
ПС 220/110/27,5 кВ Т-10 | 30.2652 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ Водоканал | 0.3857 | 0.03389 | 0.0069 | 0 | 0 | 4 | 0
ПС 35/10 кВ Ольшанская | 0.07945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
ПС 35/10 кВ Плодородненская | 0.1385 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 6 | 7
ПС 35/10 кВ Хлебодарненская | 0.18596 | 0.0883 | 0.007 | 0 | 0 | 15 | 19
ПС 220/110/27,5/10 кВ Старая Станица | 0.1605 | 0.067 | 0.045 | 0.03 | 0 | 6 | 8
ПС 110/6 кВ ГТП-2 | 0.015 | 0.1073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 110/10/6 кВ ЮЗР | 0.02559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
ПС 220/110/35/10 кВ Т-15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 220/110/10 кВ Б-10 | 0.34353 | 0.39063 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0
ПС 35/6 кВ Ш-17 | 0.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ПС 35/6 кВ Чиганаки | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
ПС 110/10 кВ Черкасская | 0.00343 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 110/35/10 кВ Синявская | 0.765 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС 35/6 кВ ОАО "Апанасовское" КРУ 6кВ "АКУ" | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС 110/10 кВ Станица | 0 | 24.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Пушкинская | 0.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
ПС 35/10 кВ ПС 35/10кВ Курнолиповская ВЛ-10 кВ№4 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Р-42 | 0 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Кадамовская-Западн. | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
ПС 220/110/10/6 кВ НГРЭС | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ ГП | 0.02213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
ПС 110/10 кВ АС-16 | 0.014 | 19.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС 35/6 кВ ЖБК | 0.235 | 0.34412 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 110/10 кВ Радиострой | 0.02286 | 0.05341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 110/6 кВ Т-23 | 0.1 | 0.1265 | 0.027 | 0 | 0 | 3 | 8
ПС 35/10 кВ Б.Орловская | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ Углерод | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 110/35/6 кВ КТЭЦ | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ПС 110 кВ А-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ ПС 35/6 кВ Евсеевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Хапры-Тяговая | 0.56657 | 0.015 | 0.27407 | 0 | 0 | 4 | 22
ПС 220/110/27,5/10 кВ Сысоево | 0.111 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6
ПС 110/10/6 кВ Подстанция ПС 110/10/6 кВ Р-34(Р-11А) | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/6 кВ НЗПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 500 кВ Ш-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 220 кВ Б-10 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 220 кВ Р-40 | 2.6152 | 1.6907 | 0.3655 | 0.09 | 2 | 4 | 0
ПС 220 кВ Р-20 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
ПС 220 кВ Р-4 | 7.6061 | 0.44406 | 2.2084 | 0.03 | 7 | 4 | 6
ПС 220 кВ А-20 | 0.3102 | 1.6883 | 0.1102 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 220 кВ Сальск | 0 | 0.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 220 кВ Ш-50 | 0.02 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 110/35/6 кВ ГТП-1 | 0 | 0.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/10 кВ Хапры-Тяговая | 0.7095 | 0.18 | 0.2485 | 0.115 | 0 | 0 | 20
ПС 35/10 кВ Евродон | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ АС-9 | 0.007 | 0.00451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС 110/10 кВ Беловодье | 3.7507 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
ПС 35/6 кВ НГ-1 | 0.19722 | 0.21107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
ПС 35/6 кВ НГ-2 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ НГ-9 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 220/110/10 кВ Р-20 | 2.7916 | 0.332 | 1.414 | 0.459 | 2 | 9 | 9
ПС 110/10 кВ Р-30 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 220/110/10 кВ Р-4 | 27.8132 | 15.4883 | 2.7854 | 0.93953 | 10 | 42 | 178
ПС 220/110/10 кВ Р-40 | 25.8642 | 13.6134 | 0.95561 | 0.01 | 5 | 143 | 2
ПС 110/10 кВ РСМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/27,5/10 кВ Хапры | 0.712 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Г-20 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС 110/10 кВ Н-2 | 0.01055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
ПС 110/10 кВ С-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/6 кВ ВОЭЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 220/110/10 кВ Зимовники | 0.85583 | 0.98943 | 0.27108 | 0.025 | 1 | 15 | 1
ПС 35/10 кВ А-18 Чкаловская | 3.2615 | 0.19824 | 0.7015 | 0.2665 | 0 | 16 | 280
ПС 35/10 кВ А-24 Рогожкинская | 0.30678 | 0 | 0.056 | 0.029 | 0 | 4 | 26
ПС 35/10 кВ А-3 Дон | 0.01 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 220/110/10 кВ А-30 Кугей | 0.25285 | 0 | 0.00915 | 0 | 0 | 3 | 21
ПС 220/110/35/10 кВ ЗР-1 Зерновая | 2.1352 | 1.2708 | 0.85509 | 0.84509 | 0 | 43 | 60
ПС 110/10 кВ Зерноградская | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Порт-Катон | 0.58339 | 0.78338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/0,4 кВ Дугино | 3.799 | 0 | 3.799 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/27,5 кВ М.Курган тяговая | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС 110/6 кВ Т-12 | 1.1503 | 0.2505 | 0.1575 | 0.012 | 0 | 32 | 74
ПС 110/6 кВ Т-21 | 0.3364 | 0.1115 | 0.227 | 0.221 | 0 | 0 | 11
ПС 6/0,4 кВ Горняцкая | 0.01733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
ПС 110/6 кВ Садкинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Синегорская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ ЦОФ Донецкая | 0.00207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС 35/10 кВ Элеватор | 0.2805 | 0.03172 | 0.0101 | 0.00885 | 1 | 23 | 8
ПС 110/35/6 кВ Ясногорская | 0.07058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
ПС 35/10 кВ Коневод | 0.2111 | 0.0095 | 0.0135 | 0 | 0 | 3 | 26
ПС 35/10 кВ Раздольненская | 0.14789 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 11 | 12
ПС 110/35/10 кВ Целинская | 3.1851 | 3.9716 | 0.23873 | 0.0225 | 2 | 94 | 56
ПС 35/10 кВ Целинский ССК | 0.5152 | 0.015 | 0.0304 | 0.015 | 0 | 9 | 11
ПС 220/110/10 кВ Вешенская 2 | 0.106 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0 | 2 | 8
ПС 110/10 кВ Г-8 | 0.13817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
ПС 220/110/10 кВ Сальская | 27.7026 | 1.9848 | 0.88309 | 0.05275 | 4 | 268 | 28
ПС 110/10 кВ КПО | 0.0032 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
ПС 220/110/10/6 кВ Песчанокопская | 12.4124 | 0.219 | 0.33 | 0.02 | 3 | 51 | 4
ПС 35/6 кВ Г-16 | 0.00226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
ПС 110/10 кВ Г-20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/6 кВ Дальняя | 0.07952 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0 | 5 | 1
ПС 110/10 кВ Кадамовская_(РИК) | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС 35/6 кВ Н-14 | 0.05965 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 4 | 1
ПС 110/35/6 кВ С-1 | 0.12832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
ПС 110/10 кВ С-3 | 0.15126 | 0.00398 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
ПС 110/6 кВ Ш-29 | 0.1271 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 3 | 0

## КПК на 23.12.2013 (hidden)
Наименование центра питания | Мощность по поданным заявкам и заключенным договорам на ТП |  |  |  | Количество потребителей с максимальной разрешенной мощностью более 670 кВт, шт. | Количество потребителей с максимальной разрешенной мощностью менее 670 кВт с классификацией по группам, шт. |  | Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении, МВт (по Актам ТП) | Присоединенная мощность за предыдущий отчетный период (год) , МВА
| Всего подано заявок | в том числе со сроком исполнения в отчетном году | Всего заключено договоров | в том числе со сроком исполнения в отчетном году
| Р, МВт | МВт | Рдог, МВт | МВт |  | Юридические лица | Физические лица
7 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 (33) | 32 (34)
ПС 110/10 кВ АС-10 Камышевахская | 0.70368 | 0.2056 | 0.13549 | 0.059 | 0 | 10 | 24 | 0.43484 | 0.15797
ПС 110/10 кВ АС-12 Каменобродская | 16.6335 | 6.6988 | 6.8416 | 4.2565 | 0 | 30 | 226 | 3.8686 | 0.99304
ПС 35/6 кВ АС-2 Аксайская | 1.1543 | 0.95968 | 0.1048 | 0.035 | 4 | 20 | 3 | 0.84872 | 0.13116
ПС 35/6 кВ АС-3 Бердановская | 2.6826 | 3.2832 | 0.27093 | 0.041 | 0 | 17 | 38 | 2.3467 | 0.40419
ПС 110/10 кВ АС-4 Сов.Россия | 2.116 | 12.7219 | 1.0889 | 0.063 | 0 | 5 | 27 | 1.0123 | 0.40596
ПС 35/10 кВ АС-7 | 7.3569 | 1.6792 | 1.9526 | 0.5706 | 3 | 32 | 97 | 4.8815 | 1.4282
ПС 35/6 кВ АС-8 Б.Лог | 19.3782 | 2.4717 | 6.1401 | 1.8159 | 3 | 36 | 334 | 8.2287 | 3.6757
ПС 35/10 кВ АС-9 | 0.007 | 0.00451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0
ПС 110/35/10 кВ БГ-2 Арпачин | 4.3102 | 0.045 | 0.5437 | 0.126 | 1 | 23 | 90 | 2.1864 | 0.20643
ПС 35/10 кВ БГ-3 Федуловская | 1.1533 | 0.7505 | 0.17484 | 0.08484 | 0 | 9 | 27 | 0.28649 | 0.082
ПС 35/6 кВ БГ-5 Елкинская | 2.0145 | 0 | 2.0145 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/6-6 кВ БТ-1 | 6.3849 | 2.8056 | 0.07835 | 0 | 3 | 154 | 0 | 4.3528 | 0.96416
ПС 110/6-6 кВ БТ-3 | 26.1737 | 11.387 | 8.0863 | 0.65336 | 8 | 52 | 173 | 11.5703 | 1.9086
ПС 35/6 кВ БТ-4 | 2.056 | 0.6756 | 1.3481 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.54885 | 0.03921
ПС 110/10 кВ Беловодье | 3.7507 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00869 | 0
ПС 35/10 кВ В-3 Вес.элеватор | 0.5398 | 0 | 0.175 | 0.044 | 0 | 11 | 38 | 0.3588 | 0.04302
ПС 35/10 кВ В-6 В.Соленовская 1 | 0.253 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.048 | 0.007
ПС 35/10 кВ В-9 Кр.Октябрь | 0.13449 | 0.0413 | 0.05314 | 0.02 | 0 | 3 | 8 | 0.0801 | 0.015
ПС 110/6-6 кВ РСМ ГПП-1 | 0.07458 | 0.0299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00958 | 0
ПС 110/6-6 кВ РСМ ГПП-4 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/6 кВ ЗСП | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 0
ПС 110/6 кВ КС-3 | 25.9142 | 8.2187 | 20.1573 | 0 | 5 | 37 | 6 | 3.8317 | 0.83058
ПС 35/6 кВ НГ-1 | 0.19722 | 0.21107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.181 | 0
ПС 110/10/6 кВ НГ-5 | 7.3636 | 10.6311 | 0.2575 | 0 | 3 | 51 | 1 | 2.3061 | 0.39007
ПС 110/6 кВ НГ-6 | 0.99656 | 0.065 | 0.95541 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04115 | 0.02125
ПС 110/10-10 кВ Р-10 | 7.5594 | 9.075 | 1.695 | 0.3514 | 6 | 160 | 2 | 5.3418 | 2.4943
ПС 110/6-6 кВ Р-12 | 31.95 | 36.113 | 14.3487 | 0 | 7 | 112 | 0 | 16.3453 | 5.7805
ПС 35/6 кВ Р-13 | 1.5534 | 1.1162 | 0.03077 | 0 | 4 | 68 | 1 | 1.4534 | 0.36874
ПС 110/10-10 кВ Р-19 | 32.8213 | 24.8647 | 4.4033 | 0.699 | 11 | 172 | 2 | 23.4804 | 4.0824
ПС 220/110/10 кВ Р-20 | 2.8016 | 0.332 | 0.864 | 0.444 | 4 | 10 | 9 | 1.665 | 0.03
ПС 110/35/6 кВ Р-22 | 17.2945 | 22.3233 | 9.726 | 1.1 | 7 | 69 | 9 | 6.7408 | 3.5427
ПС 110/10/6 кВ Р-25 | 5.0092 | 5.0972 | 4.53 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0.27728 | 0.10546
ПС 110/10/6 кВ Р-26 | 21.2466 | 6.8185 | 9.5941 | 3.528 | 4 | 16 | 6 | 11.1413 | 3.6985
ПС 110/10/6 кВ Р-28 | 27.0359 | 20.4931 | 8.2424 | 0.011 | 5 | 48 | 0 | 4.6906 | 0.54904
ПС 110/10/6 кВ Р-3 | 15.1357 | 7.0289 | 0.209 | 0 | 5 | 102 | 1 | 4.2423 | 0.67078
ПС 110/10 кВ Р-30 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0402 | 0
ПС 110/10/6 кВ Р-32 | 6.6584 | 2.3084 | 0.38984 | 0 | 6 | 55 | 0 | 5.9047 | 0.57403
ПС 110/10/6 кВ Р-33 | 5.7404 | 10.3536 | 0.82292 | 0 | 4 | 111 | 1 | 4.9175 | 2.7065
ПС 110/10/6 кВ Р-35 | 16.6037 | 9.4659 | 15.9387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.65 | 0
ПС 110/10 кВ Р-38 | 0.518 | 0.7788 | 0.0075 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.4047 | 0.3405
ПС 220/110/10 кВ Р-4 | 31.9154 | 17.9814 | 2.7901 | 0.69903 | 12 | 47 | 212 | 8.5253 | 3.5723
ПС 220/110/10 кВ Р-40 | 25.9104 | 20.9093 | 0.71405 | 0.01 | 6 | 143 | 2 | 17.7199 | 12.7759
ПС 35/10 кВ Р-46 | 0.332 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.026 | 0
ПС 110/35/6 кВ Р-7 | 6.4419 | 9.3128 | 2.2281 | 0.5461 | 3 | 118 | 0 | 3.1027 | 1.1947
ПС 110/10/6 кВ Р-8 | 7.0967 | 10.4827 | 0.78416 | 0 | 5 | 214 | 0 | 5.6996 | 3.1443
ПС 110/35/6 кВ Р-9 | 0.39107 | 0.47154 | 0.05775 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.33332 | 0.05
ПС 35/10 кВ СМ-8 Золоторевская | 8.0026 | 3.771 | 0.20082 | 0.0577 | 2 | 65 | 35 | 2.4478 | 0.08158
ПС 35/6 кВ СМ-10 | 0.03055 | 0.1213 | 0.02055 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01 | 0.007
ПС 35/10 кВ СМ-11 Бакланиковская | 0.16192 | 0 | 0.0219 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.09402 | 0.0195
ПС 110/35/10 кВ СМ-2 Задоно-Кагальник | 4.6828 | 0 | 0.0944 | 0.015 | 1 | 19 | 12 | 4.5774 | 0.01
ПС 110/35/6 кВ СМ-3 Садковская | 0.60988 | 0.8 | 0.2958 | 0.023 | 0 | 5 | 8 | 0.29908 | 0.02
ПС 110/27,5/10 кВ Хапры | 0.712 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/3 кВ Г-1 | 0.16162 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.01162 | 0
ПС 35/6 кВ Г-11 | 2.3874 | 0.98421 | 0.79104 | 0.79104 | 3 | 33 | 0 | 0.74203 | 0.1122
ПС 110/6 кВ Г-14 | 1.6987 | 9.6893 | 0.076 | 0.046 | 0 | 4 | 3 | 0.07468 | 0
ПС 110/6-6 кВ Г-15 | 1.7215 | 1.7195 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0115 | 0.007
ПС 110/6 кВ Г-18 | 1.6135 | 0.35519 | 0.11915 | 0 | 3 | 58 | 0 | 1.4944 | 0.6277
ПС 110/35/6 кВ Г-2 | 2.344 | 0.16029 | 0.12835 | 0.005 | 5 | 40 | 12 | 2.2121 | 0.1447
ПС 110/10 кВ Г-20 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0
ПС 35/6 кВ Г-3 | 0.02358 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.02358 | 0.0046
ПС 35/6 кВ Г-6 | 0.67912 | 2.0857 | 0.1879 | 0.0045 | 3 | 18 | 18 | 0.48122 | 0.1218
ПС 35/6 кВ Г-7 | 0.0405 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0255 | 0.0105
ПС 110/35/6/3 кВ Н-1 | 2.8654 | 1.2253 | 0.1052 | 0 | 3 | 57 | 3 | 1.8777 | 0.6298
ПС 110/35/10 кВ Н-15 | 0.8164 | 0.8972 | 0.47 | 0.27 | 0 | 12 | 11 | 0.2234 | 0.0631
ПС 110/10 кВ Н-16 | 2.5807 | 2.419 | 1.3349 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0.28408 | 0.08402
ПС 35/10 кВ Н-19 | 1.6063 | 0 | 0.17884 | 0.14584 | 0 | 11 | 41 | 1.4004 | 0.4728
ПС 110/10 кВ Н-2 | 0.01055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00905 | 0
ПС 110/10 кВ Н-21 | 0.1255 | 0.0643 | 0.048 | 0.025 | 0 | 4 | 5 | 0.0545 | 0.016
ПС 35/10 кВ Н-22 | 0.0841 | 0.42 | 0.0106 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.0735 | 0.025
ПС 35/6 кВ Н-3 | 0.1958 | 0.05566 | 0.0211 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0.1487 | 0.01792
ПС 35/6 кВ Н-5 | 1.4793 | 0.82551 | 0.06682 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1.4125 | 0.1645
ПС 35/3 кВ Н-7 | 0.51639 | 0.38064 | 0.015 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0.50139 | 0
ПС 35/10 кВ С-11 | 0.32484 | 0.011 | 0.038 | 0.035 | 0 | 7 | 19 | 0.21284 | 0.0418
ПС 110/10 кВ С-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ С-5 | 0.8599 | 1.37 | 0.7285 | 0.2705 | 0 | 2 | 9 | 0.1164 | 0.024
ПС 35/6 кВ Ш-12 | 1.7349 | 0.30321 | 1.2112 | 0.015 | 4 | 18 | 19 | 0.43263 | 0.11325
ПС 35/10 кВ Ш-13 | 7.5554 | 1.6538 | 0.96707 | 0 | 6 | 176 | 3 | 6.5868 | 1.6269
ПС 35/6 кВ Ш-15 | 5.7901 | 1.1464 | 1.678 | 0.05 | 6 | 19 | 28 | 4.0389 | 0.3442
ПС 35/10 кВ Ш-18 | 0.22575 | 1.0099 | 0.04345 | 0.006 | 0 | 7 | 16 | 0.1673 | 0.0345
ПС 35/6 кВ Ш-22 | 0.0275 | 0.0188 | 0.012 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0155 | 0
ПС 35/6 кВ Ш-23 | 0.20785 | 0.03015 | 0.0205 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.18735 | 0.0243
ПС 35/3 кВ Ш-3 | 0.065 | 0.02001 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.065 | 0
ПС 35/10 кВ Ш-31 | 0.3753 | 0.006 | 0.055 | 0.02 | 0 | 7 | 4 | 0.3203 | 0.06
ПС 110/35/10 кВ Ш-35 | 2.6918 | 0.0722 | 2.532 | 0.007 | 0 | 2 | 6 | 0.1258 | 0
ПС 110/10 кВ Ш-38 | 1.746 | 0.96385 | 1.625 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.092 | 0.025
ПС 35/10 кВ Ш-39 | 2.1345 | 1.7985 | 0.70763 | 0.14773 | 4 | 10 | 47 | 0.87847 | 0.211
ПС 35/6 кВ Ш-41 | 3.0042 | 1.9753 | 1.152 | 0.0976 | 1 | 25 | 105 | 1.5683 | 0.359
ПС 110/10 кВ Ш-42 | 1.5208 | 0.90218 | 0.4535 | 0.0535 | 0 | 15 | 98 | 1.0022 | 0.3455
ПС 110/35/6 кВ Ш-44 | 8.0748 | 8.0598 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0748 | 0
ПС 110/10 кВ Ш-47 | 23.4774 | 0 | 18.1725 | 0.04 | 1 | 4 | 35 | 1.2875 | 1.005
ПС 110/10 кВ Ш-49 | 2.0559 | 3.7769 | 1.5488 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.5071 | 0.4985
ПС 110/10 кВ Ш-6 | 8.263 | 7.1023 | 0.5725 | 0 | 5 | 32 | 0 | 1.1256 | 0.53701
ПС 35/10 кВ Антоновская | 0.24698 | 0.01 | 0.06696 | 0.015 | 0 | 11 | 14 | 0.16652 | 0.06841
ПС 35/10 кВ Белянская | 0.06645 | 0.00701 | 0.0174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.02704 | 0.0035
ПС 35/10 кВ Богоявленская | 0.1606 | 0.0106 | 0.07233 | 0.003 | 0 | 6 | 4 | 0.08827 | 0.04
ПС 110/10 кВ Вербовая | 0.17087 | 0.0106 | 0.05168 | 0.01668 | 0 | 12 | 10 | 0.11919 | 0.0513
ПС 35/10 кВ Гашунская | 0.06736 | 0 | 0.05615 | 0.035 | 0 | 2 | 0 | 0.01121 | 0
ПС 110/10 кВ Глубокинская | 0.1278 | 0 | 0.11295 | 0.06 | 0 | 4 | 0 | 0.01485 | 0
ПС 35/10 кВ Гуреевская | 0.0301 | 0 | 0.0201 | 0.01014 | 0 | 0 | 2 | 0.01 | 0
ПС 35/10/6 кВ Донская | 0.19107 | 0.005 | 0.07753 | 0.03247 | 0 | 5 | 13 | 0.10954 | 0.03706
ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 18.9151 | 0.38198 | 18.2116 | 0.3744 | 3 | 18 | 4 | 0.69844 | 0.31219
ПС 35/10 кВ ЖБИ | 0.89164 | 0.56276 | 0.17597 | 0.02445 | 3 | 16 | 79 | 0.66577 | 0.20798
ПС 35/10 кВ Железнодорожная | 0.24782 | 0.179 | 0.00192 | 0.00042 | 1 | 7 | 3 | 0.1414 | 0.1002
ПС 220/110/10 кВ Зимовники | 1.3408 | 0.86563 | 0.75608 | 0.025 | 2 | 15 | 1 | 0.58475 | 0.31342
ПС 110/10 кВ Искра | 0.31657 | 0.0015 | 0.1637 | 0.0035 | 0 | 10 | 14 | 0.15287 | 0.0244
ПС 35/10 кВ Камышевская | 0.44558 | 0.005 | 0.11721 | 0.04 | 0 | 16 | 35 | 0.32277 | 0.11577
ПС 35/10 кВ Киселевская | 0.1852 | 0.002 | 0.0185 | 0.0065 | 0 | 14 | 12 | 0.1667 | 0.045
ПС 35/10 кВ Кичкинская | 0.13804 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.10904 | 0.032
ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 1.0582 | 0.03167 | 0.49534 | 0.05334 | 0 | 35 | 20 | 0.53627 | 0.22452
ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 0.05828 | 0 | 0.01463 | 0.00763 | 0 | 3 | 2 | 0.03865 | 0.021
ПС 110/10 кВ Конзаводская | 0.09848 | 0 | 0.03706 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.06142 | 0.03
ПС 35/10 кВ Кормовая | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 0
ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | 0.0462 | 0 | 0.0192 | 0.005 | 0 | 1 | 4 | 0.027 | 0.011
ПС 35/10 кВ Крутовская | 2.2362 | 0.55319 | 0.39787 | 0.2505 | 4 | 19 | 74 | 1.819 | 0.77967
ПС 35/10 кВ Крюковская | 0.0146 | 0.0737 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 0.15524 | 0 | 0.00784 | 0.00084 | 0 | 9 | 11 | 0.1474 | 0.0637
ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 0.85575 | 0.8012 | 0.15043 | 0.002 | 3 | 48 | 18 | 0.68559 | 0.12826
ПС 35/10 кВ Мирная | 0.0407 | 0 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 2 | 3 | 0.0322 | 0.021
ПС 35/10 кВ Н-Журавская | 0.26218 | 0.0145 | 0.1106 | 0.015 | 0 | 6 | 3 | 0.13244 | 0.072
ПС 35/10 кВ Н-Кировская | 0.06912 | 0 | 0.05094 | 0.0135 | 0 | 6 | 0 | 0.01818 | 0
ПС 35/10 кВ Н-Цимлянская | 0.12231 | 0 | 0.0464 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.07091 | 0.0054
ПС 35/6 кВ НС-13 | 0.77564 | 0 | 0.64884 | 0.01584 | 0 | 6 | 9 | 0.1268 | 0.0346
ПС 35/6 кВ НС-15 | 0.05888 | 0 | 0.01688 | 0.00988 | 0 | 1 | 1 | 0.027 | 0.027
ПС 110/6 кВ НС-2 | 0.17312 | 0.002 | 0.15342 | 0.025 | 0 | 1 | 2 | 0.0177 | 0
ПС 110/35/6 кВ НС-3 | 0.1622 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0022 | 0
ПС 110/10 кВ Наримановская | 0.0632 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 0 | 2 | 1 | 0.0132 | 0
ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 0.51402 | 0.03 | 0.3711 | 0.02 | 0 | 14 | 6 | 0.14292 | 0.06503
ПС 35/10 кВ Николаевская | 0.21195 | 0.003 | 0.10382 | 0.01092 | 0 | 9 | 7 | 0.10813 | 0.0234
ПС 110/35/10 кВ Овцевод | 0.00779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00779 | 0
ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | 0.04442 | 0 | 0.00425 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.04017 | 0.01836
ПС 35/10 кВ Отары | 0.30376 | 0.015 | 0.057 | 0.057 | 0 | 6 | 7 | 0.23186 | 0
ПС 110/10 кВ ВПТФ | 12.287 | 12.8456 | 11.9083 | 11.8008 | 4 | 9 | 24 | 0.37475 | 0.11698
ПС 35/10 кВ Подгорненская | 0.194 | 0.1 | 0.1242 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.0698 | 0.041
ПС 35/10 кВ Потапенковская | 0.08875 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.08695 | 0.03452
ПС 35/6 кВ Потаповская | 0.53405 | 0.2711 | 0.38237 | 0.06747 | 0 | 4 | 21 | 0.14668 | 0.0718
ПС 110/10 кВ Приволенская | 0.0507 | 0.008 | 0.025 | 0.01 | 0 | 1 | 2 | 0.0207 | 0.005
ПС 35/10 кВ Рассвет | 0.22933 | 0.0069 | 0.0427 | 0.0199 | 0 | 12 | 13 | 0.13993 | 0.01615
ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | 6.2063 | 1.1375 | 1.019 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0.20026 | 0.0323
ПС 35/10 кВ Рисовая | 0.04863 | 0 | 0.01975 | 0.00475 | 0 | 2 | 1 | 0.01388 | 0.00242
ПС 35/6 кВ Романовская | 5.2772 | 0.65489 | 1.9607 | 0.56536 | 0 | 46 | 238 | 2.8194 | 0.84915
ПС 35/10 кВ Руно | 0.08951 | 0 | 0.01251 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.052 | 0.052
ПС 35/10 кВ Савельевская | 0.16744 | 0.006 | 0.12334 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0.0291 | 0.0197
ПС 35/10 кВ Семичная | 0.22775 | 0 | 0.0272 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0.20055 | 0.03787
ПС 35/10 кВ Скиба | 0.06371 | 0 | 0.05781 | 0.01 | 0 | 3 | 0 | 0.0059 | 0
ПС 35/10 кВ Федосеевская | 0.2857 | 0 | 0.0768 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0688 | 0.032
ПС 35/10 кВ Фоминская | 0.33805 | 0.00176 | 0.047 | 0 | 0 | 14 | 24 | 0.28205 | 0.15588
ПС 110/35/10 кВ Харьковская | 0.066 | 0 | 0.061 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 0
ПС 35/6 кВ Хорошевская | 0.04522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 0.94302 | 0.44802 | 0.04 | 0.015 | 4 | 30 | 50 | 0.89802 | 0.20401
ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 0.13979 | 0.003 | 0.04675 | 0.0145 | 0 | 11 | 3 | 0.08504 | 0.01424
ПС 35/6 кВ Шлюзовая | 2.0467 | 1.3302 | 0.4534 | 0.035 | 4 | 21 | 41 | 1.5933 | 0.38467
ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 0.05493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.05493 | 0.02296
ПС 35/10 кВ А-11 | 3.3565 | 0.589 | 0.9819 | 0.24063 | 0 | 30 | 220 | 2.2896 | 0.6992
ПС 110/10 кВ А-12 | 25.842 | 0.42213 | 25.4274 | 0.012 | 0 | 23 | 13 | 0.38987 | 0.054
ПС 35/10 кВ А-16 | 0.38308 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | 49 | 0.35508 | 0.045
ПС 35/10 кВ А-17 | 1.2894 | 0.015 | 0.1465 | 0.015 | 0 | 10 | 84 | 1.0385 | 0.211
ПС 35/10 кВ А-18 Чкаловская | 3.4075 | 0.20824 | 0.747 | 0.2415 | 0 | 17 | 300 | 2.5429 | 0.58519
ПС 35/10 кВ А-24 Рогожкинская | 0.31178 | 0 | 0.047 | 0.024 | 0 | 4 | 28 | 0.25978 | 0.035
ПС 110/6 кВ А-25 | 1.9846 | 0.325 | 1.196 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.78862 | 0
ПС 110/10-10 кВ А-26 Кока-кола | 58.2639 | 0 | 42.22 | 7.22 | 1 | 3 | 0 | 16.0439 | 0.57
ПС 35/10 кВ А-3 Дон | 0.01 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 0
ПС 220/110/10 кВ А-30 Кугей | 0.26685 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0.25285 | 0.0487
ПС 110/35/10 кВ А-32 | 1.0549 | 0.011 | 0.36382 | 0.0818 | 0 | 22 | 46 | 0.69108 | 0.1325
ПС 35/10 кВ А-7 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0
ПС 35/10 кВ Е-11 | 0.04548 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.04298 | 0.014
ПС 110/35/10 кВ Егорлыкская | 2.978 | 0.58676 | 0.8573 | 0 | 4 | 82 | 7 | 2.1207 | 0.5476
ПС 35/10 кВ Е-5 | 0.24561 | 0.015 | 0.09 | 0.05 | 0 | 7 | 5 | 0.15061 | 0.03
ПС 35/10 кВ Е-6 | 0.68136 | 0 | 0.16475 | 0.06375 | 0 | 18 | 27 | 0.49061 | 0.12561
ПС 110/35/10 кВ Роговская | 0.37662 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 13 | 13 | 0.28822 | 0.1262
ПС 110/35/10 кВ Балкогрузская | 0.17068 | 0 | 0.03348 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.1222 | 0.0882
ПС 220/110/35/10 кВ ЗР-1 Зерновая | 2.3252 | 1.2858 | 0.88009 | 0.84509 | 0 | 43 | 63 | 1.2939 | 0.18956
ПС 35/10 кВ ЗР-13 | 0.037 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 4 | 1 | 0.03 | 0.015
ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 | 0.15299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.15299 | 0.03899
ПС 110/10 кВ ЗР-15 | 0.68117 | 0.049 | 0.1115 | 0.01 | 0 | 19 | 33 | 0.55467 | 0.1867
ПС 35/10 кВ ЗР-18 | 0.4266 | 0.03967 | 0.053 | 0.03 | 2 | 9 | 21 | 0.3736 | 0.1
ПС 110/35/10 кВ Краснолучинская | 0.1095 | 0.01104 | 0.007 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.1025 | 0.025
ПС 35/10 кВ ЗР-5 | 0.2142 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0.2042 | 0.068
ПС 35/10 кВ ЗР-8 | 0.5072 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0.17798 | 0.095
ПС 110/10 кВ Зерноградская | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ КГ-2 | 2.7029 | 1.5825 | 0.8691 | 0 | 3 | 16 | 10 | 1.0678 | 0.057
ПС 35/10 кВ КГ-3 | 4.7981 | 0.8841 | 3.4338 | 0.246 | 0 | 29 | 87 | 1.1783 | 0.256
ПС 35/10 кВ КГ-4 | 0.54005 | 0.4644 | 0.1305 | 0.0775 | 0 | 4 | 20 | 0.20135 | 0.057
ПС 35/10 кВ КГ-6 | 1.5223 | 0.098 | 0.337 | 0.162 | 0 | 13 | 114 | 1.1023 | 0.218
ПС 110/10 кВ БОС | 5.7913 | 10.3703 | 3.2912 | 0.1372 | 0 | 13 | 85 | 1.3971 | 0.246
ПС 110/10/6 кВ НС-1 | 7.6437 | 0.147 | 1.7497 | 0.7155 | 2 | 22 | 255 | 5.793 | 2.768
ПС 35/6 кВ НС-2 | 0.31 | 0.1195 | 0.0258 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.2842 | 0.2408
ПС 110/10/6 кВ НС-2 | 0.146 | 0.39 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.061 | 0.004
ПС 35/6 кВ НС-4 | 0.6532 | 0 | 0.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Порт-Катон | 0.58339 | 0.78338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Элеватор | 0.01947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.01947 | 0
ПС 35/10 кВ Б.Кирсановская | 0.34029 | 0.125 | 0.0715 | 0.029 | 0 | 9 | 13 | 0.14879 | 0.054
ПС 35/10 кВ Б.Салы | 10.1866 | 1.5633 | 4.079 | 1.1579 | 0 | 28 | 139 | 3.489 | 1.6502
ПС 35/10 кВ ГСКБ | 4.7304 | 0.424 | 2.8292 | 0.7375 | 0 | 7 | 183 | 1.6687 | 0.689
ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 1.4925 | 1.083 | 0.789 | 0.163 | 0 | 4 | 71 | 0.6515 | 0.141
ПС 35/10 кВ Донская | 0.20985 | 0 | 0.0545 | 0.029 | 0 | 7 | 7 | 0.15035 | 0.045
ПС 35/0,4 кВ Дугино | 3.799 | 0 | 3.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Ефремовская | 0.089 | 0.025 | 0.014 | 0.004 | 0 | 5 | 1 | 0.06 | 0
ПС 35/10 кВ Колесниковская | 1.9083 | 0.047 | 0.487 | 0.057 | 0 | 46 | 161 | 1.3913 | 0.3241
ПС 35/10 кВ Куйбышево-2 | 0.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.032 | 0
ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 0.286 | 0.003 | 0.141 | 0.055 | 0 | 2 | 13 | 0.145 | 0.049
ПС 110/10 кВ Лиманная | 2.3587 | 0.03 | 1.088 | 0.037 | 0 | 6 | 76 | 0.8977 | 0.335
ПС 35/10 кВ Лысогорская | 0.45098 | 0.0195 | 0.19015 | 0.06945 | 0 | 16 | 9 | 0.24143 | 0.1425
ПС 35/10 кВ М.Курганская | 3.924 | 0.27459 | 0.80018 | 0.45984 | 0 | 107 | 252 | 2.9652 | 1.1971
ПС 110/35/27,5 кВ М.Курган тяговая | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0.007
ПС 35/6 кВ Недвиговка | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 0
ПС 110/10 кВ Некрасовская | 0.4254 | 0.001 | 0.0644 | 0.015 | 0 | 0 | 27 | 0.361 | 0.091
ПС 110/10 кВ Носовская | 0.41549 | 0 | 0.26149 | 0.04299 | 0 | 0 | 14 | 0.136 | 0.036
ПС 110/10 кВ Отрадненская | 0.4747 | 0 | 0.2132 | 0.003 | 0 | 7 | 20 | 0.2615 | 0.101
ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения-1 | 2.1453 | 1.3727 | 1.1221 | 0.11 | 0 | 12 | 51 | 0.9182 | 0.2307
ПС 35/10 кВ Покровская | 4.2236 | 0.33025 | 1.1393 | 0.32947 | 0 | 52 | 218 | 2.5638 | 0.64059
ПС 35/10 кВ Русский Колодец 1 | 1.396 | 0.07159 | 0.5515 | 0.143 | 0 | 7 | 82 | 0.7695 | 0.223
ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 0.166 | 0.005 | 0.082 | 0.032 | 0 | 4 | 9 | 0.084 | 0.041
ПС 110/10 кВ Самбек | 9.5139 | 1.9204 | 5.3547 | 3.5655 | 0 | 39 | 358 | 3.9234 | 1.082
ПС 110/35/10 кВ Синявская | 4.5886 | 2.6488 | 1.0722 | 0.34275 | 0 | 41 | 283 | 3.4236 | 1.1216
ПС 35/10 кВ Советка | 0.2978 | 0.024 | 0.0165 | 0.004 | 0 | 7 | 25 | 0.2673 | 0.077
ПС 35/10 кВ Советка 2 | 0.4001 | 0.004 | 0.032 | 0.032 | 0 | 4 | 6 | 0.3651 | 0.075
ПС 35/10 кВ Сухореченская | 0.2138 | 0.008 | 0.0896 | 0.0676 | 0 | 1 | 18 | 0.1192 | 0.045
ПС 110/35/6 кВ Т-1 | 2.2458 | 0.3865 | 0.18969 | 0.04164 | 0 | 34 | 145 | 1.7404 | 0.3307
ПС 110/35/6 кВ Т-11 | 15.8367 | 0.22549 | 7.5715 | 0.054 | 1 | 20 | 127 | 1.778 | 0.52016
ПС 110/6 кВ Т-12 | 1.1853 | 0.2505 | 0.1535 | 0.005 | 0 | 33 | 77 | 0.95163 | 0.176
ПС 110/6 кВ Т-21 | 0.4014 | 0.1465 | 0.2639 | 0.221 | 0 | 0 | 15 | 0.1025 | 0.0395
ПС 110/35/6 кВ Т-24 | 4.008 | 0.65493 | 0.6009 | 0.0003 | 0 | 15 | 19 | 0.28894 | 0.062
ПС 110/35/6 кВ Т-25 | 2.2811 | 5.5697 | 0.6869 | 0.055 | 1 | 16 | 60 | 1.1575 | 0.1971
ПС 110/10 кВ Т-27 | 8.3916 | 3.3029 | 2.4355 | 0.03 | 3 | 27 | 85 | 5.6407 | 1.3829
ПС 110/6 кВ Т-5 | 8.4407 | 1.3238 | 1.6141 | 0.319 | 0 | 145 | 415 | 5.1801 | 1.2748
ПС 35/6 кВ Т-6 | 1.6828 | 0.54913 | 0.0819 | 0.0219 | 0 | 14 | 67 | 1.0988 | 0.067
ПС 35/6 кВ Т-8 | 7.1232 | 2.7128 | 1.2143 | 0.3845 | 0 | 58 | 411 | 5.2204 | 0.9225
ПС 35/10 кВ Таганрогская | 0.61588 | 0.252 | 0.40538 | 0.181 | 0 | 8 | 15 | 0.2005 | 0.069
ПС 35/10 кВ Троицкая | 2.4366 | 0.045 | 0.3037 | 0.094 | 0 | 15 | 245 | 2.076 | 0.613
ПС 110/35/10 кВ Федоровская | 0.14829 | 0 | 0.06829 | 0.02649 | 0 | 3 | 5 | 0.08 | 0.015
ПС 35/10 кВ Чалтырь1 | 5.2864 | 0.89 | 2.8611 | 0.4263 | 0 | 14 | 176 | 2.3286 | 0.053
ПС 35/10 кВ Артемовская | 0.14926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.14926 | 0.056
ПС 110/35/6 кВ Б-2 | 0.34269 | 0.41029 | 0.02 | 0.004 | 1 | 26 | 15 | 0.29269 | 0.04868
ПС 110/35/10 кВ Б-4 | 1.4622 | 0.06012 | 0.91197 | 0.521 | 3 | 27 | 33 | 0.52522 | 0.0699
ПС 110/35/6 кВ Б-5 | 0.28851 | 0.14267 | 0.005 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0.28351 | 0.18453
ПС 35/6 кВ Б-6 | 0.76285 | 0.0148 | 0.1142 | 0.015 | 0 | 26 | 29 | 0.64865 | 0.2727
ПС 110/10 кВ Богатовская ПТФ | 3.551 | 2.1362 | 0.6645 | 0.6445 | 3 | 15 | 11 | 1.3256 | 1.1931
ПС 35/10 кВ Быстрянская | 0.03789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.03789 | 0.01
ПС 35/10 кВ В.Кольцовская | 0.31216 | 0.0207 | 0.04265 | 0.0139 | 0 | 16 | 13 | 0.23705 | 0.06225
ПС 35/10 кВ Вишневецкая | 1.3044 | 0.01 | 0.6945 | 0.2745 | 0 | 37 | 50 | 0.5723 | 0.118
ПС 35/10 кВ Войковская | 0.9613 | 1.736 | 0.5066 | 0.015 | 0 | 24 | 19 | 0.3852 | 0.1135
ПС 110/10 кВ Волченская ПТФ | 0.63588 | 1.7872 | 0.1019 | 0.03 | 0 | 25 | 27 | 0.51948 | 0.17069
ПС 35/10 кВ Глубокинская | 4.2983 | 0.6514 | 3.19 | 0.044 | 1 | 21 | 35 | 1.0255 | 0.13
ПС 6/0,4 кВ Горняцкая | 0.01733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.01733 | 0.014
ПС 35/10 кВ ЗСК | 0.27975 | 0.021 | 0.022 | 0.005 | 0 | 7 | 13 | 0.25775 | 0.13925
ПС 35/10 кВ Знаменская | 0.38474 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.36794 | 0.125
ПС 35/6 кВ К-3 | 1.8107 | 1.7637 | 0.13658 | 0 | 0 | 190 | 2 | 1.6652 | 0.48883
ПС 35/10 кВ Калач-Куртлакская | 0.1239 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.1119 | 0.0173
ПС 35/10 кВ Каменская СХТ | 5.3654 | 0.029 | 4.0716 | 0.0865 | 0 | 54 | 361 | 2.6688 | 0.75014
ПС 35/10 кВ Колушкинская | 0.7819 | 0.03 | 0.1065 | 0 | 0 | 33 | 38 | 0.6589 | 0.33024
ПС 35/10 кВ Кустоватовская | 0.03815 | 0 | 0.01315 | 0.00965 | 0 | 1 | 1 | 0.025 | 0.025
ПС 35/10 кВ Литвиновская | 1.0597 | 0.0048 | 0.41924 | 0.0525 | 0 | 47 | 10 | 0.58035 | 0.06755
ПС 110/35/10 кВ Милютинская | 0.89525 | 0.1378 | 0.11716 | 0.03776 | 1 | 45 | 45 | 0.76309 | 0.24103
ПС 35/10 кВ Митякинская | 0.75772 | 0 | 0.69 | 0.618 | 0 | 7 | 4 | 0.06772 | 0.02265
ПС 35/10 кВ Обливск.2 | 0.17416 | 0.0336 | 0.0268 | 0.0168 | 0 | 12 | 6 | 0.14736 | 0.03
ПС 110/35/10 кВ Обливская ПТФ | 0.28555 | 0.02659 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21 | 0.28255 | 0.17799
ПС 35/10 кВ Первомайская | 0.61867 | 0.005 | 0.034 | 0 | 0 | 63 | 32 | 0.53661 | 0.15948
ПС 35/10 кВ Селивановская | 0.75709 | 0.01 | 0.0305 | 0 | 0 | 21 | 48 | 0.70759 | 0.28637
ПС 110/35/10 кВ Советск.2 | 0.3288 | 0 | 0.067 | 0.042 | 0 | 7 | 18 | 0.2618 | 0.081
ПС 110/35/10 кВ Тарасовская | 1.256 | 0.65213 | 0.2408 | 0.185 | 4 | 26 | 32 | 0.95846 | 0.2358
ПС 35/10 кВ Тарас.СХТ | 0.82446 | 0.91384 | 0.40475 | 0.34975 | 3 | 20 | 12 | 0.27207 | 0.04075
ПС 35/10 кВ Успенская | 0.18502 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0.18202 | 0.09735
ПС 35/6 кВ ЦОФ Донецкая | 0.00207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00207 | 0
ПС 110/35/10 кВ Чеботовская | 0.22472 | 0.41752 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0.2192 | 0.0928
ПС 35/10 кВ Ш.Атамановская | 0.18649 | 0.005 | 0.05667 | 0.01452 | 0 | 13 | 11 | 0.12982 | 0.0147
ПС 35/10 кВ Элеватор | 0.2935 | 0.03172 | 0.0131 | 0.00885 | 1 | 23 | 9 | 0.2804 | 0.01465
ПС 110/35/6 кВ Ясногорская | 0.07058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.07058 | 0.015
ПС 110/35/10 кВ АРЗ | 1.2084 | 0.3528 | 0.0688 | 0.003 | 3 | 28 | 8 | 1.1396 | 0.3714
ПС 35/10 кВ Березовская | 0.06865 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.03715 | 0.01395
ПС 35/10 кВ Большевистская | 0.0162 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.015 | 0.015
ПС 35/10 кВ Буденновская | 0.31631 | 0.07735 | 0.072 | 0.057 | 0 | 32 | 12 | 0.24431 | 0.0872
ПС 35/10 кВ ГПЗ | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0032 | 0
ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская | 0.11947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.11247 | 0.019
ПС 35/10 кВ Дальняя | 0.23507 | 0 | 0.01325 | 0.01325 | 0 | 18 | 2 | 0.22182 | 0.0105
ПС 110/35/6 кВ Екатериновская | 4.7188 | 4.4805 | 0.0205 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0.2193 | 0.0566
ПС 35/10 кВ Журавлевская | 0.38551 | 0 | 0.0806 | 0.0406 | 0 | 13 | 19 | 0.28991 | 0.0674
ПС 35/10 кВ Ивановская | 0.28856 | 0.0995 | 0.0329 | 0.0309 | 0 | 7 | 11 | 0.24416 | 0.033
ПС 35/10 кВ Победа | 0.126 | 0.029 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.126 | 0.053
ПС 35/10 кВ Камышевская | 0.0735 | 0.014 | 0.0125 | 0.0095 | 0 | 5 | 3 | 0.061 | 0.012
ПС 35/10 кВ Коневод | 0.2301 | 0.0095 | 0.0265 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0.1991 | 0.0919
ПС 35/10 кВ Красный Партизан | 0.1049 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.1019 | 0.0295
ПС 35/10 кВ Кундрюченская | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0.2375 | 0.0943
ПС 35/10 кВ Курганная | 0.086 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.085 | 0.0255
ПС 35/10 кВ Ленинец | 0.42195 | 0.8 | 0.0524 | 0.0025 | 0 | 34 | 19 | 0.36955 | 0.19286
ПС 35/10 кВ Летницкая | 0.10325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.10325 | 0.02508
ПС 35/10 кВ Лопанская | 0.39932 | 0.33574 | 0.16972 | 0.15822 | 0 | 14 | 22 | 0.2296 | 0.0544
ПС 35/10 кВ Мелькомбинат | 2.0582 | 0.84279 | 0.7127 | 0 | 4 | 29 | 0 | 1.2449 | 0.2629
ПС 35/10 кВ Ново-Донская | 0.3619 | 0.106 | 0.035 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0.3269 | 0.0856
ПС 35/10 кВ Ново-Егорлыкская | 0.33263 | 0.023 | 0.00875 | 0 | 0 | 23 | 25 | 0.32388 | 0.076
ПС 110/35/10 кВ Орловская | 0.80075 | 0.49628 | 0 | 0 | 4 | 44 | 7 | 0.77025 | 0.18211
ПС 110/35/10 кВ Пролетарская | 3.5827 | 0.1765 | 2.7602 | 0.1 | 3 | 20 | 17 | 0.82245 | 0.2005
ПС 35/10 кВ Пушкинская | 0.1173 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 1 | 9 | 0.0873 | 0.0461
10 кВ РП-16С | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0145 | 0
ПС 35/10 кВ Раздольненская | 0.15389 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0.14489 | 0.1013
ПС 35/10 кВ Ребричанская | 0.16958 | 0 | 0.0425 | 0.014 | 0 | 11 | 5 | 0.12708 | 0.0125
ПС 110/35/10 кВ Сандатовская | 0.59895 | 0.34 | 0.1862 | 0.0302 | 0 | 45 | 25 | 0.41175 | 0.08902
ПС 35/10 кВ Степная | 0.06975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0.06825 | 0.045
ПС 110/35/10 кВ Трубецкая | 2.072 | 0.33 | 0.1322 | 0.015 | 5 | 50 | 5 | 1.9328 | 1.4638
ПС 35/10/6 кВ Фрунзе 1 | 0.36018 | 0.005 | 0.03515 | 0.02715 | 0 | 28 | 13 | 0.30103 | 0.0815
ПС 35/6 кВ Фрунзе 3 | 0.03825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.03825 | 0
ПС 110/35/10 кВ Целинская | 3.3577 | 2.9416 | 1.2119 | 0 | 3 | 96 | 61 | 2.1458 | 0.75209
ПС 35/10 кВ Целинский ССК | 0.5152 | 0.015 | 0.0154 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0.4848 | 0.1968
ПС 35/10 кВ Чабрецы | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.014 | 0
ПС 35/10 кВ Шаблиевская | 0.2927 | 0 | 0.03125 | 0.011 | 0 | 18 | 19 | 0.25445 | 0.11235
ПС 35/10 кВ Южная | 0.038 | 0.00675 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.038 | 0.025
ПС 35/10 кВ Базковская | 0.39726 | 0.0295 | 0.02 | 0 | 2 | 9 | 18 | 0.37726 | 0.077
ПС 35/10 кВ Бакайская | 0.20408 | 0.035 | 0.07348 | 0.01348 | 0 | 11 | 5 | 0.1306 | 0.0405
ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская | 0.19629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0.19629 | 0.015
ПС 35/10 кВ В.Чирская | 0.2464 | 0.067 | 0.06 | 0.015 | 0 | 6 | 10 | 0.1364 | 0.0442
ПС 35/10 кВ Верхняковская | 0.07475 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.07475 | 0.022
ПС 220/110/10 кВ Вешенская 2 | 0.106 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0 | 2 | 8 | 0.093 | 0.03
ПС 110/35/10 кВ ГОК | 29.5346 | 7.7332 | 3.1482 | 0 | 7 | 29 | 14 | 6.9319 | 0.21971
ПС 35/10 кВ Долотинская | 0.42977 | 2.4821 | 0.03 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0.19192 | 0.08687
ПС 35/10 кВ Дударевская | 0.191 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0.166 | 0
ПС 110/35/10 кВ Калининская | 0.03945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.03945 | 0
ПС 35/10 кВ Киевская | 0.9978 | 0.025 | 0.1418 | 0.015 | 0 | 19 | 47 | 0.821 | 0.189
ПС 110/35/10 кВ Колодезянская | 0.11818 | 2.8 | 0.0315 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.08668 | 0.021
ПС 35/10 кВ Криворожская | 0.63773 | 0.06897 | 0.4269 | 0.3669 | 0 | 9 | 11 | 0.20306 | 0.063
ПС 35/10 кВ Курская | 0.7622 | 1.2965 | 0.7377 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.023 | 0.015
ПС 35/10 кВ Лазаревская | 0.16065 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0.15565 | 0.04025
ПС 110/10 кВ Макеевская | 0.533 | 0.015 | 0.052 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0.481 | 0.206
ПС 35/10 кВ Мешковская | 0.16141 | 0 | 0.03153 | 0.01653 | 0 | 10 | 10 | 0.12988 | 0.037
ПС 35/10 кВ Мигулинская | 0.4924 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0 | 19 | 28 | 0.4424 | 0.239
ПС 110/10 кВ Миллеровская | 1.2119 | 0.10034 | 0.084 | 0.044 | 3 | 22 | 46 | 0.72566 | 0.115
ПС 110/35/10 кВ НС-3 | 0.219 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.204 | 0.048
ПС 110/10 кВ Новоселовская | 0.5733 | 0.005 | 0.06658 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0.49172 | 0.099
ПС 35/10 кВ Ольховская | 0.137 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.137 | 0.03
ПС 35/10 кВ Павловская | 0.21835 | 0.005 | 0.03715 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0.1632 | 0.01
ПС 35/10 кВ Пономаревская | 0.138 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.138 | 0.03
ПС 110/10 кВ Промзона | 15.2791 | 6.5567 | 7.573 | 0.1 | 6 | 28 | 18 | 1.7061 | 0.27248
ПС 110/35/10 кВ Сохрановская | 0.59786 | 0.625 | 0.209 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0.38886 | 0.0605
ПС 110/10-10 кВ Суходольная | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 | 0
ПС 35/10 кВ Титовская | 0.34375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0.34375 | 0.032
ПС 110/10 кВ Туриловская | 0.3004 | 0.005 | 0.078 | 0.073 | 0 | 11 | 7 | 0.211 | 0.031
ПС 110/35/10 кВ Чертковская | 0.6765 | 0.1432 | 0.115 | 0 | 5 | 21 | 29 | 0.5615 | 0.119
ПС 35/10 кВ Шулейкинская | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.125 | 0.05
ПС 110/35/6 кВ К-10 | 0.19437 | 1.466 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0.18937 | 0.13113
ПС 35/10 кВ Алифановская | 0.45075 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.43875 | 0.004
ПС 110/10 кВ Г-8 | 0.13817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.13817 | 0
ПС 220/110/10 кВ Сальская | 27.9854 | 1.9848 | 0.40455 | 0.047 | 7 | 268 | 28 | 27.5723 | 20.7202
ПС 110/10 кВ Водозабор | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0015 | 0
ПС 110/10 кВ КПО | 0.0032 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0032 | 0
ПС 220/110/10/6 кВ Песчанокопская | 12.5612 | 0.219 | 0.2408 | 0.005 | 5 | 53 | 6 | 12.3134 | 11.6073
ПС 35/6 кВ Г-16 | 0.00226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00226 | 0
ПС 110/10 кВ Г-20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/6 кВ Дальняя | 0.09152 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.06452 | 0.01
ПС 110/10 кВ Кадамовская_(РИК) | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0045 | 0
ПС 35/6 кВ Н-14 | 0.05965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0555 | 0.01
ПС 110/35/6 кВ С-1 | 0.12832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.12832 | 0
ПС 110/10 кВ С-3 | 0.15126 | 0.00398 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.15126 | 0
ПС 110/6 кВ Ш-29 | 0.1271 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1232 | 0
ПС 110/35/10 кВ В-10 Ждановская | 0.83378 | 0.3 | 0.2969 | 0.1094 | 0 | 5 | 5 | 0.53188 | 0.352
ПС 35/10 кВ Никольская | 0.26618 | 0.018 | 0.07509 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.17609 | 0.011
ПС 110/10 кВ Хапры-Тяговая | 0.56657 | 0.015 | 0.05207 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0.4345 | 0.0405
10 кВ Ст. Станица | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.014 | 0
ПС 220/110/27,5/10 кВ Сысоево | 10.111 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.111 | 0.04
ПС 110/35/10 кВ Ал. Лозовская | 0.99217 | 0.096 | 0.04387 | 0 | 0 | 46 | 31 | 0.9333 | 0.23065
ПС 110/10/6 кВ Подстанция ПС 110/10/6 кВ Р-34(Р-11А) | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/6 кВ ГТП | 6.203 | 0.20333 | 2.0486 | 2.0347 | 4 | 9 | 0 | 3.6544 | 0.0144
ПС 220 кВ Р-40 | 2.6152 | 1.1931 | 0.8631 | 0.09 | 2 | 4 | 0 | 1.7521 | 0.76002
ПС 220 кВ Р-20 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.036 | 0.023
ПС 220 кВ Р-4 | 8.5011 | 0.272 | 3.4311 | 0.015 | 7 | 5 | 7 | 4.785 | 3.1205
ПС 220 кВ А-20 | 0.3102 | 1.6883 | 0.1102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0
ПС 220 кВ Ш-50 | 0.02 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.005 | 0.005
ПС 110/35/10 кВ Хапры-Тяговая | 0.8475 | 0.075 | 0.4345 | 0.087 | 0 | 0 | 30 | 0.373 | 0.075
ПС 110/35/6 кВ БТ-2 | 7.894 | 4.4432 | 4.3 | 0 | 3 | 47 | 0 | 3.0158 | 1.5966
ПС 35/10 кВ В-5 Новая | 0.07231 | 0 | 0.02331 | 0.01331 | 0 | 0 | 6 | 0.049 | 0.023
ПС 35/10 кВ В-8 Восход | 0.0999 | 0.024 | 0.019 | 0.01 | 0 | 6 | 3 | 0.0569 | 0.0105
ПС 110/6-6 кВ ГТП-3 | 0.00539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00539 | 0
ПС 35/6 кВ НГ-3 | 0.00596 | 0.0634 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00596 | 0
ПС 35/10 кВ НГ-7 Грушевская | 6.6423 | 1.1084 | 4.5259 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.1837 | 0.31
ПС 220/110/35/10 кВ НЭЗ | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ Р-11 | 1.9687 | 1.9594 | 0.36259 | 0 | 3 | 60 | 2 | 1.5615 | 0.5649
ПС 110/6-6 кВ Р-16 | 12.0514 | 2.2997 | 4.213 | 0.003 | 6 | 13 | 3 | 3.4384 | 0.80311
ПС 110/35/6 кВ Р-2 | 4.0576 | 7.4755 | 0.6898 | 0 | 3 | 102 | 0 | 2.3612 | 1.1992
ПС 110/10 кВ Р-29 | 10.0307 | 8.2156 | 5.9105 | 0.6 | 1 | 3 | 2 | 4.035 | 3.5
ПС 110/35/6 кВ Н-4 | 9.7653 | 0.20741 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0.76533 | 0.0618
ПС 110/35/6 кВ Н-8 | 1.8276 | 1.3613 | 0.3806 | 0.2855 | 4 | 17 | 5 | 1.414 | 0.1354
ПС 110/35/6 кВ С-2 | 81.9232 | 0.23615 | 0.4019 | 0.031 | 2 | 13 | 21 | 12.3213 | 12.0384
ПС 110/10 кВ С-7 | 0.099525 | 0.0255 | 0.0297 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.069825 | 0.009
ПС 110/35/27/10 кВ Ш-14 | 18.4426 | 0.52648 | 16.6544 | 0.03859 | 4 | 71 | 100 | 1.7157 | 0.53269
ПС 35/6 кВ Ш-20 | 0.76139 | 0.013 | 0.2285 | 0.123 | 0 | 9 | 37 | 0.50489 | 0.1105
ПС 35/10 кВ Ш-26 | 0.41738 | 0.015 | 0.1362 | 0.01 | 0 | 5 | 14 | 0.28118 | 0
ПС 110/10 кВ Ш-36 | 0.36148 | 0.01348 | 0.025 | 0.02 | 0 | 6 | 19 | 0.27948 | 0.0355
ПС 35/10 кВ Ш-4 | 2.3833 | 0.39149 | 0.1125 | 0 | 6 | 62 | 0 | 1.4659 | 0.38997
ПС 110/6 кВ Ш-43 | 0.55601 | 0.1398 | 0.059 | 0.006 | 0 | 9 | 26 | 0.3052 | 0.1195
ПС 110/35/6 кВ Ш-8 | 0.89191 | 0.26268 | 0.338 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0.47941 | 0.25331
ПС 110/10 кВ Б.Ремонтная | 0.08124 | 0 | 0.0042 | 0.002 | 1 | 3 | 1 | 0.07604 | 0
ПС 110/35/10 кВ Большовская | 0.08595 | 0 | 0.02545 | 0.00675 | 0 | 4 | 2 | 0.0605 | 0.038
ПС 110/10 кВ Денисовская | 0.05719 | 0 | 0.01658 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.04061 | 0
ПС 110/35/10 кВ Заветинская | 5.5396 | 0.0885 | 0.104 | 0 | 2 | 13 | 11 | 0.43565 | 0.24114
ПС 110/35/10 кВ Хуторская | 0.08647 | 0 | 0.07303 | 0.02 | 0 | 2 | 1 | 0.01344 | 0
ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | 0.12853 | 0 | 0.012 | 0.006 | 0 | 5 | 6 | 0.11653 | 0.0495
ПС 110/35/10 кВ Самарская | 4.1303 | 4.0105 | 0.886 | 0.463 | 3 | 52 | 124 | 3.097 | 0.66845
ПС 35/10 кВ А-15 | 0.2144 | 0 | 0.014 | 0.009 | 0 | 4 | 12 | 0.2004 | 0.028
ПС 220/110/10 кВ А-20 Азов-220 | 1.2505 | 3.4457 | 0.30002 | 0.12862 | 0 | 21 | 3 | 0.85046 | 0.03
ПС 110/35/10 кВ А-31 | 7.1769 | 3.2937 | 1.7679 | 0.3225 | 0 | 13 | 238 | 2.255 | 0.467
ПС 35/10 кВ А-8 | 0.60839 | 1.4772 | 0.12854 | 0.01 | 0 | 10 | 36 | 0.4685 | 0.148
ПС 35/10 кВ Е-7 | 0.228 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.061 | 0
ПС 35/10 кВ ЗР-11 | 0.065 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.055 | 0.029
ПС 35/10 кВ ЗР-16 | 0.0922 | 0 | 0.054 | 0.024 | 0 | 2 | 3 | 0.0382 | 0.02
ПС 110/10 кВ ЗР-3 | 0.307 | 0.09565 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.298 | 0.052
ПС 35/10 кВ ЗР-7 | 0.252 | 0.01 | 0.1272 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.1128 | 0.054
ПС 220/110/27,5 кВ Т-10 | 30.2652 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ Т-14 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.06 | 0
ПС 110/10 кВ Т-26 | 2.3846 | 0.6003 | 0.195 | 0.165 | 4 | 6 | 9 | 2.1146 | 0
ПС 110/6 кВ Т-9 | 6.5607 | 1.2567 | 0.6147 | 0.304 | 4 | 38 | 59 | 5.2419 | 0.448
ПС 110/35/10 кВ Чалтырь2 | 24.395 | 4.5167 | 10.5827 | 2.878 | 0 | 92 | 1108 | 13.3409 | 2.9239
ПС 110/35/6 кВ Б-1 | 1.2522 | 1.1596 | 0.104 | 0 | 5 | 39 | 28 | 1.0261 | 0.17126
ПС 110/35/10 кВ Б-3 | 4.7361 | 14.1948 | 3.602 | 0 | 2 | 42 | 12 | 1.1276 | 0.19937
ПС 110/35/6 кВ Б-8 | 2.2605 | 0.18221 | 0.032 | 0 | 3 | 17 | 0 | 2.2201 | 0.04759
ПС 35/10 кВ Вольнодонская | 0.06709 | 0 | 0.01713 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.04996 | 0.0148
ПС 35/6 кВ Водоканал | 0.3857 | 0.03389 | 0.0069 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3788 | 0.374
ПС 110/10 кВ Г.Калитвенская | 0.25786 | 0 | 0.03269 | 0 | 0 | 51 | 9 | 0.22517 | 0.0492
ПС 35/10 кВ Грушевская | 0.19345 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0.16145 | 0.033
ПС 110/6 кВ ЗИВ | 0.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0053 | 0
ПС 110/35/10/6 кВ К-4 | 3.5772 | 0.58629 | 0.82324 | 0.3189 | 2 | 71 | 86 | 1.2349 | 0.2771
ПС 35/10 кВ Ольшанская | 0.07945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.07945 | 0.02025
ПС 35/10 кВ Плодородненская | 0.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.1385 | 0.0925
ПС 35/10 кВ Сеятель | 0.11885 | 0.086 | 0.0138 | 0.0053 | 0 | 10 | 5 | 0.10505 | 0.0245
ПС 110/10 кВ Уютная | 0.48883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | 0.48883 | 0.23163
ПС 35/10 кВ Хлебодарненская | 0.19196 | 0.0858 | 0.0155 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0.17646 | 0.0438
ПС 110/10 кВ Черкесская | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.069 | 0
ПС 35/10 кВ Боковская | 2.3314 | 0.229 | 0.4173 | 0.0525 | 3 | 49 | 128 | 1.7305 | 0.31
ПС 110/35/10 кВ Вешенская 1 | 1.5945 | 0.43948 | 0.134 | 0 | 6 | 35 | 37 | 1.371 | 0.186
ПС 35/10 кВ Глушковская | 0.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0.1092 | 0.0445
ПС 110/35/10 кВ Индустрия | 0.154 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.154 | 0.044
ПС 110/35/10 кВ Кашарская | 1.1704 | 0.141 | 0.01 | 0 | 3 | 35 | 44 | 1.0904 | 0.15
ПС 35/10 кВ Кружилинская | 0.1935 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0.1785 | 0.07
ПС 35/10 кВ Мальчевская | 1.692 | 0.128 | 1.4 | 0 | 4 | 11 | 20 | 0.27695 | 0.049
ПС 35/10 кВ А-5 | 0.22759 | 0.00959 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0.20759 | 0.081
ПС 220/110/27,5/10 кВ Старая Станица | 0.193 | 0.067 | 0.0675 | 0.03 | 0 | 7 | 8 | 0.1255 | 0.0695
ПС 110/10 кВ БГ-6 Ажиновская | 0.4187 | 0.028 | 0.0835 | 0.007 | 0 | 10 | 16 | 0.3352 | 0.116
ПС 110/6 кВ ГТП-2 | 0.766 | 0.1073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.015 | 0
ПС 35/6 кВ Р-15 | 0.9262 | 0.40282 | 0.0278 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0.8814 | 0.15762
ПС 110/6 кВ Р-41 | 1.4232 | 0.001 | 1.408 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0152 | 0
ПС 35/10 кВ СМ-7 Кузнецовская | 0.1257 | 0 | 0.07022 | 0.06056 | 0 | 4 | 3 | 0.05548 | 0.018
ПС 110/6 кВ Г-9 | 1.648 | 0 | 1.648 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/10 кВ Н-9 | 2.1691 | 0.46445 | 0.4759 | 0.107 | 3 | 45 | 128 | 1.6831 | 0.31513
ПС 35/6 кВ Ш-33 | 9.8 | 3.494 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.8 | 0
ПС 110/10 кВ Богородская | 0.05905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05905 | 0.002
ПС 35/10 кВ Киевская | 0.0475 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0375 | 0
ПС 35/10 кВ Марииновская | 0.06611 | 0 | 0.0401 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.01101 | 0
ПС 110/10/6 кВ ЮЗР | 0.02559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02559 | 0
ПС 35/10 кВ А-9 | 3.293 | 1.135 | 2.029 | 0.901 | 0 | 8 | 43 | 0.841 | 0.0995
ПС 35/10 кВ ЗР-6 | 0.10709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.10709 | 0.06259
ПС 110/10 кВ Полячки | 0.13075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.11575 | 0.04675
ПС 35/10 кВ Анастасиевская | 0.8378 | 0.008 | 0.456 | 0.031 | 0 | 21 | 35 | 0.3818 | 0.056
ПС 110/35/10 кВ Новиковская | 0.0844 | 0.2037 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.08 | 0.03
ПС 220/110/10 кВ Б-10 | 0.34353 | 0.39063 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0.34353 | 0.05187
ПС 35/10 кВ Скосырская | 9.9312 | 0.124 | 0.129 | 0.083 | 1 | 10 | 23 | 9.8021 | 0.1133
ПС 110/35/10 кВ Волочаевская | 0.1587 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0.1437 | 0.029
ПС 35/10 кВ Львовская | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.024 | 0.01
ПС 35/10 кВ Суховская | 0.11898 | 0.0632 | 0.02075 | 0.00575 | 0 | 21 | 3 | 0.09823 | 0.019
ПС 35/10 кВ Волошинская | 0.44675 | 0.00652 | 0.141 | 0.141 | 0 | 16 | 21 | 0.29923 | 0.0935
ПС 35/10 кВ Поповская | 0.67577 | 0.015 | 0.04877 | 0.00877 | 0 | 15 | 33 | 0.612 | 0.145
ПС 35/6 кВ Ш-17 | 0.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0165 | 0
ПС 35/10 кВ Чиганаки | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.04 | 0
ПС 110/10/6 кВ Р-27 "Центральная" | 12.4965 | 35.8694 | 6.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Черкасская | 0.00343 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 0
ПС 110/35/10 кВ АС-11 Ключевская | 5.0723 | 0.3485 | 2.5137 | 0.67484 | 0 | 19 | 132 | 2.5325 | 1.0322
ПС 110/35/10 кВ БГ-1 Багаевская | 1.6755 | 1.1561 | 0.061 | 0.01 | 3 | 43 | 29 | 1.4522 | 0.15793
ПС 110/35/10/6 кВ В-1 Веселовская | 5.9479 | 2.2723 | 2.4173 | 0.0804 | 1 | 46 | 125 | 3.5166 | 0.435
ПС 35/10 кВ В-7 В.Соленовская 2 | 0.2274 | 0 | 0.0539 | 0.029 | 0 | 7 | 6 | 0.1665 | 0.0495
ПС 110/10 кВ СМ-4 Сусатская | 0.14847 | 0.012 | 0.03742 | 0.005 | 0 | 9 | 8 | 0.11105 | 0.005
ПС 110/35/10 кВ СМ-1 Семикаракорская | 4.1913 | 0.54337 | 0.96703 | 0.25 | 5 | 19 | 37 | 2.7033 | 1.052
ПС 110/10/6 кВ Жуковская | 0.43395 | 0.0895 | 0.02606 | 0.00168 | 0 | 5 | 40 | 0.40269 | 0.21057
ПС 110/35/10 кВ Синявская | 0.765 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 0
ПС 35/6 кВ ОАО "Апанасовское" КРУ 6кВ "АКУ" | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01
ПС 35/10 кВ Пушкинская | 0.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0379 | 0.0188
ПС 35/10 кВ ПС 35/10кВ Курнолиповская ВЛ-10 кВ№4 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10-10 кВ АС-15 | 42.9815 | 17.7338 | 7.6342 | 1.1716 | 4 | 8 | 23 | 21.9973 | 0.6126
ПС 35/6 кВ Ш-11 | 0.6008 | 1.405 | 0.1965 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.4043 | 0.029
ПС 35/10 кВ АС-14 Рассвет | 2.2526 | 0.24238 | 0.9549 | 0.3705 | 0 | 15 | 60 | 1.2919 | 0.13166
ПС 110/10-10 кВ Р-6 | 19.2832 | 9.6667 | 3.0345 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0.97621 | 0.13649
ПС 35/10 кВ Нижне Поповская | 2.0548 | 0.015 | 0.3096 | 0.015 | 0 | 33 | 159 | 1.7452 | 0.456
ПС 35/10 кВ Сетраковская | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.123 | 0.045
ПС 35/10 кВ Щербаковская | 0.82029 | 0.7 | 0.74679 | 0.026 | 0 | 4 | 3 | 0.0735 | 0.03
ПС 110/35/10 кВ АС-1 Ольгинская | 13.0489 | 4.6909 | 4.6437 | 0.61845 | 2 | 60 | 296 | 5.8808 | 0.6687
ПС 110/35/10 кВ Алексеевская | 1.4792 | 0.006 | 1.0775 | 0.0305 | 0 | 10 | 19 | 0.3707 | 0.029
ПС 110/10/6 кВ Р-37 | 16.1726 | 10.0511 | 0.19547 | 0 | 5 | 35 | 4 | 10.955 | 1.7382
ПС 110/35/10 кВ Звонкая-110 | 0.6388 | 0.018 | 0.405 | 0.048 | 0 | 5 | 19 | 0.2248 | 0.036
ПС 35/10 кВ БГ-7 Красновская | 0.2112 | 0.0055 | 0.068 | 0.015 | 0 | 5 | 15 | 0.1432 | 0.0395
ПС 35/10 кВ СМ-9 Слободская | 0.35142 | 0 | 0.172 | 0.007 | 0 | 9 | 5 | 0.17942 | 0.036
ПС 110/6 кВ Т-17 | 3.4362 | 0.89222 | 1.5727 | 0.71 | 0 | 30 | 99 | 1.8565 | 0.2652
ПС 35/10 кВ Н.Николаевская | 0.097 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.067 | 0.041
ПС 110/6 кВ НС-1 | 0.0663 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.059 | 0.044
ПС 35/10 кВ Ш-32 | 0.32955 | 0.021 | 0.14908 | 0.0975 | 0 | 4 | 18 | 0.18047 | 0.03097
ПС 35/10 кВ Ш-48 | 3.6512 | 0.0285 | 2.581 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1.0552 | 0.045
ПС 110/35/10 кВ Дубенцовская | 0.17094 | 0 | 0.1015 | 0.03 | 0 | 4 | 3 | 0.06614 | 0.03
ПС 35/10 кВ Е-3 | 0.89503 | 0.3085 | 0.1876 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0.70743 | 0.161
ПС 35/10 кВ В-4 Краснокутская | 0.6915 | 0.012 | 0.13555 | 0.0345 | 0 | 19 | 12 | 0.54415 | 0.028
ПС 35/10 кВ СМ-6 Висловская | 0.30399 | 0.0889 | 0.07902 | 0 | 1 | 14 | 17 | 0.22497 | 0.032
ПС 110/10 кВ Кадамовская-Западн. | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.028 | 0
ПС 220/110/10/6 кВ НГРЭС | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0
ПС 110/35/10 кВ Ш-34 | 22.8859 | 6.8231 | 2.4557 | 0.1925 | 2 | 119 | 277 | 13.0591 | 2.6467
ПС 35/10 кВ Андреевская | 0.0849 | 0 | 0.04411 | 0.01525 | 0 | 7 | 1 | 0.04079 | 0.0247
ПС 35/10 кВ Калитвенская | 1.2867 | 0 | 0.17 | 0.08 | 0 | 23 | 38 | 1.1117 | 0.13049
ПС 35/10 кВ Краснодонецкая | 0.20305 | 0 | 0.025 | 0.005 | 0 | 49 | 8 | 0.17805 | 0.0271
ПС 110/35/10 кВ Обливская 1 | 0.59465 | 0.17783 | 0.06028 | 0.01348 | 2 | 24 | 19 | 0.51937 | 0.19633
ПС 35/10 кВ Семеновская | 0.2109 | 0 | 0.0938 | 0.0774 | 0 | 8 | 7 | 0.1171 | 0.053
ПС 35/10 кВ Тацинская СХТ | 0.29402 | 0.06861 | 0.025 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0.26842 | 0.0494
ПС 35/10 кВ Бараниковская | 0.1216 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0.1066 | 0.045
ПС 35/10 кВ Водозабор | 0.28067 | 0 | 0.174 | 0.054 | 0 | 6 | 11 | 0.10667 | 0.02776
ПС 35/10 кВ Жуковская | 0.08769 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0 | 3 | 7 | 0.06269 | 0.014
ПС 35/10 кВ КРС | 0.32694 | 0 | 0.23 | 0.22 | 0 | 11 | 3 | 0.08294 | 0.03
ПС 110/35/10 кВ Куберле 2 | 0.40087 | 0.04198 | 0.07619 | 0.0445 | 0 | 20 | 17 | 0.32468 | 0.1022
ПС 35/10 кВ Майорская | 0.2155 | 0.008 | 0.0125 | 0.0125 | 1 | 2 | 11 | 0.203 | 0.0602
ПС 35/10 кВ Наумовская | 0.03225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.01725 | 0.007
ПС 35/10 кВ Островянская | 0.0922 | 0 | 0.026 | 0.014 | 0 | 7 | 2 | 0.0662 | 0.007
ПС 35/10 кВ Северная | 0.055 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.055 | 0.014
ПС 35/10 кВ Чапаевская | 0.11365 | 0.003 | 0.016 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.09765 | 0.03
ПС 35/10 кВ Юловская | 0.3381 | 0 | 0.1292 | 0.0707 | 0 | 10 | 11 | 0.1739 | 0.0736
ПС 35/10 кВ Белавинская | 0.067 | 0 | 0.0305 | 0.0025 | 0 | 6 | 2 | 0.0365 | 0.005
ПС 110/10 кВ Дегтевская | 0.62257 | 0.052 | 0.09655 | 0.062 | 0 | 43 | 14 | 0.52102 | 0.04545
ПС 110/35/10 кВ Казанская | 0.8446 | 0.12 | 0.1453 | 0.0653 | 3 | 21 | 41 | 0.6893 | 0.147
ПС 35/10 кВ Колундаевская | 0.3005 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0.2735 | 0.0725
ПС 110/35/10 кВ Маяк | 1.6372 | 3.9408 | 1.488 | 0.0015 | 0 | 13 | 11 | 0.14118 | 0.054
ПС 35/6 кВ НС-1 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 0
ПС 35/10 кВ Ореховская | 0.711 | 0 | 0.53 | 0.515 | 0 | 8 | 9 | 0.181 | 0.0275
ПС 110/35/10 кВ Сулин | 0.26147 | 2.877 | 0.01 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0.24647 | 0.085
ПС 110/35/10 кВ Тиховская | 0.3532 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0.3232 | 0.103
ПС 35/10 кВ Шумилинская | 0.35843 | 0.008 | 0.07053 | 0.01653 | 0 | 17 | 18 | 0.2789 | 0.1175
ПС 110/10 кВ ГП | 0.02213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.02213 | 0
ПС 35/10 кВ Валуевская | 0.03722 | 0 | 0.0117 | 0.007 | 0 | 1 | 4 | 0.02552 | 0.005
ПС 110/35/10 кВ Константиновская | 1.0111 | 0.3412 | 0.0647 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0.94044 | 0.35682
ПС 110/10 кВ АС-16 | 0.014 | 19.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.014 | 0
ПС 110/10 кВ АС-6 | 6.2544 | 4.8345 | 4.7939 | 0.562 | 0 | 14 | 86 | 1.0579 | 0.33361
ПС 35/10 кВ БГ-4 Орошаемая | 0.15905 | 0 | 0.026 | 0.005 | 0 | 5 | 8 | 0.13305 | 0.028
ПС 110/10 кВ В-2 Балабинская | 0.15175 | 0 | 0.01934 | 0.005 | 0 | 3 | 9 | 0.13241 | 0.005
ПС 35/6 кВ ЖБК | 0.235 | 0.34412 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.035 | 0
ПС 110/10 кВ НГ-4 | 4.9909 | 0 | 4.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/35/6 кВ Р-1 | 6.04 | 4.9815 | 1.8474 | 0.0052 | 4 | 134 | 1 | 3.5874 | 1.9175
ПС 110/6-6 кВ Р-17 | 3.046 | 2.4764 | 0.38092 | 0.075 | 3 | 82 | 1 | 2.525 | 1.4468
ПС 110/6-6 кВ Р-24 | 15.0054 | 9.8593 | 2.897 | 0.089 | 8 | 46 | 0 | 6.6859 | 2.2783
ПС 110/6-6 кВ Р-31 | 62.72 | 60.5984 | 7.3484 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5.9216 | 0.02
ПС 35/6 кВ Р-39 | 2.6395 | 1.037 | 0.10392 | 0.10392 | 3 | 8 | 1 | 1.7981 | 0.30344
ПС 110/10/6 кВ Р-5 | 11.221 | 4.399 | 5.1883 | 0.013 | 7 | 110 | 1 | 4.8016 | 2.6761
ПС 110/10 кВ Радиострой | 0.02286 | 0.05341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0143 | 0
ПС 35/6 кВ СМ-5 | 0.01718 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00898 | 0
ПС 110/35/6 кВ Г-10 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0597 | 0
ПС 35/6 кВ Г-17 | 0.50196 | 0.076 | 0.103 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0.39896 | 0.10885
ПС 110/35/6 кВ Г-4 | 1.2423 | 0.036 | 1.003 | 0.985 | 4 | 14 | 0 | 0.23925 | 0.0431
ПС 110/10 кВ Н-13 | 2.3582 | 1.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 7 | 6 | 0.6974 | 0.541
ПС 110/35/10 кВ Н-17 | 0.48555 | 0.025 | 0.0735 | 0.023 | 0 | 12 | 23 | 0.35455 | 0.076
ПС 35/10 кВ Н-23 | 0.061 | 0 | 0.021 | 0.007 | 0 | 2 | 2 | 0.04 | 0
ПС 35/6 кВ Н-6 | 0.75784 | 0.0308 | 0.0916 | 0.04 | 3 | 9 | 9 | 0.66624 | 0.3545
ПС 110/6 кВ С-6 | 0.42684 | 0.01052 | 0.036 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0.38062 | 0.13564
ПС 110/35/10 кВ Ш-16 | 2.4045 | 1.4769 | 0.24692 | 0.1355 | 8 | 33 | 52 | 1.6945 | 0.2975
ПС 35/10 кВ Ш-27 | 0.13975 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.1141 | 0.04
ПС 110/10 кВ Ш-37 | 0.21915 | 2.423 | 0.0545 | 0.009 | 0 | 2 | 8 | 0.14965 | 0
ПС 35/6 кВ Ш-40 | 5.3566 | 0.44019 | 0.09645 | 0.01 | 4 | 12 | 4 | 5.2571 | 4.7773
ПС 110/6 кВ Ш-46 | 0.2278 | 0.10008 | 0.0308 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0.197 | 0.0497
ПС 110/35/6 кВ Ш-9 | 7.9009 | 4.8409 | 1.7507 | 0 | 4 | 18 | 2 | 2.6117 | 0.5572
ПС 110/35/10 кВ Василевская | 0.75944 | 0.21296 | 0.1183 | 0.055 | 3 | 18 | 0 | 0.58664 | 0.15842
ПС 110/35/6 кВ Добровольская | 7.7791 | 6.3173 | 0.32117 | 0 | 4 | 46 | 1 | 1.4579 | 0.75454
ПС 110/35/10 кВ КГУ | 0.80681 | 0.2684 | 0.25878 | 0.06 | 4 | 24 | 5 | 0.48713 | 0.0181
ПС 35/6 кВ НС-12 | 0.018 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 0
ПС 35/6 кВ НС-4 | 0.116 | 0 | 0.111 | 0.043 | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 0
ПС 110/35/6 кВ Обливная | 0.27175 | 0 | 0.09075 | 0.0825 | 0 | 11 | 7 | 0.163 | 0.01985
ПС 35/10 кВ Первомайская | 0.07963 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.06463 | 0.0115
ПС 35/10 кВ Присальская | 0.0239 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.0199 | 0.013
ПС 35/10 кВ Рябичевская | 0.31122 | 0.003 | 0.14412 | 0.04807 | 0 | 8 | 16 | 0.1671 | 0.0634
ПС 35/10 кВ Улановская | 0.05299 | 0 | 0.04875 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0.00424 | 0
ПС 110/35/6 кВ Центральная | 1.245 | 0.165 | 0.26 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0.98 | 0.15
ПС 110/35/6 кВ А-1 | 25.8721 | 3.6415 | 1.2517 | 0.1237 | 3 | 43 | 79 | 8.3291 | 0.18
ПС 35/10 кВ А-2 | 2.9179 | 0.113 | 1.1466 | 0.2475 | 4 | 18 | 96 | 1.6482 | 0.238
ПС 35/6 кВ А-4 | 3.8198 | 2.768 | 0.12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.0888 | 0
ПС 35/10 кВ Е-4 | 0.10257 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.07957 | 0.0391
ПС 110/10 кВ ЗР-10 | 0.504 | 0.12326 | 0.16973 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0.33427 | 0.064
ПС 35/10 кВ ЗР-17 | 0.035 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.035 | 0.006
ПС 35/10 кВ ЗР-9 | 0.29411 | 1.078 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0.29411 | 0
ПС 110/35/10 кВ Юбилейная-110 | 0.6584 | 0.054 | 0.375 | 0.027 | 0 | 6 | 11 | 0.2204 | 0.104
ПС 35/6 кВ НС-7-3 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.012 | 0
ПС 35/10/6 кВ Гаевка | 0.7615 | 0.012 | 0.345 | 0.097 | 0 | 3 | 47 | 0.4165 | 0.057
ПС 110/10 кВ Искра | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0
ПС 110/35/10 кВ Латоновская | 0.524 | 0.01 | 0.0662 | 0.0342 | 0 | 14 | 38 | 0.4438 | 0.038
ПС 35/10 кВ Новоспасовская | 0.26363 | 0 | 0.00998 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0.25365 | 0.0555
ПС 35/10 кВ Политотдельская | 0.237 | 0.004 | 0.039 | 0.039 | 0 | 10 | 21 | 0.198 | 0.0665
ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 4.3656 | 0.055 | 1.7185 | 0.67345 | 0 | 8 | 204 | 2.4179 | 1.0662
ПС 110/35/6 кВ Т-13 | 5.4966 | 5.9469 | 3.9854 | 1.2524 | 0 | 18 | 25 | 1.3972 | 0.58665
ПС 35/6 кВ Т-3 | 1.4519 | 1.053 | 0.80105 | 0.3421 | 0 | 10 | 26 | 0.65082 | 0.16172
ПС 35/6 кВ Т-7 | 3.6774 | 2.8133 | 1.8478 | 0.2305 | 0 | 39 | 133 | 1.5198 | 0.29126
ПС 110/35/10 кВ Б-11 | 5.6887 | 2.8204 | 0.089 | 0.00315 | 3 | 138 | 27 | 1.5551 | 0.52644
ПС 35/10 кВ Баклановская | 0.07805 | 0 | 0.00705 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.0665 | 0.0096
ПС 35/10 кВ Владимировская | 0.62382 | 0 | 0.3614 | 0.0239 | 0 | 28 | 10 | 0.26242 | 0.1127
ПС 110/35/6 кВ Гундоровская | 1.5098 | 15.6187 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 1.5098 | 0.36686
ПС 110/10 кВ Дружба | 0.05656 | 0 | 0.04436 | 0.02 | 0 | 3 | 0 | 0.0122 | 0
ПС 35/10 кВ Лозновская | 0.74452 | 0.03977 | 0.28945 | 0.212 | 0 | 9 | 48 | 0.40237 | 0.15863
ПС 35/6 кВ НС-8 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Почтовская | 0.16615 | 0.008 | 0.09915 | 0.039 | 0 | 2 | 3 | 0.059 | 0.029
ПС 110/35/10 кВ Стычная | 0.08065 | 0 | 0.05305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01
ПС 35/10 кВ А-13 | 0.22074 | 0.09011 | 0.007 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0.21374 | 0.054
ПС 35/10 кВ А-6 | 0.5445 | 0.012 | 0.129 | 0.06 | 0 | 15 | 29 | 0.4115 | 0.095
ПС 110/10 кВ Манычская | 0.39854 | 0.1 | 0.04619 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0.25235 | 0.05
ПС 110/35/10/6 кВ НС-3 | 2.4192 | 0 | 2.215 | 0.005 | 0 | 10 | 28 | 0.2042 | 0.059
ПС 35/10 кВ Куйбышево-1 | 1.9358 | 0.0625 | 1.0746 | 0.1065 | 0 | 40 | 40 | 0.74568 | 0.2995
ПС 35/10 кВ Петровская | 1.0211 | 0.0145 | 0.259 | 0.031 | 0 | 13 | 43 | 0.67459 | 0.1332
ПС 110/6 кВ Т-23 | 0.108 | 0.1265 | 0.007 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.078 | 0.0235
ПС 110/35/6 кВ Б-12 | 0.18857 | 27.016 | 0.0138 | 0 | 1 | 19 | 9 | 0.17477 | 0.016
ПС 35/6 кВ Г-5 | 0.75734 | 0.2369 | 0.031 | 0 | 3 | 11 | 8 | 0.50634 | 0.0345
ПС 35/10 кВ Курнолиповская | 0.1437 | 0.00452 | 0.005 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.13418 | 0.04637
ПС 35/10 кВ Советск.1 | 0.47692 | 0.01447 | 0.048 | 0.0125 | 0 | 23 | 29 | 0.42892 | 0.1038
ПС 35/10 кВ Богородицкая | 0.14175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0.12905 | 0.05811
ПС 35/10 кВ Краснополянская | 0.09855 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.09855 | 0.038
ПС 35/10 кВ Орловский МСК | 0.1532 | 0.0145 | 0.0121 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0.1411 | 0.03
ПС 35/10 кВ Артамоновская | 0.032 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.027 | 0
ПС 110/35/10 кВ Каргинская | 1.1389 | 0.021 | 0.096 | 0.0275 | 0 | 38 | 69 | 1.0479 | 0.1917
ПС 35/10 кВ Маньковская | 1.4134 | 0.005 | 0.091 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0.35937 | 0.06
ПС 35/6 кВ Углерод | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.004 | 0
ПС 110/35/6 кВ Северный Портал | 2.7986 | 0.02438 | 0.046 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2.7484 | 2.6507
ПС 110/6-6 кВ Р-23 | 0.1583 | 0.0394 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.1383 | 0.039
ПС 35/10 кВ Виноградная | 0.32951 | 0.015 | 0.12952 | 0.0748 | 0 | 9 | 8 | 0.165 | 0.06126
ПС 110/35/10 кВ Развиленская | 0.66809 | 0.1205 | 0.024 | 0 | 0 | 55 | 22 | 0.50859 | 0.154
ПС 110/35/6 кВ КТЭЦ | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.056 | 0
ПС 35/10 кВ Летницкая | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0
ПС 35/10 кВ Краснополянская | 0.13075 | 0.19164 | 0.06175 | 0.005 | 0 | 0 | 3 | 0.039 | 0
ПС 35/10 кВ ас-5 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Красносулинская | 6.75 | 1.6 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/6 кВ Рабочий | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.145 | 0
ПС 35/6 кВ ПС НГУ | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 0
ПС 35/10 кВ Черкассы №25 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 0
ПС 35/10 кВ Черкассы № 23 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 0
ПС 110 кВ ГПП1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Терновская 2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 0
ПС 35/10 кВ Илларионовская | 0.3635 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0.3535 | 0.03 | на 25.12.2013

## Отчет по ИСМ (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Владелец бизнес – процесса
Начальник управления перспективного развития и
технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»
________________ Н.В. Ширинян
«___» ___________ 2014 года
ОТЧЕТ
о функционировании процесса ИСМ
|  |  | Отчетный период |  | IV квартал 2013г.
(квартал)
|  |  | Бизнес-процесс |  | О. 1 «Управление развитием распределительного сетевого комплекса»
1. Анализ достижения целей процесса:
Анализ достижения целей процесса производится в соответствии с требованиями п. 6.1 СТО 80380011-РЭ(736)-ИСМ-001.1-2009 "Анализ со стороны руководства" на основе информации и данных, представленных в таблице 1.
Таблица 1- Оценка достижения целей процесса
| № п/п | Цель процесса (определяется в р. 2 программы менеджмента качества с помощью приложения 1 к программе) | План на текущий квартал (определен в р. 3 программы менеджмента качества) | Факт за текущий квартал | Отклонение за текущий квартал |  | План нарастающим итогом с начала года (без учета корректировок) | Факт нарастающим итогом с начала года (определяется с учётом данных отчёта за предыдущий период) | Отклонения с начала года |  | Оценка достижения («достигнута» - если значение достигнуто / «не достигнута» - если значение не достигнуто)
[5 empty] | в ед. изм. | в % |  |  | в ед. изм. | в % | за квартал | за год
| 1. | Обеспечить соответствие сетевого комплекса потребностям Ростовской области за счет:
| 1.1. | Обеспечение положительной динамики установленной мощности | >0 | 0.023 |  |  | >0 |  |  |  | Результативен | Результативен
| 1.2. | Недопущение превышения среднего дефицита мощности на подстанциях выше уровня 3 МВА | ≤3 | 2.2161 |  |  | ≤3 |  |  |  | Результативен | Результативен
| 1.3. | Недопущение роста доли недозагруженных подстанций и степени их недозагрузки. | 91% | 66.7648 |  |  | 91% |  |  |  | Результативен | Результативен
Вывод: Показатели мало результативны ввиду близкого приближения к плановому показателю.
| № п/п | Показатель | План на текущий квартал | Факт за текущий квартал | Отклонение за текущий квартал |  | План нарастающим итогом с начала года (без учета корректировок) | Факт нарастающим итогом с начала года | Отклонения с начала года |  | Оценка достижения («результативен» - если показатель выполнен) / «нерезультативен» - если показатель не выполнен)
[5 empty] | в ед. изм. | в % |  |  | в ед. изм. | в % | за квартал | за год
| 2. | Показатель среднего дефицита мощности по закрытым для подключения ПС, МВА/шт.
| 2.1. | ЦЭС | ≤3 | 1.6467 |  |  | ≤3 |  |  |  | Результативен | Результативен
| 2.2. | ЗЭС | ≤3 | 3.3091 |  |  | ≤3 |  |  |  | Нерезультативен | Нерезультативен
| 2.3. | ВЭС | ≤3 | 3.3112 |  |  | ≤3 |  |  |  | Нерезультативен | Нерезультативен
| 2.4. | ЮЭС | ≤3 | 3.5233 |  |  | ≤3 |  |  |  | Нерезультативен | Нерезультативен
| 2.5. | ЮЗЭС | ≤3 | 3.2654 |  |  | ≤3 |  |  |  | Нерезультативен | Нерезультативен
| 2.6. | СВЭС | ≤3 | 1.4725 |  |  | ≤3 |  |  |  | Результативен | Результативен
| 2.7. | ЮВЭС | ≤3 | 0 |  |  | ≤3 |  |  |  | Результативен | Результативен
| 2.8. | СЭС | ≤3 | 1.2005 |  |  | ≤3 |  |  |  | Результативен | Результативен
|  | Итого по Ростовэнерго | ≤3 | 2.2161 |  |  | ≤3 |  |  |  | Результативен | Результативен
| № п/п | Показатель | План на текущий квартал | Факт за текущий квартал | Отклонение за текущий квартал |  | План нарастающим итогом с начала года (без учета корректировок) | Факт нарастающим итогом с начала года | Отклонения с начала года |  | Оценка достижения («результативен» - если показатель выполнен) / «нерезультативен» - если показатель не выполнен)
[5 empty] | в ед. изм. | в % |  |  | в ед. изм. | в % | за квартал | за год
| 3. | Доля незагруженных ПС, %
| 3.1. | ЦЭС | 40 | 48.1928 |  |  | 91 |  |  |  | Результативен | Результативен
| 3.2. | ЗЭС | 55 | 60.274 |  |  | 91 |  |  |  | Результативен | Результативен
| 3.3. | ВЭС | 78 | 83.3333 |  |  | 91 |  |  |  | Результативен | Результативен
| 3.4. | ЮЭС | 63 | 66.6667 |  |  | 91 |  |  |  | Результативен | Результативен
| 3.5. | ЮЗЭС | 63 | 54.386 |  |  | 91 |  |  |  | Нерезультативен | Результативен
| 3.6. | СВЭС | 63 | 57.8947 |  |  | 91 |  |  |  | Нерезультативен | Результативен
| 3.7. | ЮВЭС | 63 | 78.125 |  |  | 91 |  |  |  | Результативен | Результативен
| 3.8. | СЭС | 77 | 85.2459 |  |  | 91 |  |  |  | Результативен | Результативен
|  | Итого по Ростовэнерго | 63 | 66.7648 |  |  | 91 |  |  |  | Результативен | Результативен
Расчеты показателей «Итого по Ростовэнерго»:
1. Динамика показателя установленной мощности, %
±S = (Sн – Sк)/Sн*100, где
±S – прирост/уменьшение показателя установленной мощности, %;
Sн – установленная мощность на начало базового периода (начало года), МВА;
Sк – установленная мощность на конец анализируемого периода, МВА.
ЦЭС=(2773,0-2777,98)/2773,0*100=0,18%
ЗЭС=(1576,9-1676,9)/1576,9*100=0%
ВЭС=(719,2-719,2)/719,2*100=0%
ЮЭС=(617,0-617,0)/617,0*100=0%
ЮЗЭС=(1008,6-1008,6)/1008,6*100=0%
СВЭС=(958,7-958,7)/958,7*100=0%
ЮВЭС=(514,6-514,6)/514,6*100=0%
СЭС=(604,5-604,5)/604,5*100=0%
РЭ=∑ПО/8=0,023%
2. Показатель среднего дефицита мощности по закрытым для подключения ПС, МВА/шт.
S!ср = S!/Kзакр, где
S!ср – средний показатель дефицита мощности из расчёта на одну закрытую для подключения ПС, МВА.шт;
S! – дефицит мощности, МВА;
Кзакр – количество ПС, закрытых для подключения, шт.
|  | ЦЭС=65,869/20= | 1.6467
|  | ЗЭС=29,782/9= | 3.3091
|  | ВЭС=29,801/9= | 3.3112
|  | ЮЭС=24,663/7= | 3.5233
|  | ЮЗЭС=32,654/10= | 3.2654
|  | СВЭС=11,78/8= | 1.4725
|  | ЮВЭС=0/0= | 0
|  | СЭС=2,401/2= | 1.2005
|  | РЭ=∑ПО/8= | 2.2161
|  | РЭср.=(∑ПСзакр./∑ПС)*100= | 11.6071
3. Доля незагруженных ПС, %
Днезаг=(Кнезаг/Квсего)х100%, где
Днезаг- доля незагруженных подстанций, %;
Кнезаг- количество незагруженных подстанций;
Квсего - общее количество подстанций.
|  | ЦЭС=40/83*100= | 48.1928
|  | ЗЭС=44/73*100= | 60.274
|  | ВЭС=85/102*100= | 83.3333
|  | ЮЭС=42/63*100= | 66.6667
|  | ЮЗЭС=31/57*100= | 54.386
|  | СВЭС=33/57*100= | 57.8947
|  | ЮВЭС=50/64*100= | 78.125
|  | СЭС=52/61*100= | 85.2459
|  | РЭ=∑ПО/8= | 66.7648
|  | РЭср.= (∑ПСнезагруж../∑ПС)*100= | 67.3214
Расчет результативности бизнес-процесса:
Результативность бизнес-процесса,% = КПРд/КПРобщ.
КПРд – количество достигнувших запланированное значение показателей результативности бизнес-процесса
КПРобщ.- общее количество показателей результативности бизнес-процесса = 5
3. Анализ исполнения решений координационного совета по стратегии, качеству и развитию
| №п/п | Пункт протокола и формулировка решения |  |  | Назначенный срок выполнения |  | Результат выполнения, дата выполнения |  | Примечания
Протокол КССКП от 01.03.2011 №1
|  | Вопрос 1 п.2.1. предоставить в службу МК предложения по оптимизации показателей результативности бизнес-процесса О.1. «Управление развитием распределительного сетевого комплекса» |  |  | 2011-05-16 |  | Показатели представлены 16.05.2011
4. Анализ исполнения мероприятий по улучшению из программы менеджмента качества
| Планируемые мероприятия |  |  | Плановый результат, дата выполнения |  |  | Фактический результат, дата выполнения |  | Примечания
| Не планировались |  |  | Не планировались |  |  | Не планировались |  | Не планировались
5. Анализ исполнения ранее запланированных корректирующих, предупреждающих мероприятий и мероприятий по улучшению процесса (заполняется на основе ранее представленных отчётов)
| Планируемые мероприятия |  |  | Плановый результат, дата выполнения |  |  | Фактический результат, дата выполнения |  | Примечания
| Пересмотреть показатели результативности бизнес процесса |  |  | Разработка объективных показателей характеризующие функционирование бизнес процесса |  |  | Показатели разработаны, плановые значения включены в программу менеджмента качества
6. Информация об изменениях, которые могли бы повлиять на ИСМ
Чрезмерно частая корректировка инвестиционной программы развития филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» может повлиять на невыполнение показателей результативности бизнес процессов.
7. Предложения по проведению КД и ПД
|  | Несоответствие процесса |  | Предлагаемое КД/ПД |  |  | Ответственный исполнитель | Планируемый срок реализации КД/ПД
|  | Разработка инвест-программы с учетом анализа «закрытых» для присоединения ПС |  | 2013-2018 |  |  | ОПР | 2013
8. Мероприятия по улучшению процесса (например, повышение квалификации и компетентности персонала, обновление оборудования и технологий, улучшение взаимодействия и координации, сокращение сроков выполнения технологических операций, модернизация программных продуктов и др.)
|  | Мероприятие |  | Срок реализации |  |  | Планируемый результат
|  | Разработка инвест-программы с учетом анализа «закрытых» для присоединения ПС |  | 2013-2018 |  |  | Приведение показателей результативности по процессу к запланированным значениям
Руководитель процесса:
Начальник ОПР _________________ А.А. Дружинин

## Данные для отчета (hidden)
ЦЭС |  | = | ( | ) | / | *100 | Результативен
Всего ПС кол. | 83 | РЭ | ∑ПО | 8 |  |  | Нерезультативен
Дефецит мощности (сумма мощности деф ПС по ПО) | 65.869 | РЭср. | (∑ПСзакр./∑ПС)
Незагруженные | 40 | РЭ=∑ПО/8=
Закрытые | 20 | РЭср.= (∑ПСнезагруж../∑ПС)*100=
ЗЭС
Всего ПС кол. | 73
Дефецит мощности (сумма мощности деф ПС по ПО) | 29.782
Незагруженные | 44
Закрытые | 9
ВЭС
Всего ПС кол. | 102
Дефецит мощности (сумма мощности деф ПС по ПО) | 29.801
Незагруженные | 85
Закрытые | 9
СВЭС
Всего ПС кол. | 57
Дефецит мощности (сумма мощности деф ПС по ПО) | 11.78
Незагруженные | 33
Закрытые | 8
СЭС
Всего ПС кол. | 61
Дефецит мощности (сумма мощности деф ПС по ПО) | 2.401
Незагруженные | 52
Закрытые | 2
ЮЭС
Всего ПС кол. | 63
Дефецит мощности (сумма мощности деф ПС по ПО) | 24.663
Незагруженные | 42
Закрытые | 7
ЮВЭС
Всего ПС кол. | 64
Дефецит мощности (сумма мощности деф ПС по ПО) | 0
Незагруженные | 50
Закрытые | 0
ЮЗЭС
Всего ПС кол. | 57
Дефецит мощности (сумма мощности деф ПС по ПО) | 32.654
Незагруженные | 31
Закрытые | 10