## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" за 2025 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Жуковская | 554 | 2025-12-29 18:23 | 2025-12-29 21:12 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния ОСМВ 110 произошла разрегулировка контактной группы блока КСА в приводе выключателя | 4.2.2, В результате разрегулировки контактной группы блока КСА произошел разрыв цепи включения привода выключателя ОСМВ 110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактной группы блока КСА и разрыв цепи включения привода выключателя на ПС 110 кВ Жуковская Привод ППрК-1400
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - ПБ-1 - ПБ-2 - НС-9 - Веселый Гай - Зимовники | 553 | 2025-12-13 06:38 | 2025-12-13 16:05 | 3.4.12.2.1, Под воздействием перпендикулярных ветровых нагрузок произошло изменение транспозиции гирлянды изоляторов на опоре №59 с образованием эклектической дуги между токопроводящим элементом(проводом) и заземленной конструкцией опоры(траверсы), что привело к электродуговому перекрытию на ВЛ 110 кВ Обливная – Дубенцовская. Под воздействием перпендикулярных ветровых нагрузок произошло изменение транспозиции гирлянды изоляторов на опоре №75 с образованием эклектической дуги между токопроводящим элементом(проводом) и заземленной конструкцией опоры(траверсы), что привело к электродуговому перекрытию на ВЛ 110 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 – Зимовники с отпайками. | 4.4.4, Электродуговое перекрытие на проводе, гирлянде изоляторов и траверсе на опоре №59 (приближение фазного провода при сильном боковом ветре на недопустимое расстояние к металлической траверсе) ВЛ 110 кВ Обливная – Дубенцовская Электродуговое перекрытие на проводе, гирлянде изоляторов и траверсе на опоре №75 (приближение фазного провода при сильном боковом ветре на недопустимое расстояние к металлической траверсе) ВЛ 110 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 – Зимовники с отпайками Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на проводе, гирлянде изоляторов и траверсе на опоре №59 на ВЛ 110 кВ Обливная – Дубенцовская ВЛ 110 кВ Обливная – Дубенцовская, Электродуговое перекрытие на проводе, гирлянде изоляторов и траверсе на опоре №75 на ВЛ 110 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 – Зимовники с отпайками ВЛ 110 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 – Зимовники с отпайками | 2025-12-13 06:38 | 2025-12-13 09:52
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-14 - Константиновская | 547 | 2025-11-22 04:39 | 2025-11-22 04:39 | 3.4.8.5.2, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 97 ВЛ 110 кВ Ш14 – Константиновская из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при проведении сельскохозяйственных работ на полях, после увлажнения в утренние часы. | 4.17, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 97 ВЛ 110 кВ Ш14 – Константиновская из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при проведении сельскохозяйственных работ на полях, после увлажнения в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по пылевым уносам после увлажнения по фазе "С" на ВЛ 110 кВ Ш14 – Константиновская ВЛ 110 кВ Ш14 – Константиновская
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Дружба | 545 | 2025-11-18 02:55 | 2025-11-18 02:55 | 3.4.8.5, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при проведении сельскохозяйственных работ на полях, после увлажнения в утренние часы. | 4.17, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при проведении сельскохозяйственных работ на полях, после увлажнения в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по пылевым уносам после увлажнения по фазе "В"" на ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково | 542 | 2025-11-03 06:41 | 2025-11-03 06:41 | 3.4.8.5.2, Электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 23 фазы «С» ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково. | 4.17, Электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 23 фазы «С» ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 23 фазы «С» на ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Василёвская - Харьковская | 539 | 2025-10-24 02:42 | 2025-10-24 21:25 | 3.4.8.5.1.2, Обрыв провода фазы "А" с падением на землю в пролете опор №11-12 на земля в следствии воздействия беспилотного воздушного судна (БВС). | 4.4.1, Обрыв провода фазы "А" с падением на землю в пролете опор №11-12 на земля в следствии воздействия беспилотного воздушного судна (БВС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие БВС на провод фазы "А" на ВЛ 110 кВ Зимовники – Харьковская с отпайкой на ПС Василевская ВЛ 110 кВ Зимовники – Харьковская с отпайкой на ПС Василевская | 2025-10-24 02:42 | 2025-10-24 04:18
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Кичкинская | 541 | 2025-10-23 08:20 | 2025-10-23 16:20 | 3.4.13.3.1, Низкое качество изготовления заводом-изготовителем вводов с твердой RIP-изоляцией (установленный ввод тип: ГКВП-III-90-35/1000 О1, поставлен был из первых партий (в начале освоения производства вводов данного типа Московским заводом "Изолятор"). В процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение электроизоляционных свойств RIP изоляции высоковольтного ввода 35 кВ фазы "А" МВ 35 Т2 на ПС 35 кВ Кичкинская с последующим пробоем твердого изоляционного остова ввода и внешней полимерной изоляции. | 4.12, В результате длительной эксплуатации произошло снижение электрической прочности изоляции, приведшее к пробою наружной полимерной изоляции и изоляционного остова ввода фазы "А" МВ 35 Т2 на ПС 35 кВ Кичкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой наружной полимерной изоляции и изоляционного остова высоковольтного ввода фазы «А» (стороны 1с 35 кВ) на МВ 35 Т2 ПС 35 кВ Кичкинская на ПС 35 кВ Кичкинская ВТ-35-630-12,5 с ПП-67
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Никольская | 540 | 2025-10-20 08:50 | 2025-10-21 13:11 | 3.4.13.3.1, Низкое качество изготовления заводом-изготовителем вводов с твердой RIP-изоляцией (установленный ввод тип: ГКВП-III-90-35/1000 О1, поставлен был из первых партий (в начале освоения производства вводов данного типа Московским заводом "Изолятор"). В процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение электроизоляционных свойств RIP изоляции высоковольтного ввода 35 кВ фазы "А" МВ 35 Т1 на ПС 35 кВ Никольская с последующим пробоем твердого изоляционного остова ввода и внешней полимерной изоляции. | 4.12, В результате длительной эксплуатации произошло снижение электрической прочности изоляции, приведшее к пробою наружной полимерной изоляции и изоляционного остова ввода фазы "А" МВ 35 Т1 на ПС 35 кВ Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой наружной полимерной изоляции и изоляционного остова высоковольтного ввода фазы «А» (стороны 1с 35 кВ) на МВ 35 Т1 ПС 35 кВ Никольская ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 на ПС 35 кВ Никольская ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 | 2025-10-20 08:50 | 2025-10-20 09:22
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ремонтненская | 537 | 2025-10-13 18:25 | 2025-10-17 19:51 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния СМВ 110 произошла разрегулировка его контактной части по ф. "С". | 4.13, В результате разрегулировки подвижных контактов произошло неполное замыкание контактной части ф. "С" с возникновением электрической дуги и термическим разложением трансформаторного масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неполное замкание контактной части ф."С" с возникновением дуги и термическим разложением трансформаторного масла на ПС 110 кВ Ремонтненская МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Рисовая | 536 | 2025-10-01 12:00 | 2025-10-01 17:16 | 3.4.13.3.1, Скрытый заводской дефект RIP изоляции. | 4.12, Пробой RIP изоляции и трещина нижней части изоляционного остова в результате скрытого заводского деффекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода 35 кВ фазы "В" (сторона 1С 35кВ) на МВ 35 Т1 ПС 35 кВ Рисовая на ПС 35 кВ Рисовая ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 | 2025-10-01 12:00 | 2025-10-01 17:16
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Б.Ремонтное | 535 | 2025-09-23 05:39 | 2025-09-23 05:39 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции пылевыми уносами в результате выполнения сельскохозяйственных работ вблизи ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар. | 4.17, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 148 ВЛ 110 кВ Ремонтненская – Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар из-за загрязнения изоляции после проведения сельскохозяйственных работ сторонней организацией при выпадении точки росы в утренний период. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "С". на ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Жуковская – Ремонтная тяговая | 534 | 2025-08-28 05:12 | 2025-08-28 05:12 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции пылевыми уносами в результате выполнения сельскохозяйственных работ вблизи ВЛ 110 кВ Жуковская – Ремонтная тяговая. | 4.17, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 23 ВЛ 110 кВ Жуковская – Ремонтная тяговая из-за загрязнения изоляции после проведения сельскохозяйственных работ сторонней организацией при выпадении точки росы в утренний период. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В". на ВЛ 110 кВ Жуковская – Ремонтная тяговая ВЛ 110 кВ Жуковская – Ремонтная тяговая
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Богородская - Элиста Западная | 533 | 2025-08-27 05:27 | 2025-08-27 05:27 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции пылевыми уносами в результате выполнения сельскохозяйственных работ вблизи ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Богородская – Элиста Западная. | 4.17, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 23 ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Богородская – Элиста Западная из-за загрязнения изоляции после проведения сельскохозяйственных работ сторонней организацией при выпадении точки росы в утренний период. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В". на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Богородская – Элиста Западная. ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Богородская – Элиста Западная.
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Полевая с отпайкой на ПС НС-3 | 532 | 2025-08-27 05:02 | 2025-08-27 05:02 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции пылевыми уносами в результате выполнения сельскохозяйственных работ вблизи ВЛ 110 кВ Зимовники - Полевая с отпайкой на ПС НС-3. | 4.17, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 80 ВЛ 110 кВ Зимовники - Полевая с отпайкой на ПС НС-3 из-за загрязнения изоляции после проведения сельскохозяйственных работ сторонней организацией при выпадении точки росы в утренний период. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В". на ВЛ 110 кВ Зимовники - Полевая с отпайкой на ПС НС-3 ВЛ 110 кВ Зимовники - Полевая с отпайкой на ПС НС-3
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Наримановская | 531 | 2025-08-27 01:08 | 2025-08-27 13:24 | 3.4.7.4, Вследствие выполнения плановых переключений на ПС 110 кВ Наримановская, произошло излишнее отключение автоматического выключателя 16 А в шкафу электропитания, через который организовано подключение ИБП SKAT UPS 3000 к ЩСН, приведшее к разряду АКБ и вследствие к полному пропаданию ТМ и ТСОП. | 4.13, Излишнее отключение автоматического выключателя 16 А в шкафу электропитания оборудования СДТУ на ПС 110 кВ Наримановская, через который организовано подключение ИБП SKAT UPS 3000 к ЩСН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не выявлено на ПС 110 кВ Наримановская Телекоммуникационный шкаф 19
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Богородская - Элиста Западная | 528 | 2025-08-22 04:50 | 2025-08-22 11:15 | 3.4.8.5.2, Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы «А» на опор №45 ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская по загрязненной пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов в утренние часы. | 4.17, Электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов фазы «А» на опор №45 ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская по загрязненной пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов фазы «А» на опор №45 на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Степная | 530 | 2025-08-21 08:05 | 2025-08-21 16:20 | 3.4.13.3.1, Скрытый заводской дефект RIP изоляции. | 4.12, Пробой RIP изоляции и трещина нижней части изоляционного остова в результате скрытого заводского деффекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода 35 кВ фазы «С»стороны Т1 на МВ 35 Т1 ПС 35 кВ Степная на ПС 35 кВ Степная С-35М-630-12,5 с ПЭ-12 | 2025-08-21 08:05 | 2025-08-21 16:20
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Кормовая | 529 | 2025-08-18 15:30 | 2025-08-18 21:40 | 3.4.13.3.1, Скрытый заводской дефект RIP изоляции. | 4.12, Пробой RIP изоляции и трещина нижней части изоляционного остова в результате скрытого заводского деффекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода 35 кВ фазы «В»стороны ВЛ на МВ 35 ВЛ Овцевод на ПС 35 кВ Кормовая С-35-630-10 с ПП-67
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовская – Ремонтная тяговая | 525 | 2025-08-07 04:22 | 2025-08-07 05:08 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции пылевыми уносами в результате выполнения сельскохозяйственных работ вблизи ВЛ 110 кВ Дубовская – Ремонтная тяговая | 4.11, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 3 ВЛ 110 кВ Дубовская – Ремонтная тяговая из-за загрязнения изоляции после проведения сельскохозяйственных работ сторонней организацией при выпадении точки росы в утренний период. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на ВЛ 110 кВ Дубовская – Ремонтная тяговая ВЛ 110 кВ Дубовская – Ремонтная тяговая | 2025-08-07 04:22 | 2025-08-07 05:08
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская | 524 | 2025-08-06 08:30 | 2025-08-06 08:30 | 3.4.8.5.2, Электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 96 фазы «В» ВЛ 110 кВ Обливная-Дубенцовская. | 4.11, Электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 96 фазы «В» ВЛ 110 кВ Обливная-Дубенцовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 96 фазы «В» на ВЛ 110 кВ Обливная-Дубенцовская ВЛ 110 кВ Обливная-Дубенцовская
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалинская - Заветинская | 522 | 2025-07-31 19:11 | 2025-08-02 09:36 | 3.4.12.2, Воздействие длительной ветровой нагрузки на стойку ж/б опор № 133 ВЛ 110 кВ Шебалинская – Заветинска | 4.4.4, Воздействие длительной ветровой нагрузки на стойку ж/б опоры № 133 ВЛ 110 кВ Шебалинская – Заветинска Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие длительной ветровой нагрузки на стойку ж/б опор № 133 ВЛ 110 кВ Шебалинская – Заветинска на ВЛ 110 кВ Шебалинская – Заветинска ВЛ 110 кВ Шебалинская – Заветинска | 2025-07-31 19:11 | 2025-07-31 20:19
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал | 521 | 2025-07-21 12:48 | 2025-07-25 12:58 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 152 ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Северный Портал из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | 4.11, Электродуговое перекрытие на провод и верхний изолятор фазы "С" на опоре № 152 ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Северный Портал из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и верхний изолятор фазы "С" на опоре № 152 на ВЛ 110 кВ ЦГЭС – Северный Портал ВЛ 110 кВ ЦГЭС – Северный Портал | 2025-07-21 12:48 | 2025-07-21 12:54
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал | 519 | 2025-07-18 15:52 | 2025-07-18 15:59 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и верхний изолятор фазы "А" на опоре № 142 ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Северный Портал с отпайками из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | 4.11, Электродуговое перекрытие на провод и верхний изолятор фазы "А" на опоре № 142 ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Северный Портал с отпайками из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и верхний изолятор фазы "А" на опоре № 142 на ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Северный Портал ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Северный Портал | 2025-07-18 15:52 | 2025-07-18 15:59
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская | 518 | 2025-07-17 13:54 | 2025-07-17 13:54 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11, В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов по фазе "С" опоры № 163 ВЛ 110 кВ Ремонтенская-Денисовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов по фазе "С" на ВЛ 110 кВ Ремонтенская-Денисовская ВЛ 110 кВ Ремонтенская-Денисовская
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Полевая с отпайками ВЛ 110 кВ Зимовники - Полевая с отпайками | 517 | 2025-07-15 15:36 | 2025-07-15 22:05 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Зимовники –Полевая с отпайками из-за атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Зимовники –Полевая с отпайками из-за атмосферных перенапряжений (гроза). на ВЛ 110 кВ Зимовники –Полевая с отпайками ВЛ 110 кВ Зимовники –Полевая с отпайками
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал | 514 | 2025-07-12 14:49 | 2025-07-12 15:02 | 3.4.8.5.2, При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 145 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. | 4.11, Электродуговое перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 145 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 145 на ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. | 2025-07-12 14:49 | 2025-07-12 15:02
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Наримановская - Конзаводская | 513 | 2025-07-11 13:32 | 2025-07-11 13:32 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянде изолятор фазы "С" на опоре № 56 ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | 4.11, Электродуговое перекрытие на провод по гирлянде изолятор фазы "С" на опоре № 56 ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод по гирлянде изолятор фазы "С" на опоре № 56 на ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КГУ - СМ-2 | 510 | 2025-07-03 05:49 | 2025-07-03 05:49 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 34 ВЛ 110 кВ КГУ-СМ2, из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией и увлажнение в утренние часы при переходе точки росы. | 4.12, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 34 ВЛ 110 кВ КГУ-СМ2, из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией и увлажнение в утренние часы при переходе точки росы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 34 ВЛ 110 кВ КГУ-СМ2 на ВЛ 110 кВ КГУ-СМ2 ВЛ 110 кВ КГУ-СМ2
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская | 509 | 2025-06-30 15:28 | 2025-07-01 18:13 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11, Обрыв провода из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) с последующим падением на землю и перехлестом на фазу "А" на ВЛ 110 кВ Обливная – Дубенцовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ВЛ 110 кВ Обливная – Дубенцовская ВЛ 110 кВ Обливная – Дубенцовская | 2025-06-30 15:28 | 2025-06-30 16:04
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Дружба | 508 | 2025-06-29 03:56 | 2025-06-29 05:10 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие по грозе. на ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба | 2025-06-29 03:56 | 2025-06-29 05:10
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Василёвская - Харьковская ПС 110 кВ Харьковская | 506 | 2025-06-18 09:41 | 2025-06-18 18:34 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефектов произошла разрегулировка приводов выключателей. | 4.2.2, В результате разрегулировки приводов выключателей МВ 35 Т1, МВ 35 ВЛ НС5 произошел механический износ зуба зацепа что привело к зависанию приводов данных выключателей с невозможностью их отключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода выключателя с невозможностью его отключения на ПС 110 кВ Харьковская Привод ПП-67, Разрегулировка привода выключателя с невозможностью его отключения на ПС 110 кВ Харьковская Привод ПП-67 | 2025-06-18 11:54 | 2025-06-18 16:00
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Б.Ремонтное | 505 | 2025-06-17 21:48 | 2025-06-17 21:48 | 3.4.12.3, В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие по гирлянде изоляторов на траверсу опоры № 85 фазы «В» ВЛ 110 кВ Ремонтненская – Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар. | 4.11, Воздействия грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие по гирлянде изоляторов на траверсу опоры № 85 на ВЛ 110 кВ Ремонтненская – Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар ВЛ 110 кВ Ремонтненская – Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Наримановская - Конзаводская | 40 | 2025-06-08 04:32 | 2025-06-08 04:32 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и верхний изолятор фазы "В" на опоре № 169 ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией при увлажнении в утренние часы. | 4.12, Электродуговое перекрытие на провод и верхний изолятор фазы "В" на опоре № 169 ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией при увлажнении в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и верхний изолятор фазы "В" на опоре № 169 на ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ЦСМЗ - Лозновская | 39 | 2025-06-06 18:45 | 2025-06-06 18:51 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 61-62 ВЛ 35 кВ ЦСМЗ - Лозновская, из-за обработки пестицидами озимых при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | 4.17.1, Электродуговое перекрытием между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 61-62 ВЛ 35 кВ ЦСМЗ - Лозновская, из-за обработки пестицидами озимых при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытием между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 61-62 на ВЛ 35 кВ ЦСМЗ - Лозновская ВЛ 35 кВ ЦСМЗ - Лозновская | 2025-06-06 18:45 | 2025-06-06 18:51
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Глубокинская - Хуторская | 38 | 2025-05-25 04:09 | 2025-05-25 04:09 | 3.4.8.5, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 335 ВВЛ 110 кВ Зимовники-Хуторская с отпайкой на ПС Глубокинская, из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией и увлажнение в утренние часы при переходе точки россы. | 4.11, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 335 ВЛ 110 кВ Зимовники-Хуторская с отпайкой на ПС Глубокинская, из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией и увлажнение в утренние часы при переходе точки россы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 335 на ВЛ 110 кВ Зимовники-Хуторская с отпайкой на ПС Глубокинская ВЛ 110 кВ Зимовники-Хуторская с отпайкой на ПС Глубокинская
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - ПБ-1 - ПБ-2 - НС-9 - Веселый Гай - Зимовники | 37 | 2025-05-22 16:08 | 2025-05-23 12:25 | 3.4.7.4, Вследствие загнивания древесины (в результате длительной эксплуатации) произошел излом траверсы промежуточной деревянной опоры ПД110-1 № 91 ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2 – Зимовники с отпайками в месте крепления траверсы к стойке опоры фазы «А». | 4.1.3, Вследствие загнивания древесины (в результате длительной эксплуатации) произошел излом траверсы промежуточной деревянной опоры ПД110-1 № 91 ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2 – Зимовники с отпайками в месте крепления траверсы к стойке опоры фазы «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины при длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2 – Зимовники с отпайками ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2 – Зимовники с отпайками | 2025-05-22 16:08 | 2025-05-22 19:08
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Полевая с отпайкой на ПС НС-3 | 36 | 2025-05-20 21:29 | 2025-05-20 21:29 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11, В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие по гирлянде изоляторов на траверсу опоры № 202 фазы «В» ВЛ 110 кВ Зимовники-Полевая с отпайкой на ПС 110 кВ НС-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Зимовники-Полевая с отпайкой на ПС 110 кВ НС-3. ВЛ 110 кВ Зимовники-Полевая с отпайкой на ПС 110 кВ НС-3.
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Полевая с отпайкой на ПС НС-3 | 35 | 2025-05-13 07:17 | 2025-05-13 07:17 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 205 ВЛ 110 кВ Зимовники – Полевая с отпайкой на ПС НС-3 из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией при увлажнении в утренние часы. | 4.11, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 205 ВЛ 110 кВ Зимовники – Полевая с отпайкой на ПС НС-3 из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией при увлажнении в утренние часы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 205 на ВЛ 110 кВ Зимовники – Полевая с отпайкой на ПС НС-3 ВЛ 110 кВ Зимовники – Полевая с отпайкой на ПС НС-3
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская | 34 | 2025-05-08 04:47 | 2025-05-08 05:46 | 3.4.12.3, Грозовые перенапряжения. | 4.11, В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие по проводу и гирлянде изоляторов опоры № 12 в фазы "В" ВЛ 110 кВ Дубенцовская - Большовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие по проводу и гирлянде изоляторов опоры № 12 в фазы "В" на ВЛ 110 кВ Дубенцовская - Большовская. ВЛ 110 кВ Дубенцовская - Большовская.
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Полевая с отпайками | 32 | 2025-05-06 04:55 | 2025-05-06 04:55 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и верхний изолятор фазы "С" на опоре № 6 ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская с отпайками из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией при увлажнении в утренние часы. | 4.17.1, Электродуговое перекрытие на провод и верхний изолятор фазы "С" на опоре № 6 ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская с отпайками из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией при увлажнении в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: лектродуговое перекрытие на провод и верхний изолятор фазы "С" на опоре № 6 ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская на ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Глубокинская - Хуторская | 33 | 2025-05-05 17:51 | 2025-05-05 17:51 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 363 ВЛ 110 кВ Зимовники-Хуторская с отпайкой на ПС Глубокинская, из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами и обработке пестицидами озимых (увлажнение) при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | 4.17.1, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 363 ВЛ 110 кВ Зимовники-Хуторская с отпайкой на ПС Глубокинская, из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами и обработке пестицидами озимых (увлажнение) при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 363 ВЛ 110 кВ Зимовники-Хуторская с отпайкой на ПС Глубокинская на ВЛ 110 кВ Зимовники-Хуторская с отпайкой на ПС Глубокинская ВЛ 110 кВ Зимовники-Хуторская с отпайкой на ПС Глубокинская
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Конзаводская - НС-6 ВЛ 110 кВ Конзаводская - НС-6 | 31 | 2025-04-30 11:34 | 2025-04-30 11:41 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Конзаводская – НС-6, из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами и обработке пестицидами озимых (увлажнение) при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией | 4.11, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Конзаводская – НС-6, из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами и обработке пестицидами озимых (увлажнение) при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие по загрязненной изоляции при увлажении на ВЛ 110 кВ Конзаводская – НС-6 ВЛ 110 кВ Конзаводская – НС-6 | 2025-04-30 11:36 | 2025-04-30 11:41
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мартыновская - Обливная | 30 | 2025-04-26 05:19 | 2025-04-26 05:19 | 3.4.7.3.5, Вследствие воздействия ультрафиолетовых лучей (в результате длительной эксплуатации) произошло изменение свойств материала гирлянды изоляторов на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Мартыновская – Обливная и как следствие снижение диэлектрических свойств материала с последующим перекрытием и разрушением одного изолятора в утренние часы при переходе точки россы по фаз «В» | 4.11, Вследствие воздействия ультрафиолетовых лучей (в результате длительной эксплуатации) произошло изменение свойств материала гирлянды изоляторов на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Мартыновская – Обливная и как следствие снижение диэлектрических свойств материала с последующим перекрытием и разрушением одного изолятора в утренние часы при переходе точки россы по фаз «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала под воздействием ультрафиолета при длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Мартыновская – Обливная ВЛ 110 кВ Мартыновская – Обливная
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Конзаводская - НС-6 | 29 | 2025-04-17 04:51 | 2025-04-17 04:51 | 3.4.7.4, В следствие длительной эксплуатации и нарушения свойств материала произошло снижение диэлектрических свойств материала гирлянды изоляторов с последующим перекрытием с провода на траверсу, на опоре № 65 фаза "В" ВЛ 110 кВ Конзаводская – НС-6 , по гирлянде изоляторов при переходе в утренние часы точки росы. | 4.11, В следствие длительной эксплуатации и нарушения свойств материала произошло снижение диэлектрических свойств материала гирлянды изоляторов с последующим электродуговым перекрытием с провода на траверсу, на опоре № 65 фаза "В" ВЛ 110 кВ Конзаводская – НС-6 , по гирлянде изоляторов при переходе в утренние часы точки росы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытием с провода на траверсу, на опоре № 65 фаза "В", по гирлянде изоляторов при переходе в утренние часы точки росы. на ВЛ 110 кВ Конзаводская – НС-6 ВЛ 110 кВ Конзаводская – НС-6
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Наримановская - Конзаводская | 28 | 2025-04-13 05:10 | 2025-04-13 05:10 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и верхний изолятор фазы "С" на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская с отпайками из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией при увлажнении в утренние часы. | 4.11, Электродуговое перекрытие по загрязненной изоляции при переходе точки росы в утренние часы на опоре № 26 фаза "С" ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие по загрязненной изоляции при переходе точки росы в утренние часы на опоре № 26 фаза "С" ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская на ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - ПБ-1 - ПБ-2 - НС-9 - Веселый Гай - Зимовники | 27 | 2025-04-11 11:47 | 2025-04-11 22:22 | 3.4.7.3.5, Вследствие загнивания древесины (в результате длительной эксплуатации) произошел излом траверсы промежуточной деревянной опоры ПД110-1 № 107 ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2 – Зимовники с отпайками в месте крепления траверсы к стойке опоры фазы «А» | 4.1.3, Вследствие загнивания древесины (в результате длительной эксплуатации) произошел излом траверсы промежуточной деревянной опоры ПД110-1 № 107 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы промежуточной деревянной опоры на ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2 - Зимовники с отпайками ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2 - Зимовники с отпайками
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Семичная | 26 | 2025-04-03 08:38 | 2025-04-04 17:14 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации вводов фазы "С" на СМВ 35 ПС 35 кВ Семичная произошло ухудшение электроизоляционных свойств применяемого материала при его изготовлении, RIP - изоляции, в следствии ее недостаточной гидрофобности. | 4.11, В результате снижения изоляционных характеристик вводов ф. "С" на СМВ 35 ПС 35 кВ Семичная произошел пробой изоляции на заземленную конструкцию (установочный фланец высоковольтного ввода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводов фазы "С" на СМВ 35 ПС 35 кВ Семичная на ПС 35 кВ Семичная ВТ-35-630-12,5 с ПП-67
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ КГУ | 24 | 2025-03-27 23:59 | 2025-03-28 01:23 | 3.4.7.4, Вследствие сбоя в работе контроллера СМ216Е "Компас ТМ 2.0" произошло пропадание канала телеинформации с ПС 110 кВ КГУ. | 4.20, В результате сбоя в работе контроллера связи СМ216Е , который привел к нарушению обмена данных с устройствами канала связи, что и стало причиной пропадания телеинформации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбоя параметров контроллера связи СМ216Е на ПС 110 кВ КГУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Cбой в работе контроллера связи СМ216Е на ПС 110 кВ КГУ КП Компас ТМ 2.0
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Ганчуковская | 24 | 2025-02-17 03:21 | 2025-02-17 03:35 | 3.4.8.5.2, Отсутствие контроля за загрязнением изоляции ВЛ ВЛ 110 кВ Октябрьская – Ганчуковская в условиях прохождения ВЛ в зоне интенсивного земледелия. | 4.17, Электродуговое перекрытие с провода через загрязнённую гирлянду изоляторов фазы "А" на опору № 94 с разрушением 1 изолятора (ПСД-70) из 8-ми ВЛ 110 кВ Октябрьская - Ганчуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора из восьми на опоре №94 на ВЛ 110 кВ Октябрьская - Ганчуковская на ВЛ 110 кВ Октябрьская - Ганчуковская Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | 2025-02-17 03:21 | 2025-02-17 03:35
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ КГУ ПС 110 кВ КГУ | 21 | 2025-02-15 15:28 | 2025-02-21 17:08 | 3.4.7.2, Нарушена периодичность капитального ремонта в соответствии с п.16.6.1. При проведения капитального ремонта в соответствии с п. 16.6.3 не выполнена замена изолирующих тяг, изоляционных цилиндров, наружных и внутренних рычагов механизмов, блоков подогревающего устройства - 20 лет со дня изготовления выключателя (Технического описания и руководства по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 Т.О.). | 4.11, Причиной повреждения МВ 110 Т1 явилось перекрытие изоляции стеклопластиковой тяги полюса фазы «А» соединяющей редуктор и полиспастовое устройство с последующим возникновением электрической дуги, следы которой видны на корпусах полиспастового устройства и редуктора. При горении дуги внутри полюса мгновенный рост давления привел к срыву крепежных шпилек нижней покрышки к редуктору и разлому редуктора подбросив полюс вертикально вверх. Причиной повреждения ТТ 110 Т1 фаза "А" явилось механическое воздействие на его ошиновку вызванного повреждением полюса фазы "А " МВ 110 Т1. Причиной повреждения ТР 110 Т1 фаза "А" явилось механическое воздействие на его ошиновку вызванного повреждением полюса фазы "А " МВ 110 Т1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение полюса МВ 110 Т1 фаза "А" в следствие перекрытия изоляции на ПС 110 кВ КГУ ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400, Повреждение ТТ 110 Т1 фаза "А" в следствие механического воздействия на ПС 110 кВ КГУ ТФЗМ-110Б 600/5 фА, Повреждение ТР 110 Т1 фаза "А" в следствие механического воздействия на ПС 110 кВ КГУ РНДЗ-1б-110/1000СКУ1 | 2025-02-15 15:28 | 2025-02-16 15:30
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская | 18 | 2025-01-15 16:09 | 2025-01-18 15:19 | 3.4.7.3.5, Длительной эксплуатации и нарушения свойств материала с обрыв ГЗТ в пролетах опор №№№74-75 и 122-123. | 4.3.3, В следствие длительной эксплуатации и нарушения свойств материала произошел обрыв ГЗТ в середине пролета (73 м от опоры №122) с падением на землю и перехлестом фаз «А, В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительной эксплуатации и нарушения свойств материала на ВЛ 110 кВ Ремонтненская – Денисовская ВЛ 110 кВ Ремонтненская – Денисовская | 2025-01-16 20:24 | 2025-01-17 00:14
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Городская - ЮЗР ВЛ 110 кВ ЮЗР - ВДТЭЦ-1 | 2 | 2025-01-01 23:55 | 2025-01-01 23:55 | 3.4.12.5, Электродуговое перекрытие на проводах и гирляндах изоляторов фаз "А" ВЛ 110 кВ Городская – ЮЗР и ВЛ 110 кВ Волгодонская ТЭЦ-1 – ЮЗР в следствии загрязнения пылевыми уносами, при увлажнении мокрым снегом. | 4.11, Электродуговое перекрытие, по загрязненной пылевыми уносами изоляции при увлажнении мокрым снегом, на проводах и гирляндах изоляторов фаз "А" на ВЛ 110 кВ Городская – ЮЗР и ВЛ 110 кВ Волгодонская ТЭЦ-1 – ЮЗР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие, по загрязненной пылевыми уносами изоляции при увлажнении мокрым снегом на ВЛ 110 кВ Городская – ЮЗР ВЛ 110 кВ Городская – ЮЗР, Электродуговое перекрытие, по загрязненной пылевыми уносами изоляции при увлажнении мокрым снегом на ВЛ 110 кВ ЮЗР - ВДТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ ЮЗР - ВДТЭЦ-1
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2050 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 Наримановская | 62 | 2025-10-29 10:24 | 2025-10-29 11:16 | 3.4.9.3, В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ, в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ, произошла разрегулировка провеса проводов ответвления 0,4кВ. |  | 2025-10-29 10:24 | 2025-10-29 11:16
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/6 кВ Веселый Гай | 12 | 2025-06-11 10:57 | 2025-06-11 11:59 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии атмосферных явлений произошло снижение механической прочности провода фазы "В" и, как следствие, его обрыв в пролете опор №262-263 ВЛ-6 кВ №2 ПС 110 кВ Веселый Гай. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №262-263 ВЛ-6 кВ №2 ПС 110 кВ Веселый Гай из-за уменьшения механической прочности Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/6 кВ Веселый Гай Пролет:3*А 50 | 2025-06-11 10:57 | 2025-06-11 11:59
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 16 ПС 220/110/10 кВ Зимовники | 854 | 2025-05-21 10:24 | 2025-05-21 13:43 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии атмосферных явлений произошло снижение механической прочности провода фазы "В" и, как следствие, его обрыв в пролете опор №116-117 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220/110/10 кВ Зимовники. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №116-117 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220/110/10 кВ Зимовники из-за уменьшения механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 16 ПС 220/110/10 кВ Зимовники Пролет:3*А 50 | 2025-05-21 10:24 | 2025-05-21 13:43
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110/10 кВ Дружба | 555 | 2025-04-08 08:19 | 2025-04-08 09:53 | 3.4.7.3.5, Несвоевременные замеры параметров оборудования КТП-2164 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110/10 кВ Дружба. | 4.1.3, Повреждение изоляции обмоток трансформатора на КТП-2164 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110/10 кВ Дружба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла из бака ТМ 100 кВА, перегоревшие ПК-10. на КТП-2164 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Дружба Трансформатор ТМГ-100/10 | 2025-04-08 08:19 | 2025-04-08 09:53
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | 556 | 2025-04-08 08:19 | 2025-04-08 12:06 | 3.4.10.2, Перекрытие фазных проводов птицей на опоре №77 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба. | 4.12, Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №77 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляции проводов на ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба Пролет:3*ПС 25 | 2025-04-08 08:19 | 2025-04-08 12:06
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 ПС 220/110/10 кВ Зимовники | 430 | 2025-03-18 16:20 | 2025-03-18 18:15 | 3.4.10.2, Перекрытие фазных проводов птицей на опоре №53 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 220/110/10 кВ Зимовники. | 4.12, Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №53 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 220/110/10 кВ Зимовники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляции проводов на ВЛ-10 кВ № 14 ПС 220/110/10 кВ Зимовники Пролет:3*А 70 | 2025-03-18 16:20 | 2025-03-18 18:15
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская | 346 | 2025-03-05 14:20 | 2025-03-05 20:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии атмосферных явлений произошло снижение механической прочности провода фазы "В" и, как следствие, его обрыв в пролете опор №15/135-15/136 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №15/135-15/136 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская из-за уменьшения механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-05 14:20 | 2025-03-05 20:25
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2782 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 Хуторская | 342 | 2025-03-05 09:37 | 2025-03-05 09:54 | 3.4.9.3, В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ, в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ, произошла разрегулировка провеса проводов ответвления 0,4кВ. |  | 2025-03-05 09:37 | 2025-03-05 09:54
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | 322 | 2025-03-02 10:12 | 2025-03-02 15:07 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии атмосферных явлений произошло снижение механической прочности провода фазы "В" и, как следствие, его обрыв в пролете опор №78-79 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ Дружба. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №78-79 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ Дружба из-за уменьшения механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба Пролет:3*ПС 25 | 2025-03-02 10:12 | 2025-03-02 15:07
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Дружба | 314 | 2025-02-26 08:23 | 2025-02-26 11:33 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии атмосферных явлений произошло снижение механической прочности провода фазы "В" и, как следствие, его обрыв на опоре №1/11 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Дружба. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" на опоре №1/11 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Дружба из-за уменьшения механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Дружба Опора П10-3Б | 2025-02-26 08:23 | 2025-02-26 11:33
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская | 61 | 2025-01-17 09:46 | 2025-01-17 11:58 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии атмосферных явлений произошло снижение механической прочности изолятора фазы "B" и, как следствие, его разрушение на опоре №46 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "B" на опоре №46 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская из-за уменьшения механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская Опора П10-3Б | 2025-01-17 09:46 | 2025-01-17 11:58
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | 334 | 2025-12-14 10:30 | 2025-12-14 15:27 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение структуры материала, вследствие этого произошел обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №9/292-9/293 по ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение структуры материала, вследствие этого произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №35-36 по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №9/292-9/293 с замыканием провода на землю по ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская. Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" с замыканием на провод фазы "А"в пролёте опор №35-36 по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 10:30 | 2025-12-14 15:27
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4664 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 Киевская | 326 | 2025-12-13 23:42 | 2025-12-14 00:14 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4664 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 Киевская, с 1998 г. и в результате воздействия ветровых нагрузок, произошло изменение свойств материала провода, что привело к обрыву провода фазы "В", с замыканием на нулевой провод, в пролете опор №2/3-2/4. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2/3-2/4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4664 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4664 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 Киевская Пролет:5*А 25 | 2025-12-13 23:42 | 2025-12-14 00:14
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Богородская | 137 | 2025-11-13 08:51 | 2025-11-13 10:49 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия атмосферных явлений, в процессе длительной эксплуатации с 1982 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение разрядников 10 кВ фаз "А" и "С" на опоре №2 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Богородская. | 4.1.3, Из-за уменьшения механической прочности произошло повреждение разрядников 10 кВ фаз "А" и "С" на опоре №2 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Богородская с замыканием на землю, что привело к отключению МВ 10кВ ВЛ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника 10 кВ на ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Богородская Опора ОА10-2 | 2025-11-13 08:51 | 2025-11-13 10:49
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4113 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 Б.Ремонтное | 92 | 2025-11-04 09:49 | 2025-11-04 11:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4113 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 Б.Ремонтное, с 1994 г. и в результате воздействия ветровых нагрузок, произошло изменение свойств материала провода, что привело к обрыву провода фаза "С" в пролете опор №1-1/1. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №1-1/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4113 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 Б.Ремонтное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4113 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 Б.Ремонтное Пролет:4*А 25 | 2025-11-04 09:49 | 2025-11-04 11:10
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Подгорненская | 91 | 2025-11-03 12:10 | 2025-11-03 15:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ветровых нагрузок, ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, вследствие этого произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №289 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Подгорненская, с замыканием провода на траверсу. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №289 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Подгорненская, с замыканием провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Подгорненская Опора П10-1 | 2025-11-03 12:10 | 2025-11-03 15:30
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Валуевская | 350 | 2025-08-02 09:39 | 2025-08-02 11:50 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена полиэтиленового колпачка с истекшим нормативным сроком эксплуатации на опоре №2/2 фаза "С" по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Валуевская. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, срыв изолятора фазы "С" на опоре №2/2 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Валуевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка, срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Валуевская Опора П10-3 | 2025-08-02 09:39 | 2025-08-02 11:50
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | 269 | 2025-07-18 06:07 | 2025-07-18 11:47 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "А" в пролете опор №12/28-12/29 по ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская, с замыканием провода на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел, обрыв провода фазы "А" в пролете опор №12/28-12/29 по ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская, с замыканием провода на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-18 06:07 | 2025-07-18 11:47
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Валуевская | 65 | 2025-06-21 12:28 | 2025-06-21 14:49 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ветровых нагрузок, ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, вследствие этого произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №312 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Валуевская, с замыканием провода на траверсу. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №312 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Валуевская, с замыканием провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Валуевская Опора П10-3 | 2025-06-21 12:28 | 2025-06-21 14:49
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киевская | 692 | 2025-04-27 12:45 | 2025-04-27 15:20 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 243-244 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киевская, с замыканием провода на землю. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел, обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 243-244 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киевская, с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киевская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-27 12:45 | 2025-04-27 15:20
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Валуевская | 668 | 2025-04-22 14:12 | 2025-04-22 14:55 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия атмосферных явлений, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение разрядника 10 кВ фазы "А" на опоре №2 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Валуевская. | 4.1.3, Из-за уменьшения механической прочности произошло повреждение разрядника 10 кВ фазы "А" на опоре №2 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Валуевская, с замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника 10 кВ на ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Валуевская Опора П10-3 | 2025-04-22 14:12 | 2025-04-22 14:55
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Овцевод | 656 | 2025-04-21 14:20 | 2025-04-21 16:17 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена полиэтиленового колпачка с истекшим нормативным сроком эксплуатации на опоре №9/48 по ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Овцевод. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, срыв изолятора фазы "В" на опоре №9/48 по ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Овцевод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка, срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Овцевод Опора П10-1 | 2025-04-21 14:20 | 2025-04-21 16:17
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4674 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 Б.Ремонтное | 649 | 2025-04-20 13:43 | 2025-04-20 15:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4674 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 Б.Ремонтное, с 1987 г. и в результате воздействия ветровых нагрузок, произошло изменение свойств материала провода, что привело к увеличению стрелы провеса и схлёсту проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор 4-5 при поперечных ветровых нагрузках. | 4.1.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4674 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 Б.Ремонтное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4674 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 Б.Ремонтное Пролет: Опора №4 - Опора №5 / Пролет:5*А 25 | 2025-04-20 13:43 | 2025-04-20 15:10
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киевская | 299 | 2025-02-21 10:40 | 2025-02-21 16:30 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 5/6-5/7 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киевская, с замыканием провода на землю. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел, обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 5/6-5/7 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киевская, с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-21 10:40 | 2025-02-21 16:30
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4114 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 Б.Ремонтное | 81 | 2025-01-18 12:00 | 2025-01-18 14:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв нулевого провода с замыканием на провод фазы "А" в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4114 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 Б.Ремонтное. | 4.1.3, В результате ухудшения механической прочности произошел обрыв нулевого провода с замыканием на провод фазы "А" в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4114 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 Б.Ремонтное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4114 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 Б.Ремонтное Пролет:4*А 25 | 2025-01-18 12:00 | 2025-01-18 14:20
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская | 79 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-24 15:33 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации, с 1970 г. произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, излом ж/б опор №1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская. | 4.14, Излом ж/б опор№1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33,1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская с коротким замыканием проводов всех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/12 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/13 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/14 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/15 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/16 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/17 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/18 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/19 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/20 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/21 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/22 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/23 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/24 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/25 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/26 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/27 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/28 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/29 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/30 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/31 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/32 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/33 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/35 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/36 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/37 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/38 / Опора П10-3, Излом ж/б опоры на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора № 1/39 / Опора П10-3 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-17 20:21
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | 75 | 2025-01-17 12:55 | 2025-01-17 19:10 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена провода с истекшим нормативным сроком эксплуатации в пролете опор 25-26 по ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 25-26 по ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская , с замыканием проводов фаз "В" и "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 12:55 | 2025-01-17 19:10
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Подгорненская | 73 | 2025-01-17 12:47 | 2025-01-17 15:20 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена вязки провода фазы "В" на опоре №168 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Подгорненская, вследствие этого произошел обрыв вязки с замыканием проводов фаз "В" и "С". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №168 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Подгорненская, с замыканием проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Подгорненская Опора П10-1Д | 2025-01-17 12:47 | 2025-01-17 15:20
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Первомайская | 72 | 2025-01-17 12:38 | 2025-01-17 20:40 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена провода фазы "А" в пролете опор №9/7-9/8 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Первомайская, вследствие этого произошел обрыв провода фазы "А". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9/7-9/8 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Первомайская, с замыканием проводов фаз "В" и "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 12:38 | 2025-01-17 20:40
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Подгорненская | 74 | 2025-01-17 12:34 | 2025-01-17 19:35 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена провода с истекшим нормативным сроком эксплуатации в пролете опор 122-123 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Подгорненская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 122-123 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Подгорненская, с замыканием проводов фаз "В" и "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Подгорненская Пролет:3*А 70 | 2025-01-17 12:34 | 2025-01-17 19:35
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Первомайская | 71 | 2025-01-17 12:29 | 2025-01-17 19:40 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена вязки провода фазы "В" на опоре №170 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Первомайская, вследствие этого произошел обрыв вязки с замыканием проводов фаз "В" и "С". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №170 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Первомайская, с замыканием проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Первомайская Опора № 170 / Опора П10-3 | 2025-01-17 12:29 | 2025-01-17 19:40
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Первомайская | 70 | 2025-01-17 12:24 | 2025-01-17 19:23 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена вязки провода фазы "В" на опоре №132 по ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Первомайская, вследствие этого произошел обрыв вязки с замыканием проводов фаз "В" и "С". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №132 по ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Первомайская, с замыканием проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Первомайская Опора П10-3 | 2025-01-17 12:24 | 2025-01-17 19:23
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Подгорненская | 68 | 2025-01-17 12:04 | 2025-01-17 20:35 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена провода фазы "В" в пролете опор №329-330 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Подгорненская, вследствие этого произошел обрыв провода фазы "В". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №329-330 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Подгорненская, с замыканием проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Подгорненская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 12:04 | 2025-01-17 20:35
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Б.Ремонтное | 67 | 2025-01-17 11:50 | 2025-01-17 14:41 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена полиэтиленового колпачка с истекшим нормативным сроком эксплуатации на опоре №8/31 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Б.Ремонтное. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, срыв изолятора фазы "В" на опоре №8/31 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Б.Ремонтное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка, срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Б.Ремонтное Опора П10-7ДБ | 2025-01-17 11:50 | 2025-01-17 14:41
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Приволенская | 66 | 2025-01-17 11:41 | 2025-01-17 14:50 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена вязки провода фазы "В" на опоре №45 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Приволенская, вследствие этого произошел обрыв вязки с замыканием проводов фаз "В" и "А". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №45 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Приволенская, с замыканием проводов фаз "В" и "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Приволенская Опора П10-2 | 2025-01-17 11:41 | 2025-01-17 14:50
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кормовая | 64 | 2025-01-17 10:29 | 2025-01-17 14:45 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена полиэтиленового колпачка с истекшим нормативным сроком эксплуатации на опоре №4/7 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кормовая. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, срыв изолятора фазы "В" на опоре №4/7 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кормовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка, срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кормовая Опора П10-3 | 2025-01-17 10:29 | 2025-01-17 14:45
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киевская | 63 | 2025-01-17 10:22 | 2025-01-17 20:40 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена вязки провода фазы "В" на опоре №212 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киевская, вследствие этого произошел обрыв вязки с замыканием проводов фаз "В" и "С". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре 212 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киевская, вследствие этого произошел обрыв вязки с замыканием проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киевская Опора П10-3 | 2025-01-17 10:22 | 2025-01-17 20:40
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Денисовская | 59 | 2025-01-17 08:29 | 2025-01-17 22:30 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена полиэтиленового колпачка с истекшим нормативным сроком эксплуатации на опоре №5/2 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Денисовская. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, срыв изолятора фазы "В" на опоре №5/2 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Денисовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка, срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора П10-4 | 2025-01-17 08:29 | 2025-01-17 22:30
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5337 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | 550 | 2025-12-14 11:35 | 2025-12-14 11:51 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5337 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошло схлестывание проводов фазы "А" и "В" в пролете опор 11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-5337 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская,с возникновением короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ 0,4кВ ВЛ №1 КТП-5337 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5337 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская Пролет:3*А 25 | 2025-12-14 11:35 | 2025-12-14 11:51
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Заветинская | 548 | 2025-11-27 13:23 | 2025-11-27 16:49 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия атмосферных явлений, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №101 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Заветинская. | 4.1.3, Из-за уменьшения механической прочности произошло повреждение изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №101 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Заветинская со схлестом проводов фаз "А" и "В" , что привело к отключению МВ 10кВ ВЛ №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Заветинская Опора А10-1 | 2025-11-27 13:23 | 2025-11-27 16:49
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Потапенковская | 544 | 2025-11-09 20:45 | 2025-11-09 20:50 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1990 г., произошло провисание провода и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Потапенковская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 69-70 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Потапенковская,с возникновением короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению МВ 10 кВ ВЛ №8 ПС 35/10 кВ Потапенковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода. на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Потапенковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-09 20:45 | 2025-11-09 20:50
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5145 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | 543 | 2025-11-09 09:22 | 2025-11-09 09:31 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 г., произошло провисание провода и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5145 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор 4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-5145 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская,с возникновением короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5145 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5145 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская Пролет:3*А 25 | 2025-11-09 09:22 | 2025-11-09 09:31
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Фоминская | 538 | 2025-10-20 06:07 | 2025-10-20 06:12 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974 г., произошло провисание провода и, как следствие,произошёл подхлёст проводов в пролете опор 51-52 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Фоминская. | 4.1.3, Из-за провисания проводов произошел их подхлёст в пролете опор 51-52 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Фоминская с возникновением кратковременного межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возникновение кратковременного межфазного КЗ на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Фоминская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-20 06:07 | 2025-10-20 06:12
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская | 526 | 2025-08-14 19:47 | 2025-08-14 20:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора, а при сопутствующей ветровой нагрузки срыв и разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 3/20, схлестывание проводов в пролете опор № 3/20-3/21 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС 10 на опоре № 3/20 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская Опора П10-1 | 2025-08-14 19:47 | 2025-08-14 20:25
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | 523 | 2025-08-01 09:33 | 2025-08-01 14:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки. Сопутствующие обстоятельства- осадки в виде дождя, град. | 4.4.4, Падение опор № 2/91-2/102 по Вл 10 кВ №2 ПС 35 Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская Опора П10-1, падение опоры на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская Опора П10-1, падение опоры на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская Опора П10-1, падение опоры на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская Опора П10-1, падение опоры на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская Опора П10-1, падение опоры на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская Опора П10-1, падение опоры на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская Опора П10-1, падение опоры на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская Опора П10-1, падение опоры на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская Опора П10-1, падение опоры на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская Опора П10-1, падение опоры на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская Опора П10-1, падение опоры на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская Опора П10-1 | 2025-08-01 09:33 | 2025-08-01 14:56
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кичкинская | 520 | 2025-07-24 09:19 | 2025-07-24 12:42 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора, а при сопутствующей ветровой нагрузки срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 4/25 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кичкинская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС 10 на опоре № 4/25 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кичкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС 10 на fe2539b4-e0e8-11e8-bb93-7ed30aea5c8f Опора №4/25,ВЛ10№1,ПС Кичкинская / Опора П10-1 | 2025-07-24 09:19 | 2025-07-24 12:42
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Кичкинская | 515 | 2025-07-17 19:25 | 2025-07-17 22:11 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора, а при сопутствующей ветровой нагрузки срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 5/87 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Кичкинская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС 10 на опоре № 5/87 по ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Кичкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС 10 на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Кичкинская Опора П10-1 | 2025-07-17 19:25 | 2025-07-17 22:11
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Кичкинская | 516 | 2025-07-16 10:18 | 2025-07-16 13:53 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора, а при сопутствующей ветровой нагрузки срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 1/177 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Кичкинская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС 10 на опоре № 1/177 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Кичкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС 10 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Кичкинская Опора П10-1 | 2025-07-16 10:18 | 2025-07-16 13:53
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5450 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | 512 | 2025-07-12 09:40 | 2025-07-12 11:35 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 г., произошло провисание провода и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5450 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-5450 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская,с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5450 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5450 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская Пролет:3*А 35 | 2025-07-12 09:40 | 2025-07-12 11:35
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Заветинская | 504 | 2025-06-21 11:10 | 2025-06-21 11:16 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 г., произошло провисание провода и, как следствие,произошёл подхлёст проводов в пролете опор 4/145-4/146 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. | 4.1.3, Из-за провисания проводов произошел их подхлёст в пролете опор 4/145-4/146 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Заветинская с возникновением кратковременного межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: возникновение кратковременного межфазного КЗ на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Заветинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-21 11:10 | 2025-06-21 11:16
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Федосеевская | 503 | 2025-06-18 16:15 | 2025-06-18 16:46 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора, а при сопутствующей ветровой нагрузки срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 23 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Федосеевская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС 10 на опоре № 23 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Федосеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС 10 на опоре № 23 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Федосеевская Опора П10-1 | 2025-06-18 16:15 | 2025-06-18 16:46
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Отары | 502 | 2025-06-18 11:51 | 2025-06-18 11:58 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 г., произошло провисание провода и, как следствие,произошёл подхлёст проводов в пролете опор 78-79 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Отары. | 4.1.3, Из-за провисания проводов произошел их подхлёст в пролете опор 78-79 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Отары с возникновением кратковременного межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: возникновение кратковременного межфазного КЗ на ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Отары Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-18 11:51 | 2025-06-18 11:58
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Никольская | 25 | 2025-04-04 16:55 | 2025-04-04 18:28 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло провисание провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 193-194 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Никольская и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | 4.1.3, Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 193-194 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Никольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-04 16:55 | 2025-04-04 18:28
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Руно | 19 | 2025-01-19 09:12 | 2025-01-19 12:32 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора, а при сопутствующей ветровой нагрузки срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 1/50 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Руно. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС 10 на опоре № 1/50 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Руно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Руно Опора П10-7ДБ | 2025-01-19 09:12 | 2025-01-19 12:32
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская | 17 | 2025-01-18 09:02 | 2025-01-18 11:46 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора, а при сопутствующей ветровой нагрузки срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 3/9 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС 10 на опоре № 3/9 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская Опора № 3/9 / Опора П10-7ДБ | 2025-01-18 09:02 | 2025-01-18 11:46
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская | 3 | 2025-01-17 13:40 | 2025-01-17 15:54 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора, а при сопутствующей ветровой нагрузки срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 169 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС 10 на опоре № 169 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская Опора П10-1 | 2025-01-17 13:40 | 2025-01-17 15:54
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Фоминская | 20 | 2025-01-16 12:50 | 2025-01-16 12:57 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 6/2-6/3 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Фоминская и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | 4.1.3, Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6/2-6/3 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Фоминская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Фоминская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-16 12:50 | 2025-01-16 12:57
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Стычная | 552 | 2025-12-13 20:40 | 2025-12-14 17:09 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская обнаружены следы кратковременного КЗ проводов в пролете опор 11-12. В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Стычная обнаружена оборванная вязка на изоляторе, провод лег на траверсу на опоре № 12/92 фаза "В". | 4.4.4, ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская обнаружены следы кратковременного КЗ проводов в пролете опор 11-12. ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Стычная обнаружена оборванная вязка на изоляторе, провод лег на траверсу на опоре № 12/92 фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оборванная вязка на изоляторе на опоре № 12/92 фаза "В". на ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Стычная Опора П10-1, следы кратковременного КЗ проводов в пролете опор 11-12. на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 20:40 | 2025-12-14 17:09
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7210 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Нижне-Журавская ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7409 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская ВЛ-0,4кВ №3 КТП 7063 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Почтовская | 551 | 2025-12-13 11:19 | 2025-12-13 17:41 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7210 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Нижне-Журавская произошёл обрыв проводов фаз "А,В,С" пролет опор 4-6. В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7409 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "С" пролет опор 27-28. В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4кВ №3 КТП 7063 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Почтовская произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" пролет опор 2/4-2/5 | 4.4.4, ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7210 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Нижне-Журавская произошёл обрыв проводов фаз "А,В,С" пролет опор 4-6. ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7409 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "С" пролет опор 27-28. ВЛ-0,4кВ №3 КТП 7063 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Почтовская произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" пролет опор 2/4-2/5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "А,В,С" пролет опор 4-6. на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7210 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Нижне-Журавская Пролет:4*А 35, обрыв проводов фаз "А,В,С" пролет опор 4-6. на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7210 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Нижне-Журавская Пролет:4*А 35, кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "С" пролет опор 27-28. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7409 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская Пролет:4*А 25, кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" пролет опор 2/4-2/5 на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 7063 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Почтовская Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 11:19 | 2025-12-13 17:40
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская | 44 | 2025-10-27 10:15 | 2025-10-27 12:54 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1989 г., произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 45-46 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская | 4.1.3, обрыв проводов марки АС 35 в пролете опор № 45-46 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-27 10:15 | 2025-10-27 12:54
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7212А ВЛ-10 кВ № 17 ПС Константиновская 110/35/10 кВ | 948 | 2025-10-09 12:31 | 2025-10-09 14:20 | 3.4.9.1.2, В результате несвоевременного выявления ослабления контактного соединения на АВ 0,4 кВ №1 , в процессе длительной эксплуатации произошло нарушение контакта на АВ 0,4 кВ №1 и как следствие повреждение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7212А ВЛ-10 кВ № 17 ПС Константиновская 110/35/10 кВ . | 4.1.3, Повреждение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7212А ВЛ-10 кВ № 17 ПС Константиновская 110/35/10 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ 0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7212А ВЛ-10 кВ № 17 ПС Константиновская 110/35/10 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7212А ВЛ-10 кВ № 17 ПС Константиновская 110/35/10 кВ | 2025-10-09 12:31 | 2025-10-09 14:20
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-7400 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Николаевская | 468 | 2025-08-16 10:40 | 2025-08-16 12:23 | 3.4.7.3.5, В следствии длительного воздействия атмосферных нагрузок и плохого контакта произошло разрушение полюса фаза "А" РКТП 7400 по ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Николаевская. Год ввода в эксплуатацию 1980. | 4.1.3, В следствии длительного воздействия атмосферных нагрузок и плохого контакта произошло разрушение полюса фаза "А" РКТП 7400 по ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Николаевская. Год ввода в эксплуатацию 1980. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение полюса фаза "А" РКТП 7400 на КТП-7400 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Николаевская РЛНД-10/400 | 2025-08-16 10:40 | 2025-08-16 12:23
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Константиновская | 148 | 2025-06-29 15:10 | 2025-06-29 18:16 | 3.4.7.3.5, В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Константиновская произошёл обрыв провода фазы "В" и слест с проводом фазы"С" в пролете опор № 3/17-3/18. Год ввода в эксплуатацию 1976. | 4.1.3, Обрыв провода фаз "В" в пролете 3/17-3/18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "С" "В" пролет 3/17-3/21. на ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Константиновская ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Константиновская | 2025-06-29 15:10 | 2025-06-29 18:16
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Богоявленская | 131 | 2025-06-26 18:58 | 2025-06-26 20:00 | 3.4.7.3.5, В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Богоявленская произошёл обрыв провода фазы "А,В" пролет опор №130-131. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А,В" пролет опор №130-131 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А,В" пролет опор №130-131 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Богоявленская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-26 18:58 | 2025-06-26 20:00
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Богоявленская | 38 | 2025-06-18 09:44 | 2025-06-18 09:47 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 г., произошло провисание провода и, как следствие,произошёл подхлёст проводов в пролете опор 3/21-3/22 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Богоявленская. | 4.1.3, Из-за провисания проводов произошел их подхлёст в пролете опор 3/21-3/22 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Богоявленская с возникновением кратковременного межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: возникновение кратковременного межфазного КЗ на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Богоявленская Пролет:3*ПС 35 | 2025-06-18 09:44 | 2025-06-18 09:47
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7392 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Николаевская | 14 | 2025-06-12 16:10 | 2025-06-12 16:35 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975 г., произошло провисание провода и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7392 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Николаевская | 4.1.3, кратковременный схлёст проводов марки А-16 в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7392 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Николаевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7392 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Николаевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7392 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Николаевская | 2025-06-12 16:10 | 2025-06-12 16:35
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская | 932 | 2025-06-03 07:10 | 2025-06-03 07:19 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1989 г., произошло провисание провода и, как следствие,произошёл подхлёст проводов в пролете опор 5/24-5/25 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская. | 4.1.3, Из-за провисания проводов произошел их подхлёст в пролете опор 5/24-5/25 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская с возникновением кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлёст в пролете опор 5/24-5/25 на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-03 07:10 | 2025-06-03 07:18
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7180 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Савельевская | 886 | 2025-05-25 15:50 | 2025-05-25 17:28 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1997 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие,обрыв провода ф"А" в пр.оп.1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7180 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Савельевская | 4.1.3, обрыв провода ф"А" в пр.оп.1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7180 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Савельевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7180 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Савельевская Пролет:4*А 25 | 2025-05-25 15:50 | 2025-05-25 17:28
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110/35/10 кВ КГУ | 843 | 2025-05-20 13:03 | 2025-05-20 18:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1978 г., произошло нарушение структуры материала и,как следствие,повреждение изолятора ф."С" оп.2/9 ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110/35/10 кВ КГУ. | 4.1.3, повреждение изолятора ф."С" оп.2/9 ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110/35/10 кВ КГУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110/35/10 кВ КГУ Опора П10-1 | 2025-05-20 13:03 | 2025-05-20 18:20
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7274 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Нижне-Журавская | 823 | 2025-05-17 15:07 | 2025-05-17 15:12 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1973 г., произошло провисание провода и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7274 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Нижне-Журавская. | 4.1.3, Схлёст проводов марки А 35 в пролете опор № 1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7274 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Нижне-Журавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов марки А 35 в пролете опор № 1/2-1/3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7274 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Нижне-Журавская Пролет:3*А 35 | 2025-05-17 15:07 | 2025-05-17 15:12
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Богоявленская | 822 | 2025-05-17 12:04 | 2025-05-17 12:12 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 г., произошло провисание провода и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Богоявленская. | 4.1.3, Схлёст проводов марки А 35 в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Богоявленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов марки А 35 в пролете опор № 2/2-2/3 на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Богоявленская Пролет:3*А 35 | 2025-05-17 12:04 | 2025-05-17 12:12
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская | 745 | 2025-05-10 10:32 | 2025-05-10 10:36 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1989 г., произошло провисание провода и, как следствие,произошёл подхлёст проводов в пролете опор 70-71 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская. | 4.1.3, Из-за провисания проводов произошел их подхлёст в пролете опор 70-71 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская с возникновением кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: возникновение кратковременного междуфазного КЗ на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-10 10:32 | 2025-05-10 10:36
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-7163 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Савельевская | 744 | 2025-05-08 17:28 | 2025-05-08 18:31 | 3.4.10.2, В результате попадания птицы в РУ-10 кВ КТП-7163 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Савельевская, произошло перекрытие ПК-10 кВ, что привело к возникновению короткого замыкания и срабатыванию ПК-10 фаз "А" , "В", "С". | 4.12, Междуфазное короткое замыкание фаз "А", "В", "С" в результате перекрытия животным высоковольтных вводов 10 кВ на КТП-7163 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Савельевская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей высоковольных вводов 10 кВ наКТП-7163 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Савельевская на КТП-7163 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Савельевская КТП-7163 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Савельевская | 2025-05-08 17:28 | 2025-05-08 18:31
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7076 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская | 693 | 2025-04-27 14:58 | 2025-04-27 15:04 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1977 г., произошло провисание провода и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 2/4-2/5. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7076 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская. | 4.1.3, схлёст проводов марки А 35 в пролете опор № 2/4-2/5. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7076 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов марки А 35 в пролете опор № 2/4-2/5. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7076 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская Пролет:4*А 35 | 2025-04-27 14:58 | 2025-04-27 15:03
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7246 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 КГУ | 690 | 2025-04-27 09:21 | 2025-04-27 09:32 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1983 г., произошло провисание провода и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7246 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 КГУ. | 4.1.3, Схлёст проводов А-35 в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7246 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 КГУ, с возникновением кратковременного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7246 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 КГУ Пролет:4*А 35 | 2025-04-27 09:21 | 2025-04-27 09:30
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7409 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская | 650 | 2025-04-20 15:51 | 2025-04-20 15:54 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986 г., произошло провисание провода и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7409 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская. | 4.1.3, Схлёст проводов А-25 в пролете опор схлёст проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7409 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская,с возникновением кратковременного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7409 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская Пролет:4*А 25 | 2025-04-20 15:51 | 2025-04-20 15:54
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская | 501 | 2025-03-31 11:54 | 2025-03-31 14:49 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1959 г., произошло нарушение структуры материала и,как следствие,разрушение изолятора РЛНД-10 ТП-7383 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская. | 4.1.3, разрушение изолятора РЛНД-10 ТП-7383 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора РЛНД-10 ТП-7383 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская на КТП-7383 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская РЛНД-10/400 | 2025-03-31 11:54 | 2025-03-31 14:49
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Богоявленская | 347 | 2025-03-05 15:26 | 2025-03-05 17:07 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие,обрыв провода ф"В" и схлест с фазой "А"в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Богоявленская. | 4.13, Обрыв провода А 35 в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Богоявленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Богоявленская Пролет:4*А 35 | 2025-03-05 15:26 | 2025-03-05 17:04
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7351 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белянская | 14 | 2025-01-05 13:20 | 2025-01-05 15:16 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие,обрыв провода ф"А" в пр.оп.5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7351 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белянская | 4.1.3, обрыв провода марки А25 в пр.оп.5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7351 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белянская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7351 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белянская Пролет:4*А 35 | 2025-01-05 13:20 | 2025-01-05 15:16
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Богоявленская | 11 | 2025-01-02 15:53 | 2025-01-02 20:59 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие обрыв провода фазы "А"и "Б" пролет опор.4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Богоявленская. | 4.3.3, обрыв провода фазы "А" и "Б" пролет опор.4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Богоявленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А"и "Б" на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Богоявленская Пролет:3*А 25 | 2025-01-02 15:53 | 2025-01-02 20:59
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская | 9 | 2025-01-02 15:27 | 2025-01-02 17:36 | 3.4.7.3.5, В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская произошёл обрыв провода фазы "В" пролет 5/41-5/42. | 4.1.3, обрыв провода фазы "В" пролет 5/41-5/42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" пролет 5/41-5/42. на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-02 15:27 | 2025-01-02 17:34
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 310 | 2025-12-12 16:35 | 2025-12-12 22:31 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1990 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фаза "В" в пролете опор №7-№6, в пролете опор № 7-8 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода, в процессе длительной эксплуатации с 1990 года и воздействием ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фаза "В" в пролете опор №7-№6, в пролете опор № 7-8 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "В" на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Комаровская Пролет:3*АС 25/4,2, Обрыв провода фаза "В" на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Комаровская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-12-12 16:35 | 2025-12-12 22:31
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 177 | 2025-11-19 14:09 | 2025-11-19 15:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1967 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13/1-13/2 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13/1-13/2 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская Пролет: Опора №13/1 - Опора №13/2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-19 14:09 | 2025-11-19 15:50
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6443 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая | 93 | 2025-11-04 15:25 | 2025-11-04 16:47 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6443 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая. | 4.1.3, Из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошел обрыв провода в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6443 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6443 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая Пролет:4*А 25 | 2025-11-04 15:25 | 2025-11-04 16:47
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6018 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ НС-1 | 907 | 2025-10-04 14:05 | 2025-10-04 16:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6018 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ НС-1. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6018 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ НС-1, с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6018 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ НС-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6018 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ НС-1 Пролет:5*А 25 | 2025-10-04 14:05 | 2025-10-04 16:10
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 863 | 2025-09-30 08:52 | 2025-09-30 10:08 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1964 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв провода на опоре №9/3 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1964 года и воздействием ветровых нагрузок, произошел обрыв провода на опоре №9/3 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. МВ-10 кВ №7 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Комаровская отключен от руки ДЭМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Комаровская 4a000140-e0f1-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2025-09-30 08:52 | 2025-09-30 10:08
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Рисовая | 846 | 2025-09-27 11:08 | 2025-09-27 12:08 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1982 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Рисовая. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Рисовая, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Рисовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Рисовая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-27 11:08 | 2025-09-27 12:08
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая | 688 | 2025-09-09 23:05 | 2025-09-10 00:46 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3/86-3/87 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3/86-3/87 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-09 23:05 | 2025-09-10 00:46
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 589 | 2025-08-31 10:53 | 2025-08-31 11:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв шлейфа фаза "А" на опоре №99 Р-6745 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. | 4.13, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв шлейфа фаза "А" на опоре №99 Р-6745 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-31 10:53 | 2025-08-31 11:45
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал | 588 | 2025-08-30 17:00 | 2025-08-30 18:48 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1970 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло разрушение изоляторов на опоре №62 ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №62-63 | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло разрушение изоляторов на опоре №62 ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал с появлением двухфазного короткого замыкания и отключением ВВ-6кВ №1 ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал защитой МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал Опора П10-1 | 2025-08-30 17:00 | 2025-08-30 18:48
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 310 | 2025-07-27 09:45 | 2025-07-27 12:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1980 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская Пролет:3*АС 95/16 | 2025-07-27 09:45 | 2025-07-27 12:10
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-6586 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 275 | 2025-07-20 19:45 | 2025-07-20 20:56 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1999 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв перемычки на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-6586 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 4.1.3, Из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1999 года, произошел обрыв перемычки на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-6586 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв перемычки на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-6586 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-07-20 19:45 | 2025-07-20 20:56
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6131 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 241 | 2025-07-13 08:50 | 2025-07-13 10:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6131 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6131 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская, с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6131 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6131 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская Пролет:5*А 35 | 2025-07-13 08:50 | 2025-07-13 10:20
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6559 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 235 | 2025-07-11 17:30 | 2025-07-11 20:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1999 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/12-2/13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6559 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/12-2/13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6559 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская, с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6559 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6559 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская Пролет: Опора № 2/12 - Опора № 2/13 | 2025-07-11 17:30 | 2025-07-11 20:35
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6565 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рассвет | 186 | 2025-07-05 17:35 | 2025-07-05 18:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1998 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6565 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рассвет. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6565 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рассвет, с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6565 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6565 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рассвет Пролет:4*А 35 | 2025-07-05 17:35 | 2025-07-05 18:15
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 185 | 2025-07-05 12:30 | 2025-07-05 13:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1967 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" на спусках к КТП6109А ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" на спусках к КТП6109А ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 2025-07-05 12:30 | 2025-07-05 13:10
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал | 184 | 2025-07-04 15:55 | 2025-07-04 16:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода на опоре №18 ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года и воздействием ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода на опоре №18 ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал с появлением земли фазы "С". ВВ-6 кВ №1 ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал отключен от руки ДЭМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал a7b18cca-e0f0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2025-07-04 15:55 | 2025-07-04 16:50
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 173 | 2025-07-03 06:10 | 2025-07-03 07:16 | 3.4.8.4, В следствии действий не установленных лиц, произошел наброс на разрядники фаз "А","В" КТП6133 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. | 4.4.1, В результате наброса неизвестными лицами на разрядники фаз "А","В" КТП6133 , возникло двухфазное короткое замыкание по ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на разрядники фаз "А","В" КТП6133 на ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 2025-07-03 06:10 | 2025-07-03 07:16
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6458 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая | 64 | 2025-06-21 11:50 | 2025-06-21 12:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6458 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6458 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая, с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к перегоранию ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6458 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6458 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая 80970d0e-e0ef-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2025-06-21 11:50 | 2025-06-21 12:50
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6557 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 47 | 2025-06-19 14:18 | 2025-06-19 15:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 2004 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6557 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6557 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская, с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6557 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6557 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 2025-06-19 14:18 | 2025-06-19 15:50
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-6018 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ НС-1 | 46 | 2025-06-19 11:36 | 2025-06-19 12:30 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 2001 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №1/2-№1/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-6018 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ НС-1. | 4.1.3, Из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации с 2001 года, произошел обрыв провода в пролете опор №1/2-№1/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-6018 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ НС-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-6018 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ НС-1 | 2025-06-19 11:36 | 2025-06-19 12:30
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6478 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет | 10 | 2025-06-10 18:35 | 2025-06-10 19:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6478 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6478 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет, с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6478 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6478 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет Пролет:4*А 25 | 2025-06-10 18:35 | 2025-06-10 19:35
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6507 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 919 | 2025-06-01 14:41 | 2025-06-01 16:08 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6507 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 4.1.3, Из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошел обрыв провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6507 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6507 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 2025-06-01 14:41 | 2025-06-01 16:08
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 910 | 2025-05-28 15:06 | 2025-05-28 18:24 | 3.4.9.3, В результате повреждения изолятора на абонентской опоре №8/28А , принадлежащей ООО Комаровское, на ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская, произошло отключение МВ-10 кВ №4 ПС Комаровская. Повреждений оборудования Мартыновского РЭС не выявлено. Срок эксплуатации ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская с 1999 года. |  | 2025-05-28 15:06 | 2025-05-28 18:24
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 858 | 2025-05-21 14:25 | 2025-05-21 15:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №130-131 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №130-131 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 14:25 | 2025-05-21 15:50
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал | 851 | 2025-05-21 02:05 | 2025-05-21 04:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1998 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор №44-45 ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1998 года и воздействием ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор №44-45 ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-21 02:05 | 2025-05-21 04:33
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6500 ВЛ-6 кВ №305 ПС 110/6 кВ СМ-3 | 651 | 2025-04-21 07:26 | 2025-04-21 11:36 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6500 ВЛ-6 кВ №305 ПС 110/6 кВ СМ-3. | 4.1.3, Из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошел обрыв провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6500 ВЛ-6 кВ №305 ПС 110/6 кВ СМ-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6500 ВЛ-6 кВ №305 ПС 110/6 кВ СМ-3 Пролет:4*А 25 | 2025-04-21 07:26 | 2025-04-21 11:36
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 592 | 2025-04-09 18:55 | 2025-04-09 19:11 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1999 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №304-305 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №304-305 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская 321e103e-e0f1-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2025-04-09 18:55 | 2025-04-09 19:11
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская | 492 | 2025-03-30 09:10 | 2025-03-30 10:41 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4/5-4/6 ВЛ-10кВ №11 ПС 110//10/6 кВ Октябрьская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4/5-4/6 ВЛ-10кВ №11 ПС 110//10/6 кВ Октябрьская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №11 ПС 110//10/6 кВ Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-30 09:10 | 2025-03-30 10:41
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 480 | 2025-03-26 20:51 | 2025-03-26 22:41 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1971 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло разрушение изолятора на опоре №3/48 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Комаровская, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №3/48-3/49 | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло разрушение изолятора на опоре №3/48 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Комаровская с появлением двухфазного короткого замыкания и отключением МВ-10кВ №6 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Комаровская защитой МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Комаровская f5523b48-e0f0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2025-03-26 20:51 | 2025-03-26 22:41
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал | 343 | 2025-03-05 09:40 | 2025-03-05 12:28 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №121-122 ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Сев. Портал. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №121-122 ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Сев.Портал, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ №1 ПС 110/6 кВ Сев.Портал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал a7b18cca-e0f0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2025-03-05 09:40 | 2025-03-05 12:28
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет | 320 | 2025-02-27 22:45 | 2025-02-28 00:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв шлейфа на РКТП-6480 опора №160 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. | 4.13, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв шлейфа на опоре №160 РКТП-6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет | 2025-02-27 22:45 | 2025-02-28 00:15
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-6423 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 319 | 2025-02-26 13:20 | 2025-02-26 14:05 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 2003 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-6423 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 4.1.3, Из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации с 2003 года, произошел обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-6423 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-6423 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская Пролет:3*А 25 | 2025-02-26 13:20 | 2025-02-26 14:05
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 312 | 2025-02-26 08:06 | 2025-02-26 12:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1976 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор №8/44-8/45 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1976 года и воздействием ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор №8/44-8/45 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская с появлением земли фазы "С". ВВ-10 кВ №15 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская отключен от руки ДЭМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-26 08:06 | 2025-02-26 12:45
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 164 | 2025-02-01 11:05 | 2025-02-01 13:57 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор №46-47 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор №46-47 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская с появлением двухфазного короткого замыкания и отключением МВ-10кВ №4 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская защитой МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-01 11:05 | 2025-02-01 13:57
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра | 386 | 2025-12-28 22:19 | 2025-12-28 22:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор № 71-72 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлест проводов в пролете опор № 71-72 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-28 22:19 | 2025-12-28 22:25
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская | 385 | 2025-12-28 21:15 | 2025-12-28 21:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлёст проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузки произошел подхлёст проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-28 21:15 | 2025-12-28 21:20
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1145 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская | 353 | 2025-12-21 13:32 | 2025-12-21 17:00 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода и межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1145 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1145 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Новоцимлянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 16-17 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1145 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская Пролет:4*А 35 | 2025-12-21 13:32 | 2025-12-21 17:00
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 352 | 2025-12-20 14:10 | 2025-12-20 16:37 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода и межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:4*А 25 | 2025-12-20 14:10 | 2025-12-20 16:37
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 324 | 2025-12-13 16:40 | 2025-12-14 14:13 | 3.4.12.2.1, ТН № 2324 В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. ТН № 2327 В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 61-62 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская. ТН № 2332 В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "А" и замыкание его на землю в пролёте опор № 168-169 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы. | 4.4.4, ТН № 2324 При сопутствующей ветровой нагрузке до 16 м/с, произошел подхлест проводов в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. ТН № 2327 При сопутствующей ветровой нагрузке до 15 м/с, произошел подхлест проводов в пролете опор № 61-62 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. ТН № 2332 При сопутствующей ветровой нагрузке и из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "А" и замыкание его на землю в пролёте опор № 168-169 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская на ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 61-62 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода фазы "А" и замыкание наземлю в пролёте опор № 168-169 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 16:40 | 2025-12-14 14:13
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1624 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1555 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1158 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1355 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра | 319 | 2025-12-13 12:42 | 2025-12-14 10:33 | 3.4.12.2.1, ТН № 2319 В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода и межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1624 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская. ТН № 2320 В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1555 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. ТН № 2323 В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1158 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. ТН № 2328 В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлест в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1355 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.4.4, ТН № 2319 При сопутствующей ветровой нагрузке до 19 м/с и из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1624 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Антоновская. ТН № 2320 При сопутствующей ветровой нагрузке до 19 м/с, произошел подхлест проводов в пролете опор № 1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1555 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. ТН № 2323 При сопутствующей ветровой нагрузке до 18 м/с, произошел подхлест проводов в пролете опор № 1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1158 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. ТН № 2328 При сопутствующей ветровой нагрузке до 12 м/с, произошел схлест проводов в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1355 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1624 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1624 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:4*А 25, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1555 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1555 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*А 25, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1158 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1158 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1355 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1355 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*А 25 | 2025-12-13 12:42 | 2025-12-14 10:33
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1396 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 183 | 2025-11-21 12:15 | 2025-11-21 12:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 6-1/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1396 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 6-1/1 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1396 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1396 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ АС-35 | 2025-11-21 12:15 | 2025-11-21 12:20
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ.№4 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская | 129 | 2025-11-12 00:31 | 2025-11-12 01:57 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации при воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 31 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская. . | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре № 31 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре № 31 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская с возникновением междуфазного короткого замыкания. на ВЛ-10 кВ.№4 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская Опора П10-1 | 2025-11-12 00:31 | 2025-11-12 01:57
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1411 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Цимлянская | 51 | 2025-10-27 22:43 | 2025-10-27 22:48 | 3.4.7.3.7, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1411 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Цимлянская. | 4.4.4, При сопутствующей ветровой нагрузке до 12 м/с, произошел подхлест проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1411 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1411 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Цимлянская Без марки (0,4кВ) | 2025-10-27 22:43 | 2025-10-27 22:48
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1411 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Цимлянская | 42 | 2025-10-25 16:40 | 2025-10-25 16:45 | 3.4.7.3.7, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1411 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 4.4.4, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1411 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1411 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Цимлянская Без марки (0,4кВ) | 2025-10-25 16:40 | 2025-10-25 16:45
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 41 | 2025-10-25 11:22 | 2025-10-25 13:01 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение изолятора фазы "С" на опоре № 7/2 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы "С" на опоре № 7/2 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская, произошло замыкание провода на землю через опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "С" на опоре № 7/2 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Опора П10-1 | 2025-10-25 11:22 | 2025-10-25 13:01
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1665 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 40 | 2025-10-25 10:08 | 2025-10-25 11:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст в пролёте опор № 1/1-1/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1665 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Черкассы . | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 1/1-1/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1665 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Черкассы и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1665 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Черкассы Пролет:4*А 25 | 2025-10-25 10:08 | 2025-10-25 11:05
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра | 986 | 2025-10-18 19:42 | 2025-10-18 19:47 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор № 46-47 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлест проводов в пролете опор № 46-47 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-18 19:42 | 2025-10-18 19:47
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1436 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 959 | 2025-10-11 14:15 | 2025-10-11 16:32 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода и межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1436 ВЛ-10 кВ №6 РП 10/10 кВ Маркинская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1436 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1436 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:4*А 25 | 2025-10-11 14:15 | 2025-10-11 16:32
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1654 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 870 | 2025-09-30 14:35 | 2025-09-30 14:41 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1654 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1654 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1654 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:4*А 25 | 2025-09-30 14:35 | 2025-09-30 14:41
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-1338 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 862 | 2025-09-30 08:40 | 2025-09-30 10:08 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст в пролёте опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-1338 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская . | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-1338 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-1338 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-30 08:40 | 2025-09-30 10:08
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 833 | 2025-09-25 20:52 | 2025-09-25 21:04 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1459 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-09-25 20:52 | 2025-09-25 21:04
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | 832 | 2025-09-25 16:12 | 2025-09-25 16:16 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:4*А 25 | 2025-09-25 16:12 | 2025-09-25 16:16
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра | 734 | 2025-09-15 09:24 | 2025-09-15 09:30 | 3.4.7.3.1, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:4*А 35 | 2025-09-15 09:24 | 2025-09-15 09:30
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1621 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | 383 | 2025-08-06 15:22 | 2025-08-06 16:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1621 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1621 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1621 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:4*А 25 | 2025-08-06 15:22 | 2025-08-06 16:20
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская | 349 | 2025-08-02 08:05 | 2025-08-02 08:10 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств и характеристик материала провода и, как следствие, произошел подхлёст проводов в пролете опор № 60-61 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 60-61 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская Пролет:3*АП-50 | 2025-08-02 08:05 | 2025-08-02 08:10
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 348 | 2025-08-01 20:15 | 2025-08-01 21:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст в пролёте опор № 2/2-2/3 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*А 25 | 2025-08-01 20:15 | 2025-08-01 21:20
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 309 | 2025-07-27 09:14 | 2025-07-27 09:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор№ 1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 25 | 2025-07-27 09:14 | 2025-07-27 09:20
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 274 | 2025-07-19 11:50 | 2025-07-19 13:03 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 25 | 2025-07-19 11:50 | 2025-07-19 13:03
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра | 273 | 2025-07-19 11:40 | 2025-07-19 11:45 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*АП-50 | 2025-07-19 11:40 | 2025-07-19 11:45
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 272 | 2025-07-19 09:48 | 2025-07-19 10:42 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 35 | 2025-07-19 09:48 | 2025-07-19 10:42
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 266 | 2025-07-16 10:35 | 2025-07-16 10:39 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлёст проводов в пролете опор № 61-62 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузки произошел подхлест проводов в пролете опор № 61-62 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-16 10:35 | 2025-07-16 10:39
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | 250 | 2025-07-15 01:07 | 2025-07-15 01:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузки произошел подхлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-15 01:07 | 2025-07-15 01:15
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 249 | 2025-07-15 00:29 | 2025-07-15 00:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 296-297 ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 296-297 ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-15 00:29 | 2025-07-15 00:35
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1477 ВЛ-10кВ №1 ПС Антоновская | 248 | 2025-07-14 22:28 | 2025-07-14 22:33 | 3.4.9.3, В результате изменения свойств материала проводов, в процессе эксплуатации и несвоевременной заменой вводного кабеля владельцем абонентского ответвления 0,22кВ, произошло повреждение (пробой) изоляции жил вводного кабеля и, как следствие, возникновение короткого замыкания между проводниками кабеля с последующим их перегоранием. |  | 2025-07-14 22:28 | 2025-07-14 22:33
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская | 242 | 2025-07-13 14:30 | 2025-07-13 16:12 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств и характеристик материала провода и, как следствие, произошел подхлёст проводов в пролете опор № 4/58-4/59 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 4/58-4/59 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская Пролет:3*АП-50 | 2025-07-13 14:30 | 2025-07-13 16:12
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская | 144 | 2025-06-27 20:10 | 2025-06-27 21:29 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание провода, в результате чего произошёл подхлест проводов в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлест проводов в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-27 20:10 | 2025-06-27 21:29
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская | 141 | 2025-06-27 15:25 | 2025-06-27 15:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлёст проводов в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузки произошел подхлёст проводов в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-27 15:25 | 2025-06-27 15:30
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская | 117 | 2025-06-26 05:25 | 2025-06-26 05:32 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств и характеристик материала провода и, как следствие, произошел подхлёст проводов в пролете опор № 64-65 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 64-65 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская Пролет:3*АП-50 | 2025-06-26 05:25 | 2025-06-26 05:32
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская | 115 | 2025-06-25 21:28 | 2025-06-25 21:37 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор № 102-103 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузки произошел подхлест проводов в пролете опор № 102-103 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-25 21:28 | 2025-06-25 21:37
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1444 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Камышевская | 67 | 2025-06-21 14:54 | 2025-06-21 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, кратковременный схлёст в пролете опор № 1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1444 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Камышевская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1444 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Камышевская и как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1444 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:4*А 25 | 2025-06-21 14:54 | 2025-06-21 15:00
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская | 50 | 2025-06-19 16:57 | 2025-06-19 17:04 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор №87-88 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузки произошел подхлест проводов в пролете опор № 87-88 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-19 16:57 | 2025-06-19 17:04
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 48 | 2025-06-19 16:08 | 2025-06-19 17:18 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Без марки | 2025-06-19 16:08 | 2025-06-19 17:18
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 3 | 2025-06-10 16:43 | 2025-06-10 18:04 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст в пролёте опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Без марки | 2025-06-10 16:43 | 2025-06-10 18:04
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1601 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 2 | 2025-06-10 11:43 | 2025-06-10 12:54 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст в пролёте опор № 1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1601 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлёст проводов в пролёте опор № 1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1601 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1601 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:3*А 25 | 2025-06-10 11:43 | 2025-06-10 12:54
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 996 | 2025-06-10 05:57 | 2025-06-10 06:59 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации при воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "А" на опоре № 19 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре № 19 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре № 19 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ Опора П10-1 | 2025-06-10 05:57 | 2025-06-10 06:59
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 992 | 2025-06-09 15:45 | 2025-06-09 17:28 | 3.4.9.3, В ходе осмотра ВЛ обнаружено повреждение на абонентском ЗТП-1694 А. Повреждений оборудования Цимлянского РЭС не выявлено. |  | 2025-06-09 15:45 | 2025-06-09 17:28
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1407 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 965 | 2025-06-05 20:51 | 2025-06-05 20:56 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1407 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1407 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1407 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-06-05 20:51 | 2025-06-05 20:56
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1621 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | 953 | 2025-06-04 19:35 | 2025-06-04 19:42 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1621 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1621 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1621 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:4*А 25 | 2025-06-04 19:35 | 2025-06-04 19:42
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1522 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская | 859 | 2025-05-21 14:49 | 2025-05-21 14:53 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, кратковременный схлест в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1522 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1522 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская и как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1522 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:4*А 25 | 2025-05-21 14:49 | 2025-05-21 14:53
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 855 | 2025-05-21 10:31 | 2025-05-21 12:04 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлест в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 25 | 2025-05-21 10:31 | 2025-05-21 12:04
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1366 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 852 | 2025-05-21 04:10 | 2025-05-21 04:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1366 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1366 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1366 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:3*А 25 | 2025-05-21 04:10 | 2025-05-21 04:15
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 850 | 2025-05-21 01:14 | 2025-05-21 01:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 1/14-1/15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 1/14-1/15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:4*А 25 | 2025-05-21 01:14 | 2025-05-21 01:20
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | 849 | 2025-05-21 00:24 | 2025-05-21 00:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор № 83-84 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузки произошел подхлест проводов в пролете опор № 83-84 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-21 00:24 | 2025-05-21 00:30
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 848 | 2025-05-20 22:25 | 2025-05-20 22:32 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, кратковременный схлест в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:5*А 25 | 2025-05-20 22:25 | 2025-05-20 22:32
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 828 | 2025-05-19 10:03 | 2025-05-19 11:06 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, схлёст проводов и возникновение короткого замыкания с отключением линии при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание проводов в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение схлёста проводов и междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Без марки | 2025-05-19 10:03 | 2025-05-19 11:06
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 825 | 2025-05-18 18:00 | 2025-05-18 18:04 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузки произошел подхлест проводов в пролете опор № 54-55 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-18 18:00 | 2025-05-18 18:04
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 824 | 2025-05-17 20:41 | 2025-05-17 20:43 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузки произошел подхлест проводов в пролете опор № 54-55 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-17 20:41 | 2025-05-17 20:43
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 797 | 2025-05-14 16:13 | 2025-05-14 16:18 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, кратковременный схлест в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 25 | 2025-05-14 16:13 | 2025-05-14 16:18
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1388 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | 704 | 2025-04-28 15:08 | 2025-04-28 15:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, кратковременный схлёст в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1388 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1388 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1388 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская Пролет:4*А 25 | 2025-04-28 15:08 | 2025-04-28 15:15
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | 686 | 2025-04-25 15:10 | 2025-04-25 17:14 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации при воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 59 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре № 59 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре № 59 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская П23 | 2025-04-25 15:10 | 2025-04-25 17:14
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 680 | 2025-04-24 18:15 | 2025-04-24 19:07 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлест в пролете опор №189-190 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор №189-190 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-24 18:15 | 2025-04-24 19:07
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1396 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 675 | 2025-04-24 08:20 | 2025-04-24 08:27 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, кратковременный схлест в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1396 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ ЖБИ. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1396 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ ЖБИ и как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1396 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ Без марки | 2025-04-24 08:20 | 2025-04-24 08:27
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1396 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 648 | 2025-04-20 12:44 | 2025-04-20 14:52 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлест в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1396 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1396 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1396 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ АС-35 | 2025-04-20 12:44 | 2025-04-20 14:52
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 645 | 2025-04-18 16:41 | 2025-04-18 16:46 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, кратковременный схлёст в пролете опор № 2/10-2/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № № 2/10-2/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:4*А 25 | 2025-04-18 16:41 | 2025-04-18 16:46
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 419 | 2025-03-17 10:47 | 2025-03-17 11:35 | 3.4.9.3, В ходе осмотра ВЛ обнаружено повреждение на абонентском КТП-1398 А. Повреждений оборудования Цимлянского РЭС не выявлено. |  | 2025-03-17 10:47 | 2025-03-17 11:35
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1414 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 349 | 2025-03-05 17:44 | 2025-03-05 17:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, кратковременный схлёст в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1414 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1414 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1414 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы Пролет:4*А 25 | 2025-03-05 17:44 | 2025-03-05 17:50
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская | 348 | 2025-03-05 15:28 | 2025-03-05 15:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор №173-174 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузки произошел подхлест проводов в пролете опор № 173-174 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-05 15:28 | 2025-03-05 15:35
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская | 345 | 2025-03-05 13:42 | 2025-03-05 15:37 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода и межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Антоновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:4*А 25 | 2025-03-05 13:42 | 2025-03-05 15:37
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1326 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ ЖБИ | 340 | 2025-03-05 08:25 | 2025-03-05 09:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлест в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1326 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1326 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1326 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ ЖБИ 4А-35 | 2025-03-05 08:25 | 2025-03-05 09:40
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 339 | 2025-03-04 17:43 | 2025-03-04 17:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, кратковременный схлест в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 35 | 2025-03-04 17:43 | 2025-03-04 17:50
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 190 | 2025-02-05 10:44 | 2025-02-05 10:47 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 170-171 ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 170-171 ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-05 10:44 | 2025-02-05 10:47
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1139 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская | 176 | 2025-02-04 09:35 | 2025-02-04 14:01 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст проводов в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1139 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлёст проводов в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1139 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разлегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1139 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская Без марки | 2025-02-04 09:35 | 2025-02-04 14:01
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 175 | 2025-02-04 09:25 | 2025-02-04 15:02 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв проводов и межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв проводов в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:4*А 25 | 2025-02-04 09:25 | 2025-02-04 15:02
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1381 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская | 150 | 2025-01-29 16:53 | 2025-01-29 17:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1381 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1381 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1381 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская Пролет:4*А 35 | 2025-01-29 16:53 | 2025-01-29 17:00
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1443 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 119 | 2025-01-23 14:26 | 2025-01-23 16:32 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлест в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1443 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1443 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1443 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*А 25 | 2025-01-23 14:26 | 2025-01-23 16:32
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1359 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра | 114 | 2025-01-23 13:16 | 2025-01-23 13:23 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1359 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1359 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1359 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*А 35 | 2025-01-23 13:16 | 2025-01-23 13:23
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 111 | 2025-01-23 11:27 | 2025-01-23 11:33 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:4*А 25 | 2025-01-23 11:27 | 2025-01-23 11:33
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская | 103 | 2025-01-22 18:52 | 2025-01-22 22:18 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст проводов в пролёте опор № 159-160 ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлёст проводов в пролёте опор №159-160 ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская Пролет:3*АП-50 | 2025-01-22 18:52 | 2025-01-22 22:18
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1546 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | 22 | 2025-01-11 22:46 | 2025-01-12 03:13 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода и межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1546 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1546 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1546 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:4*А 35 | 2025-01-11 22:46 | 2025-01-12 03:13
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 15 | 2025-01-06 06:41 | 2025-01-06 12:02 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлест в пролете опор №20/60-20/61 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор №20/60-20/61 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-06 06:41 | 2025-01-06 12:02
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 13 | 2025-01-02 21:06 | 2025-01-02 22:39 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлест в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110 кВ Цимлянская и как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 35 | 2025-01-02 21:06 | 2025-01-02 22:39
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 12 | 2025-01-02 16:12 | 2025-01-02 17:40 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 4/3 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы. | 4.1.3, Повреждение вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 4/3 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 4/3 на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы П10-1 | 2025-01-02 16:12 | 2025-01-02 17:40
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 10 | 2025-01-02 15:32 | 2025-01-02 15:41 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлёст проводов в пролете опор № 4/5-4/6 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 4/5-4/6 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-02 15:32 | 2025-01-02 15:40
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра | 8 | 2025-01-02 11:54 | 2025-01-02 14:37 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации при воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение структуры материала и, как следствие, повреждение изолятора на опоре № 132 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре № 132 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре № 132 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра на ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра Опора П10-1 | 2025-01-02 11:54 | 2025-01-02 14:37
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 7 | 2025-01-02 11:27 | 2025-01-02 11:36 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 25 | 2025-01-02 11:27 | 2025-01-02 11:36
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 6 | 2025-01-02 11:20 | 2025-01-02 11:26 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 25 | 2025-01-02 11:20 | 2025-01-02 11:26
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская | 5 | 2025-01-02 09:50 | 2025-01-02 09:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор №192-193 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузки произошел подхлест проводов в пролете опор № 192-193 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-02 09:50 | 2025-01-02 09:55
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 4 | 2025-01-02 06:02 | 2025-01-02 10:37 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода и межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Без марки | 2025-01-02 06:02 | 2025-01-02 10:37
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 ПС 35/6 кВ Потаповская ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | 314 | 2025-12-13 11:24 | 2025-12-13 14:21 | 3.4.12.2, Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывов ветра до 20 м/с, произошёл обрыв вязки провода фазы В на опоре №44 и,как следствие схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №44-45 ВЛ 6кВ №6 ПС 35/6 Потаповская. Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывы ветра до 20 м/с, произошёл обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №34-35 ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ ПС Потаповская. | 4.4.4, Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывы ветра до 20 м/с, произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре 44, схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 ВЛ-6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Потаповская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывы ветра до 20 м/с, произошёл обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №34-35 ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ ПС Потаповская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-6кВ №6 ПС 35/6 кВ Потаповская Пролет:3*АС 95/16, Обрыв провода на ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ ПС Потаповская Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 / Пролет:3*А-70 | 2025-12-13 11:24 | 2025-12-13 14:21
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-№ 8485 160кВА ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская | 549 | 2025-11-28 12:03 | 2025-11-28 15:00 | 3.4.7.3, Несвоевременные замеры параметров оборудования КТП 8485 ВЛ 6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская | 4.12, В процессе эксплуатации произошло старение изоляции обмоточного провода, ослабление контакта, данный факт явился причиной отгорания шпильки фазы "В" силового трансформатора 160кВА КТП 8485 ВЛ 6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская. Трансформатор ТМ-160/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шпильки фазы "В" на КТП-№ 8485 160кВА ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская Трансформатор ТМ-160/6 | 2025-11-28 12:03 | 2025-11-28 15:00
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ НС-12 | 52 | 2025-10-28 08:48 | 2025-10-28 13:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз А и В в пролете опор 2/10-2/11 по ВЛ 6кВ №1 ПС 35 НС 12. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз А и В в пролете опор 2/10-2/11 по ВЛ 6кВ №1 ПС 35 НС 12. Под воздействием ветровой нагрузки произошёл схлест проводов двух фаз, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ 6кВ №1 ПС 35 НС 12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ НС-12 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-28 08:48 | 2025-10-28 13:25
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8397 ВЛ 6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Романовская | 908 | 2025-10-04 15:50 | 2025-10-04 16:42 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала провода, в процессе длительной эксплуатации с 1989 года и воздействия атмосферных нагрузок, произошло старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и, в результате чего произошёл обрыв провода фазы А на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8397 ВЛ-6 кВ №7 ПС Романовская. | 4.1.3, При воздействии атмосферных нагрузок, произошел обрыв провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8397 ВЛ-6 кВ №7 ПС Романовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре . на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8397 ВЛ 6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Романовская Опора П1-2 | 2025-10-04 15:50 | 2025-10-04 16:42
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Шлюзовая | 511 | 2025-07-12 11:29 | 2025-07-12 12:30 | 3.4.7.3, В процессе длительной эксплуатации. воздействия ветровых нагрузок, высоких температур воздуха произошло ухудшение механической прочности провода, и имел место факт обрыва провода фазы В в пролете опор 122-123 на ВЛ 6кВ №11 ПС 35 Шлюзовая. | 4.13, Обрыв провода АС 35 фазы В в пролете опор 122-123 ВЛ 6кВ №11 ПС 35 Шлюзовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода АС 35 фазы В в пролете опор 122-123 ВЛ 6кВ №11 ПС 35 Шлюзовая. на ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Шлюзовая П10-1 | 2025-07-12 11:29 | 2025-07-12 12:30
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8444 ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ НС-15 | 145 | 2025-06-28 09:25 | 2025-06-28 16:00 | 3.4.7.3.5, От воздействия порывов ветра ( восточный, до 15м/с), произошёл обрыв проводов в пролёте опор 10-11 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8444 ВЛ 6кВ №2 ПС НС-15, что явилось причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ №1. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошёл провис провода в пролете опор 10-11 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8444 ВЛ 6кВ №2 ПС НС-15, и под воздействием порывов ветра до 15 м/с, произошёл обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8444 ВЛ 6кВ №2 ПС НС-15 | 2025-06-28 09:25 | 2025-06-28 16:00
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Рябичевская | 143 | 2025-06-27 16:46 | 2025-06-27 18:40 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошёл срыв изолятора на опоре 95 по ВЛ 10кВ №6 ПС 35 Рябичевская. | 4.1.5, В результате изменений свойств материала крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок, превышающих нормативные параметры, произошёл срыв изолятора на опоре 95 по ВЛ 10кВ №6 ПС 35 Рябичевская. И,как следствие, кратковременный схлёст проводов двух фаз, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ10кВ №6 ПС 35 Рябичевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рябичевская Опора П10-2 | 2025-06-27 16:46 | 2025-06-27 18:40
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8052 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дубенцовская | 130 | 2025-06-26 17:20 | 2025-06-26 20:33 | 3.4.7.3.5, От воздействия порывов ветра ( восточный, до 15м/с), произошёл кратковременный схлёст проводов двух фаз в пролете опор 9-10 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8052 ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская, что явилось причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ №1. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло провисание проводов в пролете опор 9-10 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8052 ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская, и под воздействием порывов ветра, имел место схлест проводов, междуфазное кз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8052 ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8052 ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская | 2025-06-26 17:20 | 2025-06-26 20:33
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ НС-13 | 45 | 2025-06-18 21:30 | 2025-06-18 23:18 | 3.4.7.3.1, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз А и В в пролете опор 1/93-1/94 по ВЛ 6кВ №5 ПС 35 НС 13. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз А и В в пролете опор 1/93-1/94 по ВЛ 6кВ №5 ПС 35 НС 13. Под воздействием ветровой нагрузки произошёл подхлест проводов двух фаз, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ 6кВ №5 ПС 35 НС 13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 6кВ №5 ПС 35 НС 13. ВЛ 6кВ №5 ПС 35 НС 13. | 2025-06-18 21:30 | 2025-06-18 23:18
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Виноградная | 41 | 2025-06-09 17:47 | 2025-06-09 18:50 | 3.4.7.2, Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. | 4.10, Вследствие несоблюдения сроков и объемов технического обслуживания и ремонта оборудования произошло термическое повреждение,пережог кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 кВ №6 ПС Виноградная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение,пережог кабельной муфты. на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Виноградная КРМ-1 | 2025-06-09 17:47 | 2025-06-09 18:50
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская | 881 | 2025-05-23 16:45 | 2025-05-23 18:56 | 3.4.7.3.5, В следствии длительного воздействия атмосферных нагрузок и плохого контакта произошло разрушение полюса фазы ,,А,, разъединителя РКТП №8490 на оп №8/4 по ВЛ 6 кВ №5 ПС Романовская. | 4.1.3, В следствии длительного воздействия атмосферных нагрузок и плохого контакта произошло разрушение полюса фазы ,,А,, разъединителя РКТП №8490 на оп №8/4 по ВЛ 6 кВ №5 ПС Романовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение полюса РКТП на РКТП №8490 по ВЛ 6 кВ №5 ПС Романовская., РКТП №8490 ВЛ 6 кВ №5 ПС Романовская. на ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская РЛНД-10/400 | 2025-05-23 16:45 | 2025-05-23 18:53
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 кВ ПС 35/6 кВ Потаповская | 853 | 2025-05-21 08:20 | 2025-05-21 11:15 | 3.4.7.3.5, Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывов ветра до 20 м/с, произошёл схлёст проводов фазы "А" и "В", в пролете опор №2-3 ВЛ 6кВ №6 ПС 35/6 Потаповская. | 4.1.3, Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывы ветра до 20 м/с, произошёл схлёст проводов фазы "А" и "В", в пролете опор №2-3 ВЛ-6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Потаповскаяс возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-6кВ №6 ПС 35/6 кВ Потаповская Пролет:3*АС 95/16 | 2025-05-21 08:20 | 2025-05-21 11:14
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ТП | 6 (6.3) | СТП-8317 ВЛ-6кВ №11 ПС 35/6 кВ Шлюзовая | 689 | 2025-04-26 16:00 | 2025-04-26 18:08 | 3.4.7.3, Несвоевременные замеры параметров оборудования СТП 8317 ВЛ 6кВ №11 ПС 35 Шлюзовая. | 4.12, В процессе эксплуатации произошло старение изоляции обмоточного провода, данный факт явился причиной межвиткового замыкания обмоток силового трансформатора 25кВА СТП 8317 ВЛ 6кВ №11 ПС 35 Шлюзовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание на СТП-8317 ВЛ-6кВ №11 ПС 35/6 кВ Шлюзовая ТМГ-25/6 | 2025-04-26 16:00 | 2025-04-26 18:06
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8401 ВЛ-6 кВ №7 ПC 35/6 кВ Романовская | 647 | 2025-04-20 12:18 | 2025-04-20 12:31 | 3.4.7.3.1, От воздействия порывов ветра ( восточный, до 15м/с), произошёл кратковременный схлёст проводов двух фаз в пролете опор 15-16 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8401 ВЛ 6кВ №7 ПС Романовская, что явилось причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ №1. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло провисание проводов в пролете опор 15-16 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8401 ВЛ 6кВ №7 ПС Романовская, и под воздействием порывов ветра, имел место схлест проводов, междуфазное кз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8401 ВЛ-6 кВ №7 ПC 35/6 кВ Романовская Без марки | 2025-04-20 12:18 | 2025-04-20 12:31
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 КТП 8474 ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | 23 | 2025-03-23 10:15 | 2025-03-23 14:08 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №11 по ВЛ 0,4кВ №4 КТП 8474 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская в результате наезда автотранспорта. | 4.4.1, Повреждение опоры №11 по ВЛ 0,4кВ №4 КТП 8474 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская в результате наезда автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры, обрывы проводов. на ВЛ-0,4кВ №4 КТП 8474 ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская Промежуточные комп. опоры ЛЭП до 20 кВ | 2025-03-23 10:15 | 2025-03-23 14:08
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10 кВ ВПТФ | 350 | 2025-03-05 19:45 | 2025-03-05 19:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, многократного воздействия ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности, как следствие, провис провода фазы "А", "В" в пролете опор 41-42 ВЛ 10кВ №10 ПС ВПТФ. | 4.1.3, В результате схлеста провода в пролете опор №41-42 на ВЛ-10 кВ №10 ПС ВПТФ произошло междуфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ 10 кВ №10 ПС ВПТФ ВЛ 10 кВ №10 ПС ВПТФ
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Виноградная | 313 | 2025-02-26 08:15 | 2025-02-26 09:12 | 3.4.7.3.1, В процессе длительной эксплуатации. воздействия ветровых нагрузок, низких температур воздуха произошло ухудшение механической прочности провода, и имел место факт обрыва провода фазы В в пролете опор 16-17 на ВЛ 10кВ №4 ПС 35 Виноградная. | 4.13, Обрыв провода АС 35 фазы В в пролете опор 16-17 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 Виноградная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода АС 35 на ВЛ 10кВ №4 ПС 35 Виноградная. ВЛ 10кВ №4 ПС 35 Виноградная. | 2025-02-26 08:15 | 2025-02-26 09:12
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая | 392 | 2025-12-29 14:34 | 2025-12-29 16:15 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей опора №1/70 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание в следствии перекрытия птицей на опоре №1/70 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-29 14:34 | 2025-12-29 16:15
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3385 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 329 | 2025-12-14 10:00 | 2025-12-14 11:32 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1979 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3385 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3385 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3385 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3385 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Пролет:3*А 16 | 2025-12-14 10:00 | 2025-12-14 11:32
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 315 | 2025-12-13 11:21 | 2025-12-14 16:29 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №238-239 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №310-311 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, произошло провисание проводов пролёте опор №4/18-4/19 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" при сопутствующей ветровой нагрузке. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №2/7-2/8 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №4/19-4/20 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №238-239 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ. Обрыв провода в пролете опор №310-311 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. Междуфазное короткое замыкание фаз "В" и "С" вследствие схлёста проводов в пролёте опор №4/18-4/19 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Обрыв провода в пролете опор №2/7-2/8 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская. Обрыв провода в пролете опор №4/19-4/20 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ Пролет:3*ПС 25, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 11:21 | 2025-12-14 16:29
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 12 | 2025-10-22 08:10 | 2025-10-22 10:03 | 3.4.10.2, Замыкание фазы "В" на корпус КТП 3011. | 4.12, Замыкание фазы "В" в результате перекрытия птицей на корпус КТП-3011. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия птицей на корпус КТП-3011 на КТП-3011 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/,35/10 кВ Дубовская КТП-40-10/0,4-90-У1 | 2025-10-22 08:10 | 2025-10-22 10:03
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 958 | 2025-10-11 13:53 | 2025-10-11 16:46 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*А 35 | 2025-10-11 13:53 | 2025-10-11 16:46
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 910 | 2025-10-05 13:03 | 2025-10-05 13:09 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1993 года, произошло провисание проводов пролёте опор №4/16-4/17 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "В" и "С" вследствие схлёста проводов в пролёте опор №4/16-4/17 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская на ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-05 13:03 | 2025-10-05 13:09
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 906 | 2025-10-03 15:54 | 2025-10-03 18:07 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1980 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-03 15:54 | 2025-10-03 18:07
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3154 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская | 773 | 2025-09-20 17:46 | 2025-09-20 17:48 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло провисание провода в пролете опор № 4/4-4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3154 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская и, как следствие, кратковременный схлест проводов двух фаз при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание двух фаз вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 4/4-4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3154 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода наВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3154 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3154 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская Пролет:4*А 16 | 2025-09-20 17:46 | 2025-09-20 17:48
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3204 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 657 | 2025-09-07 10:40 | 2025-09-07 12:37 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №1/1-2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3204 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №1/1-2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3204 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода наВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3204 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3204 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:4*А 25 | 2025-09-07 10:40 | 2025-09-07 12:37
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная | 517 | 2025-08-24 20:51 | 2025-08-24 22:35 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная Пролет:4*А 25 | 2025-08-24 20:51 | 2025-08-24 22:35
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Андреевская | 516 | 2025-08-23 13:55 | 2025-08-23 14:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1968 года, произошло провисание проводов пролёте опор № 1/22-1/23 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Андреевская и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлёста проводов в пролёте опор №1/22-1/23 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Андреевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Андреевская на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Андреевская Пролет:3*ПС 25 | 2025-08-23 13:55 | 2025-08-23 14:00
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 404 | 2025-08-10 14:02 | 2025-08-10 15:51 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия перепада температур и образования микротрещин, в процессе длительной эксплуатации с 1980 года произошло повреждение изолятора на опоре №45 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. | 4.1.3, Повреждение изолятора опоре №45 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Опора П10-1 | 2025-08-10 14:02 | 2025-08-10 15:51
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 403 | 2025-08-08 17:01 | 2025-08-08 17:08 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошло провисание проводов пролёте опор № 8/3-8/4 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "В" и "С" вследствие схлёста проводов в пролёте опор №8/3-8/4 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*ПС 25 | 2025-08-08 17:01 | 2025-08-08 17:08
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 393 | 2025-08-07 19:46 | 2025-08-07 19:53 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло провисание проводов пролёте опор № 1/42-1/43 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлёста проводов в пролёте опор №1/42-1/43 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*ПС 25 | 2025-08-07 19:46 | 2025-08-07 19:53
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ | 352 | 2025-08-03 01:53 | 2025-08-03 02:04 | 3.4.10.2, Междуфазное короткое замыкание фаз "А", "В", на опоре №5/14 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание фаз "А", "В" в результате перекрытия птицей опора №5/14 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия птицей опора №5/14 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ. на ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ Опора П10-1 | 2025-08-03 01:53 | 2025-08-03 02:04
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 351 | 2025-08-02 11:49 | 2025-08-02 11:57 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло провисание проводов пролёте опор № 201-202 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлёста проводов в пролёте опор №201-202 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*ПС 25 | 2025-08-02 11:49 | 2025-08-02 11:57
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3197 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 337 | 2025-07-31 22:09 | 2025-07-31 22:12 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло провисание провода в пролете опор № 1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3197 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов двух фаз при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание двух фаз вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3197 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3197 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3197 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:4*А 25 | 2025-07-31 22:09 | 2025-07-31 22:12
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 335 | 2025-07-31 19:10 | 2025-07-31 21:16 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок и перепада температур, в процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №4/24-4/25 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №4/24-4/25 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-31 19:10 | 2025-07-31 21:16
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3234 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 187 | 2025-07-06 11:07 | 2025-07-06 13:24 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1967 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3234 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3234 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3234 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*А 16 | 2025-07-06 11:07 | 2025-07-06 13:24
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 147 | 2025-06-29 09:45 | 2025-06-29 11:37 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1967 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №137-138 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №137-138 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская Пролет:3*ПС 25 | 2025-06-29 09:45 | 2025-06-29 11:37
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Андреевская | 132 | 2025-06-26 19:27 | 2025-06-26 20:30 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1980 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №106-107 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Андреевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №106-107 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Андреевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Андреевская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-06-26 19:27 | 2025-06-26 20:30
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3164 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Андреевская | 66 | 2025-06-21 12:39 | 2025-06-21 14:32 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3164 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Андреевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3164 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Андреевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3164 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Андреевская Пролет:4*А 16 | 2025-06-21 12:39 | 2025-06-21 14:32
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Андреевская | 62 | 2025-06-20 16:09 | 2025-06-20 18:05 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Андреевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Андреевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Андреевская Пролет:3*ПС 25 | 2025-06-20 16:09 | 2025-06-20 18:05
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная | 15 | 2025-06-13 16:14 | 2025-06-13 18:11 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №68-69 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №68-69 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная Пролет:3*ПС 25 | 2025-06-13 16:14 | 2025-06-13 18:11
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3129 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная | 13 | 2025-06-12 12:44 | 2025-06-12 15:17 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3129 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3129 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пОбрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3129 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3129 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная Пролет:4*А 25 | 2025-06-12 12:44 | 2025-06-12 15:17
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 975 | 2025-06-07 14:22 | 2025-06-07 16:28 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*А 50 | 2025-06-07 14:22 | 2025-06-07 16:28
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 860 | 2025-05-21 15:29 | 2025-05-21 17:16 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1967 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская А 25 | 2025-05-21 15:29 | 2025-05-21 17:16
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3385 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 857 | 2025-05-21 13:28 | 2025-05-21 15:27 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3385 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3385 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3385 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Пролет:3*А 25 | 2025-05-21 13:28 | 2025-05-21 15:27
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская | 856 | 2025-05-21 11:50 | 2025-05-21 13:36 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1985 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская А 16 | 2025-05-21 11:50 | 2025-05-21 13:36
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 821 | 2025-05-17 10:41 | 2025-05-17 10:47 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло провисание проводов пролёте опор № 158-159 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлёста проводов в пролёте опор №158-159 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*ПС 25 | 2025-05-17 10:41 | 2025-05-17 10:47
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская | 718 | 2025-05-04 20:48 | 2025-05-04 21:54 | 3.4.7.2, Несвоевременные замеры параметров оборудования на КТП-3402 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская. | 4.12, Из-за изменения свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации повреждение ОПН-10 кВ КТП-3402 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ОПН-10 кВ на КТП-3402 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская на КТП-3402 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская ОПН-10/12,7-10/450(II)УХЛ1 Феникс-88 | 2025-05-04 20:48 | 2025-05-04 21:54
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 717 | 2025-05-03 10:56 | 2025-05-03 12:50 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок и перепада температур, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №4/331-4/332 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №4/331-4/332 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*ПС 25 | 2025-05-03 10:56 | 2025-05-03 12:50
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 691 | 2025-04-27 11:02 | 2025-04-27 11:06 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1982 года, произошло провисание проводов пролёте опор № 2/14-2/15 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Эркетиновская и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 2/14-2/15 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Эркетиновская на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Эркетиновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-27 11:02 | 2025-04-27 11:06
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 646 | 2025-04-19 08:33 | 2025-04-19 10:05 | 3.4.10.1, Междуфазное короткое замыкание фаз "А", "В", "С" на высоковольтных вводах 10 кВ трансформатора КТП-3070 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание фаз "А", "В", "С" в результате перекрытия животным высоковольтных вводов 10 кВ на КТП-3070 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие животным высоковольных вводов 10 кВ на КТП-3070 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. на КТП-3070 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Трансформатор ТМ-25/10 | 2025-04-19 08:33 | 2025-04-19 10:05
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-3197 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 605 | 2025-04-12 10:28 | 2025-04-12 12:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение АВ 0,4кВ № 2 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП-3197 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Механический износ АВ 0,4кВ № 2 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП-3197 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ на КТП-3197 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская ВА 57-Ф35 100А | 2025-04-12 10:28 | 2025-04-12 12:58
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная | 586 | 2025-04-09 11:23 | 2025-04-09 14:25 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №1/39-1/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №1/39-1/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная Пролет:3*ПС 25 | 2025-04-09 11:23 | 2025-04-09 14:25
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | 560 | 2025-04-08 09:19 | 2025-04-08 11:09 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №207-208 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №207-208 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-08 09:19 | 2025-04-08 11:09
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 558 | 2025-04-08 09:14 | 2025-04-08 11:01 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №2/139-2/140 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №2/139-2/140 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-08 09:14 | 2025-04-08 11:01
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3222 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 546 | 2025-04-06 11:41 | 2025-04-06 13:49 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3222 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3222 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3222 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:4*А 25 | 2025-04-06 11:41 | 2025-04-06 13:49
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 493 | 2025-03-30 14:42 | 2025-03-30 14:46 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло провисание проводов пролёте опор № 4/292-4/293 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 4/292-4/293 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода наВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*ПС 25 | 2025-03-30 14:42 | 2025-03-30 14:46
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3074 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 491 | 2025-03-29 10:37 | 2025-03-29 12:24 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3074 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3074 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3074 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Пролет:4*А 25 | 2025-03-29 10:37 | 2025-03-29 12:22
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная | 481 | 2025-03-27 11:38 | 2025-03-27 14:22 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №1/63-1/64 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №1/63-1/64 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная Пролет:3*ПС 35 | 2025-03-27 11:38 | 2025-03-27 14:22
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная | 366 | 2025-03-10 16:40 | 2025-03-10 18:38 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок и перепада температур, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошёл обрыв вязки на опоре №172, с падением провода на траверсу по фазе "А" по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная. | 4.1.3, Обрыв вязки на опоре №172 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки опора №172 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная. на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная Опора П10-1 | 2025-03-10 16:40 | 2025-03-10 18:38
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная | 358 | 2025-03-09 13:28 | 2025-03-09 15:17 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1962 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная Пролет:4*А 25 | 2025-03-09 13:28 | 2025-03-09 15:17
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3235 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаовская | 321 | 2025-03-01 11:05 | 2025-03-01 12:54 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3235 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3235 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3235 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаовская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3235 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаовская | 2025-03-01 11:05 | 2025-03-01 12:54
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 316 | 2025-02-26 11:24 | 2025-02-26 13:47 | 3.4.7.1, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1993 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №4/15-4/17. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №4/15-4/17 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. на ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. на ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-26 11:24 | 2025-02-26 13:47
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Присальская | 301 | 2025-02-22 09:40 | 2025-02-22 11:35 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, произошло провисание провода в пролете опор № 77-78 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Присальская и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 77-78 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Присальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Присальская на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Присальская ПС 25 | 2025-02-22 09:40 | 2025-02-22 11:35
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная | 267 | 2025-02-16 10:32 | 2025-02-16 12:50 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №170-171 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №170-171 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-16 10:32 | 2025-02-16 12:50
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 265 | 2025-02-15 11:37 | 2025-02-15 14:14 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок и перепада температур, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №142-143 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №142-143 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*ПС 25 | 2025-02-15 11:37 | 2025-02-15 14:14
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3472 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 217 | 2025-02-07 20:20 | 2025-02-07 21:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1968 года, произошло провисание провода в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3472 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов двух фаз при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание двух фаз вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3472 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3472 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3472 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:4*А 25 | 2025-02-07 20:20 | 2025-02-07 21:40
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Андреевская | 199 | 2025-02-06 10:16 | 2025-02-06 12:58 | 3.4.7.1, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №3/4-3/5. | 4.2.1, Обрыв провода в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Андреевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Андреевская на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Андреевская ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Андреевская | 2025-02-06 10:16 | 2025-02-06 12:58
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 182 | 2025-02-04 11:09 | 2025-02-04 13:46 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия перепада температур и образования микротрещин, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло повреждение изолятора на опоре №4/238 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Повреждение изолятора опоре №4/238 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора опоре №4/238 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Опора П10-1 | 2025-02-04 11:09 | 2025-02-04 13:46
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | 126 | 2025-01-26 21:58 | 2025-01-26 22:03 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло провисание провода в пролете опор № 231-232 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 231-232 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная. на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-26 21:58 | 2025-01-26 22:03
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3160 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Гуреевская | 125 | 2025-01-26 15:09 | 2025-01-26 17:01 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3160 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Гуреевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3160 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Гуреевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3160 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Гуреевская Пролет:4*А 16 | 2025-01-26 15:09 | 2025-01-26 17:01
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 123 | 2025-01-24 13:47 | 2025-01-24 15:35 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок и перепада температур, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №2/10-2/11 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №2/10-2/11 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Эркетиновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-24 13:47 | 2025-01-24 15:35
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Вербовая | 107 | 2025-01-23 10:16 | 2025-01-23 11:51 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия перепада температур и образования микротрещин, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло повреждение изолятора на опоре №43 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Вербовая. | 4.1.3, Повреждение изолятора опоре №43 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Вербовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора опоре №43 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Вербовая. на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Вербовая Опора П10-1 | 2025-01-23 10:16 | 2025-01-23 11:51
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Мирная | 83 | 2025-01-18 16:08 | 2025-01-18 18:30 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №4/42-4/43 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Мирная. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №4/42-4/43 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Мирная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Мирная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-18 16:08 | 2025-01-18 18:30
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая | 69 | 2025-01-17 12:18 | 2025-01-17 15:06 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №7/28-7/29. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №7/28-7/29 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 12:18 | 2025-01-17 15:06
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Вербовая | 62 | 2025-01-17 10:17 | 2025-01-17 11:49 | 3.4.7.2, Несвоевременные замеры параметров оборудования на КТП 3368 ВЛ 10кВ №4 ПС Вербовая | 4.12, Из-за изменения свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации повреждение опорного изолятора ф."А" КТП 3368 ВЛ 10кВ №4 ПС Вербовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора ф."А" КТП 3368 ВЛ 10кВ №4 ПС Вербовая. на КТП 3368 ВЛ 10кВ №4 ПС Вербовая. КТП 3368 ВЛ 10кВ №4 ПС Вербовая. | 2025-01-17 10:17 | 2025-01-17 11:49
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 56 | 2025-01-16 16:20 | 2025-01-16 18:35 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №81-82 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №81-82 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-16 16:20 | 2025-01-16 18:35
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3385 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 16 | 2025-01-06 11:20 | 2025-01-06 13:18 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3385 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3385 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3385 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Пролет:3*А 25 | 2025-01-06 11:20 | 2025-01-06 13:18
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 1 | 2025-01-01 11:12 | 2025-01-01 12:24 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №1/46-1/47 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №1/46-1/47 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*А 50 | 2025-01-01 11:12 | 2025-01-01 12:24
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ш9 | 638 | 2025-12-24 19:13 | 2025-12-27 15:17 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение шпилек крепления подвижного контакта к траверсе фазы В МВ-110кВ ВЛ ЦОФ на ПС 110 кВ Ш9 | 4.3.5, Нарушение механического соединения крепления подвижной группы контактов фазы В к траверсе МВ-110кВ ВЛ ЦОФ на ПС 110 кВ Ш9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Ш9 МКП-110М-1000-31,5
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С4 II цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С4 I цепь с отпайкой на ПС С1 | 779 | 2025-12-20 12:11 | 2025-12-20 16:21 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровых нагрузок и порывах ветра произошло расплетение верхнего повива грозозащитного троса в пролетах опор №38-39 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС - С4 I, II цепь. | 4.3.5, В пролетах опор №38-39 в результате воздействия ветровых нагрузок и порывах ветра произошло расплетение верхнего повива грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС - С4 I, II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С4 I цепь с отпайкой на ПС С1 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С4 I цепь с отпайкой на ПС С1
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-3 - Г-4 | 775 | 2025-12-15 15:22 | 2025-12-16 12:37 | 3.4.8.5.5, Наброс постороннего предмета с провода фазы "С" в пролете опор 104 - 105 ВЛ 110 кВ С3 – Г4. | 4.17.1, Попадание постороннего предмета на провод фазы "С" в пролете опор №104 - 105 ВЛ 110 кВ С3 – Г4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 110 кВ С-3 - Г-4 Пролет:3*АС 120/19
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ С2 | 564 | 2025-12-14 12:16 | 2025-12-14 17:23 | 3.4.7.3.6, В процессе длительной эксплуатации с 1967 года произошел отказ МТЗ 6 кВ ВЛ 6 кВ Сулин ПС 110 кВ С2 по причине замедления действия защиты в следствии заедания часового механизма реле времени комплекта защиты. | 4.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошел отказ МТЗ 6 кВ ВЛ 6 кВ Сулин ПС 110 кВ С2 вследствие заедания часового механизма реле времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на Коплект защит МТЗ 6 кВ ВЛ 6 кВ Сулин ПС 110 кВ С2 Коплект защит МТЗ 6 кВ ВЛ 6 кВ Сулин ПС 110 кВ С2 | 2025-12-14 12:16 | 2025-12-14 17:23
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С4 II цепь с отпайками | 774 | 2025-12-13 10:31 | 2025-12-13 19:42 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок и порывах ветра произошло расцепление провода в кольце фазы В, на анкерной опоре №39 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С4 II цепь с отпайками. | 4.11, При порывах ветра на анкерной опоре №39 произошло расцепление провода в кольце фазы В, с перекрытием провода к телу опоры ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С4 II цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С4 II цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С4 II цепь с отпайками | 2025-12-13 10:31 | 2025-12-13 11:16
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-12 №112 ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-15 №115 | 773 | 2025-12-13 07:56 | 2025-12-15 19:09 | 3.4.12.2.1, При порывах ветра на металлической промежуточной двухцепной опоре №25 произошло разрушение сварных швов поясных уголков стальной опоры с последующим изломом верхней части опоры и обрывом проводов ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-12 №112 и ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-15 №115. | 4.14, Разрушение сварных швов поясных уголков стальной опоры с последующим изломом верхней части опоры и обрывом проводов ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-12 №112 и ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-15 №115. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-12 №112 ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-12 №112 4.4.4, При порывах ветра на металлической промежуточной двухцепной опоре №25 произошел излом верхней части опоры с обрывом проводов ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-12 №112 и ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-15 №115. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-12 №112 ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-12 №112, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-15 №115 ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-15 №115 | 2025-12-13 07:56 | 2025-12-13 19:05
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Ш48 | 767 | 2025-12-13 03:45 | 2025-12-13 05:44 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошло электродуговое перекрытие в ячейке П-10 кВ ТСН1 ПС 35 кВ Ш48 | 4.12, Нарушение электрической изоляции токоведущих частей находящихся под напряжением в ячейке П-10 кВ ТСН-1 ПС 35 кВ Ш48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ПС 35 кВ Ш48 Предохранитель ПКН 001-10У3 | 2025-12-13 03:45 | 2025-12-13 05:44
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ш6 | 764 | 2025-12-12 16:05 | 2025-12-12 21:16 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение контакта неподвижном ноже фазы В в ячейке КЛ 6 кВ РП 6-2 ПС 110 кВ Ш6. | 4.3.5, Нарушение механического соединения на неподвижном ноже фазы В в ячейке КЛ 6 кВ РП 6-2 ПС 110 кВ Ш6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Ш6 ВМП-10К-20/1500 | 2025-12-12 16:05 | 2025-12-12 17:36
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Н9 ПС 110 кВ Н9 | 750 | 2025-12-06 13:45 | 2025-12-06 19:50 | 3.4.7.3.7, В процессе эксплуатации, с 2011 года, произошло ухудшение диэлектрических свойств ТТ-10 кВ фазы А КВЛ 10 кВ Нефтепровод Юг на ПС 110 кВ Н9, что привело к короткому замыкание на землю, между первичной обмоткой и корпусом КРУН-10 кВ с дальнейшим развитием в межфазное замыкание и отключением СВВ-10 кВ от действий устройств РЗА (ЗДЗ, МТЗ). | 4.11, В процессе длительной эксплуатации ТТ-10 кВ фазы А КВЛ 10 кВ Нефтепровод Юг на ПС 110 кВ Н9 произошло ухудшение изоляционных свойств корпуса трансформаторов тока, что привело к повреждению их вследствие пробоя электрической дугой по изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Н9 ТЛО-10 У3 150/5 фА | 2025-12-06 13:45 | 2025-12-06 14:13
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС ВЛ | 35 35 | ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 35 кВ Ш-14 - Ш-32 №132 | 749 | 2025-12-03 23:30 | 2025-12-04 16:06 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Ш32 отключение силового трансформатора Т-1 от ГЗТ произошло по причине вытекания масла с трансформатора до уровня срабатывания газового реле из-за появления течи масла из-под уплотнительной резины уплотнения шпильки ввода 10 кВ фазы "А", по причине использования некачественного резинового уплотнения. | 4.7, На ПС 35 Ш32 нарушение герметичности на шпильке ввода 10 кВ фазы "А" силового трансформатора Т-1 обусловлено использованием некачественного резинового уплотнения, которое из-за воздействия агрессивной среды, трансформаторного масла, дало усадку с дальнейшим ослаблением соединения и появлению течи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности на ПС 35 кВ Ш32 ТМН-2500/35/10 | 2025-12-04 01:48 | 2025-12-04 03:15
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С2 II цепь с отпайкой на ПС ГСР ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С2 II цепь с отпайкой на ПС ГСР | 729 | 2025-11-19 07:50 | 2025-11-19 16:08 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок и порывах ветра произошло электродуговое перекрытие металлической проволоки провода фазы А, фазы В, с повреждением 3 жил провода фазы В, в пролетах опор №77-№78 на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С2 II цепь с отпайкой на ПС ГСР. | 4.1.5, При порывах ветра произошло повреждением 3 жил провода фазы В, электродуговое перекрытие между фаз А и В в пролетах опор №77-№78, ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С2 II цепь с отпайкой на ПС ГСР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С2 II цепь с отпайкой на ПС ГСР ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С2 II цепь с отпайкой на ПС ГСР
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ГТП - ЖБИ - ДСХИ | 727 | 2025-11-18 12:05 | 2025-11-18 21:10 | 3.4.8.5.2, Предположительно при проезде негабаритной автотранспорта в охранной зоне ВЛ, при приближении на недопустимое расстояние ВЛ 35 кВ произошло электродуговое перекрытия по проводу и обрыв цепи фазы А, С, в пролёте опор №8-9 ВЛ 35 кВ ГТП - ЖБИ - ДСХИ. | 4.13, При проезде негабаритной автотранспорта в охранной зоне ВЛ 35 кВ ГТП - ЖБИ - ДСХИ и при приближении на недопустимое расстояние в пролёте опор №8-9 произошло электродуговое перекрытия по проводу и обрыв цепи фазы А, С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 35 кВ ГТП - ЖБИ - ДСХИ ВЛ 35 кВ ГТП - ЖБИ - ДСХИ | 2025-11-18 12:05 | 2025-11-18 14:44
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 | 713 | 2025-10-30 17:55 | 2025-10-31 18:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1968-1981 годы произошло изменение структуры материала, что привело к обрыву провода фазы «В» в пролете опор № 82-83 ВЛ 110 кВ C-5 - Г-20. | 4.1.3, При изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ C-5 - Г-20 произошел обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 82-83. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ C-5 - Г-20 ВЛ 110 кВ C-5 - Г-20 | 2025-10-30 17:55 | 2025-10-31 00:09
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ ЦОФ | 697 | 2025-10-24 22:35 | 2025-10-24 23:17 | 3.4.8.5.1.1, Неизвестными лицами отключен ввод 6 кВ Т1 с обесточиванием 1секции 6 кВ ПС 110 кВ ЦОФ и похищен ТСН-2 6кВ (40 кВА)
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Г10 | 694 | 2025-10-21 04:30 | 2025-10-21 21:05 | 3.4.8.5.1.2, Вследствие воздействия неустановленными лицами на ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 беспилотным воздушным судном (БВС) произошел обрыв провода фазы С в пролетах опор №141-№142 и на ВЛ 110 кВ C-5 - Г-20 беспилотным воздушным судном (БВС) произошел обрыв провода фазы С, поврежден провод фазы В в пролетах опор №114-№115 с последующим падением на пересекающие ВЛ 35 кВ №111 (Г10-Г11) и повреждение ОПН 35 кВ 2с на ПС 110 кВ Г10. | 4.4.1, Из-за попадания беспилотным воздушным судном (БВС) на ВЛ 110 кВ произошло падение проводов на ВЛ 35 кВ №111 с последующим повреждением ОПН 35 кВ 2с на ПС 110 кВ Г10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ПС 110 кВ Г10 ОПН-35 УХЛ2 КФЗ фС
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 | 462 | 2025-10-21 02:57 | 2025-10-21 22:35 | 3.4.8.5.1.2, Вследствие воздействия неустановленными лицами на ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 беспилотным воздушным судном (БВС) произошел обрыв провода фазы С в пролетах опор №141-№142. Вследствие воздействия неустановленными лицами на ВЛ 110 кВ C-5 - Г-20 беспилотным воздушным судном (БВС) произошел обрыв провода фазы С, поврежден провод фазы В в пролетах опор №114-№115. | 4.4.1, Из-за попадания беспилотным воздушным судном (БВС) произошел обрыв провода фазы С в пролетах опор №141-№142 ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20. Из-за попадания беспилотным воздушным судном (БВС) произошел обрыв провода фазы С, поврежден провод фазы В в пролетах опор №114-№115 ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20, Воздействие посторонних лиц на ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 | 2025-10-21 02:57 | 2025-10-21 05:33
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 ПС 110 кВ С5 | 456 | 2025-10-14 02:12 | 2025-10-15 10:07 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошло ухудшение эластичности прокладки шпильки ввода 10 кВ фазы "В" вследствие чего образовалась течь масла из силового трансформатора Т2 ПС 110 кВ С5. | 4.1.3, Ухудшение эластичности прокладки шпильки ввода 10 кВ фазы "В" вследствие чего образовалась течь масла из силового трансформатора Т2 ПС 110 кВ С5, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ С5 Трансформатор ТМН-6300/110/10 | 2025-10-14 02:12 | 2025-10-14 05:22
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-35 | 636 | 2025-09-18 16:11 | 2025-09-18 19:54 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло изменение структуры материала, что привело к расплетению жил грозотроса в пролетах опор №34-35 ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-35. | 4.1.3, При изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-35 произошло расплетению жил грозотроса в пролетах опор №34-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Шахты – Ш35 ВЛ 110 кВ Шахты – Ш35
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - НЗНП | 625 | 2025-09-02 05:46 | 2025-09-02 05:46 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта в сочетании с молниевыми разрядами на опоре №18, по фазе А, обнаружены следы электродугового перекрытия на проводе и ГЗТ ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - НЗНП. | 4.11, Следы электродугового перекрытия на проводе и ГЗТ на опоре на опоре №18, по фазе А, ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - НЗНП в результате прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - НЗНП ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - НЗНП
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ ЦОФ - Ш-9 ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ | 452 | 2025-09-02 05:44 | 2025-09-02 18:40 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта и попадании молниевого разряда в гирлянду изоляторов на опоре №60, по фазе В, произошел обрыв провода в сторону опор №59-№61, в пролете опор №10-11, по фазе С, обрыв провода ВЛ 110 кВ С2-Ш44-ЦОФ. | 4.11, При попадании молниевого разряда в опору №60 по фазе В, произошел обрыв провода, в пролете опор №10-11, по фазе С, обрыв провода ВЛ 110 кВ С2-Ш44-ЦОФ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ С2-Ш44-ЦОФ ВЛ 110 кВ С2-Ш44-ЦОФ
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 620 | 2025-09-02 05:05 | 2025-09-02 05:05 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта в сочетании с молниевыми разрядами на опоре №141, по фазе В, обнаружены следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14. | 4.11, Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов на опоре №141, по фазе В, ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 в результате прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29 1 цепь | 619 | 2025-09-02 04:06 | 2025-09-02 13:38 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта в сочетании с молниевыми разрядами в пролете опор №72-73, по фазе В, обнаружены следы электродугового перекрытия на проводе ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29 1 цепь. | 4.11, Следы электродугового перекрытия на проводе в пролете опор №72-73, по фазе В, ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29 1 цепь при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29 1 цепь ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29 1 цепь | 2025-09-02 04:06 | 2025-09-02 04:12
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Г4 | 606 | 2025-08-21 11:43 | 2025-08-22 13:15 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, с 1958 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв шлейфов 35кВ фаз А и С от приёмного портала к Т-1 ПС 110 кВ Г4. | 4.3.3, Обрыв шлейфов 35кВ фаз А и С от приёмного портала к Т-1 ПС 110 кВ Г4, в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Г4 АС-185
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря | 604 | 2025-08-19 05:15 | 2025-08-19 05:15 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря произошло в результате попадания постороннего предмета (пленки) из вне охранной зоны порывом ветра, не превышающим расчетное значение, что привело к нарушению допустимого расстояния до токоведущих частей находящихся под напряжением (между проводом фазы В и траверсой опоры №48). | 4.11, Нарушение электрической изоляции между проводом фазы В и траверсой опоры №48 ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря в результате нарушения допустимого расстояния до токоведущих частей находящихся под напряжением посторонним предметом (пленка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ПС 110 кВ ЦОФ ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ ВЛ 110 кВ ЦОФ - Ш-9 | 591 | 2025-08-10 17:16 | 2025-08-11 20:42 | 3.4.8.5.2, Предположительно при проезде и разгрузочных работах в охранной зоне ВЛ сторонним транспортом, при приближении на недопустимое расстояние ВЛ 110 кВ произошло электродуговое перекрытия по проводу и обрыв цепи фазы А при повторном АПВ в пролетах опор №61-62 ВЛ 110 кВ отп. на ПС Ш44 от С2-ЦОФ, в следствии чего на опорах №31, №50 произошло перегорание шлейфовой петли ВЛ 110 кВ отп. на ПС Ш44 от С2-ЦОФ, на ВЛ 110 кВ С2-ЦОФ перегорание провода от короткого замыкания цепи фазы А в пролетах опор №60-61. | 4.13, При несанкционированных работах в охранной зоне ВЛ произошло электродуговое перекрытия по проводу и обрыв цепи фазы А в пролетах опор №61-62 ВЛ 110 кВ отп. на ПС Ш44 от С2-ЦОФ, в результате короткого замыкания в цепи фазы А на опорах №31, №50 произошло перегорание шлейфовой петли ВЛ 110 кВ отп. на ПС Ш44 от С2-ЦОФ, на ВЛ 110 кВ С2-ЦОФ перегорание провода фазы А в пролетах опор №60-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи, перегорание проводов ВЛ на ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ш35 | 588 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-09 00:06 | 3.4.13.3.1, Причиной срабатывания выходного реле защит трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Ш35 явился сбой работы терминала защиты и автоматики ввода 10кВ Орион-2В в результате которого произошло кратковременное ложное срабатывание реле УРОВ действующего на выходное реле защит трансформатора | 4.20, При программном сбое происходит перезагрузка терминала, при перезагрузке снова происходит сбой с дальнейшей перезагрузкой и при этом произошло подрабатывание реле УРОВ терминала Орион-2В на ПС 110 кВ Ш35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефекты изготовления, выявленные в период нормативного срока службы оборудования на ПС 110 кВ Ш35 Защита и автоматика ввода 10 кВ Т-1 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-08 18:43
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Ш13 | 581 | 2025-08-04 15:50 | 2025-08-04 16:44 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного в отсек трансформаторов тока 10 кВ яч.№2 (Кирпичный завод, "Донэнерго") ПС 35 кВ Ш13 произошло двух фазное короткое замыкание с образованием дуги между фазами "А" и "В", которое устранилось отключением ВВ 10кВ Т-2 действием защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ). | 4.12, При проникновении животного в отсек трансформаторов тока 10 кВ яч.№2 (Кирпичный завод, "Донэнерго") ПС 35 кВ Ш13 произошло нарушение допустимого расстояния до токоведущих частей фаз "А" и "В" электроустановки находящейся под напряжением, возникла электрическая дуга, которая повлекла за собой двухфазное короткое замыкание устранившееся действием защиты от дуговых замыканий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ПС 35 кВ Ш13 Ячейка КРУ К-IV №2 | 2025-08-04 15:50 | 2025-08-04 16:44
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 442 | 2025-07-22 08:51 | 2025-07-22 08:51 | 3.4.8.5.2, При производстве сельхоз работ и проезду сельхоз техники под проводами ВЛ произошло электродуговое перекрытия по проводу фазы А, в пролетах опор №159-160 ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14. | 4.11, Электродуговое перекрытия по проводу фазы А, в пролетах опор №159-160 ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 при проведении сельхоз работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-28 - Ш-16 - Ш-50 | 535 | 2025-07-21 14:59 | 2025-07-22 01:27 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ Ш28-Ш16-Ш50 в результате наброса постороннего предмета (пленки) порывом ветра привел к перекрытию изоляции между проводом фазы С и стойки опоры №21 (3,25 км от ПС 110 кВ Ш28). | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводом фазы С и телом опоры №21 (3,25 км от ПС 110 кВ Ш28) ВЛ 110 кВ Ш28-Ш16-Ш50 в результате наброса постороннего предмета (пленка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 110 кВ Ш-28 - Ш-16 - Ш-50 Опора анк. мет.У110-2 (сталь)
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-45 - Ш-16 - Ш-50 | 431 | 2025-07-15 19:50 | 2025-07-15 23:04 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, при длительном воздействии атмосферных явлений (температура воздуха от +40 и выше) произошел нагрев соединительного контакта в шлейфовом петлевом зажиме на опоре №3 фазы С, на отпайке к ПС 110 кВ Ш16 по ВЛ 110 кВ Ш-50 - Ш45 с отпайкой на ПС Ш16. | 4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа привело к нагреву соединительного контакта в шлейфовом петлевом зажиме на опоре №3 фазы С, на отпайке к ПС 110 кВ Ш16 по ВЛ 110 кВ Ш-50 - Ш45 с отпайкой на ПС Ш16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Ш-50 - Ш45 с отпайкой на ПС Ш16 ВЛ 110 кВ Ш-50 - Ш45 с отпайкой на ПС Ш16
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Н-16 - Ш-38 | 373 | 2025-07-14 11:09 | 2025-07-14 11:09 | 3.4.8.5.2, При полевых работах и прохождении сельхоз техники под проводами ВЛ, произошло пылевое перекрытия по проводу фазы С, в пролетах опор №53-54 ВЛ 110 кВ Н16-Ш38 с отпайкой на ПС 110 кВ Н1. | 4.11, Пылевое перекрытия по проводу фазы С, в пролетах опор №53-54 ВЛ 110 кВ Н16-Ш38 с отпайкой на ПС 110 кВ Н1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на Н16-Ш38 с отпайкой на ПС 110 кВ Н1 Н16-Ш38 с отпайкой на ПС 110 кВ Н1
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС ВЛ | 35 35 | ПС 35 кВ Ш41 ВЛ 35 кВ Ш-34 - Ш-41 №341 | 483 | 2025-07-13 19:44 | 2025-07-15 15:43 | 3.4.7.3.5, Потеря диэлектрических свойств мастики в виду длительного срока эксплуатации и воздействия установившихся аномально высоких температур окружающего воздуха привели к повреждению ввода 35 кВ фазы "В" МВ 35кВ ВЛ 341 на ПС 35 кВ Ш41. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации потерялись диэлектрические свойства мастики ввода фазы "В" МВ 35 кВ 341 на ПС 35 кВ Ш41, в сочетании с воздействием установившихся аномально высоких температур окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 35 кВ Ш41 ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 | 2025-07-13 19:44 | 2025-07-13 21:23
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Н-9 - Ш-38 ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-13 | 450 | 2025-07-08 20:51 | 2025-07-09 21:47 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок произошел надлом провода фазы А, в пролете опор №70-71, что со временем привело к обрыву провода на ВЛ 110 кВ Н9 - Ш38. | 4.3.4, При ветровых нагрузках и пляске проводов произошел надлом провода на ВЛ 110 кВ Н9 - Ш38 по фазы А, что привело к обрыву провода в пролете опор №70-71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ Н9 - Ш38 ВЛ 110 кВ Н9 - Ш38
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-2 - Лесостепь | 449 | 2025-07-08 11:19 | 2025-07-08 17:08 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение опорного изолятора заземляющего ножа ФП ВЛ 110кВ Лесостепь ф."С" на ПС 110 кВ С2. | 4.1.3, Нарушение структуры изолятора в процессе длительной эксплуатации привело к повреждению опорного изолятора заземляющего ножа ФП ВЛ 110кВ Лесостепь ф."С" на ПС 110 кВ С2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ С2 Фильтр присоединения ФПМ-6400/51-1000 фС
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ш-18 - Грушевская | 360 | 2025-07-06 08:40 | 2025-07-06 08:47 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта и молниевых разрядах произошло разрушение 2 из 3 изоляторов на опоре №117, фаза В, ВЛ 35 кВ Ш-18 - Грушевская. | 4.11, Разрушение 2 из 3 изоляторов на опоре №117, фаза В, ВЛ 35 кВ Ш-18 - Грушевская при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 35 кВ Ш-18 - Грушевская ВЛ 35 кВ Ш-18 - Грушевская
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-5 №425 | 440 | 2025-07-05 21:37 | 2025-07-05 21:37 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие по проводу на опоре №48, фазы А, В, ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-5 №425. | 4.11, Электродуговое перекрытие по проводу на опоре №48, фазы А, В ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-5 №425. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-5 №425 ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-5 №425
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С2 I цепь с отпайкой на ПС ГСР | 439 | 2025-07-05 21:28 | 2025-07-05 21:28 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие по проводу фазы С, в пролетах опор №76-77, ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС -С2 1 с отпайкой на ПС ГСР. | 4.11, Электродуговое перекрытие по проводу фазы С, в пролетах опор №76-77, ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС -С2 1 с отпайкой на ПС ГСР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС -С2 1 с отпайкой на ПС ГСР ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС -С2 1 с отпайкой на ПС ГСР
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13 | 437 | 2025-07-05 20:39 | 2025-07-05 21:20 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта в сочетании с молниевыми разрядами произошло электродуговое перекрытие по проводу фазы В, разрушен 1 из 9 изоляторов на опоре №58, разрушение 1 из 9 изоляторов на опоре №29 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС-Г2 с отпайкой на ПС Г13. | 4.11, В комплексе неблагоприятных метеорологических условий и грозовых разрядов на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС-Г2 с отпайкой на ПС Г13 произошло электродуговое перекрытие по проводу фазы В, разрушен 1 из 9 изоляторов на опоре №58, разрушение 1 из 9 изоляторов на опоре №29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС-Г2 с отпайкой на ПС Г13 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС-Г2 с отпайкой на ПС Г13
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Ш39 | 429 | 2025-07-03 20:03 | 2025-07-04 10:38 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло снижение изоляционных свойств кабеля, что привело к повреждению КЛ 10кВ КЭЧ-2 ПС 35кВ Ш39. | 4.1.5, Нарушение структуры изоляции кабеля, в процессе длительной эксплуатации привело к междуфазному замыканию ф "А" и ф "В" КЛ 10кВ КЭЧ-2 ПС 35кВ Ш39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на КЛ 10кВ КЭЧ-2 ПС 35кВ Ш39 КЛ 10кВ КЭЧ-2 ПС 35кВ Ш39 | 2025-07-03 20:03 | 2025-07-04 10:38
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ | 416 | 2025-06-27 17:16 | 2025-06-27 19:31 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта и попадании молниевого разряда в грозозащитный трос на опоре №60 произошел обрыв грозозащитного троса с падением на землю в пролетах опор №60-№61 ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ. | 4.11, При попадании молниевого разряда в грозозащитный трос на опоре №60 ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ произошел обрыв грозозащитного троса с падением на землю в пролетах опор №60-№61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Н-6 - Н-3 №603 | 414 | 2025-06-27 13:15 | 2025-06-27 13:17 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие по проводу, что привело к разрушению 1 из 3 изоляторов на опоре №30 фаза В, ВЛ 35 кВ №603 (Н6-Н3). | 4.11, В результате прохождения грозового фронта вблизи ВЛ 35 кВ №603 (Н6-Н3) произошло электродуговое перекрытие по проводу, что привело к разрушению 1 из 3 изоляторов на опоре №30 фаза В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 35 кВ Н-6 - Н-3 №603 ВЛ 35 кВ Н-6 - Н-3 №603
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ С11 | 404 | 2025-06-26 19:35 | 2025-07-01 14:56 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие МВ 10кВ Ребряковка ПС 35 кВ С11 | 4.11, Нарушение электрической изоляции МВ 10 кВ Ребряковка ПС 35 кВ С11 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПС 35 кВ С11 ВММ-10-400-10 | 2025-06-26 19:35 | 2025-06-26 20:37
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Ш33 | 381 | 2025-06-25 00:10 | 2025-06-25 09:15 | 3.4.10.1, Перекрытия на животное (крыса) допустимого расстояния до токоведущих частей электроустановки находящейся под напряжением в ячейке №1 ПР 6 кВ Т-1 ПС 35 кВ Ш33 на нижних втычных контактах фазы С, срочный ремонт и чистка изоляции не требуется. | 4.12, Нарушение электрической изоляции животным (крыса) в ячейке №1 ПР 6 кВ Т-1 на нижних втычных контактах фазы С привело к отключению силового трансформатора Т-1 на ПС 35 кВ Ш33 действием ЗДЗ (защита от дуговых замыканий). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ПС 35 кВ Ш33 Ячейка КРУ2-10-20 с выкат.элем №1 | 2025-06-25 00:10 | 2025-06-25 03:50
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ш46 | 366 | 2025-06-19 03:18 | 2025-06-19 15:57 | 3.4.12.3, При прохождении ливня в сочетании с грозой, градом и сильным ветром северо-западного и западного направления до 20-25 м/с произошло повреждение опорных изоляторов на шинном мосту 6 кВ Т-2 на крыше КРУН 6 кВ, следы перекрытия на ошиновке 6 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции электроустановки 6 кВ находящейся под напряжением привело к повреждению опорных изоляторов на шинном мосту 6 кВ Т-2 на крыше КРУН 6 кВ ПС 110 кВ Ш46, следы перекрытия на ошиновке 6 кВ, при прохождении ливня в сочетании с грозой, градом и сильным ветром северо-западного и западного направления до 20-25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные явления на ПС 110 кВ Ш46 КРУ2-10Э №26
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-5 №415 | 358 | 2025-06-18 07:14 | 2025-06-18 07:19 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло попадании молниевого разряда в опору №26, фаза С, видны следы электродугового перекрытия по проводу и гирлянде изоляторов, разрушен 1 из 4 изоляторов ВЛ 35 кВ Н-5 - Н-6 №516. | 4.11, При попадании молниевого разряда в опору №26, фаза С, видны следы электродугового перекрытия по проводу и гирлянде изоляторов, разрушен 1 из 4 изоляторов ВЛ 35 кВ Н-5 - Н-6 №516. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 35 кВ Н-5 - Н-6 №516 ВЛ 35 кВ Н-5 - Н-6 №516 | 2025-06-18 07:14 | 2025-06-18 07:19
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ С2 | 359 | 2025-06-18 06:50 | 2025-06-18 08:34 | 3.4.10.1, Перекрытия на животное (крыса) допустимого расстояния до токоведущих частей электроустановки находящейся под напряжением в ячейке МВ 6 кВ Т2 ПС 110 кВ С2 , срочный ремонт и чистка изоляции не требуется. | 4.11, Электродуговое перекрытие на животное (крыса) в ячейке МВ 6 кВ Т2 ПС 110 кВ С2 привело к отключению силового трансформатора Т2 на ПС 110 кВ С2 действием ЗДЗ (защита от дуговых замыканий). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ПС 110 кВ С2 Ячейка КРУН К-VI у №15 | 2025-06-18 06:50 | 2025-06-18 08:34
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ C-2 - C-5 | 331 | 2025-06-18 06:38 | 2025-06-18 06:38 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло попадании молниевого разряда в опору №73, фаза В, видны следы электродугового перекрытия по проводу и гирлянде изоляторов ВЛ 110 кВ С2–С5. | 4.11, При попадании молниевого разряда в опору №73, фаза В, видны следы электродугового перекрытия по проводу и гирлянде изоляторов, ВЛ 110 кВ С2–С5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ C-2 - C-5 ВЛ 110 кВ C-2 - C-5
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Ш46 | 334 | 2025-06-15 05:50 | 2025-06-15 12:54 | 3.4.7.4, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение прижимного усилия контакта фазы В ТН 6кВ 2с. ПС 110 кВ Ш46 | 4.12, Снижение прижимного усилия контакта фазы В ТН 6кВ 2с. ПС 110 кВ Ш46 привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания на ПС 110 кВ Ш46 НТМИ-6-66У3
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-13 | 324 | 2025-06-14 18:02 | 2025-06-14 18:02 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло попадание молниевого разряда в опору №180, фаза В, видны следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов, разрушен 1 из 8 изоляторов ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-13. | 4.11, Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов, разрушен 1 из 8 изоляторов на опоре №180, фаза В, ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-13, при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-13 ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-13
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Г10 | 305 | 2025-06-13 06:35 | 2025-06-13 06:49 | 3.4.9.3, Временное ограничение нагрузки потребителя КВЛ Шахта-1 на ПС 110кВ Г10 |  | 2025-06-13 06:35 | 2025-06-13 06:49
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Г-1 - Г-3 №103 | 313 | 2025-06-10 09:58 | 2025-06-10 14:21 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло попадании молниевого разряда в опору №132, видны следы электродугового перекрытия по проводу и перекрытие 1 изолятора от траверсы из 4, в результате чего произошло нарушение электрического контакта шлейфовой петли на анкерной опоре №10 ВЛ 35 кВ Г-1 - Г-3 №103. | 4.13, При попадании молниевого разряда в опору №132, видны следы электродугового перекрытия по проводу и перекрытие 1 изолятора от траверсы из 4 и нарушение электрического контакта шлейфовой петли на анкерной опоре №10 ВЛ 35 кВ Г-1 - Г-3 №103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 35 кВ Г-1 - Г-3 №103 ВЛ 35 кВ Г-1 - Г-3 №103 | 2025-06-10 09:58 | 2025-06-10 14:21
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря | 309 | 2025-06-10 07:33 | 2025-06-10 07:33 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло попадании молниевого разряда в опору №48, фаза С, видны следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов ВЛ 110 кВ Г18 – Г4 с отпайкой на ПС Заря. | 4.11, Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов на опоре №48, фаза С, ВЛ 110 кВ Г18 – Г4 с отпайкой на ПС Заря, при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Г18 – Г4 с отпайкой на ПС Заря ВЛ 110 кВ Г18 – Г4 с отпайкой на ПС Заря
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-1 №401 | 308 | 2025-06-10 07:25 | 2025-06-10 07:25 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-1 №401, АПВ успешно. | 4.12, ВЛ 35 кВ Г-1 - Г-3 №103 включена последовательно от ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-1 №401 через РРП на ПС 35 кВ Г1. Осмотром ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-1 №401 повреждений не обнаружено. 10.06.2025 г., осмотром ВЛ 35 кВ Г-1 - Г-3 №103 обнаружено на анкерной опоре №10, нарушение электрического контакта шлейфовой петли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-1 №401 ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-1 №401
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-5 №425 | 307 | 2025-06-10 06:57 | 2025-06-10 06:57 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло попадании молниевого разряда в опору №29, фаза С, разрушение 1 изолятора, видна следы электродугового перекрытия по проводу, ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-5 №425. | 4.11, При попадании молниевого разряда в опору №29, фаза С, произошло разрушение 1 изолятора, видна следы электродугового перекрытия по проводу, ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-5 №425. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-5 №425 ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-5 №425
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-11 №411 | 306 | 2025-06-10 06:10 | 2025-06-10 06:10 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло попадании молниевого разряда в опору №21, фаза С, разрушение 1 изолятора, видны следы электродугового перекрытия по проводу, ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-11 №411. | 4.11, При попадании молниевого разряда в опору №21, фаза С, произошло разрушение 1 изолятора, видны следы электродугового перекрытия по проводу, ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-11 №411. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-11 №411 ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-11 №411
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС ВЛ ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Ш35 ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-35 ПС 110 кВ Ш35 | 303 | 2025-06-07 14:30 | 2025-06-09 19:11 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта в сопровождении с порывами ветра произошло повреждение опорных изоляторов фаз А и В на шинном мосту 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Ш35 3.4.7.4, В процессе длительной эксплуатации (с 1982 года) произошло снижение электрической прочности обмоток блока питания и заряда конденсаторов и катушки отключения СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Ш35 | 4.1.5, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ПС 110 кВ Ш35 Ячейка КРУН К-37 №8 4.12, Нарушение электрической изоляции блока БПЗ 401 и катушки отключения СМВ 110 кВ на ПС 110 кВ Ш35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Ш35 Привод ШПЭ-33, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Ш35 ПС 110 кВ Ш35 | 2025-06-07 16:30 | 2025-06-07 22:31
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Н-8 - Н-4 ВЛ 110 кВ Н-8 - Н-4 | 283 | 2025-06-04 16:50 | 2025-06-05 18:47 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло изменение структуры материала, что привело к обрыву траверсы на промежуточной опоре №21 ВЛ 110 кВ Н-8 - Н-4. | 4.1.3, При изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Н-8 - Н-4 произошел обрыв траверсы на промежуточной опоре №21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Н-8 - Н-4 ВЛ 110 кВ Н-8 - Н-4
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Ш18 | 271 | 2025-06-01 14:30 | 2025-06-01 15:11 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта (ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с) произошло повреждение проходного изолятора (трещина) фазы А в ячейке №10 КРУН 10 кВ ПС 35 кВ Ш18. | 4.11, Электродуговое повреждение (трещина) проходного изолятора фаза «А» в сторону СМВ 10кВ КРУН 10 кВ ПС 35 кВ Ш18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ПС 35 кВ Ш18 КРУН-6-(10)Л №10 | 2025-06-01 14:30 | 2025-06-01 15:11
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29 2 цепь ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29 1 цепь | 241 | 2025-05-19 21:13 | 2025-05-21 11:29 | 3.4.12.3, При попадании молниевого разряда в опору №54, фаза А, произошло разрушение гирлянды изоляторов и обрыв провода, ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29-2 цепь. | 4.13, При прохождении грозового фронта и грозовых разрядов произошло разрушение гирлянды изоляторов и обрыв провода на опоре №54, фаза А, ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29-2 цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29-2 цепь ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29-2 цепь, Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29-2 цепь ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29-2 цепь | 2025-05-19 21:13 | 2025-05-19 21:23
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-35 | 209 | 2025-05-14 05:24 | 2025-05-14 05:24 | 3.4.12.3, При дожде в сочетании с порывами ветра и грозовыми разрядами, произошло разрушение 2 изолятора из 8 на опоре №53 по фазе В, ВЛ 110 кВ Ш34-Ш35. | 4.11, При прохождении грозового фронта и грозовых разрядов произошло разрушение 2 изолятора из 8 на опоре №53, фаза В, ВЛ 110 кВ Ш34-Ш35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-35 ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-35
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37 | 200 | 2025-05-07 05:00 | 2025-05-07 05:00 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта сопровождающийся дождем и грозой, с порывами ветра произошло разрушение 1 изолятора из 8 на опоре №45 фаза В, ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37. | 4.11, При прохождении грозового фронта и грозовых разрядов произошло разрушение 1 изолятора из 8 на опоре №45, фаза В, ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37 ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ш37 | 198 | 2025-05-06 02:00 | 2025-05-06 02:22 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного в ячейку 2 ТН-1с ПС 110 кВ Ш37 произошло между фазное короткое замыкание, которое устранилось отключением МВ 10 кВ Т-2 действием ЛЗШ. | 4.12, При проникновении животного в ячейку 2 ТН-1с 6 кВ ПС 110 кВ Ш37 произошло нарушение допустимого расстояния до токоведущих частей фаз "А", "В" и "С" электроустановки находящейся под напряжением, возникла электрическая дуга, которая повлекла за собой междуфазное короткое замыкание устранившееся действием ЛЗШ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ПС 110 кВ Ш37 Ячейка КРУН К-47 №2 | 2025-05-06 02:00 | 2025-05-06 02:22
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 197 | 2025-05-05 21:10 | 2025-05-05 21:10 | 3.4.12.3, При комплексе неблагоприятных метеорологических явлений в сопровождении с грозой, с порывами ветра произошло электродуговое перекрытия по проводу фаза С, на опоре №108, ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14. | 4.11, При прохождении грозового фронта и грозовых разрядов произошло электродуговое перекрытия по проводу фазы С, на опоре №108, ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 | 195 | 2025-05-05 04:45 | 2025-05-05 15:56 | 3.4.8.5.1.2, Вследствие воздействия неустановленными лицами на ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 беспилотным воздушным судном (БВС) произошел обрыв провода фазы А в пролетах опор №109-№110. | 4.4.1, Из-за попадания беспилотным воздушным судном (БВС) произошел обрыв провода фазы А в пролетах опор №109-№110 ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г15 с отпайкой на ПС Г13 | 196 | 2025-05-05 04:42 | 2025-05-05 04:42 | 3.4.12.3, При комплексе неблагоприятных метеорологических явлений в сопровождении с грозой, с порывами ветра произошло электродуговое перекрытия по проводу и гирлянде изоляторов фазы В, на опоре №82, ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г15 с отпайкой на ПС Г13. | 4.11, При прохождении грозового фронта и грозовых разрядов произошло электродуговое перекрытия по проводу и гирлянде изоляторов фазы В, на опоре №82, ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г15 с отпайкой на ПС Г13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г15 с отпайкой на ПС Г13 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г15 с отпайкой на ПС Г13
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Ш33 | 194 | 2025-05-04 14:35 | 2025-05-04 18:07 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного в ячейку 21 СВВ 6 кВ ПС 35 кВ Н33 произошло между фазное короткое замыкание, которое устранилось отключением ВВ 6 кВ Т-2 действием защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ). | 4.12, При проникновении животного в ячейку 21 СВВ 6 кВ ПС 35 кВ Ш33 произошло нарушение допустимого расстояния до токоведущих частей фаз "А" и "В" электроустановки находящейся под напряжением, возникла электрическая дуга, которая повлекла за собой междуфазное короткое замыкание устранившееся действием защиты от дуговых замыканий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ПС 35 кВ Ш33 Ячейка КРУ2-10-20 с выкат.элем №21 | 2025-05-04 14:35 | 2025-05-04 18:07
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Н-9 - Н-6 №916 | 178 | 2025-04-25 21:30 | 2025-04-25 21:54 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта и грозовых разрядов произошло электродуговое перекрытие провода на опоре №40, фаза В, ВЛ 35 кВ Н-9 - Н-6 №916. | 4.11, При прохождении грозового фронта и грозовых разрядов произошло электродуговое перекрытие провода на опоре №40, фаза В, ВЛ 35 кВ Н-9 - Н-6 №916. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 35 кВ Н-9 - Н-6 №916 ВЛ 35 кВ Н-9 - Н-6 №916
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-36 | 175 | 2025-04-25 04:49 | 2025-04-25 05:29 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта по трассе ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-36 3.4.7.4, При проведении ТО в объёме «К» автоматики МВ-110кВ ВЛ Ш36 на ПС 110 кВ Ш14 не выявлены отклонения характеристик электронных элементов (изменение ёмкости конденсатора однократности включения 1С1 в реле АПВ тип РПВ-258 вследствие эксплуатации с 1978 года. | 4.11, При атмосферном перенапряжении произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-36 на опоре №117 (37 км от ПС 110 кВ Ш14) с разрушением 1 изолятора из 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-36 ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-36 4.1.3, Снижение ёмкости конденсатора однократности включения 1С1 в реле АПВ тип РПВ-258 в схеме автоматики МВ-110кВ ВЛ Ш36 на ПС 110 кВ Ш14 вследствие эксплуатации с 1978 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации на ПС 110 кВ Ш14 МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33 | 2025-04-25 04:49 | 2025-04-25 05:29
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ С6 | 169 | 2025-04-23 11:11 | 2025-04-23 17:41 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) произошло ослабление контакта приведшее к нагреву на проходном изоляторе фазы "С" в сторону секции 6 кВ ПС 110 кВ С6. | 4.1.5, Ослабление контакта приведшее к нагреву на проходном изоляторе фазы "С" в сторону секции 6 кВ ПС 110 кВ С6, в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Измененеие свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ С6 Ячейка КРУН К-XIII №9 | 2025-04-23 11:11 | 2025-04-23 17:41
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г15 с отпайкой на ПС Г13 | 167 | 2025-04-22 17:18 | 2025-04-22 17:18 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта сопровождающийся дождем и грозой, с порывами ветра произошло разрушение 1 изолятора из 8 на опоре №7 фаза С ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г15 с отпайкой на ПС Г13. | 4.11, При прохождении грозового фронта и грозовых разрядов произошло разрушение 1 изолятора из 8 на опоре №7, фаза С, ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г15 с отпайкой на ПС Г13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г15 с отпайкой на ПС Г13 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г15 с отпайкой на ПС Г13
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 145 | 2025-04-17 17:24 | 2025-04-18 18:12 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло изменение структуры материала, что привело к разрушению гирлянды изоляторов на промежуточной опоре №43 ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14. | 4.1.3, При изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 произошло разрушение гирлянды изоляторов на промежуточной опоре №43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Н9 | 147 | 2025-04-07 00:07 | 2025-04-07 16:05 | 3.4.10.1, Проникновение животного на ШМ-10кВ Т-1 ПС 110 кВ Н9 произошло двухфазное с переходом в трехфазное КЗ, при этом от дифференциальной защиты отключились МВ-110кВ Т1, МВ-35кВ Т1, МВ-10кВ Т1. АВР по стороне 10кВ произошло успешно, по стороне 35кВ произошел отказ АВР. 3.4.7.4, В процессе длительной эксплуатации (с 1975 года) произошел излом прижимной пружины командно-сигнального аппарата (КСА) МВ-35кВ Т-1 ПС 110 кВ Н9 в цепи включения выключателя МВ-35кВ Т-2 от АВР. | 4.11, На ШМ-10кВ Т-1 ПС 110 кВ Н9 произошло двухфазное с переходом в трехфазное КЗ, при проникновении животного. При этом от дифференциальной защиты отключились МВ-110кВ Т1, МВ-35кВ Т1, МВ-10кВ Т1. АВР по стороне 10кВ произошло успешно, по стороне 35кВ произошел отказ АВР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение животного на ПС 110 кВ Н9 АС-150 4.14, Механическое повреждение (излом) в процессе длительной эксплуатации (с 1975 года) прижимной пружины командно-сигнального аппарата (КСА) МВ-35кВ Т-1 в цепи включения выключателя МВ-35кВ Т-2 от АВР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение сврйств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Н9 ВТ-35-630-12,5 с ПГ-114 | 2025-04-07 00:07 | 2025-04-07 00:16
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Н4 | 131 | 2025-03-25 19:04 | 2025-03-26 02:49 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1954 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв шлейфа фазы "С" на портале между ШР 110 кВ Т-1 и МВ 110 кВ Т-1 ПС 110 кВ Н4. | 4.3.3, Обрыв шлейфа фазы "С" на портале между ШР 110 кВ Т-1 и МВ 110 кВ Т-1 ПС 110 кВ Н4 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Н4 АС-185
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Н4 | 110 | 2025-03-13 14:13 | 2025-03-14 19:28 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации (с 2007 года) произошло повреждение полимерного ввода 35 кВ фазы «С» со стороны СШ-35 кВ МВ 35 кВ ВЛ 407 (ВЛ 35 кВ Н4-Н7) ПС Н4. | 4.11, Электродуговое повреждение полимерного ввода 35 кВ фазы «С» со стороны СШ-35 кВ МВ 35 кВ ВЛ 407 (ВЛ 35 кВ Н4-Н7) ПС Н4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Н4 ВТД-35-630-12,5 с ШПС-10
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-15 | 107 | 2025-03-12 13:29 | 2025-03-12 15:09 | 3.4.8.5.2, При производстве сельскохозяйственных работ в близи ВЛ 110 кВ Н9-Н15 произошло электродуговое перекрытие по проводу фазы А в пролётах опор №117-118 ВЛ 110 кВ Н9-Н15. | 4.17.1, Электродуговое перекрытие по проводу фазы А в пролётах опор № 117-118, при производстве сельскохозяйственных работ в близи ВЛ 110 кВ Н9-Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие по проводу на ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-15 ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-15 | 2025-03-12 13:29 | 2025-03-12 15:09
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 | 104 | 2025-03-10 01:00 | 2025-03-10 01:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1968/1981 года произошло изменение структуры материала, что привело к разрушению 1 из 10 изоляторов на промежуточной опоре №59 и электродуговому перекрытию по проводу фазы В, ВЛ 110 кВ Г20 - С5. | 4.11, При изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Г20 - С5 произошло разрушение 1 из 10 изоляторов на промежуточной опоре №59 и электродуговое перекрытие по проводу фазы В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Г10 | 99 | 2025-03-06 10:47 | 2025-03-06 11:04 | 3.4.9.3, Электродуговое перекрытие кабельной разделки в ячейке №18 (абонентской) КЛ 6 кВ Компрессорная-1 КРУН 6 кВ ПС 110 кВ Г10. |  | 2025-03-06 10:47 | 2025-03-06 11:04
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Н16 | 84 | 2025-02-23 06:27 | 2025-02-23 08:09 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного между ячейками №6 и 8 КРУ 10 кВ ПС 110 кВ Н16 произошло двух фазное короткое замыкание с образованием дуги между фазами "А" и "В", которое устранилось отключением ВВ 10кВ Т-2 действием защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ). | 4.12, При проникновении животного между ячейками №6 и 8 на ПС 110 кВ Н16 произошло нарушение допустимого расстояния до токоведущих частей фаз "А" и "В" электроустановки находящейся под напряжением, возникла электрическая дуга, которая повлекла за собой двухфазное короткое замыкание устранившееся действием защиты от дуговых замыканий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ПС 110 кВ Н16 Ячейка КРУ К-104 №8 | 2025-02-23 06:27 | 2025-02-23 08:09
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Г10 | 82 | 2025-02-19 13:27 | 2025-02-19 20:54 | 3.4.7.4, В процессе длительной эксплуатации со сроком эксплуатации более 25 лет и воздействие ветровых нагрузок произошёл отрыв закладной части с подвесными изоляторами фазы "А" 1с. 110 кВ ПС 110 кВ Г10 на секционном портале №3. | 4.3.3, Отрыв закладной части на секционном портале №3 с подвесными изоляторами фазы А 1с. 110 кВ ПС 110 кВ Г10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Г10 Портал ж/б ПЖ-110Я1
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Г10 | 79 | 2025-02-18 11:22 | 2025-02-18 17:06 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации со сроком эксплуатации более 25 лет и воздействие ветровых нагрузок произошёл отрыв закладной части с подвесными изоляторами фазы С 1секции 35кВ ПС 110 кВ Г10 от портала №18. | 4.3.3, Отрыв закладной части с подвесными изоляторами фазы С 1секции 35кВ от портала №18 на ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Г10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Г10 Портал ж/б ПЖ-35Я1
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-5 №425 | 63 | 2025-02-09 15:02 | 2025-02-09 15:41 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации (с 1985 года) произошло изменения свойств материала провода и при сопутствующей ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции между проводом фазы В и заземленным элементом опоры №42 ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-5 №425. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводом фазы В и заземленным элементом опоры №42 ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-5 №425, при изменения свойств материала провода и при сопутствующей ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-5 №425 ВЛ 35 кВ Г-4 - Г-5 №425
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ш36 | 55 | 2025-02-05 11:26 | 2025-02-05 15:13 | 3.4.7.4, В процессе эксплуатации (с 2016 года) и сопутствующем воздействии атмосферных явлений произошло нарушение структуры с последующим разрушением опорного изолятора подвижного контакта ЗН ФП ВЛ 110кВ Ш-14 (фаза А) на ПС 110 кВ Ш36. | 4.1.3, Нарушение структуры материала с последующим разрушением опорного изолятора подвижного контакта ЗН ФП ВЛ 110кВ Ш-14 (фаза А) на ПС 110 кВ Ш36 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала изолятора в процессе эксплуатации на ПС 110 кВ Ш36 ФПМ-Рс-6400/51-1000 фА
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ГТП - ЖБИ - ДСХИ | 26 | 2025-02-04 05:06 | 2025-02-04 07:14 | 3.4.12.1.2, Механическое воздействие на провода ВЛ. | 4.1.5, При неблагоприятном комплексе метеорологических явлений в результате налипания мокрого снега и ветровых нагрузок произошёл обрыв провода в пролетах опор № 4-5, фазы "А" и "С", в пролетах опор № 5-6, фаза "С" на ВЛ 35 кВ ГТП - ЖБИ – ДСХИ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ ГТП - ЖБИ – ДСХИ ВЛ 35 кВ ГТП - ЖБИ – ДСХИ | 2025-02-04 05:06 | 2025-02-04 07:14
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Н-16 - Ш-38 | 18 | 2025-01-23 14:25 | 2025-01-23 18:26 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки до 10-12 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок, при колебаний шлейфовой петли произошел механический обрыв в месте соединения провода на опоре №14, фаза С, ВЛ 110 кВ Н16 - Ш38 с отпайкой на ПС Н1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействия знакопеременных и (или) изгибающих ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ Н16 - Ш38 с отпайкой на ПС Н1 ВЛ 110 кВ Н16 - Ш38 с отпайкой на ПС Н1
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Н-15 - Н-21 ПС 110 кВ Н9 | 8 | 2025-01-07 02:48 | 2025-01-07 18:26 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (предположительно пищевая пленка) порывом ветра привел к перекрытию на гирлянде изоляторов фазы "С", разрушение 1 из 9 изоляторов на опоре №56 ВЛ 110 кВ Н9 - Н15 с отпайкой на ПС Н21. 3.4.7.4.1, При переходе температуры окружающего воздуха через "0" произошло загустение смазочных материалов привода МВ 110кВ ВЛ Н-15 на ПС 110 кВ Н9 приведшее к затягиванию при отключении. | 4.11, В результате наброса постороннего предмета на ВЛ 110 кВ произошло разрушение одного изолятора из 9 и электродуговому перекрытию по проводу на опоре №56 ВЛ 110 кВ Н15-Н21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 110 кВ Н-15 - Н-21 ВЛ 110 кВ Н-15 - Н-21 4.2.3, В процессе эксплуатации произошло разрегулирование привода МВ 110кВ ВЛ Н-15 на ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации на ПС 110 кВ Н9 МКП-110Б-1000-20 с ШПЭ-33 | 2025-01-07 02:48 | 2025-01-07 05:37
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 782 | 2025-12-30 13:36 | 2025-12-30 16:59 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №31-32 КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №31-32 КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 пролёте опор №31-32 КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-30 13:36 | 2025-12-30 16:59
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №198 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42 | 781 | 2025-12-29 10:24 | 2025-12-29 13:40 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №198 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №198 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №198 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 25 | 2025-12-29 10:24 | 2025-12-29 13:40
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 | 780 | 2025-12-28 18:59 | 2025-12-28 19:03 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №38-39 ВЛ 10кВ Кирова ПС 35кВ Ш48. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №38-39 ВЛ 10кВ Кирова ПС 35кВ Ш41, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-28 18:59 | 2025-12-28 19:03
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 | 752 | 2025-12-28 18:03 | 2025-12-28 21:54 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской КТП №668 привело к отключению ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 |  | 2025-12-28 18:03 | 2025-12-28 21:54
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35 кВ Ш41 | 693 | 2025-12-27 14:09 | 2025-12-27 14:13 | 3.4.9.3, Повреждение на на абонентской отпайке (АО Донэнерго) привело к отключению ВЛ 6кВ Посёлок ПС 35кВ Ш41 |  | 2025-12-27 14:09 | 2025-12-27 14:13
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 | 683 | 2025-12-26 16:53 | 2025-12-26 16:59 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №71-72 ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110кВ Ш35. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №71-72 ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110кВ Ш35, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-26 16:53 | 2025-12-26 16:59
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СХТ ПС 35 кВ Ш39 | 643 | 2025-12-26 13:59 | 2025-12-26 14:07 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №49-50 ВЛ 10кВ СХТ ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №49-50 ВЛ 10кВ СХТ ПС 35кВ Ш39, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ СХТ ПС 35 кВ Ш39 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-26 13:59 | 2025-12-26 14:07
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 | 778 | 2025-12-18 14:48 | 2025-12-18 14:58 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №40-41 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №40-41 ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш41, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 Пролет:3*А 50 | 2025-12-18 14:48 | 2025-12-18 14:58
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 776 | 2025-12-17 15:58 | 2025-12-17 16:03 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №33-34 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №33-34 ВЛ 6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш41, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 Пролет:3*А 70 | 2025-12-17 15:58 | 2025-12-17 16:03
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №215 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №323 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №269 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №220 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №369 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №78 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 772 | 2025-12-13 13:32 | 2025-12-14 15:25 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие сильного порывистого ветра в сочетании с гололёдом , произошло ухудшение механической прочности и как следствие: ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 - схлёст проводов в пролёте опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №215 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 - схлёст проводов в пролёте опор №67-68 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №323 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 - обрыв провода в пролёте опор №53-55 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №220 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 - обрыв провода в пролёте опор №17-19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №369 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 - обрыв провода в пролёте опор №2-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №78 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 - обрыв провода в пролёте опор №13-15 | 4.1.3, Нарушение структуры провода в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*А 25, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №215 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 Пролет:4*А 35, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №323 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 Пролет:4*А 35, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №323 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 Пролет:4*А 35, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №323 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 Пролет:4*А 35, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №323 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 Пролет:4*А 35, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №269 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:3*А 25, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №269 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:3*А 25, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №269 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:3*А 25, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №220 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 Пролет:4*А 35, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №220 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 Пролет:4*А 35, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №369 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Пролет:4*А 25, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №369 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Пролет:4*А 25, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №369 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Пролет:4*А 25, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №369 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Пролет:4*А 25, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №369 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Пролет:4*А 25, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №78 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Пролет:4*А 25, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №78 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 13:32 | 2025-12-14 15:25
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | КВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 ВЛ 10 кВ Персиановка ПС 110 кВ Ш38 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35 кВ Ш41 ВЛ 6 кВ Юж.Горьковская-2 -Ильичёвка ПС 35 кВ Н6 ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 770 | 2025-12-13 06:20 | 2025-12-13 22:01 | 3.4.12.2.1, При воздействием сильного порывистого ветра в сочетании с гололёдом , произошло ухудшение механической прочности и как следствие: ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 - разрушение изолятора ф.А оп. №111 отп. к КТП №92 ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 - пролет опор 29-30 схлёст проводов ВЛ 10 кВ Персиановка ПС 110 кВ Ш38 - пролет опор 23-24 схлёст проводов ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 - пролет опор 73-74 схлёст проводов КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 обрыв проводов оп.№ 3-5 падение оп.№5 ВЛ 6 кВ Юж.Горьковская-2 -Ильичёвка ПС 35 кВ Н6 - обрыв вязки изолятора оп.№8 ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48 - пролет опор 62-63 схлёст проводов ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 пролет опор 47-48 схлёст проводов ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 - пролет опор 57-58 схлёст проводов ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 - повреждение шлейфов Р-ТП-201 КТП№201 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 -ухудшение контактного соединения ЛР-3 | 4.1.3, Нарушение структуры штыревого изолятора фазы "В" на опоре №111 отп. к КТП №92 в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ СТФ ПС 110кВ Ш38 ВЛ 10кВ СТФ ПС 110кВ Ш38, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 Пролет:3*АП-50, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Персиановка ПС 110 кВ Ш38 Пролет:3*А 50, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АС 70/11, Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 Опора П10-1Б, Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 Пролет:3*АП-50, Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 Пролет:3*АП-50, Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 Пролет:3*АП-50, Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 Опора П10-1Б, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Юж.Горьковская-2 -Ильичёвка ПС 35 кВ Н6 Опора П10-3, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*АП-50, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 П21, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 Опора П10-3 | 2025-12-13 06:20 | 2025-12-13 22:01
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 | 490 | 2025-12-09 06:48 | 2025-12-09 16:48 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояния траверсы оп.№ 65 отп.к КТП №66 КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. | 4.1.3, Нарушение структуры материала траверсы опоры №65 отпайки к КТП №66 КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 Опора П10-1Б | 2025-12-09 06:48 | 2025-12-09 10:27
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 | 756 | 2025-12-08 06:01 | 2025-12-08 12:15 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №60-61 отпайки к КТП №66 КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №60-61 отпайки к КТП №66 КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12. КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12. | 2025-12-08 06:01 | 2025-12-08 12:15
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | КВЛ КВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 | 751 | 2025-12-07 10:01 | 2025-12-07 23:26 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской КТП №494 КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 привело к отключению МВ 6кВ КВЛ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12 |  | 2025-12-07 10:01 | 2025-12-07 23:26
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 739 | 2025-11-27 16:05 | 2025-11-27 23:02 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №9-10 отпайка КТП №252 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №9-10 отпайка КТП №252 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-27 16:05 | 2025-11-27 23:02
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 | 728 | 2025-11-18 17:03 | 2025-11-18 17:11 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 44-45 ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов фаз В и С в пролёте опор № 44-45 ВЛ 10кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-18 17:03 | 2025-11-18 17:11
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | 720 | 2025-11-11 11:49 | 2025-11-11 11:52 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №76-77 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №76-77 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-11-11 11:49 | 2025-11-11 11:52
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 718 | 2025-11-09 10:48 | 2025-11-09 13:08 | 3.4.10.2, Электродуговое повреждение провода фазы С в результате нарушения допустимого расстояния до токоведущих частей под напряжением птицей в пролёте опор №136-137 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Воздействие птицы привело к электродуговому повреждению и обрыву провода фазы С в пролёте опор №136-137 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Пролет:3*АП-70 | 2025-11-09 10:48 | 2025-11-09 13:08
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | 714 | 2025-10-31 13:40 | 2025-10-31 14:48 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры вязки провода оп.№1 отп. к КТП №475 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43, в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. | 4.1.3, Нарушение структуры материала вязки провода оп.№1 отп. к КТП №475 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок привело к её обрыву, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 Опора УА10-2 | 2025-10-31 13:40 | 2025-10-31 14:48
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №318 ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 | 712 | 2025-10-29 18:02 | 2025-10-29 19:59 | 3.4.9.3, Повреждение вводного провода потребителя подключенного от опоры №12, привело к отключению ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №318 ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35. |  | 2025-10-29 18:02 | 2025-10-29 19:59
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №812 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 706 | 2025-10-28 04:37 | 2025-10-28 13:18 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №3-4 отп. к КТП№260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 . | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №3-4 отп.к КТП№260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 2025-10-28 04:37 | 2025-10-28 13:18
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 705 | 2025-10-27 23:44 | 2025-10-28 00:47 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №3-4 отп. к КТП№260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 . | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №3-4 отп.к КТП№260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42., при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 А-35 | 2025-10-27 23:44 | 2025-10-28 00:47
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 704 | 2025-10-27 04:00 | 2025-10-27 18:32 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП №585 привело к отключению ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. |  | 2025-10-27 04:00 | 2025-10-27 18:32
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ АБЗ ПС 35 кВ Ш15 | 703 | 2025-10-26 18:43 | 2025-10-26 18:50 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №32-33 ВЛ 6кВ АБЗ ПС 35 кВ Ш15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №32-33 ВЛ 6 кВ АБЗ ПС 35кВ Ш15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ АБЗ ПС 35 кВ Ш15 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-10-26 18:43 | 2025-10-26 18:50
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 | 699 | 2025-10-25 12:38 | 2025-10-25 16:37 | 3.4.9.3, Повреждение абонентского КТП №835 ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 привело к появлению однофазного замыкания на землю на 2с. 10кВ ПС 110 кВ Ш38. |  | 2025-10-25 12:38 | 2025-10-25 16:37
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Юж.Горьковская-2 -Ильичёвка ПС 35 кВ Н6 | 690 | 2025-10-19 14:21 | 2025-10-19 14:25 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №4-5 ВЛ 6 кВ Юж.Горьковская-2 -Ильичёвка ПС 35 кВ Н6. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №4-5 ВЛ 6 кВ Юж.Горьковская-2 -Ильичёвка ПС 35 кВ Н6., при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Юж.Горьковская-2 -Ильичёвка ПС 35 кВ Н6 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-19 14:21 | 2025-10-19 14:25
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 | 684 | 2025-10-15 10:22 | 2025-10-15 10:33 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №23-24 КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №23-24 КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 Пролет:3*АП-50 | 2025-10-15 10:22 | 2025-10-15 10:33
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №279 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 35 кВ Ш40 | 681 | 2025-10-11 13:47 | 2025-10-11 15:10 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №9-10 ВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №279 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 35 кВ Ш40. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №279 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 35 кВ Ш40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №279 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 35 кВ Ш40 Пролет:4*А 35 | 2025-10-11 13:47 | 2025-10-11 15:10
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП №30 ВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 | 675 | 2025-10-07 20:10 | 2025-10-07 20:55 | 3.4.9.3, Повреждение вводного провода потребителя подключенного от опоры №14, привело к отключению ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП №30 ВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 . |  | 2025-10-07 20:10 | 2025-10-07 20:55
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 673 | 2025-10-06 20:55 | 2025-10-06 21:43 | 3.4.12.2, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Пролет:4*А 25 | 2025-10-06 20:55 | 2025-10-06 21:43
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | 674 | 2025-10-06 10:36 | 2025-10-06 11:48 | 3.4.10.2, Нарушение допустимого расстояния до токоведущих частей электроустановки, находящейся под напряжением птицей на спусках к КТП №202 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43. | 4.12, Нарушение допустимого расстояния до токоведущих частей электроустановки, находящейся под напряжением птицей на спусках к КТП №202 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 Опора П10-3 | 2025-10-06 10:36 | 2025-10-06 11:48
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ АБЗ ПС 35 кВ Ш15 | 672 | 2025-10-06 07:31 | 2025-10-06 15:14 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к ЗТП №548 КВЛ 6 кВ Весёлый ПС 35 кВ Ш12 привело к отключению ВЛ 6 кВ АБЗ ПС 35кВ Ш15 |  | 2025-10-06 07:31 | 2025-10-06 15:14
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №270 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 670 | 2025-10-05 16:55 | 2025-10-05 18:42 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №270 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №270 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №270 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:4*А 25 | 2025-10-05 16:55 | 2025-10-05 18:42
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | МТП №80 ВЛ 10 кВ Горняк ПС 35 кВ Ш48 | 665 | 2025-10-05 11:28 | 2025-10-05 15:17 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации ухудшение механической прочности и как следствие, повреждение выводов силового трансформатора МТП №80 ВЛ 10 кВ Горняк ПС 35 кВ Ш48 | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильной жарой и высокими нагрузками произошло нарушении структуры изолятора приведшее к повреждению выводов (ВН) силового трансформатора МТП №80 ВЛ 10 кВ Горняк ПС 35 кВ Ш48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на МТП №80 ВЛ 10 кВ Горняк ПС 35 кВ Ш48 Трансформатор ТМ-100/10 | 2025-10-05 11:28 | 2025-10-05 15:17
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 | 662 | 2025-10-04 16:47 | 2025-10-04 20:33 | 3.4.12.2.1, процессе эксплуатации, в результате воздействия ветровой нагрузки, произошёл кратковременный схлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №23-24 ВЛ 10кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №23-24 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 Пролет:3*АП-50 | 2025-10-04 16:47 | 2025-10-04 20:33
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | 659 | 2025-10-04 11:55 | 2025-10-04 12:04 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №87-88 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №87-88 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-10-04 11:55 | 2025-10-04 12:04
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 657 | 2025-10-03 13:45 | 2025-10-03 13:57 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №617-68 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №67-68 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*А 35 | 2025-10-03 13:45 | 2025-10-03 13:57
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №1 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 654 | 2025-09-27 10:52 | 2025-09-27 11:48 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №1 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №1 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №1 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:4*А 25 | 2025-09-27 10:52 | 2025-09-27 11:48
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | 455 | 2025-09-25 17:30 | 2025-09-25 17:40 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №95-96 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №95-96 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-09-25 17:30 | 2025-09-25 17:40
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 | 653 | 2025-09-25 16:13 | 2025-09-25 16:22 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №54-55 ВЛ ВЛ 10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №54-55 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*АП-50 | 2025-09-25 16:13 | 2025-09-25 16:22
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | 652 | 2025-09-25 12:14 | 2025-09-25 12:21 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №95-96 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №95-96 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-09-25 12:14 | 2025-09-25 12:21
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маркин-2 ПС 35 кВ Ш27 | 651 | 2025-09-25 10:24 | 2025-09-25 10:38 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №38-39 ВЛ 10 кВ Маркин-2 ПС 35 кВ Ш27. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №38-39 ВЛ 10 кВ Маркин-2 ПС 35 кВ Ш27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Маркин-2 ПС 35 кВ Ш27 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-25 10:24 | 2025-09-25 10:38
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 | 650 | 2025-09-25 09:02 | 2025-09-25 09:12 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №54-55 ВЛ ВЛ 10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №54-55 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*АП-50 | 2025-09-25 09:02 | 2025-09-25 09:12
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Весёлый ПС 35 кВ Ш12 | 649 | 2025-09-25 08:11 | 2025-09-25 13:37 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к КТП №273 КВЛ 6 кВ Весёлый ПС 35 кВ Ш12 привело к отключению КВЛ 6 кВ Весёлый ПС 35 кВ Ш12 |  | 2025-09-25 08:11 | 2025-09-25 13:37
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | 648 | 2025-09-25 07:46 | 2025-09-25 07:50 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №95-96 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №95-96 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-09-25 07:46 | 2025-09-25 07:50
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Весёлый ПС 35 кВ Ш12 | 647 | 2025-09-25 07:40 | 2025-09-25 07:45 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к КТП №273 КВЛ 6 кВ Весёлый ПС 35 кВ Ш12 привело к отключению КВЛ 6 кВ Весёлый ПС 35 кВ Ш12 |  | 2025-09-25 07:40 | 2025-09-25 07:45
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 | 633 | 2025-09-17 06:42 | 2025-09-17 14:38 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры провода в пролёте опор № 87-88 ВЛ 10кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38, в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода фазы А ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 в пролёте опор № 87-88 привело к его обрыву, в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 Пролет:3*А 50 | 2025-09-17 06:42 | 2025-09-17 14:38
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13 | 628 | 2025-09-10 16:31 | 2025-09-10 16:34 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №4-95 ВЛ 10кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №94-95 ВЛ 10кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13, при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-10 16:31 | 2025-09-10 16:34
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 626 | 2025-09-10 10:20 | 2025-09-10 10:33 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №51-52 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №51-52 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*А 35 | 2025-09-10 10:20 | 2025-09-10 10:33
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 | 624 | 2025-09-09 15:55 | 2025-09-10 07:30 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №834 КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 привело к отключению МВ 6кВ КВЛ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12 |  | 2025-09-09 15:55 | 2025-09-10 07:30
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №53 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 623 | 2025-09-08 22:47 | 2025-09-08 23:20 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №34-35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №53 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №34-35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №53 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №53 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №53 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Пролет:3*А 25 | 2025-09-08 22:47 | 2025-09-08 23:20
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 630 | 2025-09-04 14:31 | 2025-09-04 14:35 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №102-103 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №102-103 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-09-04 14:31 | 2025-09-04 14:35
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 | 646 | 2025-09-02 15:57 | 2025-09-02 16:06 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №121-122 ВЛ ВЛ 10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №76-77 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*АП-50 | 2025-09-02 15:57 | 2025-09-02 16:06
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13 | 642 | 2025-09-02 14:10 | 2025-09-02 14:12 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №58-59 ВЛ 10кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №69-70 ВЛ 10кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13, при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-02 14:10 | 2025-09-02 14:12
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Интернат ПС 35 кВ Ш20 | 635 | 2025-09-02 10:32 | 2025-09-02 10:44 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №36-37 ВЛ 6 кВ Интернат ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С опор №36-37 ВЛ 6 кВ Интернат ПС 35 кВ Ш20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Интернат ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АП-50 | 2025-09-02 10:32 | 2025-09-02 10:44
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 | 616 | 2025-08-31 15:02 | 2025-08-31 15:15 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 56-57 ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов фаз В и С в пролёте опор № 56-57 ВЛ 10кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-31 15:02 | 2025-08-31 15:15
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №510 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 614 | 2025-08-30 15:43 | 2025-08-30 17:13 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №510 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №510 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №510 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №510 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 35 | 2025-08-30 15:43 | 2025-08-30 17:13
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП №412 ВЛ 6 кВ ПТФ ПС 35 кВ Ш20 | 611 | 2025-08-24 14:12 | 2025-08-24 15:27 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №8 ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП №412 ВЛ 6 кВ ПТФ ПС 35 кВ Ш20 автомобилем в результате ДТП. | 4.4.1, Нарушение механического состояния опоры №8 ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП №412 ВЛ 6 кВ ПТФ ПС 35 кВ Ш20 в результате постороннего воздействия Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Постороннее воздействие на ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП №412 ВЛ 6 кВ ПТФ ПС 35 кВ Ш20 Опора П1-4 | 2025-08-24 14:12 | 2025-08-24 15:27
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 | 605 | 2025-08-21 11:30 | 2025-08-21 17:27 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 166 - 167 ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов фаз В и С в пролёте опор № 166 - 167 ВЛ 10кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-21 11:30 | 2025-08-21 17:27
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | КВЛ КВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 | 601 | 2025-08-17 08:52 | 2025-08-17 12:21 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, сопутствующим воздействием ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности и как следствие обрыв провода в пролёте опор №3-4 отпайки к КТП №16 КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12. | 4.1.3, Нарушение механического соединения провода в пролёте пролёте опор №3-4 отпайки к КТП №16 КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12, в процессе длительной эксплуатации с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-17 08:52 | 2025-08-17 12:21
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 589 | 2025-08-09 20:41 | 2025-08-09 20:45 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №37-38 КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №37-38 КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-08-09 20:41 | 2025-08-09 20:45
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 587 | 2025-08-08 07:46 | 2025-08-08 12:34 | 3.4.9.3, Повреждение на аб.КТП №551 привело к отключению КВЛ 10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. |  | 2025-08-08 07:46 | 2025-08-08 12:24
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СХТ ПС 35 кВ Ш39 | 586 | 2025-08-07 21:09 | 2025-08-07 21:13 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №55-56 ВЛ 10 кВ СХТ ПС 35 кВ Ш39 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №55-56 ВЛ 10 кВ СХТ ПС 35 кВ Ш39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ СХТ ПС 35 кВ Ш39 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-07 21:09 | 2025-08-07 21:13
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №215 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 584 | 2025-08-06 17:37 | 2025-08-06 19:47 | 3.4.7.3.6, В процессе эксплуатации с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности и как следствие обрыв провода фазы А в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №215 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41. | 4.3.3, Нарушение механического соединения провода фазы А в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №215 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41, в процессе длительной эксплуатации с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №215 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 Пролет:4*А 35 | 2025-08-06 17:37 | 2025-08-06 19:47
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 580 | 2025-08-04 06:49 | 2025-08-04 06:51 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №74-75 КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №84-85 КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-08-04 06:49 | 2025-08-04 06:51
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 | 577 | 2025-08-02 16:05 | 2025-08-02 20:32 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской КТП №290 привело к отключению ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш41 |  | 2025-08-02 16:05 | 2025-08-02 20:32
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 574 | 2025-08-01 17:51 | 2025-08-01 17:55 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №79-80 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №79-80 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-01 17:51 | 2025-08-01 17:55
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 | 573 | 2025-08-01 09:37 | 2025-08-01 09:40 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №38-39 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №38-39 ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш41, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 Пролет:3*А 50 | 2025-08-01 09:37 | 2025-08-01 09:40
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №262 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 572 | 2025-07-31 19:22 | 2025-07-31 20:47 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №27-28 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №262 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №27-28 В ВЛ 0,4кВ №1 КТП №262 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №262 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 35 | 2025-07-31 19:22 | 2025-07-31 20:47
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 571 | 2025-07-31 07:20 | 2025-07-31 07:28 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №74-75 КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №74-75 КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-31 07:20 | 2025-07-31 07:28
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №262 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 570 | 2025-07-30 22:33 | 2025-07-30 23:13 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №262 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №262 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №262 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 35 | 2025-07-30 22:33 | 2025-07-30 23:13
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №30 ВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 | 569 | 2025-07-30 20:06 | 2025-07-30 21:31 | 3.4.9.3, Повреждение вводного провода потребителя подключенного от опоры №12, привело к отключению ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №30 ВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12. |  | 2025-07-30 20:06 | 2025-07-30 21:31
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | КТП №383 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 551 | 2025-07-26 16:48 | 2025-07-26 23:52 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильной жарой и высокими нагрузками произошло ухудшение механической прочности и как следствие, повреждение выводов силового трансформатора КТП №383 ВЛ 10кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильной жарой и высокими нагрузками произошло нарушении структуры изолятора выводов силового трансформатора КТП №383 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильной жарой и высокими нагрузками на КТП №383 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36. КТП №383 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36. | 2025-07-26 16:48 | 2025-07-26 23:52
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №395 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | 550 | 2025-07-25 16:45 | 2025-07-25 18:07 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №395 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №395 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №395 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Пролет:4*А 25 | 2025-07-25 16:45 | 2025-07-25 18:07
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №116 ВЛ 6 кВ Ильичёвка ПС 35 кВ Н6 | 539 | 2025-07-22 18:50 | 2025-07-22 20:22 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №116 ВЛ 6 кВ Ильичёвка ПС 35 кВ Н6. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №116 ВЛ 6 кВ Ильичёвка ПС 35 кВ Н6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №116 ВЛ 6 кВ Ильичёвка ПС 35 кВ Н6 Пролет:3*А 35 | 2025-07-22 18:50 | 2025-07-22 20:22
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 | 538 | 2025-07-22 16:27 | 2025-07-22 22:03 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок перенапряжения произошёл обрыв провода в пролете опор №45-46 отпайки к КТП №92 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38. | 4.1.3, Нарушение структуры привело к обрыву провода в пролёте опор №45-46 отпайки к КТП №92 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации в сочетании с ветром на ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-22 16:27 | 2025-07-22 22:03
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 | 526 | 2025-07-20 09:56 | 2025-07-20 10:05 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролёте опор №70-71 ВЛ ВЛ 10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролёте опор №70-71 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые воздействия на ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*АП-50 | 2025-07-20 09:56 | 2025-07-20 10:05
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №238 ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 | 515 | 2025-07-19 17:56 | 2025-07-19 18:57 | 3.4.9.3, Повреждение вводного провода потребителя подключенного от опоры №5, привело к отключению ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №238 ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35. |  | 2025-07-19 17:56 | 2025-07-19 18:57
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Весёлый ПС 35 кВ Ш12 | 504 | 2025-07-19 08:16 | 2025-07-19 08:21 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №36-37 КВЛ 6 кВ Весёлый ПС 35 кВ Ш12. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №36-37 КВЛ 6 кВ Весёлый ПС 35 кВ Ш12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 6 кВ Весёлый ПС 35 кВ Ш12 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-19 08:16 | 2025-07-19 08:21
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Совхоз-7 ПС 35 кВ Ш15 | 503 | 2025-07-19 06:01 | 2025-07-19 07:03 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок и грозового перенапряжения произошёл обрыв провода оп.№2-3 отп. к КТП №680 ВЛ 6 кВ Совхоз-7 ПС 35 кВ Ш15. | 4.1.3, Нарушение структуры провода в пролёте оп.№2-3 отп. к КТП№680 ВЛ 6 кВ Совхоз-7 ПС 35 кВ Ш15 в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок и грозового перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Совхоз-7 ПС 35 кВ Ш15 СИП-3 1х70 | 2025-07-19 06:01 | 2025-07-19 07:03
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №509 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 499 | 2025-07-18 19:01 | 2025-07-18 19:44 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №33-34 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №509 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №33-34 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №509 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №509 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 35 | 2025-07-18 19:01 | 2025-07-18 19:44
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №249 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | 498 | 2025-07-18 17:04 | 2025-07-18 18:15 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №249 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №249 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №249 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 Пролет:4*А 35 | 2025-07-18 17:04 | 2025-07-18 18:15
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП №206 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | 497 | 2025-07-18 15:04 | 2025-07-18 15:56 | 3.4.9.3, Повреждение ввода потребителя подключенного от опоры №18, привело к отключению ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП №206 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43. |  | 2025-07-18 15:04 | 2025-07-18 15:56
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №262 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 494 | 2025-07-16 13:16 | 2025-07-16 16:30 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки, при воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел схлёст проводов фаз В и С в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №262 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки, при воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел схлёст проводов фаз В и С в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №262 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №262 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 35 | 2025-07-16 13:16 | 2025-07-16 16:30
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 491 | 2025-07-16 06:04 | 2025-07-16 06:06 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №54-55 КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №54-55 КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-16 06:04 | 2025-07-16 06:06
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №657 ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 | 486 | 2025-07-14 14:59 | 2025-07-14 16:57 | 3.4.9.3, Повреждение ввода потребителя потребителя подключенного от опоры №17, привело к отключению ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №657 ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41. |  | 2025-07-14 14:59 | 2025-07-14 16:57
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП №230 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 492 | 2025-07-13 20:45 | 2025-07-14 14:06 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильной жарой и высокими нагрузками произошло повреждение РУ 0,4кВ КТП №230 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильной жарой и высокими нагрузками произошло нарушении структуры внутренней изоляции РУ 0,4кВ КТП №230 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на КТП №230 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2025-07-13 20:45 | 2025-07-13 22:15
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №261 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 493 | 2025-07-13 15:12 | 2025-07-13 20:29 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильной жарой и высокими нагрузками произошло ухудшение механической прочности и как следствие, разрушение вывода 10кВ силового трансформатора КТП №261 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильной жарой и высокими нагрузками произошло нарушении структуры изолятора вывода 10кВ силового трансформатора КТП №261 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильной жарой и высокими нагрузками на КТП №261 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Трансформатор ТМ-250/10 | 2025-07-13 15:12 | 2025-07-13 20:29
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) | ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 ВЛ 6 кВ Интернат ПС 35 кВ Ш20 | 468 | 2025-07-13 13:08 | 2025-07-14 23:40 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов: ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 фаз А и С в пролете опор №40-41 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 фаз А и С пролете опор №77-78 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 фаз А и С пролете опор №65-66 ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13 фаз А и С в пролете опор №146-147 ВЛ 6 кВ Интернат ПС 35 кВ Ш20 фаз А и С в пролете опор №38-39 | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов: ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 фаз А и С в пролете опор №40-41 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 фаз А и С пролете опор №77-78 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 фаз А и С пролете опор №65-66 ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13 фаз А и С в пролете опор №146-147 ВЛ 6 кВ Интернат ПС 35 кВ Ш20 фаз А и С в пролете опор №38-39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 Пролет:3*АС 50/8,0, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:3*АС 70/11, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*АП-50, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13 Пролет:3*АС 35/6,2, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Интернат ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АП-50 | 2025-07-13 13:08 | 2025-07-14 23:40
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №271 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №389 ВЛ 10 кВ Центр ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 457 | 2025-07-12 11:41 | 2025-07-14 18:57 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к: кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №271 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42. кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №36-37 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20. кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №389 ВЛ 10 кВ Центр ПС 110 кВ Ш36. кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременным схлёстам проводов: фаз В и С в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №271 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42. фаз В и С в пролете опор №36-37 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20. фаз В и С в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №389 ВЛ 10 кВ Центр ПС 110 кВ Ш36. фаз В и С в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №271 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Пролет:4*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №389 ВЛ 10 кВ Центр ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:4*А 35 | 2025-07-12 11:41 | 2025-07-14 18:57
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП №613 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | 466 | 2025-07-11 15:28 | 2025-07-11 16:32 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение вывода 6кВ силового трансформатора КТП №613 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 . | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло структуры изолятора вывода 6кВ силового трансформатора КТП №613 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на КТП №613 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 ТМГ-400/6 | 2025-07-11 15:28 | 2025-07-11 16:32
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №4 КТП №613 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | 461 | 2025-07-11 10:54 | 2025-07-11 12:15 | 3.4.9.3, Повреждение ввода абонента подключенного от оп.№36 привело к отключению ВЛИ 0,4кВ №4 КТП №613 ВЛ 6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43 |  | 2025-07-11 10:54 | 2025-07-11 12:15
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №521 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 460 | 2025-07-10 21:47 | 2025-07-10 23:08 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 2025-07-10 21:47 | 2025-07-10 23:08
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №216 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | 459 | 2025-07-10 17:58 | 2025-07-10 18:50 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №216 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №216 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №216 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43. ВЛ 0,4кВ №1 КТП №216 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43. | 2025-07-10 17:58 | 2025-07-10 18:50
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 453 | 2025-07-09 11:36 | 2025-07-09 11:45 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №55-56 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №55-56 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36. ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36. | 2025-07-09 11:36 | 2025-07-09 11:45
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 | 448 | 2025-07-08 12:52 | 2025-07-08 13:01 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №96-97 ВЛ ВЛ 10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №96-97 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые воздействия на ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*АП-50 | 2025-07-08 12:52 | 2025-07-08 13:01
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №198 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42 | 446 | 2025-07-07 20:43 | 2025-07-07 21:38 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №198 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №198 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые воздействия на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №198 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 25 | 2025-07-07 20:43 | 2025-07-07 21:38
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 432 | 2025-07-05 09:00 | 2025-07-05 09:05 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов фаз С и В в пролёте опор 12-13 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов фаз С и В в пролёте опор 12-13 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые воздействия на ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Пролет:3*АП-70 | 2025-07-05 09:00 | 2025-07-05 09:05
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Алексеевка ПС 110 кВ Н13 | 427 | 2025-07-03 06:49 | 2025-07-03 07:02 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор 25-26 ВЛ 10 кВ Алексеевка ПС 110 кВ Н13 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №25-26 ВЛ 10 кВ Алексеевка ПС 110 кВ Н13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Алексеевка ПС 110 кВ Н13 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-03 06:49 | 2025-07-03 07:02
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13 | 428 | 2025-07-03 06:49 | 2025-07-03 07:33 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской КТП №64 привело к отключению ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13 |  | 2025-07-03 06:49 | 2025-07-03 07:33
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 | 425 | 2025-07-01 11:50 | 2025-07-01 14:55 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №30-31 ВЛ 10кВ Кирова ПС 35кВ Ш48. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №30-31 ВЛ 10кВ Кирова ПС 35кВ Ш48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-01 11:50 | 2025-07-01 14:55
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Калиновка ПС 35 кВ Н14 | 423 | 2025-06-30 16:07 | 2025-06-30 17:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение изолятора фазы С на опоре №5 отпайки к КТП №152 КВЛ 6 кВ Калиновка ПС 35 кВ Н14. | 4.1.3, Нарушение структуры штыревого изолятора фазы С на опоре №5 отпайки к КТП №152 КВЛ 6 кВ Калиновка ПС 35 кВ Н14, в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на КВЛ 6 кВ Калиновка ПС 35 кВ Н14 Опора УА10-1Б | 2025-06-30 16:07 | 2025-06-30 17:15
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 421 | 2025-06-29 21:07 | 2025-06-29 21:32 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №44-45 КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №44-45 КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые воздействия на КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-29 21:07 | 2025-06-29 21:32
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ягодинка ПС 35 кВ Ш27 | 420 | 2025-06-29 17:24 | 2025-06-29 18:32 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение изолятора фазы В на опоре №27 ВЛ 10 кВ Ягодинка ПС 35кВ Ш27. | 4.1.3, Нарушение структуры штыревого изолятора фазы В на опоре №27 ВЛ 10 кВ Ягодинка ПС 35 кВ Ш27, в процессе длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Ягодинка ПС 35 кВ Ш27 Опора П10-1Б | 2025-06-29 17:24 | 2025-06-29 18:32
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №279 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 35 кВ Ш40 | 417 | 2025-06-28 14:05 | 2025-06-28 15:51 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №279 КВЛ 6 кВ Кривянка ПС 35 кВ Ш40. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №279 КВЛ 6кВ Кривянка ПС 35 кВ Ш40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №279 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 35 кВ Ш40 Пролет:4*А 35 | 2025-06-28 14:05 | 2025-06-28 15:51
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Калиновка ПС 35 кВ Н14 | 412 | 2025-06-27 07:00 | 2025-06-27 08:04 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, в пролёте опор №27-28 КВЛ 6 кВ Калиновка ПС 35 кВ Н14. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к растяжению провода фаз В в пролёте опор №27-28 КВЛ 6 кВ Калиновка ПС 35 кВ Н14, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые воздействия на КВЛ 6 кВ Калиновка ПС 35 кВ Н14 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-27 07:00 | 2025-06-27 08:04
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №180 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 411 | 2025-06-26 22:58 | 2025-06-26 23:54 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №180 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №180 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39, при воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №180 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:4*А 25 | 2025-06-26 22:58 | 2025-06-26 23:54
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 | 410 | 2025-06-26 22:10 | 2025-06-26 22:13 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №47-48 ВЛ 10кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С опор №47-48 ВЛ 10кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-26 22:10 | 2025-06-26 22:13
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 409 | 2025-06-26 20:54 | 2025-06-26 21:00 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №68-69 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №68-69 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-26 20:54 | 2025-06-26 21:00
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ягодинка ПС 35 кВ Ш27 | 401 | 2025-06-26 18:04 | 2025-06-26 21:38 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к КТП №489 ВЛ 6кВ Посёлок ПС 35кВ Ш41 привело к появлению "Земли " ф."В" 1с. 6кВ ПС 35кВ Ш27 |  | 2025-06-26 18:04 | 2025-06-26 21:38
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маркин-1 ПС 35 кВ Ш27 | 400 | 2025-06-26 18:01 | 2025-06-26 18:05 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №41-42 ВЛ 10 кВ Маркин-1 ПС 35 кВ Ш27. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №34-35 ВЛ 10 кВ Маркин-1 ПС 35 кВ Ш27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Маркин-1 ПС 35 кВ Ш27 Пролет:3*А 50 | 2025-06-26 18:01 | 2025-06-26 18:05
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маркин-2 ПС 35 кВ Ш27 | 397 | 2025-06-26 17:48 | 2025-06-26 17:51 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №29-30 ВЛ 10 кВ Маркин-2 ПС 35 кВ Ш27. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №29-30 ВЛ 10 кВ Маркин-2 ПС 35 кВ Ш27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Маркин-2 ПС 35 кВ Ш27 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-26 17:48 | 2025-06-26 17:51
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Калиновка ПС 35 кВ Н14 | 392 | 2025-06-26 16:30 | 2025-06-26 16:45 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №45-46 КВЛ 6 кВ Калиновка ПС 35 кВ Н14. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №45-46 КВЛ 6 кВ Калиновка ПС 35 кВ Н14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 6 кВ Калиновка ПС 35 кВ Н14 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-26 16:30 | 2025-06-26 16:45
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 | 391 | 2025-06-26 16:21 | 2025-06-26 16:35 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №121-122 ВЛ ВЛ 10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №121-122 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*АП-50 | 2025-06-26 16:21 | 2025-06-26 16:35
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 385 | 2025-06-26 14:39 | 2025-06-26 14:45 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №49-50 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №49-50 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*А 35 | 2025-06-26 14:39 | 2025-06-26 14:45
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 | 383 | 2025-06-26 12:11 | 2025-06-26 17:26 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №801 КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 привело к появлению "Земли" ф."В"-0 1СШ 6кВ ПС 35кВ Ш12 |  | 2025-06-26 12:11 | 2025-06-26 17:26
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35 кВ Ш41 | 382 | 2025-06-25 10:03 | 2025-06-25 10:18 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор № 66-67 ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35 кВ Ш41. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №66-67 ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35 кВ Ш41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35 кВ Ш41 ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35 кВ Ш41 | 2025-06-25 10:03 | 2025-06-25 10:18
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35 кВ Ш41 | 380 | 2025-06-24 11:33 | 2025-06-24 18:01 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской КТП №623 ВЛ 6кВ Посёлок ПС 35кВ Ш41 привело к появлению "Земли " ф."С" 1с. 6кВ ПС 35кВ Ш41 |  | 2025-06-24 11:33 | 2025-06-24 18:01
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №180 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 376 | 2025-06-21 18:45 | 2025-06-21 19:48 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1984 года сопутствующим воздействием ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности и как следствие обрыв провода фазы в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №180 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.3, Нарушение структуры провода в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №180 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года и сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №180 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:4*А 25 | 2025-06-21 18:45 | 2025-06-21 19:48
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №285 Прогресс Ш-41 | 372 | 2025-06-19 20:35 | 2025-06-19 22:20 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №3 ВЛ 0,4кВ№1 КТП №285 ВЛ 6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш41 автомобилем в результате ДТП | 4.4.1, Изменение угла наклона опоры №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №285 ВЛ 6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш41 относительно поверхности земли Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Постороннее воздействие на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №285 Прогресс Ш41 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №285 Прогресс Ш41 | 2025-06-19 20:35 | 2025-06-19 22:20
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №217 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 370 | 2025-06-19 19:11 | 2025-06-19 19:51 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к:кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №217 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №3 МТП №217 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №217 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 Пролет:4*А 35 | 2025-06-19 19:11 | 2025-06-19 19:51
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 367 | 2025-06-19 14:11 | 2025-06-19 14:20 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №95-96 ВЛ ВЛ 10кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №95-96 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-19 14:11 | 2025-06-19 14:20
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №198 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42 | 365 | 2025-06-18 20:27 | 2025-06-18 22:32 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №198 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №198 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №198 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 25 | 2025-06-18 20:27 | 2025-06-18 22:32
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42 | 364 | 2025-06-18 17:34 | 2025-06-18 19:03 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №46-47 КВЛ 10кВ Комплекс ПС 110кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №46-47 КВЛ 10кВ Комплекс ПС 110кВ Ш42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-18 17:34 | 2025-06-18 19:03
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 356 | 2025-06-17 21:52 | 2025-06-18 00:13 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №125 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Пролет:4*А 25 | 2025-06-17 21:52 | 2025-06-18 00:13
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 349 | 2025-06-16 21:30 | 2025-06-16 21:35 | 3.4.9.3, Повреждение на аб.КТП №741 привело к отключению КВЛ 10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. |  | 2025-06-16 21:30 | 2025-06-16 21:35
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 343 | 2025-06-16 13:36 | 2025-06-16 13:46 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №77-78 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №77-78 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*А 35 | 2025-06-16 13:36 | 2025-06-16 13:46
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №214 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 339 | 2025-06-15 16:59 | 2025-06-15 17:28 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №36-37 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №214 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №36-37 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №214 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №214 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 Пролет:4*А 25 | 2025-06-15 16:59 | 2025-06-15 17:28
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 | 335 | 2025-06-15 09:18 | 2025-06-15 09:24 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №28-29 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №28-29 ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш41, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 Пролет:3*А 50 | 2025-06-15 09:18 | 2025-06-15 09:24
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №37 ВЛ 10 кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13 | 333 | 2025-06-14 21:24 | 2025-06-14 22:23 | 3.4.9.3, Повреждение ввода потребителя подключенного от опоры №17, привело к отключению ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №37 ВЛ 10кВ Шевченко ПС 110кВ Н13. |  | 2025-06-14 21:24 | 2025-06-14 22:23
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13 | 330 | 2025-06-14 18:40 | 2025-06-14 18:44 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №69-70 ВЛ 10кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №69-70 ВЛ 10кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13, при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-14 18:40 | 2025-06-14 18:44
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13 | 329 | 2025-06-14 18:34 | 2025-06-14 18:38 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №88-89 ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №88-89 ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13 Пролет:3*А 95 | 2025-06-14 18:34 | 2025-06-14 18:38
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 | 327 | 2025-06-13 17:10 | 2025-06-13 20:13 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате воздействия ветровой нагрузки, произошёл кратковременный схлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №16-17 ВЛ 10кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фазА и С в пролёте опор №16-17 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 Пролет:3*АП-50 | 2025-06-13 17:10 | 2025-06-13 20:13
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 | 326 | 2025-06-13 17:10 | 2025-06-13 17:12 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №34-35 ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в№34-35 ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 Пролет:3*АП-50 | 2025-06-13 17:10 | 2025-06-13 17:12
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 | 322 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-12 12:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с года с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности и как следствие обрыв провода фазы "С" на оп.№1 ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41. | 4.1.3, Нарушение структуры провода фазы "С" в пролёте на оп.№1 отп. к КТП №430 ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш41, в процессе длительной эксплуатации с 1979 года и сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-12 12:45
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42 | 321 | 2025-06-11 15:51 | 2025-06-11 16:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1988 года, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности и как следствие повреждения изолятора Р-ТП-198 КТП №198. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры изолятора Р-ТП-198 КТП №198 КВЛ 10кВ Комплекс ПС 110кВ Ш42 установленный на опоре №55, что привело к его повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на КВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42 Опора П10-1 | 2025-06-11 15:51 | 2025-06-11 16:55
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 | 315 | 2025-06-10 12:46 | 2025-06-10 12:50 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №96-97 ВЛ ВЛ 10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №96-97 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*АП-50 | 2025-06-10 12:46 | 2025-06-10 12:50
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 314 | 2025-06-10 12:10 | 2025-06-10 12:15 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №106-107 ВЛ ВЛ 10кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №106-107 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-10 12:10 | 2025-06-10 12:15
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №42 ВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кв Ш12 | 304 | 2025-06-08 19:19 | 2025-06-08 20:12 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №42 КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кв Ш12 . | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №42 КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кв Ш12 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №42 ВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кв Ш12 Пролет:4*А 25 | 2025-06-08 19:19 | 2025-06-08 20:12
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП №144 ВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 | 302 | 2025-06-07 15:30 | 2025-06-07 16:49 | 3.4.9.3, Повреждение ввода потребителя потребителя подключенного от опоры №15, привело к отключению ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП №144 КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12. |  | 2025-06-07 15:30 | 2025-06-07 16:49
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 292 | 2025-06-04 21:05 | 2025-06-04 21:15 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №90-91 КВЛ 10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №90-91 КВЛ 10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-04 21:05 | 2025-06-04 21:15
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 291 | 2025-06-04 20:10 | 2025-06-04 20:20 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №57-58 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №57-58 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*А 35 | 2025-06-04 20:10 | 2025-06-04 20:20
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Совхоз-7 ПС 35 кВ Ш15 | 289 | 2025-06-04 19:09 | 2025-06-04 20:11 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №31-32 отпайки к ЗТП№239 ВЛ 6 кВ Совхоз-7 ПС 35 кВ Ш15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №31-32 отп.к ЗТП№239 ВЛ 6 кВ Совхоз-7 ПС 35 кВ Ш15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Совхоз-7 ПС 35 кВ Ш15 Пролет:3*АП-50 | 2025-06-04 19:09 | 2025-06-04 20:11
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 | 288 | 2025-06-04 18:47 | 2025-06-04 19:07 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №65-66 КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №65-66 КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-04 18:47 | 2025-06-04 19:07
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Интернат ПС 35 кВ Ш20 | 287 | 2025-06-04 18:33 | 2025-06-04 22:43 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №48-49 ВЛ 6 кВ Интернат ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С опор №48-49 ВЛ 6 кВ Интернат ПС 35 кВ Ш20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Интернат ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АП-50 | 2025-06-04 18:33 | 2025-06-04 22:20
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 285 | 2025-06-04 18:15 | 2025-06-04 19:20 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры штыревого изолятора фазы "А" на опоре №127 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20, в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. | 4.1.3, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации привело к разрушению штыревого изолятора фазы "А" на опоре №127 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Опора УА10-1Б | 2025-06-04 18:15 | 2025-06-04 19:20
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 | 282 | 2025-06-04 16:20 | 2025-06-04 16:53 | 3.4.7.1, Повреждение на КТП №656 ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш41 привело к отключению ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш41 | 4.11, Электродуговое перекрытие между шиной и низковольтным выводом фазы А трансформатора КТП №656 привело к отключению ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на КТП №825 КВЛ 6 кВ Россия ПС 35 кВ Ш12 ТМГСУ-160/6 | 2025-06-04 16:20 | 2025-06-04 16:53
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 280 | 2025-06-03 20:30 | 2025-06-03 21:30 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к:кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20; | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*А 25 | 2025-06-03 20:30 | 2025-06-03 21:30
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Табунцы ПС 35 кВ Ш20 | 276 | 2025-06-03 13:42 | 2025-06-03 13:47 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №4-5 ВЛ 6кВ Табунцы ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор № 4-5 ВЛ 6 кВ Табунцы ПС 35 кВ Ш20, при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Табунцы ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-03 13:42 | 2025-06-03 13:47
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 275 | 2025-06-03 13:10 | 2025-06-03 14:11 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры штыревого изолятора фазы "А" на опоре №3 в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. | 4.1.3, Нарушение структуры штыревого изолятора фазы "А" на опоре №3 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Опора УА10-1Б | 2025-06-03 13:10 | 2025-06-03 14:11
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 274 | 2025-06-01 18:05 | 2025-06-01 18:15 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №35-36 ВЛ 10кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №35-36 ВЛ 10кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*А 35 | 2025-06-01 18:05 | 2025-06-01 18:15
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 | 270 | 2025-06-01 08:05 | 2025-06-01 09:06 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошёл наброс ветки из внеохранной зоны ВЛ на проводе фазы В ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 в пролёте опор №13-14. | 4.4.3, В результате перекрытия провода с веткой из внеохранной зоны ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 в пролёте оп.№ 13-14 появилась земля 2с. 10кВ ПС 110кВ Ш38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 Пролет:3*АП-50 | 2025-06-01 08:05 | 2025-06-01 09:06
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 | 268 | 2025-05-30 10:22 | 2025-05-30 10:29 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №55-56 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №55-56 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 Пролет:3*А 70 | 2025-05-30 10:22 | 2025-05-30 10:29
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 | 267 | 2025-05-30 09:34 | 2025-05-30 11:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошёл наброс ветки из внеохранной зоны ВЛ на провода фаз В и С ВЛ 10кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 в пролёте опор №17-18. | 4.4.3, В результате перекрытия проводов фаз В и С веткой из внеохранной зоны ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 в пролёте опор №17-18 появилась земля 2с. 10кВ ПС 110 кВ Ш38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 Пролет:3*АП-50 | 2025-05-30 09:34 | 2025-05-30 11:41
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №211 ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 | 266 | 2025-05-29 19:09 | 2025-05-29 21:27 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №31-32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №211 ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №31-32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №211 ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №211 ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 Пролет:3*А 25 | 2025-05-29 19:09 | 2025-05-29 21:27
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 | 264 | 2025-05-29 13:03 | 2025-05-29 20:50 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности и обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №274 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36. | 4.1.3, Нарушение структуры вязки изолятора фазы "А" на опоре №274 ВЛ ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Опора П10-2Д | 2025-05-29 13:03 | 2025-05-29 20:50
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 ВЛ 10 кВ СХТ ПС 35 кВ Ш39 | 260 | 2025-05-26 11:24 | 2025-05-29 01:03 | 3.4.12.2.1, При прохождении атмосферного фронта выразившегося в результате сильного порывистого ветра и длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов: ВЛ 10кВ СТФ ПС 110кВ Ш38 в пролете опор №36-37,87-88 , №17-18 отп к КТП№ 92,№113-114 ВЛ 10кВ Крепость ПС 110кВ Ш38 в пролете опор № 78-79 ВЛ 10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36 в пролете опор № 105-106 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20 в пролете опор № 111-112 Перекрытие изоляции на абонентской КТП №702 привело к отключению ВЛ 10кВ СХТ ПС 35кВ Ш39. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода при прохождении атмосферного фронта выразившегося в результате сильного порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ 10кВ СТФ ПС 110кВ Ш38 в пролете опор №36-37, 87-88, №17-18 отп к КТП№ 92, №113-114; ВЛ 10кВ Крепость ПС 110кВ Ш38 в пролете опор № 78-79; ВЛ 10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36 в пролете опор № 105-106; ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20 в пролете опор № 111-112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сильного порывистого ветра на ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 Пролет:3*АС 35/6,2, Воздействие сильного порывистого ветра на ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 Пролет:3*АП-50, Воздействие сильного порывистого ветра на ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 Пролет:3*АП-50, Воздействие сильного порывистого ветра на ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 Пролет:3*АП-50, Воздействие сильного порывистого ветра на ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 Пролет:3*А 50, Воздействие сильного порывистого ветра на ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*А 35, Воздействие сильного порывистого ветра на ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-26 11:24 | 2025-05-29 01:03
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №6 ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №253 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №167 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №232 ВЛ 10 кВ Персиановка ПС 110 кВ Ш38 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №249 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №7 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 | 259 | 2025-05-26 09:57 | 2025-05-28 23:00 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к: кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42; кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №6 ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35; кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20; кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №253 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42; кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №167 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20; кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №232 ВЛ 10 кВ Персиановка ПС 110 кВ Ш38; кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №249 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43; кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №7 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременным схлёстам проводов: фаз В и С в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42; фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №6 ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35; фаз В и С в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20; фаз В и С в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №253 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42; фаз В и С в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №167 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20; фаз В и С в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №232 ВЛ 10 кВ Персиановка ПС 110 кВ Ш38; фаз В и С в пролете опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №249 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43; фаз В и С в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №7 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №6 ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 Пролет:3*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Пролет:4*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №253 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №167 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Пролет:4*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №232 ВЛ 10 кВ Персиановка ПС 110 кВ Ш38 Пролет:4*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №249 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 Пролет:4*А 35, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №7 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 Пролет:4*А 25 | 2025-05-26 09:57 | 2025-05-28 23:00
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №261 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 258 | 2025-05-25 14:57 | 2025-05-25 17:15 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №261 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП №261 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №261 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:4*А 25 | 2025-05-25 14:57 | 2025-05-25 17:15
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 255 | 2025-05-24 14:40 | 2025-05-24 14:46 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №645 привело к отключению ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41. |  | 2025-05-24 14:40 | 2025-05-24 14:46
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13 | 253 | 2025-05-22 07:41 | 2025-05-22 07:50 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор 81-82 ВЛ 10кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор 81-82 ВЛ 10кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13, при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-22 07:41 | 2025-05-22 07:50
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Алексеевка ПС 110 кВ Н13 | 252 | 2025-05-22 07:35 | 2025-05-22 07:41 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор 45-46 ВЛ 10 кВ Алексеевка ПС 110 кВ Н13 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №45-46 ВЛ 10 кВ Алексеевка ПС 110 кВ Н13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Алексеевка ПС 110 кВ Н13 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-22 07:35 | 2025-05-22 07:41
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №396 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | 251 | 2025-05-21 18:19 | 2025-05-21 19:40 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №3 КТП №396 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №3 КТП №396 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №396 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №396 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | 2025-05-21 18:19 | 2025-05-21 19:40
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 | 250 | 2025-05-21 14:12 | 2025-05-21 15:35 | 3.4.10.2, Нарушение допустимого расстояния до токоведущих частей электроустановки, находящейся под напряжением птицей на спусках к КТП №27 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41. | 4.12, Нарушение электрической изоляции спусков к КТП №27 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 Опора П10-1 | 2025-05-21 14:12 | 2025-05-21 15:35
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №391 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 245 | 2025-05-21 08:35 | 2025-05-21 09:33 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №391 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №391 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №391 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*А 16 | 2025-05-21 08:35 | 2025-05-21 09:33
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 | 244 | 2025-05-21 06:05 | 2025-05-21 13:33 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №531 привело к отключению ВЛ 10кВ Крепость ПС 110кВ Ш38. |  | 2025-05-21 06:05 | 2025-05-21 13:33
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 | 243 | 2025-05-21 00:32 | 2025-05-21 00:36 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №75-76 ВЛ 10кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С опор №75-76 ВЛ 10кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-21 00:32 | 2025-05-21 00:36
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 242 | 2025-05-19 22:34 | 2025-05-20 03:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошёл наброс ветки из внеохранной зоны ВЛ на провода ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 в пролёте опор № 179-180. | 4.4.3, В результате перекрытия провода с веткой из внеохранной зоны ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20 в пролёте оп.№ 179-180. произошло отключение ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АП-50 | 2025-05-19 22:34 | 2025-05-20 03:55
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13 | 240 | 2025-05-19 21:45 | 2025-05-19 21:48 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №81-82 ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №81-82 ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13 Пролет:3*А 95 | 2025-05-19 21:45 | 2025-05-19 21:48
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Калиновка ПС 35 кВ Н14 | 239 | 2025-05-19 16:50 | 2025-05-19 18:00 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №56-57 КВЛ 6 кВ Калиновка ПС 35 кВ Н14. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №56-57 КВЛ 6 кВ Калиновка ПС 35 кВ Н14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 6 кВ Калиновка ПС 35 кВ Н14 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-19 16:50 | 2025-05-19 18:00
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маркин-1 ПС 35 кВ Ш27 | 235 | 2025-05-19 11:45 | 2025-05-19 11:50 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №34-35 ВЛ 10 кВ Маркин-1 ПС 35 кВ Ш27 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №34-35 ВЛ 10 кВ Ягодинка ПС 35 кВ Ш27 ВЛ 10 кВ Маркин-1 ПС 35 кВ Ш27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Маркин-1 ПС 35 кВ Ш27 Пролет:3*А 50 | 2025-05-19 11:45 | 2025-05-19 11:50
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ягодинка ПС 35 кВ Ш27 | 234 | 2025-05-19 11:41 | 2025-05-19 11:45 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №40-41 ВЛ 10 кВ Ягодинка ПС 35кВ Ш27 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №40-41 ВЛ 10 кВ Ягодинка ПС 35 кВ Ш27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Ягодинка ПС 35 кВ Ш27 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-19 11:41 | 2025-05-19 11:45
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48 | 232 | 2025-05-17 22:25 | 2025-05-18 12:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошёл наброс ветки из внеохранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48 в пролёте опор № 167-168. | 4.4.3, В результате перекрытия провода с веткой из внеохранной зоны ВЛ ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48 в пролёте оп.№ 167-168 появилась земля 2с.10кВ ПС 35 кВ Ш48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР из внеохранной зоны ВЛ на ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-17 22:25 | 2025-05-18 12:15
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 231 | 2025-05-17 20:56 | 2025-05-17 22:20 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ№2 КТП №260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Пролет:3*А 25 | 2025-05-17 20:56 | 2025-05-17 22:20
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №7 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 | 230 | 2025-05-17 20:47 | 2025-05-17 21:56 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №7 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №7 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №7 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 Пролет:4*А 25 | 2025-05-17 20:47 | 2025-05-17 21:56
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №262 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 228 | 2025-05-17 17:25 | 2025-05-17 20:04 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №262 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №262 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №262 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 35 | 2025-05-17 17:25 | 2025-05-17 20:04
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 226 | 2025-05-17 16:52 | 2025-05-17 20:08 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:3*А 35 | 2025-05-17 16:52 | 2025-05-17 20:08
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №228 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | 224 | 2025-05-17 14:38 | 2025-05-17 16:48 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №228 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №228 ВЛ 6кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №228 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 Пролет:4*А 35 | 2025-05-17 14:38 | 2025-05-17 16:48
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №96 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 221 | 2025-05-17 13:16 | 2025-05-17 14:45 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №27-28 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №96 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №27-28 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №96 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 25 | 2025-05-17 13:16 | 2025-05-17 14:45
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 220 | 2025-05-17 12:58 | 2025-05-17 15:54 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор № 57-58 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №97 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №57-58 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Пролет:4*А 25 | 2025-05-17 12:58 | 2025-05-17 15:54
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 218 | 2025-05-17 12:24 | 2025-05-17 12:33 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №26-27 ВЛ 6кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №26-27 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 Пролет:3*А 70 | 2025-05-17 12:24 | 2025-05-17 12:33
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 | 212 | 2025-05-17 10:07 | 2025-05-17 14:05 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №4-5 отпайки КТП №557 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фазА и С в пролёте опор №4-5 отпайки КТП №557 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 Пролет:1*ПСО 5 | 2025-05-17 10:07 | 2025-05-17 14:05
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 208 | 2025-05-12 12:20 | 2025-05-12 12:30 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №12 отпайки к КТП №394 - опора №1 отпайка к КТП №393. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №12 отпайки к КТП №394 - опора №1 отпайки к КТП №393. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 2025-05-12 12:20 | 2025-05-12 12:30
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 206 | 2025-05-11 06:51 | 2025-05-11 06:59 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте оп.№60-61 КВЛ 10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте оп. №60-61 КВЛ 10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-05-11 06:51 | 2025-05-11 06:59
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 203 | 2025-05-08 15:37 | 2025-05-08 15:40 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №96-97 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №96-97 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-08 15:37 | 2025-05-08 15:40
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №396 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | 202 | 2025-05-07 19:16 | 2025-05-07 20:44 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №396 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №396 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*А 25 | 2025-05-07 19:16 | 2025-05-07 20:44
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | 199 | 2025-05-06 09:56 | 2025-05-06 10:01 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №37-38 ВЛ 6кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43. | 4.1.5, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте опор №37-38 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-06 09:56 | 2025-05-06 10:01
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 193 | 2025-05-02 12:40 | 2025-05-02 16:03 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок, произошёл обрыв вязки провода Р-ТП-188 КТП№ 188 ф"С" ВЛ ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 4.1.3, Нарушение структуры вязки провода Р-ТП-188 КТП№ 188 ф"С"ВЛ ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Опора П10-1Б | 2025-05-02 12:40 | 2025-05-02 16:03
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СХТ ПС 35 кВ Ш39 | 191 | 2025-05-01 16:36 | 2025-05-01 19:41 | 3.4.9.3, Повреждение концевой кабельной муфты КТП №707 привело к отключению ВЛ 10кВ СХТ ПС 35кВ Ш39. |  | 2025-05-01 16:36 | 2025-05-01 19:41
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №7 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 | 187 | 2025-04-27 14:28 | 2025-04-27 15:58 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №43-44 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор опор №43-44 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №7 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 А 25 | 2025-04-27 14:28 | 2025-04-27 15:58
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №215 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 186 | 2025-04-27 10:33 | 2025-04-27 12:16 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №43-44 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №215 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41. | 4.1.5, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №43-44 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №215 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №215 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 Пролет:4*А 35 | 2025-04-27 10:33 | 2025-04-27 12:16
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 | 185 | 2025-04-27 09:53 | 2025-04-27 09:57 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте 104-105 ВЛ 10кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте оп.№104-105 ВЛ 10кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*АП-50 | 2025-04-27 09:53 | 2025-04-27 09:57
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | 184 | 2025-04-27 07:09 | 2025-04-27 08:41 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №734 привело к отключению ВЛ 6кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20. |  | 2025-04-27 07:09 | 2025-04-27 08:41
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | 183 | 2025-04-27 00:25 | 2025-04-27 00:36 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте 32-33 отпайки к КТП№396 ВЛ 6кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролёте оп.№ 32-33 отпайки к КТП№396 ВЛ 6кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-04-27 00:25 | 2025-04-27 00:36
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 182 | 2025-04-26 19:50 | 2025-04-26 22:20 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №37-38 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №37-38 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 25 | 2025-04-26 19:50 | 2025-04-26 22:20
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Комплекс ПС 35 кВ Ш20 | 177 | 2025-04-25 18:51 | 2025-04-25 22:39 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1986 года с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности и как следствие обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №47-48 ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш20. | 4.1.3, Нарушение структуры провода фазы "А" в пролёте опор №47-48 ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш20, в процессе длительной эксплуатации с 1986 года и сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 6 кВ Комплекс ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*А 50 | 2025-04-25 18:51 | 2025-04-25 22:39
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №230 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 176 | 2025-04-25 10:21 | 2025-04-25 11:17 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №8-8п ВЛ 0,4кВ №1 КТП №230 ВЛ 6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш41. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №8-8п ВЛ 0,4кВ №1 КТП №230 ВЛ 6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №230 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 Пролет:3*А 16 | 2025-04-25 10:21 | 2025-04-25 11:17
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 160 | 2025-04-19 14:06 | 2025-04-19 15:17 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:4*А 35 | 2025-04-19 14:06 | 2025-04-19 15:17
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 156 | 2025-04-18 15:30 | 2025-04-18 18:06 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1984 года с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности и как следствие обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №5-6 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.3, Нарушение структуры провода фазы "С" в пролёте опор №5-6 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года и сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-18 15:30 | 2025-04-18 18:06
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 | 153 | 2025-04-13 07:11 | 2025-04-13 07:16 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов в пролёте опор №96-97 ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов фаз В и С в пролёте опор №96-97 ВЛ 10кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-13 07:11 | 2025-04-13 07:16
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №163 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 150 | 2025-04-08 17:45 | 2025-04-08 19:01 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №163 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42. | 4.1.5, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 163 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №163 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 25 | 2025-04-08 17:45 | 2025-04-08 19:01
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №96 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 148 | 2025-04-08 07:53 | 2025-04-08 08:32 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 96 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 96 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №96 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Пролет:3*А 25 | 2025-04-08 07:53 | 2025-04-08 08:32
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 144 | 2025-04-01 11:43 | 2025-04-01 11:47 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов в пролёте опор №85-86 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов фаз В и С в пролёте опор № 85-86 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-01 11:43 | 2025-04-01 11:47
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 141 | 2025-03-30 07:18 | 2025-03-30 08:10 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №688 привело к отключению КВЛ 10кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16. |  | 2025-03-30 07:18 | 2025-03-30 08:10
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №393 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 137 | 2025-03-28 18:08 | 2025-03-28 19:01 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №393 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №393 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №393 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 Пролет:4*А 25 | 2025-03-28 18:08 | 2025-03-28 19:01
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 136 | 2025-03-28 10:15 | 2025-03-28 11:02 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №550 привело к отключению КВЛ 10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. |  | 2025-03-28 10:15 | 2025-03-28 11:02
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 127 | 2025-03-24 15:08 | 2025-03-24 16:19 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1977 года с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности и как следствие обрыв провода фазы В в пролёте опор №3-4 отпайки к КТП №286 ВЛ 6кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41. | 4.1.3, Нарушение структуры провода фазы В в пролёте опор №3-4 отпайки к КТП №286 ВЛ 6кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41, в процессе длительной эксплуатации и сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-24 15:08 | 2025-03-24 16:19
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №176 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | 125 | 2025-03-22 16:00 | 2025-03-22 17:39 | 3.4.8.1, Обрыв провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП №176 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35кВ Ш20 при проведении разгрузочных работ и задеванием кузовом автомобиля. | 4.4.1, Обрыв провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП №176 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35кВ Ш20 при механическое воздействии неизвестным автомобилем (самосвал). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №176 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Пролет:4*А 25 | 2025-03-22 16:00 | 2025-03-22 17:39
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Спецхоз ПС 35 кВ Ш41 | 122 | 2025-03-20 16:50 | 2025-03-20 19:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок в сочетании с гололёдом , произошло ухудшение механической прочности и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №50 ВЛ 6кВ Спецхоз ПС 35кВ Ш41. | 4.1.3, Нарушение структуры штыревого изолятора фазы "А" на опоре №50 ВЛ 6кВ Спецхоз ПС 35кВ Ш41 в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 6 кВ Спецхоз ПС 35 кВ Ш41 Опора П10-3 | 2025-03-20 16:50 | 2025-03-20 19:10
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 120 | 2025-03-20 09:05 | 2025-03-20 10:06 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок в сочетании с гололёдом произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролёте опор №47 в сторону опоры №1 отпайки к КТП №285 ВЛ 6кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 4.1.3, Нарушение структуры провода в пролёте оп. №47 в сторону оп. №1 отпайки к КТП №285 ВЛ 6кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-20 09:05 | 2025-03-20 10:06
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 105 | 2025-03-10 09:51 | 2025-03-10 14:06 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №611 привело к отключению КВЛ 10кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16. |  | 2025-03-10 09:51 | 2025-03-10 14:06
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №259 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42 | 103 | 2025-03-09 22:35 | 2025-03-09 23:15 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №259 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №259 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №259 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш42 Пролет:3*А 25 | 2025-03-09 22:35 | 2025-03-09 23:15
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 102 | 2025-03-09 20:53 | 2025-03-09 21:27 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 Пролет:4*А 25 | 2025-03-09 20:53 | 2025-03-09 21:27
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №271 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 95 | 2025-03-03 11:37 | 2025-03-03 16:18 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок в сочетании с гололёдом с 1983 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №271 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.3, Нарушение структуры колпачка крепления штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №271 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42, в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №271 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Опора П1-4 | 2025-03-03 11:37 | 2025-03-03 16:18
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 94 | 2025-03-01 18:08 | 2025-03-01 19:29 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:4*А 35 | 2025-03-01 18:08 | 2025-03-01 19:29
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП №538 ВЛ 6 кВ Табунцы ПС 35 кВ Ш20 | 91 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 23:02 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском ответвлении потребителя, подключенного от опоры №53 привело к отключению ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП №538 ВЛ 6 кВ Табунцы ПС 35 кВ Ш20. |  | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 23:02
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №179 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | 86 | 2025-02-23 11:09 | 2025-02-23 13:46 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №179 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №179 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №179 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Пролет:4*А 35 | 2025-02-23 11:09 | 2025-02-23 13:46
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №261 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 77 | 2025-02-17 20:17 | 2025-02-17 21:43 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №261 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №261 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №261 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:4*А 25 | 2025-02-17 20:17 | 2025-02-17 21:43
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №43 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 75 | 2025-02-15 19:15 | 2025-02-15 21:25 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №43 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №43 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №43 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Пролет:3*А 25 | 2025-02-15 19:15 | 2025-02-15 21:25
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13 | 73 | 2025-02-15 14:38 | 2025-02-15 14:45 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №67 привело к отключению ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13. |  | 2025-02-15 14:38 | 2025-02-15 14:45
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №596 ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35кВ Ш41 | 68 | 2025-02-14 09:19 | 2025-02-14 10:37 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №37-38 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №596 ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35кВ Ш41. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №37-38 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №596 ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35кВ Ш41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №596 ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35кВ Ш41 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №596 ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35кВ Ш41 | 2025-02-14 09:19 | 2025-02-14 10:37
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №116 ВЛ 6 кВ Ильичёвка ПС 35 кВ Н6 | 67 | 2025-02-14 09:05 | 2025-02-14 11:00 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №50-51 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №116 ВЛ 6 кВ Ильичёвка ПС 35 кВ Н6. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №50-51 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №116 ВЛ 6 кВ Ильичёвка ПС 35 кВ Н6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №116 ВЛ 6 кВ Ильичёвка ПС 35 кВ Н6 Пролет:4*А 35 | 2025-02-14 09:05 | 2025-02-14 11:00
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №227 ВЛ 6кВ Поселок ПС 35 кВ Ш41 | 57 | 2025-02-05 18:50 | 2025-02-05 20:07 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации и порывов ветра, произошел произошел схлёст проводов в пролёте опора №80-81 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №227 ВЛ 6кВ Поселок ПС 35 кВ Ш41. | 4.1.5, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации привело к схлёсту проводов в пролёте опора № 80-81 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №227 ВЛ 6кВ Поселок ПС 35 кВ Ш41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №227 ВЛ 6кВ Поселок ПС 35 кВ Ш41 Пролет:3*А 35 | 2025-02-05 18:50 | 2025-02-05 20:07
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 53 | 2025-02-04 21:10 | 2025-02-04 22:14 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор 2-3 отп.к КТП №537 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. Облачно с прояснениями. Небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные осадки, исключая южные и юго-восточные районы, очень сильный снег (ОЯ). В отдельных районах гололёдно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (ОЯ), утром и днём – метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, утром и днём местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -1…4°, по северу и западу до -4°; днём -2…3°. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор 2-3 отп.к КТП №537 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-04 21:10 | 2025-02-04 22:14
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 52 | 2025-02-04 18:55 | 2025-02-04 20:30 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:3*А 35 | 2025-02-04 18:55 | 2025-02-04 20:30
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №271 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 51 | 2025-02-04 17:57 | 2025-02-04 21:08 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №271 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор № 17-18 ВВЛ 0,4 кВ №1 КТП №271 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №271 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 25 | 2025-02-04 17:57 | 2025-02-04 21:08
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 50 | 2025-02-04 16:56 | 2025-02-04 18:05 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №33-34 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор № 33-34 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Пролет:4*А 25 | 2025-02-04 16:56 | 2025-02-04 18:05
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 44 | 2025-02-04 10:08 | 2025-02-04 11:04 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №116-117 КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш42. Облачно с прояснениями. Небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные осадки, исключая южные и юго-восточные районы, очень сильный снег (ОЯ). В отдельных районах гололёдно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (ОЯ), утром и днём – метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-1 | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №116-117 КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-02-04 10:08 | 2025-02-04 11:04
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 40 | 2025-02-04 09:33 | 2025-02-04 16:23 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №3-4 отпайки к КТП№24 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. Облачно с прояснениями. Небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные осадки, исключая южные и юго-восточные районы, очень сильный снег (ОЯ). В отдельных районах гололёдно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (ОЯ), утром и днём – метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, утром и днём местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -1…4°, по северу и западу до -4°; днём -2…3°. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №3-4 отп. к КТП№24 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-04 09:33 | 2025-02-04 16:23
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 | 36 | 2025-02-04 09:07 | 2025-02-04 10:58 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №121-122 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36. Облачно с прояснениями. Небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные осадки, исключая южные и юго-восточные районы, очень сильный снег (ОЯ). В отдельных районах гололёдно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (ОЯ), утром и днём – метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, утром и днём местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -1…4°, по северу и западу до -4°; днём -2…3°. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №121-122 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*АП-50 | 2025-02-04 09:07 | 2025-02-04 10:58
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48 | 34 | 2025-02-04 06:45 | 2025-02-04 20:14 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошёл обрыв провода ф. В в пролёте опор №40-43 ВЛ ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48. Облачно с прояснениями. Небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные осадки, исключая южные и юго-восточные районы, очень сильный снег (ОЯ). В отдельных районах гололёдно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (ОЯ), утром и днём – метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, утром и днём местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -1…4°, по северу и западу до -4°; днём -2…3°.. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы В в пролёте опор №40-43 ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48 Пролет:3*АС 50/8,0, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48 Пролет:3*АС 50/8,0, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-04 06:45 | 2025-02-04 20:14
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 33 | 2025-02-04 06:35 | 2025-02-04 10:14 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №83-84 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42. Облачно с прояснениями. Небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные осадки, исключая южные и юго-восточные районы, очень сильный снег (ОЯ). В отдельных районах гололёдно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (ОЯ), утром и днём – метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, утром и днём местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -1…4°, по северу и западу до -4°. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №83-84 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-04 06:35 | 2025-02-04 10:14
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 | 31 | 2025-02-04 06:20 | 2025-02-04 12:53 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов фаз В и С в пролёте опор № 107-108 отпайки к КТП №66 КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12. Облачно с прояснениями. Небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные осадки, исключая южные и юго-восточные районы, очень сильный снег (ОЯ). В отдельных районах гололёдно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (ОЯ), утром и днём – метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, утром и днём местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -1…4°, по северу и западу до -4°; днём -2…3°. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор № 107-108 отпайки к КТП №66 КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-02-04 06:20 | 2025-02-04 12:53
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 29 | 2025-02-04 06:15 | 2025-02-04 08:17 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошёл схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №110-111 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. Облачно с прояснениями. Небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные осадки, исключая южные и юго-восточные районы, очень сильный снег (ОЯ). В отдельных районах гололёдно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (ОЯ), утром и днём – метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, утром и днём местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -1…4°, по северу и западу до -4°; днём -2…3°. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №110-111 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-02-04 06:15 | 2025-02-04 08:17
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №213 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 25 | 2025-02-01 11:09 | 2025-02-01 15:01 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и порывов ветра, произошел срыв вязки изолятора опоры №42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №213 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41. | 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации привело к срыву вязки изолятора оп. №42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №213 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №213 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 Опора А1-4 | 2025-02-01 11:09 | 2025-02-01 15:01
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №96 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 24 | 2025-01-31 06:55 | 2025-01-31 08:41 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №96 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №96 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №96 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 25 | 2025-01-31 06:55 | 2025-01-31 08:41
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СХТ ПС 35 кВ Ш39 | 19 | 2025-01-24 08:05 | 2025-01-24 08:59 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №710 привело к появлению "Земли " ф.В-0 на 1секции 10кВ ПС 35кВ Ш39 |  | 2025-01-24 08:05 | 2025-01-24 08:59
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 414 Петровский ПС 35 кВ Н3 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 132 ВЛ 6 кВ Правда ПС 35 кВ Г6 | 769 | 2025-12-13 15:15 | 2025-12-14 16:33 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв провода фазы "А" со следами электродугового перекрытия фаз "А" и "С" в пролетах опор №5-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №414 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3, отключился АВ 0,4кВ №1 КТП №414 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3. Обрыв ввода от поры №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №132 ВЛ 6кВ Правда ПС 35кВ Г6, отключился АВ 0,4кВ №1 КТП №132 ВЛ 6кВ Правда ПС 35кВ Г6. | 4.3.5, Обрыв провода фазы "А" со следами электродугового перекрытия фаз "А" и "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №414 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3. Обрыв ввода от опоры №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №132 ВЛ 6кВ Правда ПС 35кВ Г6 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 414 Петровский ПС 35 кВ Н3 Пролет:4*А 35, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 414 Петровский ПС 35 кВ Н3 Пролет:4*А 35, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 132 ВЛ 6 кВ Правда ПС 35 кВ Г6 опора П1к | 2025-12-13 15:15 | 2025-12-14 16:33
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8 ВЛ 6кВ Черницовка ПС 110 кВ Г14 ВЛ 6 кВ Водоподъем -2 ПС 110 кВ Г2 ВЛ 6кВ Черницовка ПС 110 кВ Г14 | 768 | 2025-12-13 04:07 | 2025-12-13 21:17 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №121-122 приведший к отключению ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №41-42 приведший к отключению ВЛ 6кВ Ударник ПС 35кВ Г7. В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52-53 приведший к отключению ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3. В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №229-231 приведший к отключению ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110кВ Н8. В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 приведший к отключению ВЛ 6кВ Черницовка ПС 110кВ Г14. В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл обрыв провода фазы "А" в пролете опор №34-35 приведший к отключению ВЛ 6кВ Водоподъем-2 ПС 110кВ Г2. | 4.11, Подхлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №121-122 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2 произошёл в результате ветровой нагрузки. Ремонт провода не требуется. Подхлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №41-42 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35кВ Г7 произошёл в результате ветровой нагрузки. Ремонт провода не требуется. Подхлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52-53 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3 произошёл в результате ветровой нагрузки. Ремонт провода не требуется. Подхлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 ВЛ 6кВ Черницовка ПС 110кВ Г14 произошёл в результате ветровой нагрузки. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 Пролет:3*А 50, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 Пролет:3*АПС-50, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Черницовка ПС 110 кВ Г14 Пролет:3*АС 35/6,2 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №229-231 ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110кВ Н8 произошёл в результате ветровой нагрузки. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №34-35 ВЛ 6кВ Водоподъем-2 ПС 110кВ Г2 произошёл в результате ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8 Пролет:3*А 70, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Водоподъем -2 ПС 110 кВ Г2 А 95 | 2025-12-13 04:07 | 2025-12-13 21:17
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 313 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5 | 763 | 2025-12-12 10:43 | 2025-12-12 11:58 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв фазного провода в пролёте опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 313 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5. Отключился АВ 0,4 кВ №1 КТП 313 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5. | 4.13, Обрыв фазного провода в пролёте опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 313 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 313 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5 Пролет:4*А 35 | 2025-12-12 10:43 | 2025-12-12 11:58
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 234 ВЛ 10 кВ Сахарный Завод ПС 220 кВ Ш50 | 762 | 2025-12-10 00:33 | 2025-12-10 01:40 | 3.4.10.2, Электродуговое перекрытие птицей фаз "А" и "С на спусках от опоры №1 к КТП 234 ВЛ 10 кВ Сахарный завод ПС 220 кВ Ш50 привело к отключению АВ 0,4 кВ №1 КТП 234 ВЛ 10 кВ Сахарный завод ПС 220 кВ Ш50. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз "А" и "С" птицей на спусках от опоры №1 к КТП 234 ВЛ 10 кВ Сахарный завод ПС 220 кВ Ш50, возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ № 1 КТП 234 ВЛ 10 кВ Сахарный завод ПС 220 кВ Ш50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛИ 0,4 кВ № 1 КТП №234 ВЛ 10 кВ Сахарный завод ПС 220 кВ Ш50 ВЛИ 0,4 кВ № 1 КТП №234 ВЛ 10 кВ Сахарный завод ПС 220 кВ Ш50 | 2025-12-10 00:33 | 2025-12-10 01:40
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Киселево ПС 35 кВ С11 | 761 | 2025-12-09 23:27 | 2025-12-09 23:30 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-21 приведший к отключению ВЛ 10кВ Киселево ПС 35кВ С11. | 4.11, Подхлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-21 ВЛ 10кВ Киселево ПС 35кВ С11 произошёл в результате ветровой нагрузки. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Киселево ПС 35 кВ С11 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-09 23:27 | 2025-12-09 23:30
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 | 760 | 2025-12-09 23:27 | 2025-12-10 10:50 | 3.4.12.2.1, В результате ветровой нагрузки и осадков в виде дождя и мокрого снега, в следствии появления гололёдно-изморозевых отложений на проводах и долгой эксплуатацией ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11, в результате чего произошел излом сварного шва крюка с траверсой фазы "В" на опоре №161 по ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11. | 4.3.4, Излом сварного шва крюка фазы"В" траверсы на опоре №161 по ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11, из-за воздействия ветровой нагрузки, осадков в виде дождя и мокрого снега и гололёдно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 Опора П10-1 | 2025-12-09 23:27 | 2025-12-10 10:50
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 | 746 | 2025-11-30 08:39 | 2025-11-30 12:48 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы произошло перекрытие провода фазы "А" на опоре № 165 ВЛ 6кВ Пушкино ПС 110кВ С2. | 4.11, Перекрытие провода фазы "А" на опоре № 165 ВЛ 6кВ Пушкино ПС 110кВ С2 произошёл в результате перекрытия птицей. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 Опора П10-1 | 2025-11-30 08:39 | 2025-11-30 12:48
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 | 737 | 2025-11-26 10:00 | 2025-11-26 10:07 | 3.4.10.2, В результате воздействия птиц произошёл подхлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35кВ С11. | 4.11, Подхлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 26-27 ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35кВ С11 произошёл в результате перекрытия птицей. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 Пролет:3*А 50 | 2025-11-26 10:00 | 2025-11-26 10:07
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Замчалово-1 ПС 110 кВ Г4 | 735 | 2025-11-23 11:06 | 2025-11-23 14:10 | 3.4.8.4, В результате наброса постороннего предмета на ВЛ произошло замыкание на "Землю" фазы "В" на опоре №20 ВЛ-6кВ Замчалово-1 ПС 110 кВ Г4. | 4.17.1, Наброс постороннего предмета на ВЛ привело к замыканию на опоре №20 ВЛ-6кВ Замчалово-1 ПС 110 кВ Г4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ВЛ-6кВ Замчалово-1 ПС 110 кВ Г4 П23 | 2025-11-23 11:06 | 2025-11-23 14:10
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 54 по ВЛ 6 кВ Долотинка ПС Г-5 | 734 | 2025-11-20 13:49 | 2025-11-20 15:08 | 3.4.10.2, Электродуговое перекрытие птицей в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №54 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35кВ Г5. | 4.12, Нарушение электрической изоляции птицей в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №54 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35кВ Г5 привело к отключению АВ 0,4кВ №3 в КТП № 54 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35кВ Г5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции птицей на ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 54 по ВЛ 6 кВ Долотинка ПС Г-5 Пролет:3*А 35 | 2025-11-20 13:49 | 2025-11-20 15:08
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Киселево ПС 35 кВ С11 | 726 | 2025-11-16 01:22 | 2025-11-16 01:24 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40-41 приведший к отключению ВЛ 10кВ Киселево ПС 35кВ С11. | 4.11, Подхлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40-41 ВЛ 10кВ Киселево ПС 35кВ С11 произлшёл в результате ветровой нагрузки. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Киселево ПС 35 кВ С11 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-16 01:22 | 2025-11-16 01:24
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №171 ВЛ 10 кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 | 725 | 2025-11-15 09:50 | 2025-11-15 10:27 | 3.4.10.2, Электродуговое перекрытие птицей фаз "А" и "С в пролетах опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №171 ВЛ 10 кВ Мичурина ПС 35 кВ С11. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз "А" и "С" птицей в пролетах опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №171 ВЛ 10 кВ Мичурина ПС 35 кВ С11, возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ № 1 КТП №171 ВЛ 10 кВ Мичурина ПС 35 кВ С11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №171 ВЛ 10 кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 Пролет:3*А 35 | 2025-11-15 09:50 | 2025-11-15 10:27
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Правда ПС 35 кВ Г6 | 722 | 2025-11-12 08:02 | 2025-11-12 14:05 | 3.4.8.5.1.2, В результате воздействия поражающих элементов БПЛА произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №4-5 ВЛ 6кВ Правда ПС 35кВ Г6. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №4-5 ВЛ 6кВ Правда ПС 35кВ Г6 в результате воздействия поражающих элементов БПЛА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 6кВ Правда ПС 35 кВ Г6 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-11-12 08:02 | 2025-11-12 14:05
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Лесхоз ПС 110 кВ С2 | 721 | 2025-11-11 11:48 | 2025-11-11 11:58 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы произошёл подхлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 85-86 ВЛ 6кВ Лесхоз ПС 110кВ С2. | 4.11, Подхлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 85-86 ВЛ 6кВ Лесхоз ПС 110кВ С2 произошёл в результате перекрытия птицей. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 6 кВ Лесхоз ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-11 11:48 | 2025-11-11 11:58
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6кВ НС-4 ввод-1 ПС 35 кВ Г3 | 716 | 2025-11-05 04:50 | 2025-11-05 12:27 | 3.4.8.5.1.2, В результате воздействия поражающих элементов БПЛА произошел обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №76-77 ВЛ 6кВ НС-4 Ввод №1 ПС 35кВ Г3. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №76-77 ВЛ 6кВ НС-4 Ввод №1 ПС 35кВ Г3 в результате воздействия поражающих элементов БПЛА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на КВЛ 6кВ НС-4 ввод-1 ПС 35 кВ Г3 А 95 | 2025-11-05 04:50 | 2025-11-05 12:27
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6кВ НС-4 ввод-2 ПС 35 кВ Г3 | 715 | 2025-11-05 04:40 | 2025-11-05 14:49 | 3.4.8.5.1.2, В результате воздействия поражающих элементов БПЛА произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №62-63 поражающими элементами БПЛА ВЛ 6кВ НС-4 Ввод №2 ПС 35кВ Г3. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №62-63 ВЛ 6кВ НС-4 Ввод №2 ПС 35кВ Г3 в результате воздействия поражающих элементов БПЛА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на КВЛ 6кВ НС-4 ввод-2 ПС 35 кВ Г3 А 95 | 2025-11-05 04:40 | 2025-11-05 14:49
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Ш9 | 711 | 2025-10-29 07:38 | 2025-11-02 12:25 | 3.4.8.2, Проезд крупногабаритной техники привело к обрыву провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9. | 4.4.1, Обрыв провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9 в результате воздействия сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Ш9 СИП-3 1х70 | 2025-10-29 07:38 | 2025-10-29 16:33
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Завод-2 ПС 110 кВ С5 | 701 | 2025-10-25 16:00 | 2025-10-25 18:15 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском КТП № 319 привело к отключению ВЛ 10кВ Завод 2 ПС 110кВ С5. |  | 2025-10-25 16:00 | 2025-10-25 18:15
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 420 Первомайская ПС 35 кВ С11 | 698 | 2025-10-25 11:00 | 2025-10-25 11:35 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации с 2005 года и в совокупности с порывами ветра и дождём произошла потеря механической прочности и обрыву вводного провода в жилой дом подключённого от опоры №20 по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 420 ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С 11. | 4.3.4, Обрыв вводного провода в жилой дом подключённого от опоры №20 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 420 ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 420 Первомайская ПС 35 кВ С11 Опора А1-2 | 2025-10-25 11:00 | 2025-10-25 11:35
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 414 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 | 696 | 2025-10-21 18:04 | 2025-10-21 18:42 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур произошло нарушение структуры материала колпачка крепления изолятора, и как следствие при прохождении комплекса метеорологических явлений дождя в сопровождении порывов ветра произошёл срыв изолятора фазы А на опоре №41 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 414 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3. Отключился АВ 0,4кВ №2 КТП 414 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3. | 4.12, При прохождения метеорологических явлений дождя в сопровождении повторяющихся порывов ветра привело к разрушению колпачка изолятора и срыву изолятора фазы А на опоре №41 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 414 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 414 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 Опора П1-2 | 2025-10-21 18:04 | 2025-10-21 18:42
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Киселево ПС 35 кВ С11 | 689 | 2025-10-19 09:14 | 2025-10-19 09:20 | 3.4.12.2.1, В результате ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 11-12 ВЛ 10кВ Киселево ПС 35 кВ С11. | 4.11, Подхлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 11-12 ВЛ 10кВ Киселево ПС 35 кВ С11 произошёл в результате ветровой нагрузки. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Киселево ПС 35 кВ С11 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-19 09:14 | 2025-10-19 09:20
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Завод-1 ПС 110 кВ С5 | 686 | 2025-10-16 11:16 | 2025-10-16 11:23 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП № 457 привело к отключению ВЛ 10 кВ Завод-1 ПС 110 кВ С5. |  | 2025-10-16 11:16 | 2025-10-16 11:23
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8 | 685 | 2025-10-15 10:39 | 2025-10-15 10:39 | 3.4.12.2.1, В результате ветровой нагрузки произошёл подхлёст провода фаз "А" и "С" в пролёте опор № 128-129 ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8. | 4.11, Подхлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 128-129 ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8 произошёл в результате ветровой нагрузки. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8 Пролет:3*А 70
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8 | 680 | 2025-10-11 08:49 | 2025-10-11 08:55 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №134-135 ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8. | 4.11, Подхлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 134-135 ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8 произошёл в результате воздействия ветровой нагрузки. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8 Пролет:3*А 70 | 2025-10-11 08:49 | 2025-10-11 08:55
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 | 678 | 2025-10-10 00:18 | 2025-10-10 00:35 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №97-98 ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11. | 4.11, Подхлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 97-98 ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 произошёл в результате ветровой нагрузки. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-10 00:18 | 2025-10-10 00:35
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 | 671 | 2025-10-05 17:25 | 2025-10-05 17:31 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, с порывами ветра до 17 м/с произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 135-136 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5. | 4.11, Нарушение электрической изоляции проводов "А" и "С" в пролете опор № 135-136 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 Пролет:3*АП-50 | 2025-10-05 17:25 | 2025-10-05 17:31
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 415 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 | 667 | 2025-10-05 12:58 | 2025-10-05 14:20 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (усыхания и разрушение колпачка крепления изолятора), и при сопутствующей ветровой нагрузке произошёл срыв изолятора на опоре №8 по ВЛ 0,4кВ №3 КТП №415 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3. | 4.12, Срыв изолятора марки ТФ-20 на опоре №8 по ВЛ 0,4кВ №3 КТП №415 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 415 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 Опора П1-2 | 2025-10-05 12:58 | 2025-10-05 14:20
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 664 | 2025-10-05 09:45 | 2025-10-05 09:52 | 3.4.9.3, Электродуговое перекрытие проводов на абонентской отпайке к КТП №466 привело к отключению ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2. |  | 2025-10-05 09:45 | 2025-10-05 09:52
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | 658 | 2025-10-04 11:11 | 2025-10-04 12:17 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №290-291 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 290-291 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2 в результате порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-04 11:11 | 2025-10-04 12:17
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 | 656 | 2025-10-02 14:23 | 2025-10-02 15:25 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения произошло нарушение структуры материала (усыхание) колпачка изолятора и при прохождении комплекса метеорологических явлений с воздействием многократных ветровых нагрузок в сочетании с дождём произошёл срыв изолятора фазы А на опоре №135 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14. | 4.4.4, Срыв изолятора ШФ-10Г фазы А на опоре №135 привело к отключению ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 Опора П10-1 | 2025-10-02 14:23 | 2025-10-02 15:25
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 301 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 | 655 | 2025-09-27 18:05 | 2025-09-27 19:07 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора фазы В на опоре №10 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 301 ВЛ 6кВ Пролетарка ПС 110кВ С2. | 4.1.5, Разрушение, усыхание колпачка изолятора , и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора фазы В на опоре №10 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 301 ВЛ 6кВ Пролетарка ПС 110кВ С2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 301 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 Опора П1-2 | 2025-09-27 18:05 | 2025-09-27 19:07
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 645 | 2025-09-23 10:38 | 2025-09-23 12:50 | 3.4.8.2, При проезде крупногабаритной техники произошёл обрыв фазного провода в пролёте опор №4-5 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №266 ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2. Отключился АВ 0,4кВ №2 КТП №266 ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2. | 4.4.1, Обрыв фазного провода в пролёте опор №4-5 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №266 ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2 в результате проезда крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Пролет:4*А 35 | 2025-09-23 10:38 | 2025-09-23 12:50
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 | 644 | 2025-09-20 08:11 | 2025-09-20 08:18 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП № 221 привело к отключению ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2. |  | 2025-09-20 08:11 | 2025-09-20 08:18
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 53 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 | 634 | 2025-09-18 13:36 | 2025-09-18 15:06 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрического контакта в вводном проводе жилого дома подключённого от опоры №18 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №53 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3. | 4.13, Нарушение электрического контакта в вводном проводе жилого дома подключённого от опоры №18 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №53 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3, произошло из-за воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 53 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 Опора П1-2
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 | 632 | 2025-09-11 17:59 | 2025-09-11 18:44 | 3.4.9.3, Из-за обрыва шлейфа на опоре №1 отпайки(абонентской) к КТП №465 по ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3 привело к неотложному отключению МВ 6кВ ВЛ Петровский на ПС 35кВ Н3. |  | 2025-09-11 17:59 | 2025-09-11 18:44
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | КВЛ КВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ КВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | КВЛ 6 кВ Водоподъем-2 ПС 110 кВ Г4 КВЛ 6кВ Водоподъем-1 ПС 110 кВ Г4 ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Ш9 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 ВЛ 6кВ Чекуновка ПС 110 кВ Г14 ВЛ 6кВ "Тополевый" ПС 110 кВ ш. Дальняя ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 ВЛ 6кВ Грязновка ПС 110 кВ Г14 ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8 ВЛ 10кВ Дружба ПС 110 кВ С5 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 ВЛ 10кВ Завод-2 ПС 110 кВ С5 | 621 | 2025-09-02 04:43 | 2025-09-02 19:18 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, с порывами ветра до 18 м/с, произошло: электродуговое перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №75-76 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9. электродуговое перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-54 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. электродуговое перекрытие проводов фаз А и В в пролете опор №173-174 по ВЛ 6кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2. повреждение изолятора фазы А на опоре №28 ВЛ 6кВ Тополевый ПС 110кВ ш.Дальняя. электродуговое перекрытие проводов фаз А и В в пролете опор №64-65 по ВЛ 6кВ Родина ПС 110кВ Г14. электродуговое перекрытие проводов фаз А и В в пролете опор №17-18 по ВЛ 6кВ Грязновка ПС 110кВ Г14. электродуговое перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 73-74 ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110кВ Н8. электродуговое перекрытие опорных изоляторов в РУ 10кВ КТП 121 по ВЛ 10кВ Дружба ПС 110кВ С5. замыкание на корпус бака трансформатора КТП 245 ВЛ 6кВ Чекуновка ПС 110кВ Г14. повреждение на абонентской отпайке к КТП б/н по КВЛ 6кВ Водоподьём 1 ПС 110кВ Г4. повреждение на абонентской отпайке к КТП б/н по КВЛ 6кВ Водоподьём 2 ПС 110кВ Г4. повреждение на абонентском КТП №490 по ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5. повреждение на абонентском КТП №319 по ВЛ 10кВ Завод-2 ПС 110кВ С5. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов: фаз "В" и "С" в пролете опор № 75-76 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9, фаз "А" и "В" в пролете опор № 53-54 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2, фаз А и В в пролете опор №173-174 по ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2, фаз А и В в пролете опор №64-65 по ВЛ 6 кВ Родина ПС 110 кВ Г14, фаз "А" и "С" в пролете опор №73-74 по ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110кВ Н8 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Ш9 Пролет:3*А 95, Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АС 50/8,0, Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АС 35/6,2, Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 Пролет:3*АС 50/8,0, Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8 Пролет:3*А 70 4.1.5, Повреждение изолятора ШФ-10Г фазы А на опоре №28 ВЛ 6кВ Тополевый ПС 110кВ ш.Дальняя; электродуговое повреждение опорных изоляторов в РУ 10кВ КТП 121 по ВЛ 10кВ Дружба ПС 110кВ С5, при прохождении комплекса метеорологических явлений с воздействием атмосферных перенапряжений, с порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ 6кВ "Тополевый" ПС 110 кВ ш. Дальняя Опора П10-1, Воздействие атмосферных перенапряжений на КТП №121 ВЛ 10кВ Дружба ПС 110кВ С5 КТП №121 ВЛ 10кВ Дружба ПС 110кВ С5 | 2025-09-02 04:43 | 2025-09-02 19:18
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Вентствол-1 ПС 110 кВ Г4 | 618 | 2025-09-01 20:07 | 2025-09-01 21:16 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения произошло нарушение структуры материала (усыхание) колпачка изолятора, и при прохождении комплекса метеорологических явлений с воздействием многократных ветровых нагрузок, произошёл срыв изолятора фазы А на опоре №2 ВЛ 6кВ Вентствол-1 ПС 110кВ Г4. | 4.12, Срыв изолятора ШФ-10Г фазы А на опоре №2 ВЛ 6кВ Вентствол-1 ПС 110кВ Г4, при прохождении комплекса метеорологических явлений с воздействием многократных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6кВ Вентствол-1 ПС 110 кВ Г4 Опора П10-1 | 2025-09-01 20:07 | 2025-09-01 21:16
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 386 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 | 615 | 2025-08-30 17:30 | 2025-08-30 18:30 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв фазного провода в пролёте опор №3-4 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №386 ВЛ 6кВ Пролетарка ПС 110кВ С2. Отключился АВ 0,4кВ №1 КТП №386 ВЛ 6кВ Пролетарка ПС 110кВ С2. | 4.3.4, Обрыв фазного провода в пролёте опор №3-4 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №386 ВЛ 6кВ Пролетарка ПС 110кВ С2 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 386 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 Пролет:4*А 35 | 2025-08-30 17:30 | 2025-08-30 18:30
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 | 613 | 2025-08-30 14:33 | 2025-08-30 14:48 | 3.4.9.3, Из-за подхлеста проводов в пролёте опор №3-4 на абонентской отпайке к КТП №38 произошло отключение ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2. |  | 2025-08-30 14:33 | 2025-08-30 14:48
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 414 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 | 610 | 2025-08-23 20:15 | 2025-08-23 21:30 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв фазного провода в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 414 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3. Отключился АВ 0,4кВ №2 КТП 414 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3. | 4.13, Обрыв фазного провода в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 414 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 414 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 Пролет:4*А 35 | 2025-08-23 20:15 | 2025-08-23 21:30
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Мир ПС 35 кВ Г6 | 593 | 2025-08-12 08:41 | 2025-08-12 13:33 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения произошло нарушение структуры материала (усыхание) колпачка изолятора и при прохождении комплекса метеорологических явлений с воздействием многократных ветровых нагрузок в сочетании с дождём произошёл срыв изолятора фазы А на опоре №187 ВЛ 6кВ Мир ПС 35кВ Г6. | 4.4.4, Срыв изолятора ШФ-10Г фазы А на опоре №187 привело к отключению ВЛ 6кВ Мир ПС 35кВ Г6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Мир ПС 35 кВ Г6 Опора П10-1 | 2025-08-12 08:41 | 2025-08-12 13:33
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | 582 | 2025-08-05 06:10 | 2025-08-05 11:46 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения произошло нарушение структуры материала (усыхание ) колпачка изолятора, и при прохождении комплекса метеорологических явлений с воздействием многократных ветровых нагрузок, в сочетании с дождём произошёл срыв изолятора фазы А на опоре №133 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. | 4.12, Срыв изолятора ШФ-10Г фазы А на опоре №133 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2, при прохождении комплекса метеорологических явлений с воздействием многократных ветровых нагрузок, в сочетании с дождём. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Опора П10-1 | 2025-08-05 06:10 | 2025-08-05 11:46
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 | 578 | 2025-08-02 16:39 | 2025-08-02 16:49 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз В и С в пролете опор№ 111-112 ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз В и С в пролете опор №111-112 ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-02 16:39 | 2025-08-02 16:49
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 | 560 | 2025-07-29 00:16 | 2025-07-29 00:23 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, с порывами ветра до 18 м/с произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 98-99 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов "А" и "С" в пролете опор № 98-99 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 Пролет:3*АП-50 | 2025-07-29 00:16 | 2025-07-29 00:23
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6кВ НС-4 ввод-1 ПС 35 кВ Г3 | 558 | 2025-07-28 21:22 | 2025-07-28 22:54 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок в сочетании с дождём произошло ухудшение механической прочности провода, и как следствие обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №43-44 ВЛ 6кВ НС-4 Ввод №1 ПС 35кВ Г3. | 4.3.4, В результате воздействия порывов ветра нагрузок в сочетании с дождём произошёл обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №43-44 ВЛ 6кВ НС-4 Ввод №1 ПС 35кВ Г3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на КВЛ 6кВ НС-4 ввод-1 ПС 35 кВ Г3 А 95 | 2025-07-28 21:22 | 2025-07-28 22:54
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 | 549 | 2025-07-24 11:25 | 2025-07-24 11:36 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, с порывами ветра до 18 м/с произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-43 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов "А" и "С" в пролете опор № 42-43 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 Пролет:3*АП-50 | 2025-07-24 11:25 | 2025-07-24 11:36
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Водоподъем -2 ПС 110 кВ Г2 | 544 | 2025-07-23 18:15 | 2025-07-23 20:40 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, с порывами ветра до 18 м/с произошёл обрыв провода фазы "А" в пролете опор №93-94 ВЛ 6кВ Водоподъем-2 ПС 110кВ Г2. | 4.3.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 93-94 ВЛ 6кВ Водоподъем-2 ПС 110кВ Г2 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6 кВ Водоподъем -2 ПС 110 кВ Г2 А 95 | 2025-07-23 18:15 | 2025-07-23 20:40
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 541 | 2025-07-23 16:03 | 2025-07-23 16:44 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз А и В в пролете опор №38-39 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз А и В в пролете опор №№38-39 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-23 16:03 | 2025-07-23 16:44
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 311 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | 529 | 2025-07-20 10:40 | 2025-07-20 12:18 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра до 24 м/с произошло электродуговое перекрытие проводов фаз В и С в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №311 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз В и С в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №311 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 311 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 Пролет:4*А 35 | 2025-07-20 10:40 | 2025-07-20 12:18
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8 | 528 | 2025-07-20 10:18 | 2025-07-20 10:30 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, с порывами ветра до 18 м/с произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 27-28 ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110кВ Н8 | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов "А" и "С" в пролете опор 27-28 ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110кВ Н8 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8 Пролет:3*АС 95/16 | 2025-07-20 10:18 | 2025-07-20 10:30
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 146 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5 | 514 | 2025-07-19 17:33 | 2025-07-19 18:12 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра и дождя произошел подсхлёст проводов фаз А и В в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №146 ВЛ 6кВ Долотинка ПС 35кВ Г5, приведший к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №146 ВЛ 6кВ Долотинка ПС 35кВ Г5 и срабатыванию АВ 0,4кВ №1 в КТП №146 ВЛ 6кВ Долотинка ПС 35кВ Г5. | 4.11, Следы электродугового перекрытия в результате подсхлёста проводов фаз А и В в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №146 ВЛ 6кВ Долотинка ПС 35кВ Г5, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 146 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5 Пролет:4*А 35 | 2025-07-19 17:33 | 2025-07-19 18:12
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 | 513 | 2025-07-19 16:50 | 2025-07-19 17:03 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз А и В в пролете опор №22-23 ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз А и В в пролете опор №22-23 -ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АПС-50 | 2025-07-19 16:50 | 2025-07-19 17:03
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 5 Ударник ПС 110 кВ С2 | 509 | 2025-07-19 11:27 | 2025-07-19 12:45 | 3.4.8.5.2, При работе электрооборудования потребителя подключённого от опоры №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №5 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2, произошло потеря контакта в сети из-за несоблюдении профилактических действий по обслуживанию электрооборудования. |  | 2025-07-19 11:27 | 2025-07-19 12:45
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35 кВ Ш11 | 508 | 2025-07-19 11:00 | 2025-07-19 11:11 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, с порывами ветра до 18м/с произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш11. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 30-31 ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш11 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35 кВ Ш11 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-19 11:00 | 2025-07-19 11:11
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 317 Ленинский путь ПС 110 кВ Ш9 | 507 | 2025-07-19 10:46 | 2025-07-19 12:10 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора на опоре №2 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 317 Ленинский путь ПС 110 кВ Ш9. | 4.1.5, Разрушение, усыхание колпачка изолятора , и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора на опоре №2 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 317 Ленинский путь ПС 110 кВ Ш9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 317 Ленинский путь ПС 110 кВ Ш9 Опора ПН-1Д | 2025-07-19 10:46 | 2025-07-19 12:10
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 222 ВЛ 6 Пушкино ПС 110 кВ С2 | 506 | 2025-07-19 10:00 | 2025-07-19 11:00 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра и дождя произошел схлест проводов фаз А и В в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 222 ВЛ 6 Пушкино ПС 110 кВ С2, приведший к отключению ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 222 ВЛ 6 Пушкино ПС 110 кВ С2 и срабатыванию АВ 0,4кВ №1 КТП 222 ВЛ 6 Пушкино ПС 110 кВ С2. | 4.11, Следы электродугового перекрытия в результате схлеста проводов фаз А и В в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 222 ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 222 ВЛ 6 Пушкино ПС 110 кВ С2 Пролет:3*А 25 | 2025-07-19 10:00 | 2025-07-19 11:00
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5 | 505 | 2025-07-19 09:41 | 2025-07-19 09:50 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 6кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз А и В в пролете опор №16-17 ВЛ 6кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5 Пролет:3*АП-50 | 2025-07-19 09:41 | 2025-07-19 09:50
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 | 495 | 2025-07-17 16:04 | 2025-07-17 16:14 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз В и С в пролете опор №71-72 ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз В и С в пролете опор №71-72 ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 Пролет:3*А 50 | 2025-07-17 16:04 | 2025-07-17 16:14
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 199 Смирнов ПС 110 кВ Г15 | 484 | 2025-07-14 09:36 | 2025-07-14 12:12 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв вводного провода подключенный от опоры №26 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 199 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15, отключился АВ 0,4кВ № 1 КТП 199 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15. | 4.3.5, Обрыв вводного провода подключенного от опоры №26 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 199 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15, в результате прохождения метеорологических явлений и сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 199 Смирнов ПС 110 кВ Г15 Опора П1-2 | 2025-07-14 09:36 | 2025-07-14 12:12
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 341 ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Н8 | 480 | 2025-07-13 21:03 | 2025-07-13 23:55 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв вводного провода подключенного от опоры №3 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 341 ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Н8, отключился АВ 0,4кВ № 2 КТП 341 ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Н8. | 4.3.5, Обрыв вводного провода от опоры №3 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 341 ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Н8 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 341 ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Н8 Опора П1-2 | 2025-07-13 21:03 | 2025-07-13 23:55
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 199 Смирнов ПС 110 кВ Г15 | 479 | 2025-07-13 20:50 | 2025-07-13 22:58 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фаз "А" и "С" в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 199 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110кВ Г15, отключился АВ 0,4кВ №1 КТП № 199 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110кВ Г15. | 4.3.5, Обрыв провода фаз "А" и "С" в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 199 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110кВ Г15 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 199 Смирнов ПС 110 кВ Г15 Пролет:4*А 35 | 2025-07-13 20:50 | 2025-07-13 22:58
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП 313 ВЛ 6 кВ "Долотинка" ПС 35 кВ Г5 | 476 | 2025-07-13 13:03 | 2025-07-13 17:33 | 3.4.8.5.6, В процессе длительной эксплуатации, в результате старения изоляции произошло замыкание на корпус бака трансформатора КТП 313 ВЛ 6кВ Долотинка ПС 35кВ Г5. | 4.1.5, В результате повышения нагрузки произошло замыкание на корпус бака трансформатора КТП 313 ВЛ 6кВ Долотинка ПС 35кВ Г5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КТП 313 ВЛ 6 кВ "Долотинка" ПС 35 кВ Г5 Трансформатор ТМ-160/6 | 2025-07-13 13:03 | 2025-07-13 17:33
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 | 465 | 2025-07-11 13:30 | 2025-07-11 14:08 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП №8 привело к отключению ВЛ 6кВ Пушкино ПС 110кВ С2. |  | 2025-07-11 13:30 | 2025-07-11 14:08
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 311 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | 445 | 2025-07-06 12:21 | 2025-07-06 15:55 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра, дождя произошёл обрыв фазного провода в пролёте опор №6-8 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 311 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6. отключился АВ 0,4кВ №2 КТП 311 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6. | 4.13, Обрыв фазного провода в пролёте опор №6-8 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 311 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра и дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 311 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | 2025-07-06 12:21 | 2025-07-06 15:55
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Л-404 ПС Г4 | 443 | 2025-07-06 09:41 | 2025-07-06 09:49 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке привело к отключению ВЛ 6кВ Л-404 ПС 110кВ Г4. |  | 2025-07-06 09:41 | 2025-07-06 09:49
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Завод-1 ПС 110 кВ С5 | 441 | 2025-07-06 01:25 | 2025-07-06 01:45 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз А и В в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ Завод-1 ПС 110 кВ С5. | 4.11, Нарушение электрической изоляции проводов фаз А и В в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ Завод-1 ПС 110 кВ С5 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10кВ Завод-1 ПС 110 кВ С5 Пролет:3*АС 95/16 | 2025-07-06 01:25 | 2025-07-06 01:45
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Красный партизан ПС 110 кВ Г2 | 438 | 2025-07-05 21:12 | 2025-07-05 21:20 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз А и В в пролете опор №21-22 ВЛ 6 кВ Красный Партизан ПС 110 кВ Г2. | 4.11, Нарушение электрической изоляции проводов фаз А и В в пролете опор №219-220 ВЛ 6 кВ Лесхоз ПС 110 кВ С2 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6 кВ Красный партизан ПС 110 кВ Г2 Пролет:3*А 70 | 2025-07-05 21:12 | 2025-07-05 21:20
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Поселок ПС 110 кВ С6 | 436 | 2025-07-05 20:35 | 2025-07-05 20:42 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ 6 кВ Поселок ПС 110 кВ С6. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ 6 кВ Поселок ПС 110 кВ С6 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6кВ Поселок ПС 110 кВ С6 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-05 20:35 | 2025-07-05 20:42
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Лесхоз ПС 110 кВ С2 | 435 | 2025-07-05 20:26 | 2025-07-05 20:32 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз А и В в пролете опор №219-220 ВЛ 6 кВ Лесхоз ПС 110 кВ С2. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз А и В в пролете опор №219-220 ВЛ 6 кВ Лесхоз ПС 110 кВ С2 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6 кВ Лесхоз ПС 110 кВ С2 Пролет:3*ПС 25 | 2025-07-05 20:26 | 2025-07-05 20:32
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 | 434 | 2025-07-05 20:10 | 2025-07-05 20:17 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз А и В в пролете опор №43-44 ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз А и В в пролете опор №43-44 -ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АПС-50 | 2025-07-05 20:10 | 2025-07-05 20:17
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Рассвет ПС 110 кВ С6 | 426 | 2025-07-02 16:20 | 2025-07-02 16:26 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №105-106 ВЛ 6кВ Рассвет ПС 110кВ С6. | 4.11, Нарушение электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №105-106 ВЛ 6кВ Рассвет ПС 110кВ С6 во время грозы и порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на ВЛ 6кВ Рассвет ПС 110 кВ С6 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-02 16:20 | 2025-07-02 16:26
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 | 418 | 2025-06-28 21:51 | 2025-06-28 22:58 | 3.4.12.2.3, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра, сильного дождя и грозы произошёл наброс постороннего предмета (ветка) и как следствие перекрытие проводов фаз "А"-"В"-"С" в пролёте опор №189-190 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5. | 4.4.3, Из-за наброса постороннего предмета на провода произошло нарушение электрической изоляции и отключение ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5. Повреждения проводов нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-28 21:51 | 2025-06-28 22:58
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 325 ВЛ 6 кВ Ленинский путь ПС 110 кВ Ш9 | 413 | 2025-06-27 09:33 | 2025-06-27 13:07 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв фазных "А" и "В" проводов в пролёте опор №6-7 по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 325 ВЛ 6 кВ Ленинский путь ПС 110 кВ Ш9. Отключился АВ 0,4кВ № 1 КТП 325 ВЛ 6 кВ Ленинский путь ПС 110 кВ Ш9. | 4.3.4, Обрыв фазных "А" и "В" проводов в пролёте опор №6-7 по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 325 ВЛ 6 кВ Ленинский путь ПС 110 кВ Ш9 в результате прохождении метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 325 ВЛ 6 кВ Ленинский путь ПС 110 кВ Ш9 Пролет:4*А 25 | 2025-06-27 09:33 | 2025-06-27 13:07
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 | 408 | 2025-06-26 20:35 | 2025-06-26 21:43 | 3.4.12.2.1, При прохождении грозового фронта, с порывами ветра до 19м/с произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 4-5 отпайки к КТП 161 ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 4-5 отпайки к КТП 161 ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 Пролет:1*ПСО 5 | 2025-06-26 20:35 | 2025-06-26 21:43
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Мельница ПС 35 кВ С11 | 407 | 2025-06-26 20:23 | 2025-06-26 20:27 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз В и С в пролете опор №6-7 ВЛ 10кВ Мельница ПС 35 кВ С11. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз В и С в пролете опор №6-7 ВЛ 10кВ Мельница ПС 35 кВ С11, во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10кВ Мельница ПС 35 кВ С11 Пролет:3*А 50 | 2025-06-26 20:23 | 2025-06-26 20:27
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 | 406 | 2025-06-26 20:15 | 2025-06-26 20:20 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз В и С в пролете опор №76-77 ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз В и С в пролете опор №76-77 ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11, во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 Пролет:3*А 50 | 2025-06-26 20:15 | 2025-06-26 20:20
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Киселево ПС 35 кВ С11 | 405 | 2025-06-26 20:05 | 2025-06-26 20:10 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз А и В в пролете опор №14-15 ВЛ 10кВ Киселево ПС 35 кВ С11. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз В и С в пролете опор №14-15 ВЛ 10кВ Киселево ПС 35 кВ С11 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10кВ Киселево ПС 35 кВ С11 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-26 20:05 | 2025-06-26 20:10
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 402 ВЛ 6 кВ Тополевый ПС 110 кВ ш. Дальняя | 399 | 2025-06-26 18:04 | 2025-06-26 20:04 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в виде дождя и порывов ветра до 19м/с произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ВЛ 6кВ Тополевый ПС 110кВ ш.Дальняя. Отключился АВ 0,4 кВ №1 КТП 402 ВЛ 6кВ Тополевый ПС 110кВ ш.Дальняя. | 4.3.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ВЛ 6кВ Тополевый ПС 110кВ ш.Дальняя, при прохождении комплекса метеорологических явлений с порывами ветра до 19м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 402 ВЛ 6 кВ Тополевый ПС 110 кВ ш. Дальняя Пролет:4*А 35 | 2025-06-26 18:04 | 2025-06-26 20:04
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 17 Киселево ПС 35 кВ С11 | 398 | 2025-06-26 18:01 | 2025-06-26 19:45 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в виде дождя и порывов ветра до 19м/с произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10кВ Киселево ПС 35кВ С11. Отключился АВ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10кВ Киселево ПС 35кВ С11. | 4.3.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10кВ Киселево ПС 35кВ С11, при прохождении комплекса метеорологических явлений с порывами ветра до 19м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 17 Киселево ПС 35 кВ С11 Пролет:5*А 35 | 2025-06-26 18:01 | 2025-06-26 19:45
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 | 396 | 2025-06-26 17:36 | 2025-06-26 17:48 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз В и С в пролете опор №47-48 ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз В и С в пролете опор №47-48 ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-26 17:36 | 2025-06-26 17:48
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | 388 | 2025-06-26 15:29 | 2025-06-26 15:42 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло электродуговое воздействие на ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6, с повреждением разрядников на опоре №2. | 4.11, Повреждение разрядников на опоре №2 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 Опора УП10-1 | 2025-06-26 15:29 | 2025-06-26 15:42
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 | 386 | 2025-06-26 15:05 | 2025-06-26 15:17 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с порывами ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз А и В в пролете опор №143-144 -ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз А и В в пролете опор №143-144 -ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-26 15:05 | 2025-06-26 15:17
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 313 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5 | 384 | 2025-06-26 14:37 | 2025-06-26 16:40 | 3.4.12.2, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора на опоре №24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 313 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5. | 4.1.5, Разрушение, усыхание колпачка изолятора , и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора на опоре №24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 313 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 313 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 313 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5 | 2025-06-26 14:37 | 2025-06-26 16:40
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП № 208 по ВЛ 6 кВ Красный Партизан от ПС Г2 | 374 | 2025-06-20 17:50 | 2025-06-20 18:54 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении сильного дождя и порывов ветра произошёл подхлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34 по ВЛ 0,4кВ №3 в КТП №208 ВЛ 6кВ Красный Партизан ПС 110кВ Г2 и как следствие отключение АВ 0,4кВ №3 в КТП №208 ВЛ 6кВ Красный Партизан ПС 110кВ Г2. | 4.12, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении сильного дождя и порывов ветра произошёл подхлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34 по ВЛ 0,4кВ №3 в КТП №208 ВЛ 6кВ Красный Партизан ПС 110кВ Г2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП № 208 по ВЛ 6 кВ Красный Партизан от ПС Г2 Пролет:4*А 35 | 2025-06-20 17:50 | 2025-06-20 18:53
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 | 363 | 2025-06-18 11:55 | 2025-06-18 12:16 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, с порывами ветра до 18м/с произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-52 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 51-52 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 Пролет:3*АП-50 | 2025-06-18 11:55 | 2025-06-18 12:16
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | 361 | 2025-06-18 06:50 | 2025-06-18 08:01 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, с порывами ветра до 18м/с произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 31-32 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-18 06:50 | 2025-06-18 08:01
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 | 338 | 2025-06-15 13:50 | 2025-06-15 13:58 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, с порывами ветра до 18 м/с произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-21 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 20-21 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 Пролет:3*АПС-50 | 2025-06-15 13:50 | 2025-06-15 13:58
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 164 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 323 | 2025-06-12 18:03 | 2025-06-12 18:47 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в виде дождя и порывов ветра произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №164 ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2. Отключился АВ 0,4кВ №2 в КТП №164 ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2. Ремонт провода не требуется. | 4.11, Нарушение электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №164 ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2, при прохождении комплекса метеорологических явлений в виде дождя и порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №164 ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №164 ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2 | 2025-06-12 18:03 | 2025-06-12 18:47
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 311 | 2025-06-10 08:50 | 2025-06-10 08:58 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, с порывами ветра до 18 м/с произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №83-84 ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 83-84 ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-10 08:50 | 2025-06-10 08:58
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 | 310 | 2025-06-10 08:40 | 2025-06-10 08:46 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, с порывами ветра до 18 м/с произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-21 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110кВ Г15. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 20-21 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110кВ Г15 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-10 08:40 | 2025-06-10 08:46
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 301 | 2025-06-07 12:44 | 2025-06-07 14:23 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации, при сопутствующей ветровой нагрузке с сильным дождём, произошло ухудшение механической прочности и как следствие, обрыв вводного провода подключённого от опоры №3 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2. | 4.13, Обрыв вводного провода подключённого от опоры №3 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П1-2 | 2025-06-07 12:44 | 2025-06-07 14:23
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 241 Грязновка ПС 110 кВ Г14 | 290 | 2025-06-04 19:40 | 2025-06-04 21:20 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации, при сопутствующей ветровой нагрузке с сильным дождём, произошло ухудшение механической прочности и как следствие, обрыв вводного провода подключённого от опоры №35 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 241 ВЛ 6 кВ Грязновка ПС 110 кВ Г14. | 4.13, Обрыв вводного провода подключённого от опоры №35 по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 241 ВЛ 6 кВ Грязновка ПС 110 кВ Г14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 241 Грязновка ПС 110 кВ Г14 Опора П1-2 | 2025-06-04 19:40 | 2025-06-04 21:20
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | 279 | 2025-06-03 19:00 | 2025-06-03 19:54 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета птицей на опору №48 отпайки к КТП №311 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110кВ С6. | 4.4.5, Снятие постороннего предмета с опоры №48 отпайки к КТП №311 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110кВ С6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 Опоры ЛЭП до 20кВ | 2025-06-03 19:00 | 2025-06-03 19:54
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 255 ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 | 278 | 2025-06-03 16:47 | 2025-06-03 17:44 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел схлест проводов фаз А и В в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 255 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14, приведший к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 255 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14 и срабатыванию АВ 0,4кВ №1 КТП 255 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14. | 4.11, Следы электродугового перекрытия в результате схлеста проводов фаз А и В в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 255 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14 при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 255 ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 Пролет:5*А 25 | 2025-06-03 16:47 | 2025-06-03 17:44
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Ш9 | 272 | 2025-06-01 14:40 | 2025-06-01 14:50 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, с порывами ветра до 18 м/с произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №60-61 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 60-61 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9 во время грозы с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Ш9 Пролет:3*А 95 | 2025-06-01 14:40 | 2025-06-01 14:50
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | 263 | 2025-05-29 10:08 | 2025-05-29 10:58 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на опоре №29 отпайки к КТП №311 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110кВ С6. | 4.4.1, Снятия постороннего предмета с опоры №29 отпайки к КТП №311 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110кВ С6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 Опора А10-1 | 2025-05-29 10:08 | 2025-05-29 10:58
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 | 299 | 2025-05-28 14:10 | 2025-05-28 14:22 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл подхлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 20-21 ВЛ 6кВ Родина ПС 110кВ Г14. | 4.1.5, Подхлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 ВЛ 6кВ Родина ПС 110кВ Г14 произошёл в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-28 14:10 | 2025-05-28 14:22
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 414 Петровский ПС 35 кВ Н3 | 300 | 2025-05-27 17:05 | 2025-05-27 17:51 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел схлест проводов фаз А и В в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №414 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3, приведший к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №414 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3 и срабатыванию АВ 0,4кВ №1 КТП №414 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3. | 4.11, Следы электродугового перекрытия в результате схлеста проводов фаз А и В в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №414 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 414 Петровский ПС 35 кВ Н3 Пролет:4*А 35 | 2025-05-27 17:05 | 2025-05-27 17:51
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №101 ВЛ 6 кВ Л-403 ПС 110 кВ Н4 | 281 | 2025-05-27 16:15 | 2025-05-27 17:10 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел схлест проводов фаз А и В в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 101 ВЛ 6кВ Л-403 ПС 110кВ Н4, приведший к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 101 ВЛ 6кВ Л-403 ПС 110кВ Н4 и срабатыванию АВ 0,4кВ №1 КТП 101 ВЛ 6кВ Л-403 ПС 110кВ Н4. | 4.11, Следы электродугового перекрытия в результате схлеста проводов фаз А и В в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 101 ВЛ 6кВ Л-403 ПС 110кВ Н4, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 101 ВЛ 6кВ Л-403 ПС 110кВ Н4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 101 ВЛ 6кВ Л-403 ПС 110кВ Н4 | 2025-05-27 16:15 | 2025-05-27 17:10
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 277 | 2025-05-27 13:20 | 2025-05-27 14:53 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки: произошёл обрыв вязки фазы "В" на опоре № 93 ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2; подхлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 20-21 ВЛ 6кВ Родина ПС 110кВ Г14. | 4.1.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №93 ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2 при сопутствующей ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1 | 2025-05-27 13:20 | 2025-05-27 14:53
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №101 ВЛ 6 кВ Л-403 ПС 110 кВ Н4 | 249 | 2025-05-21 14:04 | 2025-05-21 15:26 | 3.4.8.5.2, Отключение напряжения у абонента, подключённого от опоры №36, произошло вследствие повреждения в его электроустановке за прибором учёта. | 4.12, Отключение напряжения у абонента, подключённого от опоры №36, произошло вследствие повреждения в его электроустановке за прибором учёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Постороннее воздействие на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №101 ВЛ 6кВ Л-403 ПС 110кВ Н4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №101 ВЛ 6кВ Л-403 ПС 110кВ Н4 | 2025-05-21 14:04 | 2025-05-21 15:26
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 337 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 | 247 | 2025-05-21 09:50 | 2025-05-21 12:37 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в виде дождя и порывов ветра произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-9 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 337 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2. Сработал ПН-2 ф.А на РБ 0,4кВ №1 КТП №337 ВЛ 6кВ Пролетарка ПС 110кВ С2. Ремонт провода не требуется. | 4.1.5, Схлест провода фаз "А" и "С" в пролете опор №7-9 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 337 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2, при прохождении комплекса метеорологических явлений в результате порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 337 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 Пролет:3*А 25 | 2025-05-21 09:50 | 2025-05-21 12:37
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 406 ВЛ 6 кВ Тополевый ПС 110 кВ ш.Дальняя | 225 | 2025-05-17 15:36 | 2025-05-17 16:40 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел схлест проводов фаз А и В в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 406 ВЛ 6кВ Тополевый ПС 110кВ ш.Дальняя, приведший к отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 406 ВЛ 6кВ Тополевый ПС 110кВ ш.Дальняя и срабатыванию АВ 0,4кВ №2 КТП 406 ВЛ 6кВ Тополевый ПС 110кВ ш.Дальняя. | 4.11, Следы электродугового перекрытия в результате схлеста проводов фаз А и В в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 406 ВЛ 6кВ Тополевый ПС 110кВ ш.Дальняя, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 406 ВЛ 6 кВ Тополевый ПС 110 кВ ш.Дальняя Пролет:4*А 35 | 2025-05-17 15:36 | 2025-05-17 16:40
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | 217 | 2025-05-17 12:18 | 2025-05-17 12:23 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологический явлений в виде порывов ветра до 15м/с произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32-33 и отключение ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. | 4.12, Нарушение изоляции между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №32-33, во время порывов ветра привело к отключению ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-17 12:18 | 2025-05-17 12:23
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 54 по ВЛ 6 кВ Долотинка ПС Г-5 | 207 | 2025-05-11 11:41 | 2025-05-11 12:48 | 3.4.8.5.2, При производстве работ на крыше дома абонент допустил падение постороннего предмета на вводной провод и обрыв вводного провода в дом подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №54 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС Г5. Произошло отключение АВ 0,4кВ №3 КТП №54 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС Г5. | 4.4.1, Обрыв вводного провода в частный дом подключенный от опоры №11 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №54 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС Г5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 54 по ВЛ 6 кВ Долотинка ПС Г-5 Опора П1-2 | 2025-05-11 11:41 | 2025-05-11 12:48
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП № 208 по ВЛ 6 кВ Красный Партизан от ПС Г2 | 189 | 2025-04-28 21:20 | 2025-04-28 23:01 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в виде дождя и порывов ветра до 15м/с произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 17-19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 208 ВЛ 6 кВ Красный Партизан ПС 110кВ Г2. Отключился АВ 0,4 кВ №2 КТП № 208 ВЛ 6 кВ Красный Партизан ПС 110кВ Г2. | 4.3.5, Обрыв провода фазы "С" в пролетах опор № 17-19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 208 ВЛ 6 кВ Красный Партизан ПС 110кВ Г2, при прохождении комплекса метеорологических явлений с порывами ветра до 15м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП № 208 по ВЛ 6 кВ Красный Партизан от ПС Г2 Пролет:5*А 35 | 2025-04-28 21:20 | 2025-04-28 23:01
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 420 Первомайская ПС 35 кВ С11 | 180 | 2025-04-26 16:10 | 2025-04-26 17:36 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв фазного вводного провода подключённого от опоры №17 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 420 ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11. | 4.3.4, Обрыв фазного вводного провода подключённого от опоры №17 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 420 ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11, в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 420 Первомайская ПС 35 кВ С11 Опора А1-2 | 2025-04-26 16:10 | 2025-04-26 17:36
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 | 162 | 2025-04-20 13:30 | 2025-04-20 19:31 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП № 469 привело к отключению ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7. |  | 2025-04-20 13:30 | 2025-04-20 19:31
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Вентствол-1 ПС 110 кВ Г4 | 155 | 2025-04-15 16:03 | 2025-04-17 00:41 | 3.4.12.2, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности провода, и как следствие обрыв провода фазы В в пролёте опор №22-25 КВЛ 6кВ Вент.ствол-1 ПС 110кВ Г4. Повреждение участка кабельной линии от яч.№12 КВЛ 6кВ Вент.ствол-1 ПС 110кВ Г4 до первой опоры ВЛ 6кВ Вент.ствол-1 ПС 110кВ Г4. | 4.12, Повреждение кабельной муфты на участке кабельной линии от яч.№12 КВЛ 6кВ Вент.ствол-1 ПС 110кВ Г4 до первой опоры ВЛ 6кВ Вент.ствол-1 ПС 110кВ Г4 , в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции кабельной муфты на КВЛ 6кВ Вент.ствол-1 ПС 110кВ Г4 КВЛ 6кВ Вент.ствол-1 ПС 110кВ Г4 4.13, В результате воздействия порывистого ветра произошёл обрыв провода в пролёте опор №22-25 КВЛ 6кВ Вент.ствол-1 ПС 110кВ Г4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Вентствол-1 ПС 110 кВ Г4 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Вентствол-1 ПС 110 кВ Г4 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Вентствол-1 ПС 110 кВ Г4 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-15 16:03 | 2025-04-15 21:37
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 | 154 | 2025-04-13 09:20 | 2025-04-13 09:38 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологический явлений в виде порывов ветра до 15м/с произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №20-21 и отключение ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5. | 4.12, Нарушение изоляции между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №20-21, во время порывов ветра привело к отключению ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 Пролет:3*АП-50 | 2025-04-13 09:20 | 2025-04-13 09:38
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 165 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 152 | 2025-04-10 17:15 | 2025-04-10 21:37 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в виде дождя и порывов ветра произошел обрыв провода в пролетах опор №№1-3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 165 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2. | 4.3.5, Обрыв провода в пролетах опор №№1-3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 165 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2, при прохождении комплекса метеорологических явлений в виде дождя и порывов ветра до 15-17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 165 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Пролет:4*А 35 | 2025-04-10 17:15 | 2025-04-10 21:37
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП № 252 Божковка ПС 110 кВ Г14 | 128 | 2025-03-24 21:43 | 2025-03-24 22:49 | 3.4.8.4, В результате наброса произошел схлест проводов фаз А и В в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 252 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14, приведший к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 252 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14 и срабатыванию АВ 0,4кВ №1 КТП 252 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14. | 4.11, Следы электродугового перекрытия в результате схлеста проводов фаз А и В в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 252 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14, в результате наброса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП № 252 Божковка ПС 110 кВ Г14 Пролет:5*А 35 | 2025-03-24 21:43 | 2025-03-24 22:49
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 | 126 | 2025-03-23 20:15 | 2025-03-23 20:41 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологический явлений в виде порывов ветра до 11м/с произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №17-18 и отключение ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3. | 4.12, Нарушение изоляции между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №17-18, во время порывов ветра привело к отключению ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 Пролет:3*АПС-50 | 2025-03-23 20:15 | 2025-03-23 20:41
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 327 ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Ш9 | 123 | 2025-03-20 18:18 | 2025-03-20 19:53 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв фазного провода в пролёте опор №4-6 по ВЛ 0,4кВ №1 в КТП327 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9. Отключился АВ 0,4кВ №1 в КТП327 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9. | 4.3.5, Обрыв фазного провода в пролёте опор №4-6 по ВЛ 0,4кВ №1 в КТП327 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 в КТП327 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9 ВЛ 0,4кВ №1 в КТП327 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9 | 2025-03-20 18:18 | 2025-03-20 19:53
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 54 по ВЛ 6 кВ Долотинка ПС Г-5 | 116 | 2025-03-16 15:57 | 2025-03-16 17:33 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы А в пролетах опор № 7-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 54 ВЛ 6кВ Долотинка ПС 35кВ Г5. | 4.4.4, Обрыв провода фазы А в пролетах опор №7-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 54 ВЛ 6кВ Долотинка ПС 35кВ Г5, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 54 по ВЛ 6 кВ Долотинка ПС Г-5 Пролет:3*А 35 | 2025-03-16 15:57 | 2025-03-16 17:33
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 204 ВЛ 6 кВ Смирнов ПС 35 кВ Г15 | 112 | 2025-03-15 11:04 | 2025-03-15 12:05 | 3.4.8.5.2, При обрезке веток дерева абонент допустил падение ветки на вводной провод и обрыв вводного провода от опоры № 33 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №204 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110кВ Г15. | 4.4.1, Обрыв вводного провода А-16 подключенного от опоры № 33 ВЛ-0,4кВ № 3 КТП №204 ВЛ 6 кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4кВ №3 КТП №204 ВЛ 6 кВ Смирнов ПС 35 кВ Г15 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №204 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110кВ Г15 | 2025-03-15 11:04 | 2025-03-15 12:05
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 65 Кадамовка ПС 110 кВ С6 | 111 | 2025-03-15 10:09 | 2025-03-15 12:10 | 3.4.8.5.2, При производстве ремонтных работ в частном домовладении абонент допустил замыкание вводного провода подключенного от опоры №43 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №65 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110кВ С6 и как следствие отключение АВ 0,4кВ №1 КТП №65 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110кВ С6. | 4.12, Нарушение электрической изоляции вводного провода в частное домовладение у абонента подключенного от опоры №43 ВЛ 0,4кВ №1 в КТП №65 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110кВ С6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 65 Кадамовка ПС 110 кВ С6 Опора П1-2 | 2025-03-15 10:09 | 2025-03-15 12:10
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Западный-1 ПС 110 кВ Н8 | 109 | 2025-03-13 12:08 | 2025-03-14 01:51 | 3.4.9.1.2, Повреждение кабельной муфты КЛ 6кВ Западный-1 ПС 110кВ Н8 в результате старения изоляции. | 4.12, Повреждение кабельной муфты КЛ 6кВ Западный-1 ПС 110кВ Н8, в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6кВ Западный-1 ПС 110кВ Н8 КЛ 6кВ Западный-1 ПС 110кВ Н8 | 2025-03-13 12:08 | 2025-03-14 01:51
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 | 100 | 2025-03-06 16:13 | 2025-03-06 17:52 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении сильных порывов ветра до 20 м/с произошел обрыв крепления провода на опоре №7 отпайки к КТП №28, следы электродугового перекрытия (без повреждения провода) в пролёте опор №225-226 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №7 отпайки к КТП №28, следы электродугового перекрытия (без повреждения провода) в пролёте опор №225-226 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 Опора АтБ10-20 | 2025-03-06 16:13 | 2025-03-06 17:52
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 257 Божковка ПС 110 кВ Г14 | 98 | 2025-03-05 10:57 | 2025-03-05 12:20 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв фазного вводного провода подключённого от опоры №13 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 257 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110 кВ Г14. | 4.3.4, Обрыв фазного вводного провода подключённого от опоры №13 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 257 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110 кВ Г14, в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 257 Божковка ПС 110 кВ Г14 Опора ПН-1Д | 2025-03-05 10:57 | 2025-03-05 12:20
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 | 90 | 2025-02-24 22:00 | 2025-02-24 22:09 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологический явлений в виде снега и порывов ветра до 15м/с произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-16 и отключение ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5. | 4.12, Нарушение изоляции между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №15-16, во время порывов ветра привело к отключению ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 Пролет:3*АП-50 | 2025-02-24 22:00 | 2025-02-24 22:09
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 3 от КТП № 255 Божковка ПС 110 кВ Г14 | 87 | 2025-02-23 11:19 | 2025-02-23 13:18 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел схлест проводов фаз А и В в пролете опор №25-26 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 255 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14, приведший к отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП 255 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14 и срабатыванию АВ 0,4кВ №3 КТП 255 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14. | 4.11, Следы электродугового перекрытия в результате схлеста проводов фаз А и В в пролете опор №25-26 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 255 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 3 от КТП № 255 Божковка ПС 110 кВ Г14 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2025-02-23 11:19 | 2025-02-23 13:18
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 442 ВЛ 6 кВ Правда ПС 35 кВ Г6 | 85 | 2025-02-23 11:01 | 2025-02-23 12:38 | 3.4.8.5.2, По сообщению абонента подключённого от опоры №26 повреждение было в его электроустановке, которое он устранил самостоятельно. Включением АВ 0,4кВ №1 в КТП 442 ВЛ 6 кВ Правда ПС 35 кВ Г6 введена в работу ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 442 ВЛ 6 кВ Правда ПС 35 кВ Г6. |  | 2025-02-23 11:01 | 2025-02-23 12:38
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 327 ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Ш9 | 81 | 2025-02-18 18:31 | 2025-02-18 22:02 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы А в пролетах опор № 3-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 327 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9. | 4.4.4, Обрыв провода в пролетах опор №3-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 327 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 327 ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Ш9 Пролет:4*А 35 | 2025-02-18 18:31 | 2025-02-18 22:02
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 59 Вл 10 кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 | 74 | 2025-02-15 16:07 | 2025-02-15 17:16 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв фазного вводного провода подключённого от опоры №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 59 ВЛ 10 кВ Федоровка ПС 110 кВ С5. | 4.3.4, Обрыв фазного вводного провода подключённого от опоры №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 59 ВЛ 10 кВ Федоровка ПС 110 кВ С5, в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 59 Вл 10 кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 Опора П1-2 | 2025-02-15 16:07 | 2025-02-15 17:16
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 | 70 | 2025-02-15 10:40 | 2025-02-15 10:54 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и комплекса неблагоприятных метеорологических явлений произошёл подхлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №19-20 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110кВ Г15. | 4.11, Подхлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №19-20 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110кВ Г15 произошёл в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и комплекса неблагоприятных метеорологических явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-15 10:40 | 2025-02-15 10:54
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 392 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5 | 69 | 2025-02-15 10:28 | 2025-02-15 11:32 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы А в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 392 ВЛ 6кВ Долотинка ПС 35кВ Г5. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 392 ВЛ 6кВ Долотинка ПС 35кВ Г5, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 392 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5 Пролет:4*А 35 | 2025-02-15 10:28 | 2025-02-15 11:32
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП 186 ВЛ 6 кВ Красный партизан ПС 110 Г2 | 61 | 2025-02-08 10:19 | 2025-02-08 11:56 | 3.4.8.5.6, В процессе длительной эксплуатации, в результате старения изоляции произошло замыкание на корпус бака трансформатора КТП 186 ВЛ 6кВ Красный Партизан ПС 110кВ Г2. | 4.1.5, В результате повышения нагрузки произошло замыкание на корпус бака трансформатора КТП 186 ВЛ 6кВ Красный Партизан ПС 110кВ Г2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КТП 186 ВЛ 6 кВ Красный партизан ПС 110 Г2 Трансформатор ТМГ-25/6 | 2025-02-08 10:19 | 2025-02-08 11:56
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 121 ВЛ 10 кВ Дружба ПС 110 кВ С5 | 60 | 2025-02-07 21:01 | 2025-02-07 23:28 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы В в пролетах опор № 42-45 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 121 ВЛ 10кВ Дружба ПС 110 кВ С5. | 4.4.4, Обрыв провода в пролетах опор №42-45 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 121 ВЛ 10кВ Дружба ПС 110 кВ С5, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 121 ВЛ 10 кВ Дружба ПС 110 кВ С5 Пролет:5*А 35 | 2025-02-07 21:01 | 2025-02-07 23:28
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 59 | 2025-02-06 20:12 | 2025-02-06 21:32 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы А в пролете опор № 43-44 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ВЛ 6кВ Платово ПС 110 кВ Г2. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №43-44 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ВЛ 6кВ Платово ПС 110 кВ Г2, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Пролет:3*А 35 | 2025-02-06 20:12 | 2025-02-06 21:32
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 | 58 | 2025-02-06 12:51 | 2025-02-06 15:04 | 3.4.12.2.1, В результате длительной ветровой нагрузки произошёл подхлест проводов "А" и "С" в пролете опор № 139-140 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3. | 4.12, Подхлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 139-140 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3 произошёл в результате длительной ветровой нагрузки. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-06 12:51 | 2025-02-06 15:01
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Завод-1 ПС 110 кВ С5 | 56 | 2025-02-05 16:05 | 2025-02-05 17:51 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП №457 привело к отключению ВЛ 10кВ Завод-1 ПС 110кВ С5. |  | 2025-02-05 16:05 | 2025-02-05 17:51
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 | 54 | 2025-02-05 05:04 | 2025-02-05 05:46 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, в сопровождении налипания мокрого снега, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв обрыв шлейфа на опоре №153. | 4.3.4, Нарушение механического соединения шлейфа фазы "В" на опоре №153 ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 в результате воздействия ветровых и гололедных нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-05 05:04 | 2025-02-05 05:46
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 401 Тополевый ПС 110 кВ ш. Дальняя | 49 | 2025-02-04 12:09 | 2025-02-04 15:05 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы А в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 401 ВЛ 6кВ Тополевый ПС 110 кВ ш.Дальняя. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 401 ВЛ 6кВ Тополевый ПС 110 кВ ш.Дальняя, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 401 Тополевый ПС 110 кВ ш. Дальняя Пролет:4*А 35 | 2025-02-04 12:09 | 2025-02-04 15:05
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 135 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | 48 | 2025-02-04 11:50 | 2025-02-04 15:33 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы А в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 135 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 135 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 135 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:4*А 35 | 2025-02-04 11:50 | 2025-02-04 15:33
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 324 ВЛ 6 кВ Ленинский Путь ПС 110 кВ Ш9 | 47 | 2025-02-04 11:33 | 2025-02-04 13:30 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы А в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 324 ВЛ 6кВ Ленинский путь ПС 110 кВ Ш9. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 324 ВЛ 6кВ Ленинский путь ПС 110 кВ Ш9, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 324 ВЛ 6 кВ Ленинский Путь ПС 110 кВ Ш9 Пролет:4*А 35 | 2025-02-04 11:33 | 2025-02-04 13:30
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 39 Дружба ПС 110 кВ С5 | 45 | 2025-02-04 10:30 | 2025-02-04 12:06 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы А в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 39 ВЛ 10кВ Дружба ПС 110 кВ С5. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 39 ВЛ 10кВ Дружба ПС 110 кВ С5, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 39 Дружба ПС 110 кВ С5 Пролет:4*А 35 | 2025-02-04 10:30 | 2025-02-04 12:06
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 258 ВЛ 6 кВ Божковка ПС | 42 | 2025-02-04 09:45 | 2025-02-04 11:10 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы В в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 258 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110 кВ Г14. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 258 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110 кВ Г14, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 258 ВЛ 6 кВ Божковка ПС Пролет:4*А 25 | 2025-02-04 09:45 | 2025-02-04 11:10
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Завод-2 ПС 110 кВ С5 | 38 | 2025-02-04 09:24 | 2025-02-04 11:12 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП № 319 привело к отклчюнию ВЛ 10кВ Завод 2 ПС 110кВ С5. |  | 2025-02-04 09:24 | 2025-02-04 11:12
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Дружба ПС 110 кВ С5 | 37 | 2025-02-04 09:12 | 2025-02-04 09:18 | 3.4.12.2.1, В результате ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз В и С в пролёте опор №17-18 ВЛ 10кВ Дружба ПС 110кВ С5. | 4.11, Подхлёст проводов фаз В и С в пролёте опор №17-18 ВЛ 10кВ Дружба ПС 110кВ С5 произошёл в результате ветровой нагрузки. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на ВЛ 10кВ Дружба ПС 110 кВ С5 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-04 09:12 | 2025-02-04 09:18
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | 28 | 2025-02-04 06:04 | 2025-02-04 11:32 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сочетании с порывами юго-западным ветром 15-18 м/с произошел срыв изолятора фазы В на опоре №110 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. | 4.3.4, Срыв изолятора на опоре №110 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Опора УП10-1 | 2025-02-04 06:04 | 2025-02-04 11:32
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 | 16 | 2025-01-19 15:12 | 2025-01-19 17:28 | 3.4.12.2.1, В результате ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз В и С в пролётах опор №25-27 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7. | 4.11, Подхлёст проводов фаз В и С в пролётах опор №25-27 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 произошёл в результате ветровой нагрузки. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 Пролет:3*А 50 | 2025-01-19 15:12 | 2025-01-19 17:28
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Правда ПС 35 кВ Г6 | 10 | 2025-01-10 06:03 | 2025-01-10 10:35 | 3.4.12.2.1, В результате ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз В и С в пролёте опор №2-3 ВЛ 6кВ Правда ПС 35 кВ Г6. | 4.11, Подхлёст проводов фаз В и С в пролёте опор №2-3 ВЛ 6кВ Правда ПС 35 кВ Г6 произошёл в результате ветровой нагрузки. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на ВЛ 6кВ Правда ПС 35 кВ Г6 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-01-10 06:03 | 2025-01-10 10:35
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 | 7 | 2025-01-04 11:24 | 2025-01-04 17:58 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок и выпадании осадков в виде дождя, переходящего в мокрый снег, и налипание мокрого снега на проводах и деревьях произошло: обрыв крайнего левого шлейфа на РТП №161 в сторону КТП №161; обрыв крайнего правого провода в пролёте опор №8-9 отпайки к КТП №161; и разрушение крайнего правого изолятора на опоре №156 по ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11. | 4.3.4, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок и выпадании осадков в виде дождя, переходящего в мокрый снег, и налипание мокрого снега на проводах и деревьях произошло: обрыв крайнего левого шлейфа на РТП №161 в сторону КТП №161; обрыв крайнего правого провода в пролёте опор №8-9 отпайки к КТП №161; разрушение крайнего правого изолятора на опоре №156 по ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11 ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 Опора П10-1 | 2025-01-04 11:24 | 2025-01-04 17:00
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 311 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | 6 | 2025-01-04 10:17 | 2025-01-04 12:21 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений с налипанием мокрого снега на провода, в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв вводного провода подключённого от опоры №40 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 311 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110кВ С6. | 4.3.4, Обрыв вводного провода от опоры №40 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 311 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110кВ С6 произошёл в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 311 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 Опора П1-2 | 2025-01-04 10:17 | 2025-01-04 12:21
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 415 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 | 5 | 2025-01-03 13:10 | 2025-01-03 14:30 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении длительного воздействия сильных порывов ветра произошел обрыв вводного провода подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4кВ №3 КТП № 415 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3. Отключился АВ 0,4кВ №3 КТП № 415 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3. | 4.3.5, Нарушение механического соединения и обрыв вводного провода подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4кВ №3 КТП № 415 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 415 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 Опора П1-2 | 2025-01-03 13:10 | 2025-01-03 14:30
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 301 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 | 4 | 2025-01-03 11:35 | 2025-01-03 13:20 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы В в пролетах опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №301 ВЛ 6кВ Пролетарка ПС 110кВ С2. | 4.4.4, Обрыв провода в пролетах опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №301 ВЛ 6кВ Пролетарка ПС 110кВ С2, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 301 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 Пролет:4*А 35 | 2025-01-03 11:35 | 2025-01-03 13:20
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 | 3 | 2025-01-02 22:35 | 2025-01-02 23:42 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сочетании с порывами юго-западным ветром 15-20 м/с произошел срыв изолятора фазы В на опоре №73 ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11. | 4.3.4, Срыв изолятора на опоре №73 ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 Опора П10-1 | 2025-01-02 22:35 | 2025-01-02 23:42
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | 1 | 2025-01-02 06:04 | 2025-01-02 08:39 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз В и С в пролетах опор №190-192 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. | 4.11, Следы электродугового перекрытия фаз В и С в пролетах опор №190-192 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-01-02 06:04 | 2025-01-02 08:36
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 | 748 | 2025-12-28 15:55 | 2025-12-28 17:05 | 3.4.9.3, Повреждение в электроустановке потребителя КТП-Малютин привело к отключению ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. |  | 2025-12-28 15:55 | 2025-12-28 17:05
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 575 | 2025-12-18 10:45 | 2025-12-18 14:37 | 3.4.12.2.2, Вследствие порывов ветра произошел обрыв проводов с падением на землю в пролете опор №13-14 и отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. | 4.3.4, Обрыв проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 Пролет:4*А 25 | 2025-12-18 10:45 | 2025-12-18 14:37
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Голубинка ПС 35 кВ Ш18 | 537 | 2025-12-14 09:45 | 2025-12-14 11:27 | 3.4.12.2, В результате порывов ветра возникла пляска проводов и разрушение колпачка крепления изолятора, что привело к срыву изолятора фазы В на опоре №9 ВЛ 10 кВ Голубинка ПС 35 кВ Ш18 со схлестом проводов и отключению ВЛ 10 кВ Голубинка ПС 35 кВ Ш18. | 4.3.4, Разрушение колпачка крепления изолятора, приведшее к срыву изолятора марки ШФ-10 фазы В на опоре №9 ВЛ 10 кВ Голубинка ПС 35 кВ Ш18 и схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Голубинка ПС 35 кВ Ш18 Опора П10-1 | 2025-12-14 09:45 | 2025-12-14 11:27
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 66 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 310 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 | 771 | 2025-12-13 11:11 | 2025-12-13 22:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии длительной ветровой нагрузки с сильными порывами ветра произошел обрыв провода в пролетах опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 66 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 и срабатывание предохранителя ПН-2 ф. А РБ 0,4 кВ №1 КТП 66 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14. При воздействии длительной ветровой нагрузки с сильными порывами ветра произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 310 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34, сработал ПН 2 0,4 кВ фазы А в РБ 0,4 кВ №3 КТП 310, что привело к отключению ВЛ. При воздействии длительной ветровой нагрузки с сильными порывами ветра произошел обрыв провода в пролетах опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 и срабатывание предохранителя ПН-2 ф. А РБ 0,4 кВ №1 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32. При воздействии длительной ветровой нагрузки с сильными порывами ветра произошел кратковременный схлёст проводов фаз С и В в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 , сработал ПН 2 0,4 кВ фазы С на РБ 0,4 кВ №3 КТП 17, что привело к отключению ВЛ. При воздействии длительной ветровой нагрузки с сильными порывами ветра произошло повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 привело к отключению АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 106 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37. | 4.12, Кратковременный схлест проводов фаз А и В, при воздействии сильной ветровой нагрузки, в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 310 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 привел к выходу из строя ПН 2 0,4 кВ ф.А в РБ 0,4 кВ №3. Кратковременный схлест проводов фаз В и С, при воздействии сильной ветровой нагрузки, в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 привел к выходу из строя ПН 2 0,4 кВ ф.А в РБ 0,4 кВ №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 310 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 Пролет:4*АС 35/6,2 4.3.4, При воздействии длительной ветровой нагрузки с сильными порывами ветра произошел обрыв провода в пролетах опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 66 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 и срабатывание предохранителя ПН-2 ф. А РБ 0,4 кВ №1 КТП 66 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14. При воздействии длительной ветровой нагрузки с сильными порывами ветра произошел обрыв провода в пролетах опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 и срабатывание предохранителя ПН-2 ф. А РБ 0,4 кВ №1 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 66 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 Пролет:4*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 / Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 11:11 | 2025-12-13 22:40
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31 | 758 | 2025-12-08 19:20 | 2025-12-08 23:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение свойств материала, коррозия , вследствие чего: излом траверсы и потеря несущей способности на опоре №81 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31. | 4.1.3, Излом траверсы марки на опоре №81 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31 и касание тела опоры проводов двух 2-х фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31 Опора П10-1 | 2025-12-08 19:20 | 2025-12-08 21:06
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 | 700 | 2025-10-25 14:44 | 2025-10-25 16:34 | 3.4.12.2.1, В результате ветровых нагрузок произошел обрыв проводов в пролете опор №92-93 ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошел обрыв проводов в пролете опор №92-93 ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-25 14:44 | 2025-10-25 16:34
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14 | 691 | 2025-10-19 22:20 | 2025-10-20 01:12 | 3.4.9.3, Повреждение в электроустановке потребителя КТП 100 привело к отключению ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14. |  | 2025-10-19 22:20 | 2025-10-20 01:12
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ТП | 10 (10.5) | МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 682 | 2025-10-13 21:14 | 2025-10-13 23:15 | 3.4.12.3, В результате длительного воздействия атмосферных перенапряжений, перепадов температур произошло разрушение разрядника РВО-10 фазы "А" МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. | 4.14, В результате длительного воздействия атмосферных перенапряжений, перепадов температур произошло разрушение разрядника РВО-10 фазы "А" МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 РВО-10 | 2025-10-13 21:14 | 2025-10-13 23:15
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 | 676 | 2025-10-09 15:06 | 2025-10-09 17:51 | 3.4.9.3, Повреждение в электроустановке потребителя КТП 354 привело к отключению ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31. |  | 2025-10-09 15:06 | 2025-10-09 17:51
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31 | 666 | 2025-10-05 12:10 | 2025-10-05 14:16 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентском КТП-Би Лайн, привело к отключению ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31. |  | 2025-10-05 12:10 | 2025-10-05 14:16
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 | 663 | 2025-10-04 15:03 | 2025-10-04 17:33 | 3.4.12.2, В результате ветровых нагрузок произошел обрыв проводов в пролете оп.№70-71 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 | 4.4.3, В результате механическое воздействие при падении сухого дерева под воздействием ветровых нагрузок произошел обрыв проводов в пролете опор №70-71 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 пролет опор №70-71 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 | 2025-10-04 15:03 | 2025-10-04 17:33
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31 | 646 | 2025-09-24 19:01 | 2025-09-24 19:08 | 3.4.12.2, В результате воздействия атмосферных явлений произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз В и С в пролете опор №102-103 и отключение ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31 от МТЗ, РПВ успешно. | 4.12, В результате воздействия атмосферных явлений произошло кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз В иС в пролете опор №102-103 с отключением ВВ 10кВ Степной ПС 35 кВ Ш31 от МТЗ, РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31 Пролет:3*ПС 35 | 2025-09-24 19:01 | 2025-09-24 19:08
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14 | 645 | 2025-09-02 15:39 | 2025-09-02 19:57 | 3.4.12.2.1, Вследствие метеорологических явлений: сильных порывов ветра, дождя, произошло ухудшение прочности контактного соединения и обрыву шлейфа на РТП 3 КВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14. | 4.13, Обрыв шлейфа на РТП 3 КВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14, при воздействии сильных порывов ветра, дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14 Опора А10-1 | 2025-09-02 15:39 | 2025-09-02 19:57
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37 | 639 | 2025-09-02 11:02 | 2025-09-02 15:43 | 3.4.12.2.1, В результате ветровых нагрузок произошел обрыв проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37. | 4.4.4, В результате ветровых нагрузок произошел обрыв проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-02 11:02 | 2025-09-02 15:43
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 37 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 | 631 | 2025-09-02 09:27 | 2025-09-02 13:43 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №9/26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 37 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 привело к срабатыванию АВ 0,4 кВ №1 КТП 37 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18. |  | 2025-09-02 09:27 | 2025-09-02 13:43
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 599 | 2025-08-15 15:05 | 2025-08-15 17:45 | 3.4.12.2.3, В результате локальных стихийных явлений - резких порывах ветра, произошло попадание сломанной ветки от дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ и перекрытие изоляции между фазами В и С в пролете опор №46/232 - №47/232 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. | 4.4.3, Попадание сломанной ветки от дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ и перекрытие изоляции между фазами В и С в пролете опор №46/232 - №47/232 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 Пролет:3*ПС 25 | 2025-08-15 15:05 | 2025-08-15 17:45
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 91 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 | 598 | 2025-08-12 20:23 | 2025-08-12 21:00 | 3.4.12.4, В результате низового ландшафтного пожара были повреждены(падение) 2 деревянные опоры №37,38 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 91 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18. | 4.1.5, В результате низового ландшафтного пожара были повреждены(падение) 2 деревянные опоры №37,38 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 91 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ландшафтного пожара на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 91 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 Опора ПН-1Д, Воздействие ландшафтного пожара на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 91 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 Опора ПН-1Д | 2025-08-12 20:23 | 2025-08-12 21:00
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 | 595 | 2025-08-12 15:26 | 2025-08-12 16:25 | 3.4.8.5.3.1, В связи с возгоранием сухой растительности, по неотложной заявке МЧС ВЛ 10 кВ ВЛ Кирова ПС 35 кВ Ш18 выведена в ремонт. |  | 2025-08-12 15:26 | 2025-08-12 16:25
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 | 594 | 2025-08-12 14:35 | 2025-08-12 14:46 | 3.4.9.3, Повреждение в электроустановке потребителя КТП 463 привело к отключению ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34. |  | 2025-08-12 14:35 | 2025-08-12 14:46
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 63 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 579 | 2025-08-03 10:40 | 2025-08-03 11:43 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 63 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 привело к отключению АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 60 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. |  | 2025-08-03 10:40 | 2025-08-03 11:43
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 568 | 2025-07-30 17:20 | 2025-07-30 18:14 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 18 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 и срабатывание АВ 0,4 кВ №1 КТП 7 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 привел к срабатыванию АВ 0,4 кВ №1 КТП 7 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 Пролет:5*А 25 | 2025-07-30 17:20 | 2025-07-30 18:14
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 63 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 554 | 2025-07-27 14:19 | 2025-07-27 17:48 | 3.4.7.3.7, В процессе длительной эксплуатации, в результате старения изоляции произошло междуфазное К.З. внутри бака трансформатора КТП 63 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение изоляции высоковольтных обмоток ф. А и В, что привело к междуфазному КЗ внутри силового трансформатора КТП 63 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47, произошел выплеск масла из ввода 10 кВ ф."В", сработали ПК-10 кВ в РУ10 кВ КТП 63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 63 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 Силовой трансформатор 100 кВА / Трансформатор ТМ-100/10 | 2025-07-27 14:19 | 2025-07-27 17:48
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 533 | 2025-07-20 17:01 | 2025-07-20 18:30 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №36-37 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47, сработал ПН 2 0,4 кВ фазы А в РБ 0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №36-37 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 привел к срабатыванию ПН 2 0,4 кВ ф.А в РБ 0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 Пролет:4*А 25 | 2025-07-20 17:01 | 2025-07-20 18:30
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 43 ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ Ш32 | 532 | 2025-07-20 14:32 | 2025-07-20 18:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода фазы А в пролёте опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 43 ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ Ш32, сработал АВ 0,4 кВ №3 КТП 43 ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ Ш32. | 4.3.3, Обрыв проводов фазы А в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 43 ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ Ш32, при изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 43 ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 43 ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ Ш32 | 2025-07-20 14:32 | 2025-07-20 18:45
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37 | 531 | 2025-07-20 14:03 | 2025-07-20 15:05 | 3.4.12.3, В результате прохождения грозового фронта: грозы, ливневого дождя и сильных порывов ветра произошел излом траверсы на опоре №190 ВЛ 10 кВ Ольховка от ПС 110 кВ Ш37 и схлест проводов в пролетах опор №190-191. | 4.4.4, Излом траверсы на опоре №190 ВЛ 10 кВ Ольховка от ПС 110 кВ Ш37 и схлест проводов в пролетах опор №190-191. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37 Опора П10-1 | 2025-07-20 14:03 | 2025-07-20 15:05
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 220 ВЛ 10 кВ Кундрючий ПС 35 кВ Ш32 | 530 | 2025-07-20 10:58 | 2025-07-20 14:21 | 3.4.12.2.1, Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки, длительной эксплуатации произошло ухудшение свойств материала и как следствие обрыв провода фазы А в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 220 ВЛ 10 кВ Кундрючий ПС 35 кВ Ш32 и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 220 ВЛ 10 кВ Кундрючий ПС 35 кВ Ш32. | 4.3.4, Обрыв провода фазы А в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 220 ВЛ 10 кВ Кундрючий ПС 35 кВ Ш32, при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 220 ВЛ 10 кВ Кундрючий ПС 35 кВ Ш32 Пролет:4*А 25 | 2025-07-20 10:58 | 2025-07-20 14:21
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | 527 | 2025-07-20 10:14 | 2025-07-20 14:10 | 3.4.12.2.1, Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки, длительной эксплуатации произошло ухудшение свойств материала и как следствие обрыв провода фазы А в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. | 4.3.4, Обрыв провода фазы А в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34, при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 25 | 2025-07-20 10:14 | 2025-07-20 14:10
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 525 | 2025-07-20 06:15 | 2025-07-20 07:18 | 3.4.12.2, В результате прохождения грозового фронта: грозы, штормового ветра, ливневого дождя произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой обрыв, подхлест и падение провода фазы В в пролетах №5/145 - 6/145 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. | 4.3.4, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой обрыв и падение провода фазы В в пролете опор №5/145 - 6/145 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пляска проводов на ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-20 06:15 | 2025-07-20 07:18
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14 | 524 | 2025-07-20 04:30 | 2025-07-20 05:32 | 3.4.12.2, В результате прохождения грозового фронта: грозы, штормового ветра, ливневого дождя произошло попадание сломанной ветки от дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ и перекрытие изоляции между фазами опоре №123 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14. | 4.4.3, Попадание сломанной ветки от дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ и перекрытие изоляции между фазами опоре №123 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14 Опора А10-1 | 2025-07-20 04:30 | 2025-07-20 05:32
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Западной ПС 35 кВ Ш26 | 523 | 2025-07-20 02:15 | 2025-07-20 02:30 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло отключение МВ 10кВ ВЛ Западной ПС 35 кВ Ш26 от МТЗ, РПВ успешно. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло кратковременное перекрытие изоляции с отключением МВ 10кВ ВЛ Западной ПС 35 кВ Ш26 от МТЗ, РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ Западной ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Западной ПС 35 кВ Ш32 | 2025-07-20 02:15 | 2025-07-20 02:30
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 | 522 | 2025-07-20 02:05 | 2025-07-20 02:19 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло отключение МВ 10кВ ВЛ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 от МТЗ, РПВ успешно. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло кратковременное перекрытие изоляции с отключением МВ 10кВ ВЛ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 от МТЗ, РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 | 2025-07-20 02:05 | 2025-07-20 02:19
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 | 521 | 2025-07-20 02:03 | 2025-07-20 02:10 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло отключение МВ 10кВ ВЛ Черни ПС 35 кВ Ш32 от МТЗ, РПВ успешно. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло кратковременное перекрытие изоляции с отключением МВ 10кВ ВЛ Черни ПС 35 кВ Ш32 от МТЗ, РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 | 2025-07-20 02:03 | 2025-07-20 02:10
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | 520 | 2025-07-20 01:40 | 2025-07-20 01:48 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло отключение МВ 10кВ ВЛ Придонский ПС 110 кВ Ш34 от МФО, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло кратковременное перекрытие изоляции с отключением МВ 10кВ ВЛ Придонский ПС 110 кВ Ш34 от МФО, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | 2025-07-20 01:40 | 2025-07-20 01:48
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Керчик ПС 35 кВ Ш18 | 519 | 2025-07-20 01:17 | 2025-07-20 01:38 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло отключение МВ 10кВ ВЛ Керчик ПС 35 кВ Ш18 от МТЗ, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло кратковременное перекрытие изоляции с отключением МВ 10кВ ВЛ Керчик ПС 35 кВ Ш18 от МТЗ, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ Керчик ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 10 кВ Керчик ПС 35 кВ Ш18 | 2025-07-20 01:17 | 2025-07-20 01:38
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 | 518 | 2025-07-20 01:17 | 2025-07-20 01:26 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло отключение МВ 10кВ ВЛ Кирова ПС 35 кВ Ш18 от МТЗ, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло кратковременное перекрытие изоляции с отключением МВ 10кВ ВЛ Кирова ПС 35 кВ Ш14 от МТЗ, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 | 2025-07-20 01:17 | 2025-07-20 01:26
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 517 | 2025-07-20 01:02 | 2025-07-20 01:15 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло отключение МВ 10кВ КВЛ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 от МТЗ, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло кратковременное перекрытие изоляции с отключением МВ 10кВ КВЛ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 от МТЗ, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 2025-07-20 01:02 | 2025-07-20 01:15
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 | 511 | 2025-07-19 15:32 | 2025-07-19 16:36 | 3.4.12.2, В результате прохождения грозового фронта: грозы, штормового ветра, ливневого дождя возникла пляска проводов и разрушение колпачка крепления изолятора, что привело к срыву изолятора фазы В на опоре №86 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 со схлестом проводов в пролетах опор №86-87 и отключению ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32. | 4.3.4, Разрушение колпачка крепления изолятора, приведшее к срыву изолятора марки ШФ-10 фазы В на опоре №86 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 и схлесту проводов в пролетах опор №86-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 Опора П10-1 | 2025-07-19 15:32 | 2025-07-19 16:36
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 510 | 2025-07-19 13:05 | 2025-07-19 14:18 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 привело к отключению АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП 6 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 |  | 2025-07-19 13:05 | 2025-07-19 14:18
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 85 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 489 | 2025-07-14 20:15 | 2025-07-14 22:33 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки, при воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 85 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. | 4.3.4, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки, при воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 85 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 85 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 Пролет:4*А 25 | 2025-07-14 20:15 | 2025-07-14 22:33
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 482 | 2025-07-13 21:37 | 2025-07-13 23:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода фазы "В" в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. Сработал ПН-2 фазы В на РБ 0,4 кВ №1 КТП 61 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 при изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 2025-07-13 21:37 | 2025-07-13 23:55
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 | 481 | 2025-07-13 21:27 | 2025-07-13 23:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода фазы С в пролёте опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 110 кВ Ш31. | 4.2.1, Обрыв провода фазы С в пролёте опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 110кВ Ш31, при изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 Пролет:4*А 25 | 2025-07-13 21:27 | 2025-07-13 23:05
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 247 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 | 473 | 2025-07-12 18:42 | 2025-07-12 21:44 | 3.4.8.5.6, Из за аномально высокой температуры воздуха и увеличения нагрузки потребителями произошел нагрев проводов и оплавление изоляции с последующим межфазным коротким замыканием выводов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 247 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34. | 4.12, Из за аномально высокой температуры воздуха и увеличения нагрузки потребителями произошел нагрев проводов и оплавление изоляции с последующим межфазным коротким замыканием выводов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 247 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 247 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34. Участок от АВ 0,4 кВ №1 до оп.№1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 247 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34. | 2025-07-12 18:42 | 2025-07-12 21:44
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14 ПС 110 кВ Ш14 | 472 | 2025-07-12 14:30 | 2025-07-12 18:31 | 3.4.12.5.2, В результате воздействия высокой температуры окружающего воздуха произошло нарушение электрической изоляции кабельной концевой муфты 10 кВ КВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14. | 4.12, В результате воздействия высокой температуры окружающего воздуха произошло нарушение электрической изоляции кабельной концевой муфты 10 кВ КВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14 Опора №1 / концевая муфта КЛ 10 кВ | 2025-07-12 14:30 | 2025-07-12 18:31
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31 | 403 | 2025-06-26 19:28 | 2025-06-26 22:15 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло попадание ветки дерева вне охранной зоны ВЛ и перекрытие изоляции между фазами в пролете опор №69 - №70 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31. | 4.12, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло попадание ветки дерева вне охранной зоны ВЛ и перекрытие изоляции между фазами в пролете опор №69 - №70 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31 Пролет:3*АП-50 | 2025-06-26 19:28 | 2025-06-26 22:15
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14 | 395 | 2025-06-26 17:10 | 2025-06-26 20:15 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло попадание ветки дерева вне охранной зоны ВЛ и перекрытие изоляции между фазами на КТП 13 ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ кВ Ш14. | 4.12, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло попадание ветки дерева вне охранной зоны ВЛ и перекрытие изоляции между фазами на КТП 13 ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ кВ Ш14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14 Опора А10-1 | 2025-06-26 17:10 | 2025-06-26 20:15
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 | 394 | 2025-06-26 17:10 | 2025-06-26 18:14 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло разрушение разрядника РВО 10кВ фазы А на КТП 41 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18. | 4.4.4, При прохождении грозового фронта произошло разрушение разрядника РВО 10 кВ фазы А на КТП 41 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное воздействие на КТП 41 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 КТП 41 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 | 2025-06-26 17:10 | 2025-06-26 18:14
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 300 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | 375 | 2025-06-21 18:30 | 2025-06-21 19:28 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 18 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 300 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 и срабатывание АВ 0,4 кВ №3 КТП 300 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 300 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 привел к срабатыванию АВ 0,4 кВ №3 КТП 300 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 300 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 25 | 2025-06-21 18:30 | 2025-06-21 19:28
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31 | 369 | 2025-06-19 18:54 | 2025-06-19 19:03 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ СТФ ПС 35 кВ Ш31 от МТЗ, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло кратковременное перекрытие изоляции с отключением ВВ 10кВ ВЛ СТФ ПС 35 кВ Ш31 от МТЗ, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31 ОПН-РС/TEL-10/12,7 IУХЛ1, Снижение сопротивления изоляции на ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31 ОПН-РС/TEL-10/12,7 IУХЛ1, Снижение сопротивления изоляции на ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31 ОПН-РС/TEL-10/12,7 IУХЛ1 | 2025-06-19 18:54 | 2025-06-19 19:03
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 | 371 | 2025-06-19 17:26 | 2025-06-19 19:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31, вышел из строя ПН 2 0,4 кВ фазы А в РБ 0,4 кВ №2 КТП 345 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №21-№22 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 привел к выходу из строя ПН 2 0,4 кВ ф.А в РБ 0,4 кВ №2 КТП 345 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 Пролет:4*А 25 | 2025-06-19 17:26 | 2025-06-19 19:15
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 368 | 2025-06-19 16:45 | 2025-06-19 18:20 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47, вышел из строя ПН 2 0,4 кВ фазы А в РБ 0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №7-8ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 привел к выходу из строя ПН 2 0,4 кВ ф.А в РБ 0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 Пролет:4*А 25 | 2025-06-19 16:45 | 2025-06-19 18:20
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 362 | 2025-06-18 09:28 | 2025-06-18 11:31 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с ливневым дожем и порывами ветра произошло разрушение изолятора фазы А опора №70 на РЛНД 10 кВ Р-1 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34. | 4.11, При прохождении грозового фронта с ливневым дожем и порывами ветра произошло разрушение изолятора ф. А опора №70 на РЛНД 10 кВ Р-1 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 Опора П10-1 | 2025-06-18 09:28 | 2025-06-18 10:31
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 357 | 2025-06-18 06:10 | 2025-06-18 09:06 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с ливневым дожем и порывами ветра произошло разрушение изолятора фазы А опора №70 на РЛНД 10 кВ Р-1 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34. | 4.11, При прохождении грозового фронта с ливневым дожем и порывами ветра произошло разрушение изолятора фазы А опора №70 на РЛНД 10 кВ Р-1 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 РЛНД-10/400 | 2025-06-18 06:10 | 2025-06-18 09:06
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 348 | 2025-06-16 19:50 | 2025-06-16 20:53 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло отключение МВ 10кВ ВЛ КРС ПС 110 кВ Ш34 от МФО, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло кратковременное перекрытие изоляции с отключением МВ 10кВ ВЛ КРС ПС 110 кВ Ш34 от МФО, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 2025-06-16 19:50 | 2025-06-16 20:53
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 | 347 | 2025-06-16 19:02 | 2025-06-16 19:04 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ Озерки ПС 35 кВ Ш31 от МТЗ, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло кратковременное перекрытие изоляции с отключением ВВ 10кВ ВЛ Озерки ПС 35 кВ Ш31 от МТЗ, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 | 2025-06-16 19:02 | 2025-06-16 19:04
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 | 344 | 2025-06-16 15:09 | 2025-06-16 15:17 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло отключение МВ 10кВ ВЛ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 от МТЗ, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло кратковременное перекрытие изоляции с отключением МВ 10кВ ВЛ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 от МТЗ, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 | 2025-06-16 15:09 | 2025-06-16 15:17
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 | 340 | 2025-06-16 11:28 | 2025-06-16 11:35 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло отключение МВ 10кВ ВЛ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 от МТЗ, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло кратковременное перекрытие изоляции с отключением МВ 10кВ ВЛ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 от МТЗ, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 | 2025-06-16 11:28 | 2025-06-16 11:35
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жилмассив ПС 110 кВ Ш34 | 337 | 2025-06-15 13:45 | 2025-06-15 15:25 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к КТП НПФ Балтика привело к отключению ВЛ 10кВ Жилмассив ПС 110кВ Ш34. |  | 2025-06-15 13:45 | 2025-06-15 15:25
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 336 | 2025-06-15 13:15 | 2025-06-15 13:23 | 3.4.12.3, В результате атмосферных перенапряжений во время грозы, ливня и сильного ветра произошло кратковременное перекрытие изоляции на ВЛ с отключением от МФО МВ 10кВ ВЛ КРС на ПС 110 кВ Ш34, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. | 4.12, В результате атмосферных перенапряжений во время грозы, ливня и сильного ветра произошло кратковременное перекрытие изоляции на ВЛ с отключением от МФО МВ 10кВ ВЛ КРС на ПС 110 кВ Ш34, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 2025-06-15 13:15 | 2025-06-15 13:23
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 64 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 | 328 | 2025-06-14 11:26 | 2025-06-14 13:25 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 64 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 привело к выходу из строя низковольтного предохранителя фазы В в РБ 0,4 кВ №1 КТП 64 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14. |  | 2025-06-14 11:26 | 2025-06-14 13:25
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 | 325 | 2025-06-13 10:50 | 2025-06-13 11:37 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 18 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34, вышел из строя ПН 2 0,4 кВ фазы А в РБ 0,4 кВ №2 КТП 203 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 привел к выходу из строя ПН 2 0,4 кВ ф.А в РБ 0,4 кВ №2 КТП 203 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 25 | 2025-06-13 10:50 | 2025-06-13 11:37
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31 | 320 | 2025-06-10 18:39 | 2025-06-10 21:12 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода фазы А в пролёте опор №93-94 ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31. | 4.3.4, В процессе эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы А в пролете опор №93-94 ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31 Пролет:3*ПС 35 | 2025-06-10 18:39 | 2025-06-10 21:12
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 319 | 2025-06-10 14:48 | 2025-06-10 15:32 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло разрушение РВО 10кВ ф.А на КТП 340 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 4.4.4, При прохождении грозового фронта произошло разрушение РВО 10кВ ф.А на КТП 340 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное воздействие на КТП 340 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 КТП 340 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 2025-06-10 14:48 | 2025-06-10 15:32
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | 316 | 2025-06-10 12:50 | 2025-06-10 14:01 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №68-69 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34. | 4.12, Нарушение структуры материала провода привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №68-69 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-10 12:50 | 2025-06-10 14:01
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 | 293 | 2025-06-04 23:35 | 2025-06-05 00:36 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы В с перекрытием фазы С на опоре №3 отпайки КТП 22 ВЛ 10кВ Огиб ПС 35кВ Ш26 | 4.1.5, Нарушение структуры материала в результате воздействия сильных порывов ветра и длительной эксплуатации привело к обрыву шлейфа фазы В с перекрытием ф азы С на опоре №3 отпайки КТП 22 ВЛ 10кВ Огиб ПС 35кВ Ш26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Опора П10-1 | 2025-06-04 23:35 | 2025-06-05 00:36
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 63 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 284 | 2025-06-04 17:19 | 2025-06-04 18:07 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 19 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз В и С в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 63 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 и срабатывание АВ 0,4 кВ №1 КТП 63 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. | 4.1.5, Схлест проводов фаз В и С, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 63 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 привел к срабатыванию АВ 0,4 кВ №1 КТП 63 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 63 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 Без марки | 2025-06-04 17:19 | 2025-06-04 18:07
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 | 273 | 2025-06-01 15:28 | 2025-06-01 15:35 | 3.4.7.3.5, Вследствие изменения свойств материала при сопутствующей ветровой нагрузке произошло перекрытие изоляции по воздуху между проводами фаз А и В в пролете опор №60-61 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34. | 4.12, Перекрытие изоляции по воздуху между проводами фаз А и В в пролете опор №60-61 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-01 15:28 | 2025-06-01 15:35
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 168 ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 | 298 | 2025-05-28 17:00 | 2025-05-28 19:48 | 3.4.12.2.1, При воздействии длительной ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода и обрыв провода с падением на землю в пролетах опор пор №43-44 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-168 ВЛ 10кВ Чумаки ПС 35кВ Ш32, срабатывание АВ 0,4 кВ №2 КТП 168. | 4.4.4, Ухудшение механической прочности провода и обрыв провода с падением на землю в пролетах опор №43-44 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-168 ВЛ 10кВ Чумаки ПС 35кВ Ш32, срабатывание АВ 0,4 кВ №2 КТП 168. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 168 ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 Пролет:4*А 25 | 2025-05-28 17:00 | 2025-05-28 19:48
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 360 ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31 | 297 | 2025-05-28 16:30 | 2025-05-28 19:28 | 3.4.12.2.1, При воздействии длительной ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода и обрыв провода с падением на землю в пролетах опор пор №43 -44 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-360 ВЛ 10кВ Степной ПС 35кВ Ш31, срабатывание АВ 0,4 кВ №1 КТП 360. | 4.3.4, Ухудшение механической прочности провода и обрыв провода с падением на землю в пролетах опор №43 -44 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-360 ВЛ 10кВ Степной ПС 35кВ Ш31, срабатывание АВ 0,4 кВ №1 КТП 360. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 360 ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31 Пролет:4*А 25 | 2025-05-28 16:30 | 2025-05-28 19:28
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 92 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 | 296 | 2025-05-27 17:38 | 2025-05-27 18:32 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 20 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз В и PEN в пролете опор №34 - №35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 92 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 и срабатывание ПН-2 ф. В РБ 0,4 кВ №1 КТП 92 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32. | 4.1.5, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки произошло нарушение структуры материала проводов в пролете опор №34 -№35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 92 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 и как следствие при сильной ветровой нагрузке произошел кратковременный схлёст проводов фаз В и PEN в пролете опор №34 - №35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 92 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 и срабатывание ПН-2 ф. В РБ 0,4 кВ №1 КТП 92 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 92 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 92 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 | 2025-05-27 17:38 | 2025-05-27 18:32
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | 295 | 2025-05-27 12:08 | 2025-05-27 15:54 | 3.4.12.2.1, Во время сильного порыва ветра на ПС 110 кВ Ш34 от МФО отключился МВ 10 кВ ВЛ Придонский, АПВ выведено по режиму, РПВ неуспешно. От воздействие ветровой нагрузки в пролете опор №125- №126 произошло падение дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.12, От воздействие ветровой нагрузки в пролете опор №125- №126 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 произошло падение дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ, при этом ветками дерева была нарушена изоляция по воздуху между фазами А и В (сближение проводов фаз А и В) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-27 12:08 | 2025-05-27 15:54
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 | 265 | 2025-05-26 19:34 | 2025-05-26 20:47 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 20 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 и срабатывание АВ 0,4 кВ №1 КТП 106 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 привел к срабатыванию АВ 0,4 кВ №1 КТП 106 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 Пролет:4*А 25 | 2025-05-26 19:34 | 2025-05-26 20:47
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 | 261 | 2025-05-26 11:59 | 2025-05-26 12:03 | 3.4.12.2.1, Во время сильного порыва ветра на ПС 110 кВ Ш34 от МФО отключился МВ 10 кВ ВЛ Пухляковка, АПВ выведено по режиму. В 12 часов 03 минуты действием РПВ включен в работу МВ 10 кВ ВЛ Пухляковка на ПС 110 кВ Ш34, контроль изоляции в норме, все потребители были запитаны. | 4.12, От воздействие ветровой нагрузки произошло отключение ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34, с успешным РПВ в 12 часов 03 минуты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 | 2025-05-26 11:59 | 2025-05-26 12:03
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14 | 248 | 2025-05-21 10:23 | 2025-05-21 19:00 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с ливневым дожем и порывами ветра произошло разрушение изолятора ф. В на опоре №30 ВЛ 10 кВ Полив ПС 110кВ Ш14. | 4.11, При прохождении грозового фронта произошло электродуговое повреждение изолятора ф. В на опоре №30 ВЛ 10 кВ Полив ПС 110кВ Ш14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14 Опора УП10-1 | 2025-05-21 10:23 | 2025-05-21 19:00
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 237 | 2025-05-19 14:22 | 2025-05-19 14:28 | 3.4.12.3, В результате атмосферных перенапряжений во время грозы, ливня и сильного ветра произошло кратковременное перекрытие изоляции на ВЛ с отключением от МТЗ МВ 10кВ ВЛ КРС на ПС 110 кВ Ш34, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно | 4.12, В результате атмосферных перенапряжений во время грозы, ливня и сильного ветра произошло кратковременное перекрытие изоляции на ВЛ с отключением от МТЗ МВ 10кВ ВЛ КРС на ПС 110 кВ Ш34, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений на ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 2025-05-19 14:22 | 2025-05-19 14:28
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 | 236 | 2025-05-19 14:09 | 2025-05-19 14:18 | 3.4.12.3, В результате атмосферных перенапряжений во время грозы, ливня и сильного ветра произошло кратковременное перекрытие изоляции на ВЛ с отключением от МТЗ МВ 10кВ ВЛ Раздоры на ПС 110 кВ Ш34, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. | 4.12, В результате атмосферных перенапряжений во время грозы, ливня и сильного ветра произошло кратковременное перекрытие изоляции на ВЛ с отключением от МТЗ МВ 10кВ ВЛ Раздоры на ПС 110 кВ Ш34, АПВ выведено по режиму, РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 | 2025-05-19 14:09 | 2025-05-19 14:18
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 60 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 222 | 2025-05-17 13:10 | 2025-05-17 14:16 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 60 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 привело к выходу из строя ПН 0,4 кВ ф.С в РБ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 60 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. |  | 2025-05-17 13:10 | 2025-05-17 14:16
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 282 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 | 215 | 2025-05-17 12:11 | 2025-05-17 13:31 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 19 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 282 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 и срабатывание АВ 0,4 кВ №1 КТП 282 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 282 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 привел к срабатыванию АВ 0,4 кВ №1 КТП 282 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 282 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 35 | 2025-05-17 12:11 | 2025-05-17 13:31
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 51 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 205 | 2025-05-10 12:50 | 2025-05-10 13:54 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 19 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 51 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47, вышел из строя ПН 2 0,4 кВ ф.А в РБ 0,4 кВ №1 КТП 51 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 51 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 привел к выходу из строя ПН 2 0,4 кВ ф.А в РБ 0,4 кВ №1 КТП 51 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 51 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 Пролет:4*А 25 | 2025-05-10 12:50 | 2025-05-10 13:54
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 189 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 | 181 | 2025-04-26 17:32 | 2025-04-26 18:33 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №20 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 189 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 привело к выходу из строя низковольтного предохранителя фазы С в РБ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ КТП 189 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37. |  | 2025-04-26 17:32 | 2025-04-26 18:33
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | 179 | 2025-04-26 14:06 | 2025-04-26 15:25 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра произошел кратковременный схлёст проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34, сработал ПН 2 0,4 кВ фазы С в РБ 0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. | 4.1.5, Схлест проводов фаз В и С, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 привел к выходу из строя ПН 2 0,4 кВ фазы С в РБ 0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 25 | 2025-04-26 14:06 | 2025-04-26 15:25
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 | 174 | 2025-04-24 15:45 | 2025-04-24 19:48 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы С на опоре №28 отпайки к КТП 20 ВЛ 10кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32. | 4.1.5, Нарушение структуры материала в результате воздействия сильных порывов ветра и длительной эксплуатации привело к разрушению изолятора на опоре №28 отпайки к КТП 20 ВЛ 10кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 Опора П10-1 | 2025-04-24 15:45 | 2025-04-24 19:48
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 173 | 2025-04-24 10:20 | 2025-04-24 14:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях, произошло загнивание деревянной траверсы на опоре №28/11 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. При сильных порывах ветра с дождем произошел излом деревянной траверсы на опоре №28/11 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 и касание провода деревянной стойки опоры с появлением "земли" в сети 10 кВ. | 4.1.1, В процессе длительной эксплуатации, при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях, произошло нарушение структуры материала в результате загнивания деревянной траверсы на опоре №28/11 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. При сильных порывах ветра с дождем произошел излом деревянной траверсы на опоре №28/11 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 и касание провода деревянной стойки опоры с появлением "земли" в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной траверсы на ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 Опора № 28/11 / Опора УП10-3ДБ | 2025-04-24 10:20 | 2025-04-24 14:00
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31 | 168 | 2025-04-22 18:17 | 2025-04-22 18:27 | 3.4.7.3.5, Вследствие изменения свойств материала при сопутствующей ветровой нагрузке произошло перекрытие изоляции по воздуху между проводами фаз А и В в пролете опор №45-46 ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31. | 4.12, Перекрытие изоляции по воздуху между проводами фаз А и В в пролете опор №45-46 ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-04-22 18:17 | 2025-04-22 18:27
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 | 165 | 2025-04-20 17:06 | 2025-04-20 18:00 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 18 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26, вышел из строя ПН 2 0,4 кВ фазы С в РБ 0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. | 4.1.5, Схлест проводов фаз В и С, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 привел к выходу из строя ПН 2 0,4 кВ фазы С в РБ 0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:4*А 25 | 2025-04-20 17:06 | 2025-04-20 18:00
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 77 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37 | 163 | 2025-04-20 15:34 | 2025-04-20 16:23 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 18 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 77 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37, вышел из строя ПН 2 0,4 кВ ф.А в РБ 0,4 кВ №1 КТП 77 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 77 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37 привел к выходу из строя ПН 2 0,4 кВ ф.А в РБ 0,4 кВ №1 КТП 77 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 77 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37 Пролет:4*А 25 | 2025-04-20 15:34 | 2025-04-20 16:23
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | 158 | 2025-04-19 10:30 | 2025-04-19 12:47 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы В к траверсе на опоре №125 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34. | 4.3.4, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы В марки ШФ-10 на опоре №125 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 Опора П10-1 | 2025-04-19 10:30 | 2025-04-19 12:47
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 247 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 | 146 | 2025-04-05 10:04 | 2025-04-05 11:25 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 247 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 привело к отключению АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 247 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34. |  | 2025-04-05 10:04 | 2025-04-05 11:25
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 | 139 | 2025-03-29 11:53 | 2025-03-29 13:00 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 15 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32, вышел из строя ПН-2 0,4 кВ ф.А в РБ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 привел к выходу из строя ПН-2 0,4 кВ ф.А в РБ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-03-29 11:53 | 2025-03-29 13:00
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 127 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 | 135 | 2025-03-27 15:05 | 2025-03-27 16:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии длительной ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода и обрыв провода фазы А в пролете опор №12 - 13 , срабатывание ПН-2 на РБ 0,4 кВ№1 КТП 127 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. | 4.3.4, Обрыв провода фазы А в пролете опор №12 - 13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 127 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 127 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:4*А 16 | 2025-03-27 15:05 | 2025-03-27 16:45
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 | 130 | 2025-03-25 10:29 | 2025-03-25 12:52 | 3.4.12.5, В результате длительного воздействия атмосферных осадков, перепадов температур, при сопутствующем увеличении нагрузки произошло ухудшение контакта главных ножей фазы В на РТП 92 с прогрессирующим увеличением сопротивления в месте ухудшения контакта, с последующей потерей контакта фазы В РТП 92 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32. | 4.11, В результате длительного воздействия атмосферных осадков, перепадов температур, при сопутствующем увеличении нагрузки произошло ухудшение контакта главных ножей фазы В на РТП 92 с прогрессирующим увеличением сопротивления в месте ухудшения контакта, появления электрической дуги с последующим повреждением контактных частей фазы В РТП 92 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений на КТП 92 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 РЛНД-10/250 | 2025-03-25 10:29 | 2025-03-25 12:52
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 320 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 | 129 | 2025-03-24 22:20 | 2025-03-24 23:12 | 3.4.8.5.2, В результате кратковременного увеличения нагрузки по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 320 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34, сработал АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ КТП 320 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110кВ Ш34. | 4.12, Сработал АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ КТП 320 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34, в результате увеличения нагрузки у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 320 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 320 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 | 2025-03-24 22:20 | 2025-03-24 23:12
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 60 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 121 | 2025-03-20 14:16 | 2025-03-20 15:21 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 60 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 привело к отключению АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП 60 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. |  | 2025-03-20 14:16 | 2025-03-20 15:21
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 271 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | 114 | 2025-03-15 16:01 | 2025-03-15 17:03 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 14 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 271 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 и срабатывание АВ 0,4 кВ №1 КТП 271 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 привел к срабатыванию АВ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 271 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 25 | 2025-03-15 16:01 | 2025-03-15 17:03
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 312 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 108 | 2025-03-12 15:25 | 2025-03-12 16:36 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии перепадов температур, ветровой нагрузки и атмосферных осадков, произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 312 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 |  | 2025-03-12 15:25 | 2025-03-12 16:36
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 157 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 | 106 | 2025-03-11 11:30 | 2025-03-11 12:42 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 157 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 привело к выходу из строя низковольтного предохранителя фазы С в РБ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП 157 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. |  | 2025-03-11 11:30 | 2025-03-11 12:42
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 32 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 97 | 2025-03-04 16:12 | 2025-03-04 17:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фазы А и В в пролете опор №27-№28 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 32 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 и срабатыванию ПН-2 фазы В РБ 0,4 кВ №3 КТП 32 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки и ухудшении механической прочности провода, в пролете опор №27-№28 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 32 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 32 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 Пролет:4*А 25 | 2025-03-04 16:12 | 2025-03-04 17:55
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 213 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 96 | 2025-03-03 15:43 | 2025-03-03 16:40 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки и атмосферных осадков произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 213 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. |  | 2025-03-03 15:43 | 2025-03-03 16:40
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 255 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 | 93 | 2025-02-28 08:38 | 2025-02-28 10:36 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, при сопутствующем воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв проводов фаз А и В в пролёте опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 255 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. | 4.3.4, В процессе длительной эксплуатации при сопутствующем воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв проводов фаз А и В в пролёте опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 255 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 255 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 25 | 2025-02-28 08:38 | 2025-02-28 10:36
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 301 ВЛ 10 кВ Жилмассив ПС 110 кВ Ш34 | 92 | 2025-02-26 15:21 | 2025-02-26 16:43 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов,повлекшее за собой обрыв провода фазы А в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 301 ВЛ 10 кВ Жилмассив ПС 110 кВ Ш34. | 4.3.4, Обрыв провода фазы А в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 301 ВЛ 10 кВ Жилмассив ПС 110 кВ Ш34, в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействия ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 301 ВЛ 10 кВ Жилмассив ПС 110 кВ Ш34 А 25 | 2025-02-26 15:21 | 2025-02-26 16:43
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 19 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 | 89 | 2025-02-24 13:30 | 2025-02-24 14:54 | 3.4.12.2.1, При воздействии длительной ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода приведшее к обрыву провода фазы В в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 19 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32, отключению АВ 0,4 кВ №3 КТП 19 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32. | 4.3.4, Обрыв провода фазы В пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 19 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш31, в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 19 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 Пролет:4*А 25 | 2025-02-24 13:30 | 2025-02-24 14:54
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 24 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 | 83 | 2025-02-22 15:13 | 2025-02-22 16:55 | 3.4.12.2.1, Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы А в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 24 ВЛ 10кВ Огиб ПС 35кВ Ш26. Сработал низковольтный предохранитель фазы "А" РБ-0,4кВ №1 в КТП 24 ВЛ 10кВ Огиб ПС 35кВ Ш26. | 4.3.5, Обрыв провода фазы А в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 24 ВЛ 10кВ Огиб ПС 35кВ Ш26, при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 24 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:4*А 25 | 2025-02-22 15:13 | 2025-02-22 16:55
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 40 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 | 80 | 2025-02-18 13:05 | 2025-02-18 14:10 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 13 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 40 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 и срабатывание АВ 0,4 кВ №1 КТП 40 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 40 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 привел к срабатыванию АВ 0,4 кВ №1 КТП 40 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 40 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 Пролет:4*А 25 | 2025-02-18 13:05 | 2025-02-18 14:10
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37 | 71 | 2025-02-15 12:35 | 2025-02-15 18:30 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошло разрушение изоляторов фазы "А" на опорах №121,185 ВЛ 10кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37. | 4.1.5, Нарушение структуры материала в результате воздействия сильных порывов ветра и длительной эксплуатации привело к разрушению изоляторов фазы "А" на опорах №121,185 ВЛ 10кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37 Опора А10-1, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37 Опора П10-1 | 2025-02-15 12:35 | 2025-02-15 18:30
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 32 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 65 | 2025-02-12 14:00 | 2025-02-12 15:17 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 32 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 привело к отключению АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП 32 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. |  | 2025-02-12 14:00 | 2025-02-12 15:17
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 428 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 | 64 | 2025-02-10 15:25 | 2025-02-10 17:12 | 3.4.12.2.1, Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фаз А в пролете опор №16 - 17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 428 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. Сработал АВ 0,4 кВ №1 КТП 428 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. | 4.3.4, Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фаз А в пролете опор №16 - 17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 428 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 428 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:4*А 25 | 2025-02-10 15:25 | 2025-02-10 17:12
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 355 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 | 62 | 2025-02-08 14:45 | 2025-02-08 16:37 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации при сопутствующем воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 355 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31. | 4.3.4, В процессе длительной эксплуатации при сопутствующем воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 355 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 355 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 Пролет:4*А 25 | 2025-02-08 14:45 | 2025-02-08 16:37
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 | 41 | 2025-02-04 09:34 | 2025-02-04 13:45 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в виде мокрого снега в сочетании с сильным порывистым ветром, что привело к обрыву провода фазы "С" в месте соединения провода пролета опор №90-№91 ВЛ 10кВ Озерки ПС 35кВ Ш31. | 4.1.5, При прохождении комплекса метеорологических явлений в виде мокрого снега в сочетании с сильным порывистым ветром, что привело к обрыву провода фазы "С" в месте соединения провода пролета опор №90-№91 ВЛ 10кВ Озерки ПС 35кВ Ш31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 | 2025-02-04 09:34 | 2025-02-04 13:45
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31 | 43 | 2025-02-04 09:34 | 2025-02-04 12:23 | 3.4.12.2.1, В результате прохождении комплекса метеорологических явлений в виде мокрого снега в сочетании с сильным порывистым ветром, привело к перекрытию изоляции фаз А и С в пролете опор №64 - №65 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31. | 4.1.5, В результате прохождении комплекса метеорологических явлений в виде мокрого снега в сочетании с сильным порывистым ветром, привело к перекрытию изоляции фаз А и С в пролете опор №64 - №65 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-04 09:34 | 2025-02-04 12:23
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31 | 27 | 2025-02-04 06:10 | 2025-02-04 09:24 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки и налипания мокрого снега произошло попадание ветки дерева вне охранной зоны ВЛ и перекрытие изоляции между фазами в пролете опор №46 - №47 в пролете ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31. | 4.12, В результате воздействия ветровой нагрузки и налипания мокрого снега произошло попадание ветки дерева вне охранной зоны ВЛ и перекрытие изоляции между фазами в пролете опор №46 - №47 в пролете ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31 Пролет:3*АП-50 | 2025-02-04 06:10 | 2025-02-04 09:24
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 96 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 | 23 | 2025-01-30 15:32 | 2025-01-30 16:45 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки и атмосферных осадков, произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 96 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32. |  | 2025-01-30 15:32 | 2025-01-30 16:45
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Голубинка ПС 35 кВ Ш18 | 22 | 2025-01-28 10:19 | 2025-01-28 11:32 | 3.4.9.3, Повреждение в электроустановке потребителя КТП 452 привело к отключению ВЛ 10 кВ Голубинка ПС 35 кВ Ш18. |  | 2025-01-28 10:19 | 2025-01-28 11:32
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 235 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 | 20 | 2025-01-24 13:07 | 2025-01-24 14:51 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фазы А и PEN в пролете опор №11-№14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 235 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 и срабатыванию ПН-2 фазы А РБ 0,4 кВ №1 КТП 235 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и PEN, при воздействии ветровой нагрузки и ухудшении механической прочности провода, в пролете опор №11-№14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 235 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 235 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет: Опора № 11 - Опора № 14 / Пролет:2*А 25 | 2025-01-24 13:07 | 2025-01-24 14:51
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 | 15 | 2025-01-17 14:39 | 2025-01-17 16:01 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №94-95 ВЛ-10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к с хлесту проводов фаз А и В в пролете опор №94-95 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 Пролет:3*ПС 35 | 2025-01-17 14:39 | 2025-01-17 16:01
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 176 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 14 | 2025-01-17 10:53 | 2025-01-17 11:47 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии перепадов температур, ветровой нагрузки и атмосферных осадков, произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 176 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 |  | 2025-01-17 10:53 | 2025-01-17 11:47
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 32 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 13 | 2025-01-16 14:35 | 2025-01-16 15:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии длительной ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода и обрыв провода фазы А с падением на землю в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 32 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18, отключением АВ 0,4 кВ №1 в КТП 32 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. | 4.3.4, Обрыв провода фазы А с падением на землю в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 32 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 32 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 Пролет:4*А 25 | 2025-01-16 14:35 | 2025-01-16 15:50
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 268 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | 9 | 2025-01-14 15:17 | 2025-01-14 16:38 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз А и В в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 268 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 268 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 привело к отключению АВ 0,4 кВ №1 в КТП 268 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 268 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 25 | 2025-01-14 15:17 | 2025-01-14 16:38
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | 12 | 2025-01-13 11:08 | 2025-01-13 11:56 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 11 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 и срабатывание АВ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В , при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 привел к срабатыванию АВ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 25 | 2025-01-13 11:08 | 2025-01-13 11:56
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 | 11 | 2025-01-12 19:40 | 2025-01-12 22:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло старение электрической изоляции и при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях (продолжительный дождь) произошел пробой электрической изоляции проходного изолятора 10 кВ КТП 317 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации произошло старение электрической изоляции и при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях (продолжительный дождь) произошел пробой электрической изоляции проходного изолятора 10 кВ КТП 317 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой электрической изоляции на КТП 317 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-01-12 19:40 | 2025-01-12 22:50
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 777 | 2025-12-28 19:25 | 2025-12-28 19:27 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №196-197, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №196-197 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 50 | 2025-12-28 19:25 | 2025-12-28 19:27
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 145 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 88 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 | 766 | 2025-12-13 16:41 | 2025-12-13 19:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде псильных порывов ветра до 21 м/с привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 88 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19. Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №20 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 145 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21. | 4.12, В результате неблагоприятных погодных условий в виде сильных порывов ветра до 21 м/с произошел кратковременный самоустранившийся схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 88 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 88 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*А 25, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 145 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 16:41 | 2025-12-13 19:30
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 ВЛ10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23 | 765 | 2025-12-13 00:19 | 2025-12-13 17:16 | 3.4.12.2, В следствии воздействия сильного порывистого ветра произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов: фаз А и В в пролете опор №46-47 ВЛ10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23, фаз А и В в пролете опор №256-257 ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9, фаз А и С в пролете опор №97-98 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, фаз А и В в пролете опор №75-76 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19, фаз А и С в пролете опор №68-69 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19, фаз А и В в пролете опор №82-83 ВЛ10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23. В следствии воздействия сильного порывистого ветра произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к обрыву провода фазы В на опоре №3 отпайки на КТП Б-55 по ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17. В следствии воздействия сильного порывистого ветра произошло касание ветки фазы А (полная земля) и дальнейшее её падение в пролете опор №78-1 отпайки на КТП 20 по ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9. В следствии нарушения электрического контакта не проходила команда на включение ВВ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №46-47 ВЛ10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №256-257 ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №97-98 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №75-76 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №68-69 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №82-83 ВЛ10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23 Пролет:3*АС 35/6,2, Атмосферные воздействия на ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2, Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 50/8,0, Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 50/8,0, Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 50/8,0, Атмосферные воздействия на ВЛ10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23 Пролет:3*АС 35/6,2 4.4.3, Касание ветки дерева привело к однофазному замыканию ф.А в пролете опор №78-1 отпайки на КТП 20 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9 при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 4.4.4, При воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы В в пролете опор №3-4 отпайки на КТП Б-55 по ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 00:19 | 2025-12-13 17:16
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП В-6 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 759 | 2025-12-09 10:50 | 2025-12-09 12:47 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор № 37-38 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП В-6 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор № 37-38 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП В-6 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП В-6 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:5*А 35 | 2025-12-09 10:50 | 2025-12-09 12:47
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17 | 757 | 2025-12-08 10:33 | 2025-12-08 10:38 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17 Пролет:3*А 70 | 2025-12-08 10:33 | 2025-12-08 10:38
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 | 755 | 2025-12-07 20:59 | 2025-12-07 21:04 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №177-178 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №177-178 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-07 20:59 | 2025-12-07 21:04
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 754 | 2025-12-07 13:12 | 2025-12-07 13:13 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №164-165 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. | 4.1.3, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №164-165 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 50 | 2025-12-07 13:12 | 2025-12-07 13:13
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 | 753 | 2025-12-07 11:43 | 2025-12-07 12:54 | 3.4.7.3.4, В результате воздействия порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к излому ветки и падение ее на провода ВЛ с перекрытием фаз в пролете опор №88-89 по ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9. | 4.4.3, Падение дерева привело к замыканию проводов ВЛ в пролете опор №88-89 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9, при воздействии сильной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-07 11:43 | 2025-12-07 12:54
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 747 | 2025-12-03 20:40 | 2025-12-03 20:42 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №191-192, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №191-192 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 50 | 2025-12-03 20:40 | 2025-12-03 20:42
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 745 | 2025-11-29 16:47 | 2025-11-29 16:54 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №81-82 отпайки на КТП М-5, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №81-82 отпайки на КТП М-5 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-29 16:47 | 2025-11-29 16:54
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 744 | 2025-11-29 05:30 | 2025-11-29 13:12 | 3.4.7.3.4, В результате воздействия небольшой ветровой нагрузки произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к падению ветки и замыканию проводов в пролете опор №6-7 отпайки на КТП А-42 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. | 4.4.3, Падение ветки дерева привело к замыканию проводов в пролете опор №6-7 отпайки на КТП А-42 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-29 05:30 | 2025-11-29 13:12
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 743 | 2025-11-28 17:02 | 2025-11-28 17:42 | 3.4.8.5.2, Не установленное транспортное средство подбило опору №3 отпайки на КТП В-7 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете оопор №2-4 отпайки на КТП В-7 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 в следствии удара по опоре №3 отпайки на КТП В-7 транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонее воздействие на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Опора П10-1 | 2025-11-28 17:02 | 2025-11-28 17:42
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 742 | 2025-11-28 07:55 | 2025-11-28 16:05 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП А-20 привело к отключению ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. |  | 2025-11-28 07:55 | 2025-11-28 16:05
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | 741 | 2025-11-28 07:53 | 2025-11-28 08:12 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №55-56, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №55-56 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-28 07:53 | 2025-11-28 08:12
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 740 | 2025-11-28 07:50 | 2025-11-28 13:28 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке за Р-3 отпай на КТП 1008 привело к выводу в ремонт ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15. |  | 2025-11-28 07:50 | 2025-11-28 13:21
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 | 738 | 2025-11-26 12:15 | 2025-11-26 14:38 | 3.4.7.3.4, В результате воздействия порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к падению ветки и замыканию проводов в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9. | 4.4.3, Падение ветки дерева привело к замыканию проводов в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-26 12:15 | 2025-11-26 14:38
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 736 | 2025-11-24 02:45 | 2025-11-24 02:56 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №187-188, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №187-188 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 50 | 2025-11-24 02:48 | 2025-11-24 02:56
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | 733 | 2025-11-20 00:28 | 2025-11-20 08:55 | 3.4.8.4, Не установленные посторонние лица допустили наезд на опору ВОЛС, вследствие произошел наброс провода ВОЛС в пролете опор №157-158 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №157-158 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 в результате наброса провода ВОЛС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-11-20 00:28 | 2025-11-20 08:55
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 | 732 | 2025-11-19 19:22 | 2025-11-19 20:49 | 3.4.7.3.4, В результате воздействия порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к падению ветки в пролетах опор №20-21 отпайки на КТП 127 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9. | 4.4.3, Падение ветки дерева привело к междуфазному замыканию ф.В-С в пролете опор №20-21 отпайки на КТП 127 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-19 19:22 | 2025-11-19 20:49
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 731 | 2025-11-19 15:06 | 2025-11-19 17:40 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке за Р-3 отпай на КТП 1008 привело к выводу в ремонт ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15. |  | 2025-11-19 15:06 | 2025-11-19 17:40
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | 730 | 2025-11-19 14:55 | 2025-11-19 15:05 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №50-51 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №50-51 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-19 14:55 | 2025-11-19 15:05
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 724 | 2025-11-13 08:03 | 2025-11-13 08:08 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №126-127, что привело к отключению ВВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №126-127 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-13 08:03 | 2025-11-13 08:08
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 723 | 2025-11-13 08:03 | 2025-11-13 11:43 | 3.4.7.3.4, В результате воздействия порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к излому ветки в пролете опор №175-176 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 4.4.3, Падение дерева привело к замыканию проводов в пролете опор №175-176 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*А 50 | 2025-11-13 08:03 | 2025-11-13 11:43
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 719 | 2025-11-11 03:40 | 2025-11-11 03:47 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №113-114, что привело к отключению ВВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №113-114 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-11 03:40 | 2025-11-11 03:47
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 710 | 2025-10-29 07:28 | 2025-10-29 14:51 | 3.4.7.3.4, В результате воздействия порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к перекрытию веткой между проводами ВЛ пролете опор №184-185 за Р-1 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Падение дерева (ветки) привело к междуфазному замыканию (фазы В и С) в пролете опор №184-185 за Р-1 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 50 | 2025-10-29 07:28 | 2025-10-29 14:49
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 | 709 | 2025-10-29 07:22 | 2025-10-29 07:31 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №67-68, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №67-68 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-29 07:22 | 2025-10-29 07:30
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 | 708 | 2025-10-28 09:05 | 2025-10-28 09:07 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №94-95, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №94-95 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-28 09:05 | 2025-10-28 09:07
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 | 707 | 2025-10-28 07:11 | 2025-10-28 13:09 | 3.4.7.3.4, Из-за несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, при воздействии небольшой ветровой нагрузки произошло падение ветки на землю в пролете опор №№3-4 отпайки на КТП 48, повлекшее за собой к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В, что привело к отключению ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Падение ветки дерева привело к междуфазному замыканию фаз А и В в пролете опор №№3-4 отпайки на КТП 48 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-28 07:11 | 2025-10-28 13:09
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-42 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 463 | 2025-10-27 11:27 | 2025-10-27 11:32 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-42 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №1. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-42 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-42 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:5*А 25 | 2025-10-27 11:27 | 2025-10-27 11:32
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17 | 702 | 2025-10-26 10:05 | 2025-10-26 11:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №4-5 отпайки на КТП Б-9А, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №4-5 отпайки на КТП Б-9А ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17 Без марки | 2025-10-26 10:05 | 2025-10-26 11:10
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 | 695 | 2025-10-21 12:45 | 2025-10-21 17:29 | 3.4.8.5.1.2, Приближение беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводам в пролете опор №250-251 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9. | 4.4.1, По причине приближения беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводам произошел обрыв провода ф.С в пролете опор №250-251 на ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-21 12:45 | 2025-10-21 17:29
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-56 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | 692 | 2025-10-20 21:09 | 2025-10-20 21:13 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-56 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №2. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-56 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-56 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 Пролет:4*А 16 | 2025-10-20 21:09 | 2025-10-20 21:13
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 | 688 | 2025-10-18 11:38 | 2025-10-18 12:18 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 из-за воздействия птицы на РТП 90. | 4.12, Нарушение электрической изоляции птицей на РТП 90, перетекшее в междуфазное КЗ, действием релейной защиты отключило ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на КТП 90 ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 КТП 90 ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 | 2025-10-18 11:38 | 2025-10-18 12:18
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 687 | 2025-10-18 09:55 | 2025-10-18 10:02 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №124-125, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №124-125 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-18 09:55 | 2025-10-18 10:02
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 679 | 2025-10-10 23:22 | 2025-10-11 10:49 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №51-52, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №51-52ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-10 23:22 | 2025-10-11 10:49
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | 677 | 2025-10-09 17:05 | 2025-10-09 19:09 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение жил провода ф.В, распутывание и пробой на провод ф.С, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры провода фазы В, возле плашечного зажима проходного изолятора на КРУН 10кВ ПС Н15, привело к перекрытию изоляции по ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-09 17:05 | 2025-10-09 19:09
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП В-7 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 669 | 2025-10-05 16:40 | 2025-10-05 20:54 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП В-7 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №2. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП В-7 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП В-7 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:4*А 35 | 2025-10-05 16:40 | 2025-10-05 20:54
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП В-6 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 668 | 2025-10-05 13:43 | 2025-10-05 14:56 | 3.4.7.3.4, В результате воздействия порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к падению веток на провода ВЛ в пролете опор №20-21 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП В-6 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. | 4.1.5, Падение дерева привело к линейному замыканию проводов ВЛ в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП В-6 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП В-6 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:5*А 35 | 2025-10-05 13:43 | 2025-10-05 14:56
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 661 | 2025-10-04 15:10 | 2025-10-04 16:30 | 3.4.7.3.4, В результате воздействия порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к падению дерева на провода ВЛ. в пролете опор №86-87 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Падение дерева привело к однофазному замыканию фазы В на землю в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-04 15:10 | 2025-10-04 16:30
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 660 | 2025-10-04 14:15 | 2025-10-04 14:18 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №159-160 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №159-160 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*А 50 | 2025-10-04 14:15 | 2025-10-04 14:18
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 | 641 | 2025-09-19 07:18 | 2025-09-19 12:36 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №50-51 за Р-5, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №50-51 за Р-5 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-09-19 07:18 | 2025-09-19 12:36
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 | 640 | 2025-09-19 06:55 | 2025-09-19 11:41 | 3.4.7.3.4, В результате воздействия порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к перекрытию между проводами ВЛ пролете опор №10-11 за Р-2 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19. | 4.1.5, Падение дерева привело к однофазному замыканию фазы В на землю в пролете опор №10-11 за Р-2 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-19 06:55 | 2025-09-19 11:41
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Б-56 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | 637 | 2025-09-18 20:01 | 2025-09-18 20:59 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Б-56 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Б-56 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Б-56 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 Пролет:4*А 16 | 2025-09-18 20:01 | 2025-09-18 20:58
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 629 | 2025-09-11 03:03 | 2025-09-11 03:07 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №107-108, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №107-108 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-11 03:03 | 2025-09-11 03:07
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 627 | 2025-09-10 11:29 | 2025-09-10 11:33 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №88-89, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №88-89 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-10 11:29 | 2025-09-10 11:33
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ТП ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 ВЛ10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23 КТП Б-48 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17 ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 622 | 2025-09-02 06:50 | 2025-09-02 17:45 | 3.4.12.3, В следствии прохождения грозового фронта, при сопутствующей ветровой нагрузке произошло срабатывание ПК- 10 кВ в КТП Б-48 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17. В следствии прохождения грозового фронта и воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов: фаз А и С в пролете опор №110-111 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15. фаз А и В в пролете опор №85-86 ВЛ10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23. фаз А и В в пролете опор №151-152 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21. фаз А и В в пролете опор №180-181 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. фаз А и В в пролете опор №290-291 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. В следствии прохождения грозового фронта и воздействия сильного порывистого ветра, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к обрыву провода фазы С в пролете опор №63-64 по ВЛ 10 кВ Память-Кирова ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №110-111 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №85-86 ВЛ10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №180-181 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №290-291 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №151-152 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Срабатывание ПК- 10 кВ в КТП Б-48 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 50/8,0, Атмосферные воздействия на ВЛ10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23 Пролет:3*АС 35/6,2, Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 50, Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2, Атмосферные воздействия на ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 Пролет:3*АС 50/8,0, Атмосферные воздействия на КТП Б-48 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17 Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 4.4.4, При воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы С в пролете опор №63-64 по ВЛ 10 кВ Память-Кирова ПС 110 кВ Н9, с подхлестом провода фазы В при падении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 70 | 2025-09-02 06:50 | 2025-09-02 17:45
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | 617 | 2025-09-01 11:30 | 2025-09-01 11:42 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №231-232, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №231-232 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 Пролет:3*А 70 | 2025-09-01 11:30 | 2025-09-01 11:42
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 612 | 2025-08-25 05:44 | 2025-08-25 14:12 | 3.4.7.3.4, В результате воздействия небольшой ветровой нагрузки произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к падению ветки и перекрытию проводов фаз А и В в пролете опор №122-123 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. | 4.1.5, Падение ветки привело к междуфазному замыканию фаз А и В в пролете опор №122-123 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-25 05:44 | 2025-08-25 14:11
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 134 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 609 | 2025-08-23 15:15 | 2025-08-23 16:55 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №32 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 134 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. |  | 2025-08-23 15:15 | 2025-08-23 16:55
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | 608 | 2025-08-22 12:05 | 2025-08-22 12:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №222-223, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №222-223 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 Пролет:3*А 70 | 2025-08-22 12:05 | 2025-08-22 12:15
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | 607 | 2025-08-21 12:29 | 2025-08-21 16:57 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №197-198, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №197-198 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки и отключение ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 Пролет:3*А 70 | 2025-08-21 12:29 | 2025-08-21 16:57
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | 603 | 2025-08-19 05:05 | 2025-08-19 11:54 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №100-104 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №3. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №100-104 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 Пролет:3*А 25 | 2025-08-19 05:05 | 2025-08-19 11:52
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | 602 | 2025-08-18 15:48 | 2025-08-18 23:46 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло снижение механической прочности траверсы, что привело к повреждение завышенной траверсы на опоре №16 отпайки на КТП Б-16 по ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17. | 4.1.5, При воздействии ветровой нагрузки произошло повреждение завышенной траверсы на опоре №16 отпайки на КТП Б-16 по ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 Опора А10-1 | 2025-08-18 15:48 | 2025-08-18 23:46
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мехток ПС 110 кВ Н17 | 600 | 2025-08-18 13:57 | 2025-08-18 13:59 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №54-55 ВЛ 10 кВ Мехток ПС 110 кВ Н17. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №54-55 ВЛ 10 кВ Мехток ПС 110 кВ Н17, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Мехток ПС 110 кВ Н17 Без марки | 2025-08-18 13:57 | 2025-08-18 13:59
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 597 | 2025-08-12 19:46 | 2025-08-12 19:49 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №108-109 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №108-109 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-12 19:46 | 2025-08-12 19:49
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 596 | 2025-08-12 15:52 | 2025-08-12 15:58 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №108-109 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №108-109 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-12 15:52 | 2025-08-12 15:58
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 592 | 2025-08-11 18:50 | 2025-08-11 18:56 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №137-138 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №137-138 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-11 18:50 | 2025-08-11 18:56
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 205 ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ Н19 | 590 | 2025-08-10 08:02 | 2025-08-10 08:19 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №6 привело к отключению ВВЛ 0,4 кВ №1 КТП 205 ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ Н19. |  | 2025-08-10 08:02 | 2025-08-10 08:19
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 585 | 2025-08-06 18:03 | 2025-08-06 21:16 | 3.4.10.1, Проникновение животного в высоковольтный отсек привело к электродуговому перекрытию на вводах КТП 337 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. | 4.12, Перекрытие вводов КТП 337 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Опора А10-1 | 2025-08-06 18:03 | 2025-08-06 21:16
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-10 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 583 | 2025-08-06 08:42 | 2025-08-06 15:01 | 3.4.8.5.1.2, Приближение беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводам в пролетах опор №№8-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-10 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. | 4.4.1, По причине приближения беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводам произошел обрыв провода ф.А и PEN в пролетах опор №8-№9 и в пролетах опор №9-№10 ф.А,В,С и PEN, повреждение изоляторов на опорах №8-№10 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-10 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-10 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:5*А 25, Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-10 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:5*А 25 | 2025-08-06 08:42 | 2025-08-06 15:01
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 93 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 | 576 | 2025-08-02 15:45 | 2025-08-02 16:33 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №6 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 93 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9. |  | 2025-08-02 15:45 | 2025-08-02 16:33
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9 | 567 | 2025-07-30 10:02 | 2025-07-30 10:14 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №8-9, что привело к отключению ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №8-9 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-30 10:02 | 2025-07-30 10:14
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 566 | 2025-07-30 06:22 | 2025-07-30 11:13 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №2. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:4*А 25 | 2025-07-30 06:22 | 2025-07-30 11:13
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 | 565 | 2025-07-30 06:10 | 2025-07-30 07:13 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19, из-за воздействия птицы опоре №306. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фазы "А" птицей на опоре №306 перетекшее в междуфазное КЗ и действием релейной защиты отключило ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 Опора П10-1 | 2025-07-30 06:10 | 2025-07-30 07:13
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 563 | 2025-07-29 19:37 | 2025-07-29 20:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №2. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:4*А 25 | 2025-07-29 19:37 | 2025-07-29 20:45
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9 | 562 | 2025-07-29 14:50 | 2025-07-29 17:44 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП 138 привело к отключению ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9. Отключен ВВ 10 кВ ВЛ КРС для ремонта абонентского РТП 138 |  | 2025-07-29 14:50 | 2025-07-29 17:44
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | 561 | 2025-07-29 14:40 | 2025-07-29 14:47 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №49-50, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №49-50 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. ОтключенаВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-29 14:40 | 2025-07-29 14:47
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 559 | 2025-07-28 21:45 | 2025-07-28 22:48 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №2. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:5*А 25 | 2025-07-28 21:45 | 2025-07-28 22:48
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 | 557 | 2025-07-28 10:51 | 2025-07-28 14:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора, его пробой на землю, что привело к появлению земли по ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры изолятора фазы А на опоре №117 привело к появлению земли по ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 Опора А10-1 | 2025-07-28 10:51 | 2025-07-28 14:15
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 | 556 | 2025-07-28 03:20 | 2025-07-28 03:23 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №85-86, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №85-86 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-28 03:20 | 2025-07-28 03:22
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Полив ПС 35 кВ Н19 | 555 | 2025-07-28 03:08 | 2025-07-28 03:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А В С в пролете опор №48-49, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ Н19, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А В С в пролете опор №124-125 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ Полив ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-28 03:08 | 2025-07-28 03:10
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 553 | 2025-07-27 06:31 | 2025-07-27 06:33 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №290-291, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №290-291 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-27 06:31 | 2025-07-27 06:33
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 | 548 | 2025-07-24 11:01 | 2025-07-24 11:12 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №74-75, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №74-75 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-24 11:01 | 2025-07-24 11:12
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 547 | 2025-07-24 11:01 | 2025-07-24 11:07 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №204-205, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №204-205 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузок на ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-24 11:01 | 2025-07-24 11:07
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чистополье ПС 110 кВ Н17 | 546 | 2025-07-23 21:51 | 2025-07-23 21:55 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №81-82ВЛ 10 кВ Чистополье ПС 110 кВ Н17. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №81-82ВЛ 10 кВ Чистополье ПС 110 кВ Н17, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Чистополье ПС 110 кВ Н17 Пролет:3*А 50 | 2025-07-23 21:51 | 2025-07-23 21:55
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 545 | 2025-07-23 19:00 | 2025-07-23 19:05 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №118-119 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №118-119 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*А 50 | 2025-07-23 19:00 | 2025-07-23 19:05
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 543 | 2025-07-23 18:00 | 2025-07-23 18:04 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №180-181 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №180-181 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-23 18:00 | 2025-07-23 18:04
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 542 | 2025-07-23 17:23 | 2025-07-23 17:29 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №90-91 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №90-91 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-23 17:23 | 2025-07-23 17:29
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 536 | 2025-07-21 19:18 | 2025-07-21 19:24 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:4*А 25 | 2025-07-21 19:18 | 2025-07-21 19:24
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9 | 534 | 2025-07-21 12:39 | 2025-07-21 15:30 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ КРСПС 110 кВ Н9, из-за воздействия птицы опоре №19. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фазы "В" птицей на опоре №19 перетекшее в междуфазное КЗ и действием релейной защиты отключило ВЛ 10 кВи КРС ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9 Опора П10-1 | 2025-07-21 12:42 | 2025-07-21 15:30
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 303 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 516 | 2025-07-19 18:05 | 2025-07-19 19:12 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 303 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №1. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 303 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 303 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:4*А 35 | 2025-07-19 18:05 | 2025-07-19 19:12
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 512 | 2025-07-19 17:00 | 2025-07-19 17:37 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:5*А 25 | 2025-07-19 17:00 | 2025-07-19 17:36
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | 502 | 2025-07-19 04:33 | 2025-07-19 14:25 | 3.4.8.5.2, В следствии прохождения грозового фронта, при сопутствующей ветровой нагрузке произошло повреждение на участке линии Аксайского РЭС на ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12. |  | 2025-07-19 04:33 | 2025-07-19 14:25
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 | 496 | 2025-07-18 04:23 | 2025-07-18 04:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №104-105, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №104-105 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-18 04:23 | 2025-07-18 04:30
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 | 493 | 2025-07-16 17:57 | 2025-07-16 18:07 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз АВС в пролете опор №56-57, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз АВС в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-16 17:57 | 2025-07-16 18:06
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 | 492 | 2025-07-16 14:14 | 2025-07-16 14:21 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №245-246 отпайки на КТП 131, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №245-264 отпайки на КТП 131 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-16 14:14 | 2025-07-16 14:21
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 79 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 | 488 | 2025-07-14 18:09 | 2025-07-14 19:34 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №5 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 79 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19. |  | 2025-07-14 18:09 | 2025-07-14 19:34
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 35 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП В-19 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП В-19 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 470 | 2025-07-14 09:15 | 2025-07-14 16:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде пыльной бури и сильных порывов ветра до 24 м/с привело к отключению ВЛ. | 4.12, В результате неблагоприятных погодных условий в виде в виде пыльной бури и сильных порывов ветра до 24 м/с в сочетании с грозой произошли кратковременные самоустранившиеся схлесты проводов в пролете опор: №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21; №40-41 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 35 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9; №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП В-19 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22; №25-26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21; №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП В-19 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 Пролет:3*А 25, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 35 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:4*А 35, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП В-19 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:4*А 25, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 Пролет:4*А 25, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП В-19 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Без марки | 2025-07-14 09:15 | 2025-07-14 16:54
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 469 | 2025-07-13 20:10 | 2025-07-14 07:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильных дождей, ливней в сочетании с грозой и сильных порывов ветра до 24 м/с. | 4.12, В результате неблагоприятных погодных условий в виде в виде пыльной бури и сильных порывов ветра до 23 м/с в сочетании с грозой произошло: Кратковременный, самоустранившийся схлест проводов в пролетах опор № 110-111 по ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. Кратковременный, самоустранившийся схлест проводов в пролетах опор № 121-122 по ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9. Кратковременный, самоустранившийся схлест проводов в пролетах опор № 64-65 по ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9. Кратковременный, самоустранившийся схлест проводов в пролетах опор № 31-32 по ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19. Кратковременный, самоустранившийся схлест проводов в пролетах опор № 128-129 по ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9. Устранен схлест проводов в пролетах опор № 33-34 отпай на КТП 16 по ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. Устранен схлест проводов в пролете опор № 94-95 по ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*А 50, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 70, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 Без марки, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 50, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-13 20:10 | 2025-07-14 07:24
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 | 475 | 2025-07-13 10:34 | 2025-07-13 11:41 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №4 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9. |  | 2025-07-13 10:34 | 2025-07-13 11:41
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 215 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 | 474 | 2025-07-13 09:02 | 2025-07-13 10:34 | 3.4.8.2, Не установленное транспортное средство замкнуло провода фаз А и С в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 215 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9. Отключился АВ 0,4 кВ №4 КТП 215 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 215 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 в следствии проезда крупногабаритного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 215 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 Пролет:4*А 25 | 2025-07-13 09:02 | 2025-07-13 10:34
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | 458 | 2025-07-10 06:45 | 2025-07-10 11:42 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к обрыву провода ф.А в пролетах опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. АВ 0,4кВ №1 отключен от руки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к обрыву провода ф.А в пролетах опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. АВ 0,4кВ №1 отключен от руки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 Пролет:4*А 25 | 2025-07-10 06:45 | 2025-07-10 11:41
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 457 | 2025-07-09 17:25 | 2025-07-09 18:25 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №126-127 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №126-127 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-09 17:25 | 2025-07-09 18:25
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 | 454 | 2025-07-09 12:54 | 2025-07-09 13:58 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к обрыву провода фазы С в пролете опор №240-241 по ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19. | 4.4.4, При воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы С в пролете опор №240-241 по ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19, с подхлестом провода фазы В при падении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-09 12:54 | 2025-07-09 13:58
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 | 451 | 2025-07-09 02:32 | 2025-07-09 02:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №57-58, что привело к отключению ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №57-58 ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-09 02:32 | 2025-07-09 02:40
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 | 447 | 2025-07-08 10:22 | 2025-07-08 10:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №109-110, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №109-110 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-08 10:22 | 2025-07-08 10:30
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 444 | 2025-07-06 12:20 | 2025-07-06 16:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №148-149, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №148-149 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-06 12:20 | 2025-07-06 13:40
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 433 | 2025-07-05 17:10 | 2025-07-05 18:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, из-за воздействия птицы на РК-1. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фазы "В" и "С" птицей на РК-1, перетекшее в междуфазное КЗ и действием релейной защиты отключило ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 РЛНД-10/400 | 2025-07-05 17:10 | 2025-07-05 18:17
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 430 | 2025-07-03 21:00 | 2025-07-03 21:06 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному электродуговому перекрытию проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 отпайки на КТП 99, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному электродуговому перекрытию проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 отпайки на КТП 99 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 50 | 2025-07-03 21:00 | 2025-07-03 21:06
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 41 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 | 424 | 2025-06-30 17:15 | 2025-06-30 18:17 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №48-49 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 41 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №2. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №48-49 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 41 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 41 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 Пролет:3*А 25 | 2025-06-30 17:15 | 2025-06-30 18:17
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 | 422 | 2025-06-30 07:58 | 2025-06-30 08:02 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №78-79, что привело к отключению ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №78-79 ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-30 07:58 | 2025-06-30 08:02
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 172 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | 419 | 2025-06-29 09:36 | 2025-06-29 10:31 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №46 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 172 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12. |  | 2025-06-29 09:36 | 2025-06-29 10:31
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Ш-5 ВЛ 6 кВ Шахтёнки ПС 35 кВ Н6 | 415 | 2025-06-27 16:22 | 2025-06-27 17:24 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Ш-5 ВЛ 6 кВ Шахтёнки ПС 35 кВ Н6. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Ш-5 ВЛ 6 кВ Шахтёнки ПС 35 кВ Н6, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Ш-5 ВЛ 6 кВ Шахтёнки ПС 35 кВ Н6 Пролет:4*А 35 | 2025-06-27 16:22 | 2025-06-27 17:24
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 99 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 402 | 2025-06-26 19:12 | 2025-06-26 20:39 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 99 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 99 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 99 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:4*А 25 | 2025-06-26 19:12 | 2025-06-26 20:39
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | 393 | 2025-06-26 17:19 | 2025-06-26 18:29 | 3.4.7.3.4, В результате воздействия порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к падению ветки на провода ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17. | 4.1.5, Падения ветки на провода ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-26 17:19 | 2025-06-26 18:29
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 390 | 2025-06-26 16:27 | 2025-06-26 16:30 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №156-157 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №156-157 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 50 | 2025-06-26 16:27 | 2025-06-26 16:30
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 | 389 | 2025-06-26 16:12 | 2025-06-26 16:16 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №83-84 ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 . | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №83-84 ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 70 | 2025-06-26 16:12 | 2025-06-26 16:16
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 | 387 | 2025-06-26 15:26 | 2025-06-26 16:30 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №152-153 ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №152-153 ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-26 15:26 | 2025-06-26 16:30
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 | 379 | 2025-06-24 00:46 | 2025-06-24 00:52 | 3.4.12.3, В следствии прохождения грозового фронта, при сопутствующей ветровой нагрузке произошло электродуговое перекрытие на проводах фаз А и В в пролете опор №55-56 ВЛ10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9. | 4.12, Электродуговое перекрытие на проводах фаз А и В в пролете опор 55-56 ВЛ10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9, при воздействии атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 70 | 2025-06-24 00:46 | 2025-06-24 00:52
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | 378 | 2025-06-23 17:04 | 2025-06-23 17:08 | 3.4.12.3, В следствии прохождения грозового фронта, при сопутствующей ветровой нагрузке произошло электродуговое перекрытие на проводах фаз В и С в пролете опор №130-131 ВЛ10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17. | 4.12, Электродуговое перекрытие на проводах фаз В и С в пролете опор 130-131 ВЛ10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17, при воздействии атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-23 17:04 | 2025-06-23 17:08
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 | 377 | 2025-06-23 15:15 | 2025-06-23 15:17 | 3.4.12.3, В следствии прохождения грозового фронта, при сопутствующей ветровой нагрузке произошло электродуговое перекрытие на проводах фаз В и С в пролете опор №78-79 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9. | 4.12, Электродуговое перекрытие на проводах фаз В и С в пролете опор 78-79 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-23 15:15 | 2025-06-23 15:17
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 355 | 2025-06-17 17:22 | 2025-06-17 17:33 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №18-19 отпай на КТП № 136, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №18-19 отпайки на КТП №136 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-17 17:22 | 2025-06-17 17:33
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 354 | 2025-06-17 16:42 | 2025-06-17 17:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №70-71, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №70-71 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-17 16:42 | 2025-06-17 17:50
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Восход ПС110 кВ Н15 | 353 | 2025-06-17 09:06 | 2025-06-17 09:09 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ Восход ПС110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №20-21ВЛ 10 кВ Восход ПС110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Восход ПС110 кВ Н15 Пролет:3*А 95 | 2025-06-17 09:06 | 2025-06-17 09:09
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 | 352 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:01 | 3.4.7.3.4, В результате воздействия порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево. Обнаружена упавшая ветка под проводами ВЛ в пролете опор №51-№52 отпая на КТП А-15 по ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Падение ветки привело к однофазному замыканию фазы В на землю в пролете опор №51-52 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:01
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 | 351 | 2025-06-17 07:20 | 2025-06-17 07:25 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №41-42 ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №41-42 ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 70 | 2025-06-17 07:20 | 2025-06-17 07:25
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 | 350 | 2025-06-17 07:14 | 2025-06-17 07:18 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №65-66 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №65-66 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-17 07:14 | 2025-06-17 07:18
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мехток ПС 110 кВ Н17 | 346 | 2025-06-16 17:25 | 2025-06-16 17:32 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ Мехток ПС 110 кВ Н17. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ Мехток ПС 110 кВ Н17, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Мехток ПС 110 кВ Н17 Без марки | 2025-06-16 17:25 | 2025-06-16 17:32
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 | 345 | 2025-06-16 15:36 | 2025-06-16 15:45 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №161-162 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №161-162 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-16 15:36 | 2025-06-16 15:45
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 | 342 | 2025-06-16 13:30 | 2025-06-16 18:14 | 3.4.7.3.4, В результате воздействия порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к касанию проводов фазы В на опоре №84 ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Падение ветки дерева привело к однофазному замыканию фазы В на землю на опоре № 84 ВЛ 10 кВ Память-Кирова ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 Опора А10-1 | 2025-06-16 13:30 | 2025-06-16 18:14
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 | 332 | 2025-06-14 19:15 | 2025-06-14 19:23 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №176-177 ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №176-177 ВЛ ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-14 19:15 | 2025-06-14 19:23
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 318 | 2025-06-10 13:43 | 2025-06-10 13:47 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №183-184 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №183-184 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*А 50 | 2025-06-10 13:43 | 2025-06-10 13:47
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | 317 | 2025-06-10 13:35 | 2025-06-10 13:42 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-10 13:35 | 2025-06-10 13:42
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 312 | 2025-06-10 09:43 | 2025-06-10 09:49 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз С и А в пролете опор №201-202 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз С и А в пролете опор №201-202 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 50 | 2025-06-10 09:43 | 2025-06-10 09:49
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 | 294 | 2025-06-05 22:39 | 2025-06-05 22:47 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №128-129, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №128-129 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-05 22:39 | 2025-06-05 22:47
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 | 286 | 2025-06-04 18:24 | 2025-06-04 18:32 | 3.4.12.3, В следствии прохождения грозового фронта, при сопутствующей ветровой нагрузке произошло электродуговое перекрытие на проводах фаз В и С в пролете опор №198-199 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9. | 4.12, Электродуговое перекрытие на проводах фаз В и С в пролете опор №198-199 ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-04 18:25 | 2025-06-04 18:32
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-40 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-1 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 48 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 156 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 40 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Ш-5 ВЛ 6 кВ Шахтёнки ПС 35 кВ Н6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 298 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 92 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 97 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 145 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 | 269 | 2025-05-27 11:11 | 2025-05-28 18:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде пыльной бури и сильных порывов ветра до 23 м/с в сочетании с грозой привело к отключению ВЛ | 4.12, В результате неблагоприятных погодных условий в виде в виде пыльной бури и сильных порывов ветра до 23 м/с в сочетании с грозой произошли кратковременные самоустранившиеся схлесты проводов в пролете опор: №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-40 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17; №37-38 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21; №36-37 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15; №53-54 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-1 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15; №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 48 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9; №25-26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 156 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9; №43-44 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 40 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21; №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Ш-5 ВЛ 6 кВ Шахтёнки ПС 35 кВ Н6; №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 298 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9; №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 92 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9; №55-56 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 97 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9; №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 145 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-40 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17 Пролет:4*А 25, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 Пролет:4*А 25, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:5*А 25, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-1 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*А 25, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 48 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 Пролет:4*А 25, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 156 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 25, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:4*А 25, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 40 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 Пролет:4*А 25, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Ш-5 ВЛ 6 кВ Шахтёнки ПС 35 кВ Н6 Пролет:4*А 35, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 298 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 Пролет:4*А 25, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 92 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 Пролет:5*А 25, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 97 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 35, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 145 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 Пролет:4*А 25 | 2025-05-27 11:11 | 2025-05-28 18:09
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 ВЛ 6кВ Шахта 26-2 ПС 35 кВ Н6 ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 262 | 2025-05-26 14:08 | 2025-05-28 16:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде пыльной бури и сильных порывов ветра до 23 м/с в сочетании с грозой | 4.12, В результате неблагоприятных погодных условий в виде в виде пыльной бури и сильных порывов ветра до 23 м/с в сочетании с грозой произошло: Кратковременный, самоустранившийся схлест проводов в пролетах опор № 117-118 по ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. Кратковременный, самоустранившийся схлест проводов в пролетах опор № 79-80 по ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19. Кратковременный, самоустранившийся схлест проводов в пролетах опор № 64-65 по ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. Обрыв провода в пролете опор №64-65 по ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9. Кратковременный, самоустранившийся схлест проводов в пролетах опор № 162-163 по ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. Отключили Р-10 на абонентскую отпайку в сторону абонентской КТП В-14 по ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. Сняли птицу с опоры № 35 ф. "В" по ВЛ 6кВ Шахта 26-2 ПС 35 кВ Н6. Срыв вязки изолятора ф. С на опоре № 5 по ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21. Кратковременный, самоустранившийся схлест проводов в пролетах опор № 56-57 по ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*А 50, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 50, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 70, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 РЛНД-10/400, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 А10-2, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 6кВ Шахта 26-2 ПС 35 кВ Н6 Опора П10-1, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 Опора П10-1, Воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*А 50 | 2025-05-26 14:08 | 2025-05-28 16:57
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 | 257 | 2025-05-25 11:31 | 2025-05-25 14:28 | 3.4.7.3.4, В результате воздействия порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к касанию проводов фазы В в пролете опор №218-219 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Падение дерева привело к однофазному замыканию фазы В на землю в пролете опор №219-219 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-25 11:31 | 2025-05-25 14:28
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 256 | 2025-05-24 16:20 | 2025-05-24 17:39 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №1. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:5*А 25 | 2025-05-24 16:20 | 2025-05-24 17:39
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 254 | 2025-05-23 19:59 | 2025-05-23 20:07 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №180-181, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №180-181 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 50 | 2025-05-23 19:59 | 2025-05-23 20:07
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 119 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 | 246 | 2025-05-21 09:12 | 2025-05-21 10:15 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 119 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 119 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 119 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 Пролет:3*А 25 | 2025-05-21 09:12 | 2025-05-21 10:15
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 238 | 2025-05-19 15:28 | 2025-05-19 15:38 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №81-82 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №81-82 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. , при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-19 15:28 | 2025-05-19 15:38
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 233 | 2025-05-18 18:10 | 2025-05-18 19:21 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №121-122 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №121-122 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22., при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-18 18:10 | 2025-05-18 19:21
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП В-6 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 229 | 2025-05-17 17:46 | 2025-05-17 18:30 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП В-6 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП В-6 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП В-6 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:5*А 35 | 2025-05-17 17:46 | 2025-05-17 18:30
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 227 | 2025-05-17 17:07 | 2025-05-17 17:13 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №154-155 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №154-155 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 50 | 2025-05-17 17:07 | 2025-05-17 17:13
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 145 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 | 223 | 2025-05-17 14:29 | 2025-05-17 15:37 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №21 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 145 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21. |  | 2025-05-17 14:29 | 2025-05-17 15:37
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 93 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 | 219 | 2025-05-17 12:55 | 2025-05-17 13:57 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 93 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 93 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 93 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 Пролет:5*А 25 | 2025-05-17 12:55 | 2025-05-17 13:57
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 216 | 2025-05-17 12:22 | 2025-05-17 12:50 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №42 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. |  | 2025-05-17 12:22 | 2025-05-17 12:50
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 214 | 2025-05-17 11:57 | 2025-05-17 12:08 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №278-279 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №278-279 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*А 50 | 2025-05-17 11:57 | 2025-05-17 12:08
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 146 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 | 213 | 2025-05-17 11:19 | 2025-05-17 12:11 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 146 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 146 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 146 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 Пролет:3*А 25 | 2025-05-17 11:19 | 2025-05-17 12:11
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 211 | 2025-05-14 20:44 | 2025-05-14 20:47 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №127-128 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №127-128 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-14 20:44 | 2025-05-14 20:47
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 210 | 2025-05-14 09:38 | 2025-05-14 09:40 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №203-204 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №203-204 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 50 | 2025-05-14 09:38 | 2025-05-14 09:40
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 | 204 | 2025-05-08 15:56 | 2025-05-08 16:06 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №14-15, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-08 15:56 | 2025-05-08 16:06
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ кВ Н23 | 201 | 2025-05-07 10:10 | 2025-05-07 10:21 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №49-50, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ кВ Н23, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №49-50 ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ кВ Н23, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ кВ Н23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ кВ Н23 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-07 10:10 | 2025-05-07 10:21
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 192 | 2025-05-01 17:35 | 2025-05-01 18:02 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №183-184, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №183-184 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-01 17:35 | 2025-05-01 18:02
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 | 190 | 2025-04-29 08:15 | 2025-04-29 14:57 | 3.4.8.5.2, Не установленное транспортное средство подбило опору №20 ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №19-21 ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 в следствии подбития опоры №20 неизвестным транспортным средством. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 Опора П10-1 | 2025-04-29 08:15 | 2025-04-29 14:57
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 | 188 | 2025-04-27 16:57 | 2025-04-27 21:07 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП 167 привело к отключению ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 |  | 2025-04-27 16:57 | 2025-04-27 21:07
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 172 | 2025-04-24 10:41 | 2025-04-24 10:45 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №278-279 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №278-279 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-24 10:41 | 2025-04-24 10:45
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 171 | 2025-04-23 18:13 | 2025-04-23 18:23 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №79-80 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №79-80 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-23 18:13 | 2025-04-23 18:23
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 81 ВЛ 10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23 | 170 | 2025-04-23 17:33 | 2025-04-23 19:20 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 81 ВЛ 10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 81 ВЛ 10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 81 ВЛ 10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23 Пролет:4*А 16 | 2025-04-23 17:33 | 2025-04-23 19:20
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 | 166 | 2025-04-20 17:43 | 2025-04-20 17:47 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 70 | 2025-04-20 17:43 | 2025-04-20 17:47
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 85 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 | 164 | 2025-04-20 16:10 | 2025-04-20 16:18 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 85 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 85 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 85 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 Пролет:4*А 35 | 2025-04-20 16:10 | 2025-04-20 16:18
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | 161 | 2025-04-19 14:43 | 2025-04-19 15:11 | 3.4.9.3, Повреждение на вводном проводе потребителя, запитанного от опоры №5 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. |  | 2025-04-19 14:43 | 2025-04-19 15:11
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 159 | 2025-04-19 12:11 | 2025-04-19 13:17 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №61 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 |  | 2025-04-19 12:11 | 2025-04-19 13:17
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 157 | 2025-04-18 16:12 | 2025-04-18 16:19 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №71-72 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №71-72 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-18 16:12 | 2025-04-18 16:19
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 41 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 | 151 | 2025-04-09 09:25 | 2025-04-09 10:46 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 41 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 41 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 41 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 Пролет:5*А 25 | 2025-04-09 09:25 | 2025-04-09 10:46
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП № 401 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110кВ АС12 | 149 | 2025-04-08 10:45 | 2025-04-08 10:50 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №3 КТП № 401 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110кВ АС12. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №3 КТП № 401 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110кВ АС12, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ №3 КТП № 401 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110кВ АС12 Пролет:3*А 16 | 2025-04-08 10:45 | 2025-04-08 10:50
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 | 143 | 2025-04-01 06:27 | 2025-04-01 12:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и небольшого дождя произошло разрушение проходного изолятора и пробой на землю на КТП 103. Отключена ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19. | 4.1.3, Нарушение структуры изолятора фазы В на КТП 103 привело к перекрытию изоляции по ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19, при воздействии небольшого дождя. Отключена ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на КТП 103 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-04-01 06:27 | 2025-04-01 12:55
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 | 142 | 2025-04-01 06:23 | 2025-04-01 06:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №79-80, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №79-80 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-01 06:23 | 2025-04-01 06:30
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 | 140 | 2025-03-30 06:36 | 2025-03-30 11:36 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП 1016 привело к отключению ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19. |  | 2025-03-30 06:36 | 2025-03-30 11:36
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 138 | 2025-03-29 11:22 | 2025-03-29 11:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №124-125, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №124-125 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-03-29 11:22 | 2025-03-29 11:30
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | 134 | 2025-03-27 08:05 | 2025-03-27 16:01 | 3.4.8.5, Не установленное транспортное средство сбило опору №3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. | 4.15, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №2-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 в следствии падения подбитой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 Опора ПН-1Д | 2025-03-27 08:05 | 2025-03-27 16:01
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ кВ Н23 | 133 | 2025-03-27 06:38 | 2025-03-27 13:12 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение вязки, её срыв и пробой на провод ф.В и землю, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ кВ Н23, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры вязки фазы В на опоре №2 отпайки на КТП 68 привело к перекрытию изоляции по ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ кВ Н23, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ кВ Н23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ кВ Н23 Опора А10-1 | 2025-03-27 06:38 | 2025-03-27 13:12
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 | 132 | 2025-03-26 07:57 | 2025-03-26 08:01 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19. | 4.12, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-03-26 07:57 | 2025-03-26 08:01
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 124 | 2025-03-21 20:25 | 2025-03-21 20:33 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №143-144, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №143-144 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 50 | 2025-03-21 20:25 | 2025-03-21 20:33
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 | 119 | 2025-03-19 16:40 | 2025-03-19 17:41 | 3.4.12.1.1, В результате воздействия порывистого ветра и налипания изморозевых отложений, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №48-49 ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9. | 4.12, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №48-49 ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-19 16:40 | 2025-03-19 17:40
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 | 118 | 2025-03-18 09:27 | 2025-03-18 14:37 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора, его пробой на землю, что привело к появлению земли и как следствие к межфазному короткому замыканию на опоре №89 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры изолятора фазы А на опоре №89 привело к появлению земли и межфазному короткому замыканию по ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 Опора П10-1 | 2025-03-18 09:27 | 2025-03-18 14:37
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 93 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 | 117 | 2025-03-17 10:35 | 2025-03-17 13:53 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №14 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 93 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9. |  | 2025-03-17 10:35 | 2025-03-17 13:53
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 115 | 2025-03-16 09:37 | 2025-03-16 10:58 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло механическое повреждение изолятора, что привело к срыву изолятора фазы С на опоре №52 отпая на КТП 337 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры вязки фазы С на опоре №52 отпая на КТП 337 привело к перекрытию изоляции по ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Опора А10-1 | 2025-03-16 09:37 | 2025-03-16 10:58
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 | 113 | 2025-03-15 16:01 | 2025-03-15 18:43 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло снижение механической прочности вязки, что привело к срыву вязки провода фазы В на опоре №41 по ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21. | 4.1.5, Нарушение структуры вязки фазы В на опоре №41 привело к перекрытию изоляции по ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 Опора П10-1 | 2025-03-15 16:01 | 2025-03-15 18:43
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9 | 101 | 2025-03-08 11:38 | 2025-03-08 11:43 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9, из-за воздействия птицы на опоре №16. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз "В" и "А" птицей на опоре №16 и действием релейной защиты отключило ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Н9 Опора П10-1 | 2025-03-08 11:38 | 2025-03-08 11:43
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 | 88 | 2025-02-24 12:17 | 2025-02-24 12:25 | 3.4.10.2, Проникновение птицы на недопустимое расстояние к проходным изоляторам привело к электродуговому перекрытию на КТП А-15 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15. | 4.12, Перекрытие изоляторов на КТП А-15 птицей привело к отключению ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 Опора П10-1 | 2025-02-24 12:17 | 2025-02-24 12:25
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-37 ВЛ 10 кВ Чистополье ПС 110 кВ Н17 | 78 | 2025-02-18 08:09 | 2025-02-18 12:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к обрыву провода ф.А в пролетах опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-37 ВЛ 10 кВ Чистополье ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №1. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к обрыву провода ф.А в пролетах опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-37 ВЛ 10 кВ Чистополье ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-37 ВЛ 10 кВ Чистополье ПС 110 кВ Н17 Пролет:4*А 25 | 2025-02-18 08:09 | 2025-02-18 12:00
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 76 | 2025-02-15 19:35 | 2025-02-15 21:03 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:4*А 25 | 2025-02-15 19:35 | 2025-02-15 21:03
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП № 401 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110кВ АС12 | 72 | 2025-02-15 12:57 | 2025-02-15 14:45 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №3 КТП № 401 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110кВ АС12. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №3 КТП № 401 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110кВ АС12, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №3 КТП №401 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110кВ АС12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ на ВЛ-0,4кВ №3 КТП № 401 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110кВ АС12 Пролет:4*А 16 | 2025-02-15 12:57 | 2025-02-15 14:45
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 66 | 2025-02-13 14:06 | 2025-02-13 14:16 | 3.4.8.4, Не установленное лицо набросило проволку на провода в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 в следствии наброса проволки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*А 50 | 2025-02-13 14:06 | 2025-02-13 14:16
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 93 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 | 46 | 2025-02-04 10:35 | 2025-02-04 16:23 | 3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №12 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 93 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9. |  | 2025-02-04 10:35 | 2025-02-04 16:23
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 70 Б ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | 39 | 2025-02-04 09:30 | 2025-02-04 12:03 | 3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №6 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 70 Б ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12. |  | 2025-02-04 09:30 | 2025-02-04 12:03
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 94 ВЛ 10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23 | 35 | 2025-02-04 08:57 | 2025-02-04 10:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии порывистого ветра и касание ветки проводов ВЛ произошел схлёст проводов в пролете опор № 3-4. Отключен АВ 0,4 кВ №2 КТП 94 ВЛ 10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23. | 4.1.5, Касание веток проводов ВЛ привело к замыканию проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 94 ВЛ 10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23 , при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 94 ВЛ 10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23 Пролет:4*А 16 | 2025-02-04 08:57 | 2025-02-04 10:42
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | 32 | 2025-02-04 06:34 | 2025-02-04 08:42 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №178-179 ВЛ 10 кВ Каменный-Брод ПС 110 кВ АС-12. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №178-179 ВЛ 10 кВ Каменный-Брод ПС 110 кВ АС-12, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-04 06:34 | 2025-02-04 08:42
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 | 30 | 2025-02-04 06:31 | 2025-02-04 08:42 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к касанию проводов фазы В.С. в пролете опор №79-80 за Р-4 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 110 кВ Н19. | 4.1.5, Падение дерева привело к однофазному замыканию проводов фаз В и С в пролете опор №79-80 за Р-4 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-04 06:31 | 2025-02-04 08:42
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 21 | 2025-01-27 00:22 | 2025-01-27 10:10 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП 1008 привело к отключению ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15. |  | 2025-01-27 00:22 | 2025-01-27 10:10
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 | 2 | 2025-01-02 11:34 | 2025-01-02 14:18 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП 1012 привело к отключению ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19. |  | 2025-01-02 11:34 | 2025-01-02 14:18
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Вёшенская1 - Колундаевская ВЛ 35 кВ Вёшенская1 - Терновская2 с отпайкой на ПС Терновская1 | 392 | 2025-12-13 10:48 | 2025-12-16 09:00 | 3.4.13.4.2.2, При проведении строительно-монтажных работ, согласно проектной документацией разработанной Ростовским отделением «СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ» в 1977 году, не произведен монтаж ригеля АР-5 на промежуточной железобетонной опоре №7. Отсутствие контроля за проведением скрытых работ при строительстве ВЛ. Неудовлетворительное качество приемки ВЛ при вводе в эксплуатацию в 1979 году, явилось следствием падения промежуточной железобетонной опоры №7, повлекшее обрыв проводов фаз "А,В,С" и грозозащитного троса пролете опор №6-7, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Терновская2 с отпайкой на ПС 35 кВ Терновская1, ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Колундаевская. | 4.4.4, Из-за воздействия ветровых нагрузок при порывах со скоростью до 19 м/с, сопутствующим фактором послужило отсутствие ригеля АР-5 на промежуточной железобетонной опоре №7, предусмотренного проектной документацией разработанной Ростовским отделением «СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ» в 1977 году. Так же в процессе длительной эксплуатации произошло выдувание песчаного грунта у основания опоры с уменьшением заглубления опоры до Н-1,98 м, и как следствие падение промежуточной железобетонной опоры №7, повлекшее обрыв проводов фаз «А,В,С» и грозозащитного троса в пролете опор №6-7, промежуточная железобетонная опора №6 надлом опоры у средней траверсы фазы «С», что привело к отключению ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Терновская2 с отпайкой на ПС 35 кВ Терновская1, ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Колундаевская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Терновская2 с отпайкой на ПС 35 кВ Терновская1 в пролете №6-7 обрыв проводов фаз «А,В,С», грозозащитного троса, промежуточная железобетонная опора №6 надлом опоры у средней траверсы фазы «С», промежуточная железобетонная опора №7 лежит на земле. на ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Терновская2 с отпайкой на ПС 35 кВ Терновская1 ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Терновская2 с отпайкой на ПС 35 кВ Терновская1, ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Колундаевская в пролете №6-7 обрыв проводов фаз «А,В,С», грозозащитного троса, промежуточная железобетонная опора №6 надлом опоры у средней траверсы фазы «С», промежуточная железобетонная опора №7 лежит на земле. на ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Колундаевская ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Колундаевская | 2025-12-13 10:48 | 2025-12-13 22:30
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Верхнесвечниковская | 408 | 2025-12-13 06:40 | 2025-12-13 14:32 | 3.4.12.5.2, В результате длительного срока эксплуатации, появления микротрещин фарфоровой изоляции изолирующей подставки (типа ПИ-9 УХЛ1) и метеорологических явлений (дождь, ветер 8–13 м/с с порывами до 25 м/с с переходом через 0ºС) произошло проникновении влаги в микротрещины, что привело к излому изолирующей подставки (типа ПИ-9 УХЛ1) конденсатора связи КС ВЛ-110 Советская (ф.В) вследствие воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В результате длительного срока эксплуатации, появления микротрещин фарфоровой изоляции изолирующей подставки (типа ПИ-9 УХЛ1) и метеорологических явлений (дождь, ветер 8–13 м/с с порывами до 25 м/с с переходом через 0ºС) произошло проникновении влаги в микротрещины, что привело к излому изолирующей подставки (типа ПИ-9 УХЛ1) конденсатора связи КС ВЛ-110 Советская (ф.В) вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных явлений. Изменение механических свойств изолирующей подставки на ПС 110 кВ Верхнесвечниковская. на ПС 110кВ В.Свечниковская КС ВЛ-110 Советская (ф.В) | 2025-12-13 06:40 | 2025-12-13 07:52
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Промзона | 410 | 2025-12-13 05:30 | 2025-12-13 08:44 | 3.4.9.1.1, Не требуются. | 4.4.4, Не требуются. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Земля в сети 10кВ на КЛ-10кВ №11 на ПС 110кВ Промзона КЛ-10кВ №11 | 2025-12-13 05:30 | 2025-12-13 08:44
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Суходольная ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 1 цепь | 409 | 2025-12-13 03:03 | 2025-12-13 10:47 | 3.4.7.3, Разрушение опорно-штыревого изолятора типа ОНШ-20 вызван потерей электрической прочности из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующей причиной стало усиление ветра до 8–13 м/с с порывами до 21 м/с Северо-западный, перепад температур с переходом через ноль. | 4.12, В результате длительной эксплуатации опорно-штыревого изолятора типа ОНШ-20 произошло изменение свойств материала, что привело к потери электрической прочности с последующим пробоем на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической прочности, пробой опорно-штыревого изолятора типа ОНШ-20. на ПС 110кВ Суходольная на ПС 110кВ Суходольная СШ-10кВ | 2025-12-13 07:30 | 2025-12-13 10:47
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вёшенская2 - Калининская | 356 | 2025-11-30 16:16 | 2025-11-30 16:16 | 3.4.7.4, Отключение ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Калининская произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "С", на промежуточной железобетонной опоре №61 ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Калининская, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70E, 1-н из 8-ми изоляторов разрушен в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "С", из-за старения изоляции в процесcе длительной эксплуатации (с 1976 года) и увлажнения атмосферными осадками. | 4.11, Из-за старения изоляции в процесcе длительной эксплуатации (с 1976 года) и увлажнения атмосферными осадками изоляторов в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "С", на промежуточной железобетонной опоре №61 произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70E, 1-н из 8-ми изоляторов разрушен в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "С", возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Калининская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Калининская на промежуточной железобетонной опоре №61 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70E, 1-н из 8-ми изоляторов разрушен в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "С". на ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Калининская ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Калининская
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Алексеево-Лозовская | 355 | 2025-11-24 09:47 | 2025-11-24 15:18 | 3.4.7.3.5, В связи с конструктивными особенностями масляного выключателя 10кВ типа ВКЭ-10-31,5-1000 и его расположении в ячейке МВШ-10кВ 2с, своевременно выявить дефект не представляется возможным. | 4.7, В результате длительного срока эксплуатации, произошло разрушение уплотнения вала механизма выключателя МВШ-10кВ 2С типа ВКЭ-10-31,5-1000, что привело к капельной течи масла из полюса ф. «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала, выработка метала корпуса механизма полюсов, выработка механического ресурса вала механизма выключателя МВШ-10кВ 2С типа ВКЭ-10-31,5-1000. на ПС 110 кВ Алексеево-Лозовская ВКЭ-М-10-1000/31,5 | 2025-11-24 09:47 | 2025-11-24 11:30
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 1 цепь | 348 | 2025-11-14 17:16 | 2025-11-14 17:35 | 3.4.9.3, Длительное протекание пусковых токов, превышающих время «уставки» работы 3 зоны дистанционной защиты ВЛ-110кВ Тиховская- Суходольная 1 Ц ( Тс.з.=5,5 сек.), вызванное неудавшимся затяжным пуском 1 агрегата (СТД №1 Р= 8000 кВт) на НПС Суходольная принадлежащей ПАО "Транснефть - Приволга", (данные осциллограммы). Согласно данным филиала ПАО «Транснефть – Приволга» Волгоградского РНУ время с момента пуска ЭД до выхода на номинальный режим должно составлять 2,9 сек. (письмо от 06. 11. 2025 г. № ТПВ-05-12-75/47547).
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Каргинская - Базковская | 344 | 2025-11-10 01:58 | 2025-11-10 16:56 | 3.4.8.5.1.2, Отключение ВЛ 35 кВ Каргинская-Базковская произошло в результате междуфазного замыкания, возникшего при электродуговом перекрытии между проводами фаз "А,В,С" в результате повреждения проводов беспилотным воздушным судном (БВС), и как следствие, оборванные провода фаз "В" и "С" и повреждение провода марки АС-70 фазы "А". | 4.14, Из-за электродугового перекрытия между проводами фаз "А,В,С" в результате обрыва проводов фаз "В и "С" беспилотным воздушным судном (БВС), и как следствие, оборванные провода фаз "В" и "С" и повреждение провода марки АС-70 фазы "А", возникло междуфазное замыкание с последующим отключением ВЛ действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35 кВ Каргинская-Базковская в пролете опор № 97-98 оборванные провода фаз "В" и "С" и повреждение провода марки АС-70 фазы "А". на ВЛ 35 кВ Каргинская-Базковская ВЛ 35 кВ Каргинская-Базковская | 2025-11-10 01:58 | 2025-11-10 03:19
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Сохрановская - Бакайcкая | 319 | 2025-10-06 14:40 | 2025-10-06 16:20 | 3.4.8.5.1.2, Вывод в ремонт ВЛ 35 кВ Сохрановская-Бакайская выполнен по неотложной заявке №1920 в следствии обнаружения повреждённого провода фазы "В" марки АЖ-120 в пролете опор №57-58, на анкерной железобетонной опоре № 57 разрушены два изолятора из 4-х марки ПС-70Е в натяжной изолирующей подвеске провода фазы "С" в сторону опоры №56, разрушен 1-н изолятор из 4-х марки ПС-70Е в натяжной изолирующей подвеске провода фазы "С" в сторону опоры №58, разрушен 1-н изолятор из 3-х марки ПС-70Е в обводной изолирующей подвеске провода фазы "С" в следствии воздействия беспилотного летательного судна (БВС) . | 4.14, В результате повреждения провода фазы "В" марки АЖ-120 в пролете опор №57-58, на анкерной железобетонной опора № 57 разрушены два изолятора из 4-х марки ПС-70Е в натяжной изолирующей подвеске провода фазы "С" в сторону опоры №56, разрушен 1-н изолятор из 4-х марки ПС-70Е в натяжной изолирующей подвеске провода фазы "С" в сторону опоры №58, разрушен 1-н изолятор из 3-х марки ПС-70Е в обводной изолирующей подвеске провода фазы "С" беспилотным воздушным судном (БВС), выполнен вывод в ремонт ВЛ 35 кВ Сохрановская-Бакайская по неотложной заявке №1920. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35 кВ Сохрановская-Бакайская поврежденный провод фазы "В" марки АЖ-120 в пролете опор №57-58, на анкерной железобетонной опоре №57 разрушены два изолятора из 4-х марки ПС-70Е в натяжной изолирующей подвеске провода фазы "С" в сторону опоры №56, разрушен 1-н изолятор из 4-х марки ПС-70Е в натяжной изолирующей подвеске провода фазы "С" в сторону опоры №58, разрушен 1-н изолятор из 3-х марки ПС-70Е в обводной изолирующей подвеске провода фазы "С". на ВЛ 35 кВ Сохрановская-Бакайская ВЛ 35 кВ Сохрановская-Бакайская, ВЛ 35 кВ Сохрановская-Бакайская поврежденный провод фазы "В" марки АЖ-120 в пролете опор №57-58, на анкерной железобетонной опоре №57 разрушены два изолятора из 4-х марки ПС-70Е в натяжной изолирующей подвеске провода фазы "С" в сторону опоры №56, разрушен 1-н изолятор из 4-х марки ПС-70Е в натяжной изолирующей подвеске провода фазы "С" в сторону опоры №58, разрушен 1-н изолятор из 3-х марки ПС-70Е в обводной изолирующей подвеске провода фазы "С". на ВЛ 35 кВ Сохрановская-Бакайская ВЛ 35 кВ Сохрановская-Бакайская | 2025-10-06 14:40 | 2025-10-06 16:20
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ ПС ВЛ ПС ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская ПС 110 кВ Суходольная ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 1 цепь ПС 110 кВ Суходольная ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская | 308 | 2025-09-30 23:44 | 2025-10-13 12:50 | 3.4.8.5.1.2, В результате атак БПЛА, произошло повреждение оборудования ПС 110кВ Суходольная: внутреннее повреждение активной части силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, внешние повреждение коробление металла силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 от воздействия высоких температур; разлив трансформаторного масла силовых трансформаторов Т-1 и Т-2; повреждение двигателя РПН силового трансформатора Т-2; повреждение радиаторов охлаждения силового трансформатора Т-1 со стороны ЗРУ-10кВ; разрушение разрядников 10кВ силовых трансформаторов Т-1, Т-2 фазы «А», «В», «С»; разрушение вводов 110кВ силового трансформатора Т-2 фазы «А», «В», «С»; разрушение фарфоровой изоляции вводов 10кВ силового трансформатора Т-2 фазы «А», «В», «С»; разрушение фарфоровой изоляции вводов 110кВ силового трансформатора Т-1 фазы «А», «В», «С»; разрушение опорно стержневой изоляции разъединителя секционного 110кВ РС-110кВ 2С фазы «В»; разрушение ЗОН-110кВ Т-2; разрушение РВС-110кВ ЗОН Т-2; разрушение шинного моста 10кВ силового трансформатора Т-2, разрушение шинного моста 110кВ силового трансформатора Т-2, повреждение опорно стержневой изоляции шинного разъединителя 110кВ ШР-110кВ Т-2 фаза «А»; разрушение шинного моста 10кВ силового трансформатора Т-1; разрушение приемных порталов силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, повреждение опорно стержневой изоляции короткозамыкателя 110кВ КЗ-110кВ Т-1 фазы «А», повреждение опорно стержневой изоляции отделителя 110кВ ОД-110кВ Т-1 фазы «А», разрушение опорно стержневой изоляции ЗОН 110кВ Т-1; повреждение опорно стержневой изоляции разъединителя секционного 110кВ РС-110кВ 1С фазы «А», «С»; разрушение железобетонных конструкций подставных изоляторов шинного моста 10кВ; повреждение силовых и контрольных кабелей, повреждение шкафов зажимов трансформатора и шкафов обдува, а также повреждение подвесных изоляторов на портале Т-1 и Т-2, разрушение маслоприемного устройства силовых трансформаторов Т-1, Т-2. | 4.4.1, В результате атак БПЛА, произошло механическое повреждение оборудования ПС 110кВ Суходольная с последующим отключение силовых трансформаторов Т-1, Т-2 устройствами РЗА. Обнаружено повреждение осколками: внутреннее повреждение активной части силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, внешние повреждение коробление металла силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 от воздействия высоких температур; разлив трансформаторного масла силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 с последующим выгоранием; повреждение двигателя РПН силового трансформатора Т-2; повреждение радиаторов охлаждения силового трансформатора Т-1 со стороны ЗРУ-10кВ; разрушение разрядников 10кВ силовых трансформаторов Т-1, Т-2 фазы «А», «В», «С»; разрушение вводов 110кВ силового трансформатора Т-2 фазы «А», «В», «С»; разрушение фарфоровой изоляции вводов 10кВ силового трансформатора Т-2 фазы «А», «В», «С»; разрушение фарфоровой изоляции вводов 110кВ силового трансформатора Т-1 фазы «А», «В», «С»; разрушение опорно стержневой изоляции разъединителя секционного 110кВ РС-110кВ 2С фазы «В»; разрушение ЗОН-110кВ Т-2; разрушение РВС-110кВ ЗОН Т-2; разрушение шинного моста 10кВ силового трансформатора Т-2, разрушение шинного моста 110кВ силового трансформатора Т-2, повреждение опорно стержневой изоляции шинного разъединителя 110кВ ШР-110кВ Т-2 фаза «А»; разрушение шинного моста 10кВ силового трансформатора Т-1; разрушение приемных порталов силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, повреждение опорно стержневой изоляции короткозамыкателя 110кВ КЗ-110кВ Т-1 фазы «А», повреждение опорно стержневой изоляции отделителя 110кВ ОД-110кВ Т-1 фазы «А», разрушение опорно стержневой изоляции ЗОН 110кВ Т-1; повреждение опорно стержневой изоляции разъединителя секционного 110кВ РС-110кВ 1С фазы «А», «С»; разрушение железобетонных конструкций подставных изоляторов шинного моста 10кВ; повреждение силовых и контрольных кабелей, повреждение шкафов зажимов трансформатора и шкафов обдува, а также повреждение подвесных изоляторов на портале Т-1 и Т-2, разрушение маслоприемного устройства силовых трансформаторов Т-1, Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение повлекшие за собой полное разрушения внутренней активной части силового трансформатора Т-1, внутренней активной части силового трансформатора Т-2, коробление металла силового трансформатора Т-1 от воздействия высоких температур, коробление металла силового Т-2 от воздействия высоких температур, разлив трансформаторного масла силового трансформатора Т-1 с последующим выгоранием, разлив трансформаторного масла силового трансформатора Т-2 с последующим выгоранием, двигателя РПН силового трансформатора Т-2, радиаторов охлаждения силового трансформатора Т-1 со стороны ЗРУ-10кВ, разрядников 10кВ силового трансформаторов Т-1 фазы «А», «В», «С», разрядников 10кВ силового трансформаторов Т-2 фазы «А», «В», «С», вводов 110кВ силового трансформатора Т-2 фазы «А», «В», «С», фарфоровой изоляции вводов 10кВ силового трансформатора Т-2 фазы «А», «В», «С», фарфоровой изоляции вводов 110кВ силового трансформатора Т-1 фазы «А», «В», «С», опорно стержневой изоляции разъединителя секционного 110кВ РС-110кВ 2С фазы «В», ЗОН-110кВ Т-2, РВС-110кВ ЗОН Т-2, шинного моста 10кВ силового трансформатора Т-2, шинного моста 110кВ силового трансформатора Т-2, опорно стержневой изоляции шинного разъединителя 110кВ ШР-110кВ Т-2 фаза «А», шинного моста 10кВ силового трансформатора Т-1, приемного портала силового трансформатора Т-1, приемного портала силового трансформатора Т-2, опорно стержневой изоляции короткозамыкателя 110кВ КЗ-110кВ Т-1 фазы «А», опорно стержневой изоляции отделителя 110кВ ОД-110кВ Т-1 фазы «А», опорно стержневой изоляции ЗОН 110кВ Т-1, опорно стержневой изоляции разъединителя секционного 110кВ РС-110кВ 1С фазы «А», «С», железобетонных конструкций подставных изоляторов шинного моста 10кВ силового трансформатора Т-2, силовые и контрольные кабели, шкафы зажимов трансформатора, шкафы обдува, стеклянная изоляция подвесных изоляторов на портале Т-1, стеклянная изоляция подвесных изоляторов на портале Т-2, маслоприемное устройство силового трансформатора Т-1, маслоприемное устройство силового трансформатора Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате атак БПЛА, произошло механическое повреждение силового трансформатора Т-1. Повреждение бака трансформатора, коробление металла, радиаторов охлаждения, вводов 110кВ, вводов 10кВ, повреждение фарфоровой и стеклянной изоляции на ПС 110кВ Суходольная. на ПС 110 кВ Суходольная Трансформатор ТРДН-25000/110-66, В результате атак БПЛА, произошло механическое повреждение силового трансформатора Т-2. Повреждение бака трансформатора, коробление метала, радиаторов охлаждения, вводов 110кВ, вводов 10кВ, повреждение фарфоровой и стеклянной изоляции на ПС 110кВ Суходольная. на ПС 110 кВ Суходольная Трансформатор ТРДН(С)-25000/110/10, В результате атак БПЛА, произошло механическое повреждение разрядника 10 кВ РВО-1-10кВ Т-1, РВО-2-10кВ Т-1, разрушение фарфоровой изоляции фаз «А», «В», «С». на ПС 110 кВ Суходольная РВО-10, В результате атаки БПЛА. Произошло механическое повреждение фарфора опорно стержневой изоляции разъединителя секционного 110кВ РС-110кВ 1С фазы «А», «С» на ПС 110 кВ Суходольная РЛНД-1-110/1000, В результате атаки БПЛА. Произошло механическое повреждение фарфора опорно стержневой изоляции короткозамыкателя 110кВ КЗ-110кВ Т-1 фаза «А». на ПС 110 кВ Суходольная КЗ-110, В результате атаки БПЛА. Произошло механическое повреждение фарфора опорно стержневой изоляции отделителя 110кВ ОД-110кВ Т-1 фаза «А». на ПС 110 кВ Суходольная ОД-110/1000, В результате атаки БПЛА. Произошло механическое повреждение фарфора опорно стержневой изоляции разъединителя секционного 110кВ РС-110кВ 2С фаза «В». на ПС 110 кВ Суходольная РЛНД-1-110/1000, В результате атаки БПЛА. Произошло механическое повреждение разъединителя 110кВ ЗОН-110кВ Т-2 на ПС 110 кВ Суходольная ЗОН-110-IУХЛ1, В результате атак БПЛА, произошло механическое повреждение разрядника 110 кВ РВС-110кВ ЗОН Т-2, разрушение фарфоровой изоляции фазы РВС-110кВ ЗОН Т-2. на ПС 110 кВ Суходольная РВС-110М фА, В результате атаки БПЛА. Произошло механическое повреждение фарфора опорно стержневой изоляции разъединителя шинного 110кВ ШР-110кВ Т-2 фаза «А». на ПС 110 кВ Суходольная РЛНД-1-110/1000, В результате атаки БПЛА. Произошло механическое повреждение фарфора опорно стержневой изоляции разъединителя 110кВ ЗОН-110кВ Т-1 на ПС 110 кВ Суходольная ЗОН-110-IУХЛ1, В результате атак БПЛА, произошло механическое повреждение разрядника 10 кВ РВО-1-10кВ Т-2, РВО-2-10кВ Т-2, разрушение фарфоровой изоляции фазы «А», «В», «С».. на ПС 110 кВ Суходольная РВО-10 | 2025-10-01 00:46 | 2025-10-01 01:16
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Промзона - Сысоево I цепь | 301 | 2025-09-15 05:28 | 2025-09-15 05:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ Промзона-Сысоево I цепь произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "А" на промежуточной железобетонной опоре №137, и как следствие, следы воздействия электрической дуги по изоляторам марки ПФ-6А, в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "А", из-за загрязнения изоляции паутиной, пылевыми уносами с с/х полей и увлажнения атмосферными осадками в утренние часы. | 4.17.1, Из-за загрязнения изоляции паутиной, пылевыми уносами с с/х полей и увлажнения атмосферными осадками в утренние часы, в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "А", на промежуточной железобетонной опоре № 137 ВЛ 110 кВ Промзона-Сысоево I цепь, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в поддерживающей подвеске, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПФ-6А, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Промзона-Сысоево I цепь действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Промзона-Сысоево I цепь на промежуточной железобетонной опоре №137 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПФ-6А поддерживающей изолирующей подвески провода фазы "А" на ВЛ 110 кВ Промзона-Сысоево I цепь ВЛ 110 кВ Промзона-Сысоево I цепь
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сысоево - Чертково I цепь | 290 | 2025-08-23 18:22 | 2025-08-23 18:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковская I цепь произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "С", на промежуточной железобетонной опоре №82 ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковская I цепь, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске и проводе марки АС-150 фазы "С", из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ и увлажнения атмосферными осадками. | 4.12, Из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при выполнении сельскохозяйственных работ и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующей поддерживающей подвески провода фазы "С", на промежуточной железобетонной опоре №82, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске и проводе марки АС-150 фазы "С", возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковская I цепь действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковcкая I цепь на промежуточной железобетонной опоре №82 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске и проводе марки АС-150 фазы "С". на ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковcкая I цепь ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковcкая I цепь
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вёшенская2 - Вёшенская1 II цепь | 281 | 2025-08-17 16:37 | 2025-08-17 16:37 | 3.4.12.4, Из-за низового ландшафтного пожара произошло загрязнение продуктами горения изоляторов изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "А", на промежуточной железобетонной опоре №143, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А", возникло однофазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110кВ Вешенская 2-Вешенская 1 II цепь действием УРЗА. | 4.9.23, Отключение ВЛ 110кВ Вешенская 2-Вешенская 1 II цепь произошло в результате однофазного короткого замыкания, возникшего из-за загрязнения поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "А" продуктами горения , на промежуточной железобетонной опоре №143 ВЛ 110кВ Вешенская 2-Вешенская 1 II цепь , и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь на промежуточной железобетонной опоре №143 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А". на ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайкой на ПС Тарасовская | 273 | 2025-08-05 00:10 | 2025-08-06 18:02 | 3.4.8.5.1.2, Отключение ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона I цепь с отпайками произошло в результате междуфазного замыкания, возникшего при электродуговом перекрытии между проводами фаз "А,В,С" в результате повреждения опоры № 261 беспилотным воздушным судном (БВС), и как следствие, разрушение опоры №261, повреждение проводов марки АС-150 фаз "А,В,С" и грозозащитного троса марки С-50 . Отключение ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона II цепь с отпайками произошло в результате междуфазного замыкания, возникшего при электродуговом перекрытии между проводами фаз "А,В,С" в результате повреждения опоры № 261 беспилотным воздушным судном (БВС), и как следствие, разрушение опоры №261 и повреждение проводов марки АС-150 фаз "А,В,С" и грозозащитного троса марки С-50 . | 4.14, Из-за электродугового перекрытия между проводами фаз "А,В,С" в результате повреждения опоры №261 ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона I цепь с отпайками беспилотным воздушным судном (БВС), и как следствие, разрушение опоры №261, повреждение проводов марки АС-150 фаз "А,В,С" и грозозащитного троса марки С-50, возникло междуфазное замыкание с последующим отключением ВЛ действием УРЗА. Из-за электродугового перекрытия между проводами фаз "А,В,С" в результате повреждения опоры №261 ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона II цепь с отпайками беспилотным воздушным судном (БВС), и как следствие, разрушение опоры №261, повреждение проводов марки АС-150 фаз "А,В,С" и грозозащитного троса марки С-50, возникло междуфазное замыкание с последующим отключением ВЛ действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона I,II цепь с отпайками разрушена промежуточная железобетонная опора №261, повреждены провода марки АС-150 фаз "А,В,С" и грозозащитный трос марки С-50. на ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона I,II цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона I,II цепь с отпайками | 2025-08-05 00:10 | 2025-08-05 13:44
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35кВ Волошинская - Глушковская ПС 35 кВ Глушковская | 271 | 2025-07-30 08:40 | 2025-07-30 13:10 | 3.4.12.5.2, В связи c повышенной температурой окружающего воздуха произошло нарушение структуры материалов датчика ПФД, что привело его к ложному срабатыванию. 3.4.7.3.1, В связи с конструктивными особенностями отключающих пружин отделителя ОД-35кВ Т-1 и их расположением своевременно выявить дефект не представлялось возможным. | 4.1.5, Неисправность фотодатчика дуговой защиты типа ПФД, установленного в ячейке ВВШ-10 кВ-1С, (по причине воздействия высоких температур окружающего воздуха выше +40 градусов), в результате чего данный фотодатчик оказался в сработанном состоянии и при внешнем КЗ на одной из отходящих ВЛ-10 кВ произошло ложное срабатывание реле дуговой защиты в ячейке ВВШ-10кВ 1С с действием на отключение Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение свойств материалов на ПС 35кВ Глушковская Защита от дуговых замыканий 4.2.2, В связи с длительным сроком эксплуатации отделителя ОД-35кВ Т-1 произошло изменение свойств материалов отключающих пружин, что привело к ослаблению пружин и как следствие недоотключение отделителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ПС 35 кВ Глушковская ОД-35/630 | 2025-07-30 08:40 | 2025-07-30 13:10
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Волошинская | 268 | 2025-07-27 14:38 | 2025-07-27 15:48 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного в ячейку МВ-10кВ №2 произошло междуфазное КЗ, что привело к срабатыванию дуговой защиты и отключению масляного выключателя МВШ-10кВ 1С. | 4.11, В результате двухфазного КЗ и возникновения электрической дуги произошло срабатывание дуговой защиты, что привело к отключению масляного выключателя МВШ-10кВ 1С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение, следы электрической дуги на проходных изоляторах на ПС 35 кВ Волошинская ВК-10-630-20 | 2025-07-27 14:38 | 2025-07-27 15:48
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Чертковская - Маньковская | 269 | 2025-07-27 01:12 | 2025-07-27 02:08 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35 кВ Чертковская - Маньковская действием УРЗА произошло в результате междуфазного замыкания, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающих гирлянд изоляторов по фазам "А", "В","С", на промежуточной железобетонной опоре № 40, и как следствие, разрушенные по 1-му из 5-ти изоляторов марки ПФ-6А поддерживающих изолирующих подвесок проводов фаз "А", "В","С", из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда. | 4.11, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда произошло отключение ВЛ 35 кВ Чертковская - Маньковская по причине междуфазного замыкания при электродуговом перекрытии поддерживающих гирлянд изоляторов по фазам "А", "В","С" на промежуточной железобетонной опоре №40 и как следствие, поврежденные по 1-му из 5-ти изоляторов марки ПФ-6А поддерживающих изолирующих подвесок проводов фаз "А", "В","С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35 кВ Чертковская - Маньковская на промежуточной железобетонной опоре № 40 разрушенные по 1-му из 5-ти изоляторов марки ПФ-6А в изолирующих поддерживающих подвесках проводов фаз "А", "В","С". на ВЛ 35 кВ Чертковская - Маньковская ВЛ 35 кВ Чертковская - Маньковская | 2025-07-27 01:12 | 2025-07-27 02:08
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская | 246 | 2025-07-21 09:57 | 2025-07-21 10:27 | 3.4.9.3, Нарушение потребителем процесса запуска синхронного двигателя СТД-8000 кВт на НПС Суходольная создало условия для отключения на ПС 110 кВ Тиховская ЭВ-110кВ Суходольная 2 цепь с запретом АПВ. Время запуска составило 7,3 сек |  | 2025-07-21 09:57 | 2025-07-21 10:27
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Каргинская | 243 | 2025-07-20 13:43 | 2025-07-20 13:43 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Вешенская2-Каргинская произошло в результате короткого замыкания, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В", на железобетонной промежуточной опоре № 94 ВЛ 110 кВ Вешенская2-Каргинская, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70E поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В". | 4.12, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения во время грозового разряда в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре № 94 ВЛ 110 кВ Вешенская2-Каргинская произошло электродуговое перекрытие изоляторов в поддерживающей подвеске, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70E поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В", что привело к отключению ВЛ 110 кВ Вешенская2-Каргинская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Вешенская2-Каргинская на промежуточной железобетонной опоре № 94 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70E поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В". на ВЛ 110 кВ Вешенская2-Каргинская ВЛ 110 кВ Вешенская2-Каргинская
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Казанская - Шумилинская | 231 | 2025-07-20 08:06 | 2025-07-20 16:30 | 3.4.12.3, ВЛ 35 кВ Казанская-Шумилинская отключена оперативным персоналом в результате выявленного короткого замыкания на землю возникшего по фазе "А", в пролете опор № 259-260, из-за лежащего на земле провода фазы "А", в следствии разрушения провода марки АС-70, из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда. | 4.14, Из-за обрыва провода марки АС-70 в пролете опор № 259-260 ВЛ 35 кВ Казанская-Шумилинская, в следствии атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда, произошло падение провода и как следствие лежащий на земле провод фазы "А". ВЛ 35 кВ Казанская-Шумилинская отключена оперативным персоналом из-за возникшего короткого замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35 кВ Казанская-Шумилинская в пролете опор № 259-260 лежащий на земле провод фазы "А". на ВЛ 35 кВ Казанская-Шумилинская ВЛ 35 кВ Казанская-Шумилинская | 2025-07-20 08:06 | 2025-07-20 08:22
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Каргинская - В.Свечниковская | 232 | 2025-07-20 03:09 | 2025-07-20 03:09 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская произошло в результате короткого замыкания, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В", на железобетонной промежуточной опоре № 204 ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70E, 1-н из 9-ти изоляторов разрушен в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В". | 4.11, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения во время грозового разряда в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре № 204 ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская произошло электродуговое перекрытие изоляторов в поддерживающей подвеске, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70E, 1-н из 9-ти изоляторов разрушен в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В", что привело к отключению ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская на промежуточной железобетонной опоре №204 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70E, 1-н из 9-ти изоляторов разрушен в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В". на ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ Волошинская - Глушковская | 239 | 2025-07-19 22:21 | 2025-07-19 22:33 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Волошинская-Глушковская действием УРЗА произошло в результате междуфазного замыкания, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающих гирлянд изоляторов по фазам "А" и "В", на промежуточной железобетонной опоре № 10, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающих изолирующих подвесок фаз "А" и "В", из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда. | 4.11, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда произошло отключение ВЛ 35кВ Волошинская-Глушковская по причине междуфазного замыкания при электродуговом перекрытии поддерживающих гирлянд изоляторов по фазам "А" и "В" на промежуточной железобетонной опоре № 10 ВЛ 35кВ Волошинская-Глушковская, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПC-70E поддерживающих изолирующих подвесок фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35кВ Волошинская-Глушковская на промежуточной железобетонной опоре № 10 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающих изолирующих подвесок фаз "А" и "В". на ВЛ 35кВ Волошинская-Глушковская ВЛ 35кВ Волошинская-Глушковская | 2025-07-19 22:21 | 2025-07-19 22:33
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Кутейниково-Колодези | 248 | 2025-07-19 10:15 | 2025-07-19 10:15 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Кутейниково-Колодези произошло в результате короткого замыкания, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающих гирлянд изоляторов по фазам "А" и "В", на металлической промежуточной опоре № 179 ВЛ 110кВ Кутейниково-Колодези, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающих изолирующих подвесок проводов фаз "А" и "В". | 4.11, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующих поддерживающих подвесок проводов фаз "А" и"В", на металлической промежуточной опоре № 179, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующих поддерживающих подвесках, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающих изолирующих подвесок проводов фаз "А" и "В", возникло междуфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 110кВ Кутейниково-Колодези действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Кутейниково-Колодези на металлической промежуточной опоре № 179 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающих изолирующих подвесок проводов фаз "А" и "В". на ВЛ 110 кВ Кутейниково-Колодези ВЛ 110 кВ Кутейниково-Колодези
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35кВ Сохрановская - Верхняковская ПС 35 кВ Верхняковская | 229 | 2025-07-14 15:31 | 2025-07-14 16:41 | 3.4.10.2, 14.07.2025г. в 15-31 в результате перекрытия птицей произошло разрушение фарфоровой изоляции проходных изоляторов фаз В,С ячейки 10 кВ ТСН Т-1 КРУН-10кВ. | 4.11, 14.07.2025г. в 15-31 в результате перекрытия птицей произошло двух фазное короткое замыкание в сети 10 кВ. Действием МТЗ 35 кВ на ПС 35 кВ Верхняковская включился КЗ-35 кВ Т-1 и в бестоковую паузу отключился ОД-35 кВ Т-1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 35 кВ Верхняковская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1, Электродуговое повреждение на ПС 35 кВ Верхняковская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-07-14 15:31 | 2025-07-14 16:41
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Промзона - Туриловская - Сулин | 212 | 2025-07-09 20:08 | 2025-07-10 14:07 | 3.4.8.5.1.2, Отключение ВЛ 110 кВ Туриловская-Промзона и ВЛ 110 кВ Туриловская - Сулин произошло в результате междуфазного замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" беспилотным воздушным судном (БВС) в пролете опор № 61-62 ВЛ 110 кВ Туриловская-Промзона, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС-95 фазы "В" и повреждение провода марки АС-95 фазы "С". | 4.4.1, Из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" беспилотным воздушным судном (БВС) в пролете опор № 61-62 ВЛ 110 кВ Туриловская-Промзона, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС-95 фазы "В" и повреждение провода марки АС-95 фазы "С", возникло междуфазное замыкание с последующим отключением ВЛ действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Туриловская-Промзона в пролете опор № 61-62 следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС-95 фазы "В" и повреждение провода марки АС-95 фазы "С". на ВЛ 110 кВ Туриловская-Промзона ВЛ 110 кВ Туриловская-Промзона | 2025-07-09 20:08 | 2025-07-09 22:40
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ Сохрановская - Верхняковская | 206 | 2025-07-03 15:33 | 2025-07-03 15:33 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35 кВ Сохрановская-Верхняковская действием УРЗА произошло в результате междуфазного замыкания, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающих гирлянд изоляторов по фазам "А" и "В", на промежуточной железобетонной опоре № 20, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПФ-6А поддерживающих изолирующих подвесок фаз "А" и "В", из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда. | 4.11, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда произошло отключение ВЛ 35 кВ Сохрановская-Верхняковская по причине междуфазного замыкания при электродуговом перекрытии поддерживающих гирлянд изоляторов по фазам "А" и "В" на промежуточной железобетонной опоре №20 ВЛ 35 кВ Сохрановская-Верхняковская, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПФ-6А поддерживающих изолирующих подвесок фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35 кВ Сохрановская-Верхняковская на промежуточной железобетонной опоре №20 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПФ-6А поддерживающих изолирующих подвесок фаз "А" и "В". на ВЛ 35 кВ Сохрановская-Верхняковская ВЛ 35 кВ Сохрановская-Верхняковская
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вёшенская2 - Вёшенская1 II цепь | 205 | 2025-07-02 15:53 | 2025-07-02 15:53 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Вешенская 2-Вешенская 1 II цепь произошло в результате короткого замыкания, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В", на промежуточной железобетонной опоре №154 ВЛ 110кВ Вешенская 2-Вешенская 1 II цепь , и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В". | 4.11, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "В", на промежуточной железобетонной опоре №154, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В", возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110кВ Вешенская 2-Вешенская 1 II цепь действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь на промежуточной железобетонной опоре №154 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В". на ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тиховская - Ал.Лозовская | 198 | 2025-06-28 18:43 | 2025-06-28 18:43 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская действием УРЗА произошло в результате кроткого замыкания, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "С", на промежуточной железобетонной опоре № 87, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах в поддерживающей изолирующей подвеске и проводе фазы "С", из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда. | 4.11, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда произошло отключение ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская по причине короткого замыкания при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "С" на промежуточной железобетонной опоре №87 ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская , и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах в поддерживающей изолирующей подвеске и проводе фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская на промежуточной железобетонной опоре №87 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске и проводе марки АС-150 фазы "С". на ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вёшенская1 - Терновская2 с отпайкой на ПС Терновская1 | 197 | 2025-06-27 14:17 | 2025-06-27 21:25 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Терновская2 с отпайкой на ПС 35 кВ Терновская1 действием УРЗА произошло в результате междуфазного замыкания, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающих гирлянд изоляторов по фазам "В и С", на промежуточной железобетонной опоре № 74, и как следствие, разрушенные 3-и из 3-х изоляторов марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В"и разрушенные 3-и из 4-х изоляторов марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "С", из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда. | 4.11, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда произошло отключение ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Терновская2 с отпайкой на ПС 35 кВ Терновская1 по причине междуфазного замыкания при электродуговом перекрытии поддерживающих гирлянд изоляторов по фазам "В и С" на промежуточной железобетонной опоре №74 ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Терновская2 с отпайкой на ПС 35 кВ Терновская1 , и как следствие, разрушенные 3-и из 3-х изоляторов марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В" и разрушенные 3-и из 4-х изоляторов марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Терновская2 с отпайкой на ПС 35 кВ Терновская1 на промежуточной железобетонной опоре №74 разрушенные 3-и из 3-х изоляторов марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В" и разрушенные 3-и из 4-х изоляторов марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "С". на ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Терновская2 с отпайкой на ПС 35 кВ Терновская1 ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Терновская2 с отпайкой на ПС 35 кВ Терновская1 | 2025-06-27 14:17 | 2025-06-27 15:27
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Верхнесвечниковская | 184 | 2025-06-27 03:06 | 2025-06-27 20:23 | 3.4.7.3.5, В связи с длительным сроком эксплуатации (с 1983 года), произошло изменение свойств материалов катушки контактора включения привода типа ШПЭ-33 на МВ-110 Советский , что привело к межвитковому короткому замыканию. | 4.1.3, Вследствие межвиткового короткого замыкания катушки контактора включения привода типа ШПЭ-33 выключателя МВ-110 Советский произошло повреждение катушки контактора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое короткое замыкание катушки контактора включения привода типа ШПЭ-33 выключателя МВ-110 Советский, повреждение катушки контактора. на ПС 110 кВ Верхнесвечниковская МКП-110М-630-20 | 2025-06-27 03:06 | 2025-06-27 03:54
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Боковская | 177 | 2025-06-22 17:47 | 2025-06-23 16:51 | 3.4.13.3.1, Низкое качество изготовления заводом-изготовителем вводов с твердой RIP-изоляцией (установленный ввод тип: ГКПВIII-60-35/1000 О1 №499671, поставлен был из первых партий (в начале освоения производства вводов данного типа Московским заводом "Изолятор"). В процессе эксплуатации, произошло ухудшение электроизоляционных свойств RIP изоляции высоковольтного ввода 35кВ МВ-35 кВ Белавинский фаза "В", с последующим пробоем наружной полимерной изоляции. | 4.12, Снижение электрической прочности изоляции, приведшее к пробою наружной полимерной изоляции ввода фазы "В" выключателя МВ-35кВ Белавинский. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой наружной полимерной изоляции высоковольтного ввода МВ-35кВ Белавинский на ПС 35 кВ Боковская ВТ-35-630-10 с ПП-67 | 2025-06-22 17:53 | 2025-06-22 18:23
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сысоево - Чертково I цепь | 172 | 2025-06-20 15:45 | 2025-06-20 15:45 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковская I цепь произошло в результате междуфазного замыкания, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающих гирлянд изоляторов по фазам "А и В", на промежуточной железобетонной опоре №239 ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковская I цепь, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е 1-н из 10-ти изоляторов разрушен поддерживающей изолирующей подвески провода фазы "В" и следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвески провода фазы "А", из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда и увлажнения атмосферными осадками. | 4.11, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующих поддерживающих подвесок проводов фазы "А" и "В", на промежуточной железобетонной опоре №239, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующих подвесках и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е 1-н из 10-ти изоляторов разрушен поддерживающей изолирующей подвески провода фазы "В" и следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвески провода фазы "А", возникло междуфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковская I цепь действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковcкая I цепь на промежуточной железобетонной опоре №239 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е 1-н из 10-ти изоляторов разрушен поддерживающей изолирующей подвески провода фазы "В" и следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвески провода фазы "А". на ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковcкая I цепь ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковcкая I цепь
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вёшенская1 - Дударевская | 150 | 2025-06-18 14:50 | 2025-06-18 14:55 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Дударевская действием УРЗА произошло в результате междуфазного замыкания, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающих гирлянд изоляторов по фазам "В и С", на промежуточной железобетонной опоре № 30, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е в изолирующих поддерживающих подвесках и проводах фаз "В и С", из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда. | 4.11, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда произошло отключение ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Дударевская по причине междуфазного замыкания при электродуговом перекрытии поддерживающих гирлянд изоляторов по фазам "В и С" на промежуточной железобетонной опоре № 30 ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Дударевская , и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е в изолирующих поддерживающих подвесках и проводах фаз "В и С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Дударевская на промежуточной железобетонной опоре № 30 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е изолирующих поддерживающих подвесок и проводах фаз "В,С". на ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Дударевская ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Дударевская | 2025-06-18 14:50 | 2025-06-18 14:55
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская ПС 110 кВ Казанская | 149 | 2025-06-10 00:34 | 2025-06-11 00:02 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации КС ВЛ-110кВ Тиховская 2ц (ф.В) произошло ухудшения диэлектрических свойств изоляции , причиной которой явилось возникновение электрической дуги, в результате пробоя изоляции между обкладками одной или нескольких секций последовательно соединённых пакетов, установленных внутри конденсатора связи, что привело к его разрушению. | 4.11, В процессе длительной эксплуатации КС ВЛ-110кВ Тиховская 2ц (ф.В) произошло ухудшения диэлектрических свойств изоляции , причиной которой явилось возникновение электрической дуги, в результате пробоя изоляции между обкладками одной или нескольких секций последовательно соединённых пакетов, установленных внутри конденсатора связи, что привело к его повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение диэлектрических свойств изоляции и пробой на ПС 110 кВ Казанская КС ВЛ-110 кВ Тиховская 2ц (ф В) | 2025-06-10 00:34 | 2025-06-10 01:29
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Каргинская | 148 | 2025-06-06 23:03 | 2025-06-06 23:03 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Каргинская произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "С", на промежуточной железобетонной опоре №94 и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске и проводе фазы "С", из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ и увлажнения атмосферными осадками. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при выполнении сельскохозяйственных работ и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующей поддерживающей подвески провода фазы "С", на промежуточной железобетонной опоре №94, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске и проводе фазы "С", возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Каргинская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Каргинская обнаружена на промежуточной железобетонной опоре № 94 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске и проводе фазы "С". на ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Каргинская ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Каргинская
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Вёшенская2 - Вёшенская1 II цепь ВЛ 110 кВ Вёшенская2 - Вёшенская1 II цепь | 146 | 2025-06-05 23:49 | 2025-06-09 16:58 | 3.4.8.5.1.2, Отключение ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь произошло в результате замыкания на землю, возникшего при падении грозозащитного троса на провод фазы "С" в пролете опор №133-134, 134-135 ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь , и как следствие, лежащий на земле грозозащитный трос (марки С-50), из-за повреждения грозозащитного троса беспилотным воздушным судном (БВС). По неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь с в связи с обнаружением поврежденного грозозащитного троса мари С-50 в пролете опор № 133-134, 134-135 при проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь, из-за повреждения грозозащитного троса беспилотным воздушным судном (БВС). | 4.4.1, Из-за повреждения грозозащитного троса беспилотным воздушным судном (БВС) в пролете опор № 133-134,134-135 ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь произошел обрыв грозозащитного троса, и как следствие, в пролете опор №133-134,134-135 лежащий на земле грозозащитный трос (марки С-50), возникло одно-фазное замыкание на землю с последующим отключением ВЛ действием УРЗА. Из-за повреждения грозозащитного троса марки С-50 беспилотным воздушным судном (БВС) в пролете опор №133-134, 134-135 ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь, выведена в ремонт по неотложной заявке для демонтажа грозозащитного троса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь в пролете опор № 133-134,134-135 оборван-ный грозозащитный трос марки С-50. В пролете опор № 133-134, 134-135 на земле обна-ружены предположительно обломки беспилотного воздушного судна (БВС). на ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская ПС 110 кВ Суходольная | 125 | 2025-05-29 10:09 | 2025-05-30 14:27 | 3.4.9.3, При внеплановой проверке устройств РЗА трансформатора Т-2 30.05.2025 г на ПС 110 кВ Суходольная выявлено что, причиной неправильного действия ДЗТ Т-2 явилось вмешательство (подключение сторонних цепей на клему №11) в схему токовых цепей дифференциальной защиты Т-2 в ячейке ВВШ-10 кВ 3 С (оборудование принадлежащее НПС Суходольная). В результате включения КЗ-110 кВ Т-2 и созданием аварийного режима работы, сопровождающийся отклонением рабочих параметров от предельно допустимых значений нарушена изоляция изолирующей подвески провода фазы "С" на промежуточной опоре №136 (следы воздействия электрической дуги на проводе и гирлянде изоляторов фазы "С") с последующим отключением ЭВ -110 кВ Суходольная 2 цепь на ПС 110 кВ Тиховская.
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Тиховская - Ал.Лозовская ВЛ 110 кВ Тиховская - Ал.Лозовская | 105 | 2025-05-15 00:46 | 2025-05-15 21:28 | 3.4.7.4, Отключение ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская произошло в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №106, из-за изменение диэлектрических свойств (старение) изоляции в результате длительной эксплуатации с 2007 года и увлажнение атмосферными осадками. | 4.11, В процессе длительной эксплуатации с 2007 года произошло изменение диэлектрических свойств (старение) изоляции с последующим увлажнением атмосферными осадками, что привело к электродуговому перекрытию изоляторов в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "С" на опоре №106 ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская, и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске и проводе фазы "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская на промежуточной железобетонной опоре №106 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске и проводе марки АС-150 фазы "С". на ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ В.Свечниковская - Кашарская с отпайкой на ПС Новоселовская | 103 | 2025-05-13 04:18 | 2025-05-13 04:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ В.Свечниковская-Кашарская с отпайкой на ПС 110 кВ Новоселовская произошло в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №107, из-за изменение диэлектрических свойств (старение) изоляции в результате длительной эксплуатации с 1979 года и увлажнение атмосферными осадками в утренние часы. | 4.11, В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло изменение диэлектрических свойств (старение) изоляции и последующее увлажнение росой в утренние часы, что привело к электродуговому перекрытию изоляторов в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "С" на опоре №107 ВЛ 110 кВ В.Свечниковская-Кашарская с отпайкой на ПС 110 кВ Новоселовская, и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Д в поддерживающей изолирующей подвеске и проводе фазы "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ В.Свечниковская-Кашарская с отпайкой на ПС Новоселовская на промежуточной железобетонной опоре № 107 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Д в поддерживающей изолирующей подвеске и проводе фазы "С". на ВЛ 110 кВ В.Свечниковская-Кашарская с отпайкой на ПС Новоселовская ВЛ 110 кВ В.Свечниковская-Кашарская с отпайкой на ПС Новоселовская
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская - Сохрановская №1 | 96 | 2025-04-27 04:04 | 2025-04-27 04:04 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Сохрановская 1 линия произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В", на промежуточной железобетонной опоре №45 ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Сохрановская 1 линия, и как следствие, разрушение 1-го из 9-ти изоляторов марки ПС-70Е, следы воздействия электрической дуги на проводе, из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ и увлажнения атмосферными осадками. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при выполнении сельскохозяйственных работ и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующей поддерживающей подвески провода фазы "В", на промежуточной железобетонной опоре №45, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие разрушение 1-го из 9-ти изоляторов марки ПС-70Е, следы воздействия электрической дуги на проводе, возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Сохрановская 1 линия действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Сохрановская 1 линия на промежуточной железобетонной опоре №45 разрушенный 1-н из 9-ти изоляторов марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В", следы воздействия электрической дуги на проводе. на ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская - Сохрановская №1 Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 1 цепь ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская | 95 | 2025-04-26 17:30 | 2025-04-26 17:30 | 3.4.12.3, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда произошло отключение ВЛ 110 кВ Тиховская-Суходольная 1 цепь по причине короткого замыкания на землю при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В" на промежуточной железобетонной опоре №80 ВЛ 110 кВ Тиховская-Суходольная 1 цепь, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС 150 1-н разрушенный изолятор из 8-ми марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В". Из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда произошло отключение ВЛ 110 кВ Тиховская-Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская по причине короткого замыкания на землю при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В" на промежуточной железобетонной опоре №80 ВЛ 110 кВ Тиховская-Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС 150 1-н разрушенный изолятор из 8-ми марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В". | 4.11, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения во время грозового разряда произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске провода фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №80 ВЛ 110 кВ Тиховская-Суходольная 1 цепь и, как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е изолирующей поддерживающей подвеске и проводе марки АС-150 фазы "В". Возникшее короткое замыкание на землю, привело к отключению ВЛ 110 кВ Тиховская-Суходольная 1 цепь действием УРЗА. Из-за воздействия атмосферного перенапряжения во время грозового разряда произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске провода фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №80 ВЛ 110 кВ Тиховская-Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская и, как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е изолирующей поддерживающей подвеске и проводе марки АС-150 фазы "В". Возникшее короткое замыкание на землю, привело к отключению ВЛ 110 кВ Тиховская-Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 1 цепь на промежуточной железобетонной опоре № 80 (14,2 км от ПС 110 кВ Тиховская) следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС 150 1-н разрушенный изолятор из 8-ми марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В". на ВЛ 110 кВ Тиховская-Суходольная 1 цепь ВЛ 110 кВ Тиховская-Суходольная 1 цепь, ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская на промежуточной железобетонной опоре № 80 (14,2 км от ПС 110 кВ Тиховская) следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС 150 1-н разрушенный изолятор из 8-ми марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В". на ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайками | 88 | 2025-04-24 01:13 | 2025-04-24 01:13 | 3.4.12.3, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда произошло отключение ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона II цепь с отпайками по причине короткого замыкания на землю при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "С" на промежуточной железобетонной опоре №244 ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона II цепь с отпайками, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е изолирующей поддерживающей подвеске и проводе марки АС-150 фазы "С". | 4.11, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения во время грозового разряда произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске провода фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №244 ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона II цепь с отпайками и, как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е изолирующей поддерживающей подвеске и проводе марки АС-150 фазы "С". Возникшее короткое замыкание на землю, привело к отключению ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона II цепь с отпайками действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона II цепь с отпайками на промежуточной железобетонной опоре №244 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске и проводе марки АС-150 фазы "С". на ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона II цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона II цепь с отпайками
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Промзона - Туриловская - Сулин | 85 | 2025-04-21 12:34 | 2025-04-21 12:34 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Промзона-Туриловская-Сулин произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "С" на промежуточной железобетонной опоре №81 ВЛ 110 кВ Туриловская-Сулин , и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70E в поддерживающей изолирующей подвеске и провода фазы "С", из-за загрязнения изоляции продуктами жизнидеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции продуктами жизнидеятеяльности птиц и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "С", на промежуточной железобетонной опоре №81 произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е и проводе марки АС-120 фазы "С", возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Промзона-Туриловская-Сулин действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Туриловская-Сулин на промежуточной железобетонной опоре № 81 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске и проводе марки АС-120 фазы "С". на ВЛ 110 кВ Туриловская-Сулин ВЛ 110 кВ Туриловская-Сулин
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тиховская - Ал.Лозовская | 84 | 2025-04-21 03:21 | 2025-04-21 03:21 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "С" на промежуточной железобетонной опоре №100 ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70E в поддерживающей изолирующей подвеске и проводе марки АС-150 фазы "С", из-за загрязнения изоляции продуктами жизнидеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции продуктами жизнидеятеяльности птиц и увлажнения атмосферными осадками. изоляторов изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "С", на промежуточной железобетонной опоре №100 произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е и проводе марки АС-150 фазы "С", возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская на промежуточной железобетонной опоре №100 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске и проводе марки АС-150 фазы "С". на ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тиховская - Ал.Лозовская | 83 | 2025-04-20 05:27 | 2025-04-20 05:27 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В" на промежуточной железобетонной опоре №211 ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70E в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В", из-за загрязнения изоляции продуктами жизнидеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции продуктами жизнидеятеяльности птиц и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "В", на промежуточной железобетонной опоре №211 произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е и проводе марки АС-150 фазы "В", возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская на промежуточной железобетонной опоре №211 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске и проводе марки АС-150 фазы "В". на ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Промзона | 67 | 2025-03-20 10:30 | 2025-03-20 14:57 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации высоковольтного выключателя типа ВМТ-110Б, произошло изменение свойств материала резинового уплотнения крышки манжеты полюса фазы "В". | 4.7, В результате длительного срока эксплуатации высоковольтного выключателя типа ВМТ-110Б, произошло изменение свойств материала резинового уплотнения крышки манжеты, что привело к нарушению герметичности полюса фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности на ПС 110 кВ Промзона ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Калининская | 64 | 2025-03-12 12:12 | 2025-03-12 15:43 | 3.4.7.3, В связи с конструктивными особенностями автоматического выключателя двигателя завода пружин привода типа BLG выключателя HLD-145/1250 и его расположении в приводе своевременно выявить дефект не представлялось возможным. | 4.13, В связи с длительным сроком эксплуатации (с 1978 года), произошло изменение свойств материалов выразившейся в разрушении контакта плюсового полюса автоматического выключателя двигателя завода пружин привода типа BLG выключателя HLD-145/1250, произошел обрыв цепи автоматического выключателя в результате чего пружины стали в промежуточном положении, что привело к невозможности повторного включения выключателя HLD-145/1250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушении контакта плюсового полюса автоматического выключателя двигателя завода пружин привода типа BLG выключателя HLD-145/1250, на ПС 110 кВ Калининская HLD 145/1250 C
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колодезянская - Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская | 44 | 2025-02-12 18:09 | 2025-02-12 18:09 | 3.4.8.5.1.2, Вследствие воздействия неустановленными лицами на ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская беспилотным воздушным судном (БВС) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" (марки АС-150) и траверсой на опоре № 13 и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах (марки ПС-70Е) в поддерживающей изолирующей подвеске и проводе фазы "В", что привело к отключению ВЛ 110 кВ действием защит. | 4.4.1, Из-за перекрытие беспилотным воздушным судном (БВС) воздушного промежутка между проводом фазы "В" (марки АС-150) и траверсой на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская, возникло однофазное замыкание на землю с последующим отключением ВЛ действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская на промежуточной железобетонной опоре № 13 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвески и проводе марки АС-150 фазы "В", обломки беспилотного воздушного судна (БВС) на земле. на ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Верхнесвечниковская | 40 | 2025-02-06 15:29 | 2025-02-06 21:14 | 3.4.12.5.2, В результате метеорологических явлений произошло образование льда в прижимных пружинах ламелей основных ножей разъединителя 110кВ РОСШ-110 Милютинский, что привело к отказу его отключения. | 4.4.4, В результате изморозевых отложений на элементах конструкции разъединителя 110кВ РОСШ-110 Милютинский и при переходе температуры окружающего воздуха через ноль, произошло образование льда в прижимных пружинах ламелей основных ножей, что привело к изменению их механических свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных явлений, образование льда и изменение механических свойств прижимных пружин ламелей основных ножей на ПС 110 кВ Верхнесвечниковская РНДЗ-1-110/630
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Кутейниково-Промзона | 19 | 2025-01-31 01:16 | 2025-02-01 12:27 | 3.4.8.5.1.2, Вследствие воздействия неустановленных лиц произошло повреждение беспилотным воздушным судном (БВС) провода фазы "С" (марки АС-185) в пролете опор № 239-240 с последующим падением на землю и разрушения изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "С" на опоре № 240 ВЛ 110 Кутейниково-Промзона, что привело к отключению ВЛ 110 кВ действием защит. | 4.4.1, Из-за повреждения провода марки АС-185 в пролете опор №239-240 ВЛ 110 Кутейниково-Промзона и разрушения поддерживающей изолирующей подвески провода фазы "С" на опоре №240 беспилотным воздушным судном (БВС), возникло однофазное замыкание на землю с последующим отключением ВЛ действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Кутейниково - Промзона в пролете опор № 239-240 обрыв провода фазы "С", оборванный провод лежит на земле в сторону ПС Кутейниково, на металлической промежуточной опоре № 240 разрушенные изоляторы типа ПС-70Е поддерживающей подвески провода фазы "С". на ВЛ 110 Кутейниково-Промзона ВЛ 110 Кутейниково-Промзона
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Вёшенская2 - Вёшенская1 II цепь ВЛ 110 кВ Вёшенская2 - Вёшенская1 I цепь с отпайкой на ПС НС3 | 10 | 2025-01-08 01:55 | 2025-01-14 14:43 | 3.4.8.5.1.2, Отключение ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь произошло в результате замыкания на землю, возникшего при падении грозозащитного троса на провод фазы "А" в пролете опор №130-131 ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь , и как следствие, лежащий на проводе фазы "А" грозозащитный трос (марки С-50), из-за повреждения грозозащитного троса беспилотным воздушным судном (БВС). По неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 I цепь с отпайкой на ПС НС 3 в связи с обнаружением поврежденного провода фазы "А" в пролете опор №131-132 при проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 I цепь с отпайкой на ПС НС 3 , из-за повреждения провода марки АС-300 беспилотным воздушным судном (БВС). | 4.4.1, Из-за повреждения грозозащитного троса беспилотным воздушным судном (БВС) в пролете опор № 130-131,131-132 ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь произошел обрыв грозозащитного троса, и как следствие, в пролете опор №130-131 лежащий на проводе грозозащитный трос (марки С-50), возникло однофазное замыкание на землю с последующим отключением ВЛ действием УРЗА. Из-за повреждения провода марки АС-300 беспилотным воздушным судном (БВС) в пролете опор №131-132 ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 I цепь с отпайкой на ПС НС 3, выведена в ремонт по неотложной заявке для ремонта провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь в пролете опор № 130-131,131-132 оборванный грозозащитный трос марки С-50, пролет опор № 130-131 грозозащитный трос лежит на проводе фазы "А". на ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 II цепь, ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 I цепь с отпайкой на ПС НС 3 в пролете опор № 131-132 поврежденный верхний повив провода марки АС-300 фазы "А". на ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 I цепь с отпайкой на ПС НС 3 ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 I цепь с отпайкой на ПС НС 3
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 "Каргинская" | 425 | 2025-12-14 09:10 | 2025-12-14 15:33 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, в пролетах опор №4/31/370-6/31/370 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел обрыв провода фаз "А", "В" и "С" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С". | 4.1.3, Обрыв провода фаз "А", "В" и "С" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №4/31/370-6/31/370 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 "Каргинская" Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 09:10 | 2025-12-14 11:20
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП №125 ВЛ-10 №1 Каргинская ВЛ-0,4кВ№1 КТП№156 ВЛ-10№4 п/сКаргинская ВЛ-0,4кВ №2 КТП-254 Л-1 Верхнечирская ВЛ-0,4№2 КТП№30 ВЛ-10№4 Боковская | 398 | 2025-12-14 06:38 | 2025-12-14 17:55 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 156 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6/6-7/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №254 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел срыв крюка фазы "В" на опоре № 16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №30 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел обрыв провода в пролёте опор №1-2, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 КТП № 156 по ВЛ-10кВ № 4 ПС Каргинская Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6/6-7/6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 254по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел срыв крюка фазы "В" на опоре №16, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 КТП № 30 по ВЛ-10кВ № 4 ПС Боковская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП №125 ВЛ-10 №1 Каргинская Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ№1 КТП№156 ВЛ-10№4 п/сКаргинская Пролет:5*А 25, Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-254 Л-1 Верхнечирская Пролет:3*А 25, Срыв крюка нулевого провода на ВЛ-0,4№2 КТП№30 ВЛ-10№4 Боковская Опора ПН-3ДБ | 2025-12-14 06:38 | 2025-12-14 17:55
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 "Боковская" ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 "Каргинская" ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 "Верхнечирская" | 393 | 2025-12-13 11:36 | 2025-12-13 19:23 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 22 м/с, произошло повреждение траверсы на опоре №156 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Боковская и схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №9. В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 22 м/с, на опоре №75 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "С" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №75-76, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №3. В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 22 м/с, на опоре №16/133 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Верхнечирская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16/133-17/133, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №4. | 4.1.3, Повреждение траверсы на опоре №156 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Боковская произошел в результате влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 22 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала траверсы (коррозионный износ) в процессе длительной эксплуатации. Срыв изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №75 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 22 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №16/133 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Верхнечирская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 22 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы на ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 "Боковская" Опора П10-4, Срыв изолятора на ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 "Каргинская" Опора П10-3, Срыв изолятора на ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 "Верхнечирская" Опора П10-4 | 2025-12-13 11:36 | 2025-12-13 19:23
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2КТП №245 ВЛ-10 №2 Каргинская | 385 | 2025-12-13 09:33 | 2025-12-13 10:42 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №245 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская, | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №245 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 №2КТП №245 ВЛ-10 №2 Каргинская Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 09:33 | 2025-12-13 10:42
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10 "Каргинская" | 361 | 2025-12-08 07:33 | 2025-12-08 12:35 | 3.4.8.5.1.2, В результате взрыва беспилотного воздушного судна (БВС) над проводами ВЛ произошел обрыв провода в пролете опор №68-69, что и привело к отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская. | 4.14, Обрыв провода в пролете опор №68-69 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская произошло в результате взрыва БВС над ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10 "Каргинская" Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-08 07:33 | 2025-12-08 12:35
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 "Верхнечирская" | 345 | 2025-11-10 10:10 | 2025-11-10 16:06 | 3.4.8.5.1.2, В результате взрыва беспилотного воздушного судна (БВС) над проводами ВЛ произошло повреждение опоры и обрыв провода на опоре №4, что и привело к отключению ВЛ-10 кВ №4 ПС Верхнечирская. | 4.14, Повреждение опоры и провода на опоре №4 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Верхнечирская произошло в результате взрыва БВС над ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры и обрыв провода на ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 "Верхнечирская" Опора П10-3 | 2025-11-10 10:10 | 2025-11-10 16:06
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №25 ВЛ-10кВ №3 Боковская | 332 | 2025-10-28 09:51 | 2025-10-28 10:50 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №25 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Боковская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №25 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №25 ВЛ-10кВ №3 Боковская Пролет:4*А 25 | 2025-10-28 09:51 | 2025-10-28 10:50
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2КТП №198 ВЛ-10 №2 Каргинская | 331 | 2025-10-28 08:57 | 2025-10-28 09:49 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №198 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №198 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №2КТП №198 ВЛ-10 №2 Каргинская Пролет:4*А 25 | 2025-10-28 08:57 | 2025-10-28 09:49
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 №14 Л-6 Боковская | 305 | 2025-09-27 09:25 | 2025-09-27 11:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации произошло перекрытие и разрушение фарфорового элемента проходного изолятора 10 кВ фазы "А" в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №14 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская. | 4.1.3, Разрушение фарфорового элемента проходного изолятора ПНБ-10 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП №14 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская произошло в результате изменения диэлектрических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора на КТП №14 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская КТП №14 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская | 2025-09-27 09:25 | 2025-09-27 11:20
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 "Боковская" | 280 | 2025-08-13 13:25 | 2025-08-13 15:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №24 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская с касанием проводов фаз "А" и "В" штырей траверсы опоры. | 4.1.3, Разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №24 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская произошло в результате изменений свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на опоре на ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 "Боковская" Опора П10-4 | 2025-08-13 13:25 | 2025-08-13 15:20
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4№1 КТП №148 ВЛ-10№3 Илларионовская | 272 | 2025-07-31 16:02 | 2025-07-31 16:49 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №148 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Илларионовская | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №148 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Илларионовская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4№1 КТП №148 ВЛ-10№3 Илларионовская Пролет:3*А 25 | 2025-07-31 16:02 | 2025-07-31 16:49
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 "Белавинская" | 261 | 2025-07-25 14:06 | 2025-07-25 15:23 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №145 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с касанием провода штыря траверсы опоры. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №145 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 "Белавинская" Опора П10-4 | 2025-07-25 14:06 | 2025-07-25 15:23
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 КТП№167 ВЛ-10№4 п/сКаргинская | 257 | 2025-07-24 11:04 | 2025-07-24 12:44 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №167 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №167 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ№2 КТП№167 ВЛ-10№4 п/сКаргинская Пролет:4*А 25 | 2025-07-24 11:04 | 2025-07-24 12:44
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-223 Л-5 Каргинская | 255 | 2025-07-24 09:31 | 2025-07-24 10:23 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №5/1-6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №223 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская, | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5/1-6/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №223 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-223 Л-5 Каргинская Пролет:4*А 25 | 2025-07-24 09:31 | 2025-07-24 10:23
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 "Илларионовская" | 216 | 2025-07-11 13:40 | 2025-07-11 15:38 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №131 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская произошел срыв и разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №130-131. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №131 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка (высыхание) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 "Илларионовская" Опора П10-3 | 2025-07-11 13:40 | 2025-07-11 15:38
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП №33 ВЛ-10 №3 Каргинская | 169 | 2025-06-20 13:44 | 2025-06-20 15:16 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/19-2/19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №33 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская, | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/19-2/19 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №33 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №2 КТП №33 ВЛ-10 №3 Каргинская Пролет:3*А 25 | 2025-06-20 13:44 | 2025-06-20 15:16
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 КТП№167 ВЛ-10№4 п/сКаргинская | 167 | 2025-06-19 14:45 | 2025-06-19 16:25 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №167 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №167 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ№2 КТП№167 ВЛ-10№4 п/сКаргинская Пролет:4*А 25 | 2025-06-19 14:45 | 2025-06-19 16:25
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 "Каргинская" | 159 | 2025-06-15 09:20 | 2025-06-15 11:18 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-23 м/с, на опоре №68/201 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошло разрушение изолятора 10 кВ крепления провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №68/201-69/201. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №68/201 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 "Каргинская" Опора П10-3 | 2025-06-15 09:20 | 2025-06-15 11:18
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП №46 ВЛ-10 №6 Боковская | 147 | 2025-06-06 09:29 | 2025-06-06 11:15 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №46 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Боковская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №46 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП №46 ВЛ-10 №6 Боковская Пролет:4*А 25 | 2025-06-06 09:29 | 2025-06-06 11:15
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №235 ВЛ-10 №3 Каргинская | 145 | 2025-06-05 09:52 | 2025-06-05 11:35 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №235 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская, | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №235 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №235 ВЛ-10 №3 Каргинская Пролет:4*А 25 | 2025-06-05 09:52 | 2025-06-05 11:35
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2КТП №191 ВЛ-10 №2 Каргинская | 140 | 2025-06-04 16:45 | 2025-06-04 18:41 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/6-2/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №191 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская, | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/6-2/6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №191 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №2КТП №191 ВЛ-10 №2 Каргинская Пролет:4*А 25 | 2025-06-04 16:45 | 2025-06-04 18:41
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП №257 ВЛ-10 №3 Каргинская | 135 | 2025-05-30 09:42 | 2025-05-30 11:26 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №257 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №257 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №257 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №257 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская | 2025-05-30 09:42 | 2025-05-30 11:26
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4№1 КТП №116 ВЛ-10 №5 п/сКаргинская | 133 | 2025-05-29 17:01 | 2025-05-29 18:17 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №116 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №116 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4№1 КТП №116 ВЛ-10 №5 п/сКаргинская Пролет:4*А 25 | 2025-05-29 17:01 | 2025-05-29 18:17
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4№2 КТП №211 ВЛ-10 №5 п/сКаргинская | 122 | 2025-05-27 17:33 | 2025-05-27 18:23 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №211 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №211 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4№2 КТП №211 ВЛ-10 №5 п/сКаргинская Пролет:4*А 25 | 2025-05-27 17:33 | 2025-05-27 18:23
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП №92 ВЛ-10 №3 Боковская | 107 | 2025-05-17 09:28 | 2025-05-17 10:56 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 19-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №92 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Боковская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №92 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП №92 ВЛ-10 №3 Боковская Пролет:4*А 25 | 2025-05-17 09:28 | 2025-05-17 10:56
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-254 Л-1 Верхнечирская | 97 | 2025-04-30 11:12 | 2025-04-30 13:04 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 30-1/30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 254 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС В-Чирская | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №30-1/30 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №254 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-254 Л-1 Верхнечирская Без марки (0,4кВ) | 2025-04-30 11:12 | 2025-04-30 13:04
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 "Каргинская" | 89 | 2025-04-25 16:40 | 2025-04-25 18:37 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, на опоре №51 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошло разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-52. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №51 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 12-14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 "Каргинская" Опора П10-3 | 2025-04-25 16:40 | 2025-04-25 18:37
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 "Илларионовская" | 87 | 2025-04-24 09:35 | 2025-04-24 11:31 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в траверсу деревянной опоры №101 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Илларионовская произошло её разрушение, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №3. | 4.4.4, Разрушение траверсы деревянной опоры №101 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Илларионовская произошло в результате попадания грозового разряда в траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение травесы опоры на ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 "Илларионовская" Опора УП10-3ДБ | 2025-04-24 09:35 | 2025-04-24 11:31
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4№1 КТП №116 ВЛ-10 №5 п/сКаргинская | 76 | 2025-04-08 13:26 | 2025-04-08 14:26 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №116 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №116 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4№1 КТП №116 ВЛ-10 №5 п/сКаргинская Пролет:4*А 25 | 2025-04-08 13:26 | 2025-04-08 14:26
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2КТП №45 ВЛ-10 №6 Боковская | 75 | 2025-04-06 12:01 | 2025-04-06 12:31 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №45 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Боковская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №45 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №2КТП №45 ВЛ-10 №6 Боковская Пролет:4*А 25 | 2025-04-06 12:01 | 2025-04-06 12:31
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4№1 КТП №170 ВЛ-10№3 Илларионовская | 72 | 2025-04-04 09:48 | 2025-04-04 11:32 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №170 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Илларионовская | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №170 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Илларионовская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4№1 КТП №170 ВЛ-10№3 Илларионовская Пролет:3*А 25 | 2025-04-04 09:48 | 2025-04-04 11:32
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №10 ВЛ-10кВ №2 Боковская | 57 | 2025-02-28 15:00 | 2025-02-28 16:54 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №10 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Боковская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №10 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №10 ВЛ-10кВ №2 Боковская Пролет:3*А 25 | 2025-02-28 15:00 | 2025-02-28 16:54
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП №74 ВЛ-10 №2 Боковская | 56 | 2025-02-28 13:00 | 2025-02-28 14:57 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №74 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Боковская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №74 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП №74 ВЛ-10 №2 Боковская Пролет:4*А 25 | 2025-02-28 13:00 | 2025-02-28 14:57
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4№3 КТП №187 ВЛ-10№2 Илларионовская | 34 | 2025-02-04 13:32 | 2025-02-04 14:01 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №187 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Илларионовская | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №187 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4№3 КТП №187 ВЛ-10№2 Илларионовская Пролет:5*А 25 | 2025-02-04 13:32 | 2025-02-04 14:01
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2КТП №245 ВЛ-10 №2 Каргинская | 28 | 2025-02-04 09:50 | 2025-02-04 10:43 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №245 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская, | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №245 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №2КТП №245 ВЛ-10 №2 Каргинская Пролет:4*А 25 | 2025-02-04 09:50 | 2025-02-04 10:43
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП №29 ВЛ-10 №4 Боковская | 18 | 2025-01-24 09:50 | 2025-01-24 11:47 | 3.4.9.3, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №1/18 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №1/18 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская произошел в результате изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 №2 КТП №29 ВЛ-10 №4 Боковская Опора АКН-3ДБ (концевая) | 2025-01-24 09:50 | 2025-01-24 11:47
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 ПС Мальчевская | 373 | 2025-12-26 09:24 | 2025-12-26 18:26 | 3.4.8.5.1.2, В результате взрыва беспилотного воздушного судна (БВС) над проводами ВЛ произошло повреждение траверсы, срыв изолятора фазы "В" на опоре №28/196 и последующий схлёст проводов в пролете опор №27/196-28/196, что и привело к отключению ВЛ-10 кВ №6 ПС Мальчевская. | 4.4.5, Повреждение траверсы, срыв изолятора фазы "В" на опоре №28/196 и последующий схлёст проводов в пролете опор №27/196-28/196 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Мальчевская произошло в результате взрыва БВС над ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы на ВЛ-10 кВ №6 ПС Мальчевская Опора П10-1Б, Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №6 ПС Мальчевская Опора П10-1Б | 2025-12-26 09:24 | 2025-12-26 18:26
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №124 ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская | 372 | 2025-12-20 10:51 | 2025-12-20 12:49 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 9 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №2/11-3/11 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №124 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №2/11-3/11 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №124 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 9 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №124 ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская Пролет:4*А 25 | 2025-12-20 10:51 | 2025-12-20 12:49
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ №588 ВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона | 423 | 2025-12-14 08:57 | 2025-12-14 13:04 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия продуктов жизнедеятельности насекомых (паутина) в процессе длительной эксплуатации на опорный изолятор фазы "С" в РУ-10 кВ КТП №588 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона произошло перекрытие между опорным изолятором и корпусом КТП через паутину, что привело к возникновению короткого замыкания и срабатыванию ПК-10 кВ. | 4.11, Срабатывание ПК-10 кВ фазы "С" в РУ-10 кВ КТП №588 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона произошло в результате перекрытия между опорным изолятором и корпусом КТП через продукты жизнедеятельности насекомых (паутину). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 кВ КТП на КТП-10/0,4 кВ №588 ВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона Предохранитель ПКТ102-10-40-12,5 У1 | 2025-12-14 08:57 | 2025-12-14 13:04
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №68 ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №327 ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №749 ВЛ-10 кВ №3 ПС Курская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №346 ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк | 370 | 2025-12-14 06:31 | 2025-12-14 10:11 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 20 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №7/2-8/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №68 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская. Предположительно кратковременные схлёсты проводов под воздействием ветровых нагрузок порывами до 20 м/с явились причинами следующих технологических нарушений: - по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №327 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк повреждений не обнаружено, после осмотра РПВ успешно; - по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №749 ВЛ-10 кВ №3 ПС35/10 кВ Курская повреждений не обнаружено, после осмотра РПВ успешно; - по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №346 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк повреждений не обнаружено, после осмотра РПВ успешно. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №7/2-8/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №68 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Отключение автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №327 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк явилось следствием кратковременного схлёста проводов под воздействием ветровых нагрузок порывами до 20 м/с. Отключение автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №749 ВЛ-10 кВ №3 ПС35/10 кВ Курская явилось следствием кратковременного схлёста проводов под воздействием ветровых нагрузок порывами до 20 м/с. Отключение автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №346 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк явилось следствием кратковременного схлёста проводов под воздействием ветровых нагрузок порывами до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №68 ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская 4*А 25 | 2025-12-14 06:31 | 2025-12-14 10:11
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская | 369 | 2025-12-13 14:17 | 2025-12-13 17:19 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 21 м/с, в пролетах опор №21/110-23/110 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк произошел обрыв проводов всех фаз с последующим схлёстом проводов всех фаз. В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 21 м/с, в пролете опор №103-104 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская произошел обрыв провода фазы "А" с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В". | 4.1.3, Обрыв провода всех фаз с последующим схлёстом проводов всех фаз в пролетах опор №21/110-23/110 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 21 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Обрыв провода фазы "А" с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №103-104 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 21 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк Пролет:3*А 50, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 14:17 | 2025-12-13 17:19
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №584 ВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Дёгтевская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №689 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | 368 | 2025-12-13 09:48 | 2025-12-13 12:45 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 25 м/с произошли следующие технологические нарушения: - сорван изолятор на опоре №2/11 с последующим схлёстом проводов по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №584 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Промзона; - обрыв провода в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №205 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Дёгтевская; - обрыв провода в пролёте опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №689 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. | 4.1.3, Срыв изолятора на опоре №2/11 с последующим схлёстом проводов по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №584 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Промзона произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 25 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Обрыв провода в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №205 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Дёгтевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 25 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Обрыв провода в пролёте опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №689 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 25 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сорван изолятор на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №584 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Промзона ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №584 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Промзона, Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Дёгтевская Пролет:4*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №689 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 09:48 | 2025-12-13 12:45
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №419 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мальчевская | 363 | 2025-12-12 10:26 | 2025-12-12 12:25 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 12 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №16-1/16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №419 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №16-1/16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №419 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №419 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мальчевская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-12-12 10:26 | 2025-12-12 12:25
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | 359 | 2025-12-07 11:24 | 2025-12-07 13:19 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дёгтевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дёгтевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская Пролет:5*А 35 | 2025-12-07 11:24 | 2025-12-07 13:19
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская оп.1-145 | 353 | 2025-11-23 10:30 | 2025-11-23 12:29 | 3.4.8.5.1.2, В результате взрыва беспилотного воздушного судна (БВС) над проводами ВЛ произошло повреждение провода фазы "В" в пролетах опор №43-45, что и привело к отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская. | 4.14, Повреждение провода фазы "В" в пролетах опор №43-45 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская произошло в результате взрыва БВС над ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская оп.1-145 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-23 10:30 | 2025-11-23 12:29
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС Туриловская | 354 | 2025-11-21 14:15 | 2025-11-21 16:11 | 3.4.12.2, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с, в пролете опор №32-33 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Туриловская произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С". | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-33 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Туриловская произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС Туриловская Пролет:3*А 50 | 2025-11-21 14:15 | 2025-11-21 16:11
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк | 350 | 2025-11-15 13:42 | 2025-11-15 15:40 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 13 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 13 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк Пролет:4*А 25 | 2025-11-15 13:42 | 2025-11-15 15:40
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №394 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская | 343 | 2025-11-09 16:44 | 2025-11-09 18:12 | 3.4.8.4, В результате стороннего воздействия на электроустановку в виде наброса металлической цепи на провода ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №394 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская в пролёте опор №5-6, произошло её отключение. | 4.4.1, Короткое замыкание проводов возникло в результате наброса металлической цепи на провода ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №394 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская в пролёте опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провода ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №394 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-11-09 16:44 | 2025-11-09 18:12
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС ГОК | 342 | 2025-11-09 10:25 | 2025-11-09 12:21 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 3-8 м/с, на опоре №1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС ГОК произошел обрыв провода шлейфа фазы "С" с последующим схлёстом проводов шлейфов фаз "В" и "С" концевой кабельной муфты с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к отключению ВЛ-10 кВ №5. | 4.1.3, Обрыв провода шлейфа фазы "С" концевой кабельной муфты на опоре №1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС ГОК произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 3-8 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа на ВЛ-10 кВ №5 ПС ГОК Пролет:3*АС 70/11 | 2025-11-09 10:25 | 2025-11-09 12:21
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №4 ВЛ-10 кВ №4 ПС Волошино | 339 | 2025-11-04 08:47 | 2025-11-04 10:41 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 17 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Волошинская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Волошинская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 17 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №4 ВЛ-10 кВ №4 ПС Волошино Пролет:5*А 25 | 2025-11-04 08:47 | 2025-11-04 10:41
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская оп.1-157 | 334 | 2025-10-28 12:04 | 2025-10-28 14:00 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на опоре №154 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская произошел излом хомута крепления штыря для изолятора на цилиндрической опоре фазы "С". Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала хомута в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Излом хомута крепления штыря для изолятора на цилиндрической опоре фазы "С" на опоре №154 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, в результате чего возникло короткое замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом хомута крепления штыря для изолятора на ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская оп.1-157 Опора П10-1Б | 2025-10-28 12:04 | 2025-10-28 14:00
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС Сулин | 330 | 2025-10-26 09:21 | 2025-10-26 11:12 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-22 м/с, на опоре №75 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Сулин произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "С" с касанием провода траверсы опоры. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №75 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Сулин произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-22 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №1 ПС Сулин Опора П10-1Д | 2025-10-26 09:21 | 2025-10-26 11:12
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС Туриловская | 324 | 2025-10-12 09:03 | 2025-10-12 11:01 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 12-14 м/с, в пролёте опор №88-89 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Туриловская произошел обрыв провода фаз "А" и "С" с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "С". | 4.1.3, Обрыв провода фаз "А" и "С" с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №88-89 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Туриловская произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС Туриловская Пролет:3*АП-50 | 2025-10-12 09:03 | 2025-10-12 11:01
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская | 318 | 2025-10-05 10:44 | 2025-10-05 12:37 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 17 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №125 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №125 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 17 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №125 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №125 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская | 2025-10-05 10:44 | 2025-10-05 12:37
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС ГОК | 317 | 2025-10-05 08:34 | 2025-10-05 10:18 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 15-17 м/с, в пролете опор №166-167 по ВЛ-10 кВ №4 ПС ГОК произошел обрыв провода фазы "В" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С". | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №166-167 по ВЛ-10 кВ №4 ПС ГОК произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-17 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №4 ПС ГОК А 70 | 2025-10-05 08:34 | 2025-10-05 10:18
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк | 314 | 2025-10-04 12:03 | 2025-10-04 14:01 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, в пролете опор №23/110-24/110 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк произошел обрыв провода фаз "А","В" и "С" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С". | 4.1.3, Обрыв провода фаз "А","В" и "С" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №23/110-24/110 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк Пролет:3*А 50 | 2025-10-04 12:03 | 2025-10-04 14:01
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №336 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колодезянская | 306 | 2025-09-27 10:24 | 2025-09-27 12:19 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 11 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №336 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №336 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 11 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №336 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колодезянская Пролет:4*А 35 | 2025-09-27 10:24 | 2025-09-27 12:19
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская | 302 | 2025-09-19 20:08 | 2025-09-20 11:35 | 3.4.8.5.1.2, В результате воздействия БВС произошло повреждение провода фаз "А" и "В" (обрыв провода) в пролёте опор №81-82 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская. | 4.14, Повреждение (обрыв) провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №81-82 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская произошло в результате воздействия БВС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-19 20:08 | 2025-09-20 11:35
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №399 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская | 300 | 2025-09-07 09:53 | 2025-09-07 11:50 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 14 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №22-23 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №399 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №22-23 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №399 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №399 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2025-09-07 09:53 | 2025-09-07 11:50
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №113 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сулин | 299 | 2025-09-06 08:46 | 2025-09-06 10:41 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 11 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №113 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Сулин. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №113 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Сулин произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 11 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №113 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сулин Пролет:5*А 16 | 2025-09-06 08:46 | 2025-09-06 10:41
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №333 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колодезянская | 293 | 2025-08-24 09:15 | 2025-08-24 11:11 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №4/5-5/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №333 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №4/5-5/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №333 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №333 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колодезянская Пролет:4*А 25 | 2025-08-24 09:15 | 2025-08-24 11:11
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №70 ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская | 294 | 2025-08-23 09:26 | 2025-08-23 11:22 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №70 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №70 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №70 ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская Пролет:5*А 25 | 2025-08-23 09:26 | 2025-08-23 11:22
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС Туриловская | 276 | 2025-08-05 15:18 | 2025-08-05 17:05 | 3.4.8.5.1.2, В результате воздействия БВС произошло повреждение провода фаз "А", "В" и "С" (излом жил провода) в пролёте опор №113-114 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Туриловская. | 4.14, Повреждение (излом и выпутывание жил) провода фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №113-114 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Туриловская произошло в результате воздействия БВС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС Туриловская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-08-05 15:18 | 2025-08-05 17:05
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ №66 ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская | 275 | 2025-08-04 13:15 | 2025-08-04 15:13 | 3.4.12.3, В результате прохождения грозового фронта произошло попадание грозового разряда в КТП №66 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская, что вызвало повреждение ПК-10 КВ фазы "С" в РУ-10 кВ КТП. | 4.11, Срабатывание ПК-10 кВ фазы "С" в РУ-10 кВ КТП №66 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская произошло в результате попадания грозового разряда в КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 кВ на КТП-10/0,4 кВ №66 ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | 2025-08-04 13:15 | 2025-08-04 15:13
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская оп.1-145 | 249 | 2025-07-22 08:30 | 2025-07-22 10:28 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в опорный изолятор ЛР-10 кВ №29 фазы "С" на опоре №22 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская, произошло его разрушение. | 4.4.4, Разрушение опорного изолятора на ЛР-10 кВ №29 фазы "С" на опоре №22 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская произошло в результате попадания грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора на ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская оп.1-145 Опора УА10-6 | 2025-07-22 08:30 | 2025-07-22 10:28
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская оп.1-145 | 236 | 2025-07-19 12:57 | 2025-07-19 14:56 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на ЛР-10 кВ №155 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская произошел обрыв провода шлейфа фазы "С" с последующим схлёстом проводов шлейфов фаз "В" и "С" с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к отключению ВЛ-10 кВ №3. | 4.1.3, Обрыв провода шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ №155 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа на ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская оп.1-145 Опора А10-6 (1-е крепл) | 2025-07-19 12:57 | 2025-07-19 14:56
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС Туриловская | 233 | 2025-07-19 09:30 | 2025-07-19 11:28 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 15-18 м/с, в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Туриловская произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С". | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Туриловская произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №4 ПС Туриловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-19 09:30 | 2025-07-19 11:28
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №682 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | 227 | 2025-07-14 12:19 | 2025-07-14 14:12 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 20 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №682 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №682 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №682 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская Пролет:5*А 25 | 2025-07-14 12:19 | 2025-07-14 14:12
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №528 ВЛ-10 кВ №4 ПС ГОК | 226 | 2025-07-14 11:34 | 2025-07-14 13:24 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 20 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №3/12-4/12 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №528 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ГОК. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №3/12-4/12 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №528 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ГОК произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №528 ВЛ-10 кВ №4 ПС ГОК Пролет:4*А 25 | 2025-07-14 11:34 | 2025-07-14 13:24
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона | 223 | 2025-07-13 18:03 | 2025-07-13 20:05 | 3.4.12.3, В результате прохождения атмосферного фронта, сопровождавшегося грозой и ветровыми нагрузками 15-18 м/с., осадками в виде дождя, произошло разрушение проходного изолятора фазы "С" на КТП №590 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона попавшим грозовым разрядом. | 4.11, Разрушение проходного изолятора фазы "С" на КТП №590 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона произошло из-за попадания грозового разряда в результате прохождения атмосферного фронта, сопровождавшегося грозой и ветровыми нагрузками 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора на КТП-10/0,4 кВ №590 ВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона ПНБ-10/600 | 2025-07-13 18:03 | 2025-07-13 20:05
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №336 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колодезянская | 220 | 2025-07-13 11:45 | 2025-07-13 13:43 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №336 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №336 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №336 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колодезянская Пролет:4*А 35 | 2025-07-13 11:45 | 2025-07-13 13:43
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №161 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская | 218 | 2025-07-12 09:33 | 2025-07-12 11:28 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 12 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №161 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Долотинская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №161 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Долотинская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №161 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская Пролет:4*А 35 | 2025-07-12 09:33 | 2025-07-12 11:28
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №68 ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская | 210 | 2025-07-06 09:55 | 2025-07-06 11:51 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 20 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №68 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №68 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №68 ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская Пролет:5*А 35 | 2025-07-06 09:55 | 2025-07-06 11:51
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №37 ВЛ-10 кВ №2 ПС Титовская | 193 | 2025-06-28 09:50 | 2025-06-28 11:47 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 14 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №16/5-17/5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №37 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Титовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №16/5-17/5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №37 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Титовская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №37 ВЛ-10 кВ №2 ПС Титовская Пролет:4*А 25 | 2025-06-28 09:50 | 2025-06-28 11:47
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №262 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | 187 | 2025-06-27 09:03 | 2025-06-27 11:01 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 25 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №262 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Дёгтевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №262 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Дёгтевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 25 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №262 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская Пролет:4*А 25 | 2025-06-27 09:03 | 2025-06-27 11:01
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №704 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | 185 | 2025-06-27 08:11 | 2025-06-27 10:09 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 25 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №704 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №704 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 25 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №704 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская Пролет:4*А 25 | 2025-06-27 08:11 | 2025-06-27 10:09
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк | 183 | 2025-06-26 21:15 | 2025-06-26 23:11 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 15-19 м/с, в пролете опор №37-38 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк произошел обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-19 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк Пролет:3*А 70 | 2025-06-26 21:15 | 2025-06-26 23:11
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №735 ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк | 176 | 2025-06-21 12:35 | 2025-06-21 14:34 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 25 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №735 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №735 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 25 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №735 ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк Пролет:5*А 25 | 2025-06-21 12:35 | 2025-06-21 14:34
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №54 ВЛ-10 кВ №1 ПС Глушковская | 175 | 2025-06-21 09:20 | 2025-06-21 11:18 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 25 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №54 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №54 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 25 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №54 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №54 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская | 2025-06-21 09:20 | 2025-06-21 11:18
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10/0,4 кВ №681 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | 160 | 2025-06-15 11:54 | 2025-06-15 13:39 | 3.4.7.3.5, В результате изменения структуры материала контактов автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации произошло нарушения контакта на нижнем выводе фазы "В" АВ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №681 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. | 4.11, Отсутствие напряжения на нижнем выводе фазы "В" АВ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №681 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская, явилось причиной нарушения контактного соединения внутри автоматического выключателя. Сопутствующим фактором явился износ контактной системы в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на КТП-10/0,4 кВ №681 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская КТП-10/0,4 кВ №681 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская | 2025-06-15 11:54 | 2025-06-15 13:39
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №322 ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк | 158 | 2025-06-14 10:51 | 2025-06-14 12:46 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 14 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №322 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №322 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №322 ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк Пролет:4*А 35 | 2025-06-14 10:51 | 2025-06-14 12:46
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №119 ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская | 155 | 2025-06-13 09:05 | 2025-06-13 11:04 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №119 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №119 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №119 ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская Пролет:4*А 35 | 2025-06-13 09:05 | 2025-06-13 11:04
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №86 ВЛ-10 кВ №7 ПС Сулин | 144 | 2025-06-05 08:59 | 2025-06-05 10:47 | 3.4.8.5.1.2, В результате падения беспилотного воздушного судна (БВС) произошёл обрыв провода в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №86 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Сулин. | 4.4.5, Обрыв провода в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №86 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Сулин произошёл в результате падения БВС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №86 ВЛ-10 кВ №7 ПС Сулин Пролет:3*А 25 | 2025-06-05 08:59 | 2025-06-05 10:47
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №153 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская | 139 | 2025-06-01 09:14 | 2025-06-01 11:13 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №153 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Долотинская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №153 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Долотинская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №153 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская Пролет:4*А 25 | 2025-06-01 09:14 | 2025-06-01 11:13
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №305 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ореховская | 128 | 2025-05-28 17:43 | 2025-05-28 19:42 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 20 м/с произошёл схлёст проводов в пролёте опор №24-25 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №305 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская. | 4.1.3, Схлёст проводов в пролёте опор №24-25 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №305 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №305 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ореховская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-28 17:43 | 2025-05-28 19:42
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №115 ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская | 119 | 2025-05-27 16:30 | 2025-05-27 18:23 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 19 м/с произошёл схлёст проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №115 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская. | 4.1.3, Схлёст проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №115 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 19 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №115 ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-27 16:30 | 2025-05-27 18:23
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №75 ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская | 113 | 2025-05-25 14:38 | 2025-05-25 16:36 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 15 м/с произошёл обрыв проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №75 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская. | 4.1.3, Обрыв проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №75 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 15 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №75 ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская Пролет:4*А 25 | 2025-05-25 14:38 | 2025-05-25 16:36
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сулин | 111 | 2025-05-18 12:32 | 2025-05-18 14:23 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 23 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №112 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Сулин. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №112 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Сулин произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №112 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Сулин ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №112 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Сулин | 2025-05-18 12:32 | 2025-05-18 14:23
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №726 ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк | 106 | 2025-05-17 08:48 | 2025-05-17 10:46 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 19 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №726 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №726 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 19 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №726 ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк Пролет:4*А 16 | 2025-05-17 08:48 | 2025-05-17 10:46
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона | 102 | 2025-05-11 09:30 | 2025-05-11 11:27 | 3.4.12.2.1, Вследствие воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с, на опоре №22 по КВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона произошел обрыв вязки провода фазы "В" с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.3.4, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №22 по КВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона произошел из-за воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с, в результате чего возникло короткое замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона Опора П10-1Б | 2025-05-11 09:30 | 2025-05-11 11:27
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №316 ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк | 100 | 2025-05-10 11:20 | 2025-05-10 13:07 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 22 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №316 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №316 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 22 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №316 ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк Пролет:4*А 25 | 2025-05-10 11:20 | 2025-05-10 13:07
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №584 ВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона | 98 | 2025-05-03 09:59 | 2025-05-03 11:48 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 10 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №584 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Промзона. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №584 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Промзона произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 10 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №584 ВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона Пролет:5*А 25 | 2025-05-03 09:59 | 2025-05-03 11:48
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №461 ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская | 93 | 2025-04-27 12:30 | 2025-04-27 14:23 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №461 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №461 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №461 ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская Пролет:5*А 25 | 2025-04-27 12:30 | 2025-04-27 14:23
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ №721 ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк | 91 | 2025-04-27 09:42 | 2025-04-27 11:33 | 3.4.7.3.5, В результате изменения структуры материала автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение верхних клемм присоединения проводов фаз "А" и "В" и последующее их перекрытие, что привело к срабатыванию ПК-10 кВ фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №721 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк. | 4.11, Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ КТП №721 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк произошло в результате повреждения автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сработал ПК-10 кВ на КТП-10/0,4 кВ №721 ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3, Повреждение автоматического выключателя на КТП-10/0,4 кВ №721 ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк ВА 57Ф35-34 100А | 2025-04-27 09:42 | 2025-04-27 11:33
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №437 ВЛ-10 кВ №1 ПС Колодезянская | 90 | 2025-04-27 09:29 | 2025-04-27 11:21 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №26-27 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №437 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №26-27 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №437 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №437 ВЛ-10 кВ №1 ПС Колодезянская Пролет:5*А 16 | 2025-04-27 09:29 | 2025-04-27 11:21
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС Ореховская | 86 | 2025-04-23 10:50 | 2025-04-23 12:45 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, на РС-10 кВ №12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Ореховская произошел излом провода шлейфа фазы "А". | 4.1.3, Излом провода шлейфа фазы "А" на РС-10 кВ №12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Ореховская, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Сопутствующим фактором является изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа на РС-10 кВ на ВЛ-10 кВ №8 ПС Ореховская УП10-1 | 2025-04-23 10:50 | 2025-04-23 12:45
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская | 74 | 2025-04-06 10:56 | 2025-04-06 12:54 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Долотинская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Долотинская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская Пролет:4*А 25 | 2025-04-06 10:56 | 2025-04-06 12:54
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №18 ПС ГОК | 73 | 2025-04-05 13:28 | 2025-04-05 15:05 | 3.4.9.3, Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в потребительском КТП №0511 по КВЛ-10 кВ №18 ПС ГОК. | 4.12, Отключение КВЛ-10 кВ №18 ПС ГОК произошло в результате повреждения в РУ-10 кВ абонентского КТП №0511. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП на КВЛ-10 кВ №18 ПС ГОК КВЛ-10 кВ №18 ПС ГОК | 2025-04-05 13:28 | 2025-04-05 15:05
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС ГОК | 71 | 2025-04-01 08:55 | 2025-04-01 10:51 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 9-14 м/с. в пролете опор №150-151 по ВЛ-10 кВ №17 ПС ГОК произошел обрыв провода фазы "С". | 4.13, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №150-151 по ВЛ-10 кВ №17 ПС ГОК произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 9-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС ГОК Пролет:3*АС 95/16 | 2025-04-01 08:55 | 2025-04-01 10:51
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №439 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская | 68 | 2025-03-23 12:20 | 2025-03-23 14:18 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 11 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №9-1/9 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №439 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №9-1/9 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №439 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 11 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №439 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская Пролет:4*А 16 | 2025-03-23 12:20 | 2025-03-23 14:18
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №51 ВЛ-10 кВ №1 ПС Глушковская | 65 | 2025-03-15 10:11 | 2025-03-15 12:08 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 14 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №2/3-3/3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №51 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №2/3-3/3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №51 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №51 ВЛ-10 кВ №1 ПС Глушковская Пролет:4*А 35 | 2025-03-15 10:11 | 2025-03-15 12:08
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк | 61 | 2025-03-07 07:30 | 2025-03-07 09:29 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, на опоре №199 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №199-200, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №4. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №199 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк Опора П10-1Б | 2025-03-07 07:30 | 2025-03-07 09:29
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк | 53 | 2025-02-23 19:10 | 2025-02-23 19:17 | 3.4.10.1, В результате перекрытия животным изоляции фазы "А" и "В" на опоре №69 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк, на ВЛ возникло междуфазное короткое замыкание. | 4.4.5, Междуфазное короткое замыкание возникло в результате перекрытия животным изоляции фазы "А" и "В" на опоре №69 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов животным на ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк Опора П10-3Б | 2025-02-23 19:10 | 2025-02-23 19:17
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская | 48 | 2025-02-16 12:46 | 2025-02-16 14:38 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции трансформаторов тока КТП-10/0,4 кВ №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская, произошло их электродуговое повреждение, с последующим срабатыванием ПК-10 кВ фазы "А". | 4.11, Электродуговое повреждение трансформаторов тока КТП-10/0,4 кВ №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская, с последующим срабатыванием ПК-10 кВ фазы "А", произошло в результате старения изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение трансформатора тока на КТП-10/0,4 кВ №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская Т-0.66 200/5, Электродуговое повреждение трансформатора тока на КТП-10/0,4 кВ №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская Т-0.66 200/5, Разрушение ПК-10 кВ на КТП-10/0,4 кВ №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | 2025-02-16 12:46 | 2025-02-16 14:38
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ №440 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская | 47 | 2025-02-15 16:15 | 2025-02-15 18:04 | 3.4.7.3.5, В результате изменения структуры материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации произошло перекрытие опорного изолятора 10 кВ фазы "А", что привело к срабатыванию ПК-10 кВ фазы "А" в РУ-10 кВ КТП №440 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | 4.11, Срабатывание ПК-10 кВ фазы "А" в РУ-10 кВ КТП №440 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошло в результате перекрытия опорного изолятора фазы "А" из-за изменения структуры материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора на КТП-10/0,4 кВ №440 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская ИОС-10-500 УХЛ, Срабатывание ПК-10 на КТП-10/0,4 кВ №440 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У1 | 2025-02-15 16:15 | 2025-02-15 18:04
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №279 ВЛ-10 кВ №4 ПС Дёгтевская | 43 | 2025-02-09 10:33 | 2025-02-09 12:32 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 14 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №279 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дёгтевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №279 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дёгтевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №279 ВЛ-10 кВ №4 ПС Дёгтевская Пролет:4*А 25 | 2025-02-09 10:33 | 2025-02-09 12:32
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10/0,4 кВ №29 ВЛ-10 кВ №2 ПС Волошинская | 42 | 2025-02-08 09:17 | 2025-02-08 11:07 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции трансформатора тока КТП №29 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская, произошло его электродуговое повреждение. | 4.12, Электродуговое повреждение трансформатора тока КТП №29 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская произошло в результате старения изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение трансформатора тока на КТП №29 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская КТП №29 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская | 2025-02-08 09:17 | 2025-02-08 11:07
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС Промзона | 38 | 2025-02-04 15:59 | 2025-02-04 20:53 | 3.4.12.2.1, В результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации на опоре №126 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Промзона произошло разрушение изолятора 10 кВ фаз "В" и "С" с касанием провода фазы "С" штыря траверсы опоры. Сопутствующим фактором явилось воздействие ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. | 4.1.3, Разрушение изолятора 10 кВ фаз "В" и "С" на опоре №126 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Промзона произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось воздействие ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №3 ПС Промзона Опора П10-1Б | 2025-02-04 15:59 | 2025-02-04 20:53
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская | 33 | 2025-02-04 11:50 | 2025-02-04 15:07 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на Р-10 кВ КТП №448 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская произошел обрыв провода шлейфа фазы "А" с последующим схлестом проводов шлейфов фаз "А" и "В" с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ №2. | 4.1.3, Обрыв провода шлейфа фазы "А" на Р-10 кВ КТП №448 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа на Р-10 кВ КТП на ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-04 11:50 | 2025-02-04 15:07
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | 22 | 2025-02-04 08:26 | 2025-02-04 11:29 | 3.4.12.2.3, В результате выпадения осадков в виде снега произошло перекрытие веткой проводов в пролете опор №71-72 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дегтевская. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №71-72 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дегтевская произошло в результате касания ветки дерева из-за выпадения большого количества снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой на ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-02-04 08:26 | 2025-02-04 11:29
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк | 20 | 2025-02-04 07:58 | 2025-02-04 13:42 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на ЛР-10 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк произошел обрыв провода шлейфа фазы "В" с последующим схлестом проводов шлейфов фаз "В" и "С" с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ №4. | 4.1.3, Обрыв провода шлейфа фазы "В" с последующим схлестом проводов шлейфов фаз "В" и "С" на ЛР-10 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа на ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк РЛНД-10/400 | 2025-02-04 07:58 | 2025-02-04 13:42
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС Дёгтевская | 16 | 2025-01-18 10:33 | 2025-01-18 14:35 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №38 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Дегтевская произошел обрыв вязки провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №38 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Дегтевская произошёл из-за влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС Дёгтевская Опора П10-1Б | 2025-01-18 10:33 | 2025-01-18 14:35
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ №605 ВЛ-10 кВ №3 ПС Промзона | 14 | 2025-01-12 11:36 | 2025-01-12 13:35 | 3.4.10.1, В результате перекрытия животным (кот) изоляторов силового трансформатора фаз "А","В" и "С" КТП №605 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Промзона сработали ПК-10 кВ фаз "А","В" и "С". | 4.12, Срабатывание ПК-10 кВ фаз "А","В" и "С" на КТП №605 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Промзона произошло в результате перекрытия животным (кот) изоляторов фаз "А","В" и "С" силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 кВ на КТП-10/0,4 кВ №605 ВЛ-10 кВ №3 ПС Промзона Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | 2025-01-12 11:36 | 2025-01-12 13:35
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №272 ВЛ-10 кВ №4 ПС Дёгтевская | 7 | 2025-01-06 09:45 | 2025-01-06 11:43 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 10 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №272 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дёгтевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №272 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дёгтевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 10 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №272 ВЛ-10 кВ №4 ПС Дёгтевская Пролет:5*А 25 | 2025-01-06 09:45 | 2025-01-06 11:43
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ №168 ВЛ-10 кВ №2 ПС Волошинская | 2 | 2025-01-03 12:07 | 2025-01-03 14:55 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции трансформаторов тока КТП №168 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская, произошло электродуговое повреждение трансформаторов тока фаз "А" и "С". | 4.12, Электродуговое повреждение трансформаторов тока фаз "А" и "С" КТП №168 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская произошло в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформаторов тока фаз "А" и "С". на КТП-10/0,4 кВ №168 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская КТП-10/0,4 кВ №168 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская | 2025-01-03 12:07 | 2025-01-03 14:55
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская | 1 | 2025-01-02 14:57 | 2025-01-02 16:56 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с произошел наброс постороннего предмета на провода ВЛ на опоре №57 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская c последующим перекрытием изоляции проводов и возникновением междуфазного короткого замыкания. | 4.4.5, Перекрытие проводов на опоре №57 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошло в результате попадания на провода постороннего предмета из-за воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-01-02 14:57 | 2025-01-02 16:56
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 470 по ВЛ-10 кВ №2 Верхнесвечниковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 288 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская ВЛ-0,4кВ №4 КТП 129 по Л-2 Новоселовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 470 по ВЛ-10 кВ №2 Верхнесвечниковская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 396 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 359 ВЛ-10 №3 ПС Киевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская | 365 | 2025-12-14 06:32 | 2025-12-14 23:55 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 470 ВЛ-10 №2 ПС Верхнесвечниковская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. В результате сильных порывов ветра и падения дерева произошел обрыв проводов на участке опор № 11-12по ВЛ - 0,4 кВ №1 КТП № 288 по ВЛ - 10 кВ № 2 ПС Макеевская, что привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 В результате сильных порывов ветра и падения дерева произошел обрыв проводов на участке опор № 4-7по ВЛ - 0,4 кВ №4 КТП № 129 по ВЛ - 10 кВ № 2 ПС Новоселовская, что привело к отключению АВ-0,4 кВ №4. В результате сильных порывов ветра и падения дерева произошел обрыв проводов на участке опор № 2-7по ВЛ - 0,4 кВ №1 КТП № 470 по ВЛ - 10 кВ № 2 ПС Верхнесвечниковская, что привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 2-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 396 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская, что привело к отключению АВ-0,4 кВ № 2. В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 359 ВЛ-10 №3 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №11 от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ -0,4 кВ КТП 147. | 4.1.3, В результате сильных порывов ветра до 21 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 470 ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская. В результате сильных порывов ветра до 21 м/с, произошло падения дерева и обрыв проводов на участке опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 288 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Макеевская которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 288 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. В результате сильных порывов ветра до 21 м/с, произошло падения дерева и обрыв проводов на участке опор №4-7 по ВЛ-0,4 кВ №4 КТП № 129 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Новоселовская которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №4 от КТП 129 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. В результате сильных порывов ветра до 21 м/с, произошло падения дерева и обрыв проводов на участке опор №2-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 470 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Верхнесвечниковская которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 470 ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская. В результате сильных порывов ветра до 21 м/с, произошло падения ветки и обрыв проводов на участке опор №2-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП № 396 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Киевская которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 396 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. В результате сильных порывов ветра до 21 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 359 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пролет > Провод кратковременный схлест проводов,ветер на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 470 по ВЛ-10 кВ №2 Верхнесвечниковская Пролет:5*А 25, обрыв провода падение дерева на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 288 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская Пролет:4*А 25, вобрыв проода падение дерева на ВЛ-0,4кВ №4 КТП 129 по Л-2 Новоселовская Пролет:5*АС 25/4,2, обрыв провода падение дерева на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 470 по ВЛ-10 кВ №2 Верхнесвечниковская Пролет:5*А 25, обрыв провода падением ветки на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 396 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Пролет:4*А 25, кратковременный схлест упавшей веткой на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 359 ВЛ-10 №3 ПС Киевская Пролет:4*А 25, К.З. в ЩРУ со стороны потребителя на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 147 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Новоселовская Опора № 11 Пролет:2*А 16 | 2025-12-14 06:32 | 2025-12-14 23:55
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 504 ВЛ-10 №3 ПС Пономаревская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 288 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 472 по ВЛ-10 кВ №2 Верхнесвечниковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская | 375 | 2025-12-13 10:00 | 2025-12-13 22:45 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 6-1/6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 275 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 504 ВЛ-10 №3 ПС Пономиаревская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 288 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. В результате сильных порывов ветра и падения ветки произошел обрыв проводов на участке опор № 7-9по ВЛ - 0,4 кВ №1 КТП № 472 по ВЛ - 10 кВ № 2 ПС Верхнесвечниковская, что привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 В результате сильных порывов ветра и падения ветки произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 179 ВЛ-10 №1 ПС Шулейкинская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.1.3, В результате сильных порывов ветра до 21 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 275 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. В результате сильных порывов ветра до 21 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 504 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. В результате сильных порывов ветра до 21 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 288 ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская. В результате сильных порывов ветра до 21 м/с, произошло падения ветки и обрыв проводов на участке опор №7-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 472 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Верхнесвечниковская, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 472 ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская. В результате сильных порывов ветра до 21 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская Опора ПКН-3ДБ, кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 504 ВЛ-10 №3 ПС Пономаревская Пролет:4*А 25, кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 288 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская Пролет:5*А 25, обрыв проводов упавшим деревом на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 472 по ВЛ-10 кВ №2 Верхнесвечниковская Пролет:5*А 25, кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 472 по ВЛ-10 кВ №2 Верхнесвечниковская Пролет:3*А 25 | 2025-12-13 10:00 | 2025-12-13 22:45
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 Кашарская ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 Кашарская ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Ольховская ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Кашарская | 376 | 2025-12-13 05:57 | 2025-12-13 22:48 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 21 м/с, на опоре №4/59 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4/59-5/59, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №4. В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 21 м/с, в пролете опор №102-103 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская произошел обрыв провода фаз "А" и "В" упавшей веткой отдельно стоящего дерева с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С". В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 21 м/с, в пролетах опор №1/84-3/84 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская произошел обрыв провода фазы "В" упавшей веткой отдельно стоящего дерева с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В". В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 21 м/с, произошел излом штыря траверсы фазы "С" на опоре №10/10/221 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская и перекрытие с проводом фазы "А", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №8. | 4.1.3, Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №4/59 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 21 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Обрыв провода фаз "А" и "В" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №102-103 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская произошел в следствии падения ветки отдельно стоящего дерева из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 21 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Обрыв провода фазы "В" с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №1/84-3/84 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская произошел в следствии падения ветки отдельно стоящего дерева из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 21 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Излом штыря траверсы фазы "С" на опоре №10/10/221 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 21 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала траверсы (коррозия металла) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 Кашарская Опора П10-2Б, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 Кашарская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Ольховская Пролет:3*АС 35/6,2, Излом штыря траверсы на ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Кашарская Опора П10-3Б | 2025-12-13 05:57 | 2025-12-13 22:48
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Макеевская | 357 | 2025-12-06 14:28 | 2025-12-06 15:32 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с, в пролете опор №4-5 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская произошел кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "С". | 4.1.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-5 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 6-11 м/с, из-за увеличения стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская | 2025-12-06 14:28 | 2025-12-06 15:32
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 68 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская | 352 | 2025-11-23 13:56 | 2025-11-23 14:45 | 3.4.12.2.3, От воздействия ветровой нагрузки произошёл излом ветки дерева, расположенного на территории усадьбы потребителя с последующим падением на провода ввода от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 68 ВЛ-10 №6 ПС Кашарская, что и привело к возникновению короткого замыкания на на ВЛ -0,4 кВ №2 КТП 68 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская отключению АВ-0,4 кВ №2 | 4.12, Кратковременное перекрытие изоляции на вводе от опоры №16 произошло в результате падения ветки дерева из-за порывов ветра до 11 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 68 ВЛ-10 №6 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции проводов упавшей веткой, сломленной порывом ветра на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 68 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская Опора УА1-5 | 2025-11-23 13:56 | 2025-11-23 14:45
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская | 349 | 2025-11-16 16:45 | 2025-11-16 17:22 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра, и подения ветки ,произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 1/7-2/7 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 103 ВЛ-10 №8 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 | 4.12, Кратковременное перекрытие изоляции проводов в пролёте опор № 1/7-2/7 произошло в результате падения ветки дерева из-за порывов ветра до 11 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 103 ВЛ-10 №8 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции проводов упавшей веткой, сломленной порывом ветра на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская Без марки | 2025-11-16 16:45 | 2025-11-16 17:22
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Макеевская | 346 | 2025-11-13 09:06 | 2025-11-13 10:47 | 3.4.10.2, В результате перекрытия птицей шлейфов фаз "А" и "В" на Р-10 кВ КТП №282, на ВЛ возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. | 4.12, Короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская возникло в результате перекрытия птицей шлейфов фаз "А" и "В" на Р-10 кВ КТП №282 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Макеевская Опора П10-3Б | 2025-11-13 09:06 | 2025-11-13 10:47
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 129 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская | 341 | 2025-11-08 12:14 | 2025-11-08 13:07 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №18 от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 129 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ -0,4 кВ КТП 129 | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 129 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ в ЩРУ у потребителя на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 129 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская Опора УАН-4ДБ | 2025-11-08 12:14 | 2025-11-08 13:07
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-113 ВЛ-10 кВ №1 п/с Новоселовская | 337 | 2025-11-01 17:58 | 2025-11-01 19:22 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и увеличения нагрузок произошло ослабление контакта фазы " А" АВ-0,4 кВ №2 КТП-113 ВЛ-10 кВ №1 Новоселовская, в следствии чего произошел нагрев и оплавление контакта, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ № 2. | 4.1, В результате длительной эксплуатации и увеличения нагрузок произошло ослабление контакта фазы "А", АВ-0,4 кВ №2 КТП-113 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская, в следствии чего произошел нагрев и оплавление контакта, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена АВ-2 КТП №113 ВЛ-10кВ №1 Новоселовская на КТП-113 ВЛ-10 кВ №1 п/с Новоселовская А-3715 250 А | 2025-11-01 17:58 | 2025-11-01 19:22
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 395 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская | 327 | 2025-10-25 14:55 | 2025-10-25 15:34 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №13 от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 395 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ -0,4 кВ КТП 395 | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 395 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ в ЩРУ у потребителя на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 395 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Опора промежуточная П-04Б | 2025-10-25 14:55 | 2025-10-25 15:34
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29 ВЛ-10 кВ №4 Кашарская | 328 | 2025-10-25 14:35 | 2025-10-25 15:13 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, и подения ветки ,произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 29 ВЛ-10 №4 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 11-12 произошел в результате воздействия падения ветки из-за сильных порывов ветра до 18 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 29 ВЛ-10 №4 ПС Кашарская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств провод Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов порывом ветра на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29 ВЛ-10 кВ №4 Кашарская Пролет:4*А 25 | 2025-10-25 14:35 | 2025-10-25 15:13
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 417 ВЛ-10 кВ №5 ПС Киевская | 329 | 2025-10-25 09:37 | 2025-10-25 10:27 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, и подения ветки ,произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 417 ВЛ-10 №5 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-11 произошел в результате воздействия падения ветки из-за сильных порывов ветра до 18 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 417 ВЛ-10 №5 ПС Киевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств провод Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов порывом ветра на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 417 ВЛ-10 кВ №5 ПС Киевская Пролет:4*А 25 | 2025-10-25 09:37 | 2025-10-25 10:27
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Киевская | 325 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:57 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, в пролете опор №156-157 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №156-157 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 12-14 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Киевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:57
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 288 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская | 320 | 2025-10-11 10:30 | 2025-10-11 11:25 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 288 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-11 произошел в результате сильных порывов ветра до 18 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 288 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов порывом ветра. на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 288 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская Пролет:5*А 25 | 2025-10-11 10:30 | 2025-10-11 11:25
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 176 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская | 321 | 2025-10-11 10:24 | 2025-10-11 12:18 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, и подения ветки ,произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 176 ВЛ-10 №1 ПС Шулейкинская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 8-9 произошел в результате воздействия падения ветки из-за сильных порывов ветра до 18 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 176 ВЛ-10 №1 ПС Шулейкинская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов порывом ветра на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 176 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская Пролет:5*А 25 | 2025-10-11 10:24 | 2025-10-11 12:18
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская | 323 | 2025-10-11 09:27 | 2025-10-11 10:15 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов бокового ветра, и подения ветки ,произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 396 ВЛ-10 №4 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 13-14 произошел в результате воздействия падения ветки из-за сильных порывов бокового ветра до 18 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 396 ВЛ-10 №4 ПС Киевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов порывом ветра на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Пролет:4*А 25 | 2025-10-11 09:27 | 2025-10-11 10:15
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110/10 Новоселовская | 311 | 2025-10-04 17:36 | 2025-10-04 19:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. произошел схлёст проводов в пролете опор №15/62-16/62 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №15/62-16/62 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110/10 Новоселовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-04 17:36 | 2025-10-04 19:25
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 386 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская | 312 | 2025-10-04 16:48 | 2025-10-04 17:57 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов бокового ветра, и подения ветки ,произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 386 ВЛ-10 №4 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 12-13 произошел в результате воздействия падения ветки из-за сильных порывов бокового ветра до 18 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 386 ВЛ-10 №4 ПС Киевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов порывом ветра на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 386 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-10-04 16:48 | 2025-10-04 17:57
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская | 307 | 2025-09-29 17:50 | 2025-09-29 19:45 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов бокового ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 136 ВЛ-10 №2 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-11 произошел в результате воздействия сильных порывов бокового ветра до 18 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 136 ВЛ-10 №2 ПС Новоселовская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов порывом ветра на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская Пролет:4*А 25 | 2025-09-29 17:50 | 2025-09-29 19:45
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Ольховская | 304 | 2025-09-25 18:52 | 2025-09-25 20:14 | 3.4.10.2, В результате попадания птицы произошел кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/65-3/65 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская, на ВЛ возникло междуфазное короткое замыкание. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание возникло в результате кратковременного схлёста проводов из-за попадания птицы в провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2/65-3/65 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Ольховская Пролет:3*А 35 | 2025-09-25 18:52 | 2025-09-25 20:14
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 318 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская | 298 | 2025-09-12 10:40 | 2025-09-12 11:50 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов веткой дерева, расположенной на недопустимом расстоянии, в пролете опор 6/3-7/3 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 318 ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховая. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 9-14 м/с, веткой дерева, расположенное на недопустимом расстоянии, произошел кратковременный схлест проводов, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 318 ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, веткой дерева на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 318 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская Пролет:5*А 25 | 2025-09-12 10:40 | 2025-09-12 11:50
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская | 297 | 2025-08-31 15:31 | 2025-08-31 16:15 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 120 ВЛ-10 №1 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 7-8 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 15 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 120 ВЛ-10 №1 ПС Новоселовская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов порывом ветра на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская Пролет:5*А 25 | 2025-08-31 15:31 | 2025-08-31 16:15
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 288 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская | 296 | 2025-08-31 11:53 | 2025-08-31 13:36 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 288 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 12-13 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 15 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 288 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов порывом ветра на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 288 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская Пролет:4*А 25 | 2025-08-31 11:53 | 2025-08-31 13:36
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10 Новоселовская | 295 | 2025-08-29 10:45 | 2025-08-29 12:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-17 м/с. произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №126-127 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №126-127 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 15-17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест упавшей веткой отдельно стоящего дерева на ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10 Новоселовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-29 10:45 | 2025-08-29 12:43
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 318 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская | 288 | 2025-08-25 15:46 | 2025-08-25 16:52 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 318 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-11 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 17 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 318 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов.порывы ветра на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 318 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская Пролет:5*А 25 | 2025-08-25 15:46 | 2025-08-25 16:52
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 Кашарская | 289 | 2025-08-25 10:12 | 2025-08-25 11:58 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-17 м/с, на опоре №46 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Кашарская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №46-47, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №1. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №46 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Кашарская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-17 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятра на ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 Кашарская Опора П10-7ДБ | 2025-08-25 10:12 | 2025-08-25 11:58
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-154 ВЛ-10 кВ №3 п/с Новоселовская | 287 | 2025-08-23 19:50 | 2025-08-23 21:43 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции низковольтного вывода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154 ВЛ-10 кВ 3 Новоселовская, в результате произошел нагрев изоляции , что привело к отключению АВ-0,4 кВ № 1. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции проводов низковольтного вывода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154 ВЛ-10 кВ №3 Новоселовская, в результате чего произошло междуфазное перекрытие, что привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена низковольтного вывода ВЛ-0.4 кВ №1 на КТП-154 ВЛ-10 кВ №3 п/с Новоселовская АПВ 50 | 2025-08-23 19:50 | 2025-08-23 21:43
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 395 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская | 286 | 2025-08-23 13:41 | 2025-08-23 14:20 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 395 ВЛ-10 №4 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 7-8 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 18 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 395 ВЛ-10 №4 ПС Киевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов.порывы ветра на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 395 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Пролет:4*А 25 | 2025-08-23 13:41 | 2025-08-23 14:20
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10 Новоселовская | 285 | 2025-08-23 12:40 | 2025-08-23 14:35 | 3.4.10.2, В результате перекрытия птицей изоляции фазы "А" на опоре №140 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская, на ВЛ возникло короткое замыкание на землю. | 4.4.5, Короткое замыкание на землю возникло в результате перекрытия птицей изоляции фазы "А" на опоре №140 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей фазы А на ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10 Новоселовская ОАР-2 | 2025-08-23 12:40 | 2025-08-23 14:35
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 289 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская | 284 | 2025-08-23 10:15 | 2025-08-23 11:37 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 289 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 20-21 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 18 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 289 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов.порывы ветра на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 289 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская Пролет:4*А 25 | 2025-08-23 10:15 | 2025-08-23 11:37
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 140 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская | 283 | 2025-08-22 19:06 | 2025-08-22 19:47 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов веткой дерева, расположенной на не допустимом расстоянии, в пролете опор 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 140 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 12-14 м/с, веткой дерева, расположенное на не допустимом расстоянии, произошел кратковременный схлест проводов, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 140 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, веткой дерева на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 140 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская Пролет:5*А 16 | 2025-08-22 19:06 | 2025-08-22 19:47
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Кашарская | 274 | 2025-08-04 11:16 | 2025-08-04 13:11 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №54 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская произошел срыв и последующее разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" с касанием провода траверсы опоры. | 4.1.2, Срыв и последующее разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №54 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Каргинская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв и разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Кашарская Опора П10-3Б | 2025-08-04 11:16 | 2025-08-04 13:11
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Поповская | 235 | 2025-08-01 13:04 | 2025-08-01 15:01 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №104 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "С" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №104-405, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №2. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №104 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Поповская Опора П10-3Б | 2025-08-01 13:04 | 2025-08-01 15:01
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская | 270 | 2025-07-29 18:38 | 2025-07-29 19:18 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №9/9 от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ -0,4 кВ КТП 136. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ в ЩРУ у потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская Опора ПН-3ДД | 2025-07-29 18:38 | 2025-07-29 19:18
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 219 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская | 267 | 2025-07-27 17:15 | 2025-07-27 18:09 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №10 от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 219 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ -0,4 кВ КТП 219. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 219 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: К.З. в щру у потребителя на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 219 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская Опора промежуточная П-04Б | 2025-07-27 17:15 | 2025-07-27 18:09
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363 ВЛ-10 №3 ПС Киевская | 266 | 2025-07-27 11:37 | 2025-07-27 12:00 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 363 ВЛ-10 №3 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-11 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 18 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 363 ВЛ-10 №3 ПС Киевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов.порывы ветра на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363 ВЛ-10 №3 ПС Киевская Пролет:4*А 25 | 2025-07-27 11:37 | 2025-07-27 12:00
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 307 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская | 265 | 2025-07-27 09:41 | 2025-07-27 10:56 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 307 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 307 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 307 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская Пролет:4*А 25 | 2025-07-27 09:41 | 2025-07-27 10:56
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 459 по ВЛ-10 кВ №1 Верхнесвечниковская | 264 | 2025-07-27 09:20 | 2025-07-27 09:58 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 459 ВЛ-10 №1 ПС В-Свечниковская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 8-9 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 19 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 459 ВЛ-10 №1 ПС В-Свечниковская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов,порывы ветра на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 459 по ВЛ-10 кВ №1 Верхнесвечниковская Пролет:4*А 25 | 2025-07-27 09:20 | 2025-07-27 09:58
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Поповская | 262 | 2025-07-26 07:11 | 2025-07-26 09:06 | 3.4.8.5.1.2, В результате взрыва беспилотного воздушного судна (БВС) рядом с ВЛ произошел обрыв провода в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская. | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская произошло в результате взрыва БВС рядом в ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Поповская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-26 07:11 | 2025-07-26 09:06
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 от ПС 110/35/10 Кашарская | 253 | 2025-07-23 20:22 | 2025-07-23 21:37 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в подвесной изолятор фазы "В" на опоре №182 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская, произошло его разрушение. | 4.12, Разрушение подвесного изолятора фазы "В" на опоре №182 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская произошло в результате попадания грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №6 от ПС 110/35/10 Кашарская Опора УА10-2Б | 2025-07-23 20:22 | 2025-07-23 21:37
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская | 251 | 2025-07-22 18:54 | 2025-07-22 20:08 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 396 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Пролет:4*А 25 | 2025-07-22 18:54 | 2025-07-22 20:08
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 417 ВЛ-10 кВ №5 ПС Киевская | 247 | 2025-07-21 09:58 | 2025-07-21 11:41 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 417 ВЛ-10 №5 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 4-5 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 19 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 417 ВЛ-10 №5 ПС Киевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветер на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 417 ВЛ-10 кВ №5 ПС Киевская Пролет:4*А 25 | 2025-07-21 09:58 | 2025-07-21 11:41
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 от ПС 110/35/10 Кашарская | 245 | 2025-07-21 09:15 | 2025-07-21 10:17 | 3.4.10.2, В результате перекрытия птицей изоляции фазы "В" на опоре №164/66 с Р-10 кВ КТП №62 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская, на ВЛ возникло короткое замыкание на землю. | 4.12, Короткое замыкание на землю возникло результате перекрытия птицей изоляции фазы "В" на опоре №164/66 с Р-10 кВ КТП №62 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-10 кВ №6 от ПС 110/35/10 Кашарская КР-2 | 2025-07-21 09:15 | 2025-07-21 10:17
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Киевская | 240 | 2025-07-20 10:43 | 2025-07-20 12:30 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-24 м/с. в пролете опор №10/299-11/299 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская произошел обрыв провода фазы "А". Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения провода в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №10/299-11/299 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Киевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-20 10:43 | 2025-07-20 12:30
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Киевская | 238 | 2025-07-19 20:49 | 2025-07-19 22:12 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №9/299-10/299 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №9/299-10/299 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов упавшей веткой отдельно стоящего дерева на ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Киевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-19 20:49 | 2025-07-19 22:12
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 от ПС 110/35/10 Кашарская | 237 | 2025-07-19 14:55 | 2025-07-19 18:07 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №28-29 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №28-29 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов упавшей веткой отдельно стоящего дерева на ВЛ-10 кВ №6 от ПС 110/35/10 Кашарская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-19 14:55 | 2025-07-19 18:07
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская | 234 | 2025-07-19 11:08 | 2025-07-19 12:34 | 3.4.9.3, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №18 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 14 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №18 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 135 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест абонентского ввода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская Опора П1-5 | 2025-07-19 11:08 | 2025-07-19 12:34
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 Кашарская | 230 | 2025-07-16 07:42 | 2025-07-16 07:52 | 3.4.8.5.2, Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП 10/0,4 кВ №34 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская произошло в результате повреждения в РУ-10 кВ абонентского КТП №34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП на ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская | 2025-07-16 07:42 | 2025-07-16 07:52
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 192 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская | 225 | 2025-07-13 19:41 | 2025-07-13 20:22 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 3/12-4/12 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 192 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 192 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 192 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская Пролет:4*А 16 | 2025-07-13 19:41 | 2025-07-13 20:22
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-280 ВЛ-10кВ №1 п/cМакеевская | 224 | 2025-07-13 19:20 | 2025-07-13 21:01 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и увеличения нагрузок произошло ослабление контакта фазы " В" АВ-0,4 кВ №3 КТП-280 ВЛ-10 кВ №1 Макеевская, в следствии чего произошел нагрев и оплавление контакта, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ № 3. | 4.1, В результате длительной эксплуатации и увеличения нагрузок произошло ослабление контакта фазы В, АВ-0,4 кВ №3 КТП-280 ВЛ-10 кВ №1 Макеевская, в следствии чего произошел нагрев и оплавление контакта, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена АВ-3 КТП №280 ВЛ-10кВ №1 Макеевская на КТП-280 ВЛ-10кВ №1 п/cМакеевская ВА-СЭЩ-TD100N FTU 63А | 2025-07-13 19:20 | 2025-07-13 21:01
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская | 222 | 2025-07-13 13:46 | 2025-07-13 14:30 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №18 от ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №3 в РУ -0,4 кВ КТП 280. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ в ЩРУ у потребителя на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская Опора П1-5 | 2025-07-13 13:46 | 2025-07-13 14:30
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 378 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская | 219 | 2025-07-12 12:03 | 2025-07-12 12:50 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 17-18 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 378 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 378 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 378 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская Пролет:5*А 25 | 2025-07-12 12:03 | 2025-07-12 12:50
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 121 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская | 217 | 2025-07-12 08:38 | 2025-07-12 10:05 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 121 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 121 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 121 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская Пролет:5*А 25 | 2025-07-12 08:38 | 2025-07-12 10:05
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская | 214 | 2025-07-10 21:42 | 2025-07-10 22:38 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 280 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 9-10 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 19 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №3 и отключению АВ-0,4 кВ №3 в КТП 280 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветер на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская Пролет:5*А 50 | 2025-07-10 21:42 | 2025-07-10 22:38
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 323 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская | 209 | 2025-07-05 17:35 | 2025-07-05 18:38 | 3.4.8.5.5, В результате сильных температур воздуха, произошло провисание провода в пролете опор 3-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 323 ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская. | 4.1.3, В результате сильных температур воздуха до +38 гр., произошло провисание провода в пролетах опор 3-6, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 323 ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перетяжка провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 323 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская Пролет:5*А 25, перетяжка провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 323 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская Пролет:5*А 25, перетяжка провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 323 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская Пролет:5*А 25 | 2025-07-05 17:35 | 2025-07-05 18:38
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29 ВЛ-10 кВ №4 Кашарская | 204 | 2025-07-01 19:55 | 2025-07-01 20:39 | 3.4.9.3, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №15/9 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №15/9 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 29 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест абонентского ввода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29 ВЛ-10 кВ №4 Кашарская АКН-7ДБ | 2025-07-01 19:55 | 2025-07-01 20:39
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110/10 Макеевская | 202 | 2025-07-01 19:25 | 2025-07-01 21:16 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №108-109 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №108-109 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой отдельно стоящего дерева на ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110/10 Макеевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-01 19:25 | 2025-07-01 21:16
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/10 Новоселовская | 199 | 2025-06-30 17:58 | 2025-06-30 19:32 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №126 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Новосёловская произошел срыв и разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №125-126. | 4.1.2, Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №126 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Новосёловская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка (высыхание) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв и разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/10 Новоселовская Опора УА10-1Б | 2025-06-30 17:58 | 2025-06-30 19:32
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 404 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская | 196 | 2025-06-29 13:27 | 2025-06-29 15:14 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 23-24 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 404 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 404 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 404 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Пролет:4*А 25 | 2025-06-29 13:27 | 2025-06-29 15:14
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 367 ВЛ-10 №3 ПС Киевская | 195 | 2025-06-29 10:45 | 2025-06-29 12:03 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №16 от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 367 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ -0,4 кВ КТП 367. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 367 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ в ЩРУ у потребителя на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 367 ВЛ-10 №3 ПС Киевская Опора промежуточная П-04Б | 2025-06-29 10:45 | 2025-06-29 12:03
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 298 ВЛ-10 №4 ПС Макеевская | 190 | 2025-06-27 16:17 | 2025-06-27 17:14 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 298 ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 298 ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 298 ВЛ-10 №4 ПС Макеевская Пролет:5*А 25 | 2025-06-27 16:17 | 2025-06-27 17:14
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская | 188 | 2025-06-27 09:44 | 2025-06-27 10:53 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 7/9-8/9-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 136 ВЛ-10 №2 ПС Ноовселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 7/9-8/9-13 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 19 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 136 ВЛ-10 №2 ПС Новоселовская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветер на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская Пролет:4*А 25 | 2025-06-27 09:44 | 2025-06-27 10:53
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 389 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская | 181 | 2025-06-26 18:08 | 2025-06-26 19:20 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 389 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3 от КТП 389 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 389 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Пролет:4*А 25 | 2025-06-26 18:08 | 2025-06-26 19:20
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 103 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская | 180 | 2025-06-26 17:38 | 2025-06-26 18:33 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 5/1-6/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 103 ВЛ-10 №8 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 5/1-6/1 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 20 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 103 ВЛ-10 №8 ПС Кашарская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов.ветер на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 103 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская Пролет:3*А 25 | 2025-06-26 17:38 | 2025-06-26 18:33
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 275 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская | 179 | 2025-06-25 18:56 | 2025-06-25 19:47 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 275 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-11 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 19 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 275 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветер на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 275 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская Пролет:5*А 25 | 2025-06-25 18:56 | 2025-06-25 19:47
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 Кашарская | 178 | 2025-06-25 15:35 | 2025-06-25 17:34 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло разрушение изолятора ШС-10 кВ крепления провода фазы "В" на опоре №91 , последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №91-92. ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №91 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская произошел в результате атмосферного перенапряжения. Сопутствующим фактором явилось воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с и изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 Кашарская Опора УА10-2Б | 2025-06-25 15:35 | 2025-06-25 17:34
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375 ВЛ-10 №3 ПС Киевская | 174 | 2025-06-20 18:22 | 2025-06-20 19:10 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 375 ВЛ-10 №3 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 17-18 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 18 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 375 ВЛ-10 №3 ПС Киевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветер на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375 ВЛ-10 №3 ПС Киевская Пролет:5*А 25 | 2025-06-20 18:22 | 2025-06-20 19:10
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Поповская | 173 | 2025-06-20 17:45 | 2025-06-20 19:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-24 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №26-27 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №26-27 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 20-24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Поповская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-20 17:45 | 2025-06-20 19:22
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 103 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская | 171 | 2025-06-20 15:20 | 2025-06-20 15:54 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 4/4-5/4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 103 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 103 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 103 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская Пролет:5*А 25 | 2025-06-20 15:20 | 2025-06-20 15:54
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 96 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская | 170 | 2025-06-20 14:14 | 2025-06-20 15:05 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 96 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 96 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 96 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская Пролет:4*А 25 | 2025-06-20 14:14 | 2025-06-20 15:05
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 281 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская | 168 | 2025-06-19 17:58 | 2025-06-19 18:57 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 281 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 3-4 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 19 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 281 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветер на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 281 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская Пролет:4*А 25 | 2025-06-19 17:58 | 2025-06-19 18:57
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-141 ВЛ-10 кВ №3 п/с Новоселовская | 166 | 2025-06-19 14:01 | 2025-06-19 15:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и увеличения нагрузок произошло ослабление контакта фазы " В" АВ-0,4 кВ №2 КТП-141 ВЛ-10 кВ №3 Новоселовская, в следствии чего произошел нагрев и оплавление контакта, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ № 2. | 4.1, В результате длительной эксплуатации и увеличения нагрузок произошло ослабление контакта фазы В, АВ-0,4 кВ №2 КТП-141 ВЛ-10 кВ №3 Новоселовская, в следствии чего произошел нагрев и оплавление контакта, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена АВ-2 КТП №141 ВЛ-10кВ №3 Новоселовская на КТП-141 ВЛ-10 кВ №3 п/с Новоселовская ВА 57-Ф35 100А | 2025-06-19 14:01 | 2025-06-19 15:50
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110/10 Макеевская | 165 | 2025-06-19 13:49 | 2025-06-19 15:47 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 20-25 м/с, на опоре №35 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская произошел обрыв вязки провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №34-35. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №35 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская произошёл вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 20-25 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110/10 Макеевская Опора П10-3Б | 2025-06-19 13:49 | 2025-06-19 15:47
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 Кашарская | 164 | 2025-06-18 16:20 | 2025-06-18 17:18 | 3.4.12.2.3, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-23 м/с, в пролете опор №68-69 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская произошел наброс ветки отдельно стоящего дерева на провода, в результате этого образовался схлёст проводов фаз "А" и "В", с возникновением короткого замыкания, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №4. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-69 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская образовался в результате падения ветки отдельно стоящего дерева на провода ВЛ, из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов упавшей веткой на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 Кашарская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-18 16:20 | 2025-06-18 17:18
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 231 ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская | 163 | 2025-06-16 18:38 | 2025-06-16 19:21 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 4/3/2-5/3/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 231 ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего фруктового дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 231 ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 231 ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская Пролет:4*А 25 | 2025-06-16 18:38 | 2025-06-16 19:21
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 438 ВЛ-10 №3 ПС Индустрия | 162 | 2025-06-16 18:21 | 2025-06-16 19:49 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 30-31 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 438 ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего фруктового дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 438 ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 438 ВЛ-10 №3 ПС Индустрия Пролет:5*А 25 | 2025-06-16 18:21 | 2025-06-16 19:49
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 50 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская | 157 | 2025-06-13 17:31 | 2025-06-13 18:01 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №3/8 от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 50 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ -0,4 кВ КТП 50. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 50 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ в ЩРУ у потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 50 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская Опора промежуточная П-04Б | 2025-06-13 17:31 | 2025-06-13 18:01
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 В-Свечниковская | 156 | 2025-06-13 10:05 | 2025-06-13 12:04 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. произошло падение ветки отдельно стоящего дерева на провод фазы "С" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "С" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода на ВЛ-10кВ №2 В-Свечниковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-13 10:05 | 2025-06-13 12:04
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 95 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская | 154 | 2025-06-12 16:43 | 2025-06-12 18:31 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 18-19 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 95 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 95 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 95 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская Пролет:4*А 25 | 2025-06-12 16:43 | 2025-06-12 18:31
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Киевская | 153 | 2025-06-11 13:57 | 2025-06-11 15:55 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-19 м/с. в пролетах опор №130-132 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская произошел обрыв провода фазы "А". Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения провода в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №130-132 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Киевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-11 13:57 | 2025-06-11 15:55
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Ольховская | 141 | 2025-06-04 17:47 | 2025-06-04 19:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 12-14 м/с. произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №99-100 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №99-100 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 12-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов упавшей веткой на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Ольховская Пролет:3*А 70 | 2025-06-04 17:47 | 2025-06-04 19:38
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 183 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская | 138 | 2025-05-31 19:38 | 2025-05-31 20:27 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 8а/4-9а/4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 183 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 183 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов,ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 183 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская Пролет:5*А 25 | 2025-05-31 19:38 | 2025-05-31 20:27
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская | 137 | 2025-05-31 18:43 | 2025-05-31 19:13 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 12-14 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 128 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов,ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская Без марки | 2025-05-31 18:43 | 2025-05-31 19:13
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская | 136 | 2025-05-30 21:00 | 2025-05-30 22:57 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 15-19 м/с, в пролете опор №102-103 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №102-103 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-19 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-30 21:00 | 2025-05-30 22:57
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 291 ВЛ-10 №3 ПС Макеевская | 134 | 2025-05-29 21:43 | 2025-05-29 22:13 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 291 ВЛ-10 кВ №3 ПС Макеевская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-20 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 291 ВЛ-10 кВ №3 ПС Макеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 291 ВЛ-10 №3 ПС Макеевская Пролет:3*ПС 35 | 2025-05-29 21:43 | 2025-05-29 22:13
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская | 132 | 2025-05-29 14:53 | 2025-05-29 16:50 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 8/9-9/9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 136 ВЛ-10 №2 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 8/9-9/9 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 20 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 136 ВЛ-10 №2 ПС Новоселовская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов.ветер на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская Пролет:4*А 25 | 2025-05-29 14:53 | 2025-05-29 16:50
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 Поповская | 121 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:56 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 15-19 м/с, на опоре №62 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская произошел обрыв вязки провода фазы "В" с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.3.4, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №62 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская произошел в следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 15-19 м/с, в результате чего возникло короткое замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 Поповская Опора П10-3Б | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:56
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 382 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 294 ВЛ-10 №4 ПС Макеевская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 405 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 84 ВЛ-10 кВ №7 Кашарская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 279 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 512 ВЛ-10 №3 ПС Пономаревская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская | 120 | 2025-05-27 17:10 | 2025-05-28 17:25 | 3.4.12.2.1, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №3 от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 382 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ -0,4 кВ КТП 382. В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 294 ВЛ-10 №4 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №5/3 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 405 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов от порывов ветра от опоры №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 84 ВЛ-10 кВ №7 ПС Кашарская. В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов от порывов ветра от опоры №2-3 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 279 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 512 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-12 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 205 ВЛ-10 №1 ПС Попоская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 382 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. В результате сильных порывов ветра до 20 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №5/3 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3 от КТП 405 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 12-13 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 20 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №3 и отключению АВ-0,4 кВ №3 в КТП 84 ВЛ-10 №7 ПС Кашарская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 2-3 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 20 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 279 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. В результате сильных порывов ветра до 20 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 512 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-12 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 20 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №3 и отключению АВ-0,4 кВ №3 в КТП 205 ВЛ-10 №1 ПС Поповская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кз в щру у потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 382 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская Опора промежуточная П-04Б, кратковременный схлест абонентского ввода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 405 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Опора промежуточная П-04Б, кратковременный схлест проводов,ветер на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 84 ВЛ-10 кВ №7 Кашарская Без марки (0,4кВ), кратковременный схлест проводов,ветер на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 279 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская Пролет:5*А 25, кратковременный схлест проводов упавшей веткой на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 512 ВЛ-10 №3 ПС Пономаревская П1, кратковременный схлест проводов,ветер на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская Пролет:5*А 25 | 2025-05-27 17:10 | 2025-05-28 17:25
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 Кашарская | 117 | 2025-05-27 15:15 | 2025-05-27 16:26 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-19 м/с, на опоре №2 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Кашарская произошло разрушение изолятора 10 кВ фазы "С" с касанием провода штыря траверсы опоры. | 4.12, Разрушение изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №2 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Кашарская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-19 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 Кашарская Опора П10-3Б | 2025-05-27 15:15 | 2025-05-27 16:26
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 112 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская | 112 | 2025-05-20 12:55 | 2025-05-20 14:22 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии, запитанного с опоры №3 от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 112 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ -0,4 кВ КТП 112. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 112 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кз в щру у потребителя на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 112 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская Опора П1-5 | 2025-05-20 12:55 | 2025-05-20 14:22
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 303 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская | 110 | 2025-05-18 09:34 | 2025-05-18 10:26 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 303 ВЛ-10 №3 ПС Ольховская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-11 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 17 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 303 ВЛ-10 №3 ПС Ольховская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветер на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 303 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская Пролет:5*А 25 | 2025-05-18 09:34 | 2025-05-18 10:26
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 144 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская | 109 | 2025-05-18 08:41 | 2025-05-18 09:16 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 144 ВЛ-10 №3 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 6-7 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 17 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 144 ВЛ-10 №3 ПС Новоселовская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветер на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 144 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская Пролет:4*А 25 | 2025-05-18 08:41 | 2025-05-18 09:16
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 404 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская | 108 | 2025-05-17 13:48 | 2025-05-17 15:15 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 404 ВЛ-10 №4 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 15-16 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 17 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 404 ВЛ-10 №4 ПС Киевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветер на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 404 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Пролет:4*А 25 | 2025-05-17 13:48 | 2025-05-17 15:15
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-44 ВЛ-10 кВ №6 п/с Кашарская | 104 | 2025-05-14 11:10 | 2025-05-14 11:54 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и увеличения нагрузок произошло ослабление контакта фазы " А" АВ-0,4 кВ №1 КТП-44 ВЛ-10 кВ №6 Кашарская, в следствии чего произошел нагрев и оплавление контакта, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ № 1. | 4.1, В результате длительной эксплуатации и увеличения нагрузок произошло ослабление контакта фазы А АВ-0,4 кВ №1 КТП-44 ВЛ-10 кВ №6 Кашарская, в следствии чего произошел нагрев и оплавление контакта, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена АВ-1 КТП №44 ВЛ-10кВ №6 Кашарская на КТП-44 ВЛ-10 кВ №6 п/с Кашарская АЕ 2056 100А | 2025-05-14 11:10 | 2025-05-14 11:54
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 506 ВЛ-10 №3 ПС Пономаревская | 99 | 2025-05-08 13:41 | 2025-05-08 14:29 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии, запитанного с опоры №9/7 от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 506 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ -0,4 кВ КТП 506. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 506 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кз в щру у потребителя на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 506 ВЛ-10 №3 ПС Пономаревская Опора промежуточная П-04Б | 2025-05-08 13:41 | 2025-05-08 14:29
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Поповская | 94 | 2025-04-27 16:02 | 2025-04-27 17:01 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-24 м/с. произошел схлёст проводов в пролете опор №26-27 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №26-27 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 20-24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов упавшей веткой на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Поповская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-27 16:02 | 2025-04-27 17:01
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 337 ВЛ-10 №1 ПС Киевская | 92 | 2025-04-27 11:30 | 2025-04-27 12:24 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 19-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 337 ВЛ-10 №1 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 19-20 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 24 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 337 ВЛ-10 №1 ПС Киевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветер на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 337 ВЛ-10 №1 ПС Киевская Без марки | 2025-04-27 11:30 | 2025-04-27 12:24
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 318 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская | 81 | 2025-04-20 17:35 | 2025-04-20 18:22 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 318 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 10-11 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 19 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 318 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветер на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 318 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская Пролет:5*А 25 | 2025-04-20 17:35 | 2025-04-20 18:22
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 406 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская | 80 | 2025-04-19 15:05 | 2025-04-19 15:39 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 406 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 406 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 406 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-04-19 15:05 | 2025-04-19 15:39
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 295 ВЛ-10 №4 ПС Макеевская | 79 | 2025-04-19 10:35 | 2025-04-19 12:33 | 3.4.7.3.5, В результате наклона опоры №18 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 295 ВЛ-10 №4 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.1.3, В результате наклона опоры №18 на ВЛ 0,4 кВ №1 произошло отключение АВ-0,4 кВ №1 в КТП 295 ВЛ-10 №4 ПС Макеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 295 ВЛ-10 №4 ПС Макеевская Опора ПН-1ДБ | 2025-04-19 10:35 | 2025-04-19 12:33
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская | 78 | 2025-04-10 17:44 | 2025-04-10 19:41 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №19 от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ -0,4 кВ КТП 136. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ в ЩРУ у потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская Опора УАН-4ДБ | 2025-04-10 17:44 | 2025-04-10 19:41
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Макеевская | 70 | 2025-03-29 14:55 | 2025-03-29 15:04 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. произошел излом ветки отдельно стоящего (вне отведенной просеки) дерева с последующим кратковременным перекрытием изоляции проводов проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ действием МТЗ. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская произошел в результате падения я ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов,ветка под проводами на ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Макеевская Пролет:3*А 50 | 2025-03-29 14:55 | 2025-03-29 15:04
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская | 62 | 2025-03-08 17:30 | 2025-03-08 18:09 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии, запитанного с опоры №12 от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ -0,4 кВ КТП 147. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кз в щру у потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская Пролет:5*А 25 | 2025-03-08 17:30 | 2025-03-08 18:09
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Ольховская | 60 | 2025-03-06 11:32 | 2025-03-06 13:26 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло уменьшение сечение материала крепления верхней губки неподвижного ножа, как следствие, излом крепления верхней губки неподвижного ножа фазы "С" на ЛР-10 кВ №95 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская. | 4.1.3, Излом крепления верхней губки неподвижного ножа фазы "С" на ЛР-10 кВ №95 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская произошел в результате уменьшения сечения материала неподвижного ножа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом неподвижного ножа на ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Ольховская Опора П10-3Б | 2025-03-06 11:32 | 2025-03-06 13:26
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская | 51 | 2025-02-19 13:47 | 2025-02-19 15:46 | 3.4.12.2.1, 19.02.2025 года в 13:47 дежурному диспетчеру Кашарского РЭС поступило сообщение от потребителя зоны КТП 205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская об отсутствии напряжения. Бригада направлена в осмотр. В ходе осмотра установлено, что в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская обнаружен обрыв провода. Сопутствующим фактором послужило изменение физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации В 15:46 после проведения ремонтно-восстановительных работ, ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская включена в работу. | 4.14, Обрыв провода в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская произошел от длительного воздействия ветровой нагрузки, сопутствующим фактором послужило изменение физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская Пролет:5*А 25 | 2025-02-19 13:47 | 2025-02-19 15:46
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Киевская | 50 | 2025-02-19 10:10 | 2025-02-19 12:07 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 7-12 м/с, в пролетах опор №177-178 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз"С". | 4.13, Обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "С" в пролетах опор №177-178 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Киевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-19 10:10 | 2025-02-19 12:07
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Кашарская | 49 | 2025-02-19 05:19 | 2025-02-19 07:15 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №68 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская произошел обрыв вязки провода фазы "С". Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №68 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская произошёл вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10 кВ №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Кашарская Опора П10-3Б | 2025-02-19 05:19 | 2025-02-19 07:15
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская | 41 | 2025-02-07 18:48 | 2025-02-07 19:18 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии, запитанного с опоры №7/3 от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ -0,4 кВ КТП 396. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кз в щру потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Опора промежуточная П-04Б | 2025-02-07 18:48 | 2025-02-07 19:18
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 140 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская | 35 | 2025-02-04 13:40 | 2025-02-04 15:28 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 140 ВЛ-10 №3 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 5-6 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 18 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 140 ВЛ-10 №3 ПС Новоселовская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: краковременный схлест проводов,ветер на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 140 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская Пролет:5*А 25 | 2025-02-04 13:40 | 2025-02-04 15:28
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 319 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская | 32 | 2025-02-04 11:25 | 2025-02-04 12:50 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 319 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 17-18 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 18 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 319 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 319 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская Пролет:5*А 25 | 2025-02-04 11:25 | 2025-02-04 12:50
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10 Новоселовская | 27 | 2025-02-04 09:34 | 2025-02-04 09:41 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, в пролете опор №145-146 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №145-146 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №3. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10 Новоселовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-04 09:34 | 2025-02-04 09:41
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Киевская | 26 | 2025-02-04 09:10 | 2025-02-04 11:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. произошел схлест проводов в пролете опор №217-218 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №217-218 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Киевская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-04 09:10 | 2025-02-04 11:57
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110/10 Новоселовская | 25 | 2025-02-04 08:50 | 2025-02-04 08:56 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, в пролете опор №37-38 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №37-38 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110/10 Новоселовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-04 08:50 | 2025-02-04 08:56
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская | 23 | 2025-02-04 08:33 | 2025-02-04 13:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10/185-11/185 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №10/185-11/185 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-04 08:33 | 2025-02-04 13:10
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Кашарская | 13 | 2025-01-11 09:50 | 2025-01-11 11:48 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 7-12 м/с, в пролетах опор №290-292 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская произошел обрыв провода фазы "В" и "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" и "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №290-292 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Кашарская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-11 09:50 | 2025-01-11 11:48
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Поповская | 6 | 2025-01-06 09:42 | 2025-01-06 11:21 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 5-10 м/с произошло повреждение провода фазы "В" (излом жилы провода) в пролёте опор №107-108 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская. | 4.1.3, Повреждение (излом и выпутывание жилы) провода фазы "В" в пролёте опор №107-108 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 5-10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпутывание жилы провода на ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Поповская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-06 09:42 | 2025-01-06 11:21
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 493 ВЛ-10 №2 ПС Пономаревская | 4 | 2025-01-02 15:50 | 2025-01-02 16:35 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 20-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 493 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 15 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 493 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест провода,ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 493 ВЛ-10 №2 ПС Пономаревская Пролет:3*А 25 | 2025-01-02 15:50 | 2025-01-02 16:35
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №14 ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №187 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №267 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская | 367 | 2025-12-14 09:00 | 2025-12-14 13:52 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №8/11-9/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №14 ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №187 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №267 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №8/11-9/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №14 ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с. Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №187 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с. Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №267 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №14 ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская Пролет:4*А 35, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №267 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская Пролет:5*А 25, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №267 ВЛ-10 кВ №7 Шумилинская Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 / Пролет:5*А 25 | 2025-12-14 09:00 | 2025-12-14 13:52
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №269 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №197 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №114 ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №47 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №191 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №243 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская | 366 | 2025-12-13 10:32 | 2025-12-13 16:28 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до до 20 м/с в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №269 ВЛ-10 кВ №7 Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до до 20 м/с в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №197 ВЛ-10 кВ №3 Казанская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до до 20 м/с в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №114 ВЛ-10 кВ №4 Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до до 20 м/с в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №47 ВЛ-10 кВ №3 Мешковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до до 20 м/с в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №191 ВЛ-10 кВ №3 Казанская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до до 20 м/с в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №243 ВЛ-10 кВ №3 Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №269 ВЛ-10 кВ №7 Шумилинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до до 20 м/с. Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №197 ВЛ-10 кВ №3 Казанская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до до 20 м/с. Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №114 ВЛ-10 кВ №4 Тиховская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до до 20 м/с. Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №47 ВЛ-10 кВ №3 Мешковская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до до 20 м/с. Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №191 ВЛ-10 кВ №3 Казанская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до до 20 м/с. Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №243 ВЛ-10 кВ №3 Шумилинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №269 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская Пролет:4*А 25, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №197 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская Пролет:4*А 35, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №114 ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская Пролет:5*А 35, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №47 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская Пролет:4*А 16, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №191 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская Пролет:5*А 35, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №243 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 / Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 10:32 | 2025-12-13 16:24
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №264 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская | 362 | 2025-12-11 08:45 | 2025-12-11 10:24 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 10-12 м/с на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №264 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошло разрушение штыревого изолятора крепления провода фазы "А" с последующим касанием проводом траверсы опоры. | 4.1.3, Разрушение изолятора крепления провода фазы "А" на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №264 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошло в следствие изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 10-12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора крепления провода фазы "А" на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №264 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №264 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская Опора П1-2 | 2025-12-11 08:45 | 2025-12-11 10:24
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №198 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская | 259 | 2025-07-24 18:51 | 2025-07-24 20:19 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №198 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел обрыв проводов фаз "В", "С". | 4.1.3, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок проводов фаз "В", "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №198 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В", "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №198 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №198 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская Пролет:4*А 50 | 2025-07-24 18:51 | 2025-07-24 20:19
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №274 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская | 258 | 2025-07-24 13:43 | 2025-07-24 16:49 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с в пролете опор №8/1-9/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №274 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел обрыв проводов фаз "А", "В". | 4.1.3, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок проводов фаз "А", "В" в пролете опор №8/1-9/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №274 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №8/1-9/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №274 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская. на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №274 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская Пролет:4*А 16 | 2025-07-24 13:43 | 2025-07-24 16:49
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №287 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская | 143 | 2025-06-04 20:29 | 2025-06-04 21:16 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №287 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №287 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №287 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская Пролет:5*А 35 | 2025-06-04 20:29 | 2025-06-04 21:16
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская | 142 | 2025-06-04 19:57 | 2025-06-04 20:25 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская Пролет:4*А 25 | 2025-06-04 19:57 | 2025-06-04 20:25
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №273 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская | 131 | 2025-05-29 14:51 | 2025-05-29 16:20 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-18 м/с в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №273 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №273 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №273 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская Пролет:4*А 25 | 2025-05-29 14:51 | 2025-05-29 16:20
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №22 ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская | 127 | 2025-05-29 13:53 | 2025-05-29 14:54 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-18 м/с в пролете опор №3/8-4/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №22 ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №3/8-4/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №22 ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №22 ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская Пролет: Опора № 3/8 - Опора № 4/8 / Пролет:4*А 16 | 2025-05-29 13:53 | 2025-05-29 14:54
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | 126 | 2025-05-29 12:39 | 2025-05-29 14:14 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-18 м/с в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская Пролет:5*А 25 | 2025-05-29 12:39 | 2025-05-29 14:14
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №267 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская | 54 | 2025-02-23 22:44 | 2025-02-23 23:23 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 3-4 м/с в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТ№267 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТ№267 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до 3-4 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №267 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская Пролет:4*А 16 | 2025-02-23 22:44 | 2025-02-23 23:23
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 Тиховская | 30 | 2025-02-04 10:17 | 2025-02-04 17:30 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №14/132 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13/132-14/132, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №3. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №14/132 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №3 Тиховская Опора П10-1 | 2025-02-04 10:17 | 2025-02-04 17:30
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №173 ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская | 29 | 2025-02-04 09:55 | 2025-02-04 12:10 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №173 ВЛ-10 кВ №1 Казанская произошел срыв штыревого изолятора крепления провода фазы "А" с последующим касанием проводом траверсы опоры. | 4.1.2, Срыв изолятора крепления провода фазы "А" на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №173 ВЛ-10 кВ №1 Казанская произошло в следствие изменения структуры материала колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №173 ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская Опора П1ДБ-2 | 2025-02-04 09:55 | 2025-02-04 12:10
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Тиховская | 15 | 2025-01-17 13:30 | 2025-01-17 16:21 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №3/10 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская с последующим касанием провода штыря траверсы опоры. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "С" с последующим касанием провода штыря траверсы опоры №3/10 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №1 Тиховская КР-1 | 2025-01-17 13:30 | 2025-01-17 16:21
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№4 ВЛ 10 №1 Бакайская ВЛ-0,4кВ №1 КТП№540 ВЛ 10 №2 Алексеево-Лозовская ВЛ-0,4кВ №1 КТП№426 ВЛ 10 №6 Маньковская ВЛ-0,4кВ №3 КТП№126 ВЛ 10 №4 Алексеево-Лозовская | 364 | 2025-12-13 10:50 | 2025-12-13 18:26 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 21 м/с, произошло снижение механической прочности провода. Вследствие чего произошёл обрыв проводов в следующих пролётах опор: №№5/16-8/16 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Бакайская", №№24-27 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №540 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Алексеево-Лозовская", №№32-36 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №426 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Маньковская", №№11-13 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №126 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алексеево-Лозовская". | 4.4.4, Обрывы проводов в следующих пролётах опор №№5/16-8/16 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Бакайская", №№24-27 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №540 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Алексеево-Лозовская", №№32-36 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №426 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Маньковская", №№11-13 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №126 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алексеево-Лозовская" произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 21 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение механических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№4 ВЛ 10 №1 Бакайская Пролет:3*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№540 ВЛ 10 №2 Алексеево-Лозовская Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№426 ВЛ 10 №6 Маньковская Пролет:3*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №3 КТП№126 ВЛ 10 №4 Алексеево-Лозовская Пролет:3*А 25 | 2025-12-13 10:50 | 2025-12-13 18:26
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Маньковская | 360 | 2025-12-07 22:54 | 2025-12-08 10:44 | 3.4.8.5.1.2, В результате взрыва беспилотного воздушного судна (БВС) над проводами ВЛ произошло повреждение провода в пролете опор №183-184, что и привело к отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская. | 4.14, Повреждение провода в пролете опор №183-184 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская произошло в результате взрыва БВС над ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №1 ПС Маньковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-07 22:54 | 2025-12-08 10:44
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Сохрановская | 351 | 2025-11-20 23:11 | 2025-11-21 05:07 | 3.4.8.5.1.2, В результате взрыва беспилотного воздушного судна (БВС) над проводами ВЛ произошло повреждение провода в пролете опор №2/165-3/165, что и привело к отключению ВЛ-10 кВ №2 ПС Сохрановская. | 4.14, Повреждение провода в пролете опор №2/165-3/165 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сохрановская произошло в результате взрыва БВС над ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №2 ПС Сохрановская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-20 23:11 | 2025-11-21 05:07
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская | 335 | 2025-10-30 08:36 | 2025-10-30 10:29 | 3.4.8.5.1.2, В результате падения беспилотного воздушного судна (БВС) произошёл обрыв провода в пролёте опор №№5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №296 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чертковская". | 4.4.5, Обрыв провода в пролёте опор №№5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №296 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чертковская" произошёл в результате падения (БВС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:5*А 25 | 2025-10-30 08:36 | 2025-10-30 10:29
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Ал.Лозовская | 315 | 2025-10-04 16:04 | 2025-10-04 18:01 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 15-18 м/с, в пролете опор №116-117 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ал. Лозовская произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "С". | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №116-117 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ал. Лозовская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №4 ПС Ал.Лозовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-04 16:04 | 2025-10-04 18:01
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Сохрановская | 313 | 2025-10-04 00:03 | 2025-10-04 11:59 | 3.4.8.5.1.2, В результате взрыва беспилотного воздушного судна (БВС) над проводами ВЛ произошло повреждение провода опоре №126, что и привело к отключению ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская. | 4.4.5, Повреждение провода на опоре №126 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская произошло в результате взрыва БВС над ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №12 ПС Сохрановская Опора ОА10-1 | 2025-10-04 00:03 | 2025-10-04 11:59
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Маньковская | 303 | 2025-09-20 20:40 | 2025-09-20 22:36 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "С" на опоре №317 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская, произошло его разрушение. | 4.11, Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №317 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская произошло в результате попадания грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №1 ПС Маньковская Опора П10-3Б | 2025-09-20 20:40 | 2025-09-20 22:36
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№433 ВЛ 10 №8 Маньковская | 292 | 2025-08-28 07:15 | 2025-08-28 16:56 | 3.4.8.5.1.2, В результате падения беспилотного воздушного судна (БВС) произошёл обрыв проводов в пролёте опор №№1-2 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №433 ВЛ-10 кВ №8 ПС "Маньковская". | 4.4.5, Обрыв проводов в пролёте опор №№1-2 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №433 ВЛ-10 кВ №8 ПС "Маньковская" произошёл в результате падения БВС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №3 КТП№433 ВЛ 10 №8 Маньковская Пролет:4*А 25 | 2025-08-28 07:15 | 2025-08-28 16:56
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская | 282 | 2025-08-24 14:25 | 2025-08-24 17:17 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 14 м/с, произошло снижение механической прочности провода. В следствии чего произошёл обрыв проводов в пролётах опор №№1-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №296 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чертковская". | 4.4.4, Обрыв проводов в пролётах опор №№1-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №296 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чертковская" произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение механических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:5*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:5*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:5*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:5*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:5*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:5*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:5*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:5*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:5*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:5*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:5*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:5*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:5*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:5*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№296 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:5*А 25 | 2025-08-24 14:25 | 2025-08-24 17:17
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№1 ВЛ 10 №1 Бакайская | 252 | 2025-07-23 15:45 | 2025-07-23 18:31 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода с его последующим вытяжением и, вследствие этого, увеличением стрелы провиса провода. Под воздействием ветровых нагрузок, порывами ветра до 18 м/с., в пролетах опор №№3-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №1 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Бакайская" было возможно возникновение схлёста проводов. | 4.1.3, Увеличение стрелы провиса проводов в пролетах опор №№3-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №1 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Бакайской" произошло в результате изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации, что привело к его вытяжению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирована стрела провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№1 ВЛ 10 №1 Бакайская Пролет:4*А 35 | 2025-07-23 15:45 | 2025-07-23 18:31
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№4 ВЛ 10 №1 Бакайская | 250 | 2025-07-22 17:52 | 2025-07-22 21:46 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 18 м/с, произошло снижение механической прочности провода. В следствии чего произошёл обрыв провода в пролёте опор №№4/10-11/10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Бакайская". | 4.4.4, Обрыв провода в пролёте опор №№4/10-11/10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Бакайская" произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение механических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№4 ВЛ 10 №1 Бакайская Пролет:4*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№4 ВЛ 10 №1 Бакайская Пролет:4*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№4 ВЛ 10 №1 Бакайская Пролет:4*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№4 ВЛ 10 №1 Бакайская Пролет:4*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№4 ВЛ 10 №1 Бакайская Пролет:4*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№4 ВЛ 10 №1 Бакайская Пролет:4*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№4 ВЛ 10 №1 Бакайская Пролет:4*А 35 | 2025-07-22 17:52 | 2025-07-22 21:46
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Алексеево-Лозовская | 244 | 2025-07-20 20:35 | 2025-07-20 22:26 | 3.4.9.3, Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП 10/0,4 кВ №0476 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Алексеево-Лозовская. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №9 ПС Алексеево-Лозовская произошло в результате повреждения в РУ-10 кВ абонентского КТП №0476. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП на ВЛ-10 кВ №9 ПС Алексеево-Лозовская ВЛ-10 кВ №9 ПС Алексеево-Лозовская | 2025-07-20 20:35 | 2025-07-20 22:26
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№449 ВЛ 10 №2 Сысоево | 228 | 2025-07-14 12:52 | 2025-07-14 14:50 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 20 м/с, произошло снижение механической прочности провода. В следствии чего произошёл обрыв провода в пролёте опор №№10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №449 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Сысоево". | 4.4.4, Обрыв провода в пролёте опор №№10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №449 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Сысоево" произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось механическое воздействие атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№449 ВЛ 10 №2 Сысоево Пролет:3*А 25 | 2025-07-14 12:52 | 2025-07-14 14:50
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Сохрановская | 213 | 2025-07-10 15:00 | 2025-07-10 16:57 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №44 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сохрановская произошло разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" с касанием провода штыря траверсы опоры. | 4.12, Разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №44 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сохрановская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №2 ПС Сохрановская Опора П10-1 | 2025-07-10 15:00 | 2025-07-10 16:57
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№426 ВЛ 10 №6 Маньковская | 208 | 2025-07-05 13:10 | 2025-07-05 16:21 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 14 м/с, произошло снижение механической прочности провода. В следствии чего произошёл обрыв проводов в пролёте опор №№21-23 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №426 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Маньковская". | 4.4.4, Обрыв провода в пролёте опор №№21-23 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №426 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Маньковская" произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось механическое воздействие атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№426 ВЛ 10 №6 Маньковская Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№426 ВЛ 10 №6 Маньковская Пролет:4*А 25 | 2025-07-05 13:10 | 2025-07-05 16:21
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№186 ВЛ 10 №2 Сысоево | 182 | 2025-06-26 20:22 | 2025-06-26 21:32 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 19 м/с, произошло снижение механической прочности провода. В следствии чего произошёл обрыв проводов в пролёте опор №№3-4/3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №186 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Сысоево". | 4.4.4, Обрыв провода в пролёте опор №№3-4/3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №186 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Сысоево" произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 19 м/с. Сопутствующим фактором явилось механическое воздействие атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№186 ВЛ 10 №2 Сысоево Пролет:5*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№186 ВЛ 10 №2 Сысоево Пролет:5*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№186 ВЛ 10 №2 Сысоево Пролет:5*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№186 ВЛ 10 №2 Сысоево Пролет:5*А 25 | 2025-06-26 20:22 | 2025-06-26 21:32
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№287 ВЛ 10 №7 Чертковская | 130 | 2025-05-28 18:05 | 2025-05-28 22:31 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 20 м/с, произошло снижение механической прочности провода. В следствии чего произошёл обрыв проводов в пролёте опор №№3-16 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №287 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Чертковская". | 4.4.4, Обрыв провода в пролёте опор №№3-16 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №287 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Чертковская" произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось механическое воздействие атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№287 ВЛ 10 №7 Чертковская Пролет:4*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№287 ВЛ 10 №7 Чертковская Пролет:4*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№287 ВЛ 10 №7 Чертковская Пролет:4*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№287 ВЛ 10 №7 Чертковская Пролет:4*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№287 ВЛ 10 №7 Чертковская Пролет:4*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№287 ВЛ 10 №7 Чертковская Пролет:4*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№287 ВЛ 10 №7 Чертковская Пролет:4*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№287 ВЛ 10 №7 Чертковская Пролет:4*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№287 ВЛ 10 №7 Чертковская Пролет:4*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№287 ВЛ 10 №7 Чертковская Пролет:4*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№287 ВЛ 10 №7 Чертковская Пролет:4*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№287 ВЛ 10 №7 Чертковская Пролет:4*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№287 ВЛ 10 №7 Чертковская Пролет:4*А 25 | 2025-05-28 18:05 | 2025-05-28 22:31
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП№433 по ВЛ-10кВ №8 ПС Маньковская | 66 | 2025-03-15 14:10 | 2025-03-15 16:05 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, произошел скол проходного изолятора 10 кВ фазы "В" на КТП №433 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Маньковская. | 4.1.3, Скол проходного изолятора 10 кВ фазы "В" на КТП №433 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Маньковская произошел в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на КТП№433 по ВЛ-10кВ №8 ПС Маньковская ИПУ-10/630-7,5 МУХЛ1 | 2025-03-15 14:10 | 2025-03-15 16:05
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Алексеево-Лозовская | 45 | 2025-02-14 06:35 | 2025-02-14 08:30 | 3.4.12.1, В следствие влияния тумана и изморозьевых отложений на изоляторах опор №№121,122 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Алексеево-Лозовская произошло разрушение изоляторов 10 кВ фаз "А" и "С" с последующим касанием проводов фаз "А" и "С" крюков опоры, которые были соеденины с заземляющим устройством. | 4.1.3, Разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на опорах №№121,122 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Алексеево-Лозовская произошло в результате влияния тумана и изморозьевых отложений на изоляторах 10 кВ фаз "А" и "С" с последующим касанием проводов фаз "А" и "С" крюков опоры, которые были соеденины с заземляющим устройством. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора по фазе "А" на ВЛ-10кВ №1 ПС Алексеево-Лозовская Опора П10-7ДБ, Разрушение изолятора по фазе "В" на ВЛ-10кВ №1 ПС Алексеево-Лозовская Опора П10-7ДБ | 2025-02-14 06:35 | 2025-02-14 08:30
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Чертковская | 36 | 2025-02-04 13:55 | 2025-02-04 15:50 | 3.4.9.3, Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП 10/0,4 кВ №0314 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская произошло в результате повреждения в РУ-10 кВ абонентского КТП №0314. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская | 2025-02-04 13:55 | 2025-02-04 15:50
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Маньковская | 31 | 2025-02-04 10:37 | 2025-02-04 12:35 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №70 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Маньковская произошло разрушение изоляторов 10 кВ фаз "А" и "С" с последующим касанием проводов фаз "А" и "С" штырей траверсы опоры. | 4.1.3, Разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №70 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Маньковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №6 ПС Маньковская Опора П10-3Б | 2025-02-04 10:37 | 2025-02-04 12:35
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Сохрановская | 12 | 2025-01-10 11:07 | 2025-01-10 12:30 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с, на опоре №49 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Сохрановская произошло нарушение прочности крепления с последующим разрушением изолятора 10 кВ фазы "С" с касанием провода штыря траверсы опоры и разрушение изолятора фазы "А" без касания провода штыря траверсы опоры. | 4.1.3, Разрушение изоляторов 10 кВ фаз "С" и "А" на опоре №49 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Сохрановская произошло в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ-10кВ №6 ПС Сохрановская Опора П10-1Б | 2025-01-10 11:07 | 2025-01-10 12:30
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 205 Л-1 Вешенская-1 | 374 | 2025-12-26 09:55 | 2025-12-26 11:52 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора провода фазы "А" на опоре №1/10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №205 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошёл из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью до 19 м/с. | 4.1.3, Срыв изолятора 0,4 кВ фазы "А" с крюка на опоре №1/10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №205 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 19 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 205 Л-1 Вешенская-1 Опора ПН-3ДБ | 2025-12-26 09:55 | 2025-12-26 11:52
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №334 ВЛ-10 кВ № 2 Терновская-2 | 371 | 2025-12-17 16:50 | 2025-12-17 18:42 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло ослабление контактов на клеммах прибора учета, в следствии чего произошел нагрев контактов и оплавление электросчетчика в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №334 ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, произошло ослабление контактов на клеммах прибора учета, в следствии чего произошел нагрев контактов и оплавление электросчетчика в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №334 ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учета на КТП №334 ВЛ-10 кВ № 2 Терновская-2 ЦЭ6803В | 2025-12-17 16:50 | 2025-12-17 18:42
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 Базковская | 433 | 2025-12-15 08:30 | 2025-12-15 11:31 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с, в пролете опор №83-84 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Базковская произошел обрыв провода фазы "В" с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "В" и "С". | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №83-84 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Базковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 15 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №3. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к расплетанию и излому провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10кВ № 3 Базковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-15 08:30 | 2025-12-15 11:31
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 4 НС-3 ВЛ-10кВ № 4 Колундаевская | 397 | 2025-12-14 10:30 | 2025-12-14 13:05 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на опоре №77 по ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3 произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с касанием провода траверсы опоры. В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на опоре №7/96 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с касанием провода траверсы опоры. | 4.1.3, Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №77 по ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №7/96 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ № 4 НС-3 Опора П10-3, Срыв изолятора на ВЛ-10кВ № 4 Колундаевская Опора А10-7 (1-е крепл) | 2025-12-14 10:30 | 2025-12-14 13:05
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 213 Л-1 Вешенская-1 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 37 Л-4 Кружилинская ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 286 Л-3 Дударевская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 196 Л-2 Тиховская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 381 Л-3 Колундаевская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 333 Л-2 Терновская-2 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 55 Л-2 Калининская | 400 | 2025-12-14 06:35 | 2025-12-14 16:14 | 3.4.12.2.1, Срыв изоляторов провода фазы "В" на опорах №15, 16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошёл из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью до 20 м/с. Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №9-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №37 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кружилинская произошёл из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью 20 м/с. Срыв изолятора провода фазы "А" на опоре №4 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №286 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская произошёл из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью до 20 м/с. Обрыв проводов всех фаз в пролетах опор №12-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 196 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская произошёл из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью 20 м/с. Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №381 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Колундаевская произошёл из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью 20 м/с. Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №1-1/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №333 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2 произошёл из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью 20 м/с. Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №55 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская произошёл из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью 20 м/с. | 4.1.3, Срыв изоляторов 0,4 кВ фазы "В" со штырей траверсы на опорах №15, 16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачков в процессе длительной эксплуатации. Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №9-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №37 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кружилинская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Срыв изолятора 0,4 кВ фазы "А" со штыря траверсы на опоре №4 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №286 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Обрыв проводов всех фаз в пролетах опор №12-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 196 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №381 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Колундаевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №1-1/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №333 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2 произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №55 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 213 Л-1 Вешенская-1 Опора ПН-3ДБ, Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 213 Л-1 Вешенская-1 Опора ПН-3ДБ, Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 37 Л-4 Кружилинская Пролет:4*А 25, Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 37 Л-4 Кружилинская Пролет:4*А 25, Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 286 Л-3 Дударевская Опора анкер.А29,26.0085,1ц.1ст.4пр., Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 196 Л-2 Тиховская Пролет:5*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 196 Л-2 Тиховская Пролет:5*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 196 Л-2 Тиховская Пролет:5*А 25, Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 381 Л-3 Колундаевская Пролет:4*А 25, Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 333 Л-2 Терновская-2 Пролет:4*А 25, Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 55 Л-2 Калининская Пролет:4*А 16 | 2025-12-14 06:35 | 2025-12-14 16:14
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 45 Л-5 Кружилинская ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 3 Л-1Кружилинская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №1 Л-1 Кружилинская | 395 | 2025-12-13 11:59 | 2025-12-13 17:20 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора провода фазы "В" на опоре №1/13 с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-1/13 по ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 10/0,4 кВ №45 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская произошёл из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью до 19 м/с. В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 19 м/с и из-за изменения структуры материала стойки опоры в процессе длительной эксплуатации по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3 ВЛ 10 кВ №1 ПС Кружилинская произошел излом опоры №2/34 и последующее её падение с обрывом проводов всех фаз в пролете опор 1/34-2/34. Обрыв проводов всех фаз в пролетах опор №5/7-8/7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Кружилинская произошёл из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью 19 м/с. | 4.1.3, Срыв изолятора 0,4 кВ фазы "В" со штыря траверсы на опоре №1/13 по ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 10/0,4 кВ №45 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-1/13, произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 19 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Излом опоры №2/34, её падение и последующий обрыв проводов всех фаз в пролете опор №1/34-2/34 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3 ВЛ 10 кВ №1 ПС Кружилинская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 19 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала стойки опоры в процессе длительной эксплуатации. Обрыв проводов всех фаз в пролетах опор №5/7-8/7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Кружилинская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 19 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 45 Л-5 Кружилинская Опора А2-4, Излом опоры на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 3 Л-1Кружилинская Опора ПН-3ДБ, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 3 Л-1Кружилинская Пролет:3*А 16, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №1 Л-1 Кружилинская Пролет:3*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №1 Л-1 Кружилинская Пролет:3*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №1 Л-1 Кружилинская Пролет:3*А 25 | 2025-12-13 11:59 | 2025-12-13 17:20
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 7 Вешенская-1 ВЛ-10кВ № 4 Колундаевская ВЛ-10кВ № 3 Колундаевская ВЛ-10кВ № 4 НС-3 | 388 | 2025-12-13 10:34 | 2025-12-13 22:17 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 19 м/с и из-за изменения структуры материала стойки опоры в процессе длительной эксплуатации по ВЛ 10 кВ №7 ПС Вешенская-1 произошел излом опоры №26 и последующее её падение со схлёстыванием и обрывом проводов всех фаз в пролетах опор 25-1/25, 25-26. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №6/96-7/96 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская произошёл из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью 19 м/с. В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 19 м/с, на опорах №3, 20, 25 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Колундаевская произошел срыв со штыря траверсы изоляторов 10 кВ фазы "В" с последующим касанием проводом траверсы опоры. В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 19 м/с, в пролете опор №21-22 по ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3 произошел кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "С". | 4.1.3, Излом опоры №26, её падение и последующий схлёст и обрыв проводов всех фаз в пролетах опор №25-1/25, 25-26 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Вешенская-1 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 19 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала стойки опоры в процессе длительной эксплуатации. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №6/96-7/96 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 19 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Срыв изоляторов фазы "В" на опорах №3, 20, 25 c последующим касанием проводом траверсы опоры по ВЛ-10 кВ №3 ПС Колундаевская произошли в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 19 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21-22 по ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 19 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №4. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ-10кВ № 7 Вешенская-1 Опора П10-1, Обрыв провода на ВЛ-10кВ № 7 Вешенская-1 Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода на ВЛ-10кВ № 4 Колундаевская Пролет:3*А 35, Срыв изолятора на ВЛ-10кВ № 3 Колундаевская Опора П10-4, Кратковременный схлест проводов на ВЛ-10кВ № 4 НС-3 Пролет:3*АП-50 | 2025-12-13 10:34 | 2025-12-13 22:17
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 Колундаевская | 358 | 2025-12-07 02:25 | 2025-12-07 14:55 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Колундаевская произошло в результате падения осколков БВС, уничтоженного в ходе военных действий. | 4.4, В результате падения осколков БВС произошло повреждение проводов ВЛ-10 кВ №3 ПС Колундаевская в пролете опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-10кВ № 3 Колундаевская Пролет:3*А 50 | 2025-12-07 02:25 | 2025-12-07 14:55
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 350 Л-1 Колундаевская | 347 | 2025-11-13 14:10 | 2025-11-13 16:09 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 11 м/с, на опоре №13/10 произошел срыв изолятора фазы "А", с крюка по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №350 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №13/10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №350 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 11 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 350 Л-1 Колундаевская Опора АКН-2Д (концевая) | 2025-11-13 14:10 | 2025-11-13 16:09
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 213 Л-1 Вешенская-1 | 340 | 2025-11-08 11:11 | 2025-11-08 13:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролетах опор №18-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 фазы "А" произошёл из-за сильных порывов ветра со скоростью до 18 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок провода фазы "А" в пролетах опор №18-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы"А" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 213 Л-1 Вешенская-1 Пролет:3*А 25, Обрыв провода фазы"А" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 213 Л-1 Вешенская-1 Пролет:3*А 25, Обрыв провода фазы"А" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 213 Л-1 Вешенская-1 Пролет:3*А 25 | 2025-11-08 11:11 | 2025-11-08 13:33
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 4 Дударевская | 338 | 2025-11-03 11:18 | 2025-11-03 13:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №63-64 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская произошёл из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью до 13 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок провода фазы "А" в пролете опор №63-64 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ № 4 Дударевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-03 11:18 | 2025-11-03 13:08
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Калининская | 336 | 2025-10-31 14:04 | 2025-10-31 16:04 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-18 м/с, на опоре №172 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "С" со штыря траверсы и последующий схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор 172-173. | 4.1.3, Срыв изолятора 10 кВ фазы "С" со штыря траверсы на опоре №172 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская с последующим смыканием проводов фаз "В" и "С" на опоре, произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ № 2 Калининская Опора П10-1 | 2025-10-31 14:04 | 2025-10-31 15:48
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 282 Л-3 Дударевская | 333 | 2025-10-28 10:46 | 2025-10-28 12:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №14-1/14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская фазы "В" произошёл из-за сильных порывов ветра со скоростью до 20 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок провода фазы "В" в пролете опор №14-1/14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 282 Л-3 Дударевская Пролет:4*А 25 | 2025-10-28 10:46 | 2025-10-28 12:46
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 НС-3 | 326 | 2025-10-21 15:57 | 2025-10-21 17:42 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с, на опоре №4/109 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 произошел срыв со штыря траверсы изолятора 10 кВ фазы "А" с последующим касанием проводом траверсы опоры. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №4/109 c последующим касанием проводом траверсы опоры по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 произошли в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ № 2 НС-3 Опора А10-7 (1-е крепл) | 2025-10-21 15:57 | 2025-10-21 17:42
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Вешенская-1 | 322 | 2025-10-11 08:08 | 2025-10-11 09:56 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение провода в пролете опор №160-161 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 произошло в результате падения осколков БВС, уничтоженного в ходе военных действий. | 4.4, В результате падения осколков БВС произошло повреждение провода ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 в пролете опор №160-161. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ № 2 Вешенская-1 Провод 3 х АС-50 | 2025-10-11 08:08 | 2025-10-11 09:56
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-2 | 291 | 2025-08-25 16:25 | 2025-08-25 17:51 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-17 м/с, на опоре №60/62 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 произошел обрыв вязки провода с изолятора 10 кВ фазы "С" с последующим касанием проводом траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки с изолятора фазы "С" на опоре №60/62 c последующим касанием проводом траверсы опоры по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15-17 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-2 Опора П10-3 | 2025-08-25 16:25 | 2025-08-25 17:51
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 330 Л-2 Терновская-2 | 279 | 2025-08-11 15:27 | 2025-08-11 16:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №1/1-2/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №330 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2 фазы "В" произошёл из-за сильных порывов ветра со скоростью до 18 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок провода фазы "В" в пролете опор №1/1-2/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №330 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №330 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №330 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2 | 2025-08-11 15:27 | 2025-08-11 16:34
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-1 | 278 | 2025-08-08 03:08 | 2025-08-08 04:40 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение провода в пролете опор №127-128 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошло в результате падения осколков БВС, уничтоженного в ходе военных действий. | 4.4, В результате падения осколков БВС произошло повреждение провода ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 в пролете опор №127-128. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-08 03:08 | 2025-08-08 04:40
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 350 Л-1 Колундаевская | 277 | 2025-08-05 16:26 | 2025-08-05 17:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №350 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская фазы "А" произошёл из-за сильных порывов ветра со скоростью до 25 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок провода фазы "А" в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №350 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 350 Л-1 Колундаевская Пролет:3*А 25 | 2025-08-05 16:26 | 2025-08-05 17:47
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 35 Л-4 Кружилинская | 263 | 2025-07-26 07:35 | 2025-07-26 12:23 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение провода в пролете опор 9-12 по ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 35 ВЛ- 10 кВ № 4 ПС Кружилинская, абонентского ввода в здание с опоры №1/12 и прибора учета, произошли из-за падения осколков БПЛА, уничтоженного в ходе военных действий. | 4.4.1, Из-за падения осколков БПЛА произошло повреждение провода ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 35 ВЛ- 10 кВ № 4 ПС Кружилинская в пролетах опор №9-12, повреждение абонентского ввода в здание с опоры №1/12 и прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода осколками БПЛА на ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 35 Л-4 Кружилинская Пролет:3*А 16, Повреждение провода осколками БПЛА на ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 35 Л-4 Кружилинская Пролет:3*А 16, Повреждение провода осколками БПЛА на ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 35 Л-4 Кружилинская Пролет:3*А 16 | 2025-07-26 07:35 | 2025-07-26 12:23
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 НС-3 | 260 | 2025-07-25 10:48 | 2025-07-25 12:37 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "В" на опоре №95 по ВЛ-10 кВ №3 ПС НС-3, произошло его разрушение. С последующим касанием проводом траверсы опоры. | 4.11, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №95 по ВЛ-10 кВ №3 ПС НС-3 произошло в результате попадания грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на ВЛ-10кВ № 3 НС-3 Опора П10-3 | 2025-07-25 10:48 | 2025-07-25 12:37
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Кружилинская | 256 | 2025-07-24 10:42 | 2025-07-24 12:40 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 23 м/с, на опоре №79 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Кружилинская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" со штыря траверсы с касанием проводом траверсы опоры. | 4.1.3, Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №79 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Кружилинская с последующим касанием проводом траверсы опоры, произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" со штыря траверсы на ВЛ-10кВ № 1 Кружилинская Опора ОА10-1 | 2025-07-24 10:42 | 2025-07-24 12:40
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 156 Л-2 НС-3 | 254 | 2025-07-24 08:42 | 2025-07-24 10:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №156 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 фазы "В" произошёл из-за сильных порывов ветра со скоростью до 23 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок провода фазы "В" в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №156 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 156 Л-2 НС-3 Пролет:5*А 25 | 2025-07-24 08:42 | 2025-07-24 10:14
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №312 ВЛ-10 кВ № 1 Терновская-2 | 242 | 2025-07-20 13:32 | 2025-07-20 15:35 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 24 м/с. на Р-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №312 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2 произошел обрыв провода шлейфа фазы "С". | 4.1.3, Обрыв провода шлейфа фазы "С" на Р-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №312 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2 произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 24 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода шлейфа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа на Р-10 кВ КТП на КТП №312 ВЛ-10 кВ № 1 Терновская-2 РЛНД-10/400 | 2025-07-20 13:32 | 2025-07-20 15:30
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 228 Л-1 Вешенская-1 | 241 | 2025-07-20 10:53 | 2025-07-20 12:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролете опор №8-1/8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №228 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 фаз "В" и "С" произошёл из-за сильных порывов ветра со скоростью до 24 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-1/8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №228 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 228 Л-1 Вешенская-1 Пролет:3*А 25 | 2025-07-20 10:53 | 2025-07-20 12:15
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 78 Л-1 Вешенская-2 | 221 | 2025-07-13 13:08 | 2025-07-13 14:50 | 3.4.9.3, Обрыв провода потребительского ответвления к зданию произошёл при сильном боковом ветре из-за нарушения структуры и длительной эксплуатации, от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ №78 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-2. | 4.1.3, Нарушение структуры материала, провисание, излом провода потребительского ответвления от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ №78 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-2 к зданию произошло в процессе длительной эксплуатации и воздействия внешней среды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв потребительского ввода в здание на ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 78 Л-1 Вешенская-2 Опора А2-5 | 2025-07-13 13:08 | 2025-07-13 14:50
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 5 Кружилинская | 215 | 2025-07-11 10:40 | 2025-07-11 12:39 | 3.4.12.2.1, В результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации на опоре №3/38 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская произошло разрушение изолятора 10 кВ фаз "В" с касанием провода штыря траверсы опоры. Сопутствующим фактором явилось воздействие ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. | 4.1.3, Разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №3/38 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось воздействие ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ № 5 Кружилинская Опора А10-7 (1-е крепл) | 2025-07-11 10:40 | 2025-07-11 12:39
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 284 Л-3 Дударевская | 211 | 2025-07-06 12:06 | 2025-07-06 14:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролетах опор №2/2-1/2/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №284 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская фаз "А" и "В" произошёл из-за сильных порывов ветра со скоростью до 14 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/2-1/2/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №284 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 284 Л-3 Дударевская Пролет:4*А 25 | 2025-07-06 12:06 | 2025-07-06 14:04
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Терновская-2 | 207 | 2025-07-03 16:24 | 2025-07-03 18:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №3/103-4/103 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2 произошёл из-за сильных порывов ветра со скоростью до 14 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок провода фазы "С" в пролете опор №3/103-4/103 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10кВ № 2 Терновская-2 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-07-03 16:24 | 2025-07-03 18:20
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 55 Л-2 Калининская | 203 | 2025-07-01 10:59 | 2025-07-01 12:57 | 3.4.12.2.2, Причиной послужили сильные порывы бокового ветра до 15 м/с, что привело к пляске проводов и как следствие выпадению крюка с изолятором из тела деревянной опоры № 6 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 55 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Калининская. | 4.1.1, Выпадение крюка с изолятором на опоре № 6 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 55 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Калининская произошли в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с. Сопутствующими факторами явилось растрескивание и загнивание верхней части деревянной опоры № 6 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 55 Л-2 Калининская Опора ПН-3ДБ | 2025-07-01 10:59 | 2025-07-01 12:57
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-1 | 201 | 2025-07-01 09:50 | 2025-07-01 11:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролетах опор №2/166-3/166 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 фаз "В" и "С" произошёл из-за сильных порывов ветра со скоростью до 15 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2/166-3/166 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-01 09:50 | 2025-07-01 11:48
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 Терновская-2 | 200 | 2025-06-30 18:00 | 2025-06-30 19:55 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "С" на опоре №92 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Терновская-2, произошло его разрушение. С последующим касанием проводом траверсы опоры. | 4.11, Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №92 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Терновская-2 произошло в результате попадания грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ № 3 Терновская-2 Опора П10-3 | 2025-06-30 18:00 | 2025-06-30 19:55
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 224 Л-1 Вешенская-1 | 194 | 2025-06-28 11:25 | 2025-06-28 13:24 | 3.4.7.3.4, Несоблюдение сроков и невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 224 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-1 привело к несвоевременному выявлению дефекта: наличие ветвей деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на ВЛ. | 4.4.5, Из-за длительной эксплуатации ВЛ без обрезки ветвей деревьев в пролетах № 15-5/15 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 224 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-1 произошло увеличение кроны деревьев до опасных для ВЛ габаритов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветви дерева угрожают падением на ВЛ на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 224 Л-1 Вешенская-1 Пролет:1*СИП-2 4х70, Ветви дерева угрожают падением на ВЛ на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 224 Л-1 Вешенская-1 Пролет:1*СИП-2 4х70, Ветви дерева угрожают падением на ВЛ на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 224 Л-1 Вешенская-1 Пролет:1*СИП-2 4х70, Ветви дерева угрожают падением на ВЛ на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 224 Л-1 Вешенская-1 Пролет:1*СИП-2 4х70, Ветви дерева угрожают падением на ВЛ на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 224 Л-1 Вешенская-1 Пролет:1*СИП-2 4х70 | 2025-06-28 11:25 | 2025-06-28 13:24
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Вешенская-1 | 192 | 2025-06-28 09:05 | 2025-06-28 11:04 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, на опоре №367 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 произошел обрыв вязки провода с изолятора 10 кВ фазы "С" с последующим кратковременным касанием проводом траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки с изолятора фазы "С" на опоре №367 c последующим касанием проводом траверсы опоры по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 12-14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ № 2 Вешенская-1 Опора А10-7 (1-е крепл) | 2025-06-28 09:05 | 2025-06-28 11:04
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 | 191 | 2025-06-27 17:20 | 2025-06-27 18:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролетах опор № 141-143 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 фаз "В" и "С" произошёл из-за сильных порывов ветра со скоростью до 20-25 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №141-143 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 Пролет:3*А 50, Обрыв проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 Пролет:3*А 50 | 2025-06-27 17:20 | 2025-06-27 18:30
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №343 ВЛ-10 кВ № 3 Терновская-2 | 189 | 2025-06-27 10:30 | 2025-06-27 12:16 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 20-25 м/с. на Р-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №343 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Терновская-2 произошел обрыв провода шлейфа фазы "С". | 4.1.3, Обрыв провода шлейфа фазы "С" на Р-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №343 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Терновская-2 произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 20-25 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода шлейфа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа на Р-10 кВ КТП на КТП №343 ВЛ-10 кВ № 3 Терновская-2 РЛНД-10/400 | 2025-06-27 10:30 | 2025-06-27 12:16
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 395 Л-4 Колундаевская | 186 | 2025-06-27 08:44 | 2025-06-27 10:22 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 20-25 м/с, в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №395 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №395 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 20-25 м/с, из-за увеличения стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 395 Л-4 Колундаевская Пролет:3*А 25 | 2025-06-27 08:44 | 2025-06-27 10:22
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-1 | 161 | 2025-06-15 14:55 | 2025-06-15 16:00 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-23 м/с, на опоре №72 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошло разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" с касанием провода траверсы опоры. | 4.12, Разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №72 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-1 Опора УА10-7 | 2025-06-15 14:55 | 2025-06-15 16:00
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 80 Л-1 Вешенская-2 | 152 | 2025-06-11 09:22 | 2025-06-11 11:20 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 22 м/с, на опоре №1А/11 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №80 ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 произошел срыв изолятора 0,4 кВ фазы "С" со штыря траверсы. | 4.1.3, Срыв изолятора 0,4 кВ фазы "С" на опоре №1А/11 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №80 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Вешенская-2 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-22 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 80 Л-1 Вешенская-2 Опора ПН-3ДБ | 2025-06-11 09:22 | 2025-06-11 11:20
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 26 Л-1 Базковская | 151 | 2025-06-10 14:20 | 2025-06-10 16:06 | 3.4.12.2, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №26 ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская произошел из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью 15-18 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 26 ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 26 Л-1 Базковская Пролет:5*А 25 | 2025-06-10 14:20 | 2025-06-10 16:06
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 Терновская-2 | 124 | 2025-05-29 20:33 | 2025-05-29 22:08 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-19 м/с, на опоре №56 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Терновская-2 произошел срыв со штыря траверсы изолятора 10 кВ фазы "С" с последующим касанием проводом траверсы опоры. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "С" со штыря траверсы на опоре №56 c последующим касанием проводом траверсы опоры по ВЛ-10 кВ №3 ПС Терновская-2 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15-19 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ № 3 Терновская-2 Опора П10-3 | 2025-05-29 20:33 | 2025-05-29 22:08
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-1 | 123 | 2025-05-29 15:45 | 2025-05-29 17:42 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "А" на опоре №24/28/269 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1, произошло его разрушение. | 4.11, Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №24/28/269 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошло в результате попадания грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-1 Опора А10/0,38 | 2025-05-29 15:45 | 2025-05-29 17:42
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 204 Л-1 Вешенская-1 | 129 | 2025-05-28 18:05 | 2025-05-28 19:11 | 3.4.12.2.1, Причиной послужили сильные порывы бокового ветра, до 20 м/с, что привело к пляске проводов и как следствие выпадению крюка с изолятором из тела деревянной опоры № 13 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 204 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-1. | 4.1.3, Выпадение крюка с изолятором на опоре № 13 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 204 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-1 произошли в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с. Сопутствующими факторами явилось растрескивание и загнивание верхней части деревянной опоры № 13 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором 0,4 кВ из тела деревянной опоры на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 204 Л-1 Вешенская-1 Опора АКН-4ДБ (концевая) | 2025-05-28 18:05 | 2025-05-28 19:11
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Кружилинская | 101 | 2025-05-10 12:58 | 2025-05-10 14:38 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-22 м/с, на опоре №222 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Кружилинская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" со штыря траверсы с касанием проводом траверсы опоры. | 4.1.3, Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №222 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Кружилинская с последующим касанием проводом траверсы опоры, произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-22 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора со штыря траверсы на ВЛ-10кВ № 2 Кружилинская Опора П10-1 | 2025-05-10 12:58 | 2025-05-10 14:38
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Калининская | 82 | 2025-04-21 18:07 | 2025-04-21 19:52 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №6-8 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская, с падением провода на землю. | 4.1.3, Деформация, расплетение проволок и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6-8 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 15-18 м/с, что и привело к возникновению замыкания на "Землю" по фазе "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ № 2 Калининская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-21 18:07 | 2025-04-21 19:52
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 280 Л-3 Дударевская | 77 | 2025-04-10 16:21 | 2025-04-10 18:16 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 17 м/с, на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №280 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская произошел срыв изолятора 0,4 кВ фазы "С" со штыря траверсы с последующим обрывом провода фазы "С" в пролете опор 4-5. | 4.1.2, Срыв изолятора 0,4 кВ фазы "С" на опоре №5 с последующим обрывом провода фазы "С" в пролете опор №4-5 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №280 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Дударевская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-17 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 280 Л-3 Дударевская Опора П2-4 | 2025-04-10 16:21 | 2025-04-10 18:16
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №210 ВЛ-10 кВ № 1 Вешенская-1 | 69 | 2025-03-24 15:30 | 2025-03-24 16:52 | 3.4.10.1, В результате перекрытия животным (кот) изоляторов силового трансформатора фаз "В" и "С" КТП 10/0,4 кВ №210 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 сработали ПК-10 кВ фаз "В" и "С". | 4.12, Срабатывание ПК-10 кВ фаз "В" и "С" на КТП №210 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошло в результате перекрытия животным (кот) изоляторов высоковольтного ввода фаз "В" и "С" силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: возникло междуфазное короткое замыкание при перекрытии котом изоляции высоковольтных выводов,Срабатывание ПК-10 кВ на КТП №210 ВЛ-10 кВ № 1 Вешенская-1 Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | 2025-03-24 15:30 | 2025-03-24 16:52
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 236 Л-6 Вешенская-1 | 63 | 2025-03-09 11:05 | 2025-03-09 12:58 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с, на опоре №11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошел срыв изолятора 0,4 кВ фазы "С" со штыря траверсы, обрыв провода фазы "С" и последующий схлест проводов в пролете опор 10-11. | 4.1.2, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 236 Л-6 Вешенская-1 Опора П2-4, Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 236 Л-6 Вешенская-1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-03-09 11:05 | 2025-03-09 12:58
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №13 ВЛ-10 кВ № 1 НС-3 | 59 | 2025-03-06 10:25 | 2025-03-06 12:24 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, произошел скол и перекрытие проходного изолятора 10 кВ фазы "В" на КТП №13 по ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3 на корпус. | 4.1.3, Скол проходного изолятора 10 кВ фазы "В" и перекрытие на корпус на КТП №13 по ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3 произошел в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на КТП №13 ВЛ-10 кВ № 1 НС-3 ПНБ-10/600 | 2025-03-06 10:25 | 2025-03-06 12:24
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 НС-3 | 58 | 2025-03-05 14:10 | 2025-03-05 16:06 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-19 м/с, на опоре №3 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 произошел срыв со штыря траверсы и разрушение изолятора 10 кВ фазы "С" с последующим касанием проводом траверсы опоры. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №3 c последующим касанием проводом траверсы опоры по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 произошли в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15-19 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв и разрушение изолятора на ВЛ-10кВ № 2 НС-3 Опора П10-3 | 2025-03-05 14:10 | 2025-03-05 16:06
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 4 Дударевская | 55 | 2025-02-26 09:11 | 2025-02-26 14:00 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 10 м/с при низкой температуре -23°, на опоре №73 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская произошел обрыв вязки провода фазы "В" с изолятора, последующее схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №72-74, их обрыв и падение на землю. | 4.1.3, Обрыв вязки с изолятора фазы "В" на опоре №73 c последующим схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №72-74, их обрывом и падением на землю по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская произошли в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 10 м/с при низкой температуре окружающего воздуха -23°. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки с изолятора на ВЛ-10кВ № 4 Дударевская Опора П10-3, Обрыв проводов на ВЛ-10кВ № 4 Дударевская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв проводов на ВЛ-10кВ № 4 Дударевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-26 09:11 | 2025-02-26 14:00
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 4 Дударевская | 52 | 2025-02-23 11:58 | 2025-02-23 13:50 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-17 м/с, на опоре №91 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" со штыря траверсы. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" со штыря траверсы на опоре №91 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская, произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-17 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора со штыря траверсы на ВЛ-10кВ № 4 Дударевская ПР-1 | 2025-02-23 11:58 | 2025-02-23 13:50
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-1 | 46 | 2025-02-14 07:52 | 2025-02-14 08:04 | 3.4.12.2.3, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 10-15 м/с произошел излом ветки отдельно стоящего, вне отведенной просеки, дерева с последующим падением на опору №242/45, касанием проводов фазы "А"" в стороны опор 241/45 и 243/45 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1, возникло замыкание на землю по фазе "А". | 4.4.3, Перекрытие изоляции провода фазы "А" на опоре №242/45 в стороны пролетов опор 241/45 и 243/45 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошло в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 10-15 м/с, что и привело к возникновению замыкания на "Землю" по фазе "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции провода на опоре 242/45 упавшей веткой на ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-1 Опора П10-3 | 2025-02-14 07:52 | 2025-02-14 08:04
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №352 ВЛ-10 кВ № 1 Колундаевская | 39 | 2025-02-04 19:06 | 2025-02-04 20:04 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, произошло растрескивание проходного изолятора 10 кВ фазы "А" на КТП №352 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская. | 4.1.3, Растрескивание проходного изолятора 10 кВ фазы "А" на КТП №352 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская произошел в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "А" на КТП №352 ВЛ-10 кВ № 1 Колундаевская ПНБ-10/600 | 2025-02-04 19:06 | 2025-02-04 20:04
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №122 ВЛ-10 кВ № 3 Базковская | 37 | 2025-02-04 15:38 | 2025-02-04 16:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменения структуры материала трансформатора тока в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение трансформатора тока фазы "В" и последующее касание провода фазы "В" корпуса КТП, что привело к срабатыванию ПК-10 кВ фазы "В" в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №122 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Базковская. | 4.11, Срабатывание ПК-10 кВ фазы "В" в РУ-10 кВ КТП №122 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Базковская произошло в результате повреждения трансформатора тока фазы "В" из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации трансформатора тока и касания провода корпуса КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ КТП на КТП №122 ВЛ-10 кВ № 3 Базковская Предохранитель ПКТ101-10-5-12,5 У3, Повреждение трансформатора тока в РУ 0,4 кВ на КТП №122 ВЛ-10 кВ № 3 Базковская Т-0.66 100/5 | 2025-02-04 15:38 | 2025-02-04 16:45
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Колундаевская | 24 | 2025-02-04 08:50 | 2025-02-04 17:06 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, произошел скол проходного изолятора 10 кВ фазы "С" на КТП №352 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская. | 4.1.3, Скол проходного изолятора 10 кВ фазы "С" на КТП №352 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская произошел в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "С" на КТП №352 ВЛ-10 кВ № 1 Колундаевская ПНБ-10/600 | 2025-02-04 08:50 | 2025-02-04 17:06
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 4 Колундаевская | 21 | 2025-02-04 08:22 | 2025-02-04 12:08 | 3.4.10.1, В результате перекрытия животным изоляции фазы "А" и "В" на опоре №100 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская, на ВЛ возникло междуфазное короткое замыкание. | 4.4.5, Междуфазное короткое замыкание возникло результате перекрытия животным изоляции фазы "А" и "В" на опоре №100 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия животным изоляции фазы "А" и "В" на ВЛ-10кВ № 4 Колундаевская Опора УОА10-2 | 2025-02-04 08:22 | 2025-02-04 12:08
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-1 | 17 | 2025-01-19 10:46 | 2025-01-19 12:34 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 9-14 м/с, на опоре №9 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошел срыв со штыря траверсы и разрушение изолятора 10 кВ фазы "С" с последующим касанием проводом траверсы опоры. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №9 c последующим касанием проводом траверсы опоры по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошли в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 9-14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв и разрушение изолятора на ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-1 Опора П10-3 | 2025-01-19 10:46 | 2025-01-19 12:34
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 8 Калининская | 11 | 2025-01-08 10:04 | 2025-01-08 11:54 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №116 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Калининская с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "С" с последующим касанием провода траверсы опоры №116 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Калининская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ № 8 Калининская Опора П10-4 | 2025-01-08 10:04 | 2025-01-08 11:54
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 | 9 | 2025-01-07 20:10 | 2025-01-07 21:40 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, на опоре №95 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошел обрыв вязки с изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №94-96. | 4.1.3, Обрыв вязки с изолятора фазы "В" на опоре №95 c последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №94-96 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошли в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 12-14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 Т-1(Т-образная Ж\Б) | 2025-01-07 20:10 | 2025-01-07 21:40
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 Дударевская | 8 | 2025-01-07 12:02 | 2025-01-07 13:56 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала изолятора, как следствие, разрушение изолятора подвижной колонки фазы "В" на Р-10 кВ КТП №286 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская. | 4.1.3, Разрушение изолятора подвижной колонки фазы "В" на Р-10 кВ КТП №286 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора подвижной колонки на Р-10 кВ КТП на КТП №286 ВЛ-10 кВ № 3 Дударевская РЛНД-10/400 | 2025-01-07 12:02 | 2025-01-07 13:56
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 276 Л-1 Вешенская-1 | 5 | 2025-01-03 10:15 | 2025-01-03 12:01 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на опоре №33 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №276 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошел срыв изолятора 0,4 кВ фазы "С" со штыря траверсы, с последующим касанием проводом траверсы. | 4.1.2, Срыв изолятора 0,4 кВ фазы "С" на опоре №33 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №276 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 276 Л-1 Вешенская-1 Опора П2-5 | 2025-01-03 10:15 | 2025-01-03 12:01
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 69 Л-1 Вешенская-2 | 3 | 2025-01-02 12:05 | 2025-01-02 14:05 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на опоре №4 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №69 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Вешенская-2 произошел срыв изолятора 0,4 кВ фазы "В" со штыря траверсы. | 4.1.2, Срыв изолятора 0,4 кВ фазы "В" на опоре №4 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №69 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Вешенская-2 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 69 Л-1 Вешенская-2 Опора П2-4 | 2025-01-02 12:05 | 2025-01-02 14:05
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Водопровод-2 | 222 | 2025-12-18 15:22 | 2025-12-18 17:15 | 3.4.9.3, Вводные ячейки 6 кВ силовых трансформаторов и линейные ячейки 6 кВ ЗРУ-6 кВ, запитанные от ПС 35 кВ Водопровод-2, принадлежат "Гуковско - Зверевскому" филиалу ГУП РО УРСВ. При повреждении на потребительской ВЛ-6 кВ "Скважины лесные" защиты данной линии не работали, так же при ликвидации межфазного замыкания на поврежденной абонентской ВЛ-6 кВ не отработали защиты во вводной ячейке 6 кВ Т-2 ЗРУ-6 кВ ГУП РО УРСВ. Короткое замыкание на ВЛ-6 кВ было ликвидировано работой защит вводной ячейки Т-2 КРУН-6 кВ (ПО СВЭС). |  | 2025-12-18 15:22 | 2025-12-18 15:40
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Митякинская | 221 | 2025-12-18 11:20 | 2025-12-18 15:45 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Митякинская в процессе длительной эксплуатации ТТ-10 кВ Т-1 фаз "А" и "С" (более 40 лет) произошло ухудшение изоляционных свойств полимерного материала трансформаторов тока и снижении сопротивления основной изоляции до уровня ниже предельно допустимых значений (ниже 10 МОм при норме не ниже 500 МОм). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации ТТ-10 кВ Т-1 фаз "А" и "С" на ПС 35 кВ Митякинская произошло ухудшение изоляционных свойств полимерного материала трансформаторов тока, что привело к значительному увеличению токов утечки между первичной обмоткой и магнитопроводом, что в свою очередь привело к повышенной вибрации трансформаторов и появлению акустического шума. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления основной изоляции ниже нормы ТТ-10 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Митякинская ТПЛ-10 200/5, Снижение сопротивления основной изоляции ниже нормы ТТ-10 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Митякинская ТПЛ-10 200/5
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Б5 - Б6 | 220 | 2025-12-14 20:56 | 2025-12-16 18:12 | 3.4.8.5.1.2, Приближение беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводам фаз "В" и "С" в пролете опор №№29-30 ВЛ-35 кВ Б-5 - Б-6. | 4.4.1, По причине приближения беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводам фаз "В" и "С" в пролете опор №№29-30 ВЛ-35 кВ Б-5 - Б-6 произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" с перекрытием электрической дугой в пролете опор №№29-30 ВЛ-35 кВ Б-5 - Б-6 на механизм БВС с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№29-30 на ВЛ-35 кВ Б-5 - Б-6 ВЛ-35 кВ Б-5 - Б-6 | 2025-12-14 20:56 | 2025-12-14 21:59
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Глубокинская | 211 | 2025-12-13 13:20 | 2025-12-13 16:00 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Глубокинская при одновременном коротком замыкании на отходящих ВЛ-10 кВ МПЗ-2 и ВЛ-10 кВ КЗ-2 произошло отключение СВВ-10 кВ. | 4.1.3, На ПС 35 кВ Глубокинская отключился СВВ-10 кВ из-за одновременного короткого замыкания на отходящих ВЛ-10 кВ КЗ-2 и ВЛ-10 кВ МПЗ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ МПЗ-2 ПС "Глубокинская" ВЛ-10 кВ МПЗ-2 ПС "Глубокинская", Межфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ КЗ-2 ПС "Глубокинская" ВЛ-10 кВ КЗ-2 ПС "Глубокинская" | 2025-12-13 13:20 | 2025-12-13 16:00
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б3-Г14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС | 209 | 2025-12-05 05:25 | 2025-12-05 05:25 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №85 ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Из-за загрязнения ранее гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №85 ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС продуктами жизнедеятельности птиц при последующем увлажнении изоляции, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №85 на ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б3-Г14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС | 208 | 2025-12-04 04:41 | 2025-12-04 04:41 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №43 ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Из-за загрязнения ранее гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №43 ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС продуктами жизнедеятельности птиц при последующем увлажнении изоляции, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №43 на ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Калитвенская | 206 | 2025-12-01 06:56 | 2025-12-01 15:46 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Калитвенская произошло короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №6, что привело к ее отключению от МТЗ с выдержкой времени 0,5 секунды. При этом на ПР-10 кВ Т-1 фазы "В" возникло искрение. Это вызвало срабатывание фотодатчика дуговой защиты, что, в свою очередь, привело к сборке схемы дуговой защиты и последующему отключению силового трансформатора Т-1. | 4.1.3, На подстанции 35 кВ Калитвенская при протекании токов короткого замыкания в сети 10 кВ (короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №6) произошло искрение на контактах ПР-10 кВ Т-1 фазы "В". Причиной этого стало окисление контактов на главных ножах разъединителя, вызванное длительной эксплуатацией с 1974 года и высокой влажностью при около нулевых температурах окружающей среды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контактов на главных ножах разъединителя ПР-10 кВ Т-1 фазы "В" на ПС 35 кВ Калитвенская ПР-10 кВ Т-1 | 2025-12-01 06:56 | 2025-12-01 07:28
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б3-Г14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС | 201 | 2025-11-06 01:11 | 2025-11-06 01:11 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №49 ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №49 ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №49 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №49 по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Б-4 | 200 | 2025-10-28 14:28 | 2025-10-28 16:38 | 3.4.7.4, На ПС 110 кВ Б4 снижение уровня масла в ТН-110 кВ 1С фазы "А" произошло из-за растрескивания резинового уплотнения на изоляторе вывода вторичной обмотки, вследствие длительной эксплуатации с 1974 года. | 4.1.3, На ПС 110 кВ Б4 в результате длительной эксплуатации с 1974 года произошло высыхание резинового уплотнения с появлением микротрещин, потерей механических свойств прокладки изолятора вывода вторичной обмотки с образованием капельной течи трансформаторного масла на ТН-110 кВ 1С фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механических свойств прокладки изолятора вывода вторичной обмотки на ТН-110 кВ 1С фазы "А" на ПС 110 кВ Б-4 НКФ-110-57У1 фА
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС | 195 | 2025-10-13 09:20 | 2025-10-13 19:19 | 3.4.8.5.1.1, Расстрел гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №178 ВЛ-110 кВ Б-4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС не установленными лицами, по информации, полученной от местных жителей. | 4.4.1, В результате расстрела не установленными лицами гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №178 ВЛ-110 кВ Б-4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС произошло разрушение 8-ми изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов, в результате чего произошёл срыв провода фазы "А" на опоре №178 ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Б-4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расстрел гирлянды изоляторов не установленными лицами на ВЛ-110 кВ Б-4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС ВЛ-110 кВ Б-4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС, Срыв провода с подвесной изоляции в результате расстрела не установленными лицами на ВЛ-110 кВ Б-4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС ВЛ-110 кВ Б-4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС | 2025-10-13 09:20 | 2025-10-13 09:23
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС | 191 | 2025-10-09 20:41 | 2025-10-09 23:48 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №169 ВЛ-110 кВ Б-4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией (сторонними лицами). Данный случай является единичным. | 4.17, По причине загрязнения изоляции изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №169 ВЛ-110 кВ Б-4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией (сторонними лицами) произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №169 с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №169 при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией (сторонними лицами) на ВЛ-110 кВ Б-4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС ВЛ-110 кВ Б-4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС | 2025-10-09 20:41 | 2025-10-09 20:48
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Советская2 | 190 | 2025-10-05 21:37 | 2025-10-06 14:10 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Советская 2 в ТТ-10 кВ ВЛ №4 фазы "С" произошло короткое замыкание на землю, между первичной обмоткой и заземленным магнитопроводом, с дальнейшим переходом его в межфазное. Причиной замыкания в ТТ-10 кВ ВЛ №4 является старение изолирующего полимера в результате длительной эксплуатации с 1986 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации ТТ-10 кВ ВЛ №4 фазы "С" на ПС 110 кВ Советская 2 произошло ухудшение изоляционных свойств полимерного материала трансформатора тока с появлением микротрещин, что привело к пробою электрической дугой между первичной обмоткой и заземленным магнитопроводом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции трансформатора тока фазы "С" ТТ-10 кВ ВЛ №4 на ПС 110 кВ Советская2 ТВЛМ-10 50/5 | 2025-10-05 21:37 | 2025-10-05 21:50
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б3 - Б2 | 183 | 2025-09-15 13:43 | 2025-09-16 19:08 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №62 ВЛ-110 кВ Б-3 - Б-2 произошло в результате наезда не установленным транспортным средством (крупногабаритной сельхозтехникой). | 4.4.1, В результате механического воздействия (наезда не установленным транспортным средством) произошло разрушение (растрескивание) бетона стойки промежуточной железобетонной опоры №62 ВЛ-110 кВ Б-3 - Б-2 и схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№62-63, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры в результате стороннего механического воздействия (наезда транспортным средством) на ВЛ-110 кВ Б-3 - Б-2 ВЛ-110 кВ Б-3 - Б-2
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КаменскаяТЭЦ - Погорелово II цепь c отпайкой на ПС К4 | 181 | 2025-09-06 05:40 | 2025-09-06 05:40 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ Каменская ТЭЦ - Погорелово II цепь c отпайкой на ПС К-4 произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №71 и отключение ВЛ-110 кВ Каменская ТЭЦ - Погорелово II цепь c отпайкой на ПС К-4 действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы и "С" на опоре №71 ВЛ-110 кВ Каменская ТЭЦ - Погорелово II цепь c отпайкой на ПС К-4 произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Каменская ТЭЦ - Погорелово II цепь c отпайкой на ПС К-4 ВЛ-110 кВ Каменская ТЭЦ - Погорелово II цепь c отпайкой на ПС К-4
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Б-1 | 177 | 2025-09-02 08:20 | 2025-09-02 16:16 | 3.4.7.4, На ПС 110 кВ Б-1 произошло отключение МВ-110 кВ Т-2 из-за заклинившего механизма реле времени в цепи отключения от дуговой защиты вследствие длительной эксплуатации. | 4.2.1, На ПС 110 кВ Б-1 из-за заклинивания механизма реле времени в цепи отключения от дуговой защиты вследствие длительной эксплуатации произошло отключение МВ-110 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание механизма реле времени в цепи отключения на ПС 110 кВ Б-1 МВ-110 кВ Т-2 | 2025-09-02 08:20 | 2025-09-02 09:22
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б3-Г14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС | 176 | 2025-09-02 05:46 | 2025-09-02 05:46 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "В" на опоре №137 ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | 4.17, По причине загрязнения изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "В" на опоре №137 ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №137 с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №137 при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией на ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС ВЛ-110 кВ Б-3 - Г-14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35кВ Гундоровская - Водопровод3 | 175 | 2025-09-02 03:09 | 2025-09-02 03:09 | 3.4.9.1.2, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-35 кВ Гундоровская - Водопровод-3 произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №29 и отключение ВЛ-35 кВ Гундоровская - Водопровод-3 действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №29 ВЛ-35 кВ Гундоровская - Водопровод-3 произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-35 кВ Гундоровская - Водопровод-3 ВЛ-35 кВ Гундоровская - Водопровод-3
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Чернышково - Б11 | 174 | 2025-08-28 05:25 | 2025-08-28 05:25 | 3.4.7.4, Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №113 ВЛ-110 кВ Б-11 - Чернышково в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | 4.11, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №113 ВЛ-110 кВ Б-11 - Чернышково в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №113 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №113 на ВЛ-110 кВ Б-11 - Чернышково ВЛ-110 кВ Б-11 - Чернышково
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Гундоровская | 173 | 2025-08-27 13:27 | 2025-08-27 15:59 | 3.4.7.4, На ПС 110 кВ Гундоровская в результате длительной эксплуатации произошел обрыв цепей отключения на ключе управления ШСМВ-110 кВ по причине лопнувшей граверной шайбы винтового соединения. | 4.13, На ПС 110 кВ Гундоровская по причине лопнувшей граверной шайбы винтового соединения на ключе управления ШСМВ-110 кВ произошел обрыв цепей отключения вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепей отключения ШСМВ-110 кВ по причине лопнувшей граверной шайбы на ключе управления. на ПС 110 кВ Гундоровская ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советская2 - Обливская2 | 172 | 2025-08-27 08:48 | 2025-08-27 19:45 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции штыревого фарфорового изолятора фазы "В" на опоре №265 ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2 в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности штыревого фарфорового изолятора фазы "В" на опоре №265 ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2 ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2 | 2025-08-27 08:48 | 2025-08-27 10:45
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ Водопровод3 - Водопровод2 | 171 | 2025-08-23 12:56 | 2025-08-24 18:21 | 3.4.8.5.2, Приближение не установленных третьих лиц (не установленного объекта) на недопустимое расстояние к проводам фаз "А". "В". "С" в пролете опор №№63-64 ВЛ-35 кВ Водопровод-3 - Водопровод-2. | 4.4.1, По причине приближения неизвестных третьих лиц (не установленного объекта) на недопустимое расстояние к проводам фаз "А". "В". "С" в пролете опор №№63-64 ВЛ-35 кВ Водопровод-3 - Водопровод-2 (механического воздействия) произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№63-64, с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№63-64 в результате стороннего механического воздействия на ВЛ-35 кВ Водопровод-3 - Водопровод-2 ВЛ-35 кВ Водопровод-3 - Водопровод-2 | 2025-08-23 12:56 | 2025-08-23 13:10
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская | 170 | 2025-08-23 05:20 | 2025-08-23 05:20 | 3.4.7.4, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №152 и отключение ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы "C" на опоре №152 ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов по причине старения изоляции на опоре №152 на ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-ОПТФ (РЭ) | 167 | 2025-08-22 12:45 | 2025-08-22 15:57 | 3.4.7.4, Износ крепления провода фазы "В" к гирлянде изоляторов (потеря механической прочности) на подвесной изоляции на опоре №248 ВЛ-110 кВ Суровикино - Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) крепления провода фазы "В" к гирлянде изоляторов на опоре №248 ВЛ-110 кВ Суровикино - Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1, в результате чего произошёл срыв провода фазы "В" с подвесной изоляции на опоре №248 ВЛ-110 кВ Суровикино - Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв провода с подвесной изоляции в результате длительной эксплуатации на ВЛ-110 кВ Суровикино - Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 ВЛ-110 кВ Суровикино - Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ОПТФ-Чернышково (РЭ) | 166 | 2025-08-21 05:06 | 2025-08-21 05:06 | 3.4.7.4, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №58 и отключение ВЛ-110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №58 ВЛ-110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково ВЛ-110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ К-3 | 165 | 2025-08-10 02:50 | 2025-08-10 07:42 | 3.4.7.3.5, На подстанции ПС 35 кВ К-3 произошло нарушение в работе привода РПН Т-2. В результате износа и усталости материала произошло нарушение целостности соединения между валом привода и угловым редуктором. Причина этого является выпадение фиксирующего стопорного пальца, что привело к нарушению нормальной работы оборудования. | 4.2.1, На подстанции ПС 35 кВ К-3 на приводе РПН Т-2 произошло выпадение фиксирующего стопорного пальца из-за длительной эксплуатации с 1985 года. Основной причиной поломки стало коррозионный износ пружинных стопорных колец, которые предотвращают смещение пальца при вибрационных нагрузках. Это привело к нарушению целостности соединения между валом привода и угловым редуктором, что нарушило нормальную работу оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ пружинных стопорных колец фиксирующего пальца вала привода РПН Т-2. на ПС 35 кВ К-3 Трансформатор ТДНС-16000/35/6
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Погорелово - ЗСК с отпайкой на ПС Глубокинская | 164 | 2025-08-06 01:35 | 2025-08-06 05:01 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-35 кВ Погорелово - ЗСК с отпайкой на ПС Глубокинская произошло перекрытие электрической дугой по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №3 и отключение ВЛ-35 кВ Погорелово - ЗСК с отпайкой на ПС Глубокинская действием устройств РЗА (МТЗ). | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №3 ВЛ-35 кВ Погорелово - ЗСК с отпайкой на ПС Глубокинская произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-35 кВ Погорелово - ЗСК с отпайкой на ПС Глубокинская ВЛ-35 кВ Погорелово - ЗСК с отпайкой на ПС Глубокинская | 2025-08-06 01:35 | 2025-08-06 04:44
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б1 - Б3 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ | 163 | 2025-08-01 04:31 | 2025-08-01 04:31 | 3.4.7.4, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ Б-3 - Б-1 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №44 и отключение ВЛ-110 кВ Б-3 - Б-1 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ действием устройств РЗА. | 4.11, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №44 ВЛ-110 кВ Б-3 - Б-1 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №44 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №44 на ВЛ-110 кВ Б-3 - Б-1 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ ВЛ-110 кВ Б-3 - Б-1 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Водопровод-2 | 162 | 2025-08-01 01:09 | 2025-08-01 16:14 | 3.4.9.3, Вводные ячейки 6 кВ силовых трансформаторов и линейные ячейки 6 кВ на ПС 35 кВ Водопровод 2 принадлежат "Гуковско - Зверевскому" филиалу ГУП РО "УРСВ". При повреждении на потребительской ВЛ-6 кВ защиты данной линии не работали, так же при ликвидации межфазного замыкания на поврежденной абонентской ВЛ-6 кВ не отработали защиты во вводной ячейке 6 кВ трансформатора Т-2. Короткое замыкание на ВЛ-6 кВ было ликвидировано работой защит Т-2 по 35 кВ срабатыванием предохранителей ПСН-35 кВ. |  | 2025-08-01 01:09 | 2025-08-01 01:18
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ К-10 | 160 | 2025-07-31 21:25 | 2025-08-01 02:07 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ К10 нагрев контактного соединения ВЧЗ-35 кВ ВЛ К3 фазы "А" произошел из-за изменения механических свойств болтового соединения и аппаратного зажима вследствие длительной эксплуатации с 1997 года. | 4.13, На ПС 110 кВ К10 на контактном соединение ВЧЗ-35 кВ ВЛ К3 фазы "А" произошло отслоения медной пластины аппаратного зажима, вследствие длительной эксплуатации с 1997 года, с дальнейшим образованием окислов, повлекших за собой ухудшение контакта и локальный нагрев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ВЧЗ-35 кВ ВЛ К3 фазы "А" на ПС 110 кВ К-10 ВЧ заградитель ВЗ-600-0,25 с ЭН-0,25 фА
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Водопровод-2 | 161 | 2025-07-31 01:09 | 2025-07-31 14:28 | 3.4.9.3, Вводные ячейки 6 кВ силовых трансформаторов и линейные ячейки 6 кВ на ПС 35 кВ Водопровод 2 принадлежат "Гуковско - Зверевскому" филиалу ГУП РО "УРСВ". При повреждении на потребительской ВЛ-6 кВ защиты данной линии не работали, так же при ликвидации межфазного замыкания на поврежденной абонентской ВЛ-6 кВ не отработали защиты во вводной ячейке 6 кВ трансформатора Т-2. Короткое замыкание на ВЛ-6 кВ было ликвидировано работой защит Т-2 по 35 кВ срабатыванием предохранителей ПСН-35 кВ. |  | 2025-07-31 01:09 | 2025-07-31 01:24
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС ПС | 35 35 | ПС 35 кВ Водопровод3 ПС 35 кВ Водопровод-2 | 158 | 2025-07-29 05:24 | 2025-07-29 20:00 | 3.4.9.3, На ПС 35 кВ Водопровод 2 вводные ячейки 6 кВ силовых трансформаторов и линейные ячейки 6 кВ принадлежат "Гуковско - Зверевскому" филиалу ГУП РО "УРСВ". При повреждении в сети 6 кВ (вся сеть 6 кВ на ПС 35 кВ Водопровод 2 является абонентской) не отработали защиты по стороне 6 кВ трансформатора Т-1. Короткое замыкание было ликвидировано работой защит Т-1 по 35 кВ срабатыванием предохранителей ПСН-35 кВ. На ПС 35 кВ Водопровод 3 панель защиты ВЛ 35 кВ Гундоровская пренадлежит и находится на территории насосной станции "Гуковско - Зверевского" филиала ГУП РО "УРСВ". Отклюение от МТО МВ-35 кВ ВЛ Гундоровская вызвано выведенной направленностью защиты ВЛ 35 кВ Гундоровская. На ПС-35 кВ Водопровод 3 срабатывание предохранительного клапана бака МВ-35 кВ ВЛ Водопровод 2 является штатным событием для выключателей типа ВМ-35. |  | 2025-07-29 05:24 | 2025-07-29 07:45
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советская2 - Обливская2 | 155 | 2025-07-27 04:17 | 2025-07-27 05:17 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2 произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянд изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №115 и отключение ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2 действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №115 ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2 произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2 ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2 | 2025-07-27 04:17 | 2025-07-27 05:17
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Водопровод-2 | 152 | 2025-07-23 19:05 | 2025-07-24 11:35 | 3.4.9.3, Вводные ячейки 6 кВ силовых трансформаторов и линейные ячейки 6 кВ на ПС 35 кВ Водопровод 2 принадлежат "Гуковско - Зверевскому" филиалу ГУП РО "УРСВ". При повреждении на потребительской ВЛ-6 кВ "Скважины лесные" защиты данной линии не работали, так же при ликвидации межфазного замыкания на поврежденной абонентской ВЛ-6 кВ не отработали защиты во вводной ячейке 6 кВ трансформатора Т-1. Короткое замыкание на ВЛ-6 кВ было ликвидировано работой защит Т-1 по 35 кВ срабатыванием предохранителей ПСН-35 кВ. |  | 2025-07-23 19:05 | 2025-07-23 19:20
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35кВ Гундоровская - Водопровод3 | 153 | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-23 15:00 | 3.4.12.3, Воздействие грозовых перенапряжений. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие по проводам и гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №78 ВЛ-35 кВ Гундоровская - Водопровод-3 с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие по проводам и гирляндам изоляторов в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ Гундоровская - Водопровод-3 ВЛ-35 кВ Гундоровская - Водопровод-3
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Б-1 | 144 | 2025-07-23 14:53 | 2025-07-23 21:43 | 3.4.7.4, Изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии постоянных ветровых нагрузок, в результате чего произошел обрыв шлейфа 110 кВ фазы "А" ШР-110 кВ 1СШ Т-1 со стороны 1СШ-110 на ПС 110 кВ Б1. | 4.3.4, На ПС 110 кВ Б1 в результате длительной эксплуатации при воздействии постоянных ветровых нагрузок на провод идущий от системы шин к разъединителю (по фазе "А" он самый длинный, идет от дальней крайней фазы стемы шин), произошло изменение структуры материала провода (провод медный без стального сердечника) и его излом в месте крепления к аппаратному зажиму, что привело к обрыву шлейфа 110 кВ фазы "А" ШР-110 кВ 1СШ Т-1 со стороны 1СШ-110. При падении провода на землю произошло срабатывание ДЗШ-110 кВ с отключением 1СШ-110 на ПС 110 кВ Б1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа 110 кВ фазы "А" ШР-110 кВ 1СШ Т-1 со стороны 1СШ-110 на ПС 110 кВ Б1 1СШ-110
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Узловая - Волченская ПТФ с отпайкой на Казачью ВЭС ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 151 | 2025-07-23 14:44 | 2025-07-24 20:58 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта на ПС 110 кВ Волченская ПТФ при замыкании на землю в сети 10 кВ по фазе."А" произошло перекрытие электрической дугой опорной изоляции ошиновки 10 кВ ТСН-1 по фазе "С", что привело к срабатыванию дифференциальной защиты и отключению трансформатора Т-1. | 4.1.5, Перекрытие электрической дугой опорной изоляции ошиновки 10 кВ ТСН-1 по фазе "С" на ПС 110 кВ Волченская ПТФ произошло из-за грозовых перенапряжений и попадания на изоляцию ошиновки посторонних предметов (листья, мусор, вода) при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой изоляции ошиновки 10 кВ на ПС 110 кВ Волченская ПТФ Т-1
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Б-3 | 142 | 2025-07-22 10:52 | 2025-07-22 15:56 | 3.4.7.4, На ПС 110 кВ Б3 вследствие длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции и пробой на землю жилы вторичных цепей трансформаторов тока фазы "А" МВ-110 кВ ВЛ Б10 1 ц. | 4.12, На ПС 110 кВ Б3 произошел пробой изоляции провода на корпус металлической трубы, проходящей от клеммника встроенных трансформаторов тока фазы "А" до шкафа привода выключателя МВ-110 кВ ВЛ Б10 1 ц. типа МКП-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции провода вторичных цепей, встроенных трансформаторов тока на ПС 110 кВ Б3 МВ-110 кВ ВЛ Б10 1 ц.
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Знаменская - Селивановская | 140 | 2025-07-19 19:17 | 2025-07-19 19:40 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-35 кВ Знаменская - Селивановская произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №11 и отключение ВЛ-35 кВ Знаменская - Селивановская действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №11 ВЛ-35 кВ Знаменская - Селивановская произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-35 кВ Знаменская - Селивановская ВЛ-35 кВ Знаменская - Селивановская | 2025-07-19 19:17 | 2025-07-19 19:40
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ - Замчалово | 141 | 2025-07-18 22:54 | 2025-07-21 18:02 | 3.4.8.5.1.2, Приближение беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №№140-141 ВЛ-110 кВ Волченская ПТФ - Замчалово. | 4.4.1, По причине приближения БВС на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №№140-141 ВЛ-110 кВ Волченская ПТФ - Замчалово произошел обрыв провода фазы "С" с перекрытием электрической дугой в пролете опор №№140-141 ВЛ-110 кВ Волченская ПТФ - Замчалово на механизм БВС с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№140-141 в результате воздействия БВС на ВЛ-110 кВ Волченская ПТФ - Замчалово ВЛ-110 кВ Волченская ПТФ - Замчалово | 2025-07-18 22:54 | 2025-07-18 23:53
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Б-4 | 128 | 2025-07-09 16:40 | 2025-07-09 16:51 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Б4 произошло отключение ВВ-10 кВ Т-1 от действий защит РЗА "ЗДЗ" из-за повреждения кабельной муфты КВЛ-10 кВ Донхимсервис в ячейке №11 ВВ-10 кВ ВЛ Донхимсервис по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. | 4.12, На ПС 110 кВ Б4 вследствие длительной эксплуатации КВЛ-10 кВ Донхимсервис с 1986 года, а так же высокой температуры окружающей среды (около 40 град. С), произошло ухудшение диэлектрических свойств полимерного материала, что привело к повреждению концевой муфты и дальнейшему срабатыванию защит РЗА "ЗДЗ" и отключению ВВ-10 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение диэлектрических свойств материала концевой муфты КВЛ-10 кВ Донхимсервис на ПС 110 кВ Б4 КВЛ-10 кВ Донхимсервис | 2025-07-09 16:40 | 2025-07-09 16:51
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Б-4 | 130 | 2025-07-09 15:15 | 2025-07-09 16:53 | 3.4.8.5.4, Нарушение договорных обязательств по предоставлению услуг связи со стороны операторов связи. | 4.13, Нарушение работы арендованных каналов связи и ТМ, предоставляемых операторами связи ПАО "Мегафон" и ПАО "Ростелеком", на ПС 110 кВ "Б-4", при обесточении оборудования на транзитном узле связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение работы арендованных каналов связи и ТМ, предоставляемых операторами связи ПАО "Мегафон" и ПАО "Ростелеком" на ПС 110 кВ "Б-4", по причине обесточения оборудования на транзитном узле связи на ПС 110 кВ "Б-4" ПС 110 кВ "Б-4"
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская | 127 | 2025-07-07 13:19 | 2025-07-07 13:19 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №20 ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №20 ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №20 с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №20 по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Чернышково - Б11 | 125 | 2025-06-29 04:35 | 2025-06-29 04:35 | 3.4.7.4, Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №295 ВЛ-110 кВ Б-11 - Чернышково в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №295 ВЛ-110 кВ Б-11 - Чернышково в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №295 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №295 на ВЛ-110 кВ Б-11 - Чернышково ВЛ-110 кВ Б-11 - Чернышково
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС | 124 | 2025-06-29 04:13 | 2025-06-29 04:13 | 3.4.7.4, Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №82 ВЛ-110 кВ Б-4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №82 ВЛ-110 кВ Б-4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №82 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №82 на ВЛ-110 кВ Б-4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС ВЛ-110 кВ Б-4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская2 | 184 | 2025-06-27 03:06 | 2025-06-27 20:23 | 3.4.8.5.1.2, Приближение беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводам фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 307-308, проводу фазы "С" в пролете опор №№302-303, проводу фазы "А" в пролете опор №№258-259 ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2. | 4.4.1, По причине приближения беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводам фаз "А" и "С" в пролете опор №№307-308, проводу фазы "С" в пролете опор №№302-303, проводу фазы "А" в пролете опор №№258-259 ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2 произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№307-308, обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№302-303, расплетение провода фазы "А" в пролете опор №№258-259 с перекрытием электрической дугой на механизм БВС с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№307-308 на ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2 ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№302-303 на ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2 ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2, Расплетение провода фазы "А" в пролете опор №№258-259 на ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2 ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2 | 2025-06-27 03:06 | 2025-06-27 03:54
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Индустрия - Колушкинская | 119 | 2025-06-26 16:47 | 2025-06-27 06:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 17 м/с. | 4.1.5, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел обрыв крепления провода фазы "В" к гирлянде изоляторов с разрушением 1-го изолятора из 3-х в гирлянде фазы "В" на опоре №60 ВЛ-35 кВ Индустрия - Колушкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора в гирлянде в результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-35 кВ Индустрия - Колушкинская ВЛ-35 кВ Индустрия - Колушкинская.
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайкой на ПС Тарасовская ПС 110 кВ Тарасовская | 123 | 2025-06-26 14:02 | 2025-06-27 18:18 | 3.4.7.4, На ПС 110 кВ Тарасовская произошел перекос якоря отключающий катушки МВ-35 кВ ВЛ Тарасовская СХТ, вследствие длительной эксплуатации с 1980 года, что явилось причиной не отключения МВ-35 кВ ВЛ Тарасовская СХТ при коротком замыкание на линии. 3.4.7.4, На ПС 110 кВ Тарасовская вследствие длительной эксплуатации произошел излом провода в шкафу "МТЗ и измерения стороны 35 кВ Т-2" в жгуте отворотной панели в цепи контакта токового реле времени действующего на реле отключения МВ-35 кВ Т-2. | 4.6, На ПС 110 кВ Тарасовская причиной перекоса якоря отключающий катушки МВ-35 кВ ВЛ Тарасовская СХТ явился коррозионный износ поверхности якоря в следствии длительной эксплуатации с 1980 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ якоря отключающей катушки МВ-35 кВ ВЛ Тарасовская СХТ на ПС 110 кВ Тарасовская ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 4.13, На ПС 110 кВ Тарасовская не отключился МВ-35 кВ Т-2 вследствие излома провода в цепи контакта токового реле времени действующего на реле отключения МВ-35 кВ Т-2 в жгуте отворотной панели "МТЗ и измерения стороны 35 кВ Т-2" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом провода цепи отключения МВ-35 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Тарасовская МВ-35 кВ Т-2 | 2025-06-26 14:02 | 2025-06-26 18:43
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Б11 - Широко-Атамановская | 113 | 2025-06-19 15:02 | 2025-06-19 22:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 18 м/с. | 4.1.5, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) на ПС 35 кВ Вольно-Донская произошёл срыв подвески натяжных гирлянд изоляторов фазы "С" с падением на провод фазы "В" между линейным порталом и первой опорой ВЛ-35 кВ Б-11 - Широко-Атамановская с отпайкой на ПС Вольно-Донская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв подвески натяжных гирлянд изоляторов в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-35 кВ Б-11 - Широко-Атамановская с отпайкой на ПС Вольно-Донская ВЛ-35 кВ Б-11 - Широко-Атамановская с отпайкой на ПС Вольно-Донская | 2025-06-19 15:02 | 2025-06-19 16:10
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советская2 - Обливская2 | 109 | 2025-06-18 14:15 | 2025-06-19 12:20 | 3.4.7.3.5, Длительная эксплуатация ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2 с 1965 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Повреждение (излом) бетонной траверсы на опоре №265 ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2 произошло по причине нарушения структуры материала (бетона и арматуры) в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2 ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская | 114 | 2025-06-18 14:03 | 2025-06-20 15:24 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская на Т-1 произошло повреждения ввода 10 кВ фаза "С" из-за электрического пробоя изоляции между токовводом и заземленным фланцем ввода по наружной стороне вследствие ухудшения изоляционных свойств в результате длительной эксплуатации с 1958 года. | 4.11, На ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская вследствие длительной эксплуатации с 1958 года ввода 10 кВ фаза "С" Т-1 произошло нарушение глазуровочного слоя фарфора с появлением микротрещин и накоплением в них пыли и влаги (в момент произошедшего ТН над подстанцией проходил грозовой фронт), что в свою очередь снизило диэлектрическую прочность изолятора и привело к его повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение фарфора ввода 10 кВ фаза "С" Т-1 на ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская Трансформатор ТМ-5600/35/10 | 2025-06-18 14:03 | 2025-06-18 15:07
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Глубокинская | 108 | 2025-06-15 17:35 | 2025-06-17 15:17 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Глубокинская отключение трансформатора Т-1 от ГЗТ произошло по причине вытекания масла с трансформатора до уровня срабатывания газового реле из-за появления течи масла из-под уплотнительной резины на нижнем фланце термосифонного фильтра по причине использования некачественного резинового уплотнения. | 4.7, На ПС 35 Глубокинская нарушение герметичности соединения на нижнем фланце термосифонного фильтра Т-1 обусловлено использованием некачественного резинового уплотнения, которое из-за воздействия агрессивной среды, трансформаторного масла, дало усадку с дальнейшим ослаблением соединения и появлению течи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности соединения на нижнем фланце термосифонного фильтра Т-1 на ПС 35 кВ Глубокинская Т-1 | 2025-06-15 17:35 | 2025-06-15 17:41
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская | 107 | 2025-06-13 03:36 | 2025-06-13 03:36 | 3.4.7.4, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №116 и отключение ВЛ-110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская действием устройств РЗА. | 4.11, Электродуговое перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №116 ВЛ-110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская ВЛ-110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Чеботовская | 106 | 2025-06-12 14:00 | 2025-06-12 14:05 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Чеботовская вследствие длительной эксплуатации произошло изменение технических характеристик герконового реле (повторитель реле РПО) в составе кассеты А1=Е5 шкафа ШДЭ-2802 и нарушение контакта в ключе выбора режима АПВ на панели автоматики ЭВ-110 кВ ВЛ Погорелово. | 4.12, На ПС 110 кВ Чеботовская произошло отключение ЭВ-110 кВ Погорелово вследствие залипания герконового реле (повторитель реле РПО) в составе кассеты А1=Е5 шкафа ШДЭ-2802 ЭВ-110 кВ Погорелово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Залипание герконового реле на ПС 110 кВ Чеботовская ШДЭ-2802 ЭВ-110 кВ Погорелово 4.13, На ПС 110 кВ Чеботовская отказ АПВ ЭВ-110 кВ ВЛ Погорелово по причине нарушение контакта в ключе выбора режима АПВ на панели автоматики ЭВ-110 кВ ВЛ Погорелово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта в ключе выбора режима АПВ на панели автоматики на ПС 110 кВ Чеботовская ШДЭ-2802 ЭВ-110 кВ Погорелово | 2025-06-12 14:00 | 2025-06-12 14:05
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советская2 - Обливская2 | 101 | 2025-06-12 10:01 | 2025-06-12 14:15 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции штыревого фарфорового изолятора фазы "С" на опоре №78 ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности штыревого фарфорового изолятора фазы "С" на опоре №78 ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №78 на ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2 ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советская2 - Обливская2 | 100 | 2025-06-10 14:57 | 2025-06-11 17:38 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования (загнивание древесины траверсы опоры №131 выше нормативных показателей) ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Обливская-2" в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | 4.1.1, Загнивание древесины траверсы опоры №131 ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Обливская-2" выше нормативных показателей в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы по причине загнивания древесины на ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Обливская-2" ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Обливская-2" | 2025-06-10 14:57 | 2025-06-10 16:42
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Чеботовская - Войковская | 99 | 2025-06-10 10:46 | 2025-06-10 10:53 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-35 кВ Чеботовская - Войковская произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №57 и отключение ВЛ-35 кВ Чеботовская - Войковская действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №57 ВЛ-35 кВ Чеботовская - Войковская произошло по причине старения изоляции в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-35 кВ Чеботовская - Войковская ВЛ-35 кВ Чеботовская - Войковская | 2025-06-10 10:46 | 2025-06-10 10:53
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Обливская-1 | 94 | 2025-06-07 11:31 | 2025-06-07 18:12 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Обливская1 нагрева места контакта болтового соединения ПР-10 кВ Т-1 фазы "А" в сторону Т-1 произошел из-за изменения механических свойств болтового соединения и прижимной шайбы вследствие длительной эксплуатации с 1965 года. | 4.3.3, На ПС 110 кВ Обливская1 произошло нарушение контакта болтового соединения разъединителя ПР-10 кВ Т-1 фазы "А" со стороны Т-1 с последующим локальным нагревом из-за его ослабления в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтового соединения разъединителя ПР-10 кВ Т-1 фазы "А" со стороны Т-1 на ПС 110 кВ Обливская1 ПР-10 кВ Т-1 | 2025-06-07 11:31 | 2025-06-07 18:12
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Узловая - К10 с отпайкой на ПС Дон-Металл II цепь | 92 | 2025-06-06 01:26 | 2025-06-06 01:26 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ Узловая - К-10 с отпайкой на ПС Дон-Металл II цепь произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №38 и отключение ВЛ-110 кВ Узловая - К-10 с отпайкой на ПС Дон-Металл II действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №38 ВЛ-110 кВ Узловая - К-10 с отпайкой на ПС Дон-Металл II цепь произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Узловая - К-10 с отпайкой на ПС Дон-Металл II цепь ВЛ-110 кВ Узловая - К-10 с отпайкой на ПС Дон-Металл II цепь
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская2 | 91 | 2025-06-05 00:21 | 2025-06-05 00:21 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2 произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №112 и отключение ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2 действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №112 ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2 произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2 ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Б11 - Милютинская ВЛ 110 кВ Б11 - Милютинская | 79 | 2025-05-23 06:22 | 2025-05-23 17:37 | 3.4.7.4, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №120 и отключение ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №120 ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Скосырская | 78 | 2025-05-21 11:43 | 2025-05-21 18:12 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Скосырская из-за воздействия близкого короткого замыкания на ВЛ-10 кВ №3 возникло перенапряжение. Оно повлекло за собой перекрытие электрической дугой проходных изоляторов ячейки №5 МВ-10 кВ ВЛ №3, в эксплуатации с 1986 года, между токоведущей частью изолятора и заземленной крышей КРУН-10 с дальнейшим развитием в межфазное короткое замыкание и отключение выключателя. | 4.11, Вследствие длительной эксплуатации с 1986 года проходных изоляторов на ячейке №5 МВ-10 кВ ВЛ №3 на ПС 35 кВ Скосырская произошло нарушение глазуровочного слоя фарфора с появлением микротрещин и накоплением в них пыли и влаги, что в свою очередь снизило диэлектрическую прочность изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции проходных изоляторов ячейке №5 ВЛ-10 кВ №3 на ПС-35 кВ Скосырская ячейка №5 ВЛ-10 кВ №3 | 2025-05-21 11:43 | 2025-05-21 18:12
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Быстрянская | 73 | 2025-05-21 01:39 | 2025-05-21 16:49 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Быстрянская произошло отключение Т-1 от действий защит РЗА "ЗДЗ" из-за перекрытия электрической дугой на опорном изоляторе фазы "В" разъединителя ПР-10 кВ Т-1 в ячейке № 4 ВВ-10 кВ Т-1, вследствие длительной эксплуатации с 1974 года. | 4.12, На ПС 35 кВ Быстрянская вследствие длительной эксплуатации с 1974 года опорных изоляторов разъединителя ПР-10 кВ Т-1 в ячейке № 4 ВВ-10 кВ Т-1 произошло нарушение глазуровочного слоя фарфора с появлением микротрещин и накоплением в них пыли и влаги, что в свою очередь снизило диэлектрическую прочность изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на опорном изоляторе фазы "В" разъединителя ПР-10 кВ Т-1 в ячейке № 4 ВВ-10 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Быстрянская РВЗ-10/400 I | 2025-05-21 01:39 | 2025-05-21 02:29
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Б-3 | 71 | 2025-05-20 11:44 | 2025-05-20 22:28 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Б3 из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта на опорно-стержневой изоляции ШР-110 кВ 2СШ ВЛ Г-14 произошёл излом изолятора фазы «В» со стороны ЭВ-110 кВ ВЛ Г14. | 4.14, На ПС 110 кВ Б3 на разъединителе ШР-110 кВ 2СШ Г-14 произошло нарушение герметизирующего покрытия армирующего шва на нижнем фланце изолятора. Из-за чего, армирующий состав, под действием атмосферной влаги потерял механические свойства, что привело к появлению микротрещин в изоляторе и его излому. При осмотре опорно-стержневой изоляции разъединителя данный дефект не мог быть обнаружен, так как нарушение структуры фарфора произошло ниже армирующего шва в полости нижнего фланца. 16 апреля 2024 года при производстве среднего ремонта разъединителя ШР-110 кВ 2СШ Г-14 и испытаниях прибором ПАК-3М дефектов на данном изоляторе не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорно-стержневого изолятора фазы фазы "В" ШР-110 кВ 2СШ ВЛ Г14 в сторону ЭВ-110 кВ ВЛ Г14 на ПС 110 кВ Б-3 РЛНД-1-110/1000 | 2025-05-20 11:44 | 2025-05-20 12:37
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Б-12 | 70 | 2025-05-18 21:58 | 2025-05-19 12:04 | 3.4.7.4, Изменение свойств материалов и электронных компонентов блока питания аппаратуры телемеханики Компас ТМ 2.0. на Тацинском РЭС по причине старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Выход из строя блока питания аппаратуры телемеханики Компас ТМ 2.0. на Тацинском РЭС по причине старения в результате длительной эксплуатации, что привело к внутреннему повреждению (обрыв цепи). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя блока питания аппаратуры телемеханики Компас ТМ 2.0. на ПС 110 кВ Б-12 Аппаратура телемеханики Компас ТМ 2.0.
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская | 66 | 2025-05-16 05:00 | 2025-05-16 05:00 | 3.4.7.4, Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №210 ВЛ-110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №210 ВЛ-110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №210 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №210 по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская ВЛ-110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б11 - Милютинская | 65 | 2025-05-15 05:57 | 2025-05-15 05:57 | 3.4.7.4, Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №97 ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №97 ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №97 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №97 по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская | 64 | 2025-05-13 06:20 | 2025-05-13 06:20 | 3.4.7.4, Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №75 ВЛ-110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №75 ВЛ-110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №75 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №75 по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская ВЛ-110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Донецкая - ЗИВ | 63 | 2025-05-12 04:36 | 2025-05-12 04:36 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ Донецкая - ЗИВ произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №90 и отключение ВЛ-110 кВ Донецкая - ЗИВ действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №90 ВЛ-110 кВ Донецкая - ЗИВ произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Донецкая - ЗИВ ВЛ-110 кВ Донецкая - ЗИВ
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б11 - Милютинская | 62 | 2025-05-09 06:27 | 2025-05-09 06:27 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №95 ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №95 ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №95 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №95 по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б11 - Милютинская | 60 | 2025-05-04 04:31 | 2025-05-04 04:31 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №200 ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №200 ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №200 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №200 по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская2 | 59 | 2025-05-02 19:51 | 2025-05-02 19:51 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №186 ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2 в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №186 ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2 в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №186 с последующим разрушением 1-го из 9-ти изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №186 по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2 ВЛ-110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская-2
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Обливская-1 | 44 | 2025-04-26 16:12 | 2025-04-27 16:00 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Обливская1 на МВ-35 кВ ВЛ Артемовская произошло повреждения высоковольтного ввода 35 кВ фазы "С" со стороны 1С-35 из-за электрического пробоя изоляции между внутренним токопроводом и фланцем ввода вследствие ухудшения изоляционных свойств в результате длительной эксплуатации с 2010 года. | 4.1.3, В процессе эксплуатации ввода фазы "С" со стороны 1С-35 выключателя МВ-35 кВ ВЛ Артемовская на ПС 110 кВ Обливская1, с 2010 года, произошло ухудшение изоляционных свойств полимерного материала изолятора, что привело к повреждению его в следствии пробоя электрической дугой между внутренним токопроводом и фланцем ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции ввода фазы "С" со стороны 1С-35 выключателя МВ-35 кВ ВЛ Артемовская на ПС 110 кВ Обливская-1 ВМ-35-600-6,6 с ПП-67 | 2025-04-26 16:12 | 2025-04-26 18:09
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Узловая - ЗИВ | 55 | 2025-04-23 14:44 | 2025-04-23 14:44 | 3.4.12.3, Воздействие грозовых перенапряжений. | 4.11, В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 10-и изоляторов фазы "В" на опоре №5 ВЛ-110 кВ "Узловая - ЗИВ" со следами перекрытия электрической дугой по проводу и гирлянде изоляторов фазы "В" с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изолятора в гирлянде в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-110 кВ "Узловая - ЗИВ" ВЛ-110 кВ "Узловая - ЗИВ"
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Богатовская ПТФ - Садкинская с отпайками | 50 | 2025-04-13 05:09 | 2025-04-13 05:09 | 3.4.7.4, Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №209 ВЛ-110 кВ "Богатовская ПТФ - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №209 ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ "Богатовская ПТФ - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №209 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1-го из 8-ми изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №209 по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ "Богатовская ПТФ - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ "Богатовская ПТФ - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская"
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская | 49 | 2025-04-12 05:10 | 2025-04-12 05:10 | 3.4.7.4, Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №135 ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №135 ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №135 с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №135 по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Обливская-1 - Артемовская ПС 35 кВ Артемовская | 46 | 2025-04-11 15:40 | 2025-04-11 20:02 | 3.4.10.1, Перекрытие животным (хорьком) на шинном мосту 10 кВ между фазами "А" и "В" на трансформаторе Т-2 на ПС 35 кВ Артемовская. | 4.12, В результате перекрытия животным (хорьком) шинного моста 10 кВ между фазами "А" и "В" на трансформаторе Т-2 на ПС 35 кВ Артемовская произошло отключение силового трансформатора Т-2 действием устройств РЗА (ДЗТ Т-2) с наложением КЗ-35 кВ Т-2 и отключением ОД-35 кВ Т-2, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия животным (хорьком) шинного моста 10 кВ между фазами "А" и "В" на трансформаторе Т-2 на ПС 35 кВ Артемовская Трансформатор ТМ-1600/35/10
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Чеботовская | 48 | 2025-04-08 21:25 | 2025-04-11 11:08 | 3.4.7.3.5, Прекращение работы Компас ТМ 2.0 в Тарасовском РЭС по причине выхода из строя блока питания в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обесточение Компас ТМ 2.0 в Тарасовском РЭС по причине выхода из строя ИБП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя блока питания аппаратуры ЦППС на ПС 110 кВ «Чеботовская» ПС 110 кВ «Чеботовская»
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Б3 - Нижне-Поповская ПС 35 кВ Нижнепоповская | 45 | 2025-04-08 04:57 | 2025-04-08 14:38 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Нижне-Поповская произошло отключение Т-1 с включением КЗ-35 кВ Т-1 и отключением ОД-35 кВ Т-1 от действия защиты РЗА Т-1 "ГЗ", по причине повреждения резиновой прокладки на баке трансформатора под вводом 10 кВ фазы «С» вследствие длительной эксплуатации с 1971 года и ухода трансформаторного масла. | 4.1.3, На ПС 35 кВ Нижне-Поповская вследствие длительной эксплуатации с 1971 года Т-1 произошло нарушение структуры резиновой прокладки (растрескивание) на баке трансформатора под вводом 10 кВ фазы «С» что привело к уходом трансформаторного масла через не герметичность соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание резиновой прокладки на баке трансформатора Т-1 под вводом 10 кВ фазы «С» на ПС 35 кВ Нижнепоповская Трансформатор ТМ-2500/35/10 | 2025-04-08 04:57 | 2025-04-08 09:46
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б1 - Б3 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ | 42 | 2025-03-31 06:01 | 2025-03-31 12:30 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции изоляторов фазы "С" на опоре №35 ВЛ-110 кВ "Б-3 - Б-1 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. 3.4.7.4, На ПС 110 кВ Б-3 неуспешное АПВ выключателя ЭВ-110 кВ Б-1 после ТЗНП 2 ступени произошло из-за нарушения регулировки привода выключателя, вследствии длительной эксплуатации выключателя, с 2004 года, | 4.17, По причине загрязнения изоляции изоляторов фазы "С" на опоре №35 ВЛ-110 кВ "Б-3 - Б-1 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №35 с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №35 при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией на ВЛ-110 кВ "Б-3 - Б-1 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ" ВЛ-110 кВ "Б-3 - Б-1 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ" 4.14, На ПС 110 кВ Б-3 в процессе длительной эксплуатации выключателя, с 2004 года, ЭВ-110 кВ Б-1 произошло нарушение регулировки привода по причине деформация шайбы гровера контрующей гайки амортизатора привода, вследствие этого произошло ослабление конструктивных элементов, препятствующих фиксации привода во включенном положении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация шайбы гровера контрующей гайки амортизатора привода ЭВ-110 кВ ВЛ Б-1 на ПС 110 кВ Б-3 ВЭБ-110 II-40/2500
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Советская1 | 40 | 2025-03-26 09:30 | 2025-03-26 18:20 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Советская1 в результате длительной эксплуатации, с 1967 года, произошло ухудшение диэлектрических свойств ТТ-10 кВ ВЛ №1 фаз А и С, что привело к короткому замыкание на землю, между первичной обмоткой и корпусом КРУН-10 кВ с дальнейшим развитием в межфазное замыкание и отключением МВ-10 кВ Т-1 от действий устройств РЗА (МТЗ-10 кВ Т-1). | 4.12, В процессе длительной эксплуатации ТТ-10 кВ ВЛ №1 фаз "А" и "С" на ПС 35 кВ Советская1 произошло ухудшение изоляционных свойств полимерного материала трансформаторов тока, что привело к повреждению их вследствие пробоя электрической дугой по изоляции между первичной обмоткой и корпусом КРУН-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции трансформатора тока фаз "А" и "С" ТТ-10 кВ ВЛ №1 на ПС 35 кВ Советская1 ТПЛ-10 100/5 | 2025-03-26 09:30 | 2025-03-26 11:54
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Калитвенская | 37 | 2025-03-21 12:35 | 2025-03-21 17:09 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей вводов 10 кВ между фазами "В" и "С" на трансформаторе Т-1 на ПС 35 кВ Калитвенская. | 4.11, В результате перекрытия птицей вводов 10 кВ между фазами "В" и "С" на трансформаторе Т-1 на ПС 35 кВ Калитвенская произошло электродуговое повреждение шпилек вводов 10 кВ фаз "В" и "С" с дальнейшим отключением силового трансформатора Т-1 действием устройств РЗА (1 ступень МТЗ-35 кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение в следствии перекрытия птицей вводов 10 кВ между фазами "В" и "С". на ПС 35 кВ Калитвенская Трансформатор ТМ-2500/35/10 | 2025-03-21 12:35 | 2025-03-21 12:47
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ОПТФ-Чернышково (РЭ) | 36 | 2025-03-19 11:13 | 2025-03-19 18:29 | 3.4.7.3.5, Износ шлейфа 110 кВ (потеря механической прочности провода) фазы "С" на опоре №7 ВЛ-110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения провода) шлейфа 110 кВ фазы "С" на опоре №7 ВЛ-110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа 110 кВ на опоре №7 в результате износа в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково ВЛ-110 кВ Обливская ПТФ - Чернышково
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Милютинская | 35 | 2025-03-14 16:48 | 2025-03-14 17:58 | 3.4.8.5, Отсутствие арендованных каналов связи и ТМ, предоставляемых сторонней организацией ПАО «РТК» на ПС 110 кВ "Милютинская". | 4.20, Сбой передачи арендованных каналов связи и ТМ, предоставляемых сторонней организацией ПАО «РТК» на ПС 110 кВ "Милютинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой передачи арендованных каналов связи и ТМ, предоставляемых ПАО «РТК» на ПС 110 кВ "Милютинская". на ПС 110 кВ "Милютинская" ВОЛС
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б3 - Б2 | 30 | 2025-03-01 02:56 | 2025-03-01 02:56 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №211 ВЛ-110 кВ Б-3 - Б-2 в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №211 ВЛ-110 кВ Б-3 - Б-2 в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №211 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №211 по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Б-3 - Б-2 ВЛ-110 кВ Б-3 - Б-2
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС СДТУ | 110 110 | ПС 110 кВ Б-11 ПС 110 кВ Б-11 | 29 | 2025-02-27 12:57 | 2025-03-03 10:55 | 3.4.7.4, Старение электронных элементов блока питания оборудования Optimux в ПО СВЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» в процессе длительной эксплуатации. 3.4.8.5.4, Отсутствие передачи ТМ с ПС 110 кВ "Б11" в ПО СВЭС по основному каналу. | 4.13, В результате длительной эксплуатации произошло пропадание напряжения на блоке питания оборудования Optimux в ПО СВЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пропадание напряжения на блоке питания оборудования Optimux на ПС 110 кВ "Б11" Аппаратная СДТУ ПО СВЭС 4.20, Обесточение оборудования РРЛ в связи с аварийным отключением электропитания на ОРТПЦ г. Каменск-Шахтинского. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аварийное отключение электропитания на ОРТПЦ на ПС 110 кВ "Б11" ОРТПЦ г. Каменск-Шахтинского
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 28 | 2025-02-25 16:29 | 2025-02-25 18:15 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Волченская ПТФ повреждение ТН-10 кВ 2С произошло из-за внутреннего замыкания обмоток трансформатора напряжения вследствие изменения свойств полимерного корпуса трансформатора напряжения в результате длительной эксплуатации с 2010 года. | 4.1.3, В процессе эксплуатации ТН-10 кВ 2С на ПС 110 кВ Волченская ПТФ, с 2010 года, произошло изменение свойств полимерной изоляции корпуса трансформатора напряжения, что при значительных суточных колебаниях температуры привело к растрескиванию полимерного корпуса с дальнейшем нарушением целостности обмоток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание полимерной изоляции корпуса ТН-10 кВ 2С на ПС 110 кВ Волченская ПТФ НАЛИ-СЭЩ-10-1 0.5/3-200/200 У2
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б5 - Б8 | 27 | 2025-02-24 04:05 | 2025-02-24 04:05 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №148 ВЛ-110 кВ Б-5 - Б-8 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Из-за загрязнения ранее гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №148 ВЛ-110 кВ Б-5 - Б-8 продуктами жизнедеятельности птиц при последующем увлажнении изоляции, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов, и как следствие, разрушение 1-го из 9-и изоляторов, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Б-5 - Б-8 действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 9-и изоляторов фазы "А" на опоре №148 на ВЛ-110 кВ Б-5 - Б-8 ВЛ-110 кВ Б-5 - Б-8
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайкой на ПС Тарасовская | 25 | 2025-02-18 02:46 | 2025-02-18 02:46 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №157 ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайкой на ПС Тарасовская продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Из-за загрязнения ранее гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №157 ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайкой на ПС Тарасовская продуктами жизнедеятельности птиц при последующем увлажнении изоляции, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов, и как следствие, разрушение 1-го из 8-ми изоляторов, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайкой на ПС Тарасовская действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "В" на опоре №157 на ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайкой на ПС Тарасовская ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайкой на ПС Тарасовская
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Обливская ПТФ | 24 | 2025-02-13 12:57 | 2025-02-14 03:25 | 3.4.7.4, На ПС 110 кВ Обливская ПТФ отключение СМВ-110 кВ и погашение ВЛ-110 кВ Суровикино - Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 произошло из-за повреждения шлейфа фазы "В" на 1 секции 110 кВ между порталом 1 секции 110 кВ и приемным порталом ВЛ-110 кВ Суровикино - Обливская ПТФ с последующим его обрывом и падением на землю. | 4.3.3, На ПС 110 кВ Обливская ПТФ причина повреждения шлейфа фазы "В" на 1 секции 110 кВ между порталом 1 секции 110 кВ и приемным порталом ВЛ-110 кВ Суровикино - Обливская ПТФ является нарушение механического соединения в результате износа (перегиб и пережим провода) с дальнейшим коррозионным повреждением стального сердечника в месте перегиба, что при значительных суточных перепадов температуры и длительной эксплуатации с 1979 года привело к его разрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионное повреждение стального сердечника в месте перегиба шлейфа фазы "В" на 1 секции 110 кВ между порталом Т-1 и приемным порталом ВЛ-110 кВ Суровикино - Обливская ПТФ на ПС 110 кВ Обливская ПТФ Шины алюминиевые | 2025-02-13 12:57 | 2025-02-13 14:39
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская | 23 | 2025-02-11 02:22 | 2025-02-11 02:22 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №94 ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Из-за загрязнения ранее гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №94 ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская продуктами жизнедеятельности птиц при последующем увлажнении изоляции, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №94 на ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I ц с отпайкой на ПС Тарасовская ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона I ц с отпайкой на ПС Тарасовская
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС ВЛ | 35 10 (10.5) | ПС 35 кВ Колушкинская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Колушкинская | 11 | 2025-02-04 12:10 | 2025-02-04 22:11 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Колушкинская из-за воздействия близкого короткого замыкания на ВЛ-10 кВ №1 возникло перенапряжение на второй секции шин 10 кВ. Оно повлекло за собой перекрытие электрической дугой опорных изоляторов, в эксплуатации с 1975 года, между корпусом выключателя МВ-10 кВ ВЛ №1 и заземленной рамой выключателя с дальнейшим развитием в межфазное замыкание и отключение выключателя от "МФО". Так же из-за перенапряжения произошло перекрытие электрической дугой в ячейке 10 кВ ТСН-2 на ошиновке 10 кВ фаз "А" и "В" от ШР-10 кВ ТСН-2 к Т-2, что привело к срабатыванию "МТЗ-35 кВ Т-2" и наложению КЗ-35 кВ Т-2, отключению ОД-35 кВ Т-2 и СМВ-35 кВ с обесточиванием Т-2. | 4.12, Вследствие длительной эксплуатации с 1975 года опорных изоляторов МВ-10 кВ ВЛ №1 на ПС 35 кВ Колушкинская произошло нарушение глазуровочного слоя фарфора с появлением микротрещин и накоплением в них пыли и влаги, что в свою очередь снизило диэлектрическую прочность изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции опорных изоляторов МВ-10 кВ ВЛ №1 на ПС 35 кВ Колушкинская ВМГ-10-600-20 с ПП-67 | 2025-02-04 12:10 | 2025-02-04 21:05
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Б-4 | 12 | 2025-01-20 23:15 | 2025-01-21 08:32 | 3.4.8.5, По причине обесточения оборудования связи на транзитном узле ПС 220 кВ "Г-20" произошло прекращение поступления телеметрической информации (ТМ) с ПС 110 кВ "Б-4" вследствие некорректных настроек коммутаторов MOXA №1 и MOXA №2, находящихся в ПО СВЭС филиала ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго". | 4.20, В результате обесточения оборудования связи на транзитном узле ПС 220 кВ "Г-20" и некорректных настроек коммутаторов MOXA №1 и MOXA №2 в ПО СВЭС филиала ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" произошло прекращение передачи ТМ по каналу направления 2 с ПС 110 кВ "Б-4". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения на ПС 110 кВ "Б-4" Коммутаторы MOXA №1 и MOXA №2
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Широко-Атамановская | 6 | 2025-01-17 18:02 | 2025-01-18 16:30 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Широко-Атамановская в ТТ-10 кВ ВЛ №1 фазы "С" произошло внутреннее короткое замыкание на землю, между первичной обмоткой и магнитопроводом, с дальнейшим переходом его в межфазное, срабатыванием дуговой защиты и отключением ВВ-10 кВ ВЛ №1 от неё. Причиной внутреннего замыкания в ТТ-10 кВ ВЛ №1 является старение изолирующего полимера в результате длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации ТТ-10 кВ ВЛ №1 фаз "А" и "С" на ПС 35 кВ Широко-Атамановская произошло ухудшение изоляционных свойств полимерного материала трансформаторов тока, что привело к повреждению их вследствие пробоя электрической дугой между первичной обмоткой и магнитопроводом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции трансформатора тока фаз "А" и "С" ТТ-10 кВ ВЛ №1 на ПС 35 кВ Широко-Атамановская ТПЛ-10 | 2025-01-17 18:02 | 2025-01-17 18:11
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | 226 | 2025-12-25 08:29 | 2025-12-25 09:51 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №29П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2025-12-25 08:29 | 2025-12-25 09:51
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | 219 | 2025-12-14 22:20 | 2025-12-15 13:57 | 3.4.8.5.1.2, Приближение беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводам в пролёте опор №№277-278 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская". | 4.4.1, По причине приближения беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводам в пролёте опор №№277-278 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" произошел обрыв провода фазы "А" с перекрытием электрической дугой в пролёте опор №№277-278 на механизм БВС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№277-278 в результате воздействия БВС на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" | 2025-12-14 22:20 | 2025-12-15 13:57
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-411 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Курнолиповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-23 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-420 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Курнолиповская | 426 | 2025-12-13 12:30 | 2025-12-13 22:06 | 3.4.12.2.1, 1. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№32-33 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-411 ВЛ-10кВ №1 ПС Курнолиповская. Скорость ветра - 21 м/с. 2. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№56-57 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-23 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская. Скорость ветра - 21 м/с. 3. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-420 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская. Скорость ветра - 21 м/с. | 4.1.5, 1. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№32-33 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-411 ВЛ-10кВ №1 ПС Курнолиповская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 2. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз А" и "С" в пролёте опор №№56-57 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-23 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 3. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-420 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-411 ВЛ-10кВ №1 ПС Курнолиповская ВЛ-0,4кВ №1 КТП-411 ВЛ-10кВ №1 ПС Курнолиповская, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-23 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-23 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-420 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-420 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская | 2025-12-13 12:30 | 2025-12-13 22:06
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Войковская ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 Чеботовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Колушкинская | 217 | 2025-12-13 11:20 | 2025-12-13 17:18 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл: - схлёст проводов фаз "В" и "С"в пролёте опор №№115-116 отпайки Л-47 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская"; - схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№108-109 отпайки Л-183 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Чеботовская"; - схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№173-174 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская". Скорость ветра - 21 м/с. | 4.1.5, 1. Схлёст проводов фаз "В" и "С"в пролёте опор №№115-116 отпайки Л-47 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская"; 2. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№108-109 отпайки Л-183 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Чеботовская"; 3. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№173-174 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" - вследствие воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская", Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Чеботовская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Чеботовская", Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" | 2025-12-13 11:20 | 2025-12-13 17:18
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-129 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 Чеботовская | 417 | 2025-11-30 09:40 | 2025-11-30 11:50 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-129 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботовская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№20-21. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-129 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-129 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-129 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботовская | 2025-11-30 09:40 | 2025-11-30 11:50
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-576 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Колушкинская | 412 | 2025-10-31 12:46 | 2025-10-31 15:10 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №576 ВЛ-10 кВ №2 Колушкинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№4-5. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №576 ВЛ-10 кВ №2 Колушкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №576 ВЛ-10 кВ №2 Колушкинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №576 ВЛ-10 кВ №2 Колушкинская | 2025-10-31 12:46 | 2025-10-31 15:10
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-334 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 Тарасовская | 411 | 2025-10-28 06:17 | 2025-10-28 10:27 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-334 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№23-24. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-334 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-334 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-334 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская | 2025-10-28 06:17 | 2025-10-28 10:27
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Войковская | 193 | 2025-10-11 00:30 | 2025-10-11 02:33 | 3.4.7.3.5, Износ провода (потеря механической прочности) в пролёте опор №№181-182 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская" в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода в пролёте опор №181-182 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская", в результате чего произошёл обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №№181-182. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская" | 2025-10-11 00:30 | 2025-10-11 02:33
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Тарасовская СХТ | 192 | 2025-10-10 03:10 | 2025-10-10 05:19 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" в процессе длительной эксплуатации с 1981 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№51-52. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№51-52 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" | 2025-10-10 03:10 | 2025-10-10 05:19
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Митякинская | 188 | 2025-09-27 09:23 | 2025-09-27 12:22 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская" в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №158-№1 отпайки Л-232. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №158-№1 отпайки Л-232 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская" | 2025-09-27 09:23 | 2025-09-27 12:22
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Колушкинская | 143 | 2025-07-22 18:11 | 2025-07-22 20:44 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№4-5 отпайки Л-454 . Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№4-5 отпайки Л-454 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" | 2025-07-22 18:11 | 2025-07-22 20:44
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Митякинская | 137 | 2025-07-20 14:04 | 2025-07-20 17:25 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская" произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №222. | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №222 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора по причине старения изоляции на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская" | 2025-07-20 14:05 | 2025-07-20 17:25
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-305 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | 382 | 2025-07-19 15:36 | 2025-07-19 17:04 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-305 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Тарасовская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№12-13. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-305 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Тарасовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-305 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Тарасовская ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-305 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Тарасовская | 2025-07-19 15:36 | 2025-07-19 17:04
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Тарасовская СХТ | 132 | 2025-07-15 13:10 | 2025-07-15 14:21 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тарасовская СХТ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-311П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тарасовская СХТ", находящейся на балансе потребителя. |  | 2025-07-15 13:10 | 2025-07-15 14:21
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Войковская | 381 | 2025-07-14 17:00 | 2025-07-14 19:32 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 ВЛ-10 кВ №3 ПС Войковская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№20-21. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 ВЛ-10 кВ №3 ПС Войковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 ВЛ-10 кВ №3 ПС Войковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 ВЛ-10 кВ №3 ПС Войковская | 2025-07-14 17:00 | 2025-07-14 19:32
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 Чеботовская | 131 | 2025-07-13 15:35 | 2025-07-13 21:57 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №6Г по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2025-07-13 15:35 | 2025-07-13 21:57
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Колушкинская | 120 | 2025-06-29 08:41 | 2025-06-29 08:48 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №2 ПС "Колушкинская" в процессе длительной эксплуатации с 1990 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№8-9 отпайки Л-478. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№8-9 отпайки Л-478 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Колушкинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Колушкинская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Колушкинская" | 2025-06-29 08:41 | 2025-06-29 08:48
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-205 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Митякинская | 378 | 2025-06-26 22:09 | 2025-06-26 23:44 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфаз-ный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12. Сопутствующие обстоя-тельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская | 2025-06-26 22:09 | 2025-06-26 23:44
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | 373 | 2025-06-26 13:01 | 2025-06-26 14:29 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№10-11. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская | 2025-06-26 13:01 | 2025-06-26 14:29
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Войковская | 112 | 2025-06-19 19:45 | 2025-06-19 19:49 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№180-181 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская". Скорость ветра - 15 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№180-181 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская" | 2025-06-19 19:45 | 2025-06-19 19:49
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Митякинская | 102 | 2025-06-12 16:21 | 2025-06-12 17:57 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская" в процессе длительной эксплуатации с 1982 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№5-6 отпайки Л-275. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№5-6 отпайки Л-275 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская" | 2025-06-12 16:21 | 2025-06-12 17:57
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Колушкинская | 95 | 2025-06-10 11:50 | 2025-06-10 17:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Колушкинская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №547П по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Колушкинская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2025-06-10 11:50 | 2025-06-10 17:12
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Курнолиповская | 84 | 2025-05-27 16:40 | 2025-05-27 18:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 20 м/с. | 4.1.5, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №119 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Курнолиповская", межфазный схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Курнолиповская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Курнолиповская" | 2025-05-27 16:40 | 2025-05-27 18:12
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-105 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Войковская | 364 | 2025-05-27 16:10 | 2025-05-27 16:50 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-105 ВЛ-10 кВ №4 ПС Войковская. Скорость ветра - 20 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-105 ВЛ-10 кВ №4 ПС Войковская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-105 ВЛ-10 кВ №4 ПС Войковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-105 ВЛ-10 кВ №4 ПС Войковская | 2025-05-27 16:10 | 2025-05-27 16:50
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Войковская | 76 | 2025-05-21 08:35 | 2025-05-21 09:32 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№137-138 отпайки Л-47 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская". Скорость ветра - 8 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№137-138 отпайки Л-47 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковскавя" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковскавя" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковскавя" | 2025-05-21 08:35 | 2025-05-21 09:32
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | 352 | 2025-05-20 19:50 | 2025-05-20 20:57 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№33-34. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№33-34 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская | 2025-05-20 19:50 | 2025-05-20 20:57
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | 69 | 2025-05-18 16:02 | 2025-05-18 17:58 | 3.4.7.3.5, Износ шлейфа 10 кВ фазы "А" (потеря механической прочности провода) на линейном разъединителе ЛР-127 кВ в процессе длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" с 1978 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения провода) шлейфа 10 кВ фазы "А" на линейном разъединителе ЛР-127 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа 10 кВ на линейном разъединителе в результате износа в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" | 2025-05-18 16:02 | 2025-05-18 17:58
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-299 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | 348 | 2025-05-17 15:31 | 2025-05-17 16:57 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-299 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№14-15. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-299 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-299 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-299 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская | 2025-05-17 15:31 | 2025-05-17 16:57
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-168 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 Чебатовская | 67 | 2025-05-16 10:26 | 2025-05-16 15:32 | 3.4.7.3.5, Износ (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 2004 года силового трансформатора КТП №168 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Чеботовская". | 4.1.3, Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №168 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Чеботовская" произошло по причине старения изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение силового трансформатора по причине старения изоляции на КТП №168 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Чеботовская" КТП №168 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Чеботовская" | 2025-05-16 10:26 | 2025-05-16 15:32
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 Колушкинская | 57 | 2025-04-27 09:01 | 2025-04-27 11:58 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №201 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Колушкинская". | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №201 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Колушкинская" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора по причине снижения диэлектрической прочности в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Колушкинская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Колушкинская" | 2025-04-27 09:01 | 2025-04-27 11:58
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | 52 | 2025-04-14 11:20 | 2025-04-14 20:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение концевой кабельной муфты 10 кВ на кабельной вставке 10 кВ на опоре №107 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" произошло по причине старения изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.1.3, Ухудшение изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10 кВ на кабельной вставке 10 кВ на опоре №107 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" произошло по причине старения изоляции кабеля в результате длительной эксплуатации, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты по причине старения изоляции на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" | 2025-04-14 11:20 | 2025-04-14 20:56
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | 43 | 2025-04-01 06:03 | 2025-04-01 13:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-307П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская", находящейся на балансе потребителя. |  | 2025-04-01 06:03 | 2025-04-01 13:25
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 Чеботовская | 34 | 2025-03-16 19:47 | 2025-03-16 21:50 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС Чеботовская в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№22-23 отпайки Л-187. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№22-23 отпайки Л-187 ВЛ-10 кВ №3 ПС Чеботовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС Чеботовская ВЛ-10 кВ №3 ПС Чеботовская | 2025-03-16 19:47 | 2025-03-16 21:50
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Чеботовская | 19 | 2025-02-04 12:10 | 2025-02-04 15:32 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№28-29 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чеботовская". Скорость ветра - 14 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 1 мм. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№28-29 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чеботовская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чеботовская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чеботовская" | 2025-02-04 12:10 | 2025-02-04 15:32
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Митякинская | 17 | 2025-02-04 08:04 | 2025-02-04 13:28 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№1-2 отпайки Л-215 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Митякинская". Скорость ветра - 14 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 1 мм. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№1-2 отпайки Л-215 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Митякинская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Митякинская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Митякинская" | 2025-02-04 08:04 | 2025-02-04 13:28
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 Чеботовская | 18 | 2025-02-04 08:04 | 2025-02-04 12:04 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№8-9 отпайки Л-135 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская". Скорость ветра - 14 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 1 мм. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№8-9 отпайки Л-135 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская" | 2025-02-04 08:04 | 2025-02-04 12:04
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Тарасовская СХТ | 3 | 2025-01-03 09:01 | 2025-01-03 13:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тарасовская СХТ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №312/2П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тарасовская СХТ", находящемся на балансе потребителя. |  | 2025-01-03 09:01 | 2025-01-03 13:25
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 | 225 | 2025-12-24 09:22 | 2025-12-24 12:34 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" процессе длительной эксплуатации с 1981 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№37-38. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№37-38 ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" | 2025-12-24 09:22 | 2025-12-24 12:34
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 | 224 | 2025-12-22 06:30 | 2025-12-22 09:03 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №603П по ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4", находящемся на балансе потребителя. |  | 2025-12-22 06:30 | 2025-12-22 09:03
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 ПС 35 кВ Каменская СХТ | 223 | 2025-12-21 23:21 | 2025-12-21 23:43 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Каменскач СХТ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №607П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Каменская СХТ", находящемся на балансе потребителя. |  | 2025-12-21 23:21 | 2025-12-21 23:43
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Каменская СХТ ВЛ-10кВ Кирова 1 ПС 110 кВ Б4 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская | 216 | 2025-12-13 07:23 | 2025-12-13 18:04 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл: - обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №№4-5 отпайки Л-245, обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№5-6 отпайки Л-245 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ", межфазный схлёст проводов; - схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№35-36 ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4"; - схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№120-121 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская"; - схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№153-154 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Глубокинская". Скорость ветра - 24 м/с. | 4.1.5, 1. Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №№4-5 отпайки Л-245, обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№5-6 отпайки Л-245 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ"; 2. Схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№35-36 ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4"; 3. Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№120-121 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская"; 4. Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№153-154 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Глубокинская" - вследствие воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ", Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4", Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская", Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Глубокинская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Глубокинская" | 2025-12-13 07:23 | 2025-12-13 18:04
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая | 210 | 2025-12-10 23:08 | 2025-12-11 01:53 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" в процессе длительной эксплуатации с 1974 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№197-198. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№197-198 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" | 2025-12-10 23:08 | 2025-12-11 01:53
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская | 207 | 2025-12-01 07:28 | 2025-12-01 10:23 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-Газпром по ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская", находящейся на балансе потребителя. |  | 2025-12-01 07:28 | 2025-12-01 10:23
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ № 168 ВЛ-10кВ № 1 ПС 110 кВ К4 | 205 | 2025-11-28 19:39 | 2025-11-28 21:12 | 3.4.7.3.5, Износ (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1980 года силового трансформатора КТП №168 ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4". | 4.1.3, Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №168 ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4" произошло по причине старения изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение силового трансформатора по причине старения изоляции на КТП №168 ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4" КТП №168 ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4" | 2025-11-28 19:39 | 2025-11-28 21:12
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Калитвенская | 204 | 2025-11-24 14:52 | 2025-11-24 15:24 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калитвенская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-48П по ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калитвенская", находящейся на балансе потребителя. |  | 2025-11-24 14:52 | 2025-11-24 15:24
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП№8 | 416 | 2025-11-18 19:30 | 2025-11-18 20:10 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №8 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№5-6.Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №8 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №8 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №8 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ | 2025-11-18 19:30 | 2025-11-18 20:10
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 | 202 | 2025-11-13 08:20 | 2025-11-13 10:45 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №180. При этом ввиду износа провода (потери механической прочности) в процессе длительной эксплуатации при повреждении изолятора фазы "С" произошёл обрыв провода фазы "С" на опоре №180 в сторону опор №179 и №181. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №180 ВЛ-10 "Кирова-2" ПС "Б-4" в результате длительной эксплуатации, механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода в пролётах опор №№179-181 ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора по причине старения изоляции на ВЛ-10 "Кирова-2" ПС "Б-4" ВЛ-10 "Кирова-2" ПС "Б-4", Обрыв провода по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 "Кирова-2" ПС "Б-4" ВЛ-10 "Кирова-2" ПС "Б-4" | 2025-11-13 08:20 | 2025-11-13 10:45
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Вишневецкая | 196 | 2025-10-26 06:35 | 2025-10-26 08:37 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№164-165. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№164-165 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" | 2025-10-26 06:35 | 2025-10-26 08:37
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№175 | 408 | 2025-10-23 13:40 | 2025-10-23 15:51 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4кВ №1 КТП №175 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Вишневецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№39-40. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№39-40 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №175 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Вишневецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №175 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Вишневецкая ВЛ-0,4кВ №1 КТП №175 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Вишневецкая | 2025-10-23 13:40 | 2025-10-23 15:51
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-135 | 401 | 2025-10-04 16:29 | 2025-10-04 17:40 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4кВ №1 КТП №135 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ К4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№36-37. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов проводов фаз"А" и "С" в пролёте опор №№36-37 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №135 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ К4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №135 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ К4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №135 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ К4 | 2025-10-04 16:29 | 2025-10-04 17:40
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2КТП№382 К-4 | 399 | 2025-10-04 13:45 | 2025-10-04 14:57 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №382 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№28-29. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№28-29 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №382 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №382 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №382 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4 | 2025-10-04 13:45 | 2025-10-04 14:57
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№73 | 396 | 2025-09-30 14:25 | 2025-09-30 16:45 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№43-44. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№43-44 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | 2025-09-30 14:25 | 2025-09-30 16:45
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 5 ПС 35 кВ Каменская СХТ | 184 | 2025-09-16 08:27 | 2025-09-16 10:01 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования (потеря механической прочности) ВЛ-10 кВ №5 ПС "Каменская СХТ" в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.3.3, Нарушение механического соединения по причине износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения), в результате чего произошел срыв изолятора фазы "С" с траверсы на опоре №1 отпайки Л-331 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Каменская СХТ" и провод фазы "С" оказался в контакте с металлической траверсой опоры №1 отпайки Л-331, что привело к однофазному замыканию на "землю" на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Каменская СХТ" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Каменская СХТ" | 2025-09-16 08:27 | 2025-09-16 10:01
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 | 178 | 2025-09-02 14:05 | 2025-09-02 18:40 | 3.4.8.5.2, По причине не умышленного повреждения не габаритным не установленным транспортным средством в результате прохождения под проводами ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№49-50 отпайки Л-191. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№49-50 отпайки Л-191 ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" в результате прохождения под проводами ВЛ не габаритного не установленного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в результате прохождения под проводами ВЛ не габаритного не установленного транспортного средства на ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" | 2025-09-02 14:05 | 2025-09-02 18:40
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Вишневецкая | 169 | 2025-08-23 23:40 | 2025-08-24 12:43 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №9 отпайки Л-640 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая". | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "А" на опоре №9 отпайки Л-640 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора по причине снижения диэлектрической прочности в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" | 2025-08-23 23:40 | 2025-08-24 12:43
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Калитвенская | 157 | 2025-07-27 12:03 | 2025-07-27 13:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 отпайки Л-35 кабельного ввода КТП №35 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калитвенская" произошло по причине старения изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | 4.1.3, Ухудшение изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 отпайки Л-35 кабельного ввода КТП №35 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калитвенская" произошло по причине старения изоляции кабеля в результате длительной эксплуатации, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты по причине старения изоляции на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калитвенская" | 2025-07-27 12:03 | 2025-07-27 13:38
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 | 150 | 2025-07-23 20:38 | 2025-07-23 22:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 21 м/с. | 4.1.5, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошло: срыв и повреждение изолятора фазы "А" на опоре №75, обрыв провода фазы "А" на опоре №75 в сторону опор №74 и №76 ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4", Повреждение изолятора в результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" | 2025-07-23 20:38 | 2025-07-23 22:19
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Калитвенская | 149 | 2025-07-23 18:20 | 2025-07-23 18:28 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№28-29 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская". Скорость ветра - 21 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№28-29 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская" | 2025-07-23 18:20 | 2025-07-23 18:28
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Калитвенская | 148 | 2025-07-23 18:14 | 2025-07-23 18:18 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№86-87 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калитвенская". Скорость ветра - 21 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№86-87 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калитвенская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калитвенская" | 2025-07-23 18:14 | 2025-07-23 18:18
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 146 | 2025-07-23 17:29 | 2025-07-23 17:54 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№37-38 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ". Скорость ветра - 21 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№37-38 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" | 2025-07-23 17:29 | 2025-07-23 17:54
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 147 | 2025-07-23 17:29 | 2025-07-23 17:57 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ". Скорость ветра - 21 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" | 2025-07-23 17:29 | 2025-07-23 17:57
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая | 139 | 2025-07-21 10:49 | 2025-07-21 13:06 | 3.4.7.3.5, Износ вязки провода фазы "С" (потеря механической прочности) на опоре №183 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" в процессе длительной эксплуатации с 1974 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) вязки провода фазы "С" на опоре №183 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая", в результате чего произошёл обрыв вязки провода фазы "С" на изоляторе на опоре №183. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая", ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая", | 2025-07-21 10:49 | 2025-07-21 13:06
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 138 | 2025-07-20 14:42 | 2025-07-20 14:45 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1985 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№66-67. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№66-67 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" | 2025-07-20 14:42 | 2025-07-20 14:45
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 136 | 2025-07-20 11:47 | 2025-07-20 14:23 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ ТРУМН, находящейся на балансе потребителя ОАО "Черномортранснефть". |  | 2025-07-20 13:13 | 2025-07-20 14:23
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 134 | 2025-07-19 08:55 | 2025-07-19 11:11 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1985 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№11-12. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" | 2025-07-19 08:55 | 2025-07-19 11:11
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП№2/250 кВА | 133 | 2025-07-15 15:06 | 2025-07-15 18:01 | 3.4.7.3.5, Повреждение концевой кабельной муфты 10 кВ вводного кабеля 10 кВ в ЗТП №2 по ВЛ-10 кВ №3 ПС "К-4" произошло по причине старения изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. | 4.1.3, Ухудшение изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10 кВ вводного кабеля 10 кВ в ЗТП №2 по ВЛ-10 кВ №3 ПС "К-4" произошло по причине старения изоляции кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты по причине старения изоляции на ЗТП №2 ВЛ-10 кВ №3 ПС "К-4" ЗТП №2 ВЛ-10 кВ №3 ПС "К-4" | 2025-07-15 15:06 | 2025-07-15 18:01
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 1 ПС 110 кВ Б4 | 129 | 2025-07-09 16:53 | 2025-07-09 19:26 | 3.4.7.3.5, Износ вязки провода фазы "С" (потеря механической прочности) на опоре №8 ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) вязки провода фазы "C" на опоре №8 ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4", в результате чего произошёл обрыв вязки провода фазы "C" на изоляторе на опоре №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" | 2025-07-09 16:53 | 2025-07-09 19:26
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ К4 | 126 | 2025-07-03 09:32 | 2025-07-03 10:18 | 3.4.8.5.2, Падение дерева на провода в пролете опор №№15-16 ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" по причине воздействия техники (экскаватор), принадлежащей сторонней организации ("Т-транс"), выполняющей не согласованные земляные работы по расширению проезжай части в охранной зоне ВЛ. | 4.4.1, По причине механического воздействия техники (экскаватор), принадлежащей сторонней организации ("Т-транс"), выполняющей не согласованные земляные работы по расширению проезжай части в охранной зоне ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4", произошло падение дерева на провода в пролете опор №№15-16, в результате произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием устройств РЗА (МТЗ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате падения дерева на провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" | 2025-07-03 09:32 | 2025-07-03 10:18
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 | 121 | 2025-06-29 09:09 | 2025-06-29 10:10 | 3.4.7.3.5, Износ провода (потеря механической прочности) в пролётах опор №№25-27 ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода в пролётах опор №№25-27 ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4", в результате чего произошёл обрыв провода фазы "В" на опоре №26 в сторону опоры №25 и в сторону опоры №27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" | 2025-06-29 09:09 | 2025-06-29 10:10
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 116 | 2025-06-24 11:08 | 2025-06-24 16:00 | 3.4.7.3.5, Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" с 1968 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.6, Излом штыря металлической траверсы фазы "В" на опоре №44 (железобетонная, промежуточная) ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" произошёл по причине коррозии металла в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом штыря траверсы по причине коррозии металла в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" | 2025-06-24 11:08 | 2025-06-24 12:14
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ ЗСК | 115 | 2025-06-23 17:18 | 2025-06-23 17:18 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КТП №448 ВЛ-10 кВ №2 ПС "ЗСК" с 1964 года произошло повреждение проходного изолятора фазы "В". | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности проходного изолятора 10 кВ фазы "В" КТП №448 ВЛ-10 кВ №2 ПС "ЗСК" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора КТП по причине старения изоляции на КТП №448 ВЛ-10 кВ №2 ПС "ЗСК" КТП №448 ВЛ-10 кВ №2 ПС "ЗСК"
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | BЛ 10кB МПЗ-1 ПС 35 кВ Глубокинская | 104 | 2025-06-16 03:48 | 2025-06-16 09:40 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода BЛ-10 кB "МПЗ-1" ПС "Глубокинская" в процессе длительной эксплуатации с 2009 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№122-123. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№122-123 BЛ-10 кB "МПЗ-1" ПС "Глубокинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на BЛ-10 кB "МПЗ-1" ПС "Глубокинская" BЛ-10 кB "МПЗ-1" ПС "Глубокинская" | 2025-06-16 03:48 | 2025-06-16 09:40
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ KTП-10кВ № 118 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 105 | 2025-06-15 23:51 | 2025-06-16 18:10 | 3.4.7.3.5, Износ (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1962 года силового трансформатора КТП №118 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". | 4.1.3, Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №118 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" произошло по причине старения изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение силового трансформатора по причине старения изоляции на КТП №118 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" КТП №118 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" | 2025-06-15 23:51 | 2025-06-16 07:54
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 97 | 2025-06-10 15:34 | 2025-06-10 18:01 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1961 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№170-171. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№170-171 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" | 2025-06-10 15:34 | 2025-06-10 18:01
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 96 | 2025-06-10 14:25 | 2025-06-10 15:31 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1985 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№50-51. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№50-51 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" | 2025-06-10 14:25 | 2025-06-10 15:31
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Каменская СХТ | 93 | 2025-06-06 15:14 | 2025-06-06 16:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение концевой кабельной муфты 10 кВ на кабельной вставке 10 кВ между ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" и ВЛ-10 кВ №4 ПС "Каменская СХТ" на опоре №3 по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" произошло по причине старения изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.1.3, Ухудшение изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10 кВ на кабельной вставке 10 кВ между ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" и ВЛ-10 кВ №4 ПС "Каменская СХТ" на опоре №3 по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" произошло по причине старения изоляции кабеля в результате длительной эксплуатации, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты по причине старения изоляции на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" | 2025-06-06 15:14 | 2025-06-06 16:28
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Каменская СХТ | 90 | 2025-06-01 16:30 | 2025-06-01 16:34 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" в процессе длительной эксплуатации с 1980 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№64-65 отпайки Л-124. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№64-65 отпайки Л-124 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" | 2025-06-01 16:30 | 2025-06-01 16:34
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Глубокинская | 88 | 2025-05-28 16:45 | 2025-05-28 18:50 | 3.4.8.5.2, По причине не умышленного повреждения не габаритным не установленным транспортным средством в результате прохождения под проводами ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская" произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№230-231. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№230-231 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская" в результате прохождения под проводами ВЛ не габаритного не установленного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в результате прохождения под проводами ВЛ не габаритного не установленного транспортного средства на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская" | 2025-05-28 16:45 | 2025-05-28 18:50
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая | 87 | 2025-05-28 15:36 | 2025-05-28 17:53 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№105-106 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая". Скорость ветра - 18 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№105-106 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" | 2025-05-28 15:36 | 2025-05-28 17:53
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая | 86 | 2025-05-28 15:07 | 2025-05-28 17:38 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№122-123 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Вишневецкая". Скорость ветра - 18 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№122-123 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Вишневецкая" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Вишневецкая" | 2025-05-28 15:07 | 2025-05-28 17:38
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Вишневецкая | 85 | 2025-05-28 14:50 | 2025-05-28 17:06 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№52-53 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вишневецкая". Скорость ветра - 18 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№52-53 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вишневецкая" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вишневецкая" | 2025-05-28 14:50 | 2025-05-28 17:06
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 137 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 360 | 2025-05-27 17:05 | 2025-05-27 17:52 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквальный ветер) произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №137 ВЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Скорость ветра - 19 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №137 ВЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №137 ВЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №137 ВЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 2025-05-27 17:05 | 2025-05-27 17:52
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 КТП№180 | 357 | 2025-05-26 17:12 | 2025-05-26 19:22 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквальный ветер) произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №180 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая. Скорость ветра - 18 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №180 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №180 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №180 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая | 2025-05-26 17:12 | 2025-05-26 19:22
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 1 ПС 110 кВ Б4 | 81 | 2025-05-26 16:42 | 2025-05-26 19:58 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№116-117 ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4". Скорость ветра - 18 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№116-117 ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" | 2025-05-26 16:42 | 2025-05-26 19:58
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Вишневецкая | 77 | 2025-05-21 08:51 | 2025-05-21 10:04 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-359П по ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая", находящейся на балансе потребителя. |  | 2025-05-21 08:51 | 2025-05-21 10:04
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | BЛ 10кB МПЗ-1 ПС 35 кВ Глубокинская | 74 | 2025-05-21 08:12 | 2025-05-21 09:51 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№57-58 BЛ-10 кB "МПЗ-1" ПС "Глубокинская". Скорость ветра - 16 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№57-58 ВЛ-10 кВ "МПЗ-1" ПС "Глубокинская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ "МПЗ-1" ПС "Глубокинская" ВЛ-10 кВ "МПЗ-1" ПС "Глубокинская" | 2025-05-21 08:12 | 2025-05-21 09:51
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 68 | 2025-05-17 21:39 | 2025-05-17 21:44 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№121-122. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№121-122 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" | 2025-05-17 21:39 | 2025-05-17 21:44
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№344 | 346 | 2025-05-17 13:01 | 2025-05-17 13:43 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №344 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Глубокинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№24-25. Сопутствующие обстоятельства- воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№24-25 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №344 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Глубокинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №344 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Глубокинская. ВЛ 0,4кВ №1 КТП №344 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Глубокинская. | 2025-05-17 13:01 | 2025-05-17 13:43
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ТП | 10 (10.5) | KTП-159 ТР-Р100КВА | 61 | 2025-05-11 10:57 | 2025-05-11 16:37 | 3.4.7.3.5, Износ (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1969 года силового трансформатора КТП №159 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Вишневецкая". | 4.1.3, Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №159 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Вишневецкая" произошло по причине старения изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение силового трансформатора по причине старения изоляции на КТП №159 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Вишневецкая" КТП №159 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Вишневецкая" | 2025-05-11 10:57 | 2025-05-11 16:37
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 | 56 | 2025-04-24 02:25 | 2025-04-24 02:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №192П по ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4", находящемся на балансе потребителя. |  | 2025-04-24 02:25 | 2025-04-24 02:28
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 | 54 | 2025-04-22 19:55 | 2025-04-22 20:34 | 3.4.9.3, Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №603П по ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4", находящемся на балансе потребителя. |  | 2025-04-22 19:55 | 2025-04-22 20:34
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДКУ ПС 110 кВ Б4 | 53 | 2025-04-22 17:30 | 2025-04-22 19:47 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4"в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№26-27. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№26-27 ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4 ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4 | 2025-04-22 17:30 | 2025-04-22 19:47
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК | 51 | 2025-04-14 08:25 | 2025-04-14 16:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение концевой кабельной муфты 10 кВ на кабельной вставке 10 кВ на опоре №34 ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК" произошло по причине старения изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.1.3, Ухудшение изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10 кВ на кабельной вставке 10 кВ на опоре №34 ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК" произошло по причине старения изоляции кабеля в результате длительной эксплуатации, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты по причине старения изоляции на ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК" ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК" | 2025-04-14 08:25 | 2025-04-14 16:52
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 47 | 2025-04-09 03:50 | 2025-04-09 06:41 | 3.4.8.5.1.1, Приближение беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводам в пролёте опор №№1-2 отпайки Л-130 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ". | 4.14, По причине приближения беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводам в пролёте опор №№1-2 отпайки Л-130 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №№1-2 отпайки Л-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение БВС на недопустимое расстояние к проводам в пролёте опор №№1-2 отпайки Л-130 на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" | 2025-04-09 03:50 | 2025-04-09 06:41
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Глубокинская | 41 | 2025-03-30 18:15 | 2025-03-30 18:49 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская"в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№37-38. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№37-38 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская" | 2025-03-30 18:15 | 2025-03-30 18:49
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Вишневецкая | 32 | 2025-03-13 08:12 | 2025-03-13 11:59 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№26-27 отпайки Л-20. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№26-27 отпайки Л-20 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" | 2025-03-13 08:12 | 2025-03-13 11:59
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Каменская СХТ | 26 | 2025-02-19 13:07 | 2025-02-19 14:22 | 3.4.7.3.5, Износ провода (потеря механической прочности) в пролёте опор №№2-3 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода в пролёте опор №№2-3 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ", в результате чего произошёл обрыв провода фазы "С" в пролёте №№2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" | 2025-02-19 13:07 | 2025-02-19 14:22
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Калитвенская | 16 | 2025-02-04 10:05 | 2025-02-04 11:08 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№16-17 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калитвенская". Скорость ветра - 14 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 7 мм. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№16-17 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калитвенская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калитвенская" | 2025-02-04 10:05 | 2025-02-04 11:08
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Калитвенская | 15 | 2025-02-04 09:20 | 2025-02-04 10:57 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№12-13 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская". Скорость ветра - 14 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 7 мм. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№12-13 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская" | 2025-02-04 09:20 | 2025-02-04 10:57
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№511 | 316 | 2025-02-04 08:43 | 2025-02-04 14:58 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №511 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Первомайская. Скорость ветра - 14 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 7 мм. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №511 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Первомайская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №511 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Первомайская ВЛ 0,4кВ №1 КТП №511 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Первомайская | 2025-02-04 08:43 | 2025-02-04 14:58
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Вишневецкая | 14 | 2025-02-04 08:10 | 2025-02-04 09:54 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№3-4 отпайки Л-287 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая". Скорость ветра - 14 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 7 мм. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№3-4 отпайки Л-287 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" | 2025-02-04 08:10 | 2025-02-04 09:54
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 1 ПС 110 кВ Б4 | 13 | 2025-02-04 08:01 | 2025-02-04 10:32 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№145-146 ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4". Скорость ветра - 14 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 7 мм. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№145-146 ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" | 2025-02-04 08:01 | 2025-02-04 10:32
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 10 | 2025-02-04 05:46 | 2025-02-04 16:48 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КТП №117 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" с 1978 года произошло повреждение опорного изолятора 10 кВ фазы "А" в РУ-10 кВ КТП. | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности опорного изолятора 10 кВ фазы "А" в РУ-10 кВ КТП №117 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора по причине старения изоляции на КТП №117 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" КТП №117 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" | 2025-02-04 05:46 | 2025-02-04 16:48
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ К4 | 8 | 2025-01-25 17:51 | 2025-01-28 17:03 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №39 с обрывом проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №№38-41 ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4" произошло в результате наезда установленным транспортным средством (легковой автомобиль). | 4.4.1, В результате механического воздействия (наезда установленным транспортным средством) произошёл излом стойки промежуточной железобетонной опоры №39, обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №№38-41 ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры в результате стороннего механического воздействия (наезд транспортным средством) на ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4" ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4", Обрыв проводов из-за излома стойки опоры в результате стороннего механического воздействия (наезд транспортным средством) на ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4" ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4" | 2025-01-25 17:51 | 2025-01-25 19:36
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 7 | 2025-01-19 14:02 | 2025-01-19 15:12 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№264-265. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№264-265 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" | 2025-01-19 14:02 | 2025-01-19 15:12
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 5 | 2025-01-17 13:13 | 2025-01-17 13:18 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№272-273. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№272-273 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" | 2025-01-17 13:13 | 2025-01-17 13:18
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 4 | 2025-01-03 14:15 | 2025-01-03 14:20 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№80-81. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№80-81 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" | 2025-01-03 14:15 | 2025-01-03 14:20
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Вишневецкая | 2 | 2025-01-02 16:08 | 2025-01-02 17:07 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№56-57. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№56-57 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" | 2025-01-02 16:08 | 2025-01-02 17:07
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Каменская СХТ | 1 | 2025-01-01 15:30 | 2025-01-02 01:32 | 3.4.7.3.5, Повреждение концевой кабельной муфты 10 кВ кабельного ввода ЗТП №8 на опоре №1 Л-8 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" произошло по причине старения изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.1.3, Ухудшение изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10 кВ кабельного ввода ЗТП №8 на опоре №1 Л-8 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" произошло по причине старения изоляции кабеля в результате длительной эксплуатации, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты по причине старения изоляции на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" | 2025-01-01 15:30 | 2025-01-01 21:05
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 575 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 902 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 393 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нижнепоповская | 423 | 2025-12-13 10:50 | 2025-12-13 17:40 | 3.4.12.2.1, 1. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролётах опор №№36-37, 44-45 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №575 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая. Скорость ветра - 22 м/с. 2. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролётах опор №№14-15, 16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №902 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская. Скорость ветра - 22 м/с. 3. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "С" и нулевого провода в пролётах опор №№6-7, 21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №393 ВЛ-10 кВ №2 ПС Нижнепоповская. Скорость ветра - 22 м/с. | 4.1.5, 1. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролётах опор №№36-37, 44-45 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №575 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 2. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролётах опор №№14-15, 16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №902 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 3. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "С" и нулевого провода в пролётах опор №№6-7, 21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №393 ВЛ-10 кВ №2 ПС Нижнепоповская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №575 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №575 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №902 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №902 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №393 ВЛ-10 кВ №2 ПС Нижнепоповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №393 ВЛ-10 кВ №2 ПС Нижнепоповская | 2025-12-13 10:50 | 2025-12-13 17:40
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 119 ВЛ 10 кВ №4 ПС Головокалитвинская | 418 | 2025-12-07 11:20 | 2025-12-07 17:59 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №119 ВЛ-10 кВ №4 ПС Головокалитвинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №№2-3. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №119 ВЛ-10 кВ №4 ПС Головокалитвинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №119 ВЛ-10 кВ №4 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №119 ВЛ-10 кВ №4 ПС Головокалитвинская | 2025-12-07 11:20 | 2025-12-07 17:59
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 535 ВЛ 10 кВ №1 ПС Краснодонецкая | 415 | 2025-11-16 12:07 | 2025-11-16 18:25 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №535 ВЛ-10 кВ №1 ПС Краснодонецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролётах опор №№19-20, 34-35. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролётах опор №№19-20, 34-35 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №535 ВЛ-10 кВ №1 ПС Краснодонецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролётах по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №535 ВЛ-10 кВ №1 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №535 ВЛ-10 кВ №1 ПС Краснодонецкая | 2025-11-16 12:07 | 2025-11-16 18:25
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 908 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская | 414 | 2025-11-09 09:45 | 2025-11-09 14:55 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №908 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролётах опор №№5-6, 17-18. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролётах опор №№5-6, 17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №908 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролётах по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №908 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №908 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская | 2025-11-09 09:45 | 2025-11-09 14:55
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 615 ВЛ 10 кВ №4 ПС Краснодонецкая | 413 | 2025-11-08 11:32 | 2025-11-08 17:30 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №615 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№7-8, 12-13. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№7-8, 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №615 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролётах по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №615 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №615 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая | 2025-11-08 11:32 | 2025-11-08 17:30
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 Л-СП-3 ПС "Богатовская ПТФ" | 197 | 2025-10-27 21:32 | 2025-10-27 22:33 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №2 Л-СП-3 ПС "Богатовская ПТФ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №521П по ВЛ-10 кВ №2 Л-СП-3 ПС "Богатовская ПТФ", находящемся на балансе потребителя. |  | 2025-10-27 21:32 | 2025-10-27 22:33
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 17 ВЛ 10 кВ №1 ПС Головокалитвинская | 410 | 2025-10-26 14:08 | 2025-10-26 15:21 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №17 ВЛ-10 кВ №1 ПС Головокалитвинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№11-12. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №17 ВЛ-10 кВ №1 ПС Головокалитвинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролётах по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №17 ВЛ-10 кВ №1 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №17 ВЛ-10 кВ №1 ПС Головокалитвинская | 2025-10-26 14:08 | 2025-10-26 15:21
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 580 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая | 409 | 2025-10-25 14:45 | 2025-10-25 20:00 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№11-12, 39-40. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№11-12, 39-40 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролётах по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая | 2025-10-25 14:45 | 2025-10-25 20:00
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 531 ВЛ 10 кВ №1 ПС Краснодонецкая | 407 | 2025-10-12 11:05 | 2025-10-12 17:25 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №531 ВЛ 10 кВ №1 ПС Краснодонецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№9-10, 24-25. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№9-10, 24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №531 ВЛ 10 кВ №1 ПС Краснодонецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролётах по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №531 ВЛ 10 кВ №1 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №531 ВЛ 10 кВ №1 ПС Краснодонецкая | 2025-10-12 11:05 | 2025-10-12 17:25
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 538 ВЛ 10 кВ №1 ПС Краснодонецкая | 405 | 2025-10-11 12:11 | 2025-10-11 18:10 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №538 ВЛ 10 кВ №1 ПС Краснодонецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№6-7, 11-12. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№6-7, 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №538 ВЛ 10 кВ №1 ПС Краснодонецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролётах по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №538 ВЛ 10 кВ №1 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №538 ВЛ 10 кВ №1 ПС Краснодонецкая | 2025-10-11 12:11 | 2025-10-11 18:10
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 915 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская | 403 | 2025-10-05 15:14 | 2025-10-05 18:25 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №915 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "С" и нулевого провода в пролётах опор №№24-25-26. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "С" и нулевого провода в пролётах опор №№24-25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №915 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролётах по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №915 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №915 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская | 2025-10-05 15:14 | 2025-10-05 18:25
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 562 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая | 402 | 2025-10-05 12:02 | 2025-10-05 18:23 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №562 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролётах опор №№21-22-23. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролётах опор №№21-22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №562 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролётах по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №562 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №562 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая | 2025-10-05 12:02 | 2025-10-05 18:23
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 279 ВЛ 6 кВ РП Горняцкий ПС Б-2 | 400 | 2025-10-04 15:03 | 2025-10-04 16:25 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №279 ВЛ-6 кВ РП Горняцкий ПС Б-2 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор №№15-16. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор №№15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №279 ВЛ-6 кВ РП Горняцкий ПС Б-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №279 ВЛ-6 кВ РП Горняцкий ПС Б-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №279 ВЛ-6 кВ РП Горняцкий ПС Б-2 | 2025-10-04 15:03 | 2025-10-04 16:25
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 565 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая | 398 | 2025-10-04 10:50 | 2025-10-04 17:25 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №565 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролётах опор №№22-23-24. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролётах опор №№22-23-24 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №565 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролётах по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №565 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №565 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая | 2025-10-04 10:50 | 2025-10-04 17:25
1703 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 278 ВЛ 6 кВ РП Горняцкий ПС Б-2 | 394 | 2025-09-07 11:27 | 2025-09-07 16:52 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №278 ВЛ-6 кВ РП Горняцкий ПС Б-2 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№106-108. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№106-108 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №278 ВЛ-6 кВ РП Горняцкий ПС Б-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролётах по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №278 ВЛ-6 кВ РП Горняцкий ПС Б-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №278 ВЛ-6 кВ РП Горняцкий ПС Б-2 | 2025-09-07 11:27 | 2025-09-07 16:52
1704 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 580 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая | 393 | 2025-09-07 11:06 | 2025-09-07 18:06 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№37-39. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№37-39 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролётах по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая | 2025-09-07 11:06 | 2025-09-07 18:06
1705 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 352 ВЛ 6 кВ Курский карьер ПС Б-2 | 391 | 2025-09-02 11:20 | 2025-09-02 13:19 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ 6 кВ Курский Карьер ПС Б-2 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№12-13. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ 6 кВ Курский Карьер ПС Б-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ 6 кВ Курский Карьер ПС Б-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ 6 кВ Курский Карьер ПС Б-2 | 2025-09-02 11:20 | 2025-09-02 13:19
1706 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 903 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская | 390 | 2025-08-24 13:25 | 2025-08-24 18:30 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №903 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№14-16. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№14-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №903 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №903 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №903 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская | 2025-08-24 13:25 | 2025-08-24 18:30
1707 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 517 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ | 389 | 2025-08-24 10:42 | 2025-08-24 18:22 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №517 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №№45-46. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №№45-46 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №517 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №517 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №517 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ | 2025-08-24 10:42 | 2025-08-24 18:22
1708 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 397 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нижнепоповская | 388 | 2025-08-23 09:39 | 2025-08-23 17:51 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №397 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нижнепоповская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№28-30. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№28-30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №397 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нижнепоповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №397 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нижнепоповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №397 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нижнепоповская | 2025-08-23 09:39 | 2025-08-23 17:51
1709 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от МТП 433 ВЛ 10 кВ №3 ПС Нижнепоповская | 387 | 2025-08-17 08:40 | 2025-08-17 16:08 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №433 ВЛ-10кВ №3 ПС Нижнепоповская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№13-15. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№13-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №433 ВЛ-10кВ №3 ПС Нижнепоповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №433 ВЛ-10кВ №3 ПС Нижнепоповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №433 ВЛ-10кВ №3 ПС Нижнепоповская | 2025-08-17 08:40 | 2025-08-17 16:08
1710 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 395 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нижнепоповская | 386 | 2025-08-16 10:20 | 2025-08-16 17:24 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №395 ВЛ-10кВ №2 ПС Нижнепоповская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№45-46. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№45-46 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №395 ВЛ-10кВ №2 ПС Нижнепоповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №395 ВЛ-10кВ №2 ПС Нижнепоповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №395 ВЛ-10кВ №2 ПС Нижнепоповская | 2025-08-16 10:20 | 2025-08-16 17:24
1711 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 518 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ | 385 | 2025-07-27 11:04 | 2025-07-27 18:48 | 3.4.7.3.5, По причине износа (потери механической прочности провода) в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№13-14. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ, в результате произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте по причине механического износа на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ | 2025-07-27 11:04 | 2025-07-27 18:48
1712 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Нижнепоповская | 111 | 2025-06-19 15:50 | 2025-06-19 16:53 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№55-56 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Нижнепоповская". Скорость ветра - 15 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№55-56 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Нижнепоповская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Нижнепоповская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Нижнепоповская" | 2025-06-19 15:50 | 2025-06-19 16:53
1713 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 423 ВЛ 10 кВ №3 ПС Нижнепоповская | 366 | 2025-06-07 12:54 | 2025-06-07 19:00 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №423 ВЛ-10кВ №3 ПС Нижнепоповская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор №№2-3. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №423 ВЛ-10кВ №3 ПС Нижнепоповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №423 ВЛ-10кВ №3 ПС Нижнепоповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №423 ВЛ-10кВ №3 ПС Нижнепоповская | 2025-06-07 12:54 | 2025-06-07 19:00
1714 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 568 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 187 ВЛ 10 кВ №2 ПС Литвиновская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 704 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 673 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 83 ВЛ 10 кВ №3 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 581 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 24 ВЛ 10 кВ №1 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 552 ВЛ 10 кВ №2 ПС Краснодонецкая | 362 | 2025-05-26 18:00 | 2025-05-28 22:01 | 3.4.12.2.1, 1. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №568 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая. Скорость ветра - 18 м/с. 2. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№30-31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №187 ВЛ 10 кВ №2 ПС Литвиновская. Скорость ветра - 18 м/с. 3. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№64-65 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №704 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1. Скорость ветра - 18 м/с. 4. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №№28-29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №673 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1. Скорость ветра - 18 м/с. 5. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№42-43 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №83 ВЛ 10 кВ №3 ПС Головокалитвинская. Скорость ветра - 18 м/с. 6. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №581 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая. Скорость ветра - 18 м/с. 7. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№38-39 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №24 ВЛ 10 кВ №1 ПС Головокалитвинская. Скорость ветра - 18 м/с. 8. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№50-51 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ 10 кВ №2 ПС Краснодонецкая. Скорость ветра - 18 м/с. | 4.1.5, 1. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №568 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 2. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№30-31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №187 ВЛ 10 кВ №2 ПС Литвиновская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 3. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№64-65 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №704 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 4. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №№28-29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №673 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 5. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№42-43 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №83 ВЛ 10 кВ №3 ПС Головокалитвинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 6. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №581 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 7. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№38-39 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №24 ВЛ 10 кВ №1 ПС Головокалитвинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 8. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№50-51 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ 10 кВ №2 ПС Краснодонецкая, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №568 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №568 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №187 ВЛ 10 кВ №2 ПС Литвиновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №187 ВЛ 10 кВ №2 ПС Литвиновская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №704 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №704 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №673 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №673 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №83 ВЛ 10 кВ №3 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №83 ВЛ 10 кВ №3 ПС Головокалитвинская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №581 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №581 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №24 ВЛ 10 кВ №1 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №24 ВЛ 10 кВ №1 ПС Головокалитвинская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ 10 кВ №2 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ 10 кВ №2 ПС Краснодонецкая | 2025-05-26 18:00 | 2025-05-28 22:01
1715 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 231 ВЛ 10 кВ №4 ПС Литвиновская | 356 | 2025-05-21 17:53 | 2025-05-21 21:56 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №231 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№39-40. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№39-40 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №231 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №231 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №231 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская | 2025-05-21 17:53 | 2025-05-21 21:56
1716 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 672 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1 | 351 | 2025-05-18 11:15 | 2025-05-18 16:10 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 672 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№12-13. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 672 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 672 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 672 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1 | 2025-05-18 11:15 | 2025-05-18 16:10
1717 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 352 ВЛ 6 кВ Курский карьер ПС Б-2 | 349 | 2025-05-17 16:05 | 2025-05-17 19:25 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ 6 кВ Курский карьер ПС Б-2 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№45-46. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№45-46 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ 6 кВ Курский карьер ПС Б-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ 6 кВ Курский карьер ПС Б-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ 6 кВ Курский карьер ПС Б-2 | 2025-05-17 16:05 | 2025-05-17 19:25
1718 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10 ВЛ 10 кВ №1 ПС Головокалитвинская | 347 | 2025-05-17 14:40 | 2025-05-17 17:59 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №10 ВЛ-10 кВ №1 ПС Головокалитвинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №№12-13. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №10 ВЛ-10 кВ №1 ПС Головокалитвинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №10 ВЛ-10 кВ №1 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №10 ВЛ-10 кВ №1 ПС Головокалитвинская | 2025-05-17 14:40 | 2025-05-17 17:59
1719 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 905 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская | 345 | 2025-05-17 12:45 | 2025-05-17 16:50 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №905 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№44-45. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№44-45 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №905 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №905 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №905 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская | 2025-05-17 12:45 | 2025-05-17 16:50
1720 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 399 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нижнепоповская | 343 | 2025-04-19 11:10 | 2025-04-19 15:58 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №399 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нижнепоповская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор №№47-48. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор №№47-48 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №399 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нижнепоповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №399 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нижнепоповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №399 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нижнепоповская | 2025-04-19 11:10 | 2025-04-19 15:58
1721 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 922 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская | 342 | 2025-04-19 09:42 | 2025-04-19 14:53 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №922 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№23-24. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №922 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №922 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №922 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская | 2025-04-19 09:42 | 2025-04-19 14:53
1722 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 394 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нижнепоповская | 341 | 2025-04-12 11:24 | 2025-04-12 17:50 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №394 ВЛ-10 кВ №2 ПС Нижнепоповская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №№65-66. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №№65-66 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №394 ВЛ-10 кВ №2 ПС Нижнепоповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №394 ВЛ-10 кВ №2 ПС Нижнепоповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №394 ВЛ-10 кВ №2 ПС Нижнепоповская | 2025-04-12 11:24 | 2025-04-12 17:50
1723 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 208 ВЛ 10 кВ №3 ПС Литвиновская | 340 | 2025-03-30 12:46 | 2025-03-30 17:48 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ 10 кВ №3 ПС Литвиновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№26-27. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ 10 кВ №3 ПС Литвиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ 10 кВ №3 ПС Литвиновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ 10 кВ №3 ПС Литвиновская | 2025-03-30 12:46 | 2025-03-30 17:48
1724 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 954 ВЛ 10 кВ фид. Западной ПС Ш-26 | 339 | 2025-03-29 10:11 | 2025-03-29 13:50 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №954 ВЛ-10кВ ф.Западной ПС Ш-26 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№14-15. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №954 ВЛ-10кВ ф.Западной ПС Ш-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №954 ВЛ-10кВ ф.Западной ПС Ш-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №954 ВЛ-10кВ ф.Западной ПС Ш-26 | 2025-03-29 10:11 | 2025-03-29 13:50
1725 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 902 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская | 338 | 2025-03-23 09:45 | 2025-03-23 12:24 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №902 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№20-21. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №902 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №902 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №902 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская | 2025-03-23 09:45 | 2025-03-23 12:24
1726 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 2 ВЛ 10 кВ №1 ПС Головокалитвинская | 337 | 2025-03-22 12:45 | 2025-03-22 16:52 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №2 ВЛ-10кВ №1 ПС Головокалитвинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№28.1-29.1. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№28.1-29.1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №2 ВЛ-10кВ №1 ПС Головокалитвинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №2 ВЛ-10кВ №1 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №2 ВЛ-10кВ №1 ПС Головокалитвинская | 2025-03-22 12:45 | 2025-03-22 16:52
1727 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 419 ВЛ 10 кВ №3 ПС Нижнепоповская | 336 | 2025-03-09 11:39 | 2025-03-09 15:58 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижнепоповская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№16-17. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижнепоповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижнепоповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижнепоповская | 2025-03-09 11:39 | 2025-03-09 15:58
1728 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 208 ВЛ 10 кВ №3 ПС Литвиновская | 335 | 2025-03-01 10:57 | 2025-03-01 17:01 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ 10 кВ №3 ПС Литвиновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№41-42. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№41-42 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ 10 кВ №3 ПС Литвиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ 10 кВ №3 ПС Литвиновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ 10 кВ №3 ПС Литвиновская | 2025-03-01 10:57 | 2025-03-01 17:01
1729 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 534 ВЛ 10 кВ №1 ПС Краснодонецкая | 334 | 2025-02-23 14:00 | 2025-02-23 18:00 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №534 ВЛ-10 кВ №1 ПС Краснодонецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№14-15. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №534 ВЛ-10 кВ №1 ПС Краснодонецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №534 ВЛ-10 кВ №1 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №534 ВЛ-10 кВ №1 ПС Краснодонецкая | 2025-02-23 14:00 | 2025-02-23 18:00
1730 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 641 ВЛ 6 кВ Победа ПС ОАО Апанасовское КРУ 6 кВ АКУ | 333 | 2025-02-16 11:36 | 2025-02-16 16:28 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №641 ВЛ-6кВ Победа КРУ 6 кВ АКУ ПС ОАО "Апанасовское" в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№36-37. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№36-37 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №641 ВЛ-6кВ Победа КРУ 6 кВ АКУ ПС ОАО "Апанасовское". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №641 ВЛ-6кВ Победа КРУ 6 кВ АКУ ПС ОАО "Апанасовское" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №641 ВЛ-6кВ Победа КРУ 6 кВ АКУ ПС ОАО "Апанасовское" | 2025-02-16 11:36 | 2025-02-16 16:28
1731 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 917 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская | 332 | 2025-02-16 10:09 | 2025-02-16 14:55 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №917 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№59-60. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№59-60 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №917 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №917 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №917 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская | 2025-02-16 10:09 | 2025-02-16 14:55
1732 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 608 ВЛ 10 кВ №4 ПС Краснодонецкая | 331 | 2025-02-15 09:58 | 2025-02-15 15:35 | 3.4.7.3.5, По причине износа (потери механической прочности провода) в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №608 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№5-6. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №608 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая, в результате произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте по причине механического износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №608 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №608 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая | 2025-02-15 09:58 | 2025-02-15 15:35
1733 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 168 ВЛ 10 кВ №1 ПС Литвиновская | 314 | 2025-02-05 07:20 | 2025-02-05 11:09 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №168 ВЛ-10 кВ №1 ПС Литвиновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№43-44. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№43-44 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №168 ВЛ-10 кВ №1 ПС Литвиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №168 ВЛ-10 кВ №1 ПС Литвиновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №168 ВЛ-10 кВ №1 ПС Литвиновская | 2025-02-05 07:20 | 2025-02-05 11:09
1734 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 143 ВЛ 10 кВ №4 ПС Литвиновская | 330 | 2025-02-04 19:13 | 2025-02-04 23:59 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №143 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская. Скорость ветра - 14 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №143 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ввода бытового абонента в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №143 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №143 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская | 2025-02-04 19:13 | 2025-02-04 23:59
1735 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 885 ВЛ 10 кВ №3 ПС Грушевская | 325 | 2025-02-04 10:10 | 2025-02-04 17:45 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№29-30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ-10 кВ №3 ПС Грушевская. Скорость ветра - 14 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№29-30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ-10 кВ №3 ПС Грушевская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ-10 кВ №3 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ-10 кВ №3 ПС Грушевская | 2025-02-04 10:10 | 2025-02-04 17:45
1736 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 610 ВЛ 10 кВ №4 ПС Краснодонецкая | 324 | 2025-02-04 09:50 | 2025-02-04 17:38 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№33-34 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №610 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая. Скорость ветра - 14 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№33-34 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №610 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №610 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №610 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая | 2025-02-04 09:50 | 2025-02-04 17:38
1737 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Литвиновская | 21 | 2025-02-04 09:40 | 2025-02-04 17:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 14 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега. | 4.1.5, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №165 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская", межфазный схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" | 2025-02-04 09:40 | 2025-02-04 17:33
1738 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 707 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1 | 321 | 2025-02-04 09:18 | 2025-02-04 15:36 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№63-64 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №707 ВЛ-6кВ Донец ПС Б-1. Скорость ветра - 14 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№63-64 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №707 ВЛ-6кВ Донец ПС Б-1, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №707 ВЛ-6кВ Донец ПС Б-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №707 ВЛ-6кВ Донец ПС Б-1 | 2025-02-04 09:18 | 2025-02-04 15:36
1739 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Литвиновская | 20 | 2025-02-04 09:03 | 2025-02-04 18:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 14 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега. | 4.1.5, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №4 отпайки Л-206 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Литвиновская", межфазный схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Литвиновская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Литвиновская" | 2025-02-04 09:03 | 2025-02-04 18:30
1740 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 915 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская | 315 | 2025-02-04 06:05 | 2025-02-04 07:30 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №915 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская. Скорость ветра - 14 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №915 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №915 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №915 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская | 2025-02-04 06:05 | 2025-02-04 07:30
1741 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 608 ВЛ 10 кВ №4 ПС Краснодонецкая | 313 | 2025-02-02 16:05 | 2025-02-02 19:45 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№55-56 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №608 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | 4.17.1, Перекрытие изоляции на проводах фаз "А" и "С" в пролёте опор №№55-56 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №608 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на проводах в пролете в результате наброса постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №608 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №608 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая | 2025-02-02 16:05 | 2025-02-02 19:45
1742 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 575 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая | 312 | 2025-02-02 11:40 | 2025-02-02 15:30 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №№36-37 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №575 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | 4.17.1, Перекрытие изоляции на проводах фаз "В" и "С" в пролёте опор №№36-37 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №575 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на проводах в пролете в результате наброса постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №575 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №575 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая | 2025-02-02 11:40 | 2025-02-02 15:30
1743 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 431 ВЛ 10 кВ №3 ПС Нижнепоповская | 311 | 2025-01-26 13:10 | 2025-01-26 17:00 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провод фазы "А" и нулевой провод в пролёте опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №431 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижнепоповская не установленными лицами, вследствие чего произошло короткое замыкание. | 4.17.1, Перекрытие изоляции на проводах фазы "А" и нулевом проводе в пролёте опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №431 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижнепоповская в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на проводах в пролете в результате наброса постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №431 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижнепоповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №431 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижнепоповская | 2025-01-26 13:10 | 2025-01-26 17:00
1744 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 394 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нижнепоповская | 310 | 2025-01-26 09:03 | 2025-01-26 12:13 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №49 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №394 ВЛ-10кВ №2 ПС Нижнепоповская, находящегося на балансе потребителя, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов ввода. |  | 2025-01-26 09:03 | 2025-01-26 12:13
1745 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 188 ВЛ 10 кВ №2 ПС Литвиновская | 309 | 2025-01-25 11:12 | 2025-01-25 17:06 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №188 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№44-45. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№44-45 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №188 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №188 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №188 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская | 2025-01-25 11:12 | 2025-01-25 17:06
1746 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 515 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ | 308 | 2025-01-19 09:50 | 2025-01-19 17:20 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №515 Л-СП-3 ВЛ-10 кВ №2 ПС Богатовская ПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№50-51. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№50-51 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №515 Л-СП-3 ВЛ-10 кВ №2 ПС Богатовская ПТФ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №515 Л-СП-3 ВЛ-10 кВ №2 ПС Богатовская ПТФ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №515 Л-СП-3 ВЛ-10 кВ №2 ПС Богатовская ПТФ | 2025-01-19 09:50 | 2025-01-19 17:20
1747 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 868 ВЛ 10 кВ №2 ПС Грушевская | 307 | 2025-01-18 09:25 | 2025-01-18 16:55 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №868 ВЛ-10 кВ №2 ПС Грушевская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№36-37. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№36-37 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №868 ВЛ-10 кВ №2 ПС Грушевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №868 ВЛ-10 кВ №2 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №868 ВЛ-10 кВ №2 ПС Грушевская | 2025-01-18 09:25 | 2025-01-18 16:55
1748 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 851 ВЛ 10 кВ №1 ПС Грушевская | 305 | 2025-01-11 09:34 | 2025-01-11 16:14 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №851 ВЛ-10 кВ №1 ПС Грушевская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№23-24. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №851 ВЛ-10 кВ №1 ПС Грушевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №851 ВЛ-10 кВ №1 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №851 ВЛ-10 кВ №1 ПС Грушевская | 2025-01-11 09:34 | 2025-01-11 16:14
1749 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 464 ВЛ 10 кВ Л-28 фидер №4 ПС Б-3 | 304 | 2025-01-03 17:10 | 2025-01-03 19:30 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №464 ВЛ-10кВ Л-28 фидер №14 от РП-28 ПС Б-3 не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | 4.17.1, Перекрытие изоляции на проводах фаз "А" и "В" в пролёте опор №№20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №464 ВЛ-10кВ Л-28 фидер №14 от РП-28 ПС Б-3 в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на проводах в пролете в результате наброса постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №464 ВЛ-10кВ Л-28 фидер №14 от РП-28 ПС Б-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №464 ВЛ-10кВ Л-28 фидер №14 от РП-28 ПС Б-3 | 2025-01-03 17:10 | 2025-01-03 19:30
1750 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 426 ВЛ 10 кВ №3 ПС Нижнепоповская | 303 | 2025-01-03 13:25 | 2025-01-03 15:23 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№30-31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №426 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижнепоповская не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | 4.17.1, Перекрытие изоляции на проводах фаз "А" и "В" в пролёте опор №№30-31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №426 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижнепоповская в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на проводах в пролете в результате наброса постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №426 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижнепоповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №426 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижнепоповская | 2025-01-03 13:25 | 2025-01-03 15:23
1751 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 567 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая | 302 | 2025-01-02 18:39 | 2025-01-02 22:53 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №567 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№13-14. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №567 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №567 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №567 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая | 2025-01-02 18:39 | 2025-01-02 22:53
1752 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 638 ВЛ 6 кВ Победа ПС ОАО Апанасовское КРУ 6 кВ АКУ | 301 | 2025-01-02 15:42 | 2025-01-02 17:32 | 3.4.10.2, Межфазное перекрытие птицей на проводах фаз "А" и "В" на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №638 ВЛ-6кВ Победа КРУ 6 кВ АКУ ПС ОАО Апанасовское. | 4.12, Межфазное перекрытие изоляции птицей на проводах фаз "А" и "В" на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №638 ВЛ-6кВ Победа КРУ 6 кВ АКУ ПС ОАО Апанасовское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие птицей на проводах на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №638 ВЛ-6кВ Победа КРУ 6 кВ АКУ ПС ОАО Апанасовское ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №638 ВЛ-6кВ Победа КРУ 6 кВ АКУ ПС ОАО Апанасовское | 2025-01-02 15:42 | 2025-01-02 17:32
1753 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тацинская СХТ | 194 | 2025-10-13 08:20 | 2025-10-13 11:54 | 3.4.7.3.5, Износ вязки провода фазы "С" (потеря механической прочности) на опоре №1/27 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тацинская СХТ" в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) вязки провода фазы "С" на опоре №1/27 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тацинская СХТ", в результате чего произошёл обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №1/27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тацинская СХТ" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тацинская СХТ" | 2025-10-13 08:20 | 2025-10-13 11:54
1754 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 168 | 2025-08-23 15:18 | 2025-08-23 16:36 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №393П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2025-08-23 15:18 | 2025-08-23 16:36
1755 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 135 | 2025-07-20 09:15 | 2025-07-20 10:20 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №241 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская". | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №241 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора по причине снижения диэлектрической прочности в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская" | 2025-07-20 09:15 | 2025-07-20 10:20
1756 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №452 ВЛ-6 кВ Михайловка-1 ПС 110/35/6 кВ Б-8 | 377 | 2025-06-26 21:24 | 2025-06-26 22:40 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №452 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ «Б-8», находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2025-06-26 21:24 | 2025-06-26 22:40
1757 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №82 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Скосырская | 376 | 2025-06-26 21:06 | 2025-06-26 22:36 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №82 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Скосырская», находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2025-06-26 21:06 | 2025-06-26 22:36
1758 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №233 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 375 | 2025-06-26 17:37 | 2025-06-26 18:57 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №233 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2025-06-26 17:37 | 2025-06-26 18:57
1759 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №375 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 80 | 2025-05-26 21:05 | 2025-05-27 00:20 | 3.4.7.3.5, Износ (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1981 года силового трансформатора КТП №375 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Верхне-Кольцовская". | 4.1.3, Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №375 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Верхне-Кольцовская" произошло по причине старения изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение силового трансформатора по причине старения изоляции на КТП №375 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Верхне-Кольцовская" КТП №375 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Верхне-Кольцовская" | 2025-05-26 21:05 | 2025-05-27 00:20
1760 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №252 ВЛ-6 кВ Михайловка-1 ПС 110/35/6 кВ Б-8 | 350 | 2025-05-17 16:21 | 2025-05-17 18:02 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №252 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ «Б-8», находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2025-05-17 16:21 | 2025-05-17 18:02
1761 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 319 | 2025-02-04 08:55 | 2025-02-04 10:46 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская». Скорость ветра - 13 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 4 мм. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская», произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ввода бытового абонента в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» | 2025-02-04 08:55 | 2025-02-04 10:46
1762 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 90 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская | 428 | 2025-12-14 09:54 | 2025-12-14 14:27 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №90 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№19-20. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" пролёте опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №90 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №90 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №90 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" | 2025-12-14 09:54 | 2025-12-14 14:27
1763 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 63 ВЛ-10кВ №3 ПС Широко-Атамановская | 427 | 2025-12-14 09:39 | 2025-12-14 13:32 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №63 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская" в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№8-9. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" пролёте опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №63 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №63 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская". ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №63 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская". | 2025-12-14 09:39 | 2025-12-14 13:32
1764 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 180 ВЛ-10кВ №1 ПС Вольно-Донская ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 156 ВЛ-10кВ №5 ПС Б-11 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 12 ВЛ-10кВ №3 ПС Широко-Атамановская ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 118 ВЛ-10кВ №5 ПС Б-11 | 424 | 2025-12-13 12:30 | 2025-12-13 19:10 | 3.4.12.2.1, 1. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №180 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вольно-Донская". Скорость ветра - 20 м/с. 2. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№49-50 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №156 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Б-11". Скорость ветра - 20 м/с. 3. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст ответвления проводов к вводу бытового абонента от опоры №35 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №12 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская". Скорость ветра - 20 м/с. 4. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст ответвления проводов к вводу бытового абонента от опоры №42 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №118 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Б-11". Скорость ветра - 20 м/с. | 4.1.5, 1. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" фаз "А" и "В" в пролёте опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №180 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вольно-Донская", произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 2. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" фаз "А" и "В" в пролёте опор №№49-50 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №156 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Б-11", произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 3. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста ответвления проводов к вводу бытового абонента от опоры №35 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №12 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская", произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 4. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста ответвления проводов к вводу бытового абонента от опоры №42 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №118 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Б-11", произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №180 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вольно-Донская" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №180 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вольно-Донская", Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №156 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Б-11" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №156 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Б-11", Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №12 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №12 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская", Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №118 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Б-11" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №118 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Б-11" | 2025-12-13 12:30 | 2025-12-13 19:10
1765 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС Широко-Атамановская ВЛ-10кВ № 3 ПС Владимировская | 218 | 2025-12-13 11:45 | 2025-12-13 18:15 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл: - схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№87-88 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская"; - разрушение изолятора фазы "В" на опоре №3 отпайки Л-81 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". Скорость ветра - 20 м/с. | 4.1.5, 1. Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№87-88 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская"; 2. Разрушение изолятора фазы В" на опоре №3 отпайки Л-81 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" - вследствие воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская", Повреждение изолятора в результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" | 2025-12-13 11:45 | 2025-12-13 18:15
1766 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 ПС Б-11 | 212 | 2025-12-13 11:25 | 2025-12-13 13:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б-11" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №264П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б-11", находящемся на балансе потребителя. |  | 2025-12-13 11:25 | 2025-12-13 13:12
1767 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС Владимировская | 203 | 2025-11-17 09:10 | 2025-11-17 11:32 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1978 года ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №11 отпайки Л-160. | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "А" на опоре №11 отпайки Л-160 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора по причине старения изоляции на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" | 2025-11-17 09:10 | 2025-11-17 11:32
1768 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 99 ВЛ-10кВ №2 ПС Владимировская | 406 | 2025-10-11 16:03 | 2025-10-11 18:05 | 3.4.7.3.5, По причине износа (потери механической прочности провода) в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №99 ВЛ-10 кВ №2 ПС Владимировская произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№26-27. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №99 ВЛ-10 кВ №2 ПС Владимировская , в результате произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№26-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №99 ВЛ-10 кВ №2 ПС Владимировская ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №99 ВЛ-10 кВ №2 ПС Владимировская | 2025-10-11 16:03 | 2025-10-11 18:05
1769 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 ПС Элеватор | 189 | 2025-10-05 12:53 | 2025-10-05 14:41 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Элеватор" в процессе длительной эксплуатации с 1980 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №10 отпайки Л-258 - №1 отпайки Л-235. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №10 отпайки Л-258 - №1 отпайки Л-235 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Элеватор". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Элеватор" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Элеватор" | 2025-10-05 12:53 | 2025-10-05 14:41
1770 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 170 Тр-р 40кВА х.Ленина | 187 | 2025-09-26 08:25 | 2025-09-26 13:54 | 3.4.7.3.5, Износ (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1969 года силового трансформатора КТП №170 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко Атамановская". | 4.1.3, Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №170 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко Атамановская" произошло по причине старения изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение силового трансформатора по причине старения изоляции на КТП №170 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко Атамановская" КТП №170 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко Атамановская" | 2025-09-26 08:25 | 2025-09-26 13:54
1771 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 21 ПС Черкассы | 182 | 2025-09-10 11:42 | 2025-09-10 15:56 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года ВЛ-10 кВ №21 ПС "Черкассы" произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №3 отпайки Л-286. | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "А" на опоре №3 отпайки Л-286 ВЛ-10 кВ №21 ПС "Черкассы" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора по причине старения изоляции на ВЛ-10 кВ №21 ПС "Черкассы" ВЛ-10 кВ №21 ПС "Черкассы" | 2025-09-10 11:42 | 2025-09-10 15:56
1772 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 ПС Вольно-Донская | 180 | 2025-09-02 17:04 | 2025-09-02 18:41 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вольно-Донская" в процессе длительной эксплуатации с 1975 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№53-54. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№53-54 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вольно-Донская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вольно-Донская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вольно-Донская" | 2025-09-02 17:04 | 2025-09-02 18:41
1773 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС Баклановская | 179 | 2025-09-02 16:36 | 2025-09-02 18:01 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Баклановская" в процессе длительной эксплуатации с 1980 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№41-42. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№41-42 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Баклановская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Баклановская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Баклановская" | 2025-09-02 16:36 | 2025-09-02 18:01
1774 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС Владимировская | 159 | 2025-07-29 17:14 | 2025-07-29 18:40 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№71-72 отпайки Л-160 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | 4.17.1, Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№71-72 отпайки Л-160 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" | 2025-07-29 17:14 | 2025-07-29 18:40
1775 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №73 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Владимировская | 122 | 2025-06-30 01:20 | 2025-06-30 09:07 | 3.4.7.3.5, Износ (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1982 года силового трансформатора КТП №73 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". | 4.1.3, Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №73 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" произошло по причине старения изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение силового трансформатора по причине старения изоляции на КТП №73 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" КТП №73 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" | 2025-06-30 01:20 | 2025-06-30 09:07
1776 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 130 ВЛ-10кВ №23 ПС Черкассы | 379 | 2025-06-26 22:51 | 2025-06-26 23:55 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №130 ВЛ-10 кВ №23 ПС "Черкассы" в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№26-27. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №130 ВЛ-10 кВ №23 ПС "Черкассы". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №130 ВЛ-10 кВ №23 ПС "Черкассы" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №130 ВЛ-10 кВ №23 ПС "Черкассы" | 2025-06-26 22:51 | 2025-06-26 23:55
1777 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 ПС Б-11 | 117 | 2025-06-25 16:42 | 2025-06-25 18:18 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1964 года ВЛ-10 кВ №1 ПС "Б-11" произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №4. | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №4 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Б-11" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора по причине старения изоляции на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Б-11" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Б-11" | 2025-06-25 16:42 | 2025-06-25 18:18
1778 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 5 ПС Владимировская | 110 | 2025-06-19 12:48 | 2025-06-19 13:50 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№22-23 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". Скорость ветра - 18 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№22-23 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" | 2025-06-19 12:48 | 2025-06-19 13:50
1779 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС Широко-Атамановская | 103 | 2025-06-12 19:48 | 2025-06-12 21:09 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская" в процессе длительной эксплуатации с 1973 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№156-157. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№156-157 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская" | 2025-06-12 19:48 | 2025-06-12 21:09
1780 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 92 ВЛ-10кВ №2 ПС Б-11 | 368 | 2025-06-10 19:00 | 2025-06-10 20:35 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №92 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б-11" в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№22-23. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №92 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б-11" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №92 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б-11" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №92 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б-11" | 2025-06-10 19:00 | 2025-06-10 20:35
1781 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 146 ВЛ-10кВ №5 ПС Б-11 | 365 | 2025-05-29 13:41 | 2025-05-29 16:10 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №146 ВЛ-10 кВ №5 ПС Б-11 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №146 ВЛ-10 кВ №5 ПС Б-11 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №146 ВЛ-10 кВ №5 ПС Б-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №146 ВЛ-10 кВ №5 ПС Б-11 | 2025-05-29 13:41 | 2025-05-29 16:10
1782 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 134 ВЛ-10кВ №23 ПС Черкассы | 361 | 2025-05-28 17:40 | 2025-05-28 18:45 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№42-43 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №134 ВЛ-10 кВ №23 ПС Черкассы . Скорость ветра - 19 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№42-43 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №134 ВЛ-10 кВ №23 ПС Черкассы, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №134 ВЛ-10 кВ №23 ПС Черкассы ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №134 ВЛ-10 кВ №23 ПС Черкассы | 2025-05-28 17:40 | 2025-05-28 18:45
1783 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 104 ВЛ-10кВ №2 ПС Владимировская | 359 | 2025-05-27 15:17 | 2025-05-27 16:20 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №104 ВЛ-10 кВ №2 ПС Владимировская. Скорость ветра - 17 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №104 ВЛ-10 кВ №2 ПС Владимировская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №104 ВЛ-10 кВ №2 ПС Владимировская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №104 ВЛ-10 кВ №2 ПС Владимировская | 2025-05-27 15:17 | 2025-05-27 16:20
1784 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 36 ВЛ-10кВ №5 ПС Владимировская | 358 | 2025-05-27 14:35 | 2025-05-27 15:11 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ-10 кВ №5 ПС Владимировская. Скорость ветра - 17 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ-10 кВ №5 ПС Владимировская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ-10 кВ №5 ПС Владимировская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ-10 кВ №5 ПС Владимировская | 2025-05-27 14:35 | 2025-05-27 15:11
1785 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 112 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы | 355 | 2025-05-21 13:15 | 2025-05-21 14:52 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№41-42 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ-10 кВ №21 ПС Черкассы . Скорость ветра - 15 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№41-42 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ-10 кВ №21 ПС Черкассы, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ-10 кВ №21 ПС Черкассы ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ-10 кВ №21 ПС Черкассы | 2025-05-21 13:15 | 2025-05-21 14:52
1786 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 78 ВЛ-10кВ №3 ПС Баклановская | 354 | 2025-05-21 12:11 | 2025-05-21 14:08 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№33-34 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №78 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Баклановская . Скорость ветра - 15 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№33-34 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №78 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Баклановская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №78 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Баклановская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №78 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Баклановская | 2025-05-21 12:11 | 2025-05-21 14:08
1787 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 230 ВЛ-10кВ №1 ПС Широко-Атамановская | 353 | 2025-05-21 10:34 | 2025-05-21 12:51 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№27-28 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №230 ВЛ 10 кВ №1 ПС Широко-Атамановская . Скорость ветра - 15 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролё-те опор №№27-28 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №230 ВЛ 10 кВ №1 ПС Широко-Атамановская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №230 ВЛ 10 кВ №1 ПС Широко-Атамановская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №230 ВЛ 10 кВ №1 ПС Широко-Атамановская | 2025-05-21 10:34 | 2025-05-21 12:51
1788 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 5 ПС Б-11 | 75 | 2025-05-21 08:19 | 2025-05-21 11:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Б-11" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №287П по ВЛ-10 кВ №5 ПС "Б-11", находящемся на балансе потребителя. |  | 2025-05-21 08:19 | 2025-05-21 11:45
1789 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 249 ВЛ-10кВ №1 ПС Баклановская | 344 | 2025-05-10 06:15 | 2025-05-10 12:36 | 3.4.8.5.2, Наезд на опору №14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №249 ПС 35 кВ ВЛ 10 кВ №1 Баклановская установленным транспортным средством (легковым автомобилем). | 4.4.1, В результате наезда на опору №14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №249 ПС 35 кВ ВЛ 10 кВ №1 Баклановская установленным транспортным средством произошел излом стойки опоры и межфазный схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опор в результате стороннего механического воздействия (наезд транспортным средством) на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №249 ПС 35 кВ ВЛ 10 кВ №1 Баклановская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №249 ПС 35 кВ ВЛ 10 кВ №1 Баклановская | 2025-05-10 06:15 | 2025-05-10 12:36
1790 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 5 ПС Владимировская | 58 | 2025-04-28 08:05 | 2025-04-28 12:55 | 3.4.7.3.5, Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" с 1979 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.6, Излом металлического крюка траверсы фазы "А" на опоре №28 (железобетонная, промежуточная) ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" произошёл по причине коррозии металла в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом крюка траверсы по причине коррозии металла в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" | 2025-04-28 08:05 | 2025-04-28 12:55
1791 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 ПС Широко-Атамановская | 38 | 2025-03-23 02:07 | 2025-03-23 15:41 | 3.4.8.5.1.1, Приближение беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводам в пролёте опор №№99-100 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Широко-Атамановская". | 4.14, По причине приближения беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводам в пролёте опор №№99-100 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Широко-Атамановская" произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №№99-100 и повреждение (обрыв) алюминиевых жил проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№100-101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение БВС на недопустимое расстояние к проводам в пролёте опор №№99-100 на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Широко-Атамановская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Широко-Атамановская" | 2025-03-23 02:07 | 2025-03-23 15:41
1792 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 209 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор | 329 | 2025-02-04 14:52 | 2025-02-04 16:01 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №3 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 209 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор. Скорость ветра - 13 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 4 мм. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №3 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 209 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода бытового абонента в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 209 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор Опора ПН-3ДБ | 2025-02-04 14:52 | 2025-02-04 16:01
1793 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 235 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор | 327 | 2025-02-04 10:51 | 2025-02-04 13:36 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 235 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор. Скорость ветра - 13 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 4 мм. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 235 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 235 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор Пролет:4*А 25 | 2025-02-04 10:51 | 2025-02-04 13:36
1794 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 213 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор | 326 | 2025-02-04 10:40 | 2025-02-04 13:50 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 213 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор. Скорость ветра - 13 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 4 мм. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 213 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 213 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор Пролет:4*А 25 | 2025-02-04 10:40 | 2025-02-04 13:50
1795 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 76 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор | 322 | 2025-02-04 09:19 | 2025-02-04 10:31 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 76 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор. Скорость ветра - 13 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 4 мм. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 76 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 76 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 76 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор | 2025-02-04 09:19 | 2025-02-04 10:31
1796 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 67 ВЛ-10кВ №4 ПС Широко-Атамановская | 317 | 2025-02-04 08:44 | 2025-02-04 11:47 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 67 ВЛ-10кВ №4 ПС Широко-Атамановская. Скорость ветра - 13 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 4 мм. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов вода бытового абонента от опоры №19 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 67 ВЛ-10кВ №4 ПС Широко-Атамановская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода бытового абонента в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 67 ВЛ-10кВ №4 ПС Широко-Атамановская Опора П1-2 | 2025-02-04 08:44 | 2025-02-04 11:47
1797 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 5 ПС 110 кВ Милютинская | 215 | 2025-12-13 13:15 | 2025-12-13 15:02 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 отпайки Л-РК-24 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Милютинская". Скорость ветра - 20 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 отпайки Л-РК-24 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Милютинская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Милютинская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Милютинская" | 2025-12-13 13:15 | 2025-12-13 15:02
1798 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-10кВ № 12 ВЛ-10кВ № 4 ПС 110 кВ Милютинская ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-10кВ № 222 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-10кВ № 65 ВЛ-10кВ № 2 ПС 35 кВ Семеновская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 311 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Селивановская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 16 ВЛ-10кВ № 5 ПС 110 кВ Милютинская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 246 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Селивановская | 422 | 2025-12-13 10:22 | 2025-12-13 18:28 | 3.4.12.2.1, 1. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №12 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Милютинская. Скорость ветра - 20 м/с. 2. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№13-14 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №222 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Селивановская. Скорость ветра - 20 м/с. 3. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№26-27 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №65 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Семёновская. Скорость ветра - 20 м/с. 4. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №311 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Селивановская. Скорость ветра - 20 м/с. 5. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№50-51 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №16 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Милютинская. Скорость ветра - 20 м/с. 6. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№15-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №246 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Селивановская. Скорость ветра - 20 м/с. | 4.1.5, 1. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №12 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Милютинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 2. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№13-14 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №222 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Селивановская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 3. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№20-26 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №65 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Семёновская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 4. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №311 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Селивановская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 5. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№50-51 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №16 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Милютинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 6. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№15-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №246 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Селивановская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №12 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Милютинская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №12 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Милютинская, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №222 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Селивановская ВЛ-0,4кВ №2 КТП №222 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Селивановская, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №65 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Семёновская ВЛ-0,4кВ №2 КТП №65 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Семёновская, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №311 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Селивановская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №311 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Селивановская, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №16 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Милютинская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №16 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Милютинская, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №246 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Селивановская ВЛ 0,4кВ №1 КТП №246 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Селивановская | 2025-12-13 10:22 | 2025-12-13 18:28
1799 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 312 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Селивановская | 421 | 2025-12-12 13:18 | 2025-12-12 15:07 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 312 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Селивановская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№17-18. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№17-18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 312 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Селивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 312 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Селивановская. ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 312 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Селивановская. | 2025-12-12 13:18 | 2025-12-12 15:07
1800 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-10кВ № 230 ВЛ-10кВ № 9 ПС 35 кВ Селивановская | 419 | 2025-12-10 15:10 | 2025-12-10 16:33 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 230 ВЛ 10кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№8-9. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 230 ВЛ 10кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 230 ВЛ 10кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 230 ВЛ 10кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская | 2025-12-10 15:10 | 2025-12-10 16:33
1801 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 19 ВЛ-10кВ № 5 ПС 110 кВ Милютинская | 404 | 2025-10-07 14:19 | 2025-10-07 16:00 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №19 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№10-11. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №19 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №19 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №19 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская | 2025-10-07 14:19 | 2025-10-07 16:00
1802 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 375 ВЛ-10кВ № 2 ПС 35 кВ Селивановская | 395 | 2025-09-19 08:53 | 2025-09-19 10:25 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 375 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Селивановская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№3-4. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 375 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Селивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 375 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 375 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Селивановская | 2025-09-19 08:53 | 2025-09-19 10:25
1803 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 2 ВЛ-10кВ № 4 ПС 110 кВ Милютинская | 392 | 2025-09-06 10:43 | 2025-09-06 12:35 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №2 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№5-6. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №2 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Милютинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №2 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Милютинская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №2 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Милютинская | 2025-09-06 10:43 | 2025-09-06 12:35
1804 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 122 ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновская | 384 | 2025-07-25 18:12 | 2025-07-25 19:35 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 122 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№6-7. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 122 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 122 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 122 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская | 2025-07-25 18:12 | 2025-07-25 19:35
1805 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 353 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Знаменская | 371 | 2025-06-22 15:25 | 2025-06-22 16:47 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №353 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№11-12. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №353 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №353 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №353 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. | 2025-06-22 15:25 | 2025-06-22 16:47
1806 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 117 ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновская | 367 | 2025-06-10 17:55 | 2025-06-10 18:55 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №117 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№41-42. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№41-42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №117 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №117 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №117 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская. | 2025-06-10 17:55 | 2025-06-10 18:55
1807 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Успенская | 89 | 2025-06-01 14:40 | 2025-06-01 16:16 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Успенская" в процессе длительной эксплуатации с 1975 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№36-37. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№36-37 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Успенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Успенская" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Успенская" | 2025-06-01 14:40 | 2025-06-01 16:16
1808 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 5 ПС 110 кВ Милютинская | 31 | 2025-03-06 15:01 | 2025-03-06 18:50 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №5 ПС "Милютинская" в процессе длительной эксплуатации с 1979 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№273-274. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№273-274 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Милютинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Милютинская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Милютинская" | 2025-03-06 15:01 | 2025-03-06 18:50
1809 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 27 ВЛ-10кВ № 4 ПС 110 кВ Милютинская | 323 | 2025-02-04 09:39 | 2025-02-04 11:48 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№52-53 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП №27 ВЛ-10кВ № 5 ПС 110 кВ Милютинская. Скорость ветра - 13 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 4 мм. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№52-53 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП №27 ВЛ-10кВ № 5 ПС 110 кВ Милютинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте в результате воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП №27 ВЛ-10кВ № 5 ПС 110 кВ Милютинская. ВЛ-0,4кВ № 1 КТП №27 ВЛ-10кВ № 5 ПС 110 кВ Милютинская. | 2025-02-04 09:39 | 2025-02-04 11:48
1810 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-285 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская | 318 | 2025-02-04 08:53 | 2025-02-04 10:18 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-285 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская. Скорость ветра - 13 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 4 мм. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-285 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролёте в результате воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-285 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-285 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская | 2025-02-04 08:53 | 2025-02-04 10:18
1811 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-10кВ №122 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Обливская 2 | 429 | 2025-12-14 12:55 | 2025-12-14 13:43 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №122 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Обливская 2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2025-12-14 12:55 | 2025-12-14 13:43
1812 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №26 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Обливская 1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №118 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Обливская 2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10кВ №373 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | 425 | 2025-12-13 12:30 | 2025-12-13 16:42 | 3.4.12.2.1, 1.В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №26 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №26 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110кВ Обливская 1. Скорость ветра - 20 м/с. 2.В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №31 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №118 ВЛ-10кВ № 2 ПС 35кВ Обливская 2. Скорость ветра - 20 м/с. 3.В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №22 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №373 ВЛ-10кВ № 5 ПС 110кВ Обливская ПТФ. Скорость ветра - 20 м/с. | 4.1.5, 1.Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №26 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №26 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110кВ Обливская 1, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 2.Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №31 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №118 ВЛ-10кВ № 2 ПС 35кВ Обливская 2, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 3.Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №22 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №373 ВЛ-10кВ № 5 ПС 110кВ Обливская ПТФ, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №26 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №26 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110кВ Обливская 1, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №26 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110кВ Обливская 1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №26 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110кВ Обливская 1, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №31 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №118 ВЛ-10кВ № 2 ПС 35кВ Обливская 2, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №118 ВЛ-10кВ № 2 ПС 35кВ Обливская 2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №118 ВЛ-10кВ № 2 ПС 35кВ Обливская 2, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №22 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №373 ВЛ-10кВ № 5 ПС 110кВ Обливская ПТФ, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №373 ВЛ-10кВ № 5 ПС 110кВ Обливская ПТФ ВЛ-0,4кВ №2 КТП №373 ВЛ-10кВ № 5 ПС 110кВ Обливская ПТФ | 2025-12-13 12:30 | 2025-12-13 16:42
1813 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Обливская 2 | 213 | 2025-12-13 11:55 | 2025-12-13 12:17 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№4-5 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2". Скорость ветра - 20 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№4-5 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2" | 2025-12-13 11:55 | 2025-12-13 12:17
1814 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Обливская 2 | 199 | 2025-10-28 14:38 | 2025-10-28 16:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №119П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2", находящемся на балансе потребителя. |  | 2025-10-28 14:38 | 2025-10-28 16:45
1815 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Обливская 2 | 198 | 2025-10-28 12:07 | 2025-10-28 14:08 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2" в процессе длительной эксплуатации с 1966 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№89-90. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№89-90 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2" | 2025-10-28 12:07 | 2025-10-28 14:08
1816 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №264 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Обливская ПТФ | 397 | 2025-09-30 16:01 | 2025-09-30 17:42 | 3.4.7.3.5, По причине износа (потери механической прочности провода) в процессе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №264 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Обливская ПТФ произошел обрыв провода фазы "B" в пролете опор №№4-5. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №264 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Обливская ПТФ, в результате произошел обрыв провода фазы "B" в пролете опор №№4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте по причине механического износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №264 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Обливская ПТФ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №264 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | 2025-09-30 16:01 | 2025-09-30 17:42
1817 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Обливская 1 | 186 | 2025-09-25 09:17 | 2025-09-25 12:11 | 3.4.7.3.5, Износ шлейфа 10 кВ (потеря механической прочности провода) на выносном разъединителе ВР-10 кВ КТП №28 в процессе длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская -1" с 1969 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения провода) шлейфа 10 кВ фазы "А" на выносном разъединителе ВР-10 кВ КТП №28 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская -1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа 10 кВ на выносном разъединителе КТП в результате износа в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская -1 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская -1 | 2025-09-25 09:17 | 2025-09-25 12:11
1818 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Обливская 2 | 156 | 2025-07-27 06:17 | 2025-07-27 09:35 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №132П по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2", находящемся на балансе потребителя. |  | 2025-07-27 06:17 | 2025-07-27 09:35
1819 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Обливская 1 | 145 | 2025-07-24 03:04 | 2025-07-24 04:10 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1969 года ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1" произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №130. | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №130 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора по причине старения изоляции на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1" | 2025-07-24 03:04 | 2025-07-24 04:10
1820 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10кВ №156 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2 | 383 | 2025-07-19 19:40 | 2025-07-19 21:46 | 3.4.7.3.5, По причине износа (потери механической прочности провода) в процессе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №156 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2 произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№39-40. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №156 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2, в результате произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№39-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте по причине механического износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №156 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №156 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2 | 2025-07-19 19:40 | 2025-07-19 21:46
1821 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №251 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Обливская ПТФ | 380 | 2025-06-27 09:06 | 2025-06-27 10:07 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №251 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2025-06-27 09:06 | 2025-06-27 10:07
1822 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №320 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Артёмовская | 374 | 2025-06-26 17:47 | 2025-06-26 21:00 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №320 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Артемовская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№1-2. Сопутствующие обстоя-тельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №320 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Артемовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №320 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Артемовская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №320 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Артемовская | 2025-06-26 17:47 | 2025-06-26 21:00
1823 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | 118 | 2025-06-26 13:34 | 2025-06-26 14:34 | 3.4.7.3.5, Износ провода (потеря механической прочности) в пролёте опор №№31-32 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Обливская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода в пролёте опор №№31-32 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Обливская ПТФ", в результате чего произошёл обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №№31-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Обливская ПТФ" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Обливская ПТФ" | 2025-06-26 13:34 | 2025-06-26 14:34
1824 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №14 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Обливская 1 | 370 | 2025-06-18 19:54 | 2025-06-18 21:16 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Обливская 1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2025-06-18 19:54 | 2025-06-18 21:16
1825 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Обливская 2 | 83 | 2025-05-26 21:58 | 2025-05-27 02:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 16 м/с. | 4.1.5, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №118 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" | 2025-05-26 21:58 | 2025-05-27 02:07
1826 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Обливская 2 | 82 | 2025-05-26 21:31 | 2025-05-26 21:50 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№42-43 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2". Скорость ветра - 16 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№42-43 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2" | 2025-05-26 21:31 | 2025-05-26 21:50
1827 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Обливская 1 | 72 | 2025-05-21 06:08 | 2025-05-21 08:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 15 м/с. | 4.1.5, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл срыв изолятора фазы "С" с траверсы на опоре №2 отпайки Л-25 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1 | 2025-05-21 06:08 | 2025-05-21 08:50
1828 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Обливская 1 | 39 | 2025-03-23 22:45 | 2025-03-23 23:32 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №45П по ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1", находящемся на балансе потребителя. |  | 2025-03-23 22:45 | 2025-03-23 23:32
1829 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Обливская 1 | 33 | 2025-03-16 19:25 | 2025-03-16 22:29 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования (потеря механической прочности) ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1" в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.3.3, Нарушение механического соединения по причине износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения), в результате чего произошел срыв изолятора фазы "А" с траверсы на опоре №84 отпайки Л-26 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1" и провод фазы "А" оказался в контакте с землей, что привело к однофазному замыканию на "землю" на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1" | 2025-03-16 19:25 | 2025-03-16 22:29
1830 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-10кВ №18 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Обливская 1 | 328 | 2025-02-04 14:03 | 2025-02-04 16:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 13 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 4 мм. | 4.1.5, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел обрыв провода фазы "С" в пролётах опор №№32-34 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №18 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Обливская 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролётах по причине воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №3 КТП №18 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Обливская 1 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №18 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Обливская 1 | 2025-02-04 14:03 | 2025-02-04 16:25
1831 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №19 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Обливская 1 | 320 | 2025-02-04 09:15 | 2025-02-04 10:10 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №19 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Обливская 1. Скорость ветра - 13 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега диаметром 4 мм. | 4.1.5, Короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №19 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Обливская 1, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ввода бытового абонента в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №19 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Обливская 1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №19 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Обливская 1 | 2025-02-04 09:15 | 2025-02-04 10:10
1832 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10кВ №350 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артёмовская | 306 | 2025-01-17 18:20 | 2025-01-17 19:10 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №350 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артемовская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2025-01-17 18:20 | 2025-01-17 19:10
1833 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2 | 214 | 2025-12-13 13:10 | 2025-12-13 14:59 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№225-226 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Советская-2". Скорость ветра - 22 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№225-226 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Советская-2" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Советская-2" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Советская-2" | 2025-12-13 13:10 | 2025-12-13 14:59
1834 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №156 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская 1 | 420 | 2025-12-13 09:32 | 2025-12-13 10:44 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №156 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская 1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2025-12-13 09:32 | 2025-12-13 10:44
1835 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС Калач-Куртлакская ВЛ 10 кВ №6 КТП №123 | 154 | 2025-07-25 13:26 | 2025-07-25 16:05 | 3.4.7.3.5, Износ (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1984 года силового трансформатора КТП №123 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Курлакская". | 4.1.3, Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №123 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Курлакская" произошло по причине старения изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение силового трансформатора по причине старения изоляции на КТП №123 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Курлакская" КТП №123 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Курлакская" | 2025-07-25 13:26 | 2025-07-25 16:05
1836 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №41 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская 1 | 372 | 2025-06-25 18:55 | 2025-06-25 19:52 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №41 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская 1 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№15-16. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №41 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №41 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская 1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №41 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская 1 | 2025-06-25 18:55 | 2025-06-25 19:52
1837 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №64 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2 | 369 | 2025-06-10 20:19 | 2025-06-10 21:20 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2025-06-10 20:19 | 2025-06-10 21:20
1838 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС35 кВ Калач-Куртлакская | 98 | 2025-06-10 18:45 | 2025-06-10 20:21 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская" в процессе длительной эксплуатации с 1988 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№173-174. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№173-174 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская" | 2025-06-10 18:45 | 2025-06-10 20:21
1839 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №127 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2 | 363 | 2025-05-29 13:10 | 2025-05-29 14:42 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №127 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2025-05-29 13:10 | 2025-05-29 14:42
1840 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Советская-2 | 22 | 2025-02-04 13:30 | 2025-02-04 14:31 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№127-1 отпайки Л-27 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-2". Скорость ветра - 13 м/с. Сопутствующие обстоятельства - налипание мокрого снега. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№127-1 отпайки Л-27 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-2" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-2" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-2" | 2025-02-04 13:30 | 2025-02-04 14:31
1841 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС Калач-Куртлакская ВЛ 10 кВ №6 КТП №121 | 9 | 2025-02-03 17:00 | 2025-02-03 21:00 | 3.4.8.5.1.1, Расстрел оборудования РУ-10 кВ КТП №121 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская" не установленными лицами. | 4.4.1, В результате расстрела не установленными лицами оборудования РУ-10 кВ КТП №121 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская" произошло повреждение опорных изоляторов 10 кВ фазы "В" и плавкой вставки ПК-10 кВ фазы "В" в РУ-10 кВ КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение в результате расстрела не установленными лицами оборудования РУ-10 кВ на КТП №121 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская" КТП №121 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская", Разрушение в результате расстрела не установленными лицами оборудования РУ-10 кВ на КТП №121 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская" КТП №121 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская" | 2025-02-03 17:00 | 2025-02-03 21:00
1842 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 0.38 | Кл 0,4 кВ Можайская 38 от ТП 6 кВ №33А | 393 | 2025-12-22 20:31 | 2025-12-22 21:38 | 3.4.9.1.2, В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение изоляционных свойств | 4.12, В следствии нарушения изоляции произошел пробой КЛ с межфазным замыканием на землю и последующим разрывом фаз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 0,4 кВ Можайская 38 | 2025-12-22 20:31 | 2025-12-22 21:38
1843 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ КВЛ | 110 110 | КВЛ 110 кВ Койсуг – БТ1 КВЛ 110 кВ Койсуг – Р23 с отпайками | 395 | 2025-12-22 18:09 | 2025-12-24 00:28 | 3.4.8.5.1.2, Падение ракеты с детонацией. | 4.13, В результате падения ракеты с детонацией произошло повреждение проводов КВЛ с последующим обрывом в середине пролёта и падением провода одной фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение и обрыв проводов на КВЛ 110 кВ Койсуг-БТ1 пролёты опор 69-71
1844 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ ТП388-ТП389 №2 | 392 | 2025-12-22 10:29 | 2025-12-22 14:06 | 3.4.9.1.2, В следствии длительной эксплуатации произошло старение изоляции | 4.12, В следствии длительной эксплуатации и старении изоляции КЛ произошел пробой замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старении изоляции на КЛ 10 кВ ТП №388-ТП №389 №2 КЛ 10 кВ ТП №388-ТП №389 №2
1845 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ №19-46 | 390 | 2025-12-21 10:00 | 2025-12-21 16:26 | 3.4.7.3.7, Старение изоляции, проседание грунта, сдвиги почвы. | 4.12, В следствии влияния коррозии на оболочку кабеля произошло попадание влаги, что привело к межфазному замыканию на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 10 кВ №19-46 КЛ 10 кВ №19-46
1846 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ АС11 – Самсон с отпайкой на ПС Мишкино | 391 | 2025-12-20 21:30 | 2025-12-21 02:43 | 3.4.8.3, Несанкционированное спиливание деревьев в охранной зоне. | 4.13, Обрыв провода по причине несанкционированное спиливание деревьев не установленными лицами в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 35 кВ АС11-Самсон с отпайками 76-77 | 2025-12-20 21:30 | 2025-12-21 02:43
1847 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Р5 – Р29 с отпайками ВЛ 110 кВ Р-20 – Р5 с отпайками ВЛ 110 кВ Р-20 – Р5 с отпайками ВЛ 110 кВ Р5 – Р29 с отпайками ВЛ 110 кВ Р-20 – Р5 с отпайками | 381 | 2025-12-19 03:17 | 2025-12-20 18:33 | 3.4.8.5.1.2, Попадание БПЛА в ВЛ 110 кВ и его детонация. | 4.13, В результате попадания БПЛА в ВЛ 110 кВ и его детонации произошёл обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 110 кВ Р5 – Р29 с отпайками Пролет:3*АСО-240+1*С-50, Обрыв провода на ВЛ 110 кВ Р-20 – Р5 с отпайками Пролет:3*АСО-240+1*С-50 | 2025-12-19 03:17 | 2025-12-20 14:35
1848 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ ТП209-ТП251 | 377 | 2025-12-16 17:40 | 2025-12-16 22:25 | 3.4.9.1.2, В следствии длительной эксплуатации произошло старение изоляции | 4.12, В следствии длительной эксплуатации и старении изоляции КЛ произошел пробой замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старении изоляции на КЛ 6 кВ ТП209 - ТП251 КЛ 6 кВ ТП209 - ТП251 | 2025-12-16 17:40 | 2025-12-16 22:25
1849 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ АС11 – Самсон с отпайкой на ПС Мишкино | 386 | 2025-12-13 09:52 | 2025-12-13 21:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие переменных изгибающих моментов различного направления при ветровых нагрузках на сцепную арматуру в процесе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Потеря несущей способности сцепной арматуры в результате воздействие переменных изгибающих моментов различного направления при ветровых нагрузках на сцепную арматуру в процесе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв гирлянды изоляторов на ВЛ 35 кВ АС11-Самсон с отпайками опоры №18, 76 | 2025-12-13 09:52 | 2025-12-13 21:49
1850 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ ГТП-4 ВЛ 110 кВ ГТП – ЗСП II цепь | 385 | 2025-12-12 13:26 | 2025-12-13 19:44 | 3.4.9.1.2, В следствии длительной эксплуатации произошло старение фарфора проходного изолятора фазы "В", проявившегося в визуально невидимых микротрещинах. | 4.12, В следствии длительной эксплуатации и старении изоляции проходного изолятора фазы "В" произошел пробой между фланцем крепления к зданию и аппаратным зажимом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой между фланцем крепления к зданию и аппаратным зажимом фазы "В" на ПС 110 кВ ГТП4 ПС 110 кВ ГТП4
1851 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ АС-8 | 371 | 2025-12-08 13:21 | 2025-12-08 14:12 | 3.4.7.3.1, В следствии разрегулировки шестерни привода произошел излом болтовых соединений | 4.2.2, В результате длительной эксплуатации (более 25 лет) произошел механический износ болтовых соединений , а также в результате воздействия окружающей среды в процессе эксплуатации, произошло его разрушение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировки шестерни на ПС 35 кВ АС-8 ВПМ-10-20/630 с ПП-67 | 2025-12-08 13:21 | 2025-12-08 14:12
1852 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 110 6 (6.3) | ВЛ 110 кВ Р1 – Р5 с отпайкой на ПС Р33 ВЛ 110 кВ Р1 – Р5 с отпайкой на ПС Р33 ВЛ 110 кВ Р1 – Р5 с отпайкой на ПС Р33 ВЛ 110 кВ Р-4 – Р41 ПС 110 кВ Р-41 | 372 | 2025-12-07 | 2025-12-07 10:20 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на провода ВЛ порывами ветра со строительной площадки. 3.4.7.3.5, Работа защит ВЛ 110 кВ Р-4 – Р41 на ПС 110 кВ Р41 из-за неисправности МЭР по причине старения оборудования. | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между траверсой опоры и проводом в шлейфе через наброс упаковочного материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой через наброс. на ВЛ 110 кВ Р1-Р5 с отпайкой на ПС Р33 опора №8 4.16, Работа защит ВЛ 110 кВ Р-4 – Р41 на ПС 110 кВ Р41 из-за неисправности МЭР по причине старения оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность МЭР на КСЗ ВЛ 110 кВ Р4-Р41 КСЗ ВЛ 110 кВ Р4-Р41 | 2025-12-07 | 2025-12-07 03:20
1853 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС ПС | 35 10 (10.5) | ПС 35 кВ Р-46 ПС 35 кВ Р-46 | 367 | 2025-12-06 07:40 | 2025-12-06 19:53 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации опорного изолятора произошла потеря диэлектрических свойств изоляционного слоя изолятора и появление микро трещин опорного изолятора в ячейке В-10 Т-1 в сторону Т-1 по фазе "В". и возникновению дугового межфазного замыкания в ячейке В-10 Т-1 и отключению Т-1 Параллельно была засветка датчиков ЗДЗ в соседней ячейке КВЛ №46-03 (Донэнерго). Привод КЗ 35 Т-1 сработал однако заземляющие ножи не на ложились. Сработавшие блок контакты (КСА) в приводе КЗ 35кВ. подействовали на отключение ОД. | 4.12, В результате длительной эксплуатации более 25 лет, произошло нарушение структуры материала опорного изолятора опорно в ячейке В-10 Т-1 в сторону Т-1 по фазе "В". произошла потеря диэлектрических свойств изоляционного слоя изолятора и появление микро трещин опорного изолятора в ячейке В-10 Т-1 в сторону Т-1 по фазе "В". и возникновению догового межфазного замыкания в ячейке В-10 Т-1 и отключению Т-1 Поралельно была засветка датчиков ЗДЗ в соседней ячейке КВЛ №46-03 (Донэнерго). Привод КЗ 35 Т-1 сработал однако заземляющие ножи не наложились из-за зависания вала заземляющих ножей. Сработавшие блок контакты (КСА) в приводе КЗ 35 кВ. подействовали на отключение ОД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря диэлектрических свойств изоляционного слоя изолятора на опорной изолятор в ячейке В-10 Т-1 в сторону Т-1 по фазе "В". опорной изолятор в ячейке В-10 Т-1 в сторону Т-1 по фазе "В". | 2025-12-06 07:40 | 2025-12-06 07:53
1854 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Р-2 | 363 | 2025-12-03 18:00 | 2025-12-04 00:33 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств | 4.12, В следствии влияния коррозии на оболочку кабеля произошло попадание влаги, что привело к межфазному замыканию на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 35 кВ №257 КЛ 35 кВ №257
1855 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ НГ-5 ВЛ 110 кВ НГ5 – КС3 с отпайками | 361 | 2025-11-29 01:09 | 2025-11-30 16:38 | 3.4.8.5.1.1, В следствии незаконного проникновения на ПС 110 кВ НГ5 неустановленными лицами с последующим открытием сливного крана Т-1 и утечкой масла из трансформатора произошло отключение его от газовой защиты. | 4.4.1, В следствии открытия сливного крана Т-1 неустановленными лицами произошел слив масла с последующим его отключением от газовой защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Открытие сливного крана Т-1 на ПС 110 кВ НГ-5 ТДТН-25000/110-10/6
1856 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ НЗПМ ВЛ 110 кВ НЗБ – НГ5 c отпайками | 360 | 2025-11-28 22:11 | 2025-11-30 10:39 | 3.4.8.5.1.1, В следствии незаконного проникновения на ПС 110 кВ НЗПМ неустановленными лицами и демонтажа антивандальной заглушки с последующим открытием сливного крана Т-2 и утечкой масла из трансформатора произошло отключение его от газовой защиты. | 4.4.1, В следствии срыва антивандальной заглушки с Т-2 неустановленными лицами произошел слив масла с последующим его отключением от газовой защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв антивандальной заглушки на ПС 110 кВ НЗПМ ТДТН -25000/150-70У1
1857 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ГТП – Насосная II цепь с отпайками | 356 | 2025-11-21 10:35 | 2025-11-21 10:35 | 3.4.9.3, В связи с повреждением В-10 Т-2 на ПС 35 кВ ИТК (потребительская ПС)
1858 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.814 Р-8 | 353 | 2025-11-18 11:43 | 2025-11-18 17:16 | 3.4.9.3, В ПНС Темерник абонента проведена ревизия контактой группы.
1859 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками | 352 | 2025-11-18 11:15 | 2025-11-18 11:15 | 3.4.8.2, Проезд не габаритной сельхозтехники под проводами ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между проводом и рабочим органом не габаритной сельхозтехники при проезде под проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе на ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками Пролет:3*АС 95/16+1*С-50
1860 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Р-6 | 351 | 2025-11-15 02:00 | 2025-11-15 21:39 | 3.4.7.3.7, Старение изоляции, проседание грунта, сдвиги почвы. | 4.12, В следствии влияния коррозии на оболочку кабеля произошло попадание влаги, что привело к межфазному замыканию на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 10 кВ №ТП111-ТП112№2 КЛ 10 кВ №ТП111-ТП112№2
1861 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ Л-3 "Таганрогское шоссе, дом 112 Б" от ТП 10 кВ №3165 (АО "Донэнерго") | 347 | 2025-11-11 16:44 | 2025-11-11 19:45 | 3.4.9.1.2, В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение изоляционных свойств | 4.12, В следствии нарушения изоляции произошел пробой КЛ с межфазным замыканием на землю и последующим разрывом фаз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 0,4 кВ Л-3 КЛ 0,4 кВ Л-3
1862 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ БГ-2 | 343 | 2025-11-01 18:15 | 2025-11-02 15:55 | 3.4.13.3.1, 01.11.2025г на ПС 110 кВ БГ2 земля по 2с-35 Т-2. Осмотрена зона 35 кВ Т-2. В ходе осмотра были выявлены следы повреждения на ОПН 35 кВ Т-2 Ф. С | 4.11, 01.11.2025г на ПС 110 кВ БГ2 земля по 2с-35 Т-2. В ходе осмотра были выявлены следы повреждения на ОПН 35 кВ Т-2 ф. "С". ОПН-35 Т-2 ф. "С", "А", "В" не прошли испытания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы повреждения на ОПН 35 кВ Т-2 Ф. "С" на ОПН 35 кВ Т-2 Ф. С ОПН 35 кВ Т-2 Ф. С
1863 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Р-38 ВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 I цепь с отпайками | 332 | 2025-10-28 05:16 | 2025-10-28 15:30 | 3.4.7.3.1, Вследствие длительной эксплуатации (более 25л ) произошло ухудшение изоляционных свойств проходного изолятора ф "А" ячейки ТСН-1, что привело к 1ф замыканию на землю с переходом в 2х фазное КЗ через предохранитель фазы "В" ТСН-1, с последующим его повреждением. | 4.11, Вследствие ухудшения изоляционных свойств проходного изолятора ф "А" ячейки ТСН-1, приведшее к 1 ф замыканию на землю с переходом в 2х фазное КЗ через предохранитель фазы "В" ТСН-1, с последующим его повреждением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дуговое повреждение на ПК-10 ПК-10
1864 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ ТП245-ТП208 | 334 | 2025-10-27 07:35 | 2025-10-27 22:31 | 3.4.9.1.2, В следствии длительной эксплуатации произошло старение изоляции | 4.12, В следствии длительной эксплуатации и старении изоляции КЛ произошел пробой замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старении изоляции на КЛ 6 кВ ТП245 - ТП208 КЛ 6 кВ ТП245 - ТП208
1865 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 25ф.15 РП25-РТС | 333 | 2025-10-25 10:35 | 2025-10-27 22:14 | 3.4.7.3.7, Старение изоляции, проседание грунта, сдвиги почвы. | 4.12, В следствии влияния коррозии на оболочку кабеля произошло попадание влаги, что привело к межфазному замыканию на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ №25ф15 КЛ 6 кВ №25ф15
1866 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Р-32 | 330 | 2025-10-25 00:20 | 2025-10-25 17:21 | 3.4.7.3.1, Вследствие длительной эксплуатации (более 25 лет) произошёл износ соединительного штифта в соединении тяг шторочного механизма, что привело к падению одной из тяг и приближение ее к ошиновке выключателя -(нижняя часть контактов тележки Ф А) с однофазным замыканием на землю с последующим переходом в междуфазное дуговое замыкание. | 4.12, Уменьшение воздушного промежутка вследствие падения одной из тяг шторочного механизма ячейки на ошиновку выключателя -(нижняя часть контактов тележки Ф А) привело к однофазному замыканию на землю с последующим переходом в междуфазное дуговое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ соединительного штифта в соединении тяг шторочного механизма на В-10 Т-2 на В-10 Т-2 В-10 Т-2
1867 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ №1ф3 | 328 | 2025-10-23 07:25 | 2025-10-25 05:00 | 3.4.9.1.2, В следствии длительной эксплуатации произошло старение изоляции | 4.12, В следствии длительной эксплуатации и старении изоляции КЛ произошел пробой замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старении изоляции на КЛ 6 кВ №1ф3 КЛ 6 кВ №1ф3
1868 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НЗБ – НГ8 | 320 | 2025-10-17 06:27 | 2025-10-17 10:03 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ НЗБ – НГ8 Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1869 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Р-24 | 319 | 2025-10-16 16:25 | 2025-10-16 22:05 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств в следствии длительной эксплуатации КЛ | 4.12, В следствии нарушения изоляционных свойств на КЛ 6 кВ №24-16 произошел пробой кабеля с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ 6 кВ №24-16 КЛ 6 кВ №24-16
1870 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Р-26 | 310 | 2025-10-02 14:35 | 2025-10-02 22:02 | 3.4.7.3.7, Старение изоляции. | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств КЛ 10 кВ №26-81 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 10 кВ №26-81 КЛ 10 кВ №26-81
1871 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ ТП217-ТП219 | 308 | 2025-09-25 12:20 | 2025-09-25 17:16 | 3.4.9.1.2, В следствии длительной эксплуатации произошло старение изоляции | 4.12, В следствии длительной эксплуатации и старении изоляции КЛ произошел пробой замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старении изоляции на КЛ 6 кВ ТП217-ТП219 КЛ 6 кВ ТП217-ТП219
1872 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ БГ2 – БГ7 | 306 | 2025-09-20 08:02 | 2025-09-20 16:45 | 3.4.8.5.1.2, Прилёт БПЛА в провода ВЛ и его детонация. | 4.13, Обрыв проводов трёх фаз в результате прилёта и детонации БПЛА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 35 кВ БГ2 – БГ7 Пролет:3*АС 95/16+1*С-50 | 2025-09-20 08:02 | 2025-09-20 08:10
1873 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Спортивная | 302 | 2025-09-16 12:40 | 2025-09-16 21:22 | 3.4.7.3.7, Старение изоляции. | 4.12, В следствии влияния коррозии на оболочку кабеля произошло попадание влаги, что привело к замыканию на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ №03 КЛ 6 кВ №03
1874 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ростовская ТЭЦ-2 – Р-20 I цепь | 307 | 2025-09-14 18:46 | 2025-09-15 03:15 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на провода ВЛ. | 4.11, Перекрытие между проводами через наброс постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верхнего повива проводов на ВЛ 110 кВ Ростовская ТЭЦ-2 – Р-20 I цепь Пролет:3*АСО-400+1*С-70
1875 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 I цепь с отпайками | 304 | 2025-09-10 05:41 | 2025-09-10 05:41 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов по причине загрязнени продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Р-20 - А-20 I цепь с отпайками опора 135
1876 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП 10 кВ №1283 ВЛ 0,4 кв №4, ВЛ 0,4 кВ №7 | 300 | 2025-09-10 03:15 | 2025-09-10 07:50 | 3.4.9.1.2, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 10 кВ № 1283 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 и возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 10 кВ №1283 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 10 кВ №1283 ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 10 кВ №1283 | 2025-09-10 03:15 | 2025-09-10 07:50
1877 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №243 | 289 | 2025-09-05 14:57 | 2025-09-05 23:32 | 3.4.9.1.2, Изменение изоляционных свойств кабельной разделки ф. "А" ввода 10 кВ Т-2 ТП 10 кВ №243 ТП 10 кВ №243 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений изоляционных свойств кабельной разделки ввода 10 кВ Т-2 в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло повреждение кабельной разделки ф. "А", что привело к перегоранию ПК 10 кВ ф. "А" ТП 10 кВ №243 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кабельная разделка ф. "А" ввода 10 кВ Т-2 на ТП 10 кВ №243 ТП 10 кВ №243
1878 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП 10 кВ №1283 ВЛ 0,4 кв №4 | 286 | 2025-09-02 13:10 | 2025-09-02 14:49 | 3.4.9.1.2, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 10 кВ №1283 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв провода ф. А в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. А в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №4. на ВЛ 0,4 №4 ТП 10 кВ №1283 ВЛ 0,4 №4 ТП 10 кВ №1283 | 2025-09-02 13:10 | 2025-09-02 14:49
1879 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-4 – АС15 | 292 | 2025-09-02 10:10 | 2025-09-02 10:10 | 3.4.12.3, Прямое попадание молнии в опору ВЛ. | 4.11, Перекрытие на проводе и траверсе ф. "В,С, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проводе и траверсе ф. "В,С, на ВЛ 110 кВ АС15 – АС6 с отпайкой на ПС Парковая Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1880 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НЗБ – НГ5 c отпайками | 293 | 2025-09-02 10:10 | 2025-09-02 19:45 | 3.4.7.3.5, В следствии продолжительной эксплуатации провода (более 25 лет) произошло изменение свойств материала провода | 4.14, В следствии продолжительной эксплуатации провода (более 25 лет), а также в связи с длительным воздействием погодных явлений произошел обрыв провода ф.С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.С на ВЛ 110 кВ НЗБ – НГ5 c отпайками Пролет:3*АС 120/19+1*С-35 | 2025-09-02 10:10 | 2025-09-02 12:32
1881 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №26-62/2 | 291 | 2025-09-02 05:25 | 2025-09-02 18:52 | 3.4.8.5.1.2, Атака БПЛА, попадание в провод ВЛ с детонацией. | 4.13, По причине попадания в провод ВЛ БПЛА с детонацией произошёл обрыв провода всех фаз в пролете опор №6-7 с падением на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода всех фаз в пролете опор №6-7 на КВЛ 10 кВ №26-62/2 КВЛ 10 кВ №26-62/2
1882 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Р5 – Р29 с отпайками ВЛ 110 кВ Р-20 – Р5 с отпайками | 295 | 2025-09-02 00:52 | 2025-09-03 01:17 | 3.4.8.5.1.2, Атака БПЛА, попадание в провод ВЛ с детонацией. | 4.14, По причине попадания в провод ВЛ БПЛА с детонацией произошёл обрыв провода с падением на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода, повреждение проводов других фаз. на ВЛ 110 кВ Р5 – Р29 с отпайками Пролет:3*АСО-240+1*С-50, Повреждение проводов всех трёх фаз на ВЛ 110 кВ Р-20 – Р5 с отпайками Пролет:3*АСО-240+1*С-50
1883 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Р-20 – Р19 II цепь | 294 | 2025-09-02 00:39 | 2025-09-17 19:56 | 3.4.8.5.1.2, Прилёт БПЛА в провод КВЛ. | 4.14, Обрыв провода в результате прилёта и детонации БПЛА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода, повреждение опор. на КВЛ 110 кВ Р-20 – Р19 II цепь Пролет:3*АС 240/32+1*С-50, Разрушение верхней части опоры. на КВЛ 110 кВ Р-20 – Р19 II цепь Пролет:3*АС 240/32+1*С-50
1884 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ яч.№1 ПС Спортивная | 290 | 2025-09-01 17:15 | 2025-09-04 16:46 | 3.4.7.3.7, Старение изоляции, проседание грунта, сдвиги почвы. | 4.12, В следствии влияния коррозии на оболочку кабеля произошло попадание влаги, что привело к межфазному замыканию на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ №01 КЛ 6 кВ №01
1885 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ СМ1 – СМ9 | 285 | 2025-08-30 12:50 | 2025-08-30 18:43 | 3.4.7.3.5, В результате пробоя изоляции изоляторов в гирлянде произошло её перекрытие. | 4.14, По причине пробоя изоляции изоляторов в гирлянде произошло её перекрытие с последующим перегоранием гирлянды и обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв гирлянды на ВЛ 35 кВ СМ1 – СМ9 Опора пром.ж/б.ПБ 35 | 2025-08-30 12:50 | 2025-08-30 14:38
1886 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ ТП2140-ТП2141 №1 | 284 | 2025-08-28 07:27 | 2025-08-29 17:16 | 3.4.9.1.2, В следствии длительной эксплуатации произошло старение изоляции | 4.12, В следствии длительной эксплуатации и старении изоляции КЛ произошел пробой с межфазным замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старении изоляции на КЛ 10 кВ ТП2140 - ТП2141 №1 КЛ 10 кВ ТП2140 - ТП2141 №1
1887 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками | 282 | 2025-08-22 01:53 | 2025-08-22 01:53 | 3.4.12.5.2, Обильное отложение влаги на переохлаждённых поверхностях изоляторов загрязнённых устойчивыми пылевыми загрязнениями при большом перепаде температуры окружающего воздуха в ночные часы. | 4.11, Перекрытие изолятора по поверхности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды по поверхности на КВЛ 110 кВ Р-20 - А-20 II цепь с отпайками опора №115
1888 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 I цепь с отпайками | 280 | 2025-08-19 05:22 | 2025-08-19 05:22 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке ВЛ (отпайка на ПС Каланча).
1889 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Р-5 | 278 | 2025-08-18 15:25 | 2025-08-18 23:12 | 3.4.7.3.1, В процессе длительной эксплуатации опорного изолятора ШР-6 КЛ №25ф19 по ф. "С" со стороны 1с-6 произошла потеря диэлектрических свойств изоляционного слоя изолятора и появление микро трещин. | 4.11, В результате длительной эксплуатации более 25 лет, а также воздействие перепада температур наружного воздуха в процессе эксплуатации, произошло нарушение структуры материала опорного изолятора ШР-6 КЛ №25ф19 по ф. "С" со стороны 1с-6 с последующим появлением микротрещин, возникновением коронации, разрушения, и отключения 1с-6 действием ЛЗШ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала изолятора на ШР-6 КЛ №25ф19 по ф. "С" ШР-6 КЛ №25ф19 по ф. "С" | 2025-08-18 15:25 | 2025-08-18 23:12
1890 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Р-46 | 277 | 2025-08-17 11:13 | 2025-08-17 13:27 | 3.4.10.2, Перекрытие проходных изоляторов КРУН 10 кВ ф"А,В,С" в результате воздействия птиц. | 4.12, В результате нахождения птиц на проходных изоляторах КРУН 10 кВ. ф"А,В,С" произошло перекрытие воздушного промежутка между фазами с последующим КЗ, приведшее к отключению Т-2 от МТЗ-35, включению КЗ-35 Т-2 отключению ОД-35 Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проходных изоляторов КРУН 10 кВ на КРУН 10 кВ КРУН 10 кВ
1891 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП 10 кВ №1476. ВЛ 0,4 кВ №1476/1 | 274 | 2025-08-12 17:30 | 2025-08-12 19:30 | 3.4.9.1.2, В следствии длительной эксплуатации разъединителя 0,4 кВ произошло нарушение работы контактной части | 4.16, В следствии длительной эксплуатации разъединителя 0,4 кВ произошло нарушение работы контактной части рубильника, что привело к перегреву контакта фазы С с последующим его выгоранием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ контактов на ВЛ 0,4 кВ №1476/1 ВЛ 0,4 кВ №1476/1 | 2025-08-12 17:30 | 2025-08-12 19:30
1892 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ АС-1 | 275 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-11 15:55 | 3.4.7.3.1, На пульт ДДОДС поступил сигнал о наличии земли в сети 35 кВ ПС 110 кВ АС1 По заявки №4794 проведены неплановые Проф. испытанием ТН-35 1с., По результату Проф испытаний было выявлено повреждение ф. "В" ТН-35 1с. Причиной повреждения ТН-35 1с ф. "В. явилось старение и изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации внутренней изоляции ТН-35 1с. | 4.12, Причиной повреждения ТН-35 1с ф. "В. явилось старение и изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации внутренней изоляции ТН-35 1с, вызвавшее пробой на корпус. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ПС 110 кВ АС-1 НОМ-35-66У1 ф.В
1893 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ БТ-4 | 270 | 2025-08-11 07:45 | 2025-08-11 09:03 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного (куницы) на ПС 35 кВ БТ4 и подьема его на Т1, произошло перекрытие воздушного промежутка между фазой "В" высоковольтного ввода Т1 и его корпусом, с последующим переходом в межфазное КЗ, что привело к наложением КЗ-35 Т-1 и отключение ОД-35 Т-1 от ТО. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фазой "В" высоковольтного ввода Т1 и его корпусом, с последующим переходом в межфазное КЗ, что привело к наложением КЗ-35 Т-1 и отключение ОД-35 Т-1 от ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка на ПС 35 кВ БТ-4 Трансформатор ТМ-2500/35/6
1894 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-4 – АС10 с отпайкой на ПС НЗПМ | 272 | 2025-08-09 16:01 | 2025-08-09 16:01 | 3.4.8.5.2, Загрязнение поверхности изоляторов в гирлянде устойчивыми пылевыми отложениями в результате производства полевых работ. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности с разрушением одного из девяти по причине загрязнения поверхности изоляторов в гирлянде устойчивыми пылевыми отложениями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Р-4 – АС10 с отпайкой на ПС НЗПМ Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
1895 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №70ф20 | 271 | 2025-08-07 16:05 | 2025-08-08 17:44 | 3.4.9.1.2, В следствии длительной эксплуатации произошло старение изоляции | 4.12, В следствии длительной эксплуатации и старении изоляции КЛ произошел пробой с межфазным замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старении изоляции на КЛ 10 кВ №70ф20 КЛ 10 кВ №70ф20 | 2025-08-07 16:05 | 2025-08-07 17:59
1896 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Р-24 | 268 | 2025-08-05 11:55 | 2025-08-05 12:23 | 3.4.9.3, Оплавления на поводке заземления. КЛ 6 кВ №24-22 (ООО Бизнес парк Вавилова, ИП Провоторов),
1897 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ | 0.38 | КВЛ 0,4 кВ от ТП-1053 к ж/д ул. 1-й Конной Армии д.9А | 266 | 2025-08-04 12:50 | 2025-08-04 19:30 | 3.4.9.1.2, В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение изоляционных свойств | 4.12, В следствии нарушения изоляции произошел пробой КЛ с межфазным замыканием на землю и последующим разрывом фаз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КВЛ 0,4 кВ №4 от ТП 6 кВ №1053 КВЛ 0,4 кВ №4 от ТП 6 кВ №1053 | 2025-08-04 12:50 | 2025-08-04 19:30
1898 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №1774 | 265 | 2025-08-03 18:55 | 2025-08-03 20:09 | 3.4.9.1.2, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №46-03 от ПС 35кВ Р46, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений структуры материала шлейфа на РТП-10 №1774 в результате длительной эксплуатации, произошло отгорание контакта наконечника шлейфа с последующим его обрывом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменений структуры материала шлейфа на РТП-10 №1774 на ТП 10 кВ №1774 ТП 10 кВ №1774 | 2025-08-03 18:55 | 2025-08-03 20:09
1899 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ №26-70 к РП-101 | 264 | 2025-08-01 15:05 | 2025-08-01 22:50 | 3.4.7.3.7, Старение изоляции, проседание грунта, сдвиги почвы. | 4.12, В следствии нарушения изоляционных свойств на КЛ 10 кВ №26-70 произошел пробой кабеля с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 10 кВ №26-70 КЛ 10 кВ №26-70
1900 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-20 – Р5 с отпайками | 255 | 2025-08-01 09:56 | 2025-08-01 15:52 | 3.4.8.1, Погрузка на трал погрузчика под проводами ВЛ 110 кВ. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводом и землёй через стороннюю технику. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводом и землёй через стороннюю технику. на ВЛ 110 кВ Р-20 – Р5 с отпайками Пролет:3*АСО-240+1*С-50
1901 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №7 от ТП 10 кВ №1283 | 263 | 2025-08-01 08:40 | 2025-08-01 15:48 | 3.4.9.1.2, Изменение свойств материала зажима провода ВЛ 0,4 кВ №7 от ТП 10 кВ №1283, в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате изменений свойств материала зажима провода в процессе длительной эксплуатации, произошло увеличение переходного сопротивления контактного зажима провода с последующем его нагревом и разрушением изоляции СИП, что привело к межфазному замыканию на землю по ВЛ 0,4 кВ №7 от ТП 10кВ №1283 , что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №4 в РУ 0,4 кВ на ТП №1283. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение структуры материалов на ВЛ 0,4 кВ №7 от ТП 10 кВ №1283 ВЛ 0,4 кВ №7 от ТП 10 кВ №1283 | 2025-08-01 14:44 | 2025-08-01 15:48
1902 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Койсуг – АС1 с отпайками | 252 | 2025-08-01 04:31 | 2025-08-01 04:31 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на КВЛ 110 кВ Койсуг-АС1 с отпайками опора №35
1903 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ ТП3218-ТП2123 | 262 | 2025-07-31 06:00 | 2025-07-31 15:59 | 3.4.9.1.2, Ухудшением изоляционных свойств | 4.12, В следствии нарушения изоляционных свойств на КЛ 10 кВ ТП3218-ТП2123 произошел пробой кабеля с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 10 кВ №3218-2123 КЛ 10 кВ №3218-2123 | 2025-07-31 06:00 | 2025-07-31 12:20
1904 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Р-19 | 205 | 2025-07-30 17:20 | 2025-07-31 01:07 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации произошло старение изоляции | 4.12, В следствии длительной эксплуатации и старении изоляции, а также нарушении герметичных свойств соединительной муфты КЛ произошел пробой с межфазным замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 10 кВ ТСН2 КЛ 10 кВ ТСН2
1905 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №70ф17 | 261 | 2025-07-30 16:25 | 2025-08-02 01:30 | 3.4.9.1.2, В следствии длительной эксплуатации произошло старение изоляции | 4.12, В следствии длительной эксплуатации и старении изоляции КЛ произошел пробой с межфазным замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старении изоляции на КЛ 10 кВ №70ф17 ААБ 3х185 | 2025-07-30 16:25 | 2025-07-30 18:39
1906 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Койсуг – АС1 с отпайками | 254 | 2025-07-30 04:33 | 2025-07-30 04:33 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие гирлянды изоляторов на КВЛ 110 кВ Койсуг-АС1 с отпайками опора №17 (участок от ПС 110 кВ БОС до ПС 110 кВ АС1
1907 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.40-45 Р40-РП "Ашан" | 249 | 2025-07-24 06:50 | 2025-07-26 12:08 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств в следствии длительной эксплуатации КЛ | 4.12, В следствии нарушения изоляционных свойств на КЛ 10 кВ №40-45 произошел пробой кабеля с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 10 кВ №40-45 КЛ 10 кВ №40-45
1908 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НЗБ – НГ5 c отпайками | 253 | 2025-07-22 16:41 | 2025-07-22 16:41 | 3.4.8.4, Наброс ветром постороннего предмета, упаковочной тары на провода ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между проводами по набросу постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 110 кВ НЗБ – НГ5 c отпайками Пролет:3*АС 120/19+1*С-35
1909 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ АС-6 | 251 | 2025-07-21 17:30 | 2025-07-22 01:23 | 3.4.7.3.5, В следствии продолжительной эксплуатации концевой муфты на Т-4 (более 15 лет) произошло нарушение свойств изоляционных материалов. | 4.2.1, В следствии ухудшения изоляционных свойств произошел пробой концевой кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ Т-4 КЛ 10 кВ Т-4
1910 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ №227/3 | 246 | 2025-07-19 18:35 | 2025-07-20 02:06 | 3.4.7.3.5, Плохой контакта кабельного наконечника КЛ 0,4 кВ №227/3 ф.А | 4.13, По причине плохого контакта кабельного наконечника ф.А КЛ 0,4 кВ №227/3 произошел его нагрев с отгоранием жилы КЛ, возникновением дуги и замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев с отгоранием жилы ф.А КЛ 0,4 кВ №227/3 на КЛ 0,4 кВ №227/3 КЛ 0,4 кВ №227/3 | 2025-07-19 18:35 | 2025-07-20 02:06
1911 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Спортивная | 250 | 2025-07-19 13:25 | 2025-07-24 12:38 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств в следствии влияния коррозии | 4.12, В следствии влияния коррозии на оболочку кабеля произошло попадание влаги, что привело к межфазному замыканию на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ №01 КЛ 6 кВ №01
1912 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Р-4 – АС10 с отпайкой на ПС НЗПМ ВЛ 110 кВ Р-4 – АС10 с отпайкой на ПС НЗПМ | 204 | 2025-07-19 07:58 | 2025-07-19 17:42 | 3.4.7.3.2, Повреждение (перекрытие по поверхности) гирлянды изоляторов | 4.12, Повреждение гирлянды изоляторов с разрушением 2-х изоляторов из 8-ми Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Р-4 – АС10 с отпайкой на ПС НЗПМ Опора анк. мет.У110-4 (сталь) | 2025-07-19 07:58 | 2025-07-19 13:26
1913 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-40 – АС12 | 236 | 2025-07-19 02:59 | 2025-07-19 13:27 | 3.4.12.3, Прямое попадание молнии в грозотрос. | 4.10, По причине прямого попадания молнии в грозотрос произошло его перегорание и падение на пересекаемую ВЛ 35 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание и падение грозотроса на ВЛ 110 кВ Р-40 – АС12 Пролет:3*АС 185/24+1*С-50
1914 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ ТП370-ТП387 | 238 | 2025-07-17 15:20 | 2025-07-21 15:59 | 3.4.7.3.5, Ухудшением изоляционных свойств | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств КЛ 10 кВ №ТП370-ТП387 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 10 кВ ТП370 - ТП387 КЛ 10 кВ ТП370 - ТП387
1915 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ №201/4 от ТП 6 кВ №201 (АО "Донэнерго") | 237 | 2025-07-17 11:55 | 2025-07-24 11:33 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение изоляции по причине страния | 4.12, В следствии старения изоляционных свойств произошел пробой изоляции с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 0,4 кВ №201/4 КЛ 0,4 кВ №201/4
1916 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – Краснолучинская – В1 | 226 | 2025-07-16 04:18 | 2025-07-16 04:18 | 3.4.12.3, Прямое попадание молнии в опору. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов при прямом попадании молнии в опору с разрушением первого изолятора в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды на ВЛ 110 кВ Зерновая – Краснолучинская – В1 Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1917 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Койсуг – Р23 с отпайками | 223 | 2025-07-14 05:04 | 2025-07-14 05:04 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на КВЛ 110 кВ Койсуг – Р23 с отпайками Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
1918 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ ТП201-ТП202 №1, №2 | 208 | 2025-07-14 01:03 | 2025-07-14 19:49 | 3.4.7.3.5, Ухудшением изоляционных свойств | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств КЛ 6 кВ №ТП201-ТП202 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ ТП201-ТП202 КЛ 6 кВ ТП201-ТП202
1919 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ БТ-4 | 219 | 2025-07-13 00:31 | 2025-07-13 05:42 | 3.4.7.3.5, 12.07.2025г возникновение КЗ в сети 35 кВ привело к перенапряжению на секции шин 35 кВ ПС 110 кВ АС1 и ВЛ 35 кВ АС1-БТ4 с отпайками, в результате чего произошел выброс масла на фазе "С" ТТ-35 кВ Т-1, возникновению КЗ на ПС 35 кВ БТ4 и отключению Т-1 действием устройств РЗА. | 4.11, Из-за КЗ в сети 35 кВ на ПС 110 кВ АС1 приведшее к возникновению перенапряжения на секции шин 35 кВ ПС 110 кВ АС1 и ВЛ 35 кВ АС1-БТ4 с отпайками запитанной от 2с-35 ПС 110 кВ АС1, привело к выбросу масла на фазе "С" ТТ-35 кВ Т-1, возникновению КЗ на ПС 35 кВ БТ4 и отключению Т-1 действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ в сети 35 кВ приведшее к перенапряжению на секции шин 35 кВ ПС 110 кВ АС1 и ВЛ 35кВ АС1-БТ4 на ТТ-35 Т-1. ТТ-35 Т-1.
1920 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ АС1 – НС2 | 224 | 2025-07-13 00:06 | 2025-07-13 05:25 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции гирлянды с внутренним перекрытием, перегорание провода у поддерживающего зажима с падением на землю | 4.10, По причине старения изоляции гирлянды с внутренним перекрытием, произошло перегорание провода у поддерживающего зажима, при протекании тока замыкания на землю, его падение на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание провода на ВЛ 35 кВ АС1 – НС2 Пролет:3*АС 95/16+1*С-50
1921 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС ПС ПС ВЛ | 35 35 35 110 | ПС 110 кВ АС-1 ПС 110 кВ АС-1 ПС 110 кВ АС-1 ВЛ 110 кВ Койсуг – АС1 с отпайками | 203 | 2025-07-12 20:37 | 2025-07-14 17:00 | 3.4.12.5.2, В результате длительного воздействия высоких температур окружающего воздуха (днем температура достигала +43˚С), а так же ухудшение изоляционных свойств оборудования в процессе эксплуатации сверх нормативного срока (более 25 лет), произошло повреждение ввода Ф «В» МВ-35 кВ ВЛ НС2 со стороны ВЛ. Так же вследствие коммутационных перенапряжений в момент отключения МВ ВЛ 35 кВ НС2 (защитами) произошло выдавливанием мастики из-под фланца ввода 35 кВ фазы «А» В-35 Т-1, что привело к снижению электрической прочности внутренней изоляции ввода и электродуговому разряду (электрической дуге) приведшему к повреждению фарфоровых покрышек вводов 35 кВ ф. «А», «В» В-35 Т-1 (4 шт.), а также повреждению фарфоровой изоляции ф. «В» ТТ-35 кВ Т-1. | 4.11, В результате обрыва фазного провода на ВЛ 35 кВ АС1-НС2 возникновении перенапряжение на смежных фазах, длительного воздействия высоких температур окружающего воздуха (днем температура достигала +43˚С), а так же ухудшение изоляционных свойств оборудования в процессе эксплуатации сверх нормативного срока (более 25 лет), произошло повреждение ввода Ф «В» МВ-35 кВ ВЛ НС2 со стороны ВЛ. Так же вследствие коммутационных перенапряжений в момент отключения МВ ВЛ 35 кВ НС2 (защитами) произошло выдавливанием мастики из-под фланца ввода 35 кВ фазы «А» В-35 Т-1, что привело к снижению электрической прочности внутренней изоляции ввода и электродуговому разряду (электрической дуге) приведшему к повреждению фарфоровых покрышек вводов 35 кВ ф. «А», «В» В-35 Т-1 (4 шт.), а также повреждению фарфоровой изоляции ф. «В» ТТ-35 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ввода ф "В" на ПС 110 кВ АС-1 С-35М-630-20 с ПЭ-11, повреждение фарфоровых покрышек ф "А", "В" (4 шт), выдавливание мастики из под фланца ввода ф "А" на ПС 110 кВ АС-1 С-35М-630-10 с ПЭ-11, повреждение фарфоровой изоляции ф "В" на ПС 110 кВ АС-1 ТФНД-35 150/5 ф.В | 2025-07-12 20:37 | 2025-07-13 09:15
1922 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 0.38 | ТП 6 кВ №203 | 229 | 2025-07-10 18:30 | 2025-07-10 21:46 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение изоляции по причине страния | 4.12, В следствии старения изоляционных свойств произошел пробой изоляции с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 0,4 кВ №203/1 КЛ 0,4 кВ №203/1 | 2025-07-10 18:30 | 2025-07-10 21:46
1923 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Койсуг – АС1 с отпайками | 222 | 2025-07-10 12:34 | 2025-07-10 12:34 | 3.4.8.5.2, При производстве сельскохозяйственных работ произошло возгорание стерни после уборки зерновых с распространением в охранную зону КВЛ с последующим возгоранием кустарника вокруг опоры №23 и переход его в верховое горение при сильном порывистом ветре | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между проводами КВЛ и землёй при верховом горении кустарника у опоры №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами КВЛ и землёй на ВЛ 110 кВ Койсуг – АС1 с отпайками Опора пром.ж/б.ПБ 25
1924 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №26ф1 | 227 | 2025-07-10 07:50 | 2025-07-11 15:23 | 3.4.7.3.6, Старение изоляции, проседание грунта, сдвиги почвы. | 4.12, В следствии влияния коррозии на оболочку кабеля произошло попадание влаги, что привело к межфазному замыканию на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 10 кВ №26ф1 ААБл
1925 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ ГПП2фР4-ТП235 | 228 | 2025-07-10 07:50 | 2025-07-11 18:41 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств в следствии влияния коррозии | 4.12, В следствии влияния коррозии на оболочку кабеля произошло попадание влаги, что привело к межфазному замыканию на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ ГПП2ф4 - ТП235 КЛ 6 кВ ГПП2ф4 - ТП235
1926 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Койсуг – Р23 с отпайками | 212 | 2025-07-09 11:43 | 2025-07-09 19:01 | 3.4.12.4, Произошло возгорание далеко за пределами охранной зоны КВЛ 110 кВ, на расстоянии примерно 2-х км за железнодорожным полотном. При сильном порывистом ветре пламя перекинулось через железнодорожную насыпь и по стерне, оставшейся после уборки зерновых культур, распространилось к охранной зоне КВЛ шириной около 600 м, огонь прошел с востока на запад поперек оси ЛЭП с возгоранием лесополосы вдоль ОЗ ЛЭП и перекинулся на вишнёвый сад под проводами КВЛ. При горении деревьев произошло перекрытие воздушного промежутка между землёй и проводами по продуктам горения, что и привело к отключению КВЛ 110 кВ Койсуг-Р23 с отпайками с неуспешным АПВ. | 4.11, При горении деревьев вишнёвого сада под проводами КВЛ произошло перекрытие воздушного промежутка между землёй и проводами по продуктам горения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на КВЛ 110 кВ Койсуг – Р23 с отпайками Пролет:3*АС 300/48
1927 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ №203/2 | 210 | 2025-07-09 06:15 | 2025-07-10 06:43 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение изоляции по причине страния | 4.12, В следствии старения изоляционных свойств произошел пробой изоляции с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 0,4 кВ №203/2 КЛ 0,4 кВ №203/2 | 2025-07-09 06:15 | 2025-07-09 13:30
1928 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ СМ-3 ВЛ 110 кВ В10 – СМ3 | 200 | 2025-07-07 11:15 | 2025-07-10 15:07 | 3.4.7.3.1, Вследствии длительной эксплуатации более 25 лет, повредился контрольный кабель от релейного шкафа ОД-110 Т-2 до привода ОД-110 Т-2. | 4.12, Повреждение контрольного кабеля от релейного шкафа ОД-110 Т-2 до привода ОД-110 Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контрольного кабеля на ПС 110 кВ СМ3 ПС 110 кВ СМ3 | 2025-07-07 11:58 | 2025-07-07 13:25
1929 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ АС-2 | 197 | 2025-07-05 16:26 | 2025-07-06 18:14 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации (более 25 лет) произошло высыхание/старение изоляции обмоток, что повлекло к витковому замыканию обмоток ВН | 4.1.3, В следствии изменения изоляционных свойств обмоток ВН произошло витковое замыкание обмоток, с последующем отключением Т-1 от газовой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое замыкание обмоток ВН Т-1 на ПС 35 кВ АС2 ПС 35 кВ АС2
1930 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | СДТУ | 110 | Канал связи "РРЛ" СНВС - ГТП | 198 | 2025-07-05 08:46 | 2025-07-07 11:34 | 3.4.7.3.5, Пропадание основного (РРЛ) и резервного(GSM) канала связи с ПС 110 кВ ГТП, произошло вследствие выхода из строя блока питания CU503E5 контроллеров устройства телемеханики КП "Компас 2.0" в результате длительного срока эксплуатации оборудования. | 4.13, Вследствие длительного срока эксплуатации блока питания CU503E5, находящегося в эксплуатации с 2011 года, произошло изменение сопротивления выше допустимого в резисторах 2R0, что привело к потере выходного напряжения 27 В, обеспечивающего питание контроллеров телемеханики КП "Компас 2.0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя блока питания CU503E5 на КП "Компас 2.0" на Телемеханика ПС 110 кВ ГТП Телемеханика ПС 110 кВ ГТП
1931 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ БТ-2 | 196 | 2025-07-01 02:48 | 2025-07-01 03:15 | 3.4.9.3, Повреждение кабельной разделки ВЛ 6 кВ №202 ООО "Профит-Лига" |  | 2025-07-01 02:48 | 2025-07-01 03:15
1932 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ | 35 | КВЛ 35 кВ Р9 – А18 с отпайками | 186 | 2025-06-20 10:40 | 2025-06-20 13:12 | 3.4.8.2, Проезд под проводами КВЛ негабаритного транспорта. | 4.11, Перекрытие между проводами в середине пролёта при воздействии стороннего негабаритного транспорта на провод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах на КВЛ 35 кВ Р9 – А18 с отпайками Пролет:3*АС 95/16+1*С-50 | 2025-06-20 10:40 | 2025-06-20 13:12
1933 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 25ф.15 РП25-РТС | 185 | 2025-06-20 10:22 | 2025-06-20 17:18 | 3.4.7.3.5, Ухудшением изоляционных свойств | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств КЛ 6 кВ №ТП25ф15 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ №25ф15 КЛ 6 кВ №25ф15
1934 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №628 | 184 | 2025-06-20 07:20 | 2025-06-20 19:22 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств в следствии влияния коррозии | 4.12, В следствии влияния коррозии на оболочку кабеля произошло попадание влаги, что привело к межфазному замыканию на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ 10 кВ ТП111-ТП112 №2 КЛ 10 кВ ТП111-ТП112 №2
1935 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ БТ-1 | 187 | 2025-06-19 16:50 | 2025-06-20 00:20 | 3.4.9.3, Перекрытие воздушного промежутка со стороны фазы "А" выключателя ввода В-2-6 Т-2 на корпус ячейки в результате повышенного напряжения выше допустимого значения. | 4.11, Вследствие близкого короткого межфазного замыкания 6 кВ КЛ 6 кВ № 122 на "землю" у потребителя, произошел перекос и рост напряжения выше допустимого на фазе "А", что привело к перекрытию воздушного промежутка со стороны колонки фазы "А" выключателя ввода В-2-6 Т-2 на корпус ячейки ввода, с последующим отключением В-2-6 Т-2 от ЗДЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкания 6 кВ КЛ 6 кВ № 122 на "землю" у потребителя на ПС 110 кВ БТ-1 ВМПЭ-10-3200-31,5 | 2025-06-19 16:50 | 2025-06-19 17:45
1936 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ АС-6 | 180 | 2025-06-19 10:40 | 2025-06-19 18:36 | 3.4.8.5, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошло перекрытие в пролете опор 11-12 ф. А-С | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошло электродуговое повреждение, что привело к перекрытию в пролете опор 11-12 ф А-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в пролете опор 11-12 ф А-С на ВЛ 6 кВ №604, ВЛ 6 кВ №603 от ПС АС-6 Без марки
1937 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ СМ2 – Дубенцовская | 177 | 2025-06-16 09:40 | 2025-06-16 09:40 | 3.4.12.3, Прямое попадание молнии в опору. | 4.10, Перегорание провода в шлейфе по причине прямого попадания молнии в опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание провода в шлейфе на ВЛ 110 кВ СМ2 – Дубенцовская ПУ32М+5
1938 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Н9-АС12 | 178 | 2025-06-16 05:52 | 2025-06-16 05:52 | 3.4.12.3, Прямое попадание молнии в опору ВЛ. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов при прямом попадании молнии в опору ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ Н9-АС12 Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1939 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-4 – АС10 с отпайкой на ПС НЗПМ | 176 | 2025-06-10 10:32 | 2025-06-10 10:32 | 3.4.12.3, Прямое попадание молнии в воздушную линию. | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между проводом и ГЗТ при прямом попадании молнии в опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе на ВЛ 110 кВ Р-4 – АС10 с отпайкой на ПС НЗПМ Пролет:3*АС 185/24+1*С-50
1940 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ СМ2 – Дубенцовская | 147 | 2025-06-07 16:00 | 2025-06-07 16:00 | 3.4.12.3, Прямое попадание молнии в опору. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из девяти при прямом попадании молнии в опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ СМ2 – Дубенцовская ПУ32М+5
1941 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-4 – РСМ II цепь | 143 | 2025-06-07 10:44 | 2025-06-07 10:44 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на провод ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между проводом и землёй через наброс постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводом и землёй на ВЛ 110 кВ Р-4 – РСМ II цепь Пролет:3*АСО-300+1*С-50
1942 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ГТП – Насосная II цепь с отпайками | 149 | 2025-06-05 23:15 | 2025-06-06 08:02 | 3.4.7.3.5, Ухудшение изоляционных свойств концевой муфты ф. А. на опоре №1 отпайки на ПС 35 кВ НГ9 по КВЛ 35 кВ ГТП – Насосная II цепь в процессе эксплуатации. | 4.13, Повреждение концевой муфты ф.А на опоре №1 отпайки на ПС 35 кВ НГ9 по КВЛ 35 кВ ГТП – Насосная II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты ф.А на опоре №1 отпайки на ПС 35 кВ НГ9 по КВЛ 35 кВ ГТП - Насосная II цепь с отпайками на КВЛ 35 кВ ГТП - Насосная II цепь с отпайками КВЛ 35 кВ ГТП - Насосная II цепь с отпайками | 2025-06-05 23:15 | 2025-06-05 23:38
1943 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – Краснолучинская – В1 | 168 | 2025-06-04 21:14 | 2025-06-04 21:14 | 3.4.12.3, Прямое попадание молнии в опору ВЛ. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов с повреждением одного при прямом попадании молнии в опору ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Зерновая - В1 с отпайкой на ПС Краснолучинская опора 236
1944 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ ГПП2фР6-ТП228 | 158 | 2025-05-31 13:03 | 2025-05-31 18:01 | 3.4.7.3.5, Ухудшением изоляционных свойств | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств КЛ 6 кВ №ГПП2 ф.Р6-ТП228 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ №ГПП2 ф.Р6-ТП228 КЛ 6 кВ №ГПП2 ф.Р6-ТП228
1945 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ ТП248-ТП234 | 162 | 2025-05-31 09:25 | 2025-05-31 16:29 | 3.4.7.3.5, Ухудшением изоляционных свойств | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств КЛ 6 кВ №ТП234-ТП248 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ №ТП248-ТП234 КЛ 6 кВ №ТП248-ТП234
1946 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ АС-11 ВЛ 110 кВ НЗБ – НГ5 c отпайками | 166 | 2025-05-30 18:58 | 2025-05-31 07:04 | 3.4.7.4, В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение структуры материала изоляции вторичных цепей. | 4.13, Нарушение изоляции вторичных цепей в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции вторичных цепей на ПС 110 кВ АС11 ПС 110 кВ АС11
1947 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ ТП228-ТП234 | 161 | 2025-05-30 14:55 | 2025-05-30 18:32 | 3.4.7.3.5, Ухудшением изоляционных свойств | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств КЛ 6 кВ №ТП228-ТП234 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ №ТП228-ТП234 КЛ 6 кВ №ТП228-ТП234
1948 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №70ф20 | 160 | 2025-05-30 09:45 | 2025-05-30 13:57 | 3.4.7.3.5, В связи с ухудшением изоляционных свойств кабеля произошло попадание влаги под оболочку кабеля. | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств на КЛ 10 кВ №70ф20 произошло межфазное замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции КЛ 10 кВ №70ф20 на КЛ 10 кВ №70ф20 КЛ 10 кВ №70ф20
1949 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ №312 | 155 | 2025-05-29 17:45 | 2025-05-29 23:38 | 3.4.7.3.5, В связи с ухудшением изоляционных свойств кабеля произошло попадание влаги под оболочку кабеля. | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств на КЛ 6 кВ №312 произошло межфазное замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции КЛ 6 кВ №312 на КЛ 6 кВ №312 КЛ 6 кВ №312
1950 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС КВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ АС-4 ВЛ 110 кВ Койсуг – АС1 с отпайками | 167 | 2025-05-28 22:20 | 2025-05-29 17:34 | 3.4.7.4, В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение структуры материала контакта клеммы токовых цепей ДЗТ Т-2, что привело к потери контакта | 4.13, Нарушение контакта клеммы токовых цепей в следствии длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта клеммы токовых цепей на ПС 110 кВ АС4 ПС 110 кВ АС4
1951 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 6 кВ №1105 | 145 | 2025-05-27 15:30 | 2025-05-27 16:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 6 кВ №1105, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №6-7, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 6 кВ №1105, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 6 кВ №1105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 6 кВ №1105 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 6 кВ №1105
1952 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 25ф.15 РП25-РТС | 141 | 2025-05-26 18:15 | 2025-05-27 12:55 | 3.4.7.3.5, Ухудшением изоляционных свойств | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств КЛ 6 кВ №ТП25ф15 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ №25ф15 КЛ 6 кВ №25ф15
1953 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Н9-АС12 | 164 | 2025-05-26 12:00 | 2025-05-26 12:00 | 3.4.8.4, Наброс на элементы ВЛ постороннего предмета. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов через посторонний предмет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды на ВЛ-110 кВ Н9-АС12 Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1954 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р1 – Р12 с отпайками | 140 | 2025-05-24 11:44 | 2025-05-24 11:44 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (воздушных шаров с метализированной лентой) на элементы ВЛ. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов через наброс постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Р1 – Р12 с отпайками Опора анк. мет.УС110-6 (сталь)
1955 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ ТП221-ТП222 | 121 | 2025-05-14 07:23 | 2025-05-14 15:49 | 3.4.7.3.5, Ухудшением изоляционных свойств | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств КЛ 6 кВ №ТП221-ТП222 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ №ТП221-ТП222 КЛ 6 кВ №ТП221-ТП222 | 2025-05-14 07:23 | 2025-05-14 09:24
1956 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ ТП229-ТП232 | 117 | 2025-05-13 12:25 | 2025-05-13 17:00 | 3.4.7.3.5, Ухудшением изоляционных свойств | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств КЛ 6 кВ №ТП229-ТП232 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ №ТП229-ТП232 КЛ 6 кВ №ТП229-ТП232
1957 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ ТП233-ТП229 №1 | 118 | 2025-05-13 12:25 | 2025-05-13 17:33 | 3.4.7.3.5, Ухудшением изоляционных свойств | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств КЛ 6 кВ №ТП233-ТП229№1 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ №ТП233-ТП229№1 КЛ 6 кВ №ТП233-ТП229№1
1958 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ №228/24 | 115 | 2025-05-12 18:38 | 2025-05-12 23:55 | 3.4.7.3.5, Ухудшением изоляционных свойств | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств КЛ 0.4 кВ №228/24 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 0.4 кВ №228/24 КЛ 0.4 кВ №228/24
1959 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ ТП3218-ТП3127 | 114 | 2025-05-12 17:20 | 2025-05-13 17:59 | 3.4.7.3.5, Ухудшением изоляционных свойств на соединительной муфте | 4.7, В следствии ухудшения изоляционных свойств герметичности соединительной муфты КЛ 10 кВ №ТП3218-ТП3127 произошло пробой изоляции и привело к межфазное замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 10 кВ №ТП3218-ТП3127 КЛ 10 кВ №ТП3218-ТП3127
1960 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НЗБ – НГ8 | 113 | 2025-05-11 04:29 | 2025-05-11 04:29 | 3.4.12.3, Воздействие грозы на элементы ВЛ | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ НЗБ-НГ8 опора №25
1961 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НЗБ – АС10 | 112 | 2025-05-08 05:55 | 2025-05-08 05:55 | 3.4.12.3, Прямое попадание молнии в опору. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ НЗБ – АС10 Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1962 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ СМ-2 | 34 | 2025-05-08 04:47 | 2025-05-08 05:46 | 3.4.7.4, Старение оборудования. износ контактной системы реле контроля синхронизма, находящегося в работе с 1983 года. | 4.13, Потеря контакта в реле контроля синхронизма схемы пуска АПВ из-за износа контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактной системы реле на ПС 110кВ СМ-2 ПС 110кВ СМ-2
1963 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | РП | 10 (10.5) | РП 10 кВ №104 | 111 | 2025-05-07 09:58 | 2025-05-07 11:45 | 3.4.13.3.1, Дефект изготовления ТСКС-40 кВА привел к межвитковому замыканию обмоток по низкой стороне. | 4.12, В результате заводского дефекта изоляции обмоток трансформатора произошло межвитковое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание в РП 10 кВ №104 на РП 10 кВ №104 РП 10 кВ №104
1964 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Р-46 | 107 | 2025-04-28 19:05 | 2025-04-29 18:19 | 3.4.10.2, Перекрытие проходных изоляторов КРУН 10 кВ ячейки ТСН-1 ф"А,В,С" в результате воздействия птиц. | 4.11, В результате нахождения птиц на проходных изоляторах КРУН 10 кВ ячейки ТСН-1 ф"А,В,С" произошло перекрытие воздушного промежутка между фазами с последующим КЗ, приведшее к повреждению проходных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проходных изоляторов КРУН 10 кВ ячейки ТСН-1 ф"А,В,С" на КРУН 10 кВ ячейки ТСН-1 ф"А,В,С" КРУН 10 кВ ячейки ТСН-1 ф"А,В,С" | 2025-04-28 19:05 | 2025-04-28 19:08
1965 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НГ5 – КС3 с отпайками | 105 | 2025-04-22 14:41 | 2025-04-22 14:41 | 3.4.12.3, Воздействие на элементы ВЛ грозы. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ НГ5-КС3 с отпайками опора №52
1966 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ АС-6 | 102 | 2025-04-17 22:59 | 2025-04-18 15:35 | 3.4.7.4, Изменение прочностных свойств масломерного стекла В-110 ВЛ НГ8 ф.А в процессе длительной эксплуатации более 25 лет | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (более 25 лет) произошло изменение прочностных свойств материала масломерного стекла В-110 ВЛ НГ8 ф.А, а также в результате воздействия окружающей среды в процессе эксплуатации, произошло его разрушение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение масломерного стекла В-110 ВЛ НГ8 ф.А на ПС 110 кВ АС-6 ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
1967 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №3180 | 100 | 2025-04-17 22:45 | 2025-04-18 05:57 | 3.4.9.1.2, Межвитковое замыкание на силовом трансформаторе Т-2. Объект передан с 01.01.2025г., согласно Договора №61202401001399 от 01.11.2024г. (п.64 Приложение 1 к Договору). | 4.11, Межвитковое замыкание Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание на ТП 10 кВ №3180 ТП 10 кВ №3180 | 2025-04-17 22:45 | 2025-04-18 05:57
1968 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Р-11 | 99 | 2025-04-14 14:22 | 2025-04-14 14:36 | 3.4.9.3, Отключение произошло по причине повреждение кабельной разделки КЛ №11-08 (абонент ДГТУ) |  | 2025-04-14 14:22 | 2025-04-14 14:36
1969 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Р-5 | 97 | 2025-04-08 18:42 | 2025-04-08 20:29 | 3.4.9.3, Отключение В6 Т1 от ЛЗШ в результате повреждения абонентских КЛ 6 кВ 1с.ш. | 4.11, В следствие возникших перенапряжений в ячейке реактора КЛ 6 кВ №509 произошло перекрытие опорных изоляторов и возникновению междуфазное КЗ через «землю» и повреждению РТ-6 КЛ №509. К этому моменту произошло повреждение изоляции абонентских КЛ №25ф5 (АО "Донэнерго") и В-6 КЛ №25ф17 (ООО "Энерготранс, которая ликвидировалась через 0,8 сек.) При этом аварийно отключился В-6 Т-1 действием ЛЗШ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения абонентских КЛ 6 кВ. на ПС 110 кВ Р-5, 1СШ-6 на ПС 110 кВ Р5 ПС 110 кВ Р5 | 2025-04-08 18:42 | 2025-04-08 20:29
1970 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-40 – Р5 I цепь с отпайками | 95 | 2025-04-08 12:11 | 2025-04-08 12:11 | 3.4.8.5.2, Приближение на недопустимое расстояние кабеля связи к проводу ВЛ 110 кВ при сильном порывистом ветре. | 4.12, Перекрытие на землю через наброс кабеля связи на провод ВЛ 110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие с провода на землю через наброс на ВЛ 110 кВ Р-40 – Р5 I цепь с отпайками Пролет:4*АС 300/32
1971 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ АС15 – АС6 с отпайкой на ПС Парковая | 94 | 2025-04-07 05:25 | 2025-04-07 05:25 | 3.4.10.2, Воздействие на элементы ВЛ птиц. | 4.17.4, Перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ АС15 – АС6 с отпайкой на ПС Парковая Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1972 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Р6 | 89 | 2025-04-01 11:34 | 2025-04-01 18:38 | 3.4.7.3.5, Ухудшением изоляционных свойств | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств КЛ 10 кВ №625 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 10 кВ №625 КЛ 10 кВ №625 | 2025-04-01 11:34 | 2025-04-01 18:38
1973 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Р6. | 90 | 2025-04-01 11:34 | 2025-04-01 18:38 | 3.4.7.3.5, Ухудшением изоляционных свойств | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств КЛ 10 кВ №628 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 10 кВ №628 на КЛ 10 кВ №628 КЛ 10 кВ №628 | 2025-04-01 11:34 | 2025-04-01 18:38
1974 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Р-38 | 87 | 2025-03-28 03:30 | 2025-03-28 13:02 | 3.4.7.4, В результате длительной эксплуатации, более 25 лет произошло ухудшение структуры материала и ветровых нагрузок, в нижней части опорного изолятора фазы «А» на участке ошиновки 110 кВ между ЛР-110 КВЛ Р20-А20 II цепь и приемным порталом КВЛ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Р38 появились микротрещины. | 4.1.3, В результате изменения свойств материала (фарфора, эксплуатация более 40 лет) и ветровых нагрузок на шлейф от изолятора фазы «А» до приемного портала, произошла потеря прочности материала опорного изолятора, с образованием в нижней части микро трещин изолятора фазы «А» на участке ошиновки 110 кВ между ЛР-110 и приемным порталом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: микро трещины изолятора на между ЛР-110 КВЛ Р20-А20 II цепь и приемным порталом КВЛ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Р38. между ЛР-110 КВЛ Р20-А20 II цепь и приемным порталом КВЛ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Р38.
1975 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ ТП111 - ТП112 №2 | 86 | 2025-03-27 09:40 | 2025-03-27 18:17 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств в следствии влияния коррозии | 4.12, В следствии влияния коррозии на оболочку кабеля произошло попадание влаги, что привело к межфазному замыканию на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ 10 кВ ТП111-ТП112 №2 КЛ 10 кВ ТП111-ТП112 №2
1976 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 35 | КЛ 35 кВ №159 | 85 | 2025-03-22 04:16 | 2025-04-02 21:53 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств в следствии длительной эксплуатации КЛ (более 31 года) | 4.12, В следствии нарушения изоляционных свойств на КЛ 35 кВ №159 произошел пробой кабеля с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 35 кВ №159 АОСБ 3х150
1977 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 35 | КЛ 35 кВ №159 | 83 | 2025-03-21 12:40 | 2025-03-21 22:54 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств в следствии длительной эксплуатации КЛ (более 31 года) | 4.12, В следствии нарушения изоляционных свойств на КЛ 35 кВ №159 произошел пробой кабеля с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ 35 кВ №159 АОСБ 3х150
1978 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 35 | КЛ 35 кВ №158 | 84 | 2025-03-21 12:40 | 2025-03-22 17:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств в следствии длительной эксплуатации КЛ (более 31 года) | 4.12, В следствии нарушения изоляционных свойств на КЛ 35 кВ №159 произошел пробой кабеля с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 35 кВ №158 АОСБ 3х150
1979 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ В2 – В1 ВЛ 110 кВ В2 – В1 | 78 | 2025-03-12 16:00 | 2025-03-13 11:10 | 3.4.8.5.2, Не согласованное выжигание сухой растительности неустановленными лицами. | 4.9.23, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ и землёй по продуктам горения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ и землёй на ВЛ 110 кВ В1-В2-В10 пролёты опор 7-8, 10-11
1980 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ ТП205-ТП210 | 77 | 2025-03-11 18:09 | 2025-03-14 02:46 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации соединительной муфты произошло нарушения изоляции в соединительной муфте на КЛ 6 кВ ТП210-ТП205 с последующим повреждением кабельной линии с межфазным замыкание на землю | 4.12, В следствии длительной эксплуатации соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП205-ТП210 произошло высыхание влагостойкого герметика, что повело за собой попадание влаги в разделку КЛ и дальнейшему пробою Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП205-ТП210 КЛ 6 кВ ТП205-ТП210
1981 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС КВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ ПП-2 КВЛ 110 кВ Койсуг – Р22 с отпайками | 79 | 2025-03-11 08:41 | 2025-03-11 21:05 | 3.4.8.5.2, Загрязнение пылевыми отложениями и реагентами поверхности изоляции покрышек КС при движении автотранспорта по автостраде с последующим их увлажнением в утренние часы. | 4.11, Перекрытие поверхности фарфоровой рубашки КС по поверхности из-за пылевых отложений и реагентов с увлажнением в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции КС-110 КВЛ Койсуг-Р22 ф. В. на КС-110 КВЛ Койсуг-Р22 ф. В. КС-110 КВЛ Койсуг-Р22 ф. В.
1982 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ №422 | 75 | 2025-03-05 12:55 | 2025-03-05 19:00 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации соединительной муфты произошло нарушения изоляции в соединительной муфте на КЛ 6 кВ №422 с последующим повреждением кабельной линии с межфазным замыкание на землю. | 4.7, В следствии длительной эксплуатации соединительной муфты на КЛ 6 кВ №422 произошло высыхание влагостойкого герметика, что повело за собой попадание влаги в разделку КЛ и дальнейшему пробою. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ 6 кВ №422 на КЛ 6 кВ №422 КЛ 6 кВ №422
1983 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ ТП7Р-ТП18Р | 62 | 2025-02-19 10:05 | 2025-02-20 12:07 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств | 4.1.3, В следствии нарушения изоляционных свойств на КЛ 6 кВ произошел пробой кабеля с межфазным замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ ТП7Р-ТП18Р на КЛ 6 кВ ТП7Р-ТП18Р АСБ
1984 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Р-1 ВЛ 110 кВ Р1 – Р5 с отпайкой на ПС Р33 | 54 | 2025-02-12 03:23 | 2025-02-12 23:38 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения на ПС 110 кВ Р1 ВЛ 110 кВ Р1-Р5 с отпайкой на ПС Р33 явилось повреждение КС-110 ВЛ Р5 ф.А. (разрушение фарфоровой изоляции) вследствии чего оголовник со шлейфом оторвался от КС последующим перекрытием на раму разьеденителя, что вызвало однофазное КЗ и не успешному АПВ. | 4.11, Пречиной повреждение КС-110 ВЛ Р5 ф. А является возникновение электрической дуги в результате пробоя изоляции между обкладками одной или нескольких секций последовательно соединённых пакетов секций, установленных внутри конденсатора связи, в следствии ухудшения диэлектрических свойств изоляции. Возникновение электрической дуги привело к увеличению давления в герметичной фарфоровой покрышке конденсатора, что привело к ее разрушению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение диэлектрических свойств изоляции КС вследствии эксплуатации более 25 лет. на КС-110 ВЛ Р5 ф. А КС-110 ВЛ Р5 ф. А
1985 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 35 | КЛ 35 кВ №157 | 50 | 2025-02-06 23:50 | 2025-02-07 10:07 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств герметизации соединительной муфты | 4.7, В следствии нарушения изоляционных свойств соединительной муфты на КЛ 35 кВ №157, произошло попадание влаги в разделку, что привело к пробою с замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: соединительная муфта на КЛ 35 кВ №157 АПвПу 1х240/50-35
1986 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ НГ-5 ВЛ 110 кВ НГ5 – КС3 с отпайками | 53 | 2025-02-05 09:35 | 2025-02-05 20:03 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ НГ5-КС3 с отпайками явился излом колонки ОСИ ф. "С" ОД-110 Т-1 у нижнего фланца с последующим падением в сторону ШР-110 Т-1 и прикосновением шлейфа к металлическому порталу, что вызвало однофазное КЗ. | 4.14, Причиной излом ОСИ ОД-110 Т-1 ф. "С" ПС 110 кВ НГ5 является длительный срок эксплуатации, который привел к разрушению покрытия швов армирующей связки (армировочного шва), образовались трещины керамического изолятора в месте заделки к нижнему фланцу через которые произошло насыщение влагой тела фарфора. В зимний период времени при отрицательных температурах окружающего воздуха влага, скопившаяся между телом фарфора и чугунным фланцем, замерзала, что приводило к нарушению целостности фарфора, образованию трещин и их увеличению в процессе эксплуатации. При проведении оперативных переключений, произошло механическое воздействие, которое привело к окончательному излому изолятора и потери несущей способности, что привело к последующему его падению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом колонки ОСИ ф. "С" на ПС 110 кВ НГ-5 ОД-110М/1000
1987 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №26-81 | 72 | 2025-02-04 14:45 | 2025-02-04 21:12 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации соединительной муфты произошло нарушения изоляции в соединительной муфте на КЛ 10 кВ №26-81 с последующим повреждением кабельной линии с межфазным замыкание на землю. | 4.1.3, В следствии длительной эксплуатации соединительной муфты на КЛ 10 кВ №26-81 (более 8 лет) произошло высыхание влагостойкого герметика, что повело за собой попадание влаги в разделку КЛ и дальнейшему пробою. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности соединительной муфты на КЛ-10 кВ ф.26-81 к РП-26 Стп-10-150/240
1988 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Р-20 – Р5 с отпайками ПС 110 кВ Р-6 | 69 | 2025-02-04 05:32 | 2025-02-04 17:13 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения Т-2 от ДЗТ явился излом опорного фарфорового изолятора ШР 110 кВ Т-2 фаза «В» у нижнего фланца в сторону Т-2, с последующим падением и прикосновением шлейфа к металлической раме, что вызвало однофазное КЗ. | 4.1.3, Причиной излома опорного фарфорового изолятора ШР 110кВ Т-2 фазы «В» ПС 110кВ Р-6 является длительный срок эксплуатации, который привел к разрушению покрытия швов армирующей связки (армировочного шва), образовались трещины керамического изолятора в месте заделки к нижнему фланцу через которые произошло насыщение влагой тела фарфора. В зимний период времени при отрицательных температурах окружающего воздуха влага, скопившаяся между телом фарфора и чугунным фланцем разъединителя, замерзала, что приводило к нарушению целостности фарфора, образованию трещин и их увеличению в процессе эксплуатации, это привело к окончательному излому изолятора и его падению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорного фарфорового изолятора на ШР 110кВ Т-2 фазы «В» ШР 110кВ Т-2 фазы «В»
1989 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ ГПП2Р28-ТП038 | 44 | 2025-01-31 11:10 | 2025-02-03 17:13 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств | 4.12, В следствии нарушения изоляционных свойств на КЛ 6 кВ произошел пробой кабеля с межфазным замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6кВ ГПП2 Р28-ТП038 КЛ 6кВ ГПП2 Р28-ТП038
1990 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ № 25ф2 | 40 | 2025-01-28 14:40 | 2025-01-30 17:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств | 4.12, В следствии нарушения изоляционных свойств на КЛ 6 кВ №25ф2 произошел пробой изоляции с межфазным замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КВЛ 6 кВ №25ф2 КВЛ 6 кВ №25ф2
1991 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ ТП087 - ТП088 №1 | 36 | 2025-01-24 14:30 | 2025-02-07 17:55 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств | 4.12, В следствии нарушения изоляционных свойств на КЛ 10 кВ ТП086-ТП087 №1 (70ф17) произошел пробой изоляции с межфазным замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 10 кВ ТП086-ТП087 №1 на КЛ 10 кВ ТП086-ТП087 №1 КЛ 10 кВ ТП086-ТП087 №1
1992 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №70ф20 | 35 | 2025-01-24 12:57 | 2025-02-13 10:13 | 3.4.7.3.5, В связи с ухудшением изоляционных свойств кабеля произошло попадание влаги под оболочку кабеля. | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств на КЛ 10 кВ №70ф20 произошло межфазное замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции КЛ 10 кВ №70ф20 на КЛ 10 кВ №70ф20 КЛ 10 кВ №70ф20
1993 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №70ф13 | 34 | 2025-01-23 15:30 | 2025-01-23 23:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств | 4.12, В следствии нарушения изоляционных свойств на КЛ 10 кВ №70ф13 произошел пробой кабеля с межфазным замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ 10 кВ №70ф13 на КЛ 10 кВ №70ф13 КЛ 10 кВ №70ф13
1994 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | РП 10 кВ №70 (КЛ 10 кВ №70ф12) | 32 | 2025-01-22 17:20 | 2025-01-23 12:50 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств на КЛ 10 кВ №70ф12 произошел пробой изоляции с межфазным замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ 10 кВ №70ф12 на КЛ 10 кВ №70ф12 КЛ 10 кВ №70ф12
1995 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | РП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №2142 | 28 | 2025-01-21 10:20 | 2025-01-24 00:50 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляционных свойств | 4.12, В связи с длительной эксплуатации КЛ 10 кВ ТП2142-ТП2141 №2 (более 15 лет) произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к повреждению КЛ с межфазным замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционных свойств на КЛ 10 кВ ТП2142-ТП2141 №2 КЛ 10 кВ ТП2142-ТП2141 №2
1996 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | СДТУ | 110 | ЦЭС | 22 | 2025-01-14 12:39 | 2025-01-14 13:45 | 3.4.13.1, В результате зависания коммутатора NX-5124 №2 произошёл сбой в работе, что привело к сбою передачи телеинформации по прямым каналам с ПС 110 кВ БТ1, ПС 110 кВ Р3, ПС 110 кВ Р5, ПС 110 кВ Р19, РП25 в направлении ДЦ Ростовского РДУ. | 4.20, В результате сбоя программного обеспечения коммутатора NX-5124 №2, произошло нарушение маршрутов передачи данных по порту приема с ПО ЦЭС (переполнение LOG файлов аварийных событий), что привело к сбою передачи телеинформации по прямым каналам(основной/резервный) с ПС 110 кВ БТ1, ПС 110 кВ Р3, ПС 110 кВ Р5, ПС 110 кВ Р19, РП25 в направлении ДЦ Ростовского РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой маршрутизации коммутатора NX-5124 №2 на ПС 110 кВ БТ1, ПС 110 кВ Р3, ПС 110 кВ Р5, ПС 110 кВ Р19, РП25 ПС 110 кВ БТ1, ПС 110 кВ Р3, ПС 110 кВ Р5, ПС 110 кВ Р19, РП25
1997 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Р-32 | 20 | 2025-01-13 19:03 | 2025-01-14 05:41 | 3.4.9.3, Повреждение кабельной разделки КЛ 10 кВ №32-60 (МУП РТК) |  | 2025-01-13 19:03 | 2025-01-13 20:13
1998 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Р-38 | 16 | 2025-01-08 08:30 | 2025-01-08 14:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора фазы "А" КЛ 10 кВ №38-08 в результате длительной эксплуатации, более 25 лет (изменение свойств материалов и старение изоляции) | 4.11, Вследствие ухудшения изоляционных свойств проходного изолятора из-за длительной эксплуатации, произошло однофазное замыкании фазы "А" на заземленный участок корпуса ячейки №38-08, с последующим разрушением проходного изолятора ИП 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора фазы "А" КЛ 10 кВ №38-08 на проходной изолятор фазы "А" КЛ 10 кВ №38-08 проходной изолятор фазы "А" КЛ 10 кВ №38-08 | 2025-01-08 08:30 | 2025-01-08 14:25
1999 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ НЗБ – НГ1 с отпайкой на ПС НЗПМ | 15 | 2025-01-07 16:10 | 2025-01-07 19:58 | 3.4.8.5.2, Расстрел изоляторов неустановленным лицом. | 4.4.1, Разрушение изоляторов с последующим перекрытием по причине расстрела неизвестным лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ 35 кВ НЗБ – НЗПМ с отпайкой на ПС НГ1 П1М
2000 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Р-6 | 11 | 2025-01-03 00:25 | 2025-01-03 21:20 | 3.4.7.3.5, В связи с ухудшением изоляционных свойств кабеля произошло попадание влаги под оболочку кабеля, что привело к пробою с однофазным замыканием. | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств на КЛ 10 кВ №628 произошло однофазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ 10 кВ №628 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ 10 кВ №628 на КЛ 10 кВ №628 КЛ 10 кВ №628
2001 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ АС-1 | 10 | 2025-01-02 15:41 | 2025-01-03 03:18 | 3.4.7.3.5, В ходе длительной эксплуатации более 25 лет произошло изменение свойств материала кинематики коромысла привода ПЭ-11 В-10 ВЛ №105 | 4.2.1, Высокий износ кинематики коромысла произошел из-за изменения свойств материала в следствии длительной эксплуатации более 25 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: затирание кинематики коромысла привода ПЭ-11 В-10 ВЛ №105 на ПС 110 кВ АС-1 ВМП-10К-630-20 с ПЭ-11
2002 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №507 по ВЛ-6 кВ №2 | 394 | 2025-12-30 10:45 | 2025-12-30 12:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ 2 от КТП 6 кВ №507 по ВЛ 6 кВ №2 ПС РП 6 кВ №6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №34-35, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ 2 от КТП 6 кВ №507 по ВЛ 6 кВ №2 ПС РП 6 кВ №6, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 6 кВ №507. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №507 по ВЛ-6 кВ №2 Пролет:4*А 25 | 2025-12-30 10:45 | 2025-12-30 12:45
2003 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11-06 ПС 110 кВ АС11 | 401 | 2025-12-29 06:55 | 2025-12-29 09:27 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ №11-06 ПС 110 кВ АС11 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете оп. 13/2-13/3 фазы "А" и "С" и возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №11-06 ПС 110 кВ АС11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете оп. 13/2-13/3 фазы "А" и "С" на ВЛ 10 кВ №11-06 ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №11-06 ПС 110 кВ АС11 | 2025-12-29 06:55 | 2025-12-29 09:27
2004 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №507 по ВЛ-6 кВ №2 | 400 | 2025-12-27 14:05 | 2025-12-27 15:08 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ 2 от КТП 6 кВ №507 по ВЛ 6 кВ №2 ПС РП 6 кВ №6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №17-18, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ 2 от КТП 6 кВ №507 по ВЛ 6 кВ №2 ПС РП 6 кВ №6, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 6 кВ №507. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №507 по ВЛ-6 кВ №2 Пролет:4*А 25 | 2025-12-27 14:05 | 2025-12-27 15:08
2005 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №520 ВЛ 6 кВ №3 РП5 | 399 | 2025-12-27 00:18 | 2025-12-27 01:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ 1 от КТП 6 кВ №520 по ВЛ 6 кВ №3 ПС РП 6 кВ №6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №34-35, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ 1 от КТП 6 кВ №520, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 6 кВ №520. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ 1 от КТП 6 кВ №520 ВЛ 0,4 кВ 1 от КТП 6 кВ №520 | 2025-12-27 00:18 | 2025-12-27 01:25
2006 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-615 по ВЛ-10 кВ №101 | 398 | 2025-12-26 22:41 | 2025-12-26 23:53 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №615, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №15-16, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №615, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №615. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №615 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №615 | 2025-12-26 22:41 | 2025-12-26 23:53
2007 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10 кВ №109 | 397 | 2025-12-26 20:43 | 2025-12-26 22:24 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №109, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №17-18, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №109, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10 кВ №109 Пролет:4*А 16 | 2025-12-26 20:43 | 2025-12-26 22:24
2008 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 | 379 | 2025-12-19 15:53 | 2025-12-19 18:11 | 3.4.9.3, абонентской ТП 10 кВ №1621 Центрспас. |  | 2025-12-19 15:53 | 2025-12-19 18:11
2009 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №406 ПС 110 кВ АС4 | 378 | 2025-12-17 07:24 | 2025-12-17 10:54 | 3.4.9.3, повреждение за Р-617 на абонентской отпайке ООО "Юнипак" |  | 2025-12-17 07:24 | 2025-12-17 10:54
2010 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №228 | 384 | 2025-12-16 22:26 | 2025-12-16 23:34 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №228, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №5-6, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №228, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №228. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №228 Пролет:4*А 50 | 2025-12-16 22:26 | 2025-12-16 23:34
2011 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-181 по ВЛ-6 кВ №805 | 383 | 2025-12-16 21:06 | 2025-12-16 22:28 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6 кВ №181 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №22-23, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6 кВ №181, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 6 кВ №181. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-181 по ВЛ-6 кВ №805 Пролет:3*А 25 | 2025-12-16 21:06 | 2025-12-16 22:28
2012 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12-06 ПС 110 кВ АС12 | 375 | 2025-12-16 06:20 | 2025-12-16 07:25 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской ТП №1839 Ростоавтодор |  | 2025-12-16 06:20 | 2025-12-16 07:25
2013 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №705 от ПС АС-7 | 382 | 2025-12-15 10:38 | 2025-12-15 12:45 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской ТП №А0232 ИП Кравцов |  | 2025-12-15 10:38 | 2025-12-15 12:45
2014 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ АС4 | 376 | 2025-12-13 10:35 | 2025-12-13 16:24 | 3.4.9.3, абонентской ТП №1399 |  | 2025-12-13 10:35 | 2025-12-13 16:24
2015 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №499 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-122 по ВЛ-10 кВ №705 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-636 по ВЛ-10 кВ №101 ВЛ-0,4кВ ТП 10 кВ №78 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Салы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №520 ВЛ 6 кВ №3 РП5 | 366 | 2025-12-13 00:33 | 2025-12-14 13:34 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий в виде ветра 8-13 м/с с порывами до 15-21 м/с. произошли следующие технологические нарушения: ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №645 по ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 схлест проводов в пролете опор №№23-№24. ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №499 по ВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС11 схлест проводов в пролете опор №№11-№12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №645 по ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 схлест проводов в пролете опор №№8-№9. ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №122 по ВЛ-10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 схлест проводов в пролете опор №34-№35. ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №636 по ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 схлест проводов в пролете оп. №7-№8. ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №78 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Салы схлест проводов в пролете опор №4-№5. ВЛ 0,4 кВ 1 от КТП 6 кВ №520 по ВЛ 6 кВ №3 ПС РП 6 кВ №6 схлест в пролете опор №23-№24 | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных условий в виде ветра 10–14 м/с с порывами до 18 м/с. произошли следующие технологические нарушения: ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №645 по ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 схлест проводов в пролете опор №№23-№24. ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №499 по ВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС11 схлест проводов в пролете опор №№11-№12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №645 по ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 схлест проводов в пролете опор №№8-№9. ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №122 по ВЛ-10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 схлест проводов в пролете опор №34-№35. ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №636 по ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 схлест проводов в пролете оп. №7-№8. ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №78 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Салы схлест проводов в пролете опор №4-№5. ВЛ 0,4 кВ 1 от КТП 6 кВ №520 по ВЛ 6 кВ №3 ПС РП 6 кВ №6 схлест в пролете опор №23-№24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 Пролет:4*А 25, Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №499 Без марки, Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 Пролет:4*А 35, Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №122 по ВЛ-10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №122 по ВЛ-10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12, Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-636 по ВЛ-10 кВ №101 Пролет:4*А 25, Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №78 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Салы ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №78 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Салы, Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ 1 от КТП 6 кВ №520 по ВЛ 6 кВ №3 ПС РП 6 кВ №6 ВЛ 0,4 кВ 1 от КТП 6 кВ №520 по ВЛ 6 кВ №3 ПС РП 6 кВ №6 | 2025-12-13 00:33 | 2025-12-14 13:34
2016 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 | 373 | 2025-12-12 22:03 | 2025-12-13 02:59 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке за Р-624 |  | 2025-12-12 22:03 | 2025-12-13 02:59
2017 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ АС1 | 374 | 2025-12-12 19:23 | 2025-12-12 19:55 | 3.4.9.3, повреждение на отпайке ПАО "Газпром" |  | 2025-12-12 19:23 | 2025-12-12 19:55
2018 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 | 365 | 2025-12-08 05:45 | 2025-12-08 06:20 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ТП №1552 Бетонный узел |  | 2025-12-08 05:45 | 2025-12-08 06:20
2019 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №229 | 369 | 2025-12-07 23:05 | 2025-12-07 23:55 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №229, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №16-17, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №229, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №229. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №229 Пролет:5*А 50 | 2025-12-07 23:05 | 2025-12-07 23:55
2020 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №107 от ПС АС-1 | 368 | 2025-12-07 13:37 | 2025-12-07 15:03 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ №107 ПС 110 кВ АС1 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфов ф. "А", ф. "В" на РТП 10 кВ №675, схлест проводов с возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №107 ПС 110 кВ АС1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфов ф. "А", ф. "В" на РТП 10 кВ №675 на ВЛ 10 кВ №107 ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №107 ПС 110 кВ АС1 | 2025-12-07 13:37 | 2025-12-07 15:03
2021 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-463 по ВЛ-10 кВ №1103 | 362 | 2025-12-03 16:13 | 2025-12-03 18:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №463 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №21-22, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №463, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №463. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №463 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №463 | 2025-12-03 16:13 | 2025-12-03 18:45
2022 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №229 | 359 | 2025-11-29 14:34 | 2025-11-29 15:52 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №229 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №11-12, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №229, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №229. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №229 Пролет:5*А 50 | 2025-11-29 14:34 | 2025-11-29 15:52
2023 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №226 | 358 | 2025-11-26 02:10 | 2025-11-26 04:08 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №226 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №8-9, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №226, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №226. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №226 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №226 | 2025-11-26 02:10 | 2025-11-26 04:08
2024 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-136 по ВЛ 10кВ №414 | 357 | 2025-11-24 10:18 | 2025-11-24 12:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №136 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №6-7, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №136, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №136 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №136 | 2025-11-24 10:18 | 2025-11-24 12:50
2025 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-200 по ВЛ-10 кВ №3 | 355 | 2025-11-23 17:01 | 2025-11-23 19:19 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №200 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №17-18, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №200, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №200. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №200 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №200 | 2025-11-23 17:01 | 2025-11-23 19:19
2026 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Салы | 354 | 2025-11-23 13:33 | 2025-11-23 15:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Салы в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, в следствие чего произошел обрыв провода ф. "С"в пролете опор №6-7 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б. Салы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. "С"в пролете опор №6-7 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б. Салы ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б. Салы | 2025-11-23 13:33 | 2025-11-23 15:25
2027 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 | 348 | 2025-11-11 21:10 | 2025-11-11 23:22 | 3.4.8.2, обрыв провода фазы "А" в пролете опор №136-137 неустановленным сторонним транспортным средством по КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 | 4.4.1, следы схлеста, обрыв провода фазы "А" в пролете опор №136-137 неустановленным сторонним транспортным средством по КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста, обрыв провода фазы "А" в пролете опор №136-137 на КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 | 2025-11-11 21:10 | 2025-11-11 23:22
2028 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №704 от ПС АС-7 | 345 | 2025-11-10 07:50 | 2025-11-10 09:34 | 3.4.9.1.1, КВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ АС7 отключена по неотложной заявке №875 АО "Донэнерго" для устранения повреждения на ТП №823 АО "Донэнерго" |  | 2025-11-10 07:50 | 2025-11-10 09:34
2029 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-17 по ВЛ-10 кВ №655 | 341 | 2025-11-08 10:15 | 2025-11-08 11:03 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №17 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №3-3/1, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10 кВ №17, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №17 ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №17 | 2025-11-08 10:15 | 2025-11-08 11:03
2030 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-138 по ВЛ-6 кВ №807 | 342 | 2025-11-07 18:45 | 2025-11-07 19:55 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 6 кВ №138 по ВЛ 6 кВ № ПС 35 кВ АС8 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №11-12, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 6 кВ №138, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 в РУ 0,4 кВ на КТП 6 кВ №138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-138 по ВЛ-6 кВ №807 Пролет:4*А 35 | 2025-11-07 18:45 | 2025-11-07 19:55
2031 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Минстрой | 339 | 2025-11-03 09:58 | 2025-11-03 12:57 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Минстрой в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "А" и "С" в пролете опор №1/1-1/2 с возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Минстрой Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: хлест проводов ф. "А" и "С" в пролете опор №1/1-1/2 на КВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Минстрой КВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Минстрой | 2025-11-03 09:58 | 2025-11-03 12:57
2032 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-716 по ВЛ-10 кВ №105 | 340 | 2025-11-02 18:35 | 2025-11-02 19:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №716 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №1-2, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №716, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №716. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-716 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 25 | 2025-11-02 18:35 | 2025-11-02 19:20
2033 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №10-03 ПС 110 кВ АС10 | 337 | 2025-10-31 22:05 | 2025-10-31 23:07 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №10-03 ПС 110 кВ АС10 в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "Ф" и "В" в пролете опор №5-6 и возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №10-03 ПС 110 кВ АС10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-6 на КВЛ 10 кВ №10-03 ПС 110 кВ АС10 КВЛ 10 кВ №10-03 ПС 110 кВ АС10 | 2025-10-31 22:05 | 2025-10-31 23:07
2034 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-614 по ВЛ-10 кВ №105 | 336 | 2025-10-30 11:48 | 2025-10-30 13:53 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №614 по ВЛ 10 кВ № ПС 110 кВ АС1 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №14-15, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №614, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №614. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-614 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 25 | 2025-10-30 11:48 | 2025-10-30 13:53
2035 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №3Ф5 РП 10 кВ №3 ПС 110 кВ АС15 | 335 | 2025-10-28 14:50 | 2025-10-28 16:43 | 3.4.8.1, схлест проводов в результате стороннего воздействия неустановленной техники | 4.4.1, схлест проводов ф. "А" и "В"в пролете опор №7-№8 в результате стороннего воздействия неустановленной техники с возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №1 3ф5 РП 10 кВ №3 ПС 110 кВ АС15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест в пролете опор №7-№8 в результате стороннего воздействия неустановленной техники на КВЛ 10 кВ №1 3ф5 РП 10 кВ №3 ПС 110 кВ АС15 КВЛ 10 кВ №1 3ф5 РП 10 кВ №3 ПС 110 кВ АС15 | 2025-10-28 14:50 | 2025-10-28 16:43
2036 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 | 331 | 2025-10-28 04:08 | 2025-10-28 05:55 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №123-1242 и возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №123-1242 на КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 | 2025-10-28 04:08 | 2025-10-28 05:55
2037 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 | 327 | 2025-10-26 12:17 | 2025-10-26 15:12 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке за РТП-А0785 |  | 2025-10-26 12:17 | 2025-10-26 15:12
2038 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №240 КВЛ 10 кВ №441 ПС220 кВ Р4 (1-39) | 326 | 2025-10-25 14:23 | 2025-10-25 17:20 | 3.4.7.3.6, При воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №240 | 4.11, При воздействия ветровых нагрузок на протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №15-16, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №240, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №240. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №240 КВЛ 10 кВ №441 ПС220 кВ Р4 (1-39) ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №240 КВЛ 10 кВ №441 ПС220 кВ Р4 (1-39) | 2025-10-25 14:23 | 2025-10-25 17:20
2039 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-163 по ВЛ-10 кВ №1212 | 325 | 2025-10-24 10:37 | 2025-10-24 13:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №163 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №12-13, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №163, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №163. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-163 по ВЛ-10 кВ №1212 Пролет:5*А 35 | 2025-10-24 10:37 | 2025-10-24 13:40
2040 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-124 по ВЛ-10 кВ №705 | 324 | 2025-10-24 08:40 | 2025-10-24 12:26 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №124 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №5-6, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №124, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-124 по ВЛ-10 кВ №705 Пролет:4*А 35 | 2025-10-24 08:40 | 2025-10-24 12:26
2041 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104 по ВЛ-10 кВ №705 | 322 | 2025-10-24 05:55 | 2025-10-24 07:04 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №104 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №10-11, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №104, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104 по ВЛ-10 кВ №705 Пролет:4*А 35 | 2025-10-24 05:55 | 2025-10-24 07:04
2042 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-691 по ВЛ-10 кВ №405 | 318 | 2025-10-10 17:11 | 2025-10-10 19:28 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №691 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №18-19, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №691, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №691. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-691 по ВЛ-10 кВ №405 Пролет:4*А 25 | 2025-10-10 17:11 | 2025-10-10 19:28
2043 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-466 по ВЛ-10 кВ №1101 | 315 | 2025-10-06 11:42 | 2025-10-06 14:34 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №466 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №15-16, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №466, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №466. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-466 по ВЛ-10 кВ №1101 Пролет:4*А 25 | 2025-10-06 11:42 | 2025-10-06 14:34
2044 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №206 по ВЛ-10 кВ №3 | 316 | 2025-10-06 10:28 | 2025-10-06 13:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10 кВ №206 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №11-12, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "А" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №206, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №206. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ № 1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №206 ВЛ 0,4 кВ № 1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №206 | 2025-10-06 10:28 | 2025-10-06 13:15
2045 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-470 по ВЛ-10 кВ №1101 | 317 | 2025-10-06 08:46 | 2025-10-06 11:28 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №470 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №21-22, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №470, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №470. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-470 по ВЛ-10 кВ №1101 Пролет:4*А 25 | 2025-10-06 08:46 | 2025-10-06 11:28
2046 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 | 313 | 2025-10-06 08:20 | 2025-10-06 09:28 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств проходных изоляторов ф. "А" и "В" ТП 10 кВ №934 КВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств проходных изоляторов ф. "А" и "В" ТП 10 кВ №934 КВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло их разрушение с возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проходных изоляторов ф. "А" и "В" ТП 10 кВ №934 на КВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 КВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 | 2025-10-06 08:20 | 2025-10-06 09:28
2047 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС | 314 | 2025-10-06 01:55 | 2025-10-06 02:02 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф ."А" и "С"в пролете опор №43-44 и возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проводов ф ."А" и "С"в пролете опор №43-44 на ВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС ВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС | 2025-10-06 01:55 | 2025-10-06 02:02
2048 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 | 312 | 2025-10-05 17:00 | 2025-10-05 20:13 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "С" в пролете опор №69-70 и возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф. "А" и ф. "С" в пролете опор №69-70 на КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 | 2025-10-05 17:00 | 2025-10-05 20:13
2049 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-200 по ВЛ-10 кВ №3 | 309 | 2025-09-28 19:43 | 2025-09-28 20:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10 кВ №200 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №10-11, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "А" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №200, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №200. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ № 1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №200 ВЛ 0,4 кВ № 1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №200 | 2025-09-28 19:43 | 2025-09-28 20:40
2050 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №224 КВЛ 10 кВ №441 | 305 | 2025-09-19 08:40 | 2025-09-19 13:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10 кВ №224 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №20-21, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №224, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №224. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ № 1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №224 ВЛ 0,4 кВ № 1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №224 | 2025-09-19 08:40 | 2025-09-19 13:15
2051 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №107 от ПС АС-1 | 303 | 2025-09-18 20:40 | 2025-09-19 01:23 | 3.4.9.3, повреждение н абонентской ТП №1918 ООО "Ольгинское". |  | 2025-09-18 20:40 | 2025-09-19 01:23
2052 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 | 297 | 2025-09-12 18:55 | 2025-09-12 19:22 | 3.4.9.1.1, Повреждение оборудования КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 в смежной сетевой организации АО "Донэнерго". |  | 2025-09-12 18:55 | 2025-09-12 19:22
2053 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 от РП №6 | 298 | 2025-09-12 10:20 | 2025-09-12 14:52 | 3.4.8.5.2, наезд на опору №17 неустановленным транспортным средством | 4.4.1, сбита опора №17 ВЛ 6 кВ №1 от РП №6 неустановленным транспортным средством Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбита опора №17 ВЛ 6 кВ №1 от РП №6 на ВЛ 6 кВ №1 от РП №6 ВЛ 6 кВ №1 от РП №6 | 2025-09-12 10:20 | 2025-09-12 14:52
2054 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №657 | 288 | 2025-09-03 09:27 | 2025-09-03 17:09 | 3.4.7.3.7, Изменение свойств изолятора ввода 10 кВ ф. "А" КТП 10 кВ №29 по ВЛ 10 кВ №657 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.5, В результате изменений свойств изолятора ввода ф. "А" КТП 10 кВ №29 по ВЛ 10 кВ №657 в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло его разрушение с возникновением короткого замыкания и срабатыванием ПК-10 ф. "А" и ф. "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ввода ф. "А" на КТП-10 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №657 ТМ-100/10 | 2025-09-03 09:27 | 2025-09-03 17:09
2055 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 | 287 | 2025-09-02 19:42 | 2025-09-02 23:45 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской КТП ИП Шуткина А.Ю. |  | 2025-09-02 19:42 | 2025-09-02 23:45
2056 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №501 ПС 35 кВ АС5 | 283 | 2025-08-30 16:36 | 2025-08-30 18:03 | 3.4.9.3, повреждение на абонентском КТП УКДХ Аксайского район |  | 2025-08-30 16:36 | 2025-08-30 18:03
2057 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №197 КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Минстрой | 273 | 2025-08-12 19:03 | 2025-08-12 22:15 | 3.4.7.3.5, Изменение изоляционных свойств материала изоляторов 10 кВ фаза "А" и "В" на шинном мосту трансформатора Т-1 ТП 10 кВ №197 КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Минстрой в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение изоляционных свойств изоляторов 10 кВ фаза "А" и "В" на шинном мосту трансформатора Т-1, что привело к повреждению изоляторов 10 кВ фаза "А" и "В" на шинном мосту трансформатора Т-1 и срабатыванию ПК 10 кВ в ТП 10 кВ №197 КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Минстрой Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: шинном мосту трансформатора Т-1 на ТП 10 кВ №197 КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Минстрой ТП 10 кВ №197 КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Минстрой | 2025-08-12 19:03 | 2025-08-12 22:15
2058 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-463 по ВЛ-10 кВ №1103 | 267 | 2025-08-06 21:23 | 2025-08-06 23:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №463 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №19-19П1, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №463, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №463. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №463 по ВЛ 10 кВ №11-03 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №463 по ВЛ 10 кВ №11-03 | 2025-08-06 21:23 | 2025-08-06 23:25
2059 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10 кВ №196 КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Минстрой | 260 | 2025-08-03 11:57 | 2025-08-03 14:54 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств трансформатора ТП 10 кВ №196 по КВЛ 10 кв №3 от ПС 110 кВ Минстрой в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств трансформатора ТП 10 кВ №196 по КВЛ 10 кв №3 от ПС 110 кВ Минстрой в процессе длительной эксплуатации более 25 лет, по результатам испытаний выявлено, что при проведении измерения потерь холостого хода трансформатора, при малом напряжении происходит резкое возрастание тока, что свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоток. на КТП 10 кВ №196 КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Минстрой Трансформатор ТМ-250/10 | 2025-08-03 11:57 | 2025-08-03 14:54
2060 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-205 по ВЛ-10 кВ №3 | 258 | 2025-08-03 01:50 | 2025-08-03 03:07 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №205, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №9-10, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №205, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №205. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-205 по ВЛ-10 кВ №3 Пролет:4*А 25 | 2025-08-03 01:50 | 2025-08-03 03:07
2061 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 | 257 | 2025-08-02 21:33 | 2025-08-03 01:38 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС 12 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода ф. "А", ф. "В" на опоре №5/6, , схлест проводов с возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф. "А", ф. "В" на опоре №5/6, , схлест проводов на КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 | 2025-08-02 21:33 | 2025-08-03 01:38
2062 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 | 199 | 2025-07-31 23:05 | 2025-08-01 01:08 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10 кВ №231 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №27-28, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №231, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №231. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 | 2025-07-31 23:05 | 2025-08-01 01:08
2063 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №502 по ВЛ-6 кВ №4 | 259 | 2025-07-31 06:44 | 2025-07-31 10:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6 кВ №502 ВЛ 6 кВ №4 РП-6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №22-23, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "С" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6 кВ №502 ВЛ 6 кВ №4 РП-6, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №502. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №502 по ВЛ-6 кВ №4 Пролет:4*А 35 | 2025-07-31 06:44 | 2025-07-31 10:35
2064 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Салы | 206 | 2025-07-27 16:34 | 2025-07-27 16:38 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б. Салы в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №73-74 и возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Салы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №73-74 на КВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Салы КВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Салы | 2025-07-27 16:34 | 2025-07-27 16:38
2065 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 225 | 2025-07-26 18:31 | 2025-07-26 22:30 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской КТП №1603 СНТ Усадьба |  | 2025-07-26 18:31 | 2025-07-26 22:30
2066 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №3Ф6 РП 10 кВ №3 ПС 110 кВ АС15 | 230 | 2025-07-25 08:35 | 2025-07-25 15:52 | 3.4.7.3.5, Изменение изоляционных свойств муфты КВЛ 10 кВ 3ф6 РП 10 кВ №3 ПС 110 кВ АС15 в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, В результате изменений свойств изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло повреждение кабельной муфты на опоре №1 с возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ 3ф6 РП 10 кВ №3 ПС 110 кВ АС15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на опоре №1 на КВЛ 10 кВ 3ф6 РП 10 кВ №3 ПС 110 кВ АС15 КВЛ 10 кВ 3ф6 РП 10 кВ №3 ПС 110 кВ АС15
2067 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №5106 КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 | 235 | 2025-07-20 14:32 | 2025-07-20 15:57 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 10 кВ №5106 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №1-2, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 10 кВ №5106, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на ТП 10 кВ №5106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №5106 КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 Без марки | 2025-07-20 14:32 | 2025-07-20 15:57
2068 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Салы | 234 | 2025-07-20 12:10 | 2025-07-20 13:44 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской КТП №1791 СНТ Ореховая роща |  | 2025-07-20 12:10 | 2025-07-20 13:44
2069 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 | 244 | 2025-07-19 11:00 | 2025-07-19 12:10 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской ТП №1019 Худабердиев |  | 2025-07-19 11:00 | 2025-07-19 11:59
2070 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №704 от ПС АС-7 | 243 | 2025-07-19 10:30 | 2025-07-19 12:20 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской ТП №1708 по ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ АС7 |  | 2025-07-19 10:30 | 2025-07-19 12:20
2071 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 | 242 | 2025-07-19 10:20 | 2025-07-19 10:35 | 3.4.9.3, повреждение на абонентском участке РНИИРС по КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 |  | 2025-07-19 10:20 | 2025-07-19 10:35
2072 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10кВ №14-06 ПС 35 кВ АС14 | 241 | 2025-07-19 09:40 | 2025-07-19 14:51 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ № 14-06 ПС 35 кВ АС 14 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв вязки ф. "С", на опоре №3/6, схлест проводов с возникновением короткого замыкания по КВЛ №1406 ПС 35 кВ АС 14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф. "С" на опоре №3/6 на КВЛ №1406 ПС 35 кВ АС 14 КВЛ №1406 ПС 35 кВ АС 14 | 2025-07-19 09:40 | 2025-07-19 14:51
2073 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12 | 240 | 2025-07-19 06:10 | 2025-07-19 17:24 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской ТП № 1710.ТП, КТП №1874 Мегалит |  | 2025-07-19 06:10 | 2025-07-19 17:24
2074 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 | 239 | 2025-07-18 18:25 | 2025-07-18 21:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10 кВ №231 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №9-10, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №231, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №231. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 Пролет:5*А 50 | 2025-07-18 18:25 | 2025-07-18 21:05
2075 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №519 по ВЛ-6 кВ №3 | 233 | 2025-07-17 21:10 | 2025-07-17 23:38 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 6 кВ №519, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №16-17, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "С" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6кВ №519 , что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №519. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6 кВ №519 ВЛ 6 кВ №3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6 кВ №519 ВЛ 6 кВ №3 | 2025-07-17 21:10 | 2025-07-17 23:38
2076 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10 кВ №494 ВЛ 10 кВ №11-01 ПС 110 кВ АС11 | 232 | 2025-07-14 17:33 | 2025-07-14 21:56 | 3.4.12.5.2, Эксплуатация силового трансформатора в условиях повышенных температур. Значительное повышение температуры окружающего воздуха до 40-42 °С в течение длительного времени. | 4.12, 08.07.2024 в Аксайском районе наблюдалось значительное повышение температуры окружающего воздуха до 40-42 °С. Так как эксплуатация силового трансформатора КТП №494 происходит с естественной циркуляцией воздуха, то в КТП, с учетом нагрева самого трансформатора, произошло повышение температуры до 50 °С. Эксплуатация оборудования в условиях повышенных температур, привело к снижению электроизоляционных свойств изоляции обмоток трансформатора, что, при сопутствующем увеличении токов нагрузки , привело к пробою изоляции в высоковольтных обмотках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание высоковольтной обмотки 10кВ силового трансформатора на КТП №494 на КТП 10 кВ №494 ВЛ 10 кВ №11-01 ПС 110 АС11 КТП 10 кВ №494 ВЛ 10 кВ №11-01 ПС 110 АС11 | 2025-07-14 17:33 | 2025-07-14 21:56
2077 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП 6 кВ №95 ВЛ 6 кВ №305 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №519 по ВЛ-6 кВ №3 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-704 по ВЛ-10 кВ №405 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-707 по ВЛ-10 кВ №103 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-470 по ВЛ-10 кВ №1101 | 202 | 2025-07-12 16:53 | 2025-07-14 03:45 | 3.4.12.2.1, 1. Аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6 кВ №95 ВЛ 6 кВ №305. Социально значимых потребителей нет. Обесточены потребители г.Аксай ул Строителей(частично). При осмотре обнаружен схлест проводов ф. "А" и ф."В" в пролете опор №1-№2.Устранено. Электроснабжение потребителей восстановлено в 18:05. Погодные условия: Ветер 7–12 м/с с порывами до 20-24 м/с. 2. Аварийное отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6 кВ №519 ВЛ 6 кВ №3 РП 6 кВ №6. ВЛ в осмотре, 1 бригада, 1 автомобиль. Социально значимых потребителей нет. Обесточены потребители п. Красный Сад( частично, ул. Есенина, ул Крылова, ул Лермонтова). Домовладений-33. При осмотре обнаружен схлест проводов в пролете опор №11-№12. Устранено. Электроснабжение потребителей восстановлено в 02:10 14.07.25. Погодные условия: Ветер 7–12 м/с с порывами до 20-24 м/с. 3. Аварийное отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №704 ВЛ 10 кВ №405 ПС 110 кВ АС4. ВЛ в осмотре, 1 бригада, 1 автомобиль. Социально значимых потребителей нет. Обесточены потребители х. Истомино (частично, ул. Победы). Домовладений-54. При осмотре обнаружен схлест проводов в пролете опор №34-№35. Устранено. Электроснабжение потребителей восстановлено в 03:20 14.07.25. Погодные условия: Ветер 7–12 м/с с порывами до 20-24 м/с. 4. Аварийное отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №707 ВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1. ВЛ в осмотре, 1 бригада, 1 автомобиль. Социально значимых потребителей нет. Обесточены потребители х.Островского (частично, ул.Советская, ул. Пушкина). Домовладений-43. При осмотре обнаружен схлест проводов в пролете опор №18-№19. Устранено. Электроснабжение потребителей восстановлено в 03:45 14.07.25. Погодные условия: Ветер 7–12 м/с с порывами до 20-24 м/с. 5. Аварийное отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №470 ВЛ 10 кВ №11-01 ПС 110 кВ АС11. ВЛ в осмотре, 1 бригада, 1 автомобиль. Социально значимых потребителей нет. Обесточены потребители ст. Мишкинская (частично). Домовладений-45. При осмотре обнаружен схлест проводов в пролете опор №34-№35. Устранено. Электроснабжение потребителей восстановлено в 00:45 14.07.25. Погодные условия: Ветер 7–12 м/с с порывами до 20-24 м/с. | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных условий в виде ветра 7–12 м/с с порывами до 20-24 м/с. произошли следующие технологические нарушения : 1. ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6 кВ №95 ВЛ 6 кВ №305 схлёст проводов в пролете опор №1-№2. 2. ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6 кВ №519 ВЛ 6 кВ №3 РП 6 кВ №6 схлёст проводов в пролете опор №11-№12. 3. ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №704 ВЛ 10 кВ №405 схлёст проводов в пролете опор №34-№35. 4. ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №707 ВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 схлёст проводов в пролете опор №18-№19. 5. ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №470 ВЛ 10 кВ №11-01 схлёст проводов в пролете опор №34-№35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ТП 6 кВ №95 ВЛ 6 кВ №305 Без марки, Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6 кВ №519 ВЛ 6 кВ №3 РП 6 кВ №6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6 кВ №519 ВЛ 6 кВ №3 РП 6 кВ №6, Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-704 по ВЛ-10 кВ №405 Без марки, Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-707 по ВЛ-10 кВ №103 Пролет:3*А 25, Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-470 по ВЛ-10 кВ №1101 Пролет:3*А 16 | 2025-07-12 16:53 | 2025-07-14 03:45
2078 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4 | 209 | 2025-07-09 01:45 | 2025-07-09 03:12 | 3.4.7.3.5, Изменение изоляционных свойств концевой муфты КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, По причине ухудшения изоляционных свойств концевой муфты в ячейке В-10 №441 произошло межфазное замыкание, в следствии чего произошло отключение от ЗДЗ В-10 №441 ПС 220 кВ Р4 и КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ №ТП233-ТП229№1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции концевой муфты в ячейке В-10 №441 на КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 | 2025-07-09 01:45 | 2025-07-09 03:12
2079 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №409 от ПС АС-4 | 211 | 2025-07-08 15:36 | 2025-07-08 19:08 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изолятора ВЛ 10 кВ №409 от ПС 110 кВ АС4 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора Ф"С", повреждение изолятора на опоре №99 по ВЛ 10 кВ №409 от ПС 110 кВ АС4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на опоре №99 на ВЛ 10 кВ №409 от ПС 110 кВ АС4 ВЛ 10 кВ №409 от ПС 110 кВ АС4
2080 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №608 КВЛ 10 кВ №101 (1-34) | 207 | 2025-07-07 12:50 | 2025-07-07 14:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №608 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №18-19, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №608, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №608. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №608 КВЛ 10 кВ №101 (1-34) Пролет:4*А 25 | 2025-07-07 12:50 | 2025-07-07 14:50
2081 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 | 194 | 2025-07-03 00:10 | 2025-07-03 02:45 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП №1018 ИП Бзезов И.С. |  | 2025-07-03 00:10 | 2025-07-03 02:45
2082 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | РП 10 кВ №3 ПС 110 кВ АС15 | 195 | 2025-07-01 18:10 |  | 3.4.13.3.1, Дефект изготовления ТЛС-40/10 УХЛ2 привел к витковому замыканию обмотки ВН ф.А и С. | 4.12, В результате заводского дефекта изоляции обмоток трансформатора произошло витковое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое замыкание ф.А и С. на РП 10 кВ №3 ПС 110 кВ АС15 РП 10 кВ №3 ПС 110 кВ АС15
2083 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15 | 193 | 2025-07-01 11:50 | 2025-07-01 15:51 | 3.4.8.1, при несанкционированном бурении неустановленным лицом повреждена КВЛ 10 кВ №15-13 до опоры №1 | 4.4.1, на участке от ПС 110 кВ АС 15 до опоры №1 при несанкционированном бурении неустановленным лицом повреждена КВЛ 10 кВ №15-13 в 30 метров от ПС 110 кВ АС15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение при несанкционированном бурении на участке от ПС 110 кВ АС 15 до опоры №1 на КВЛ 10 кВ №15-13 в 30 метров от ПС 110 кВ АС15. КВЛ 10 кВ №15-13 в 30 метров от ПС 110 кВ АС15. | 2025-07-01 11:50 | 2025-07-01 15:51
2084 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №405 от ПС АС-4 | 191 | 2025-06-28 12:19 | 2025-06-28 13:17 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской ТП№1006 ООО "Азия" по КВЛ №405 ПС 110 кВ АС4 |  | 2025-06-28 12:19 | 2025-06-28 13:17
2085 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12-06 ПС 110 кВ АС12 | 183 | 2025-06-19 17:22 | 2025-06-19 19:15 | 3.4.9.3, Повреждение на потребительской отпайке "Ростовавтодор". |  | 2025-06-19 17:22 | 2025-06-19 19:15
2086 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 | 181 | 2025-06-19 11:10 | 2025-06-19 15:16 | 3.4.8.2, Проезд крупногабаритной техники под проводами ВЛ | 4.4.1, в процессе передвижения с поднятым кузовом после разгрузки земли, кузовом зацепил провод фазы «А», что привело к срыву штыревых изоляторов на опорах №111, №112 КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревых изоляторов на опорах №111, №112 на КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 | 2025-06-19 11:10 | 2025-06-19 15:16
2087 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 156 | 2025-05-29 14:16 | 2025-05-29 15:08 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке СНТ Усадьба к ТП №1603 (обрыв проводов сторонним краном). |  | 2025-05-29 14:16 | 2025-05-29 15:08
2088 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №481 ВЛ 10 кВ №11-06 ПС 110 кВ АС11 | 154 | 2025-05-29 13:00 | 2025-05-29 15:31 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств трансформатора ТП 10 кВ №481 ВЛ 10 кВ №11-06 ПС 110 кВ АС11 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств трансформатора ТП 10 кВ №481 ВЛ 10 кВ №11-06 ПС 110 кВ АС11 в процессе длительной эксплуатации более 25 лет, по результатам испытаний выявлено, что при проведении измерения потерь холостого хода трансформатора, при малом напряжении происходит резкое возрастание тока, что свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток. на ТП 10 кВ №481 ВЛ 10 кВ №11-06 ПС 110 кВ АС11 ТП 10 кВ №481 ВЛ 10 кВ №11-06 ПС 110 кВ АС11 | 2025-05-29 13:00 | 2025-05-29 15:31
2089 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №5408 (481) ВЛ 10 кВ №11-09 | 153 | 2025-05-29 12:20 | 2025-05-29 14:55 | 3.4.8.4, После прохождения комплекса неблагоприятных погодных условий, произошел наброс постороннего предмета на провод фазы А по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №481 ВЛ 10 кВ №11-09 |  | 2025-05-29 12:20 | 2025-05-29 14:55
2090 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №704 от ПС АС-7 | 142 | 2025-05-28 05:35 | 2025-05-28 06:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий ( сильный ветер с порывами до 15-20 м/с произошло разрушение изолятора на опоре № 28, схлест проводов с возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ АС7 | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных условий ( сильный ветер с порывами до 20 м/с произошло разрушение изолятора на опоре № 28, схлест проводов с возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ АС7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре № 28, схлест проводов на ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ АС7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре № 28 на ВЛ-10кВ №704 от ПС АС-7 Опора П10-3 | 2025-05-28 05:35 | 2025-05-28 06:50
2091 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №516 по ВЛ-6 кВ №4 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-137 по ВЛ-6 кВ №805 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-470 по ВЛ-10 кВ №1101 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №499 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-190 по ВЛ-10 кВ №702 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-730 по ВЛ-10 кВ №105 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №506 по ВЛ-6 кВ №4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №499 | 135 | 2025-05-26 17:15 | 2025-05-28 17:58 | 3.4.12.2.1, Природные воздействия Аварийное отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 6 кВ №516 ВЛ 6 кВ №4 РП-6. ВЛ в осмотре , 1 бригада, 1 автомобиль. Социально значимых потребителей нет. Обесточены потребители п. Красный Сад (частично, ул. Ветеранов, Лунева). Домовладений-104. население-325 человек. Осмотром ВЛ 0,4 кВ №1 обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводах фазы "А" и "В" в пролете опор №19-20. Прогноз восстановления электроснабжения потребителей: 3 ч. Погодные условия: Ветер 10–12 м/с с порывами до 18 м/с Восточный Природные воздействия Аварийное отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 6 кВ №137 КВЛ 6 кВ №805. ВЛ в осмотре , 1 бригада, 1 автомобиль. Социально значимых потребителей нет. Обесточены потребители х. Большой Лог (частично, ул. Чеботарева). Домовладений-4. население-30 человек. Прогноз восстановления электроснабжения потребителей: 3 ч. При осмотре обнаружен схлёст проводов в пролете опор №23-№24. Электроснабжение потребителей восстановлено в 21:59 26.05.25. Погодные условия: Ветер 6–8 м/с с порывами до 16 м/с Восточный Природные воздействия Аварийное отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №470 КВЛ 10 кВ №11-01. ВЛ в осмотре , 1 бригада, 1 автомобиль. Социально значимых потребителей нет. Обесточены потребители ст. Мишкинская (частично, ул. Мира). Домовладений-57. население-65 человек. Прогноз восстановления электроснабжения потребителей: 3 ч. При осмотре обнаружен схлёст проводов в пролете опор №31-№32. Электроснабжение потребителей восстановлено в 23:22 26.05.25 Погодные условия: Ветер 6–8 м/с с порывами до 16 м/с Восточный Природные воздействия Аварийное отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №499 по КВЛ 10 кВ №11-03. ВЛ в осмотре, 1 бригада, 1 автомобиль. Социально значимых потребителей нет. Обесточены потребители х. Александровка ( ул. Донская, ул.1 мая). Домовладений-64. население-120 человек. Прогноз восстановления электроснабжения потребителей: 3 ч. При осмотре обнаружен схлёст проводов в пролете опор №28-№29. Электроснабжение потребителей восстановлено в 14:55 27.05.25. Погодные условия: Ветер 5–7 м/с с порывами до 15 м/с Юго-восточный Природные воздействия Аварийное отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №190 по КВЛ 10 кВ №702. ВЛ в осмотре, 1 бригада, 1 автомобиль. Социально значимых потребителей нет. Обесточены потребители п. Водопадный ( ул. Самшитовая, ул.Виноградная). Домовладений-13. население-28 человек. Прогноз восстановления электроснабжения потребителей: 3 ч. При осмотре обнаружен схлёст проводов в пролете опор №9-№10. Электроснабжение потребителей восстановлено в 17:25 27.05.25. Погодные условия: Ветер 5–7 м/с с порывами до 15 м/с Юго-восточный Природные воздействия Аварийное отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №730 КВЛ 10 кВ №105. ВЛ в осмотре , 1 бригада, 1 автомобиль. Социально значимых потребителей нет. Обесточены потребители х. Черюмкин (ул. Центральная, ул. Набережная). Домовладений-26. население-54 человек. Прогноз восстановления электроснабжения потребителей: 3 ч. При осмотре обнаружен схлёст проводов в пролете опор №6-№7. Электроснабжение потребителей восстановлено в 18:28 27.05.25. Погодные условия: Ветер 5–7 м/с с порывами до 15 м/с Юго-восточный Природные воздействия Аварийное отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 6 кВ №506 КВЛ 6 кВ №4. ВЛ в осмотре , 1 бригада, 1 автомобиль. Социально значимых потребителей нет. Обесточены потребители п. Красный Сад(ул. Вишневая, ул. Жукова). Домовладений-25. население-51 человек. Прогноз восстановления электроснабжения потребителей: 3 ч. При осмотре обнаружен схлёст проводов в пролете опор №9-№10. Электроснабжение потребителей восстановлено в 19:35 27.05.25. Погодные условия: Ветер 5–7 м/с с порывами до 15 м/с Юго-восточный Природные воздействия Аварийное отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №499. ВЛ в осмотре , 1 бригада, 1 автомобиль. Социально значимых потребителей нет. Обесточены потребители х. Александровка (частично, ул. Донская, 1го мая,коммунистическая), 64 домовладений. Обнаружен схлёст проводов в пролёте опор №31-32. Погодные условия: Ветер 5–7 м/с с порывами до 15 м/с Юго-восточный | 4.1.5, 26.05.2025 При внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 6 кВ №516 ВЛ 6 кВ №4 РП-6. обнаружен схлёст проводов в пролете опор №19-№20. Природные воздействия Погодные условия: Ветер 10–12 м/с с порывами до 18 м/с Восточный 26.05.2025 При внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 6 кВ №137 КВЛ 6 кВ №805 обнаружен схлёст проводов в пролете опор №23-№24. Природные воздействия Погодные условия: Ветер 6–8 м/с с порывами до 16 м/с Восточный 26.05.2025 При внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №470 КВЛ 10 кВ №11-01 обнаружен схлёст проводов в пролете опор №31-№32. Природные воздействия Погодные условия: Ветер 6–8 м/с с порывами до 16 м/с Восточный 27.05.2025 При внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №499 по КВЛ 10 кВ №11-03 обнаружен схлёст проводов в пролете опор №28-№29. Природные воздействия Погодные условия: Ветер 5–7 м/с с порывами до 15 м/с Юго-восточный 27.05.2025 При внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №190 по КВЛ 10 кВ №702 обнаружен схлёст проводов в пролете опор №9-№10. Природные воздействия Погодные условия: Ветер 5–7 м/с с порывами до 15 м/с Юго-восточный 27.05.2025 При внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №730 КВЛ 10 кВ №105 обнаружен схлёст проводов в пролете опор №6-№7. Природные воздействия Погодные условия: Ветер 5–7 м/с с порывами до 15 м/с Юго-восточный 27.05.2025 При внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 6 кВ №506 КВЛ 6 кВ №4 обнаружен схлёст проводов в пролете опор №9-№10. Природные воздействия Погодные условия: Ветер 5–7 м/с с порывами до 15 м/с Юго-восточный 28.05.2025 При внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №499 обнаружен схлёст проводов в пролете опор №31-№32. Природные воздействия Погодные условия: Ветер 5–7 м/с с порывами до 15 м/с Юго-восточный Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 6 кВ №516 ВЛ 6 кВ №4 РП-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 6 кВ №516 ВЛ 6 кВ №4 РП-6, Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-137 по ВЛ-6 кВ №805 Пролет:3*А 25, Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-470 по ВЛ-10 кВ №1101 Пролет:4*А 25, Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №499 Без марки, Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-190 по ВЛ-10 кВ №702 Пролет:4*А 35, Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-730 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 25, Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 6 кВ №506 КВЛ 6 кВ №4 ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 6 кВ №506 КВЛ 6 кВ №4 | 2025-05-26 17:15 | 2025-05-28 17:58
2092 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-120 по ВЛ-10 кВ №1212 | 133 | 2025-05-22 21:39 | 2025-05-22 23:55 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №120, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №13-14, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №120, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-120 по ВЛ-10 кВ №1212 Пролет:4*А 25 | 2025-05-22 21:39 | 2025-05-22 23:55
2093 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12-04 от ПС АС-12 | 132 | 2025-05-22 09:45 | 2025-05-22 13:50 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа 10 кВ фаза "С" на опоре №1 с последующим схлестом | 4.11, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа 10 кВ фаза "С" на опоре №1 с последующим схлестом и возникновением межфазного короткого замыкания по КВЛ №12-04 ПС 110 кВ АС12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа 10 кВ фаза "С" на опоре №1 с на КВЛ №12-04 ПС 110 кВ АС12 КВЛ №12-04 ПС 110 кВ АС12 | 2025-05-22 09:45 | 2025-05-22 13:50
2094 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-716 по ВЛ-10 кВ №105 | 130 | 2025-05-21 11:00 | 2025-05-21 13:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10кВ №716, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №13-14, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10кВ №716, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №716. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-716 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 25 | 2025-05-21 11:00 | 2025-05-21 13:40
2095 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 | 128 | 2025-05-20 21:55 | 2025-05-20 23:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодный условий, сопровождающихся сильным дождем, грозой, порывами ветра до 15 м/с произошел обрыв шлейфа ф. "В" в пролете оп. №13-№14 по КВЛ 6 кВ №807 от ПС 35 кВ АС8 | 4.4.4, При воздействии неблагоприятных погодный условий, сопровождающихся сильным дождем, грозой, порывами ветра до 15 м/с произошел обрыв шлейфа ф. "В" в пролете оп. №13-№14 по КВЛ 6 кВ №807 от ПС 35 кВ АС8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф. "В" в пролете оп. №13-№14 на КВЛ 6 кВ №807 от ПС 35 кВ АС8 КВЛ 6 кВ №807 от ПС 35 кВ АС8 | 2025-05-20 21:55 | 2025-05-20 23:35
2096 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-172 по ВЛ-6 кВ №807 | 127 | 2025-05-19 13:14 | 2025-05-19 15:27 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10кВ №172, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №17-18, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "С" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10кВ №120, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №172. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-172 по ВЛ-6 кВ №807 Пролет:4*А 35 | 2025-05-19 13:15 | 2025-05-19 15:27
2097 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-120 по ВЛ-10 кВ №1212 | 125 | 2025-05-17 16:38 | 2025-05-17 18:19 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10кВ №120, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №10-11, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10кВ №120, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10кВ №120 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10кВ №120 | 2025-05-17 16:38 | 2025-05-17 18:19
2098 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №499 | 122 | 2025-05-17 12:59 | 2025-05-17 14:04 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10кВ №499 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №4-5, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10кВ №499, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №499. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10кВ №499 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10кВ №499 | 2025-05-17 12:59 | 2025-05-17 14:04
2099 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10кВ №657 ПС 110 кВ АС6 | 123 | 2025-05-17 10:40 | 2025-05-17 12:42 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода на РТП 10 кВ №3 Ф "С" по КВЛ 10 кВ № 657 ПС 110 кВ АС6 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло изменение механических свойств провода, что привело к обрыву шлейфа на РТП 10 кВ №3 Ф "С" по КВЛ 10 кВ № 657 ПС 110 кВ АС6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на РТП 10 кВ №3 Ф "С" на КВЛ 10 кВ № 657 ПС 110 кВ АС6 КВЛ 10 кВ № 657 ПС 110 кВ АС6 | 2025-05-17 10:40 | 2025-05-17 12:42
2100 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1212 от ПС АС-12 | 120 | 2025-05-14 21:16 | 2025-05-15 00:29 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №12-12 110 кВ АС 12 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода Ф"В" на опоре №1/5, повреждение изолятора Ф"С", схлест проводов с возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода Ф"В" на опоре №1/5, схлест проводов на КВЛ 10 кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12, повреждение изолятора Ф"С" на КВЛ 10 кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12 | 2025-05-14 21:16 | 2025-05-15 00:29
2101 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 | 116 | 2025-05-13 18:09 | 2025-05-13 18:56 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке за Р-169 |  | 2025-05-13 18:09 | 2025-05-13 18:56
2102 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №508 по ВЛ-6 кВ №2 | 108 | 2025-05-04 12:54 | 2025-05-04 13:55 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 6кВ №508, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №22-23, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6кВ №508, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №508. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №508 по ВЛ-6 кВ №2 Пролет:4*А 35 | 2025-05-04 12:54 | 2025-05-04 13:55
2103 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4 | 104 | 2025-04-22 15:59 | 2025-04-22 16:57 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа ф. "А" на Р-271 опора №1, схлест проводов с возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф. "А" на Р-271 опора №1, схлест проводов на КВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4 КВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4 | 2025-04-22 15:59 | 2025-04-22 16:57
2104 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ яч.2ф.8 РП-2 | 103 | 2025-04-20 03:38 | 2025-04-20 04:17 | 3.4.9.3, повреждение на абонентском участке за Р-219 |  | 2025-04-20 03:38 | 2025-04-20 04:17
2105 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-650 по ВЛ-10 кВ №101 | 96 | 2025-04-08 17:11 | 2025-04-08 18:02 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10кВ №650, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №36-37, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10кВ №650, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №650. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-650 по ВЛ-10 кВ №101 Пролет:4*А 25 | 2025-04-08 17:11 | 2025-04-08 18:02
2106 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №516 по ВЛ-6 кВ №4 | 92 | 2025-04-06 12:57 | 2025-04-06 15:23 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 6кВ №516, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №43-44, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "С" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6кВ №516 , что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №516. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6кВ №516 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6кВ №516 | 2025-04-06 12:57 | 2025-04-06 15:23
2107 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №227 | 82 | 2025-03-19 20:36 | 2025-03-19 21:48 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №227 по КВЛ 10 кВ №1547 ПС 110 кВ АС15, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №8п1-8п2, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №227 по КВЛ 10 кВ №1547 ПС 110 кВ АС15, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №227. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №227 Пролет:5*А 50 | 2025-03-19 20:36 | 2025-03-19 21:48
2108 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6 кВ №52 ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 | 80 | 2025-03-14 21:05 | 2025-03-14 22:52 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 6 кВ №52 по КВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №14-15, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6кВ №52 по КВЛ 6кВ №807 ПС 35кВ АС8, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 6 кВ №52 по КВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 6 кВ №52 по КВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 | 2025-03-14 21:05 | 2025-03-14 22:52
2109 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №233 | 76 | 2025-03-13 15:12 | 2025-03-13 16:54 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10 кВ №233 по КВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №15-16, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "С" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №233 по КВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №233. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10 кВ №233 по КВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10 кВ №233 по КВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4 | 2025-03-13 15:12 | 2025-03-13 16:54
2110 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №3Ф5 РП 10 кВ №3 ПС 110 кВ АС15 | 65 | 2025-02-25 00:27 | 2025-02-25 01:46 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке за Р оп. №1/1 к ТП 10 кВ №1969 ООО МЭС |  | 2025-02-25 00:27 | 2025-02-25 01:45
2111 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ КВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №802 от ПС АС-8 КВЛ 6 кВ №801 ПС 35 кВ АС8 | 64 | 2025-02-22 21:10 | 2025-02-23 04:33 | 3.4.8.5.2, При ДТП сбита стойка анкерной опоры №2 (совместный подвес ВЛ 6 кВ №802 и ВЛ 6 кВ №801), что стало причиной отключения ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8, ВЛ 6 кВ № 801 ПС 35 кВ АС8. | 4.4.1, При ДТП сбита стойка анкерной опоры №2 (совместный подвес ВЛ 6 кВ №802 и ВЛ 6 кВ №801), что стало причиной отключения ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8, ВЛ 6 кВ № 801 ПС 35 кВ АС8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбита стойка анкерной опоры №2 на ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8 ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8, сбита стойка анкерной опоры №2 на ВЛ 6 кВ № 801 ПС 35 кВ АС8 ВЛ 6 кВ № 801 ПС 35 кВ АС8 | 2025-02-22 21:10 | 2025-02-23 04:33
2112 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №501 ПС 35 кВ АС5 | 63 | 2025-02-22 09:33 | 2025-02-22 12:11 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ТП 10 кВ Насосная |  | 2025-02-22 09:33 | 2025-02-22 12:11
2113 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-184 по ВЛ-6 кВ №804 | 60 | 2025-02-19 14:33 | 2025-02-19 17:34 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 6 кВ №184 по КВЛ 6 кВ №804 ПС 35кВ АС8, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №20-21, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 6кВ №184 по КВЛ 6кВ №804 ПС 35кВ АС8, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-184 по ВЛ-6 кВ №804 Пролет:4*А 25 | 2025-02-19 14:33 | 2025-02-19 17:34
2114 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4 | 61 | 2025-02-19 11:40 | 2025-02-19 15:02 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке за Р-172 , вызванное работой сторонней строительной техники, повреждение ШФ изоляторов ф. "А" и "В" , изолятора ПС ф. "С" на оп. №1/1а. |  | 2025-02-19 11:40 | 2025-02-19 15:02
2115 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 | 58 | 2025-02-16 02:13 | 2025-02-16 04:13 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ № 12-13 ПС 110 кВ АС 12 в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа ф. "А" на анкерной ЖБ опоре №129Б в сторону Р-109 по КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВАС12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф. "А" на анкерной ЖБ опоре №129Б в сторону Р-109 на КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВАС12 КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВАС12 | 2025-02-16 02:13 | 2025-02-16 04:13
2116 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 | 55 | 2025-02-15 20:28 | 2025-02-15 21:46 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №645 по КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №5-6, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "С" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №645 по КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №645. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 Пролет:4*А 35 | 2025-02-15 20:28 | 2025-02-15 21:46
2117 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы | 57 | 2025-02-14 21:38 | 2025-02-14 22:59 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Салы в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) произошло снижение механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв ф "А" в пролете опор №24-№25 с возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Салы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ф "А" в пролете опор №24-№25 на КВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Салы КВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Салы | 2025-02-14 21:38 | 2025-02-14 22:59
2118 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12-04 от ПС АС-12 | 52 | 2025-02-10 09:16 | 2025-02-10 11:36 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала изоляции кабельной муфты на опоре №1 КВЛ 10 кВ №12-04 ПС 110 кВ АС12 | 4.12, В процессе длительной эксплуатации кабельной муфты , более 25 лет произошло снижение изоляционных свойств в результате чего произошел нагрев концевой кабельной муфты на опоре №1 КВЛ 10 кВ №12-04 ПС 110 кВ АС12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев кабельной муфты на опоре №1 на КВЛ 10 кВ №12-04 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ №12-04 ПС 110 кВ АС12 | 2025-02-10 09:16 | 2025-02-10 11:36
2119 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12-04 от ПС АС-12 | 51 | 2025-02-09 00:12 | 2025-02-09 09:13 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке за РСМ-2 |  | 2025-02-09 00:12 | 2025-02-09 09:13
2120 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №665 по ВЛ-10 кВ №111 | 49 | 2025-02-06 23:40 | 2025-02-07 01:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №665 по КВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №20-21, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "С" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №665 по КВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №665. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №665 по ВЛ-10 кВ №111 Пролет:4*А 35 | 2025-02-06 23:40 | 2025-02-07 01:00
2121 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 | 47 | 2025-02-06 12:05 | 2025-02-06 14:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №645 по КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №4-5, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №645 по КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №645. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 Пролет:4*А 25 | 2025-02-06 12:05 | 2025-02-06 14:05
2122 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС | 46 | 2025-02-05 17:10 | 2025-02-05 19:24 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №806 от ПС 110 кВ БОС по заявке №67 ГК Росавтодор |  | 2025-02-05 17:10 | 2025-02-05 19:24
2123 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-648 по ВЛ-10 кВ №101 | 67 | 2025-02-05 09:32 | 2025-02-05 10:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №648 по КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №6-7, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №648 по КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №648. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-648 по ВЛ-10 кВ №101 Пролет:4*А 25 | 2025-02-05 09:32 | 2025-02-05 10:40
2124 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-708 по ВЛ-10 кВ №101 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-413 по ВЛ-10 кВ №1003 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-118 по ВЛ-10 кВ №1212 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-437 по ВЛ-10 кВ №1005 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-133 по ВЛ-6 кВ №801 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-634 по ВЛ-10 кВ №101 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №403 ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ АС10 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 | 56 | 2025-02-04 12:01 | 2025-02-04 19:14 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошли схлесты проводов фаз "А" и "В": пролет опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-708 по ВЛ-10 кВ №101; пролет опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-413 по ВЛ-10 кВ №1003; пролет опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-118 по ВЛ-10 кВ №1212; пролет опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-437 по ВЛ-10 кВ №1005; пролет опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-133 по ВЛ-6 кВ №801; пролет опор №46-47 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-634 по ВЛ-10 кВ №101; пролет опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №403 ВЛ 10 кВ №1005; пролет опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102; | 4.1.5, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде мокрого снега, сильным налипанием мокрого снега диаметром 107 мм произошли схлесты проводов фаз "А" и "В": пролет опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-708 по ВЛ-10 кВ №101; пролет опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-413 по ВЛ-10 кВ №1003; пролет опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-118 по ВЛ-10 кВ №1212; пролет опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-437 по ВЛ-10 кВ №1005; пролет опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-133 по ВЛ-6 кВ №801; пролет опор №46-47 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-634 по ВЛ-10 кВ №101; пролет опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №403 ВЛ 10 кВ №1005; пролет опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102; Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-708 по ВЛ-10 кВ №101 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-708 по ВЛ-10 кВ №101, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-413 по ВЛ-10 кВ №1003 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-413 по ВЛ-10 кВ №1003, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-118 по ВЛ-10 кВ №1212 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-118 по ВЛ-10 кВ №1212, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-437 по ВЛ-10 кВ №1005 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-437 по ВЛ-10 кВ №1005, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-133 по ВЛ-6 кВ №801 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-133 по ВЛ-6 кВ №801, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-634 по ВЛ-10 кВ №101 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-634 по ВЛ-10 кВ №101, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №403 ВЛ 10 кВ №1005 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №403 ВЛ 10 кВ №1005, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 | 2025-02-04 12:01 | 2025-02-04 19:14
2125 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ КВЛ КВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) | КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 КВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 КВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 КВЛ 10 кВ №10-03 ПС 110 кВ АС10 КВЛ 10 кВ №11-09 ПС 110 кВ АС11 КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 ВЛ-10 кВ №1212 от ПС АС-12 ВЛ-10 кВ №653 ПС АС-6 КВЛ 10кВ №657 ПС 110 кВ АС6 ВЛ-10кВ №405 от ПС АС-4 ВЛ 10 кВ №11-01 ПС 110 кВ АС11 КВЛ 6 кВ №806 ПС 35 кВ АС8 | 45 | 2025-02-04 04:47 | 2025-02-04 20:23 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде мокрого снега, сильным налипанием мокрого снега диаметром 107 мм произошло: схлёст проводов в пролете опор №78-79 ВЛ №12-07 ПС 110 кВ АС12; схлёст проводов в пролете опор №3/5-3/6 КВЛ №111 ПС 110 кВ АС1;. схлёст проводов в пролете опор №82-83 КВЛ №14-07 ПС 35 кВ АС14; схлёст проводов в пролете опор №146-147 КВЛ №103 ПС 110 кВ АС1; схлест провода в пролете опор 36-37 КВЛ №706 ПС 35 кВ АС7; схлёст проводов в пролете опор №41-42 КВЛ №10-03 ПС 110 кВ АС10; схлёст проводов в пролете опор №198-199 КВЛ №11-09 ПС 110 кВ АС11; схлест провода в пролете опор 107-108 КВЛ №505 ПС 35 кВ АС5; схлест провода в пролете опор 83-84 КВЛ №12-12 ПС 110 кВ АС12; схлёст проводов в пролете опор №37-№38 КВЛ №653 ПС 110 кВ АС6; схлёст проводов в пролете опор №32-33, 66-67, перегорание ПК 10 ф. В на КТП 10кВ №29. схлёст проводов в пролете опор №32-33 КВЛ №405 ПС 110 кВ АС4; схлёст проводов в пролете опор №4/4-4/5 КВЛ №1101 ПС 110 кВ АС11; повреждение КЛ 6 кВ в пролете опор 9-10 КВЛ №806 ПС 35 кВ АС8. | 4.1.5, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде мокрого снега, сильным налипанием мокрого снега диаметром 107 мм произошло: схлёст проводов в пролете опор №78-79 ВЛ 10кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12; схлёст проводов в пролете опор №3/5-3/6 КВЛ 10кВ №111 ПС 110 кВ АС1;. схлёст проводов в пролете опор №82-83 КВЛ 10кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14; схлёст проводов в пролете опор №146-147 КВЛ 10кВ №103 ПС 110 кВ АС1; схлест провода в пролете опор 36-37 КВЛ 10кВ №706 ПС 35 кВ АС7; схлёст проводов в пролете опор №41-42 КВЛ 10кВ №10-03 ПС 110 кВ АС10; схлёст проводов в пролете опор №198-199 КВЛ 10кВ №11-09 ПС 110 кВ АС11; схлест провода в пролете опор 107-108 КВЛ 10кВ №505 ПС 35 кВ АС5; схлест провода в пролете опор 83-84 КВЛ 10кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12; схлёст проводов в пролете опор №37-№38 КВЛ 10кВ №653 ПС 110 кВ АС6; схлёст проводов в пролете опор №32-33, 66-67КВЛ 10кВ №657 ПС 110 кВ АС6, перегорание ПК 10 ф. В на КТП 10кВ №29. схлёст проводов в пролете опор №32-33 КВЛ 10кВ №405 ПС 110 кВ АС4; схлёст проводов в пролете опор №4/4-4/5 КВЛ 10кВ №1101 ПС 110 кВ АС11; повреждение КЛ 6 кВ в пролете опор 9-10 КВЛ 6кВ №806 ПС 35 кВ АС8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор №78-79 на ВЛ 10кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12, схлёст проводов в пролете опор №3/5-3/6 на КВЛ 10кВ №103 ПС 110 кВ АС1 КВЛ 10кВ №103 ПС 110 кВ АС1, схлёст проводов в пролете опор №82-83 на КВЛ 10кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 КВЛ 10кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14, схлёст проводов в пролете опор №146-147 на КВЛ 10кВ №10-03 ПС 110 кВ АС10 КВЛ 10кВ №10-03 ПС 110 кВ АС10, схлест провода в пролете опор 36-37 на КВЛ 10кВ №706 ПС 35 кВ АС7 КВЛ 10кВ №706 ПС 35 кВ АС7, схлёст проводов в пролете опор №41-42 на КВЛ 10кВ №10-03 ПС 110 кВ АС10 КВЛ 10кВ №10-03 ПС 110 кВ АС10, схлёст проводов в пролете опор №198-199 на КВЛ 10кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12, схлест провода в пролете опор 107-108 на КВЛ 10кВ №505 ПС 35 кВ АС5 КВЛ 10кВ №505 ПС 35 кВ АС5, схлест провода в пролете опор 83-84 на КВЛ 10кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12, схлёст проводов в пролете опор №37-№38 на КВЛ 10кВ №653 ПС 110 кВ АС6 КВЛ 10кВ №653 ПС 110 кВ АС6, схлёст проводов в пролете опор №32-33, 66-67 на КВЛ 10кВ №657 ПС 110 кВ АС6 КВЛ 10кВ №657 ПС 110 кВ АС6, перегорание ПК 10 ф. В на КТП 10кВ №29 КТП 10кВ №29, схлёст проводов в пролете опор №32-33 на КВЛ 10кВ №405 ПС 110 кВ АС4 КВЛ 10кВ №405 ПС 110 кВ АС4, схлёст проводов в пролете опор №4/4-4/5 на КВЛ 10кВ №1101 ПС 110 кВ АС11 КВЛ 10кВ №1101 ПС 110 кВ АС11, повреждение КЛ 6 кВ в пролете опор 9-10 на КВЛ 6кВ №806 ПС 35 кВ АС8 КВЛ 6кВ №806 ПС 35 кВ АС8 | 2025-02-04 04:47 | 2025-02-04 20:23
2126 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №802 от ПС АС-8 | 41 | 2025-01-29 12:04 | 2025-01-29 14:28 | 3.4.9.3, повреждение на абонентском КТП№1021 СНТ Надежда |  | 2025-01-29 12:04 | 2025-01-29 14:28
2127 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №802 от ПС АС-8 | 39 | 2025-01-27 13:49 | 2025-01-27 14:01 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской ТП 6 кВ №807 |  | 2025-01-27 13:49 | 2025-01-27 14:01
2128 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №305 ПС 35 кВ АС3 | 38 | 2025-01-25 19:24 | 2025-01-25 22:17 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ТП 6 кВ №1383 Аракян |  | 2025-01-25 19:24 | 2025-01-25 22:17
2129 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-19 по ВЛ-10 кВ №655 | 37 | 2025-01-24 17:40 | 2025-01-24 19:03 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №19 по КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №37-38, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №19 по КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-19 по ВЛ-10 кВ №655 Пролет:4*А 25 | 2025-01-24 17:40 | 2025-01-24 19:03
2130 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-184 по ВЛ-6 кВ №804 | 29 | 2025-01-22 18:06 | 2025-01-22 21:18 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 6 кВ №184 по КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №12-13, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "С" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 6 кВ №184 по КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-184 по ВЛ-6 кВ №804 Пролет:4*А 25 | 2025-01-22 18:06 | 2025-01-22 21:18
2131 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 | 30 | 2025-01-22 17:40 | 2025-01-22 22:26 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 ПС 110 кВ Р4, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №16-17, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 ПС 110 кВ Р4, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №231. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 Пролет:5*А 50 | 2025-01-22 17:40 | 2025-01-22 22:26
2132 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы | 31 | 2025-01-22 13:12 | 2025-01-22 17:59 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ТП № 10 кВ №1896 (Трубный завод). |  | 2025-01-22 13:12 | 2025-01-22 17:59
2133 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-622 по ВЛ-10 кВ №105 | 27 | 2025-01-19 09:14 | 2025-01-19 13:41 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №622 по КВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №26-27, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №622 по КВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №622. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-622 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 25 | 2025-01-19 09:14 | 2025-01-19 13:41
2134 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-136А по ВЛ-10 кВ №414 | 24 | 2025-01-19 07:36 | 2025-01-19 10:14 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №136а ВЛ 10 кВ №414 ПС 110 кВ Р4, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №23-24, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №136а ВЛ 10 кВ №414 ПС 110 кВ Р4, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №136а. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №136а ВЛ 10 кВ №414 ПС 110 кВ Р4 ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №136а ВЛ 10 кВ №414 ПС 110 кВ Р4 | 2025-01-19 07:36 | 2025-01-19 10:14
2135 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-728 по ВЛ-10 кВ №105 | 26 | 2025-01-19 06:22 | 2025-01-19 09:55 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №728 по КВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №18-19, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "С" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №728 по КВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №728. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-728 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 25 | 2025-01-19 06:22 | 2025-01-19 09:55
2136 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-722 по ВЛ-10 кВ №105 | 25 | 2025-01-19 03:56 | 2025-01-19 07:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №722 по КВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №13-14, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "С" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №722 по КВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №722. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-722 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 25 | 2025-01-19 03:56 | 2025-01-19 07:05
2137 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-622 по ВЛ-10 кВ №105 | 23 | 2025-01-17 18:03 | 2025-01-17 19:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №622 по КВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №25-26, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №622 по КВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №622. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-622 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 25 | 2025-01-17 18:03 | 2025-01-17 19:15
2138 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-619 по ВЛ-10 кВ №105 | 21 | 2025-01-13 21:45 | 2025-01-13 22:52 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №619 по КВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №18-19, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "С" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №619 по КВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №619. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-619 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 25 | 2025-01-13 21:45 | 2025-01-13 22:52
2139 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-6 по ВЛ-10 кВ №657 | 19 | 2025-01-12 14:45 | 2025-01-12 16:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №6 по КВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №13-14, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №6 по КВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-6 по ВЛ-10 кВ №657 Пролет:4*А 25 | 2025-01-12 14:45 | 2025-01-12 16:45
2140 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №230 | 17 | 2025-01-09 13:59 | 2025-01-09 16:59 | 3.4.8.1, обрыв проводов в пролетах опор №2/5-№2/6 сторонней техникой автокраном КУСП 404 в следствии несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 | 4.4.1, обрыв проводов в пролетах опор №2/5-№2/6 сторонней техникой автокраном КУСП 404 в следствии несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №230 Пролет:4*А 50 | 2025-01-09 13:59 | 2025-01-09 16:59
2141 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-158 по ВЛ-10 кВ №706 | 14 | 2025-01-08 13:15 | 2025-01-08 15:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №158 по КВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 , в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №42-43, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "B" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №158 по КВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 , что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №726. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №158 по КВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №158 по КВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 | 2025-01-08 13:15 | 2025-01-08 15:10
2142 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №430 ВЛ 10 кВ №1101 | 13 | 2025-01-07 10:57 | 2025-01-07 13:48 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №430 по КВЛ 10 кВ №11-01 ПС 110 кВ АС11, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №10-11, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №430 по КВЛ 10 кВ №11-01 ПС 110 кВ АС11, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №430. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №430 ВЛ 10 кВ №1101 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №430 ВЛ 10 кВ №1101 | 2025-01-07 10:57 | 2025-01-07 13:48
2143 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №237 | 12 | 2025-01-07 01:08 | 2025-01-07 03:24 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №237 по КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №5-6, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №237 по КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №237. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №237 по КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №237 по КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 | 2025-01-07 01:08 | 2025-01-07 03:24
2144 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 9 | 2025-01-05 04:06 | 2025-01-05 06:22 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала изоляции кабельной муфты КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 в процессе эксплуатации. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации кабельной муфты , более 25 лет произошло снижение изоляционных свойств в результате чего произошел пробой кабельной муфты муфты на опоре №11/24 КВЛ 10 кВ №101 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой кабельной муфты муфты на опоре №11/24 КВЛ 10 кВ №101 на КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 2025-01-05 04:06 | 2025-01-05 06:22
2145 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-619 по ВЛ-10 кВ №105 | 8 | 2025-01-04 17:35 | 2025-01-04 19:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10кВ №619, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №21-22, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10кВ №619 по, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №619. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-619 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 25 | 2025-01-04 17:35 | 2025-01-04 19:20
2146 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-443 по ВЛ-10 кВ №1103 | 7 | 2025-01-03 15:50 | 2025-01-03 17:27 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №443 по КВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС11, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №23-24, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №443 по КВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС11, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №443. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-443 по ВЛ-10 кВ №1103 Без марки | 2025-01-03 15:50 | 2025-01-03 17:27
2147 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-726 по ВЛ-10 кВ №105 | 6 | 2025-01-03 13:09 | 2025-01-03 14:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №726 по КВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №42-43, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "B" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №726 по КВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №726. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-726 по ВЛ-10 кВ №105 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-726 по ВЛ-10 кВ №105 | 2025-01-03 13:09 | 2025-01-03 14:35
2148 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Салы | 5 | 2025-01-02 13:43 | 2025-01-02 13:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б. Салы в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. А и С в пролете опор №107-108 с возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б. Салы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опопр на КВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б. Салы КВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б. Салы | 2025-01-02 13:43 | 2025-01-02 13:45
2149 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104а по ВЛ 10кВ №705 | 4 | 2025-01-02 09:15 | 2025-01-02 15:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №104а КВЛ 10 кВ №1213 ПС 110 кВ АС12, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №10-11, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №104а КВЛ 10 кВ №1213 ПС 110 кВ АС12, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №104а. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104а по ВЛ 10кВ №705 Пролет:5*А 25 | 2025-01-02 09:15 | 2025-01-02 15:10
2150 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 | 3 | 2025-01-02 07:00 | 2025-01-02 07:10 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке за Р-118. |  | 2025-01-02 07:00 | 2025-01-02 07:10
2151 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-435 по ВЛ-10 кВ №1005 | 2 | 2025-01-02 04:35 | 2025-01-02 05:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №435 по ВЛ 10 кВ №10-05 ПС 110 кВ АС10, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №11-№12, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №435 по ВЛ 10 кВ №10-05 ПС 110 кВ АС10, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №435. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-435 по ВЛ-10 кВ №1005 Пролет:4*А 25 | 2025-01-02 04:35 | 2025-01-02 05:50
2152 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-691 по ВЛ-10 кВ №405 | 1 | 2025-01-01 17:08 | 2025-01-01 19:28 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №691 по КВЛ 10 кВ №405 ПС 110 кВ АС4, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №18-19, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "B" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №691 по КВЛ 10 кВ №405 ПС 110 кВ АС4, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №691. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-691 по ВЛ-10 кВ №405 Пролет:4*А 35 | 2025-01-01 17:08 | 2025-01-01 19:28
2153 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №305 от БГ-3 | 346 | 2025-11-10 09:10 | 2025-11-10 11:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ-1 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода ф. "С" на опоре №8/3, вследствие чего произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ1, на ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ1 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ1 | 2025-11-10 09:10 | 2025-11-10 11:10
2154 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №142 БГ-3 ф.307 | 338 | 2025-11-01 09:25 | 2025-11-01 10:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №142 БГ-3 ф.307 . | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор№14-15, что стало причиной возникновения короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №142 БГ-3 ф.307 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142 | 2025-11-01 09:25 | 2025-11-01 10:50
2155 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №139 БГ-3 ф.307 | 311 | 2025-10-04 12:50 | 2025-10-04 15:54 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв проводов по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №139 с последующим схлестом. | 4.11, Обрыв провода фазы "А","В","С" в пролете опор №1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №139, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №139, что стало причиной отключения АВ-0,4 ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаз "А","В","С" на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №139 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №139 | 2025-10-04 12:50 | 2025-10-04 15:54
2156 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ ТП№50 БГ-2 ф.-257 | 296 | 2025-09-02 20:30 | 2025-09-02 23:55 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, При неблагоприятных погодных условиях в виде сильного дождя, грозы, с порывами ветра до 12-14 м/с, при грозе 15-18 м/с произошло попадание влаги в высоковольтный отсек КТП 10кВ №50 ВЛ-10кВ №257 ПС 110 кВ БГ2 , что стало причиной срабатывания ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 ф. "А", ф. "В", ф. "С" на КТП 10кВ №50 ВЛ-10кВ №257 ПС 110 кВ БГ2 КТП 10кВ №50 ВЛ-10кВ №257 ПС 110 кВ БГ2 | 2025-09-02 20:30 | 2025-09-02 23:55
2157 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №108 по БГ-1 | 248 | 2025-07-20 12:45 | 2025-07-20 13:53 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде сильного ветра с порывами до 20-24 м/с произошло повреждение изолятора Ф "В" на оп. 183, схлест проводов КВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ БГ1. | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде сильного ветра с порывами до 20-24 м/с произошло повреждение изолятора Ф "В" на оп., схлест проводов 183 КВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ БГ1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора Ф "В" на оп. 183 на ВЛ-10кВ №108 по БГ-1 Опора П10-1 | 2025-07-20 12:45 | 2025-07-20 13:53
2158 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №305 от БГ-3 | 247 | 2025-07-20 00:10 | 2025-07-20 03:47 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 24 м/с произошло падение опоры, излом траверсы, обрыв проводов фаз А, В, С в пролете опор №75-76 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ3. | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 24 м/с произошло падение опоры, излом траверсы, обрыв проводов фаз А, В, С в пролете опор №75-76 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры в пролетах опор №75-76, излом траверсы, обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ3 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ3 | 2025-07-20 00:10 | 2025-07-20 03:47
2159 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №406 от БГ-4 | 182 | 2025-06-19 15:55 | 2025-06-19 17:34 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-18 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №5/54-5/95 ВЛ 10 кВ №406 ПС 35 кВ БГ4. | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-19 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №5/54-5/95 ВЛ 10 кВ №406 ПС 35 кВ БГ4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №5/54-5/95 ВЛ 10 кВ №406 ПС 35 кВ БГ4. на ВЛ 10 кВ №406 ПС 35 кВ БГ4 ВЛ 10 кВ №406 ПС 35 кВ БГ4 | 2025-06-19 15:55 | 2025-06-19 17:34
2160 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №606 от БГ-6 | 170 | 2025-06-10 09:10 | 2025-06-10 11:48 | 3.4.8.4, При воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 10 м/с произошел наброс постороннего предмета (полиэтиленовой пленки) на провода в пр. оп 115-116 ВЛ 10 кВ №606 ПС 110 кВ БГ6. | 4.11, При воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 10 м/с произошел наброс постороннего предмета (полиэтиленовой пленки) на провода в пр. оп 115-116 в следстваии чего действием МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №606 ПС 110 кВ БГ6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на провода на ВЛ 10 кВ №606 ПС 110 кВ БГ6. ВЛ 10 кВ №606 ПС 110 кВ БГ6. | 2025-06-10 09:10 | 2025-06-10 11:48
2161 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №142 БГ-3 ф.307 | 148 | 2025-06-07 18:20 | 2025-06-07 18:38 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 17 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142. | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 17 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142 | 2025-06-07 18:20 | 2025-06-07 18:38
2162 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №301 от БГ-3 | 144 | 2025-05-27 16:26 | 2025-05-27 19:52 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-19 м/с произошел обрыв вязки провода "В" опора №1/29 ВЛ 10 кВ №301 ПС 35 кВ БГ3. | 4.1.3, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-19 м/с произошел обрыв вязки провода "В" со следами опора №1/29 ВЛ 10 кВ №301 ПС 35 кВ БГ3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фаза "В" на ВЛ 10 кВ №301 ПС 35 кВ БГ3. ВЛ 10 кВ №301 ПС 35 кВ БГ3. | 2025-05-27 16:26 | 2025-05-27 19:52
2163 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №43 БГ-2 ф.263 | 146 | 2025-05-27 10:01 | 2025-05-27 16:40 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв проводов по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №43 с последующим схлестом. | 4.11, Обрыв провода фазы "А","В","С" в пролете опор №58-60 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №43, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №43, что стало причиной повреждения ПН-0,4 и отключения Р-0,4 ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаз "А","В","С" на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №43 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №43 | 2025-05-27 10:01 | 2025-05-27 16:40
2164 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №75 БГ-2 ф.257 | 137 | 2025-05-26 11:50 | 2025-05-26 14:30 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв проводов по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №75 с последующим схлестом | 4.11, Обрыв провода фазы "А", "В", "С" в пролете опор №36-37 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №75, следы схлеста, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №75, что стало причиной повреждения ПН-2 в Р-0,4 ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А", "В", "С" в пролете опор №36-37 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №75, следы схлеста. на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №75 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №75 | 2025-05-26 11:50 | 2025-05-26 14:30
2165 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №152 БГ-6 ф.606 | 131 | 2025-05-21 12:14 | 2025-05-21 14:50 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода ф. А по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №152, схлест проводов | 4.11, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел брыв провода фазы "А" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №152, следы схлеста, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №152 что стало причиной аварийного повреждения ПН в Р-0,4 ВЛ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №152. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №152 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №152 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №152 | 2025-05-21 12:14 | 2025-05-21 14:50
2166 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №144 БГ-1 ф.108 | 129 | 2025-05-20 22:49 | 2025-05-21 02:15 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №144 с последующим схлестом | 4.11, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №144, следы схлеста, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №144, что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №144. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №144 следы схлеста на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №144 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №144 | 2025-05-20 22:49 | 2025-05-21 02:15
2167 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №154 БГ-6 ф.606 | 124 | 2025-05-17 15:24 | 2025-05-17 16:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 19 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №154. | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 19 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №154. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №154 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №154 | 2025-05-17 15:24 | 2025-05-17 16:10
2168 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №681 БГ-2 ф.255 | 98 | 2025-04-12 17:00 | 2025-04-12 17:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №681. | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №681. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №681 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №681 | 2025-04-12 17:00 | 2025-04-12 17:25
2169 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №263 от БГ-2 | 66 | 2025-02-28 08:26 | 2025-02-28 09:23 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке за Р-49 |  | 2025-02-28 08:26 | 2025-02-28 09:23
2170 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №255 от БГ-2 | 73 | 2025-02-04 17:56 | 2025-02-04 18:34 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ №255 ПС 110 кВ БГ2 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №262-263 по ВЛ 10 кВ №255 ПС 110 кВ БГ2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" пролет опор №262-263 на ВЛ 10 кВ №255 ПС 110 кВ БГ2 ВЛ 10 кВ №255 ПС 110 кВ БГ2 | 2025-02-04 17:56 | 2025-02-04 18:34
2171 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №23 БГ-2 ф.261 | 71 | 2025-02-04 09:39 | 2025-02-04 11:23 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошел схлест проводов фаз "А" и "В" пролет опор №40-41 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №23 | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №40-41 и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №23, что стало причиной аварийного отключения автоматического выключателя №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №23 | 2025-02-04 09:39 | 2025-02-04 11:23
2172 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №263 от БГ-2 | 70 | 2025-02-04 07:05 | 2025-02-04 13:16 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижения механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошло повреждение (распушение) провода фазы "А" в пролете опор №29-30 с последующим схлестом проводов в пролете опор №29-30 и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 | 2025-02-04 07:05 | 2025-02-04 13:16
2173 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №301 от БГ-3 | 33 | 2025-01-23 07:40 | 2025-01-23 12:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с произошел обрыв вязки провода "В" со следами схлеста проводов опора №61 ВЛ 10 кВ №301 ПС 35 кВ БГ3. | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с произошел обрыв вязки провода "В" со следами схлеста проводов опора №61 ВЛ 10 кВ №301 ПС 35 кВ БГ3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фаза "В" со следами схлеста проводов опора №61 на ВЛ 10 кВ №301 ПС 35 кВ БГ3. ВЛ 10 кВ №301 ПС 35 кВ БГ3. | 2025-01-23 07:40 | 2025-01-23 12:58
2174 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 810 от ПС В8 | 396 | 2025-12-25 20:25 | 2025-12-25 22:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ № 810 от ПС 35 кВ В8 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №2/16-2/17 и возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ № 810 от ПС 35 кВ В8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №2/16-2/17 на ВЛ 10 кВ № 810 от ПС 35 кВ В8 ВЛ 10 кВ № 810 от ПС 35 кВ В8 | 2025-12-25 20:25 | 2025-12-25 22:35
2175 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-107 по ВЛ-10 №404 ПС-В4 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-7 по ВЛ-10 №157 ПС-В1 ВЛ-0,4 №1отКТП-448 по ВЛ-10№1001 ПС-В10 ВЛ-0,4 №1 от КТП-130 по ВЛ-10 №405 ПС-В4 | 389 | 2025-12-13 10:40 | 2025-12-13 13:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде сильного ветра произошло: обрыв провода в пролете опор № 21-22 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №107 ВЛ 10 кВ №404 ПС 35 кВ В5; обрыв провода в пролете опор № 10-11 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №7 по ВЛ 10 кВ №157 ПС 110 кВ В4; обрыв провода в пролете опор №8-9 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №448 ВЛ 10 кВ №1001 ПС 110 кВ В10; обрыв провода в пролете опор №18-24 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ№130 ВЛ 10 кВ №405 ПС 35 кВ В4; | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде сильного ветра произошло: обрыв провода в пролете опор № 21-22 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №107 ВЛ 10 кВ №404 ПС 35 кВ В5; обрыв провода в пролете опор № 10-11 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №7 по ВЛ 10 кВ №157 ПС 110 кВ В4; обрыв провода в пролете опор №8-9 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №448 ВЛ 10 кВ №1001 ПС 110 кВ В10; обрыв провода в пролете опор №18-24 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ№130 ВЛ 10 кВ №405 ПС 35 кВ В4; Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор № 21-22 на ВЛ-0,4 №1 от КТП-107 по ВЛ-10 №404 ПС-В4 Опора ПН-1ДБ, обрыв провода в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-7 по ВЛ-10 №157 ПС-В1 Опора ПН-1ДБ, обрыв провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 №1 от КТП-448 по ВЛ-10№1001 ПС-В10 Опора П1-4, обрыв провода в пролете опор №18-24 на ВЛ-0,4 №1 от КТП-130 по ВЛ-10 №405 ПС-В4 Опора АКН-1Д (концевая) | 2025-12-13 10:40 | 2025-12-13 13:10
2176 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ № 404 от ВЛ-10 кВ № 705 | 380 | 2025-12-10 16:10 | 2025-12-10 17:29 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств КТП 10 кВ №404 по ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ В 7 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств трансформатора КТП 10 кВ №404 по ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ В 7 в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошел обрыв обмотки НН ф. "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв обмотки НН ф. "В" на КТП 10 кВ №404 по ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ В 7 КТП 10 кВ №404 по ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ В 7 | 2025-12-10 16:10 | 2025-12-10 17:29
2177 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-409 по ВЛ-10 №705 ПС-В7 | 175 | 2025-06-15 08:20 | 2025-06-15 12:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлест проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №409 ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ В7 | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлест проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №409 ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ В7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-409 по ВЛ-10 №705 ПС-В7 Пролет:4*А 25 | 2025-06-15 08:20 | 2025-06-15 12:45
2178 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-408 по ВЛ-10 №705 ПС-В7 | 174 | 2025-06-14 08:50 | 2025-06-14 13:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлест проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №408 ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ В7 | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных условий в виде ветра 7-12 м/с с порывами до 15 м/с произошел схлест проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №408 ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ В7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-408 по ВЛ-10 №705 ПС-В7 Пролет:4*А 25 | 2025-06-14 08:50 | 2025-06-14 13:27
2179 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №4 от КТП-12 по ВЛ-10 №157 ПС-В1 | 173 | 2025-06-13 16:01 | 2025-06-13 19:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлест проводов ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 10 кВ №12 ВЛ 10 кВ №157 ПС 110 кВ В1 | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлест проводов ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 10 кВ №12 ВЛ 10 кВ №157 ПС 110 кВ В1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 10 кВ №12 | 2025-06-13 16:01 | 2025-06-13 19:40
2180 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-141 по ВЛ-10 №402 ПС-В4 | 159 | 2025-05-31 11:00 | 2025-05-31 12:10 | 3.4.9.3, замыкание вводного провода на фасаде дома ул. Центральная №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10 кВ №141. |  | 2025-05-31 11:00 | 2025-05-31 12:10
2181 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ № 37 от ВЛ-10 кВ № 160 | 152 | 2025-05-28 16:38 | 2025-05-28 18:49 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств трансформатора КТП 6 кВ №37 в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате изменений свойств трансформатора КТП 6 кВ №37 в процессе длительной эксплуатации более 25 лет, по результатам испытаний выявлено, что при проведении измерения потерь холостого хода трансформатора, при малом напряжении происходит резкое возрастание тока, что свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток. на КТП 10 кВ №37/250 кВА ВЛ 10 кВ №160 ПС 110 кВ В1 КТП 10 кВ №37/250 кВА ВЛ 10 кВ №160 ПС 110 кВ В1 | 2025-05-28 16:38 | 2025-05-28 18:49
2182 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2от КТП-455 по ВЛ-10 №701 ПС-В7 | 74 | 2025-03-04 16:00 | 2025-03-04 18:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №455 ВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ В7 , в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №14-15, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №455 ВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ В7, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №455 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете 14-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №455 ВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ В7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №455 ВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ В7 | 2025-03-04 16:00 | 2025-03-04 18:00
2183 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 701 от ПС В7 | 43 | 2025-01-31 07:40 | 2025-01-31 10:10 | 3.4.8.5.1.2, Обрыв провода фазы В и С в пролёте опор 160-161 ВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ В7 . Так же обнаружены элементы беспилотного летательного аппарата | 4.14, Обрыв провода фазы В и С в пролёте опор 160-161 ВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ В7 . Так же обнаружены элементы беспилотного летательного аппарата Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы В и С в пролёте опор 160-161 на ВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ В7 ВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ В7 | 2025-01-31 07:40 | 2025-01-31 10:10
2184 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 701 от ПС В7 | 42 | 2025-01-31 04:25 | 2025-01-31 06:30 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской ТП № 1121 |  | 2025-01-31 04:25 | 2025-01-31 06:30
2185 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 810 от ПС В8 | 18 | 2025-01-12 11:35 | 2025-01-12 13:46 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала, что привело к обрыву вязки фазы «В» на опоре №9/3 по ВЛ 10 кВ № 810 ПС 36 кВ В8 | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошел обрыв вязки ф. "В" она опоре 9/3, схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ В8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф. "В" она опоре 9/3 на ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ В8 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ В8 | 2025-01-12 11:35 | 2025-01-12 13:46
2186 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 912 ПС 35 кВ СМ9 | 387 | 2025-12-13 15:10 | 2025-12-13 16:07 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изолятора ВЛ 10 кВ №912 ПС 35 кВ СМ9 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений длительной эксплуатации произошло изменение свойств колпачка изолятора (рассыхание), что при воздействии ветровой нагрузки привело к срыву изолятора ф. "А" на опоре 45, его разрушению, произошел схлест проводов, в следствие чего возникло короткое замыкание по ВЛ 10 кВ №912 ПС 35 кВ СМ9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв и разрушение ф. "А" на опоре 45 на ВЛ 10 кВ №912 ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 10 кВ №912 ПС 35 кВ СМ9 | 2025-12-13 15:10 | 2025-12-13 16:07
2187 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №144 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 | 388 | 2025-12-13 11:28 | 2025-12-13 12:44 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий в виде ветра 8-13 м/с с порывами до 16-21 м/с. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 43-45 | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных условий в виде ветра 8-13 м/с с порывами до 16-21 м/с. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 43-45, схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 43-45 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №144 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №144 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 | 2025-12-13 11:28 | 2025-12-13 12:44
2188 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 10 кВ № 1001 ПС 35 кВ СМ10 | 201 | 2025-07-10 01:38 | 2025-07-10 02:43 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв вязки на опоре № 116 ф. "С", провод, касающийся траверсы, вследствие чего возникло короткое замыкание по ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре № 116 ф. "С" с последующим схлестом на ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 | 2025-07-10 01:38 | 2025-07-10 02:43
2189 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 608 ПС 35 кВ СМ6 | 171 | 2025-06-10 21:12 | 2025-06-10 23:11 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской ТП 10 кВ №1075 |  | 2025-06-10 21:12 | 2025-06-10 23:11
2190 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 115 ПС 110 кВ СМ1 | 157 | 2025-06-01 11:34 | 2025-06-01 16:46 | 3.4.9.3, отключение ВЛ 10 кВ № 115 ПС 110 кВ СМ1 по причине повреждения на абонентской ТП 10 кВ № 1018 ("Союз Семикаракорских сыроделов и Р") |  | 2025-06-01 11:34 | 2025-06-01 16:46
2191 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 10 кВ № 1001 ПС 35 кВ СМ10 | 163 | 2025-05-31 01:10 | 2025-05-31 02:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 и возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ № 1001 ПС 35 кВ СМ10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 на ВЛ 10 кВ № 1001 ПС 35 кВ СМ10 ВЛ 10 кВ № 1001 ПС 35 кВ СМ10 | 2025-05-31 01:10 | 2025-05-31 02:40
2192 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №926 ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9 | 151 | 2025-05-28 22:00 | 2025-05-29 09:30 | 3.4.8.5.2, Наезд автомобиля марки Хендай гос. номер Х764ОТ761 на Ж/Б опору №4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №926 ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9 с изломом на расстоянии около 3,5 м от земли, слетевшие изоляторы всех 3-х фаз. | 4.4.1, Излом на расстоянии около 3,5 м от земли, слетевшие изоляторы всех 3-х фаз на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №926 ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №926 ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №926 ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9 | 2025-05-28 22:00 | 2025-05-29 09:30
2193 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 904 ПС 35 кВ СМ9 | 134 | 2025-05-26 12:39 | 2025-05-26 15:54 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 1/50-1/52 с последующим схлестом по КВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ СМ9 | 4.11, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 1/50-1/52 с последующим схлестом с возникновением межфазного короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ СМ9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 1/50-1/52 на КВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ СМ9 КВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ СМ9 | 2025-05-26 12:39 | 2025-05-26 15:54
2194 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ СМ2 – Дубенцовская | 106 | 2025-04-23 04:51 | 2025-04-23 04:51 | 3.4.12.3, Воздействие на элементы ВЛ грозы. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов при прямом попадании молнии в опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ СМ2 – Дубенцовская Опора №66
2195 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ АС-1 | 93 | 2025-04-03 15:48 | 2025-04-03 16:17 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ АС1 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Следы перекрытия на проводе ф.А и ф.С в пролете опор №3-№4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие опорного изолятора на ПС 110 кВ АС-1 8x90(алюминий) | 2025-04-03 15:48 | 2025-04-03 16:17
2196 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Развиленская-Ленинец | 424 | 2025-12-25 15:36 | 2025-12-25 18:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, произошло нарушение структуры материала, коррозия, в результате чего произошел обрыв грозотроса в пролете опор № 4-5 на ВЛ 35 кВ Развиленская - Ленинец. | 4.1.3, Из-за обрыва грозотроса в пролете опор №4-5 ВЛ 35 кВ Развиленская - Ленинец выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, коррозия, обрыв грозотроса в пролете опор №4-5 на ВЛ 35 кв Развиленская - Ленинец на ВЛ 35 кВ Развиленская-Ленинец Пролет:3*АС 95/16+1*ПС 35
2197 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Пролетарская | 328 | 2025-10-07 12:30 | 2025-10-07 12:41 | 3.4.10.1, На ПС 110 кВ Пролетарская в линейный отсек ячейки КВЛ-10 кВ Л-11 проникла полевая мышь. При перемещении по опорному изолятору ошиновки фазы "В " произошло его перекрытие на заземленную конструкцию КРУН, в следствии чего возникло однофазное замыкание на землю. Электродугой мышь отбросило в сторону фазы "С",что привело к перекрытию воздушного промежутка ошиновки между фазами "В" и "С "линейного отсека и возникновению двухфазного короткого замыкания. | 4.12, При перемещении по опорному изолятору ошиновки фазы "В " произошло его перекрытие на заземленную конструкцию КРУН, в следствии чего возникло однофазное замыкание на землю. Электродугой мышь отбросило в сторону фазы "С ",что привело к перекрытию воздушного промежутка ошиновки фаз "В "и "С "линейного отсека, возникло двухфазное короткое замыкание и отключению от Дуговой защиты шин 10 кВ ВВ-10 Т-2 ПС 110 кВ Пролетарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие фаз "В" и "С" на ПС 110 кВ Пролетарская Ячейка КРУН К-37 | 2025-10-07 12:30 | 2025-10-07 12:41
2198 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Орловская | 286 | 2025-09-03 02:41 | 2025-09-03 03:17 | 3.4.12.3, Вследствие прохождения в районе ПС 110 кВ Орловская грозового фронта и сопутствующих грозовых перенапряжений, произошло отключение автоматических выключателей вторичных цепей ТН-110-2, что повлекло собой допущенное неправильное срабатывание I зоны ДЗ ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Пролетарская-Орловская на отключение СМВ-110. | 4.13, Вследствие грозовых перенапряжений произошло отключение автоматических выключателей вторичных цепей ТН-110-2, что повлекло собой допущенное неправильное срабатывание I зоны ДЗ ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Пролетарская-Орловская на отключение СМВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: переходное сопротивление РВ-110 ТН-2 - заземляющий контур на ПС 110 кВ Орловская Контур заземления ПС
2199 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Майорская-Куберле 2 ВЛ 35 кВ Орловская-Журавлевская | 278 | 2025-09-01 06:09 | 2025-09-01 18:51 | 3.4.8.5.2, Из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами, при увлажнении росой в утренние часы произошло электродуговое перекрытие и разрушение 3-х из 3-х изоляторов (марки ПС-70) в гирлянде изоляторов по фазе "В" на опоре №102 по ВЛ 35кВ Майорская-Куберле-2. | 4.11, ИЗ-за пылевых отложений на изолирующих подвесках произошло электродуговое перекрытие и разрушение 3-х из 3-х изоляторов марки ПС-70 в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 102 по ВЛ 35 кВ Майорская-Куберле 2, что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 35кВ" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие и разрушение 3-х из 3-х изоляторов ПС70 в гирлянде фазы "В" на опоре № 102 ВЛ 35 кВ Майорская-Куберле 2 на ВЛ 35 кВ Майорская-Куберле 2 ПБ35-1.1т | 2025-09-01 06:09 | 2025-09-01 07:09
2200 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Трубецкая-Мелькомбинат с отпайками | 272 | 2025-08-20 14:15 | 2025-08-20 14:20 | 3.4.8.5.2, В следствии проведения интенсивных сельхозработ в охранной зоне ВЛ и пылевых отложений на изолирующих подвесках произошло электродуговое перекрытие провода фазы "С" и разрушение 1-го изолятора из 4-х по фазе "А" марки ПС-70Е на опоре №33 по ВЛ 35 кВ Трубецкая-Мелькомбинат на отпайке на ПС 35 кВ Сеятель. | 4.11, Электродуговое перекрытие провода фазы "С" и разрушение 1-го изолятора из 4-х по фазе "А" марки ПС-70Е на опоре №33 по ВЛ 35 кВ Трубецкая-Мелькомбинат на отпайке на ПС 35 кВ Сеятель привело к срабатыванию МТЗ 2 ступени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода фазы"С" и разрушение 1-го изолятора из 4-х по фазе "А" марки ПС-70Е на опоре №33 по ВЛ 35 кВ Трубецкая-Мелькомбинат на отпайке на ПС 35 кВ Сеятель. на ВЛ 35 кВ Трубецкая-Мелькомбинат с отпайками Опора пром.ж/б.ПБ 35 | 2025-08-20 14:15 | 2025-08-20 14:20
2201 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская | 268 | 2025-08-09 16:19 | 2025-08-09 16:31 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с дождем, ветром, произошло электродуговое перекрытие и разрушение 1-го изолятора из 10-ти фазы "В" марки ПС-70Е по ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская на опоре № 19. | 4.11, Электродуговое перекрытие и разрушение 1-го изолятора из 10-ти фазы "В" марки ПС-70Е на опоре №19 по ВЛ 110 кВ Пролетарская - Ганчуковская привело к срабатыванию ТЗНП 1ступени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: По ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская на опоре № 19 разрушение 1-го изолятора из 10-ти ф."В" ПС 70Е на ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | 2025-08-09 16:19 | 2025-08-09 16:31
2202 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сальская-Пролетарская | 259 | 2025-08-02 03:39 | 2025-08-02 03:39 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие по изолятору ЛК70/110 по фазе "В" на опоре №89 по ВЛ 110 кВ Сальская-Пролетарская. | 4.12, Электродуговое перекрытие по изолятору ЛК 70/110 фазы "В" на опоре №89 привело к отключению ВЛ 110кВ Сальская - Пролетарская действием ТЗНП 1 ступени на ПС 110кВ Пролетарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №89 следы электродугового перекрытия по изолятору ЛК70/110 ф. "В" на ВЛ 110 кВ Сальская-Пролетарская Опора пром.ж/б.ПБ110-15
2203 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Пролетарская-КРС | 258 | 2025-08-01 17:43 | 2025-08-01 17:44 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с сильным дождем и ветром, произошло электродуговое перекрытие провода фазы "В" и разрушение 1-го из 4-х изоляторов марки ПС 70Е фазы "А" на опоре №17 ВЛ 35 кВ Пролетарская-КРС. | 4.11, Электродуговое перекрытие провода фазы "В" и разрушение 1-го из 4-х изоляторов ПС 70Е фазы "А" на опоре №17 по ВЛ 35 кВ Пролетарская-КРС привело к срабатыванию МТЗ 1 ступени на ПС 110 кВ Пролетарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 4 изоляторов ПС 70Е фазы "А" на опоре №17 по ВЛ 35 кВ Пролетарская-КРС на ВЛ 35 кВ Пролетарская-КРС Опора пром.ж/б.ПБ 35 | 2025-08-01 17:43 | 2025-08-01 17:44
2204 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Трубецкая-Мелькомбинат с отпайками | 257 | 2025-08-01 17:13 | 2025-08-01 17:14 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие провода фазы "А" и разрушение 2-х из 4-х изоляторов марки ПС-70Е в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №52 ВЛ 35 кВ Трубецкая-Мелькомбинат с отпайками. | 4.11, Электродуговое перекрытие провода фазы "А" и разрушение 2-х из 4-х изоляторов марки ПС-70Е в гирлянде изоляторов фазы "В"на опоре №52 ВЛ 35 кВ Трубецкая-Мелькомбинат с отпайками привело к срабатыванию МТЗ 2 ступени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия и разрушение 2-х из 4-х изоляторов ПС-70Е в гирлянде изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №52 на ВЛ 35 кВ Трубецкая-Мелькомбинат с отпайками Опора пром.ж/б.ПБ 35 | 2025-08-01 17:13 | 2025-08-01 17:14
2205 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Целинская-Целинский ССК | 256 | 2025-08-01 17:07 | 2025-08-01 17:08 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие провода по фазе "С" и разрушение 2-х из 4-х изоляторов марки ПС-70Е по фазе "В" на опоре №8 по ВЛ 35 кВ Целинская-Целинский ССК. | 4.11, Электродуговое перекрытие провода фазы "С" и разрушение 2-х из 4-х изоляторов по фазе "В" марки ПС-70Е на опоре №8 по ВЛ 35 кВ Целинская-Целинский ССК привело к срабатыванию МТЗ 1 ступени Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие провода фазы "С" и разрушение 2-х из 4-х изоляторов по фазе "В" марки ПС-70Е на ВЛ 35 кВ Целинская-Целинский ССК ПБ35-1.1т | 2025-08-01 17:07 | 2025-08-01 17:08
2206 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Сальская-Пролетарская ВЛ 110 кВ Сальская-Пролетарская | 242 | 2025-07-19 19:17 | 2025-07-20 16:28 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с сильным дождем и порывами ветра, произошло попадание молнии в грозотрос, его оплавление и разрыв (двукратно) в пролётах опор №85-86, №87-88 по ВЛ 110 кВ Сальская-Пролетарская | 4.11, Произошло попадание молнии в грозотрос, его электродуговое оплавление и разрыв (двукратно) в пролётах опор №85-86, №87-88 по ВЛ 110 кВ Сальская-Пролетарская, что привело к отключению линии ТЗНП 1 ступени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое оплавление и разрыв грозотроса в пролётах опор №87-88 по ВЛ 110 кВ Сальская-Пролетарская на ВЛ 110 кВ Сальская-Пролетарская Пролет:3*АС 150/19+1*С-50, Электродуговое оплавление и разрыв грозотроса в пролётах опор №85-86 по ВЛ 110 кВ Сальская-Пролетарская на ВЛ 110 кВ Сальская-Пролетарская Пролет:3*АС 150/19+1*С-50
2207 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Пролетарская | 232 | 2025-07-13 16:14 | 2025-07-18 16:57 | 3.4.12.5.2, В результате длительной эксплуатации, а также высокой температуры окружающей среды + 42°С (согласно технических условий работы выключателя - среднесуточная температуре окружающей среды до +35°С, не выше +40°С) произошло ухудшение свойств изоляционного материала приводного вала изоляционной приводной колонны МВ-110 Т-2 фазы "В" ПС 110 кВ Пролетарская, что привело к пробою на заземленную часть конструкции выключателя, и увеличению давления внутри колонны с последующим ее разрушением. | 4.11, В результате длительной эксплуатации, а также высокой температуры окружающей среды + 42°С (согласно технических условий работы выключателя - среднесуточная температуре окружающей среды до +35°С, не выше +40°С) произошло ухудшение свойств изоляционного материала приводного вала фарфоровой рубашки изоляционной приводной колонны МВ-110 Т-2 фаза "В" ПС 110 кВ Пролетарская, что привело к пробою на заземленную часть конструкции выключателя и срабатыванию ДЗШ-110 ПС 110кВ Пролетарская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ввода фазы "В" МВ-110 Т-2 ПС Пролетарская на ПС 110 кВ Пролетарская ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 | 2025-07-13 16:14 | 2025-07-13 16:53
2208 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Степная-Островянская с отпайкой на ПС Большевистскую | 231 | 2025-07-10 19:14 | 2025-07-10 23:59 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, порывов ветра произошло разрегулирование стрел провеса провода , что привело к перекрытию между фаз "А" и "В" и перегорание провода фазы "А" в пролете опор №43-№44 ВЛ 35 кВ Степная-Островянская с отпайкой на ПС Большевистская. | 4.11, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, порывов ветра произошло разрегулирование стрел провеса провода и электродуговое перекрытие между фаз "А" и "В" и перегорание провода фазы "А" в пролете опор №43-№44 ВЛ 35 кВ Степная-Островянская с отпайкой на ПС Большевистская, что привело к отключению ВЛ 35кВ от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие, повреждение провода АС-95 фазы "А" на ВЛ 35 кВ Степная-Островянская с отпайкой на ПС Большевистскую Пролет:3*АС 95/16+1*ПС 35 | 2025-07-10 19:14 | 2025-07-10 23:59
2209 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Орловская-Орловский МСК с отпайкой на ПС Победа | 201 | 2025-06-18 07:04 | 2025-06-18 20:47 | 3.4.12.3, В результате удара молнии, во время прохождения грозового фронта, произошло перекрытие ввода фазы "В" на корпус выключателя МВ-35 Орловский МСК, повлекшее за собой: повреждение встроенного трансформаторов тока 35 кВ фазы «В» со стороны ВЛ 35кВ Орловская-Орловский МСК, повреждение ввода №4 фазы "В" МВ-35 ВЛ 35кВ Орловский МСК (пробой наружной полимерной изоляции в верхней части ввода и повреждение изоляционного остова в нижней части). | 4.12, В результате перенапряжения вызванного ударом молнии в ВЛ 35 Орловская – Орловский МСК произошло повреждение высоковольтного ввода и встроенного трансформатора тока на МВ-35 ВЛ 35кВ Орловский МСК, что привело к двухфазному замыканию и отключению ВЛ 35 Орловская – Орловский МСК действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода фазы "В" на ПС 110 кВ Орловская С-35-630-10 с ШПЭ-11Б, Повреждение ТТ в результате перекрытия на ПС 110 кВ Орловская ТВ-35-II 200/5 | 2025-06-18 07:04 | 2025-06-18 07:31
2210 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Орловская-Куберле 2 | 202 | 2025-06-18 06:55 | 2025-06-18 06:55 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с сильным дождем, ветром, произошло разрушение 1-го изолятора (марки ПС-70) из 9-ти в гирлянде фазы "В" на опоре №48 по ВЛ 110 кВ Орловская - Куберле 2. | 4.11, Разрушение 1-го изолятора (марки ПС-70) из 9-ти в гирлянде фазы "В" на опоре №48 по ВЛ 110 кВ Орловская - Куберле 2, привело к электродуговому перекрытию и отключению от ТЗНП 2ст ВЛ 110 кВ Орловская - Куберле 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 9 изоляторов ПС-70 фазы "В" на опоре №48 ВЛ 110 кВ Орловская - Куберле 2 на ВЛ 110 кВ Орловская-Куберле 2 Опора пром.ж/б.ПБ110-15
2211 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отп. на КС Сальская | 197 | 2025-06-09 21:59 | 2025-06-09 21:59 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с дождем, ветром, произошло электродуговое перекрытие изоляторов ( ПС-70Д) в натяжной гирлянде по фазе "А" на анкерной опоре № 32 по ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отпайкой на КС Сальская. | 4.11, Произошло электродуговое перекрытие изоляторов (ПС-70Д) в натяжной гирлянде по фазе "А" на анкерной опоре № 32 по ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отпайкой на КС Сальская и привело к срабатыванию ТЗНП 1ст. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия изоляторов в натяжной гирлянде по фазе "А" на опоре №32 на ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отп. на КС Сальская У110-4н-С
2212 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Ново-Донская | 188 | 2025-06-03 15:40 | 2025-06-03 20:05 | 3.4.13.3.1, Низкое качество изготовления заводом-изготовителем вводов с твердой RIP-изоляцией (установленный ввод тип: ГКВП-III-90-35/1000 О1, поставлен был из первых партий (в начале освоения производства вводов данного типа Московским заводом "Изолятор"). В процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение электроизоляционных свойств RIP изоляции высоковольтного ввода 35 кВ фазы "С" МВ-35 Т-1 ПС 35 кВ Ново-Донская, с последующим пробоем твердого изоляционного остова ввода и внешней полимерной изоляции. | 4.12, В результате длительной эксплуатации с 2008 года, произошло снижение электрической прочности изоляции, приведшее к пробою наружной полимерной изоляции и изоляционного остова ввода фазы "С" МВ-35 Т-1 ПС 35 кВ Ново-Донская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой наружной полимерной изоляции и изоляционного остова высоковольтного ввода фазы "С" МВ-35 Т-1 ПС 35кВ Ново-Донская. на ПС 35 кВ Ново-Донская ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 | 2025-06-03 15:40 | 2025-06-03 16:03
2213 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отп. на КС Сальская | 185 | 2025-05-30 04:06 | 2025-05-30 04:06 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с сильным дождем, ветром, произошло разрушение 1 изолятора (марки ПС-70) из 8-ми в гирлянде фазы "А"на опоре №49 по ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отпайкой на КС Сальская | 4.11, Разрушение 1 изолятора (марки ПС-70) из 8-ми в гирлянде фазы "А" на опоре №49 по ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отпайкой на КС Сальская с последующим электродуговым перекрытием на провод привело к срабатыванию ТЗНП 1ст. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие и разрушение 1из8 изоляторов ПС70 Ф"А" на опоре №49 ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отпайкой на КС Сальская на ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отп. на КС Сальская Опора пром.ж/б.ПБ110-2
2214 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская ВЛ 110 кВ Мартыновская - Октябрьская | 175 | 2025-05-24 04:11 | 2025-05-24 04:23 | 3.4.8.5.2, Разрушение 1ого (нижнего) изолятора из 8ми и электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре №127 ВЛ 110 кВ Пролетарская – Ганчуковская из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при увлажнении в утренние часы. | 4.11, Из-за пылевых отложений на изолирующих подвесках произошло электродуговое перекрытие и разрушение 1 из 8 изоляторов ПСД 70 фазы "С" на опоре №127 по ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов ПСД 70 в подвеске Ф"С" на опоре №127 на ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | 2025-05-24 04:11 | 2025-05-24 04:23
2215 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Волочаевская-Камышевская | 159 | 2025-05-20 22:45 | 2025-05-20 23:35 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта с сильным ветром, дождем, градом произошло разрушением 1 изолятора (марки ПС-70) из трех по фазе "В" на опоре №14, с последующим перекрытием на фазы "А" и "С". | 4.11, Разрушение 1 изолятора (марки ПС-70) из трех по фазе "В" и электродуговое перекрытие фаз "А" и "С" на опоре № 14 привело к отключению ВЛ 35 кВ Волочаевская-Камышовская действием МТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение и электродуговое перекрытие изолятора ПС-70 Ф"В" на опоре №14 ВЛ 35 кВ Волочаевская-Камышовская на ВЛ 35 кВ Волочаевская-Камышевская Опора пром.ж/б.ПБ 35 | 2025-05-20 22:45 | 2025-05-20 23:35
2216 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Целинская | 158 | 2025-05-19 11:40 | 2025-05-19 17:35 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механических и электроизоляционных свойств фарфора (образование микротрещин) проходного изолятора ИП-10/200-02 фазы "А" в ячейке ВЛ 10 кВ Л-5, в следствии чего произошел пробой изолятора на заземленную конструкцию КРУН-10 - однофазное замыкание на землю (ОЗЗ). | 4.12, Пробой внутреннего проходного изолятора ИП-10/200-02 фазы "А" линейной ячейки ВЛ 10 кВ Л-5, стали причиной однофазного замыкания на землю (ОЗЗ). Перенапряжение вызванное ОЗЗ, привело к пробою воздушного промежутка и короткому замыканию между фазами А и В, что и явилось причиной отключения МВ-10 Л-5 действием максимальной токовой защиты (МТО). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения проходного изолятора ИП-10/200-02 фазы "А" на ПС 110 кВ Целинская ВКЭ-М-10-630/20 | 2025-05-19 11:40 | 2025-05-19 17:35
2217 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сальская-Пролетарская | 145 | 2025-05-01 05:00 | 2025-05-01 05:00 | 3.4.8.5.2, В следствии проведения интенсивных сельхозработ в охранной зоне ВЛ и пылевых отложений на изолирующих подвесках произошло электродуговое перекрытие и разрушение 1 из 8 изоляторов ПСД-70 по фазе "С" на опоре № 27 ВЛ 110кВ Сальская - Пролетарская. | 4.11, Разрушение 1 из 8 изоляторов (тип ПСД-70) по фазе "С" на опоре № 27 по ВЛ 110кВ Сальская - Пролетарская, привело к электродуговому перекрытию и отключению от ТНЗНП 1 ступени ВЛ 110 кВ Сальская - Пролетарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора (тип ПСД-70) по фазе "С" на опоре № 27 на ВЛ 110 кВ Сальская-Пролетарская Опора анк.ж/б. УБ110-2
2218 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сальская - Супрун | 132 | 2025-04-21 04:30 | 2025-04-21 04:30 | 3.4.8.5.2, В следствии проведения интенсивных сельхозработ в охранной зоне ВЛ и пылевых отложений на изолирующих подвесках произошло электродуговое перекрытие и разрушение 1 из 9 изоляторов ПС-70Е по фазе "С" на опоре № 91 ВЛ 110 кВ Сальская-Супрун. | 4.11, Разрушение 1 из 9 изоляторов (тип ПС-70Е) по фазе "С" на опоре № 91 по ВЛ 110 кВ Сальская-Супрун, привело к электродуговому перекрытию и отключению от ТНЗНП 1 ступени ВЛ 110 кВ Сальская-Супрун. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ПС-70Е на опоре №91 по ВЛ 110 кВ Сальская-Супрун на ВЛ 110 кВ Сальская - Супрун Опора пром.ж/б.ПБ 25
2219 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НС 6-Черкесская | 125 | 2025-04-14 05:37 | 2025-04-14 05:37 | 3.4.7.4, В следствии длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала, в результате чего произошло электродуговое перекрытие и разрушение 1 из 9 изоляторов ПС-70Е по фазе "В" на опоре №1 ВЛ 110 кВ НС 6 - Черкесская. | 4.11, Из-за разрушения 1 из 9 изоляторов (тип ПС-70Е) по фазе "В" на опоре №1 по ВЛ 110 кВ НС 6 - Черкесская, привело к электродуговому перекрытию и отключению от защит НВЧЗ, ПМКЗ ВЛ 110 кВ НС 6 - Черкесская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ПС-70Е на ВЛ 110 кВ НС 6 - Черкесская на ВЛ 110 кВ НС 6-Черкесская Опора анк. ж/б.КСБ110-1
2220 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Куберле 2 | 128 | 2025-04-10 08:53 | 2025-04-13 13:30 | 3.4.10.1, Вследствие повреждения грызунами жил кабеля цепей газовой защиты трансформатора Т1 произошло замыкание жил кабеля и действие газовой защиты на включение КЗ-110 Т-1, отключение ОД-110 Т-1, отключение МВ-35 Т-1, отключение МВ-10 Т-1, отключение СМВ-110. 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации СМВ-110 (тип ВМТ-110Б) произошло зависание штока толкателя блок-контакта завода рабочих пружин привода, что привело к неполному заводу пружин и отказу во включении СМВ-110 от действия АПВ. | 4.12, Вследствие нарушения электрической изоляции жил кабеля цепей газовой защиты Т-1, вызванного воздействием грызунов, произошло замыкание жил и действие газовой защиты Т-1 на включение КЗ-110 Т-1, отключение ОД-110 Т-1, отключение МВ-35 Т-1, отключение МВ-10 Т-1, отключение СМВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции жил кабеля цепей газовой защиты на ПС 110 кВ Куберле 2 ПС 110 кВ Куберле 2 4.3.3, Вследствие зависания штока толкателя блок-контакта завода рабочих пружин привода, вызванного механическим износом штока, произошел неполный завод рабочих пружин привода и отказ во включении СМВ-110 от действия АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Зависания штока толкателя блок-контакта завода рабочих пружин привода на ПС 110 кВ Куберле 2 ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | 2025-04-10 08:53 | 2025-04-10 09:35
2221 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Плодородненская | 103 | 2025-03-30 07:19 | 2025-03-30 13:27 | 3.4.13.3.1, Низкое качество изготовления заводом-изготовителем вводов с твердой RIP-изоляцией (установленный ввод тип: ГКВП-III-90-35/1000 О1, поставлен был из первых партий (в начале освоения производства вводов данного типа Московским заводом "Изолятор"). В процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение электроизоляционных свойств RIP изоляции высоковольтного ввода 35кВ МВ-35 кВ Т-1 фаза "С", с последующим пробоем наружной полимерной изоляции и изоляционного остова в верхней части ввода, а также образовалась трещина изоляционного остова в нижней части. | 4.12, В результате длительной эксплуатации с 2009 г., произошло снижение электрической прочности изоляции, приведшее к пробою наружной полимерной изоляции и изоляционного остова в верхней части ввода, а также трещине изоляционного остова в нижней части ввода фазы "С" выключателя МВ-35 Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой наружной полимерной изоляции и изоляционного остова высоковольтного ввода на ПС 35 кВ Плодородненская ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 | 2025-03-30 07:19 | 2025-03-30 13:27
2222 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская | 80 | 2025-03-17 06:23 | 2025-03-17 22:11 | 3.4.13.3.1, В следствии длительной эксплуатации МВ-35 Шаблиевская на ПС 35кВ Новоегорлыкская (тип С-35) произошло ухудшение электроизоляционных свойств конденсаторных вводов 35кВ, что привело к внутреннему пробою изоляционного материала токоведущего стержня на заземленный установочный фланец ввода, резкому увеличению давления внутри ввода и как следствие выбросу мастики. | 4.12, Из-за внутреннего пробоя изоляционного материала токоведущего стержня на заземленный установочный фланец фазы "С" ввода 35кВ МВ-35 кВ Шаблиевская, произошло нарушение электрической изоляции ввода, что привело к срабатывание сигнализации "Земля в сети 35кВ" на ПС 110кВ Екатериновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода фазы "С" МВ-35кВ Шаблиевская на ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67 | 2025-03-17 06:23 | 2025-03-17 06:30
2223 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская | 69 | 2025-03-12 12:01 | 2025-03-12 12:42 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала, в результате чего произошло электродуговое перекрытие и разрушение 1 из 9 изоляторов ПС-70Е по фазе "А" на опоре №115 ВЛ 110 кВ Егорлыкская - Целинская. | 4.11, Из-за разрушения 1 из 9 изоляторов (тип ПС-70Е) по фазе "А" на опоре №115 по ВЛ 110 кВ Егорлыкская - Целинская, привело к электродуговому перекрытию и отключению от ТЗНП 2 ступени СМВ-110 с погашением ВЛ 110 кВ Егорлыкская - Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ПС-70Е на ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
2224 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Шаблиевская | 65 | 2025-03-06 08:37 | 2025-03-06 22:39 | 3.4.13.2.1, Низкое качество изготовления заводом-изготовителем вводов с твердой RIP-изоляцией (установленный ввод тип: ГКПВ-III-90-35/1000, поставлен был из первых партий (в начале освоения производства вводов данного типа Московским заводом "Изолятор"). В результате, при длительном сроке эксплуатации, произошло повреждение изоляционного слоя с внутренним перекрытием на несущий фланец нижний части ввода выключателя МВ-35 Ново-Егорлыкская фазы "А" со сторона 2С 35кВ. | 4.12, В результате длительной эксплуатации с 2009 г., произошло снижение электрической прочности изоляции, приведшее к повреждению изоляционного слоя с внутренним перекрытием на несущий фланец нижней части ввода фазы "А" выключателя МВ-35 Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции высоковольтного ввода фазы "А" на ПС 35 кВ Шаблиевская С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67
2225 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская | 24 | 2025-02-17 03:21 | 2025-02-17 03:35 | 3.4.7.4, Не выявление в процессе ТО (выполненного 16.02.2024) факта усталостной деформации пружинящей шайбы в реле РТ-40/0,2 в схеме АУВ МВ-110 Ганчуковская на ПС 110 кВ Пролетарская. | 4.2.1, Вследствие излома пружинящей шайбы реле контроля напряжения на линии произошёл разрыв цепи пуска АПВ и отказ АПВ МВ-110 Ганчуковская на ПС 110 кВ Пролетарская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом пружинящей шайбы реле контроля напряжения на линии на ПС 110 кВ Пролетарская на ПС 110 кВ Пролетарская ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 | 2025-02-17 03:21 | 2025-02-17 03:35
2226 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Трубецкая | 10 | 2025-01-20 14:00 | 2025-01-20 16:06 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло ослабление контргайки регулировочного болта отключающей собачки, что привело к его самораскручиванию, изменению регулировки привода и увеличению времени отключения выключателя МВ-10 Л-17 от действия токовой отсечки, а также отключение СМВ-10 кВ от МТЗ и МВ-10 Т-1 от УРОВ-10. | 4.2.4, Из-за ослабление контргайки регулировочного болта отключающей собачки, приведшей к его самораскручиванию, изменению регулировки привода привело к увеличению времени отключения выключателя МВ-10 Л-17 от действия токовой отсечки, а также отключение СМВ-10 кВ от МТЗ и МВ-10 Т-1 от УРОВ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контргайки регулировочного болта отключающей собачки на ПС 110 кВ Трубецкая ВМПЭ-10-630-20 | 2025-01-20 14:09 | 2025-01-20 16:06
2227 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Куберле 2 | 7 | 2025-01-18 20:23 | 2025-01-19 15:02 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительного срока эксплуатации кабеля цепей газовой защиты Т-1 произошла деградация изоляционных материалов, приведшая к снижению сопротивления изоляции относительно земли жилы кабеля и образованию обходной цепи для ложного действия газовой защиты Т-1 на выходные цепи защит Т-1 и отключение МВ-10 Т-1, МВ-35 Т-1, включение КЗ-110 Т-1, отключение СМВ 110 кВ с успешным АПВ, отключение ОД-110 Т-1. | 4.1.3, В следствии снижения сопротивления изоляции относительно земли жилы кабеля цепей газовой защиты Т-1, произошло образование обходной цепи для ложного действия газовой защиты Т-1 на выходные цепи защит Т-1 и отключение МВ-10 Т-1, МВ-35 Т-1, включение КЗ-110 Т-1, отключение СМВ 110 кВ с успешным АПВ, отключение ОД-110 Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижения сопротивления изоляции относительно земли жилы кабеля цепей газовой защиты Т-1 на ПС 110кВ Куберле-2 ПС 110кВ Куберле-2 | 2025-01-18 20:23 | 2025-01-18 21:10
2228 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Шаблиевская-Ново-Егорлыкская | 2 | 2025-01-12 14:02 | 2025-01-12 17:24 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1962г., в результате коррозионного воздействия на сварочное соединение узла крепления гирлянды изоляторов (КГП) фазы "А" на опоре №40 по ВЛ 35 кВ Шаблиевская-Ново-Егорлыкская произошло его разрушение с последующим падением на землю и перегоранием провода фазы "А". | 4.6, Обрыв узла крепления гирлянды изоляторов (КГП) по фазе "А" на опоре №40 привел к его падению на землю с последующим перегоранием провода от токов КЗ, что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 35кВ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв узла крепления гирлянды изоляторов по фазе "А" на опоре №40 на ВЛ 35 кВ Шаблиевская-Ново-Егорлыкская Опора пром.ж/б.ПБ 35, Перегорание провода фазы "А" на опоре №40 на ВЛ 35 кВ Шаблиевская-Ново-Егорлыкская Опора пром.ж/б.ПБ 35
2229 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 АРЗ | 422 | 2025-12-19 13:41 | 2025-12-19 15:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1990 года, произошла коррозия токоведущих частей и разрегулировка контактов, в следствии чего произошло оплавление подвижного ножа фазы "А" на ТР-69 на опоре № 2-01/4-2 по ВЛ-10 кВ Л-2 АРЗ. | 4.1.3, Коррозия токоведущих частей и разрегулировка контактов привели к оплавлению подвижного ножа фазы "А" на ТР-69 на опоре № 2-01/4-2 по ВЛ-10 кВ Л-2 АРЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление подвижного ножа фазы "А" на ТР-69 на опоре №2-01/4-2 на ВЛ 10 кВ Л-2 АРЗ Опора П10-1 | 2025-12-19 13:41 | 2025-12-19 15:05
2230 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская | 415 | 2025-12-18 20:50 | 2025-12-19 01:55 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №3-00/5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская в результате наезда легкового автомобиля. | 4.4.1, В результате наезда легкового автомобиля произошло повреждение опоры №3-00/5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская с последующем схлестом проводов фаз "А","В","С" в пролете №3-00/4-№3-00/5, что привело к трехфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская отключилась действием МТЗ на ПС 35 кВ Шаблиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №3-00/5 со схлестом проводов фаз "А",В","С" в пролете опор №3-00/4-№3-00/5 на ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская Опора П10-1 | 2025-12-18 20:50 | 2025-12-19 01:55
2231 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С | 421 | 2025-12-17 07:51 | 2025-12-17 10:52 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1975г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/3-7 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-21С с последующим касанием провода тела опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/3-7 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-21С привел к касанию провода фазы "В" тела опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ на РП-21С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/3-7 на ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С Опора П10-1 | 2025-12-17 07:51 | 2025-12-17 10:52
2232 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Ивановская | 406 | 2025-12-17 07:42 | 2025-12-17 11:48 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №2-00/105 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ивановская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №2-00/105 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ивановская привело к касанию провода стойки опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №2-00/105 на ВЛ 10 кВ Л-2 Ивановская Опора П10-1 | 2025-12-17 07:42 | 2025-12-17 11:48
2233 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №82 по ВЛ 10кВ Л-2 Сеятель ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №155 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ | 412 | 2025-12-13 15:25 | 2025-12-13 16:57 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 21 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел обрыв фазного провода на вводе здание от опоры №1-00/3-4 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №82 по ВЛ 10кВ Л-2 Сеятель. ________________________________________________________________________________________________________________ При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 21 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел обрыв провода по фазе "А" в пролёте опор №1-00/5 - №1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №155 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №82 по ВЛ 10кВ Л-2 Сеятель, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв фазного провода на вводе в здание от опоры №1-00/3-4. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №82 по ВЛ 10кВ Л-2 Сеятель. ________________________________________________________________________________________________________________ На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №155 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-00/5 - №1-00/6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №155 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазного провода на вводе в здание от опоры на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №82 по ВЛ 10кВ Л-2 Сеятель Опора П2-5, Обрыв провода фаза А в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №155 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 15:25 | 2025-12-13 16:57
2234 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель | 410 | 2025-12-13 12:50 | 2025-12-13 16:49 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации, с 1979 г., из-за снижения механической прочности провода, при воздействии ветровых нагрузок (порывы ветра до 17 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №6-00/39 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец. В процессе длительной эксплуатации, с 1975 г., в результате воздействия многократных ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности металла, при воздействии ветровых нагрузок (порывы ветра до 17 м/с), произошел излом траверсы на опоре №1-00/22, с последующим схлестом проводов фаз "В " и "С" в пролете опор №1-00/22- №1-00/23 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-21С. В результате длительной эксплуатации, с 1982 г., из-за снижения механической прочности провода, при воздействии ветровых нагрузок (порывы ветра до 17 м/с), произошел обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-02/2 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/39 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец привел к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №6-00/38-№6-00/40, что привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец отключилась на ПС 35 кВ Ленинец действием МТЗ. Излом траверсы на опоре №1-00/22 со схлестом проводов фаз "В " и "С" в пролетах опор №1-00/22 - №1-00/23 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-21С привел к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-1 РП-21С отключилась на РП-21С действием МТЗ. Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-02/2 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Сеятель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/39 на ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец Опора П10-1, Излом траверсы на опоре №1-00/22 на ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С Опора П10-1, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-02/2 на ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель Опора П10-1 | 2025-12-13 12:50 | 2025-12-13 16:49
2235 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С | 407 | 2025-12-07 15:09 | 2025-12-07 16:43 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №1-00/8, при воздействии сильного порыва ветра до 18 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание от опоры №1-00/8. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С Опора П1-4 | 2025-12-07 15:09 | 2025-12-07 16:43
2236 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель | 365 | 2025-11-13 08:54 | 2025-11-13 10:32 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1980 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/223 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель, с последующим касанием провода тела опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/223 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель привел к касанию провода тела опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Сеятель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/223 на ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель Опора П10-1 | 2025-11-13 08:54 | 2025-11-13 10:32
2237 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ | 363 | 2025-11-10 13:08 | 2025-11-10 14:51 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1973 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв шлейфа 10 кВ фазы "В" на ОР-12-02, с касанием провода фазы "В" рамы разъединителя ОР-12-02 на опоре № 12-01/11 по КВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ. | 4.1.3, Обрыв шлейфа 10 кВ фазы "В" на ОР-12-02, с касанием провода фазы "В" рамы разъединителя ОР-12-02 на опоре № 12-01/11 по КВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ по КВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа 10 кВ фазы "В" на ОР-12-02 на опоре №12-01/11 на КВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ Опора ОА10-1 | 2025-11-10 13:08 | 2025-11-10 14:51
2238 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №537 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая | 351 | 2025-10-28 13:45 | 2025-10-28 15:04 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с), произошел обрыв вязки фазы "С" на опоре №1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №537 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №537 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки фаза "С" и падение провода на крюк траверсы опоры №1-00/6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №537 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "С" и падение провода на крюк траверсы опоры на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №537 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая Опора П1-4 | 2025-10-28 13:45 | 2025-10-28 15:04
2239 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская | 348 | 2025-10-28 10:14 | 2025-10-28 11:40 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей провода фазы «С» на траверсу опоры №3-00/78 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей провода фазы «С» на траверсу опоры №3-00/78 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская, на ВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Шаблиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицей провода фазы «С» на траверсу опоры №3-00/78 на ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская Опора П10-1 | 2025-10-28 10:14 | 2025-10-28 11:40
2240 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №415 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская | 349 | 2025-10-27 12:11 | 2025-10-27 13:39 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 20 м/с и снижения механической прочности провода в месте соединения, в результате длительной эксплуатации, произошел обрыв провода СИП по фазе "В" в пролёте опор №1-00/14 - №1-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №415 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №415 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-00/14 - №1-00/15. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №415 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода СИП фаза "В" в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №415 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2025-10-27 12:11 | 2025-10-27 13:39
2241 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель | 346 | 2025-10-27 10:19 | 2025-10-27 11:52 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1-00/211-№1-00/212 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель. | 4.12, Наброс неизвестными лицами проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1-00/211-№1-00/212 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35 кВ Сеятель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1-00/211-№1-00/212 на ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-27 10:19 | 2025-10-27 11:52
2242 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Фрунзе-1 | 344 | 2025-10-25 12:48 | 2025-10-25 14:43 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1971 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, возникновение микротрещин и, как следствие, повреждение проходного изолятора фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ №309 по ВЛ 10 кВ Л-1 Фрунзе-1. | 4.1.3, Повреждение проходного изолятора фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ №309 по ВЛ 10 кВ Л-1 Фрунзе-1 привело к перекрытию электрической дугой между проходным изолятором и корпусом КТП, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Фрунзе-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ №309 на КТП 10/0,4 кВ №309 по ВЛ 10 кВ Л-1 Фрунзе 1 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-10-25 12:48 | 2025-10-25 14:43
2243 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №113 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская | 337 | 2025-10-20 14:17 | 2025-10-20 15:36 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №1-00/17, при воздействии сильного порыва ветра до 14 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №113 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №113 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание от опоры №1-00/17. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №113 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №113 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская Пролет:3*А 25 | 2025-10-20 14:17 | 2025-10-20 15:36
2244 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №1011 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ | 327 | 2025-10-15 15:32 | 2025-10-15 16:23 | 3.4.8.4, Наброс проволоки на провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №1011 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ произведен неустановленными лицами. | 4.17.1, Отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №1011 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проволокой проводов фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №1011 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на ВЛ на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №1011 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ А 16 | 2025-10-15 15:32 | 2025-10-15 16:23
2245 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ №564 по ВЛ 10 кВ Л-19 Сальская | 325 | 2025-10-14 18:17 | 2025-10-14 20:45 | 3.4.10.1, Перекрытие животным (котом) предохранителей ПК-10 фаз "А", "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №564 по ВЛ 10 кВ Л-19 Сальская. | 4.12, В результате перекрытия предохранителей ПК-10 фаз "А", "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №564 по ВЛ 10 кВ Л-19 Сальская возникло трехфазное короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10 фаз "А","В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавких вставок ПКТ-10 фаз "А", "В" и "С на КТП 10/0,4 кВ №564 по ВЛ 10 кВ Л-19 Сальская Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У1 | 2025-10-14 18:17 | 2025-10-14 20:45
2246 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская | 321 | 2025-10-10 14:15 | 2025-10-10 16:19 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие, произошло повреждение кабельной муфты на кабельной вставке на опоре №21-00/1 по КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская. | 4.1.3, Повреждение кабельной муфты на кабельной вставке на опоре №21-00/1 по КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская привело к отключению КВЛ действием МТО на ПС 220 кВ Сальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на кабельной вставке на опоре №21-00/1 на КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская 3КНТпН-10-35/50 | 2025-10-10 14:15 | 2025-10-10 16:19
2247 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С | 313 | 2025-09-27 22:45 | 2025-09-28 00:30 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1984г., из-за снижения механической прочности провода произошло нарушение структуры материала и как следствие, обрыв и падение на землю провода по фазе "С" в пролете опор №2-00/39- №2-00/40 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-21С. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "С" в пролете опор №2-00/39 - №2-00/40 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-21С привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ на РП-21С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №2-00/39 - №2-00/40 на ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С Пролет:3*А 50 | 2025-09-27 22:45 | 2025-09-28 00:30
2248 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №466 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ивановская | 316 | 2025-09-23 14:09 | 2025-09-23 15:47 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и воздействии незначительной ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки фазы "А" на опоре № 1-00/17 из-за разрушения изолятора по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №466 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ивановская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №466 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ивановская, под действием незначительной ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки фазы "А" и падение провода на траверсу опоры № 1-00/17. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №466 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №466 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ивановская Пролет:3*А 25 | 2025-09-23 14:09 | 2025-09-23 15:47
2249 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая | 315 | 2025-09-23 10:02 | 2025-09-23 11:50 | 3.4.7.3.5, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошло ослабление натяжения фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №1-00/6-7 с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая, под действием незначительной ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание от опоры №1-00/6-7. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая Опора ПН-1ДБ | 2025-09-23 10:02 | 2025-09-23 11:50
2250 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец | 307 | 2025-09-20 18:36 | 2025-09-20 20:22 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 25 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "В" в пролете опор №1-00/2-4 и №1-00/2-5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/2-4 и №1-00/2-5. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по фазам "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец Пролет:5*А 50 | 2025-09-20 18:36 | 2025-09-20 20:22
2251 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор | 299 | 2025-09-19 12:23 | 2025-09-19 14:10 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1987 г., из-за снижения механической прочности провода и, при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 19 м/с), произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор привел к касанию провода тела опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/37 на ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор Опора П10-1 | 2025-09-19 12:23 | 2025-09-19 14:10
2252 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая | 297 | 2025-09-16 10:42 | 2025-09-16 12:02 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел обрыв фазного провода на вводе здание от опоры №1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв фазного провода на вводе в здание от опоры №1-00/9. Возникло короткое замыкание с нулевым проводом, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазного провода на вводе в здание от опоры на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая Опора ПН-1ДБ | 2025-09-16 10:42 | 2025-09-16 12:02
2253 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №111 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская | 291 | 2025-09-09 09:31 | 2025-09-09 11:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "В" в пролете опор №1-00/11 и №1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №111 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №111 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/11 и №1-00/12. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №111 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по фазам "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №111 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская Пролет:5*А 25 | 2025-09-09 09:31 | 2025-09-09 11:05
2254 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-12 Сандатовская | 283 | 2025-09-04 21:10 | 2025-09-04 22:23 | 3.4.7.3.5, В следствии несвоевременной замены ТР-480 с истекшим нормативным сроком эксплуатации, с 1972 года, возникла коррозия токоведущих частей и разрегулировка контактов, из-за чего произошло оплавление подвижного ножа фазы "С" и оплавление шлейфа фазы "С" на ТР-480 на опоре № 12-01/24 по КВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская. | 4.1.3, Коррозия токоведущих частей и разрегулировка контактов привели к оплавлению подвижного ножа фазы "С" и оплавлению шлейфа фазы "С" на ТР-480 на опоре № 12-01/24 по КВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление подвижного ножа фазы "С" на ТР-480 на опоре №12-01/24 на КВЛ 10 кВ Л-12 Сандатовская Опора А10-1, Оплавление шлейфа фазы "С" на ТР -480 на опоре №12-01/24 на КВЛ 10 кВ Л-12 Сандатовская Опора А10-1 | 2025-09-04 21:10 | 2025-09-04 22:23
2255 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №231 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 16 С | 284 | 2025-09-03 13:13 | 2025-09-03 14:10 | 3.4.8.4, Наброс проволоки на провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №231 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 16 С произведен неустановленными лицами. | 4.17.1, Отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №231 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 16 С произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проволокой проводов фаз "А","В","С" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №231 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 16 С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на ВЛ на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №231 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 16 С Пролет:5*А 25 | 2025-09-03 13:13 | 2025-09-03 14:10
2256 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская | 281 | 2025-09-03 06:20 | 2025-09-03 08:18 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1980 г., из-за снижения механической прочности провода и, при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 18 м/с), произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре № 1-00/56-3 по КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/56-3 по КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 6 кВ" на 1С -6 кВ ПС 110 кВ Екатериновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/56-3 на КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская Опора П10-1 | 2025-09-03 06:20 | 2025-09-03 08:18
2257 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С | 280 | 2025-09-03 06:10 | 2025-09-03 08:03 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1986 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при воздействии сопутствующих ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с, произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и, как следствие, разрушение изолятора ШС-10 кВ фазы «В» на опоре №2-00/27 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №2-00/26 - №2-00/28 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-21С. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 кВ фазы «В» на опоре №2-00/27 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №2-00/26-№2-00/28 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-21С привёло к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-2 РП-21С действием МТЗ на РП-21С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 кВ фазы «В» на опоре №2-00/27 на ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С Опора П10-1 | 2025-09-03 06:10 | 2025-09-03 08:03
2258 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16 С | 279 | 2025-09-03 06:04 | 2025-09-03 06:10 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1974 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и, при воздействии ветровых нагрузок, с порывами ветра до 18 м/с, произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/21-№2-00/22 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-16С. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/21-№2-00/22 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-16С привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-2 РП-16С действием МТЗ на РП-16С . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/21-№2-00/22 на ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16 С Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-03 06:04 | 2025-09-03 06:10
2259 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская | 255 | 2025-08-03 22:40 | 2025-08-04 00:51 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1980 г, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии ветровых нагрузок, с порывами ветра до 18 м/с, произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/94 по КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/94 по КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская привел к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №1-00/93-№1-00/95, что привело к двухфазному замыканию на КВЛ и КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская отключилась на ПС 110 кВ Екатериновская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/94 на КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская Опора ОП10-1Б | 2025-08-03 22:40 | 2025-08-04 00:51
2260 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская | 254 | 2025-08-02 15:30 | 2025-08-02 19:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, возникновение микротрещин и, как следствие, образование сколов на проходном изоляторе фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №491 КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская. | 4.1.3, Образование сколов на проходном изоляторе фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №492 по КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская привело к перекрытию электрической дугой между проходным изолятором и корпусом КТП, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 6 кВ" на 1С-6 кВ ПС 110 кВ Екатериновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сколы проходного изолятора фазы "В" на КТП 6/0,4кВ №491 по ВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская ИП-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-08-02 15:30 | 2025-08-02 19:00
2261 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская | 253 | 2025-08-02 07:52 | 2025-08-02 09:51 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1980 г, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии ветровых нагрузок, с порывами ветра до 18 м/с, произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/101 по КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/101 по КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская привел к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №1-00/100-№1-00/102, что привело к двухфазному замыканию на КВЛ и КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская отключилась на ПС 110 кВ Екатериновская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/101 на КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская Опора П10-1 | 2025-08-02 07:52 | 2025-08-02 09:51
2262 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Красный Партизан | 248 | 2025-07-31 13:47 | 2025-07-31 15:34 | 3.4.8.4, При воздействии длительной ветровой нагрузки, с порывами ветра до 18 м/с произошел наброс полиэтиленовой пленки на изолятор фазы "С" на опоре №4-02/17 по ВЛ 10 кВ Л-4 Красный Партизан. | 4.12, Наброс полиэтиленовой пленки на изолятор фазы "С" на опоре №4-02/17 с касанием полиэтиленовой пленки траверсы опоры №4-02/17 по ВЛ 10 кВ Л-4 Красный Партизан привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Красный Партизан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на изолятор фазы "С" на опоре №4-02/17 на ВЛ 10 кВ Л-4 Красный Партизан Опора П10-1 | 2025-07-31 13:47 | 2025-07-31 15:34
2263 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Бараниковская | 224 | 2025-07-09 17:04 | 2025-07-09 18:14 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1981г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/25со схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах №2-00/24 –№2-00/26 по ВЛ 10 кВ Л-2 Бараниковская. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/25 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №2-00/24 -№2-00/26 по ВЛ 10 кВ Л-2 Бараниковская привел к срабатыванию МТЗ на ПС 35 кВ Бараниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/25 на ВЛ 10 кВ Л-2 Бараниковская Опора П10-1 | 2025-07-09 17:04 | 2025-07-09 18:14
2264 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С | 235 | 2025-07-08 17:10 | 2025-07-08 19:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 14 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "В" в пролете опор №1-00/12 и №1-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/12 и №1-00/13. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по фазам "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С Пролет:5*А 35 | 2025-07-08 17:10 | 2025-07-08 19:05
2265 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1 | 222 | 2025-07-04 11:52 | 2025-07-04 12:48 | 3.4.9.3, В следствии длительной эксплуатации, с 2005 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на абонентском участке ВЛ на опоре №2-02/15 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе-1, с последующим касанием провода траверсы опоры . |  | 2025-07-04 11:52 | 2025-07-04 12:45
2266 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №1011 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ | 220 | 2025-07-01 20:53 | 2025-07-01 22:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "В" и "С" в пролете опор №3-00/12 и №3-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №1011 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №1011 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3-00/12 и №3-00/13. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-3 на КТП 10/0,4 кВ №1011 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по фазам "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №1011 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ А 16 | 2025-07-01 20:53 | 2025-07-01 22:25
2267 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №101 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская | 215 | 2025-06-26 15:27 | 2025-06-26 16:55 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 19 м/с), произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре №1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №101 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №101 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "В" и его падение на заземляющий штырь на опоре №1-00/9. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №101 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" и его падение на заземляющий штырь на опоре на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №101 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская Опора П1-4 | 2025-06-26 15:27 | 2025-06-26 16:55
2268 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №374 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С | 211 | 2025-06-24 10:13 | 2025-06-24 11:48 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №1-00/3-3, при воздействии сильного порыва ветра до 18 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №374 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №374 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание от опоры №1-00/3-3. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №374 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №374 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С Опора П1-4 | 2025-06-24 10:13 | 2025-06-24 11:48
2269 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец | 203 | 2025-06-18 09:19 | 2025-06-18 10:33 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с), произошел обрыв вязки фазы "С" на опоре №1-02/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки фаза "С" и падение провода на крюк опоры №1-02/8. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "С" и падение провода на крюк опоры на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец Опора П2-5 | 2025-06-18 09:19 | 2025-06-18 10:33
2270 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская | 199 | 2025-06-10 15:15 | 2025-06-10 16:33 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 18 м/с), произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШФ-10 фазы «С» на опоре №21-00/96 по КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «С» на опоре №21-00/96 по КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 220 кВ Сальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «С» на опоре №21-00/96 на КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская Опора П10-1 | 2025-06-10 15:15 | 2025-06-10 16:33
2271 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская | 191 | 2025-06-07 20:45 | 2025-06-07 21:47 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей провода фазы "А" на траверсу опоры №8-00/77 по КВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей провода фазы "А" на траверсу опоры №8-00/77 по КВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская, на КВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей провода фазы "А" на траверсу опоры №8-00/77 на КВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская Опора П10-1 | 2025-06-07 20:45 | 2025-06-07 21:47
2272 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Красный Партизан | 189 | 2025-06-05 18:05 | 2025-06-05 19:16 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей провода фазы "А" на траверсу опоры №3-00/5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Красный Партизан. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей провода фазы "А" на траверсу опоры №3-00/5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Красный Партизан, на ВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Красный Партизан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей провода фазы "А" на траверсу опоры №3-00/5 на ВЛ 10 кВ Л-3 Красный Партизан Опора П10-1 | 2025-06-05 18:05 | 2025-06-05 19:16
2273 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская | 187 | 2025-06-04 08:44 | 2025-06-04 10:09 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1981 года, из-за снижения механической прочности провода, произошел обрыв вязки провода по фазе "В", с последующим касанием провода стойки опоры №3-00/19 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/19 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская привел к касанию провода стойки опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/19 на ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская Опора П10-1 | 2025-06-04 08:44 | 2025-06-04 10:09
2274 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Л-16 Сальская(вставка) | 186 | 2025-05-31 15:17 | 2025-05-31 17:10 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей изолятора фазы "С" кабельной муфты на тело опоры №16-00/1 по КВЛ 10 кВ Л-16 Сальская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей изолятора фазы "С" кабельной муфты на тело опоры №16-00/1 по КВЛ 10 кВ Л-16 Сальская, на КВЛ возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 220 кВ Сальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изолятора фазы "С" кабельной муфты на тело опоры №16-00/1 на КЛ-10 кВ Л-16 Сальская(вставка) ААБ | 2025-05-31 15:17 | 2025-05-31 17:10
2275 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №318 по ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская | 184 | 2025-05-29 13:27 | 2025-05-29 14:58 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 19 м/с), произошел обрыв вязки фазы "С" на опоре №1-00/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №318 по ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №318 по ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки фаза "С" и падение провода на траверсу и касание траверсы опоры №1-00/4. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №318 по ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №318 по ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская Опора П2-5 | 2025-05-29 13:27 | 2025-05-29 14:58
2276 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №268 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ | 183 | 2025-05-28 13:17 | 2025-05-28 15:10 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №1-00/18, при воздействии сильного порыва ветра до 20 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №268 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №268 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание от опоры №1-00/18. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №268 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест поводов на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №268 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ Пролет:3*А 25 | 2025-05-28 13:17 | 2025-05-28 15:10
2277 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №158 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16 С | 180 | 2025-05-26 13:11 | 2025-05-26 14:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 20 м/с, и снижения механической прочности проводов в результате длительной эксплуатации произошел обрыв фазного и нулевого провода на вводе здание от опоры №1-00/8-4 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №158 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16 С. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №158 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16 С, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв фазного и нулевого провода на вводе в здание от опоры №1-00/8-4. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №158 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16 С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного и нулевого провода на вводе в здание от опоры на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №158 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16 С Опора П1-4 | 2025-05-26 13:11 | 2025-05-26 14:55
2278 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская | 179 | 2025-05-26 09:06 | 2025-05-26 10:36 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №1-00/18, и при длительном воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 20 м/с) произошёл срыв изолятора фазы "С" на опоре №1-00/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская, под действием ветровой нагрузки, произошло разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "С" на опоре №1-00/18, это привело к касанию провода фазы "С" тела опоры и возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фаза "С" на опоре №1-00/18 из-за разрушения пластикового колпачка на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская Опора П1-4 | 2025-05-26 09:06 | 2025-05-26 10:36
2279 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Ивановская | 160 | 2025-05-20 21:46 | 2025-05-20 23:37 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1974 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при воздействии сопутствующих ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с, произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и, как следствие, разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №3-01/13 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-01/13 - №3-01/14 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ивановская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №3-01/13 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-01/13-№3-01/14 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ивановская привёло к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-3 Ивановская действием МТЗ на ПС 35 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №3-01/13 на ВЛ 10 кВ Л-3 Ивановская Опора П10-1 | 2025-05-20 21:46 | 2025-05-20 23:37
2280 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая | 163 | 2025-05-20 21:26 | 2025-05-21 00:10 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1988г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-04/32 - №9-04/33 по КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-04/32- №9-04/33 по КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на КВЛ с последующим отключением КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая действием МТО на ПС 110 Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-04/32- №9-04/33 на КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-20 21:26 | 2025-05-21 00:10
2281 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая | 152 | 2025-05-15 09:43 | 2025-05-15 11:23 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №2-00/151 по ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №2-00/151 по ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая привело к касанию провода заземляющего спуска опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С 10 кВ ПС 110 кВ Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №2-00/151 на ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая П10-1 | 2025-05-15 09:43 | 2025-05-15 11:23
2282 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская | 150 | 2025-05-13 08:45 | 2025-05-13 10:28 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1986 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №4-00/64 со схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №4-00/63 –№ 4-00/65 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №4-00/64 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор № 4-00/63 -№ 4-00/65 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская привел к срабатыванию МТЗ на ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №4-00/64 на ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская Опора П10-1 | 2025-05-13 08:45 | 2025-05-13 10:28
2283 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №158 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16 С | 144 | 2025-04-29 14:45 | 2025-04-29 16:14 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №1-00/7, при воздействии сильного порыва ветра до 14 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №158 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16 С. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №158 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16 С, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание от опоры №1-00/7. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №158 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16 С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №158 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16 С Опора П1-4 | 2025-04-29 14:45 | 2025-04-29 16:14
2284 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №403 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская | 143 | 2025-04-28 09:09 | 2025-04-28 10:48 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с), произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре №1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №403 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №403 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки фаза "В" и падение провода на тело опоры и касание траверсы опоры №1-00/6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №403 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №403 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская Опора П1-4 | 2025-04-28 09:09 | 2025-04-28 10:48
2285 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №104 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская | 136 | 2025-04-25 16:08 | 2025-04-25 17:57 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с), произошел обрыв вязки фазы "А" на опоре №1-00/19 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №104 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №104 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки фаза "А" и падение провода на траверсу опоры №1-00/19. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №104 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "А" и падение провода на траверсу опоры на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №104 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская Опора П1-4 | 2025-04-25 16:08 | 2025-04-25 17:57
2286 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская | 134 | 2025-04-24 18:43 | 2025-04-24 20:41 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 20 м/с), произошло разрушение изолятора фазы «В» на опоре №21-00/28 и обрыв и падение провода фазы "В" на землю в пролетах опор №21-00/27 - №21-00/29 по КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №21-00/28, с последующим обрывом и падением провода фазы «В» на землю в пролетах опор №21-00/27 - №21-00/29 по КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 220 кВ Сальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №21-00/28 на КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская Опора П10-1, Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №21-00/27-№21-00/28 на КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская Пролет:3*А 70, Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №21-00/28-№21-00/29 на КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская Пролет:3*А 70 | 2025-04-24 18:43 | 2025-04-24 20:41
2287 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская | 121 | 2025-04-08 13:57 | 2025-04-08 14:59 | 3.4.8.4, Наброс полиэтиленовой пленки на изолятор фазы "С" на опоре №7-00/29 с касанием полиэтиленовой пленки траверсы опоры №7-00/29 по КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Сандатовская. | 4.12, Наброс полиэтиленовой пленки на изолятор фазы "С" на опоре №7-00/29 с касанием полиэтиленовой пленки траверсы опоры №7-00/29 по КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Сандатовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на изолятор фазы "С" на опоре №7-00/29 на КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская Опора П10-1 | 2025-04-08 13:57 | 2025-04-08 14:59
2288 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С | 119 | 2025-04-08 10:39 | 2025-04-08 12:30 | 3.4.12.3, Разрушение разрядника фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-21С произошло в результате грозовых перенапряжений. | 4.4.4, В результате грозовых перенапряжений произошло разрушение разрядника фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-21С я с перекрытием электрической дугой на корпус КТП 10/0,4 кВ №250, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ на РП-21С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ №250 на КТП 10/0,4кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С РВО-10 | 2025-04-08 10:39 | 2025-04-08 12:30
2289 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Шаблиевская | 118 | 2025-04-08 09:09 | 2025-04-08 10:28 | 3.4.9.3, В следствии длительной эксплуатации с 1978 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв шлейфа 10 кВ фазы "А" с касанием провода фазы "В" на абонентском ТР -1133 КТП 10/0,4 кВ №1133 по ВЛ 10 кВ Л-7 Шаблиевская. |  | 2025-04-08 09:09 | 2025-04-08 10:28
2290 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-16 Сальская | 116 | 2025-04-07 16:01 | 2025-04-07 17:32 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей проходных изоляторов ИПУ-10 фаз "В" и "С" на КТП №469 по КВЛ-10 кВ Л-16 Сальская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей проходных изоляторов ИПУ-10 фаз "В" и "С" на КТП №469 по КВЛ-10 кВ Л-16 Сальская, что привело к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТО на ПС 220 кВ Сальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицей проходных изоляторов ИПУ-10 фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №469 по ВЛ 10 кВ Л-16 Сальская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-04-07 16:01 | 2025-04-07 17:32
2291 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Егорлыкская | 114 | 2025-04-07 09:09 | 2025-04-07 10:52 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1974 г, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии ветровых нагрузок, с порывами ветра до 18 м/с, произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/102 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Егорлыкская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/102 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Егорлыкская привел к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №2-00/101-№2-00/103, что привело к двухфазному замыканию на ВЛ и ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Егорлыкская отключилась на ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/102 на ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Егорлыкская Опора П10-1 | 2025-04-07 09:09 | 2025-04-07 10:52
2292 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Шаблиевская | 105 | 2025-03-31 14:54 | 2025-03-31 16:29 | 3.4.10.2, Перекрытие проходного изолятора фазы "А" птицей на корпус КТП 10/0,4 кВ №98 по ВЛ 10 кВ Л-7 Шаблиевская . | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции (перекрытия птицей) проходного изолятора фазы "А" на корпус КТП 10/0,4 кВ №98 по ВЛ 10 кВ Л-7 Шаблиевская, возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Шаблиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходного изолятора фазы "А" птицей на корпус на КТП 10/0,4 кВ №98 по ВЛ 10 кВ Л-7 Шаблиевская ИП-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-03-31 14:54 | 2025-03-31 16:29
2293 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская | 111 | 2025-03-31 14:18 | 2025-03-31 15:49 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №1-00/9, при воздействии сильного порыва ветра до 15 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание от опоры №1-00/9. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская Пролет:3*А 25 | 2025-03-31 14:18 | 2025-03-31 15:49
2294 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская | 104 | 2025-03-31 10:43 | 2025-03-31 12:37 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей изолятора фазы "С" на раму ТР-334 на опоре №1-00/37-3 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей изолятора фазы "С" на раму ТР-334 на опоре №1-00/37-3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская, на ВЛ возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети" на 1С 10 кВ на ПС 35 кВ Юловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изолятора фазы С" на раму ТР-334 на опоре №1-00/37-3 на ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская Опора АК10-2ДД | 2025-03-31 10:43 | 2025-03-31 12:37
2295 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №277 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская | 110 | 2025-03-30 13:09 | 2025-03-30 14:35 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с), произошел обрыв вязки фазы "А" на опоре №1-01/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №277 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №277 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки фаза "А" и падение провода на траверсу опоры №1-01/8. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №277 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "А" и падение провода на траверсу опоры на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №277 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская Опора П1-4 | 2025-03-30 13:09 | 2025-03-30 14:35
2296 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №110 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сандатовская | 109 | 2025-03-30 10:43 | 2025-03-30 12:15 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №2-00/16, при воздействии сильного порыва ветра до 18 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №110 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сандатовская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №110 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сандатовская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание от опоры №2-00/16. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №110 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сандатовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №110 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сандатовская Пролет:3*А 25 | 2025-03-30 10:43 | 2025-03-30 12:15
2297 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская | 106 | 2025-03-26 15:34 | 2025-03-26 16:56 | 3.4.7.3.5, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошло ослабление натяжения фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №2-00/12 с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская, под действием незначительной ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание от опоры №2-00/12. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская Пролет:3*А 25 | 2025-03-26 15:34 | 2025-03-26 16:56
2298 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 АРЗ | 96 | 2025-03-26 12:43 | 2025-03-26 14:35 | 3.4.10.1, Перекрытие животным (куницей) проводов фаз "А" и "В" на опоре №5-00/11 по ВЛ 10 кВ Л-5 АРЗ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия животным (куницей) проводов фаз "А" и "В" на опоре №5-00/11 по ВЛ-10 кВ Л-5 АРЗ что привело к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 110 кВ АРЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие животным (куницей) проводов фаз "А" и "В" на опоре №5-00/11 на ВЛ 10 кВ Л-5 АРЗ Опора А10-1 | 2025-03-26 12:43 | 2025-03-26 14:35
2299 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №243 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская | 108 | 2025-03-24 16:10 | 2025-03-24 17:42 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 14 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "В" и "С" в пролете опор №1-00/8 и №1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №243 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №243 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №1-00/8 и №1-00/9. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №243 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по фазам "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №243 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская Пролет:5*А 25 | 2025-03-24 16:10 | 2025-03-24 17:42
2300 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №331 по ВЛ 10 кВ Л-2 Юловская | 107 | 2025-03-24 10:56 | 2025-03-24 12:49 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с), произошел обрыв вязки фазы "А" на опоре №2-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №331 по ВЛ 10 кВ Л-2 Юловская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №331 по ВЛ 10 кВ Л-2 Юловская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки фаза "А" и падение провода на траверсу опоры №2-00/10. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №331 по ВЛ 10 кВ Л-2 Юловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "А" и падение провода на траверсу опоры на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №331 по ВЛ 10 кВ Л-2 Юловская Опора А1-2 | 2025-03-24 10:56 | 2025-03-24 12:49
2301 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С | 99 | 2025-03-21 15:27 | 2025-03-21 17:02 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №1-01/2, и при длительном воздействии ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "С" на опоре № 1-01/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С, под действием незначительной ветровой нагрузки, произошло разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "С" на опоре № 1-01/2, это привело к касанию провода фазы "С" траверсы опоры и возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка на опоре №1-01/2 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С Опора П1-4 | 2025-03-21 15:27 | 2025-03-21 17:02
2302 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №369 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская | 98 | 2025-03-21 15:18 | 2025-03-21 16:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №369 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №4-00/2 - №4-00/3 произошел схлёст проводов. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №369 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская, под действием незначительной ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №4-00/2 - №4-00/3. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-4 на КТП 10/0,4 кВ №369 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №369 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская Пролет:4*А 25 | 2025-03-21 15:18 | 2025-03-21 16:40
2303 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Красный Партизан | 88 | 2025-03-20 17:30 | 2025-03-20 18:36 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей высоковольтных изоляторов трансформатора фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ № 429 по ВЛ 10 кВ Л-2 Красный Партизан . | 4.12, В результате перекрытия птицей высоковольтных изоляторов трансформатора фаз "В"и "С" на КТП 10/0,4 кВ №429 по ВЛ 10 кВ Л-2 Красный Партизан возникло двухфазное короткое замыкание с последующем срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Красный Партизан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавких вставок ПКТ-10 фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4кВ №429 по ВЛ 10 кВ Л-2 Красный Партизан Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | 2025-03-20 17:30 | 2025-03-20 18:36
2304 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | 85 | 2025-03-20 07:26 | 2025-03-20 08:52 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации с 1976 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/61 и схлестом проводов в пролетах №6-00/60-№6-00/62 по КВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/61 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор № 6-00/60-№6-00/62 по КВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская, привел к срабатыванию МТЗ на ПС 110 кВ Сандатовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/61 на КВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская Опора П10-1 | 2025-03-20 07:26 | 2025-03-20 08:52
2305 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая | 79 | 2025-03-17 15:03 | 2025-03-17 16:57 | 3.4.10.1, Перекрытие животным(котом) высоковольтных изоляторов трансформатора фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ № 274 по КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая от ПС 110 кВ Трубецкая. | 4.12, В результате перекрытия животным(котом) высоковольтных изоляторов трансформатора фаз "А"и "В" на КТП 10/0,4 кВ №274 по КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая от ПС 110 кВ Трубецкая возникло двухфазное короткое замыкание с последующем срабатыванием МТО на ПС 110 кВ Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавких вставок ПКТ-10 фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ №274 на КТП 10/0,4 кВ №274 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая ПКТ101-10-20-12,5У3 | 2025-03-17 15:03 | 2025-03-17 16:57
2306 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №187 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская | 91 | 2025-03-17 14:05 | 2025-03-17 14:53 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "В" в пролете опор №1-00/13 и №1-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №187 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №187 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/13 и №1-00/14. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №187 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по фазам "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №187 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская Пролет:4*А 25 | 2025-03-17 14:05 | 2025-03-17 14:53
2307 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская | 72 | 2025-03-13 09:28 | 2025-03-13 11:26 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1986 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №4-00/23 со схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете №4-00/23 –№ 4-00/24 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №4-00/23 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 4-00/23 -№ 4-00/24 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская привел к срабатыванию МТЗ на ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №4-00/23 на ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская Опора П10-1 | 2025-03-13 09:28 | 2025-03-13 11:26
2308 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец | 67 | 2025-03-12 12:03 | 2025-03-12 13:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре №5-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре №5-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35 кВ Ленинец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре №5-00/37 на ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец Опора П10-1 | 2025-03-12 12:03 | 2025-03-12 13:55
2309 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-1 Трубецкая | 66 | 2025-03-11 12:09 | 2025-03-11 13:43 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1976 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре №1-00/89 по КВЛ 10 кВ Л-1 Трубецкая. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре №1-00/89 по КВЛ 10 кВ Л-1 Трубецкая привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре №1-00/89 на КВЛ 10 кВ Л-1 Трубецкая Опора П10-1 | 2025-03-11 12:09 | 2025-03-11 13:43
2310 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская | 61 | 2025-03-07 07:12 | 2025-03-07 08:15 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1983 г., из-за снижения механической прочности провода произошло нарушение структуры материала и, как следствие, обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор №21-00/113-№21-00/114 по КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор №21-00/113-№21-00/114 по КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 220 кВ Сальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №21-00/113-№21-00/114 на КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская Пролет:3*А 70 | 2025-03-07 07:12 | 2025-03-07 08:15
2311 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №423 по ВЛ 10 кВ Л-16 Сальская | 71 | 2025-03-05 15:43 | 2025-03-05 16:22 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 23 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "В" и "С" в пролете опор №2-00/1 и №2-00/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №423 по ВЛ 10 кВ Л-16 Сальская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №423 по ВЛ 10 кВ Л-16 Сальская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №2-00/1 и №2-00/2. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №423 по ВЛ 10 кВ Л-16 Сальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по фазам "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №423 по ВЛ 10 кВ Л-16 Сальская Пролет:4*А 35 | 2025-03-05 15:43 | 2025-03-05 16:22
2312 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ №176 по ВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская | 70 | 2025-03-05 12:37 | 2025-03-05 13:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 23 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "С" в пролете опор №1-00/16 и №1-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ №176 по ВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ №176 по ВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №1-00/16 и №1-00/17. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 6/0,4 кВ №176 по ВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по фазам "А" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ №176 по ВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская Пролет:4*А 35 | 2025-03-05 12:37 | 2025-03-05 13:40
2313 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Бараниковская | 55 | 2025-03-05 11:15 | 2025-03-05 14:55 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1980 г., из-за снижения механической прочности провода и, при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 23 м/с), произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре № 2-01/46 по ВЛ 10 кВ Л-2 Бараниковская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-01/46 по ВЛ 10 кВ Л-2 Бараниковская привел к касанию провода тела опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Бараниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-01/46 на ВЛ 10 кВ Л-2 Бараниковская Опора П10-1 | 2025-03-05 11:15 | 2025-03-05 14:55
2314 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая | 48 | 2025-02-27 10:46 | 2025-02-27 12:29 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №1-00/5, и при длительном воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с) произошёл срыв изолятора фазы "С" на опоре №1-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая, под действием ветровой нагрузки, произошло разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "С" на опоре №1-00/5, это привело к касанию провода фазы "С" траверсы опоры и возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фаза "С" на опоре №1-00/5 из-за разрушения пластикового колпачка на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая Опора П1-4 | 2025-02-27 10:46 | 2025-02-27 12:29
2315 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ | 40 | 2025-02-27 09:30 | 2025-02-27 10:57 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1985 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №3-00/95 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №3-00/95 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ АРЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №3-00/95 на ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ Опора П10-1 | 2025-02-27 09:30 | 2025-02-27 10:57
2316 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №528 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская | 47 | 2025-02-26 15:11 | 2025-02-26 16:43 | 3.4.7.3.5, Обрыв фазного провода по фазе "В" в пролете опор №2-00/13 - №2-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №528 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская произошёл в следствии длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности провода. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №528 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская, под действием незначительной ветровой нагрузки, произошел обрыв фазного провода фазы "В" и падение провода на землю с касанием провода фазы "А". Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №528 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазного провода на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №528 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская Пролет:5*А 25 | 2025-02-26 15:11 | 2025-02-26 16:43
2317 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская | 46 | 2025-02-26 08:50 | 2025-02-26 10:39 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода в пролете опор №1-00/9 - №1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская произошёл в следствии длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности провода. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская, под действием незначительной ветровой нагрузки, произошел обрыва нулевого провода в пролете опор №1-00/9 - №1-00/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская Пролет:5*А 25 | 2025-02-26 08:50 | 2025-02-26 10:39
2318 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец | 34 | 2025-02-24 15:04 | 2025-02-24 16:25 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1972 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №5-00/24 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец, с последующим касанием провода тела опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №5-00/24 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец привел к касанию провода тела опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Ленинец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №5-00/24 на ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец Опора П10-1 | 2025-02-24 15:04 | 2025-02-24 16:25
2319 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Березовская | 29 | 2025-02-21 09:13 | 2025-02-21 10:25 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1977 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-01/5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Березовская, с последующим касанием провода тела опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-01/5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Березовская привел к касанию провода тела опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-01/5 на ВЛ 10 кВ Л-3 Березовская Опора П10-1 | 2025-02-21 09:13 | 2025-02-21 10:25
2320 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская | 37 | 2025-02-18 12:07 | 2025-02-18 14:02 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №1-00/19, при воздействии сильного порыва ветра до 13 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание от опоры №1-00/19. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская Пролет:3*А 25 | 2025-02-18 12:07 | 2025-02-18 14:02
2321 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | 17 | 2025-02-07 07:51 | 2025-02-07 09:21 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1980 года, в результате ослабления контактных соединений фазы "С" на кабельной муфте 10 кВ на опоре №6-00/1 по КВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская произошел их повышенный нагрев. | 4.1.3, Выявленный при плановом осмотре ПС 110 кВ Сандатовская повышенный нагрев контактных соединений фазы "С" на кабельной муфте 10 кВ на опоре №6-00/1 привел к неотложному выводу в ремонт КВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный нагрев контактных соединений фазы "С" на кабельной муфте 10 кВ на опоре №6-00/1 на КВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская Опора А10-1 | 2025-02-07 07:51 | 2025-02-07 09:21
2322 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Мелькомбинат | 8 | 2025-01-22 05:16 | 2025-01-22 06:30 | 3.4.9.3, В следствии длительной эксплуатации с 1984 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв шлейфа 10 кВ фазы "А" с касанием провода фазы "В" на абонентском ТР -1183 по ВЛ 10 кВ Л-3 Мелькомбинат. |  | 2025-01-22 05:16 | 2025-01-22 05:50
2323 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель | 13 | 2025-01-17 10:26 | 2025-01-17 11:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел обрыв провода по фазе "А" в пролёте опор №1-00/17 - №1-00/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-00/17 - №1-00/18. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза А в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель Пролет:4*А 35 | 2025-01-17 10:26 | 2025-01-17 11:35
2324 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель | 1 | 2025-01-13 15:36 | 2025-01-13 17:45 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1981 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв шлейфа 10 кВ фазы "А" на ТР-70, с касанием провода фазы "А" рамы разъединителя ТР-70 на опоре № 3-00/44-6 по ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель. | 4.1.3, Обрыв шлейфа 10 кВ фазы "А" на ТР-70, с касанием провода шлейфа фазы "А" рамы разъединителя ТР-70 на опоре № 3-00/44-6 по ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" по ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа 10 кВ фазы "А" на ТР-70 на опоре №3-00/44-6 на ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-13 15:36 | 2025-01-13 17:45
2325 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Камышевская | 423 | 2025-12-20 08:53 | 2025-12-20 10:46 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1971 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом крюка траверсы на опоре №7-00/44, с падением провода фазы "С" на землю по ВЛ 10 кВ Л-7 Камышевская. | 4.6, Излом крюка траверсы на опоре №7-00/44 по ВЛ 10 кВ Л-7 Камышевская с падением провода фазы "С" на землю, привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Камышевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом крюка траверсы на опоре №7-00/44 на ВЛ 10 кВ Л-7 Камышевская Опора П10-1 | 2025-12-20 08:53 | 2025-12-20 10:46
2326 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Курганная | 419 | 2025-12-16 13:02 | 2025-12-16 14:43 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачков и срыв изоляторов ШС-10 фазы "В" на опоре №3-03/13 по ВЛ 10 кВ Л-3 Курганная. | 4.1.2, Разрушения колпачков привело к срыву изоляторов ШС-10 фазы "В" на опоре №3-03/13 с последующим схлестом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №3-03/12-№3-03/13, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Л-3 Курганная и отключение ВЛ действием МТЗ на ПС 35 кВ Курганная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения колпачков, срыв изоляторов ШС-10 фазы "В" на опоре №3-03/13 на ВЛ 10 кВ Л-3 Курганная АР2 | 2025-12-16 13:02 | 2025-12-16 14:43
2327 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-2 Курганная | 416 | 2025-12-14 12:08 | 2025-12-14 14:02 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «С» в пролёте опор 1-00/4 – 1-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №248 по ВЛ-10 Л-2 Курганная, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов в пролёте опор 1-00/4 – 1-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №248 по ВЛ-10 Л-2 Курганная возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №248. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-2 Курганная Пролет:4*А 35 | 2025-12-14 12:08 | 2025-12-14 14:02
2328 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №397 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №65 по ВЛ 10 кВ Л-3 Куберле-2 | 414 | 2025-12-13 11:33 | 2025-12-13 16:56 | 3.4.12.2.1, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при значительных порывах ветра с порывами до 25 м/с, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролёте опор 1-00/2 – 1-00/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №397 по ВЛ-10 Л-1 Майорская и как следствие отключение автомата. Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при значительных порывах ветра с порывами до 25 м/с, произошёл схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролётах опор 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №65 по ВЛ-10 Л-3 Куберле-2. | 4.1.3, Из-за обрыва провода в пролёте опор 1-00/2 – 1-00/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №397 по ВЛ-10 Л-1 Майорская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №397. Из-за схлёста проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №65 по ВЛ-10 Л-3 Куберле-2, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №397 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская Пролет:4*А 35, Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №65 по ВЛ 10 кВ Л-3 Куберле-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-13 11:33 | 2025-12-13 16:56
2329 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская | 402 | 2025-12-07 09:20 | 2025-12-07 11:04 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «С» в пролёте опор 1-00/1 – 1-00/2 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №212 по ВЛ-10 Л-2 Майорская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов в пролёте опор 1-00/1 – 1-00/2 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №212 по ВЛ-10 Л-2 Майорская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №212. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская Пролет:4*А 50 | 2025-12-07 09:20 | 2025-12-07 11:04
2330 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Волочаевская | 401 | 2025-12-06 09:09 | 2025-12-06 11:07 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1980 г., из-за снижения механической прочности провода произошло нарушение структуры материала и, как следствие, обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №1-02/23- №1-02/24 по ВЛ 10 кВ Л-1 Волочаевская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №1-02/23 - №1-02/24 по ВЛ 10 кВ Л-1 Волочаевская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Волочаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №1-02/23-№1-02/24 на ВЛ 10 кВ Л-1 Волочаевская Пролет:3*ПС 25 | 2025-12-06 09:09 | 2025-12-06 11:07
2331 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №233 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | 396 | 2025-12-04 08:56 | 2025-12-04 10:45 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «В», «С» в пролёте опор 1-00/24 – 1-00/25 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №233 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов в пролёте опор 1-00/24 – 1-00/25 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №233 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 возникло двухфазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №233. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №233 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-12-04 08:56 | 2025-12-04 10:45
2332 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 РП-4Р | 395 | 2025-12-03 13:01 | 2025-12-03 14:49 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1968 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №1-00/29 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-4Р с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №1-00/29 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-4Р привел к касанию провода фазы "С" траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ на РП-4Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №1-00/29 на ВЛ 10 кВ Л-1 РП-4Р Опора П10-1 | 2025-12-03 13:01 | 2025-12-03 14:49
2333 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №46 по ВЛ 10 кВ Л-6 Журавлевская | 393 | 2025-12-02 12:07 | 2025-12-02 14:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «С» в пролёте опор 1-00/16 – 1-00/17 по ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №46 по ВЛ-10 Л-6 Журавлёвская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов в пролёте опор 1-00/16 – 1-00/17 по ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №46 по ВЛ-10 Л-6 Журавлёвская возникло двухфазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-3 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №46 по ВЛ 10 кВ Л-6 Журавлевская Пролет:5*А 50 | 2025-12-02 12:07 | 2025-12-02 14:00
2334 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №301 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская | 381 | 2025-11-23 09:02 | 2025-11-23 10:55 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при значительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор 1-00/10 – 1-00/11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №301 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №301 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №301. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №301 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская Пролет:4*А 25 | 2025-11-23 09:02 | 2025-11-23 10:55
2335 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Львовская | 380 | 2025-11-22 08:20 | 2025-11-22 10:14 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1986 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и, как следствие, произошёл срыв изолятора фазы «А» на опоре №7-00/71 по ВЛ 10 кВ Л-7 Львовская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «А» на опоре №7-00/71 по ВЛ 10 кВ Л-7 Львовская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Львовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «А» на опоре №7-00/71 на ВЛ 10 кВ Л-7 Львовская Опора П10-3 | 2025-11-22 08:20 | 2025-11-22 10:14
2336 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №153 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская | 376 | 2025-11-19 12:35 | 2025-11-19 14:30 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при значительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фаз «А» и «С» в пролётах опор 1-02/4 – 1-02/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №153 по ВЛ-10 Л-1 Островянская. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №153 по ВЛ-10 Л-1 Островянская, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №153. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №153 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская Пролет:3*А 25 | 2025-11-19 12:35 | 2025-11-19 14:30
2337 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №325 по ВЛ 10 кВ Л-8 Орловская | 375 | 2025-11-18 09:02 | 2025-11-18 10:55 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «В» в пролёте опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 Л-8 Орловская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода в пролёте опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 Л-8 Орловская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №325. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №325 по ВЛ 10 кВ Л-8 Орловская Пролет:4*А 35 | 2025-11-18 09:02 | 2025-11-18 10:55
2338 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | 372 | 2025-11-17 09:02 | 2025-11-17 10:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1991 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и, как следствие, произошёл срыв изолятора фазы «С» на опоре №7-00/80 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «С» на опоре №7-00/80 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Кундрюченская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «С» на опоре №7-00/80 на ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская Опора ОА10-1 | 2025-11-17 09:02 | 2025-11-17 10:55
2339 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №8 по ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская | 371 | 2025-11-16 09:07 | 2025-11-16 11:18 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при значительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов на вводе в здание от опоры 1-00/11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №8 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов на вводе в здание от опоры 1-00/11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №8 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №8 по ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская Пролет:3*А 25 | 2025-11-16 09:07 | 2025-11-16 11:18
2340 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Камышевская | 368 | 2025-11-15 12:02 | 2025-11-15 14:00 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1980 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/108 по ВЛ 10 кВ Л-1 Камышевская, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/108 по ВЛ 10 кВ Л-1 Камышевская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Камышевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/108 на ВЛ 10 кВ Л-1 Камышевская Опора П10-1 | 2025-11-15 12:02 | 2025-11-15 14:00
2341 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-2 Курганная | 370 | 2025-11-13 09:29 | 2025-11-13 11:24 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «В» в пролёте опор 1-00/16 – 1-00/17 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №311 по ВЛ-10 Л-2 Курганная и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода в пролёте опор 1-00/16 – 1-00/17 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №311 по ВЛ-10 Л-2 Курганная возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №311. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-2 Курганная Пролет:5*А 25 | 2025-11-13 09:29 | 2025-11-13 11:24
2342 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Львовская | 364 | 2025-11-12 09:06 | 2025-11-12 11:58 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1975 г., из-за снижения механической прочности провода произошло нарушение структуры материала и, как следствие, обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор №5-00/78 - №5-00/79 по ВЛ 10 кВ Л-5 Львовская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор №5-00/78 - №5-00/79 по ВЛ 10 кВ Л-5 Львовская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Львовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №5-00/78 - №5-00/79 на ВЛ 10 кВ Л-5 Львовская Пролет:3*АПС-50 | 2025-11-12 09:06 | 2025-11-12 11:58
2343 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №332 по ВЛ 10 кВ Л-2 Чабрецы | 358 | 2025-11-09 09:26 | 2025-11-09 11:02 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв фазного провода на вводе в здание от опоры 1-02/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №332 по ВЛ-10 Л-2 Чабрецы и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов на вводе в здание от опоры 1-02/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №332 по ВЛ-10 Л-2 Чабрецы, возникло однофазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №332. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №332 по ВЛ 10 кВ Л-2 Чабрецы Пролет:3*А 25 | 2025-11-09 09:26 | 2025-11-09 11:02
2344 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Курганная | 361 | 2025-11-08 09:01 | 2025-11-08 11:57 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1980 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие, произошел излом траверсы на опоре №2-00/18 и схлест проводов фаз "А " и "В" в пролетах опор №2-00/17-№2-00/19 по ВЛ 10 кВ Л-2 Курганная. | 4.6, Излом траверсы на опоре №2-00/18 и схлест проводов фаз "А " и "В" в пролетах опор №2-00/17-№2-00/19 по ВЛ 10 кВ Л-2 Курганная привел к двухфазному короткому замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Курганная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №2-00/18 на ВЛ 10 кВ Л-2 Курганная Опора П10-3 | 2025-11-08 09:01 | 2025-11-08 11:57
2345 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №227 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская | 359 | 2025-11-07 09:05 | 2025-11-07 11:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при значительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фаз «А», «С» в пролете опор 1-01/5 - 1-01/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №227 по ВЛ-10 Л-3 Львовская. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов фаз «А», «С» в пролете опор 1-01/5 - 1-01/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №227 по ВЛ-10 Л-3 Львовская, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №227. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №227 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-11-07 09:05 | 2025-11-07 11:00
2346 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №362 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | 356 | 2025-11-06 10:50 | 2025-11-06 12:50 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при значительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фаз «А», «С» в пролете опор 1-00/20 - 1-00/21 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №362 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов фаз «А», «С» в пролете опор 1-00/20 - 1-00/21 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №362 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №362. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №362 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская Пролет:4*А 25 | 2025-11-06 10:50 | 2025-11-06 12:50
2347 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-4 Орловская | 355 | 2025-11-05 09:22 | 2025-11-05 13:12 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1974 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие, произошел излом траверсы на опоре №4-00/101 и обрыв с падением на землю и схлестом проводов фаз "А " и "С" в пролете опор №4-00/101-№4-00/102 по КВЛ 10 кВ Л-4 Орловская. | 4.6, Излом траверсы на опоре №4-00/101 и обрыв с падением на землю и схлестом проводов фаз "А " и "С" в пролете опор №4-00/101-№4-00/102 по КВЛ 10 кВ Л-4 Орловская привел к двухфазному короткому замыканию на КВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 110 кВ Орловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №4-00/101 на КВЛ 10 кВ Л-4 Орловская Опора П10-1, Обрыв с падением на землю и схлестом проводов фаз "А " и "С" в пролете опор №4-00/101-№4-00/102 на КВЛ 10 кВ Л-4 Орловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-05 09:22 | 2025-11-05 13:12
2348 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №255 по ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле-2 | 354 | 2025-11-01 09:56 | 2025-11-01 11:44 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролёте опор 1-00/4 – 1-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №255 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2 и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода в пролёте опор 1-00/4 – 1-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №255 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2 возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №255. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №255 по ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле-2 Пролет:4*А 25 | 2025-11-01 09:56 | 2025-11-01 11:44
2349 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №209 по ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная | 345 | 2025-10-26 09:02 | 2025-10-26 11:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при значительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фаз «В», «С» в пролете опор 1-00/14 - 1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №209 по ВЛ-10 Л-1 Курганная. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов фаз «В», «С» в пролете опор 1-00/14 - 1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №209 по ВЛ-10 Л-1 Курганная, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №209. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №209 по ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная Пролет:4*А 25 | 2025-10-26 09:02 | 2025-10-26 11:00
2350 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Чабрецы | 343 | 2025-10-25 09:16 | 2025-10-25 10:45 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей изолятора фазы «А» на траверсу опоры №2-00/36 по ВЛ 10 кВ Л-2 Чабрецы. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей изолятора фазы «А» на траверсу опоры №2-00/36 по ВЛ 10 кВ Л-2 Чабрецы, на ВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Чабрецы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицей изолятора фазы «А» на траверсу опоры №2-00/36 на ВЛ 10 кВ Л-2 Чабрецы Опора ОП10-1Б | 2025-10-25 09:16 | 2025-10-25 10:45
2351 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №329 по ВЛ 10 кВ Л-5 Большевистская | 338 | 2025-10-21 09:02 | 2025-10-21 10:25 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при значительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фаз «В», «С» в пролете опор 1-01/3 - 1-01/4 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №329 по ВЛ-10 Л-5 Большевистская. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов фаз «В», «С» в пролете опор 1-01/3 - 1-01/4 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №329 по ВЛ-10 Л-5 Большевистская, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №329. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №329 по ВЛ 10 кВ Л-5 Большевистская Пролет:3*А 25 | 2025-10-21 09:02 | 2025-10-21 10:25
2352 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская | 335 | 2025-10-20 10:15 | 2025-10-20 11:58 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и как следствие произошёл срыв изолятора фазы «А» на опоре №1-00/40 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «А» на опоре №1-00/40 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Островянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «А» на опоре №1-00/40 на ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская Опора ОА10-2 | 2025-10-20 10:33 | 2025-10-20 11:58
2353 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №202 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-4Р | 330 | 2025-10-19 09:03 | 2025-10-19 11:01 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролёте опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №202 по ВЛ-10 Л-2 РП-4-Р и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода в пролёте опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №202 по ВЛ-10 Л-2 РП-4-Р возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №202. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №202 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-4Р Пролет:5*А 25 | 2025-10-19 09:03 | 2025-10-19 11:01
2354 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Большевистская | 332 | 2025-10-18 10:11 | 2025-10-18 11:55 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1972 г., из-за снижения механической прочности провода произошло нарушение структуры материала и как следствие, обрыв и падение на землю провода по фазе "С" в пролете опор №3-00/30 - №3-00/31 по ВЛ 10 кВ Л-3 Большевистская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "С" в пролете опор №3-00/30 - №3-00/31 по ВЛ 10 кВ Л-3 Большевистская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Большевистская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №3-00/30 - №3-00/31 на ВЛ 10 кВ Л-3 Большевистская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-18 10:11 | 2025-10-18 11:55
2355 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №156 по ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская | 326 | 2025-10-14 09:05 | 2025-10-14 11:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «В», «С» в пролёте опор 1-01/5 – 1-01/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №156 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода в пролёте опор 1-01/5 – 1-01/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №156 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №156. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №156 по ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская Пролет:4*А 25 | 2025-10-14 09:05 | 2025-10-14 11:00
2356 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 РП-4Р | 322 | 2025-10-12 10:02 | 2025-10-12 11:51 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1976 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №2-00/18 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-4Р. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №2-00/18 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-4Р привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Ребричанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №2-00/18 на ВЛ 10 кВ Л-2 РП-4Р Опора П10-1 | 2025-10-12 10:20 | 2025-10-12 11:51
2357 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №30 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | 323 | 2025-10-11 12:08 | 2025-10-11 14:03 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при значительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фаз «А», «С» в пролете опор 2-00/5 - 2-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №30 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов фаз «А», «С» в пролете опор 2-00/5 - 2-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №30 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №221. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №30 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская Пролет:4*А 35 | 2025-10-11 12:08 | 2025-10-11 14:03
2358 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №102 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | 306 | 2025-09-22 12:03 | 2025-09-22 12:35 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлест проводов фаз «А», «С» в пролётах опор 1-00/9 – 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №102 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2. | 4.1.3, Из-за схлеста проводов фаз «А», «С» в пролётах опор 1-00/9 – 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №102 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №102 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 Пролет:4*А 35 | 2025-09-22 12:03 | 2025-09-22 12:35
2359 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Островянская | 302 | 2025-09-21 10:15 | 2025-09-21 11:58 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1983 г., из-за снижения механической прочности провода произошло нарушение структуры материала и как следствие, обрыв и падение на землю провода по фазе "С" в пролете опор №3-00/95 - №3-00/96 по ВЛ 10 кВ Л-3 Островянская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "С" в пролете опор №3-00/95 - №3-00/96 по ВЛ 10 кВ Л-3 Островянская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Островянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №3-00/95 - №3-00/96 на ВЛ 10 кВ Л-3 Островянская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-21 10:15 | 2025-09-21 11:58
2360 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №217 по ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская | 305 | 2025-09-21 09:02 | 2025-09-21 10:24 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлест проводов фаз «А», «С» в пролётах опор 1-00/15 – 1-00/16 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №217 по ВЛ-10 Л-2 Майорская. | 4.1.3, Из-за схлеста проводов фаз «А», «С» в пролётах опор 1-00/15 – 1-00/16 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №217 по ВЛ-10 Л-2 Майорская, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №217. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №217 по ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская Пролет:4*А 35 | 2025-09-21 09:02 | 2025-09-21 10:24
2361 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская | 300 | 2025-09-20 12:10 | 2025-09-20 14:00 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №1-00/32, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 18 м/с), произошёл срыв изолятора фазы «В» на опоре №1-00/32 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «В» на опоре №1-00/32 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Майорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «В» на опоре №1-00/32 на ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская Опора П10-3 | 2025-09-20 12:10 | 2025-09-20 14:00
2362 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №388 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская | 298 | 2025-09-20 09:30 | 2025-09-20 11:30 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор 1-01/3 – 1-01/4 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №388 по ВЛ-10 Л-1 Островянская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода в пролёте опор 1-01/3 – 1-01/4 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №388 по ВЛ-10 Л-1 Островянская возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №388. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №388 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская Пролет:5*А 25 | 2025-09-20 09:30 | 2025-09-20 11:30
2363 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Волочаевская | 296 | 2025-09-17 12:54 | 2025-09-17 14:52 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и как следствие произошёл срыв изолятора фазы «С» на опоре №2-00/131по ВЛ 10 кВ Л-2 Волочаевская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «С» на опоре №2-00/131 по ВЛ 10 кВ Л-2 Волочаевская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Волочаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «С» на опоре №2-00/131 на ВЛ 10 кВ Л-2 Волочаевская Опора П10-3 | 2025-09-17 12:54 | 2025-09-17 14:52
2364 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №123 по ВЛ 10 кВ Л-2 Львовская | 294 | 2025-09-16 13:08 | 2025-09-16 14:50 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлест проводов фаз «А», «С» в пролётах опор 1-01/2 – 1-01/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №123 по ВЛ-10 Л-2 Львовская. | 4.1.3, Из-за схлеста проводов фаз «А», «С» в пролётах опор 1-01/2 – 1-01/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №123 по ВЛ-10 Л-2 Львовская, возникло двузфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №123. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №123 по ВЛ 10 кВ Л-2 Львовская Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-09-16 13:08 | 2025-09-16 14:50
2365 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Чабрецы | 292 | 2025-09-15 12:30 | 2025-09-15 13:50 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия многократных ветровых нагрузок (порывы ветра до 20 м/с), из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом траверсы на опоре №4-00/73, с касанием провода фазы "С" тела опоры по ВЛ 10 кВ Л-4 Чабрецы. | 4.1.3, Излом траверсы на опоре №4-00/73 по ВЛ 10 кВ Л-4 Чабрецы с касанием провода фазы "С" тела опоры привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Чабрецы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №4-00/73 на ВЛ 10 кВ Л-4 Чабрецы Опора П10-3 | 2025-09-15 12:30 | 2025-09-15 13:50
2366 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 Курганная | 290 | 2025-09-10 11:18 | 2025-09-10 12:39 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 Л-2 Курганная, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов в пролёте опор 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 Л-2 Курганная возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №149. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудований на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 Курганная Пролет:4*А 25 | 2025-09-10 11:18 | 2025-09-10 12:39
2367 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Большевистская | 287 | 2025-09-07 11:35 | 2025-09-07 13:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1970 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №7-00/128 по ВЛ 10 кВ Л-7 Большевистская. | 4.1.2, Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №7-00/128 с последующим схлестом проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор №7-00/127-№7-00/129, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Л-7 Большевистская и отключение ВЛ действием МТЗ на ПС 35 кВ Большевистская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения колпачка, срыв изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №7-00/128 на ВЛ 10 кВ Л-7 Большевистская Опора П10-3 | 2025-09-07 11:35 | 2025-09-07 13:25
2368 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | BЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-2 Камышевская | 285 | 2025-09-06 08:28 | 2025-09-06 09:37 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролёте опор 1-02/2 – 1-02/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №252 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода в пролёте опор 1-02/2 – 1-02/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №252 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №252. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на BЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-2 Камышевская Пролет:4*А 35 | 2025-09-06 08:28 | 2025-09-06 09:37
2369 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Львовская | 274 | 2025-08-23 09:01 | 2025-08-23 10:20 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "В" и "С в пролете опор №2-00/16-№2-00/17 по ВЛ 10 кВ Л-2 Львовская. | 4.12, Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/16-№2-00/17 по ВЛ 10 кВ Л-2 Львовская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35 кВ Львовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс металлической проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/16-№2-00/17 на ВЛ 10 кВ Л-2 Львовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-23 09:01 | 2025-08-23 10:20
2370 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №288 по ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская | 271 | 2025-08-17 08:33 | 2025-08-17 10:20 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролёте опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №288 по ВЛ-10 Л-6 Кундрюченская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода в пролёте опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №288 по ВЛ-10 Л-6 Кундрюченская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №228. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №288 по ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская Пролет:4*А 25 | 2025-08-17 08:33 | 2025-08-17 10:20
2371 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 РП-4Р | 270 | 2025-08-16 09:25 | 2025-08-16 11:22 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1981 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом хомута траверсы и срыв изолятора фазы "В" на опоре №3-00/78, с касанием провода фазы "В" траверсы опоры по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-4Р. | 4.6, Излом хомута траверсы и срыв изолятора фазы "В" на опоре №3-00/78 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-4Р, с касанием провода фазы "В" траверсы опоры, привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ на РП-4Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом хомута траверсы на опоре №3-00/78 на ВЛ 10 кВ Л-3 РП-4Р Опора П10-1, Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы "В" №3-00/78 на ВЛ 10 кВ Л-3 РП-4Р Опора П10-1 | 2025-08-16 09:25 | 2025-08-16 11:22
2372 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №76 по ВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2 | 265 | 2025-08-10 08:44 | 2025-08-10 10:36 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор 1-00/15 – 1-00/16 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 Л-3 Куберле-2, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов в пролёте опор 1-00/15 – 1-00/16 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2 возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №76 по ВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-08-10 08:44 | 2025-08-10 10:36
2373 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-3 Куберле-2 | 263 | 2025-08-09 08:16 | 2025-08-09 10:00 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №3-00/135, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 18 м/с), произошёл срыв изолятора фазы «С» на опоре №3-00/135 по КВЛ 10 кВ Л-3 Куберле-2. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «С» на опоре №3-00/135 по КВЛ 10 кВ Л-3 Куберле-2, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Куберле-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «С» на опоре №3-00/135 на КВЛ 10 кВ Л-3 Куберле-2 Опора П10-3 | 2025-08-09 08:16 | 2025-08-09 10:00
2374 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №228 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская | 249 | 2025-08-03 09:13 | 2025-08-03 11:05 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «В», «С» в пролёте опор 1-00/14 – 1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №228 по ВЛ-10 Л-3 Львовская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов в пролёте опор 1-00/14 – 1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №228 по ВЛ-10 Л-3 Львовская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №228. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №228 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-08-03 09:13 | 2025-08-03 11:05
2375 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская | 246 | 2025-07-27 11:23 | 2025-07-27 13:21 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1981года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №2-01/18 и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 18 м/с), произошёл срыв изолятора фазы «С» на опоре №2-01/18 по ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «С» на опоре №2-01/18 по ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Кундрюченская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «С» на опоре №2-01/18 на ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская Опора П10-1 | 2025-07-27 11:23 | 2025-07-27 13:21
2376 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Большевистская | 245 | 2025-07-26 09:10 | 2025-07-26 11:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие, произошел излом траверсы на опоре №5-00/82 со схлестом проводов фаз "А " и "В" в пролетах опор №5-00/81-№5-00/83 по ВЛ 10 кВ Л-5 Большевистская. | 4.6, Излом траверсы на опоре №5-00/82 со схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №5-00/81-№5-00/83 по ВЛ 10 кВ Л-5 Большевистская привел к двухфазному короткому замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Большевистская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №5-00/82 на ВЛ 10 кВ Л-5 Большевистская Опора П10-3 | 2025-07-26 09:10 | 2025-07-26 11:05
2377 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 РП-4Р | 238 | 2025-07-18 15:10 | 2025-07-18 17:02 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1968 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 18 м/с), произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре №1-00/31 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-4Р. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «С» с касанием провода траверсы опоры №1-00/31 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-4Р вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С 10 кВ на РП-4Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре №1-00/31 на ВЛ 10 кВ Л-1 РП-4Р Опора П10-1 | 2025-07-18 15:10 | 2025-07-18 17:02
2378 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №151 по ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская | 230 | 2025-07-13 09:22 | 2025-07-13 10:47 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролёте опор 1-00/18 – 1-00/19 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №151 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов в пролёте опор 1-00/18 – 1-00/18 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №151 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №151. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №151 по ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская Пролет:5*А 50 | 2025-07-13 09:22 | 2025-07-13 10:47
2379 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская | 229 | 2025-07-12 08:50 | 2025-07-12 10:35 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1972 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №2-00/14 по ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №2-00/14 по ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Журавлевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №2-00/14 на ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская Опора П10-1 | 2025-07-12 08:50 | 2025-07-12 10:35
2380 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №184 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | 225 | 2025-07-10 12:25 | 2025-07-10 14:10 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролёте опор 1-01/4 – 1-01/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №184 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода в пролёте опор 1-01/4 – 1-01/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №184 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №184 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 Пролет:4*А 25 | 2025-07-10 12:25 | 2025-07-10 14:10
2381 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №125 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская | 214 | 2025-06-28 12:30 | 2025-06-28 13:55 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлест проводов фаз «А», «С» в пролётах опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская. | 4.1.3, Из-за схлеста проводов фаз «А», «С» в пролётах опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская, возникло двузфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №125. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №125 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская Пролет:4*А 25 | 2025-06-28 12:30 | 2025-06-28 13:55
2382 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская | 205 | 2025-06-22 09:45 | 2025-06-22 11:50 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1984 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/72 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/72 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская привел к касанию провода фазы "В" траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Львовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/72 на ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская Опора П10-3 | 2025-06-22 09:45 | 2025-06-22 11:50
2383 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №85 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | 204 | 2025-06-21 09:10 | 2025-06-21 11:05 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролёте опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №85 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода в пролёте опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №85 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №125. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №85 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская Пролет:4*А 25 | 2025-06-21 09:10 | 2025-06-21 11:05
2384 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Журавлевская | 196 | 2025-06-10 09:03 | 2025-06-10 10:33 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1988 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/18 по ВЛ 10 кВ Л-3 Журавлевская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/18 по ВЛ 10 кВ Л-3 Журавлевская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Журавлевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/18 на ВЛ 10 кВ Л-3 Журавлевская Опора П10-1 | 2025-06-10 09:03 | 2025-06-10 10:33
2385 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №303 по ВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2 | 193 | 2025-06-08 15:15 | 2025-06-08 16:50 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролёте опор 1-0016 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2 и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода в пролёте опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2 возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №303. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №303 по ВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2 Пролет:4*А 25 | 2025-06-08 15:15 | 2025-06-08 16:50
2386 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Камышевская | 173 | 2025-05-25 09:12 | 2025-05-25 11:03 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1993 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом траверсы на опоре №3-00/108, с касанием провода фазы "В" траверсы опоры по ВЛ 10 кВ Л-3 Камышевская. | 4.6, Излом траверсы на опоре №3-00/108 по ВЛ 10 кВ Л-3 Камышевская с касанием провода фазы "В" траверсы опоры, привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Камышевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №3-00/108 на ВЛ 10 кВ Л-3 Камышевская Опора П10-1 | 2025-05-25 09:12 | 2025-05-25 11:03
2387 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №164 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | 174 | 2025-05-24 09:05 | 2025-05-24 11:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлест проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/17 – 1-00/18 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №164 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская. | 4.1.3, Из-за схлеста проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/17 – 1-00/18 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №164 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская, возникло двузфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №164. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №164 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская Пролет:4*А 25 | 2025-05-24 09:05 | 2025-05-24 11:00
2388 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №378 по ВЛ 10 кВ Л-5 Островянская | 170 | 2025-05-21 09:50 | 2025-05-21 10:22 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлест проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №378 по ВЛ-10 Л-5 Островянская. | 4.1.3, Из-за схлеста проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №378 по ВЛ-10 Л-5 Островянская, возникло двузфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №378. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №378 по ВЛ 10 кВ Л-5 Островянская Пролет:5*А 25 | 2025-05-21 09:50 | 2025-05-21 10:22
2389 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Черкесская | 154 | 2025-05-18 13:12 | 2025-05-18 14:53 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1979 г., из-за снижения механической прочности провода и, при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 18 м/с), произошел обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре № 1-01/59 по ВЛ 10 кВ Л-1 Черкесская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №1-01/59 по ВЛ 10 кВ Л-1 Черкесская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 110 кВ Черкесская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №1-01/59 на ВЛ 10 кВ Л-1 Черкесская Опора П10-3 | 2025-05-18 13:12 | 2025-05-18 14:53
2390 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №144 по ВЛ 10 кВ Л-8 Журавлевская | 155 | 2025-05-17 08:56 | 2025-05-17 10:35 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв двух проводов на вводе в здание от опоры 1-02/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №144 по ВЛ-10 Л-8 Журавлёвская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов от опоры 1-02/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №144 по ВЛ-10 Л-8 Журавлёвская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №144. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №144 по ВЛ 10 кВ Л-8 Журавлевская Пролет:3*А 25 | 2025-05-17 08:56 | 2025-05-17 10:35
2391 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №307 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | 149 | 2025-05-07 09:17 | 2025-05-07 11:15 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «С» и нулевого провода в пролёте опор 1-00/16 – 1-00/17 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №307 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов в пролёте опор 1-00/16 – 1-00/17 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №307 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №307. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №307 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 Пролет:4*А 25 | 2025-05-07 09:17 | 2025-05-07 11:15
2392 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская | 146 | 2025-05-06 09:20 | 2025-05-06 10:55 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1976 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/21 по ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/21 по ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская привело к касанию провода траверсы опоры по фазе "В", что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Майорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/21 на ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская Опора П10-3 | 2025-05-06 09:20 | 2025-05-06 10:55
2393 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №221 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская | 135 | 2025-04-25 10:15 | 2025-04-25 10:51 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при значительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фаз «А», «С» в пролете опор 1-00/13 - 1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №221 по ВЛ-10 Л-3 Львовская. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов фаз «А», «С» в пролете опор 1-00/13 - 1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №221 по ВЛ-10 Л-3 Львовская, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №221. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №221 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская Пролет:3*А 16 | 2025-04-25 10:15 | 2025-04-25 10:51
2394 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-4 Орловская | 133 | 2025-04-24 12:02 | 2025-04-24 13:55 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1976 г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок, с порывами ветра до 20 м/с, произошел обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор №4-00/82-№4-00/83 по КВЛ 10 кВ Л-4 Орловская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор №4-00/82-№4-00/83 по КВЛ 10 кВ Л-4 Орловская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110 кВ Орловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №4-00/82-№4-00/83 на КВЛ 10 кВ Л-4 Орловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-24 12:10 | 2025-04-24 13:55
2395 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №73 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская | 124 | 2025-04-13 16:46 | 2025-04-13 18:45 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «В», «С» в пролёте опор 1-02/1 – 1-02/2 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №73 по ВЛ-10 Л-1 Майорская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов в пролёте опор 1-02/1 – 1-02/2 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №73 по ВЛ-10 Л-1 Майорская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №73 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская Пролет:4*А 35 | 2025-04-13 16:46 | 2025-04-13 18:45
2396 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №52 по ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская | 123 | 2025-04-12 10:01 | 2025-04-12 11:40 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролёте опор 1-00/11 – 1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №52 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов в пролёте опор 1-00/11 – 1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №52 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №52 по ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская Пролет:4*А 25 | 2025-04-12 10:01 | 2025-04-12 11:40
2397 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | 122 | 2025-04-09 13:26 | 2025-04-09 15:25 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1981 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №3-00/42 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская, с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №3-00/42 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Ребричанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №3-00/42 на ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская Опора П10-1 | 2025-04-09 13:26 | 2025-04-09 15:25
2398 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2 | 95 | 2025-03-26 13:10 | 2025-03-26 14:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1977 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/41 со схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №1-00/40 –№ 1-00/42 по КВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2 . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/41 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор № 1-00/40 -№ 1-00/42 по КВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2 привел к срабатыванию МТЗ на ПС 35 кВ Куберле-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/40 на КВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2 Опора П10-3 | 2025-03-26 13:10 | 2025-03-26 14:10
2399 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Островянская | 94 | 2025-03-24 13:09 | 2025-03-24 15:04 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1986 г., из-за снижения механической прочности провода произошло нарушение структуры материала и как следствие, обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №5-00/78 - №5-00/79 по ВЛ 10 кВ Л-5 Островянская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №5-00/78 - №5-00/79 по ВЛ 10 кВ Л-5 Островянская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Островянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №5-00/78 - №5-00/79 на ВЛ 10 кВ Л-5 Островянская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-03-24 13:09 | 2025-03-24 15:04
2400 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | 93 | 2025-03-23 08:20 | 2025-03-23 09:56 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «В», «С» в пролёте опор 1-00/13 – 1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №181 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская я и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов в пролёте опор 1-00/13 – 1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №181 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №181. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская Пролет:4*А 25 | 2025-03-23 08:20 | 2025-03-23 09:56
2401 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-8 Журавлевская | 90 | 2025-03-22 08:15 | 2025-03-22 10:13 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие, произошел излом траверсы на опоре №8-00/47 со схлестом проводов фаз "А " и "В" в пролетах опор №8-00/46-№8-0048 по ВЛ 10 кВ Л-8 Журавлевская. | 4.6, Излом траверсы на опоре №8-00/47 со схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор № 8-00/46-№8-00/48 по ВЛ 10 кВ Л-8 Журовлевская привел к двухфазному короткому замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Журавлевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №8-00/47 на ВЛ 10 кВ Л-8 Журавлевская Опора П10-1 | 2025-03-22 08:15 | 2025-03-22 10:13
2402 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №233 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | 92 | 2025-03-20 09:28 | 2025-03-20 11:57 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «В», «С» в пролёте опор 1-00/24 – 1-00/25 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №233 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 я и как следствие отключение автомата. | 4.3.3, Из-за обрыва проводов в пролёте опор 1-00/24 – 1-00/25 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №233 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №233. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №233 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-03-20 09:28 | 2025-03-20 11:57
2403 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская | 83 | 2025-03-19 12:02 | 2025-03-19 13:44 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1983 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №6-00/361 по ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская. | 4.1.3, Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №6-00/361 по ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Кундрюченская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №6-00/361 на ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская Опора П10-3 | 2025-03-19 12:02 | 2025-03-19 13:44
2404 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №106 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская | 64 | 2025-03-05 17:34 | 2025-03-05 19:38 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролёте опор 2-00/28 – 2-00/29 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №106 по ВЛ-10 Л-1 Майорская я и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода в пролёте опор 2-00/28 – 2-00/29 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №106 по ВЛ-10 Л-1 Майорская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №106 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская Пролет:4*А 25 | 2025-03-05 17:34 | 2025-03-05 19:38
2405 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №27 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | 63 | 2025-03-05 08:45 | 2025-03-05 10:55 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролёте опор 1-01/7 – 1-01/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода в пролёте опор 1-01/7 – 1-01/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №27 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская Пролет:4*А 35 | 2025-03-05 08:45 | 2025-03-05 10:55
2406 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле-2 | 30 | 2025-02-22 07:50 | 2025-02-22 10:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1988 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете №9-06/9-№9-06/10 по ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле- 2. | 4.1.3, Обрыв и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-06/9 - №9-06/10 по ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле- 2 привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ, с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 110 кВ Куберле- 2 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-06/9 - №9-06/10 на ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-22 07:50 | 2025-02-22 10:35
2407 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-4 Курганная | 5 | 2025-01-17 15:37 | 2025-01-17 18:58 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1984 г., из-за снижения механической прочности провода и, при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 18 м/с), произошел обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре № 4-02/27 по КВЛ 10 кВ Л-4 Курганная. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №4-02/27 по КВЛ 10 кВ Л-4 Курганная привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Курганная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №4-02/27 на КВЛ 10 кВ Л-4 Курганная Опора П10-3 | 2025-01-17 15:37 | 2025-01-17 18:58
2408 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная | 6 | 2025-01-17 14:40 | 2025-01-18 15:55 | 3.4.12.1, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 18 м/с провело к падению опор №1-03/25, №1-03/26, №1-03/27, №1-03/28, №1-03/29, №1-03/30, №1-03/31 с последующим схлестом проводов по ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения) привело к падению опор №1-03/25, №1-03/26, №1-03/27, №1-03/28, №1-03/29, №1-03/30, №1-03/31 с последующим схлестом проводов по ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная, что вызвало междуфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная на ПС 35 кВ Курганная действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №1-03/25 на ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная Опора П10-3, Падение опоры №1-03/26 на ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная Опора П10-3, Падение опоры №1-03/27 на ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная Опора П10-3, Падение опоры №1-03/28 на ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная Опора П10-3, Падение опоры №1-03/29 на ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная Опора П10-3, Падение опоры №1-03/30 на ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная Опора П10-3, Падение опоры №1-03/31 на ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная Опора П10-3 | 2025-01-17 14:40 | 2025-01-17 16:30
2409 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Волочаевская | 3 | 2025-01-17 12:04 | 2025-01-17 14:04 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 18 м/с) произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре №5-00/255 по ВЛ 10 кВ Л-5 Волочаевская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре №5-00/255 по ВЛ 10 кВ Л-5 Волочаевская, из-за чего произошел схлест проводов фаз "А" и"В" в пролетах опор №5-00/254-№5-00/256, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Л-5 Волочаевская и отключение ВЛ действием МТЗ на ПС 110 кВ Волочаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы "В" на опоре №5-00/255 на ВЛ 10 кВ Л-5 Волочаевская Опора П10-3 | 2025-01-17 12:04 | 2025-01-17 14:04
2410 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П | 428 | 2025-12-31 06:35 | 2025-12-31 08:08 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1970 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - повреждение проходного изолятора фазы "В" в ячейке ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П . | 4.1.3, Повреждение проходного изолятора фазы «В» в ячейке ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П привело к перекрытию электрической дугой между поврежденным изолятором и корпусом РП-5П, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 220 кВ Песчанокопская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы «В» в ячейке ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П на РП-5П 71ed0602-e2bf-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2025-12-31 06:35 | 2025-12-31 08:08
2411 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №58 по ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая | 426 | 2025-12-26 16:03 | 2025-12-26 16:50 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-19 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/19 - 1-00/20 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №58 по ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/19 - 1-00/20, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №58 по ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №58 по ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая Пролет:4*А 25 | 2025-12-26 16:03 | 2025-12-26 16:50
2412 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №40 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П | 425 | 2025-12-25 08:07 | 2025-12-25 09:30 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора НС-18 фазы "В" на опоре № 2-00/8, провод фазы "В" (А-25) лег на траверсу опоры № 2-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №40 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. | 4.1.2, В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра, произошел срыв изолятора НС-18 фазы "В" и провод фазы "В" (А-25) лег на траверсу опоры № 2-00/8, в результате на ВЛ возникло короткое замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №40 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора НС-18 фазы "В" и касание провода (А-25) фазы "В" с замыканием на траверсу на опоре № 2-00/8 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №40 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П опора П23 | 2025-12-25 08:07 | 2025-12-25 09:30
2413 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №125 по ВЛ 10 кВ Л-1 Северная | 413 | 2025-12-17 13:13 | 2025-12-17 14:10 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фазы "В" и "С" в пролете опор № 1-00/5 - 1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №125 по ВЛ 10 кВ Л-1 Северная. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фазы "В" и "С" в пролете опор № 1-00/5 - 1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №125 по ВЛ 10 кВ Л-1 Северная привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 10/0,4 кВ №125 по ВЛ 10 кВ Л-1 Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс алюминиевой проволоки на провода А-25 фазы "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №125 по ВЛ 10 кВ Л-1 Северная Пролет:5*А 25 | 2025-12-17 13:13 | 2025-12-17 14:10
2414 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская | 418 | 2025-12-16 07:53 | 2025-12-16 11:56 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1975 г., из-за снижения механической прочности провода в пролете опор №9-00/55-№9-00/56 произошло выплетение жилы провода АС-70 фазы "В" по ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская. | 4.1.3, Нарушение электрической изоляции произошло в результате выплетения жил провода АС-70 фазы "В" в пролете опор №9-00/55-№9-00/56 и замыкание расплевшейся жилы на провод фазы "А" по ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская действием МТЗ на ПС 35 кВ Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение жилы провода по фазе "В" в пролете опор №9-00/55-№9-00/56 на ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-16 07:53 | 2025-12-16 11:56
2415 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Краснополянская | 411 | 2025-12-13 12:56 | 2025-12-13 14:43 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1976 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №3-01/7, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 21 м/с), произошёл срыв изолятора фазы «А» на опоре №3-01/7 по ВЛ 10 кВ Л-3 Краснополянская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «А» на опоре №3-01/7 по ВЛ 10 кВ Л-3 Краснополянская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «А» на опоре №3-01/7 на ВЛ 10 кВ Л-3 Краснополянская Опора П10-1 | 2025-12-13 12:56 | 2025-12-13 14:43
2416 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №312 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая | 399 | 2025-12-07 08:29 | 2025-12-07 09:57 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/18 - 1-00/19 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №312 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/18 - 1-00/19, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №312 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №312 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая Пролет:5*А 25 | 2025-12-07 08:29 | 2025-12-07 09:57
2417 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-4 Песчанокопская | 394 | 2025-12-03 12:35 | 2025-12-03 14:41 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1981 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №4-00/34 по КВЛ 10 кВ Л-4 Песчанокопская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №4-00/34 по КВЛ 10 кВ Л-4 Песчанокопская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 220 кВ Песчанокопская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №4-00/34 на КВЛ 10 кВ Л-4 Песчанокопская Опора П10-1 | 2025-12-03 12:35 | 2025-12-03 14:41
2418 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П | 391 | 2025-11-29 10:35 | 2025-11-29 11:50 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15 м/с (согласно данным оперативного прогноза), произошел обрыв вязки провода А-25 фазы "В" и разрушение изолятора НС-18 фазы "В" на опоре № 1-00/3-3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П. | 4.3.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода А-25 фазы "В" и разрушение изолятора НС-18 фазы "В" на опоре № 1-00/3-3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П и падение провода марки А-25 фазы "В" на траверсу опоры № 1-00/3-3, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода А-25 фазы "В" и падение его с замыканием на траверсе опоры № 1-00/3-3 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П опора П23, Разрушение изолятора НС-18 фазы "В" на опоре №1-00/3-3 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П опора П23 | 2025-11-29 10:35 | 2025-11-29 11:50
2419 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №99 по ВЛ 10 кВ Л-2 Летницкая | 385 | 2025-11-27 09:53 | 2025-11-27 11:33 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "В" в пролете опор №1-00/9 - 1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №99 по ВЛ 10 кВ Л-2 Летницкая. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-00/9 - 1-00/10, это вызвало кратковременный схлест проводов (марки А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/9 - 1-00/10, что обуславливает наличие следов короткого замыкания на этих проводах. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №99 по ВЛ 10 кВ Л-2 Летницкая возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №99 по ВЛ 10 кВ Л-2 Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-00/9 - 1-00/10 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №99 по ВЛ 10 кВ Л-2 Летницкая Пролет:5*А 25 | 2025-11-27 09:53 | 2025-11-27 11:33
2420 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р | 379 | 2025-11-22 10:24 | 2025-11-22 12:06 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШС-10 фазы «С» с перекрытием электрической дугой на траверсу опоры №2-00/43 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р. | 4.1.3, Резрушение изолятора ШС-10 фазы «С» с перекрытием электрической дугой на траверсу опоры №2-00/43 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ на РП-3Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре №2-00/43 на ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р Опора П10-1 | 2025-11-22 10:24 | 2025-11-22 12:06
2421 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская | 378 | 2025-11-19 17:54 | 2025-11-19 18:56 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (АС-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/5 - 2-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (АС-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/5 - 2-00/6, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (АС-35) фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-11-19 17:54 | 2025-11-19 18:56
2422 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Краснополянская | 377 | 2025-11-19 14:18 | 2025-11-19 15:50 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1973 г., из-за снижения механической прочности провода и, при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 18 м/с), произошел обрыв вязки провода по фазе "А" и разрушение изолятора ШС-10 фазы "А"на опоре №1-00/16 по ВЛ 10 кВ Л-1 Краснополянская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "А" и разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №1-00/16 по ВЛ 10 кВ Л-1 Краснополянская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С и 2С-10 кВ ПС 35 кВ Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/16 на ВЛ 10 кВ Л-1 Краснополянская Опора П10-1, Разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №1-00/16 на ВЛ 10 кВ Л-1 Краснополянская Опора П10-1 | 2025-11-19 14:18 | 2025-11-19 15:50
2423 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Северная | 367 | 2025-11-15 09:11 | 2025-11-15 10:56 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1991 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин на поверхности изолятора и, как следствие, произошел пробой изолятора типа ИПУ-10 фазы «В» с перекрытием на корпус на КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10 кВ Л-7 Северная. | 4.1.3, Пробой проходного изолятора ИПУ-10 фазы "В" с перекрытием на корпус на КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10 кВ Л-7 Северная привел к однофазному замыканию, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ на ПС 35 кВ Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора ИПУ-10 фазы "В" на корпус на КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10 кВ Л-7 Северная ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-11-15 09:11 | 2025-11-15 10:56
2424 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П | 366 | 2025-11-13 13:30 | 2025-11-13 15:19 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора НС-18 фазы "С" на опоре № 2-00/14, провод фазы "С" (А-25) лег на траверсу опоры № 2-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П. | 4.1.2, В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра, произошел срыв изолятора НС-18 фазы "С" и провод фазы "С" (А-25) лег на траверсу опоры № 2-00/14, в результате на ВЛ возникло короткое замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора НС-18 фазы "С" и касание провода (А-25) фазы "С" с замыканием на траверсу на опоре № 2-00/14 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П опора П23 | 2025-11-13 13:30 | 2025-11-13 15:19
2425 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №105 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р | 362 | 2025-11-09 13:24 | 2025-11-09 14:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "В" в пролете опор №1-00/4 - 1-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №105 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-00/4 - 1-00/5, это вызвало кратковременный схлест проводов (марки А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/4 - 1-00/5, что обуславливает наличие следов короткого замыкания на этих проводах. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №105 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №105 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-00/4 - 1-00/5 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №105 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р Пролет:5*А 25 | 2025-11-09 13:24 | 2025-11-09 14:35
2426 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П | 360 | 2025-11-08 13:04 | 2025-11-08 14:38 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/24-№3-00/25 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П. | 4.12, Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №3-00/24-№3-00/25 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на РП-1П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №3-00/24-№3-00/25 на ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-08 13:04 | 2025-11-08 14:38
2427 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-6 Развиленская | 350 | 2025-10-30 13:05 | 2025-10-30 14:30 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1978 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №6-00/30 по КВЛ 10 кВ Л-6 Развиленская, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №6-00/30 по КВЛ 10 кВ Л-6 Развиленская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С и 2С-10 кВ ПС 110 кВ Развиленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №6-00/30 на КВЛ 10 кВ Л-6 Развиленская Опора П10-1 | 2025-10-30 13:05 | 2025-10-30 14:30
2428 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П | 352 | 2025-10-29 12:48 | 2025-10-29 14:38 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "С" на опоре № 2-00/10 и схлест проводов (А-25) фазы "С" с проводом А-25 уличного освещения в пролетах опор № 2-00/9 - 2-00/10 и №2-00/10 - 2-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. | 4.1.2, В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра, произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "С" и схлест проводов (А-25) фазы "С" с проводом А-25 уличного освещения в пролетах опор № 2-00/9 - 2-00/10 и №2-00/10 - 2-00/11, в результате на ВЛ возникло короткое замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора ТФ-20 фазы "С" на опоре №2-00/10 и схлест проводов (А-25) фазы "С" с проводом А-25 уличного освещения в пролетах опор № 2-00/9 - 2-00/10 и №2-00/10 - 2-00/11 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П опора П23 | 2025-10-29 12:48 | 2025-10-29 14:38
2429 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская | 347 | 2025-10-28 08:25 | 2025-10-28 10:07 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей изолятора ШФ-20 фазы «А» на траверсу опоры №9-00/41 по ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей изолятора ШФ-20 фазы «А» на траверсу опоры №9-00/41 по ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская, на ВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С и 2С -10 кВ ПС 35 кВ Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицей изолятора ШФ-20 фазы «А» на траверсу опоры №9-00/41 на ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская Опора УП10-1 | 2025-10-28 08:25 | 2025-10-28 10:07
2430 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | 341 | 2025-10-26 10:13 | 2025-10-26 11:41 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор № 1-00/5 - 1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор № 1-00/5 - 1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс алюминиевой проволоки на провода А-25 фазы "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р Пролет:4*А 25 | 2025-10-26 10:13 | 2025-10-26 11:41
2431 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Жуковская | 333 | 2025-10-19 08:29 | 2025-10-19 10:18 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1974 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №4-00/29 по ВЛ 10 кВ Л-4 Жуковская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №4-00/29 по ВЛ 10 кВ Л-4 Жуковская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-2С 10 кВ ПС 35 кВ Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №4-00/29 на ВЛ 10 кВ Л-4 Жуковская Опора П10-1 | 2025-10-19 08:29 | 2025-10-19 10:18
2432 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая | 319 | 2025-10-05 09:02 | 2025-10-05 11:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и как следствие произошёл срыв изолятора фазы «А» на опоре №2-00/24 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «А» на опоре №2-00/24 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Богородицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка и срыв изолятора фазы «А» на опоре №2-00/24 на ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая Опора П10-1 | 2025-10-05 09:02 | 2025-10-05 11:00
2433 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская | 318 | 2025-10-04 10:10 | 2025-10-04 11:21 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/26 - 1-00/27 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/26 - 1-00/27, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская Пролет:4*А 25 | 2025-10-04 10:10 | 2025-10-04 11:21
2434 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | 295 | 2025-09-17 10:04 | 2025-09-17 12:07 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1970 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/14 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р. | 4.1.3, Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/14 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на РП-3Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/14 на ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р Опора П10-1 | 2025-09-17 10:04 | 2025-09-17 12:07
2435 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №294 по ВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская | 293 | 2025-09-16 12:20 | 2025-09-16 13:21 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/8-3 - 1-00/8-4 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №294 по ВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/8-3 - 1-00/8-4, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №294 по ВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №294 по ВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская Пролет:3*А 25 | 2025-09-16 12:20 | 2025-09-16 13:21
2436 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская | 282 | 2025-09-03 08:16 | 2025-09-03 13:41 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1989 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 18 м/с), произошло разрушение опорного изолятора ИОС-10 фазы "С" на разъединителе СР-5-00-2 на опоре №5-00/53 по КВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская. | 4.1.3, Разрушение опорного изолятора ИОС-10 фазы "С" на разъединителе СР-5-00-2 на опоре №5-00/53 и перекрытие электрической дугой на корпус СР-5-00-2 по КВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С и 2С-10 кВ ПС 110 кВ Развиленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора ИОС-10 фазы "С" на разъединителе СР-5-00-2 на опоре №5-00/53 на КВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская Опора П10-1 | 2025-09-03 08:16 | 2025-09-03 13:41
2437 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №18 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П | 269 | 2025-08-14 12:55 | 2025-08-14 14:10 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора НС-18 фазы "В" на опоре № 3-00/9, провод фазы "В" (А-25) лег на траверсу опоры № 3-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №18 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П. | 4.1.2, В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра, произошел срыв изолятора НС-18 фазы "В" и провод фазы "В" (А-25) лег на траверсу опоры № 3-00/9, в результате на ВЛ возникло короткое замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-3 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №18 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора НС-18 фазы "В" и касание провода (А-25) фазы "В" с замыканием на траверсу на опоре № 3-00/9 на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №18 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П опора П23 | 2025-08-14 12:55 | 2025-08-14 14:10
2438 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Краснополянская | 264 | 2025-08-10 10:37 | 2025-08-10 11:55 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1974 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 18 м/с), произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №4-00/18 по ВЛ 10 кВ Л-4 Краснополянская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №4-00/18, с касанием провода фазы «В» траверсы опоры по ВЛ 10 кВ Л-4 Краснополянская вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1 и 2С-10 кВ ПС 35 кВ Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №4-00/18 на ВЛ 10 кВ Л-4 Краснополянская Опора П10-1 | 2025-08-10 10:37 | 2025-08-10 11:55
2439 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №254 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная | 262 | 2025-08-09 08:30 | 2025-08-09 10:30 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-16 фазы "А" и "В" в пролете опор № 1-00/4 - 1-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №254 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-16 фазы "А" и "В" в пролете опор № 1-00/4 - 1-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №254 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 10/0,4 кВ №254 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс алюминиевой проволоки на провода А-16 фазы "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №254 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная Пролет:4*А 16 | 2025-08-09 08:30 | 2025-08-09 10:30
2440 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П | 261 | 2025-08-07 14:07 | 2025-08-07 15:57 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1969 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №3-03/13 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №3-03/13 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 220 кВ Песчанокопская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №3-03/13 на ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П Опора П10-1 | 2025-08-07 14:07 | 2025-08-07 15:57
2441 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ 10 кВ Л-1 Летницкая | 260 | 2025-08-05 08:26 | 2025-08-05 10:25 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел обрыв провода (А-25) фазы "С" в пролете опор № 2-00/6 - 2-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ 10 кВ Л-1 Летницкая. | 4.1.5, В следствии длительной эксплуатации и воздействия сильного порыва ветра произошло нарушение структуры материала что привело к обрыву провода по фазе "С" (марка А-25) в пролете опор № 2-00/6 - 2-00/7, это вызвало схлест проводов (марки А-25) фазы "С" и нулевого провода в пролете опор № 2-00/6 - 2-00/7. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ 10 кВ Л-1 Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода (А-25) фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ 10 кВ Л-1 Летницкая Пролет:5*А 25 | 2025-08-05 08:26 | 2025-08-05 10:25
2442 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Летницкая | 251 | 2025-08-03 09:36 | 2025-08-03 11:25 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1974 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 18 м/с), произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №1-00/19 по ВЛ 10 кВ Л-1 Летницкая. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №1-00/19, с касанием провода фазы «А» траверсы опоры по ВЛ 10 кВ Л-1 Летницкая вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №1-00/19 на ВЛ 10 кВ Л-1 Летницкая Опора П10-1 | 2025-08-03 09:36 | 2025-08-03 11:25
2443 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №102 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая | 237 | 2025-08-02 13:10 | 2025-08-02 14:00 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-00/7 - 2-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №102 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-00/7 - 2-00/8, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №102 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №102 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая Пролет:5*А 25 | 2025-08-02 13:10 | 2025-08-02 14:00
2444 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-8 Песчанокопская | 233 | 2025-08-01 08:44 | 2025-08-01 10:26 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1969 г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок, с порывами ветра до 18 м/с, произошел обрыв и падение на землю провода по фазе "С" в пролете опор №8-00/27-№8-00/28 по ВЛ 10 кВ Л-8 Песчанокопская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "С" в пролете опор №8-00/27-№8-00/28 по ВЛ 10 кВ Л-8 Песчанокопская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 220 кВ Песчанокопская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №8-00/27-№8-00/28 на ВЛ 10 кВ Л-8 Песчанокопская Пролет:3*А 70 | 2025-08-01 08:44 | 2025-08-01 10:26
2445 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская | 247 | 2025-07-31 13:32 | 2025-07-31 14:51 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №6-00/44 по КВЛ-10 кВ Л-6 Краснополянская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №6-00/44 по КВЛ-10 кВ Л-6 Краснополянская, что привело к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №6-00/44 на КВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская Опора П10-1 | 2025-07-31 13:32 | 2025-07-31 14:51
2446 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П | 234 | 2025-07-16 09:27 | 2025-07-16 11:04 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей изолятора ШС-10 фазы «С» на траверсу опоры №4-00/63 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей изолятора ШС-10 фазы «С» на траверсу опоры №4-00/63 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П, на ВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1C-10 кВ РП-5П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицей изолятора ШС-10 фазы «С» на траверсу опоры №4-00/63 на ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П Опора П10-1 | 2025-07-16 09:27 | 2025-07-16 11:04
2447 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-3 Северная | 228 | 2025-07-12 12:11 | 2025-07-12 13:58 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1986года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/6 по КВЛ 10 кВ Л-3 Северная. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/6 по КВЛ 10 кВ Л-3 Северная привело к касанию провода стойки опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/6 на КВЛ 10 кВ Л-3 Северная Опора П10-1 | 2025-07-12 12:11 | 2025-07-12 13:58
2448 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | 212 | 2025-06-26 10:53 | 2025-06-26 12:47 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15 м/с (согласно данным оперативного прогноза), произошел обрыв вязки на изоляторе провода А-25 фазы "С" и падение его на крюк на опоре № 2-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р. | 4.3.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "С" на опоре № 2-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р и падение провода марки А-25 фазы "С" на крюк, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода А-25 фазы "С" и падение его с замыканием на крюк на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р Опора П2-4 | 2025-06-26 10:53 | 2025-06-26 12:47
2449 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №98 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская | 195 | 2025-06-08 09:11 | 2025-06-08 10:33 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор № 1-00/14 - 1-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №98 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор № 1-00/14 - 1-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №98 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 10/0,4 кВ №98 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс алюминиевой проволоки на провода А-25 фазы "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №98 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская Пролет:5*А 25 | 2025-06-08 09:11 | 2025-06-08 10:33
2450 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Южная | 190 | 2025-06-07 09:25 | 2025-06-07 11:24 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1980 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/34 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/34 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/34 на ВЛ 10 кВ Л-3 Южная Опора П10-1 | 2025-06-07 09:25 | 2025-06-07 11:24
2451 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №300 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая | 181 | 2025-05-27 17:20 | 2025-05-27 18:00 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-19 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/10 - 1-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №300 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/10 - 1-00/11, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №300 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №300 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая Пролет:5*А 25 | 2025-05-27 17:20 | 2025-05-27 18:00
2452 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №107 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | 172 | 2025-05-24 08:22 | 2025-05-24 09:38 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор № 1-00/11 - 1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №107 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор № 1-00/11 - 1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №107 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 10/0,4 кВ №107 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс алюминиевой проволоки на провода А-25 фазы "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №107 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая Пролет:5*А 25 | 2025-05-24 08:22 | 2025-05-24 09:38
2453 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская | 166 | 2025-05-20 20:31 | 2025-05-20 20:31 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1969 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/41-№3-00/42 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/41-№3-00/42 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская действием МТЗ на ПС 35 кВ Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/41-№3-00/42 на ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская Пролет:3*АС 35/6,2
2454 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская | 167 | 2025-05-20 20:31 | 2025-05-20 20:31 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1969 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и, при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с, произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-00/18-№5-00/19 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-00/18-№5-00/19 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская действием МТЗ на ПС 35 кВ Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-00/18-№5-00/19 на ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская Пролет:3*АС 35/6,2
2455 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №109 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская | 157 | 2025-05-17 12:56 | 2025-05-17 13:54 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 19 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/6 - 1-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №109 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/6 - 1-00/7, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №109 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №109 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская Пролет:5*А 25 | 2025-05-17 12:56 | 2025-05-17 13:54
2456 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская | 151 | 2025-05-13 12:25 | 2025-05-13 14:53 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1994 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие разрушение проходного изолятора ИПУ-10 фазы «В» на КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская. | 4.1.3, Разрушение проходного изолятора ИПУ-10 фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская привело к перекрытию электрической дугой между разрушенным изолятором и корпусом КТП, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ на ПС 35 кВ Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора ИПУ-10 фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-05-13 12:25 | 2025-05-13 14:53
2457 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская | 148 | 2025-05-08 15:11 | 2025-05-08 15:11 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1978 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 22 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-00/1-№7-00/2 по КВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-00/1-№7-00/2 по КВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на КВЛ с последующим отключением КВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская действием МТЗ на Развиленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-00/1-№7-00/2 на КВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская Пролет:3*А 50
2458 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-11 Песчанокопская | 147 | 2025-05-06 13:30 | 2025-05-06 15:27 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1965 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин на поверхности изолятора и как следствие произошел пробой изолятора типа ИПУ-10 Фазы «С» на КТП 10/0,4 кВ №140 по ВЛ 10 кВ Л-11 Песчанокопская. | 4.1.3, Пробой проходного изолятора ИПУ-10 фазы "С" на КТП 10/0,4 кВ №140 по ВЛ 10 кВ Л-11 Песчанокопская привел к однофазному замыканию на корпус КТП, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ на ПС 220 кВ Песчанокопская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора ИПУ-10 фазы "С" на КТП 10/0,4 кВ №140 по ВЛ 10 кВ Л-11 Песчанокопская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-05-06 13:30 | 2025-05-06 15:27
2459 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №115 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | 127 | 2025-04-15 14:22 | 2025-04-15 15:00 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-00/9 - 2-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №115 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-00/9 - 2-00/10, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №115 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-35) фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №115 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р Пролет:5*А 35 | 2025-04-15 14:22 | 2025-04-15 15:00
2460 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №320 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | 126 | 2025-04-12 09:08 | 2025-04-12 10:24 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор № 2-00/11 - 2-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №320 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор № 2-00/11 - 2-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №320 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-2 в КТП 10/0,4 кВ №320 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс алюминиевой проволоки на провода А-25 фазы "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №320 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская Пролет:4*А 25 | 2025-04-12 09:08 | 2025-04-12 10:24
2461 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская | 120 | 2025-04-08 08:52 | 2025-04-08 11:40 | 3.4.12.3, Срабатывание разрядника РВО-10 фазы "С" на КТП 10/0,4 кВ №25 по КВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская произошло в результате грозовых перенапряжений. | 4.4.4, В результате грозовых перенапряжений произошло срабатывание разрядника РВО-10 фазы "С" на КТП 10/0,4 кВ №25 по КВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская с перекрытием электрической дугой на корпус КТП 10/0,4 кВ №25, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С и 2С 10 кВ ПС 35 кВ Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание разрядника РВО-10 фазы "С" на КТП 10/0,4 кВ №25 на КТП 10/0,4 кВ №25 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская РВО-10 | 2025-04-08 08:52 | 2025-04-08 11:40
2462 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая | 115 | 2025-04-07 14:44 | 2025-04-07 14:46 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №5-00/43 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №5-00/43 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая, на ВЛ возникло двухфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая действием МТЗ на ПС 35 кВ Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №5-00/43 на ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая Опора П10-1 | 2025-04-07 14:44 | 2025-04-07 14:46
2463 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №340 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р | 112 | 2025-04-05 13:20 | 2025-04-05 14:00 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 12-14 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/16 - 1-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №340 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/16 - 1-00/17, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №340 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №340 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р Пролет:4*А 25 | 2025-04-05 13:20 | 2025-04-05 14:00
2464 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №129 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П | 100 | 2025-03-25 15:06 | 2025-03-25 16:45 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора НС-18 фазы "В" на опоре № 1-00/32, провод фазы "В" (А-25) лег на тело опоры № 1-00/32 касаясь траверсы по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №129 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П. | 4.1.2, В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра, произошел срыв изолятора НС-18 фазы "В" и провод фазы "В" (А-25) лег на тело опоры № 1-00/32 касаясь траверсы, в результате на ВЛ возникло короткое замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №129 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора НС-18 фазы "В" и касание провода (А-25) фазы "В" с замыканием на траверсу на опоре № 1-00/32 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №129 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П опора П23 | 2025-03-25 15:06 | 2025-03-25 16:45
2465 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Краснополянская | 89 | 2025-03-22 12:20 | 2025-03-22 13:57 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1969 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШФ-10 фазы «А» на опоре №7-00/61 по ВЛ 10 кВ Л-7 Краснополянская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «А» на опоре №7-00/61 по ВЛ 10 кВ Л-7 Краснополянская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С и 2С-10 кВ ПС 35 кВ Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «А» на опоре №7-00/61 на ВЛ 10 кВ Л-7 Краснополянская Опора П10-1 | 2025-03-22 12:20 | 2025-03-22 13:57
2466 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-6 Песчанокопская | 86 | 2025-03-20 13:05 | 2025-03-20 15:10 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-00/9– №6-00/10 по ВЛ 10 кВ Л-6 Песчанокопская. | 4.12, Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-00/9-№6-00/10 по ВЛ 10 кВ Л-6 Песчанокопская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-6 Песчанокопская действием МТЗ на ПС 220 кВ Песчанокопская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-00/9-№6-00/10 на ВЛ 10 кВ Л-6 Песчанокопская Пролет:3*А 70 | 2025-03-20 13:05 | 2025-03-20 15:10
2467 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №27 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | 87 | 2025-03-18 09:16 | 2025-03-18 10:35 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 12 м/с (согласно данным оперативного прогноза), произошел обрыв вязки на изоляторе провода А-35 фазы "А" и падение его на траверсу на опоре № 1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №27 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская. | 4.3.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "А" на опоре № 1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №27 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская и падение провода марки А-35 фазы "А" на траверсу, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №27 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода А-35 фазы "А" и падение его с замыканием на траверсу на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №27 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская Опора П2-4 | 2025-03-18 09:16 | 2025-03-18 10:35
2468 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П | 78 | 2025-03-16 13:03 | 2025-03-16 14:10 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей проходных изоляторов ИПУ-10 фаз "А" и "В" на КТП №40 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-8П. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей проходных изоляторов ИПУ-10 фаз "А" и "В" на КТП №40 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-8П, что привело к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на РП-8П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проходных изоляторов ИПУ-10 фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ №40 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-03-16 13:03 | 2025-03-16 14:10
2469 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная | 75 | 2025-03-15 09:50 | 2025-03-15 11:11 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-35 фазы "А" и нулевой провод в пролете опор № 3-00/5 - 3-00/5-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-35 фазы "А" и нулевой провод в пролете опор № 3-00/5 - 3-00/5-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло однофазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-3 в КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс алюминиевой проволоки на провода А-35 фазы "А" и нулевой провод на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная Пролет:4*А 35 | 2025-03-15 09:50 | 2025-03-15 11:11
2470 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №224 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р | 74 | 2025-03-13 13:34 | 2025-03-13 15:25 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "С" на опоре № 2-00/11, что вызвало схлест проводов фаз "В" и "С" (А-25) в пролете опор № 2-00/11 - 2-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №224 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р. | 4.1.2, В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра, произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "С" на опоре № 2-00/11 и схлест проводов фаз "В" и "С" (А-25) в пролете опор № 2-00/11 - 2-00/12, в результате на ВЛ возникло двухфазное короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №224 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора ТФ-20 фазы "С" на опоре №2-00/11 и схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-00/11 - 2-00/12 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №224 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р Опора П2-4 | 2025-03-13 13:34 | 2025-03-13 15:25
2471 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №40 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П | 68 | 2025-03-12 13:18 | 2025-03-12 15:00 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/6 - 1-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №40 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/6 - 1-00/7, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №40 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №40 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П Пролет:4*А 25 | 2025-03-12 13:18 | 2025-03-12 15:00
2472 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-4 Развиленская | 62 | 2025-03-07 08:01 | 2025-03-07 08:01 | 3.4.10.1, Перекрытие куницей проводов фаз "А" и "В" на опоре №4-00/80 по КВЛ-10 кВ Л-4 Развиленская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия куницей проводов фаз "А" и "В" на опоре №4-00/80 по КВЛ-10 кВ Л-4 Развиленская что привело к двухфазному замыканию на КВЛ с последующим срабатыванием МТ3 на ПС 110 кВ Развиленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия куницей проводов фаз "А" и "В" на опоре №4-00/80 на КВЛ 10 кВ Л-4 Развиленская Опора А10-1
2473 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая | 57 | 2025-03-06 12:22 | 2025-03-06 12:24 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1988 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и, при воздействии ветровых нагрузок, с порывами ветра до 20 м/с, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-00/16 - №6-00/17 по ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-00/16- №6-00/17 по ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая действием МТЗ на ПС 35 кВ Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-00/16- №6-00/17 на ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-03-06 12:22 | 2025-03-06 12:24
2474 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №41 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | 58 | 2025-03-05 09:50 | 2025-03-05 11:10 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 20-23 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/11 - 1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №41 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/11 - 1-00/12, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №41 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №41 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая Пролет:5*А 25 | 2025-03-05 09:50 | 2025-03-05 11:10
2475 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская | 53 | 2025-03-04 13:10 | 2025-03-04 14:00 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1969 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №3-00/29 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №3-00/29 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С и 2С 10 кВ ПС 35 кВ Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №3-00/29 на ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская Опора П10-1 | 2025-03-04 13:10 | 2025-03-04 14:00
2476 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №356 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | 42 | 2025-02-26 16:37 | 2025-02-26 17:53 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "В" в пролете опор №1-00/9 - 1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №356 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-00/9 - 1-00/10, это вызвало кратковременный схлест проводов (марки А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/9 - 1-00/10, что обуславливает наличие следов короткого замыкания на этих проводах. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №356 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №356 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-00/9 - 1-00/10 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №356 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая Пролет:5*А 25 | 2025-02-26 16:37 | 2025-02-26 17:53
2477 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Северная | 38 | 2025-02-26 09:08 | 2025-02-26 10:47 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1981 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и как следствие произошёл срыв изолятора фазы «С» на опоре №5-00/21 по ВЛ 10 кВ Л-5 Северная. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «С» на опоре №5-00/21 по ВЛ 10 кВ Л-5 Северная, из-за чего произошло касание провода тела опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «С» на опоре №5-00/21 на ВЛ 10 кВ Л-5 Северная Опора УП10-1 | 2025-02-26 09:08 | 2025-02-26 10:47
2478 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская | 35 | 2025-02-25 10:04 | 2025-02-25 11:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1985 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и, как следствие, пробой изолятора ШС-10 фазы «А» на траверсу на опоре №12-00/26 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская. | 4.1.3, Пробой на траверсу изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №12-00/26 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 220 кВ Песчанокопская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №12-00/26 на ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская Опора П10-1 | 2025-02-25 10:04 | 2025-02-25 11:55
2479 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская | 41 | 2025-02-25 08:16 | 2025-02-25 09:59 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора НС-18 фазы "С" на опоре № 1-00/12, провод фазы "С" (А-25) лег на крюк опоры № 1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская. | 4.1.2, В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра, произошел срыв изолятора НС-18 фазы "С" и провод фазы "С" (А-25) лег на крюк опоры № 1-00/12, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора НС-18 фазы "С" и касание провода (А-25) фазы "С" с замыканием на крюк на опоре № 1-00/12 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская опора П23 | 2025-02-25 08:16 | 2025-02-25 09:59
2480 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №315 по ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская | 32 | 2025-02-24 13:30 | 2025-02-24 14:10 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 13-15 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-00/10 - 2-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №315 по ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-00/10 - 2-00/11, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №315 по ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-35) фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №315 по ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская Пролет:5*А 35 | 2025-02-24 13:30 | 2025-02-24 14:10
2481 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Краснополянская | 31 | 2025-02-24 09:05 | 2025-02-24 10:48 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1989 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и, как следствие, разрушение изолятора ШФ-10 фазы «С» на опоре №4-00/45 по ВЛ 10 кВ Л-4 Краснополянская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «С» на опоре №4-00/45 по ВЛ 10 кВ Л-4 Краснополянская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1 и 2 СШ 10 кВ ПС 35 кВ Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №4-00/45 на ВЛ 10 кВ Л-4 Краснополянская Опора П10-1 | 2025-02-24 09:05 | 2025-02-24 10:48
2482 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №51 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская | 26 | 2025-02-20 15:12 | 2025-02-20 16:51 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора НС-18 фазы "С" на опоре № 2-01/10, провод фазы "С" (А-25) лег на крюк опоры № 2-01/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №51 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская. | 4.1.2, В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра, произошел срыв изолятора НС-18 фазы "С" и провод фазы "С" (А-25) лег на крюк опоры № 2-01/10, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №51 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора НС-18 фазы "С" и касание провода (А-25) фазы "С" с замыканием на крюк на опоре № 2-01/10 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №51 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская Опора П1-2 | 2025-02-20 15:12 | 2025-02-20 16:51
2483 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая | 23 | 2025-02-18 09:12 | 2025-02-18 10:53 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1969 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №4-00/41 по ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №4-00/41 по ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №4-00/41 на ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая Опора П10-1 | 2025-02-18 09:12 | 2025-02-18 10:53
2484 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р | 22 | 2025-02-17 10:56 | 2025-02-17 12:22 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №2-00/23– №2-00/24 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р. | 4.12, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №2-00/23-№2-00/24 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на РП-3Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс алюминиевой проволоки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №2-00/23-№2-00/24 на ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-17 10:56 | 2025-02-17 12:22
2485 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Южная | 21 | 2025-02-14 15:03 | 2025-02-14 16:08 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей проходных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП №29 по ВЛ 10 кВ Л-2 Южная. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей проходных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП №29 по ВЛ 10 кВ Л-2 Южная, на ВЛ возникло двухфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Л-2 Южная действием МТЗ на ПС 35 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицей проходных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП №29 на КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ 10 кВ Л-2 Южная ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-02-14 15:03 | 2025-02-14 16:08
2486 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Северная | 20 | 2025-02-13 13:25 | 2025-02-13 15:00 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1991 г., из-за снижения механической прочности провода в пролете опор №1-00/19-№1-00/20 произошло выплетение жил провода АС-35 фазы "В" по ВЛ 10 кВ Л-1 Северная. | 4.1.3, Нарушение электрической изоляции произошло в результате выплетения жил провода АС-35 фазы "В" в пролете опор №1-00/19-№1-00/20 и замыкание расплевшейся жилы на провод фазы "А" по ВЛ 10 кВ Л-1 Северная, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ 10 кВ Л-1 Северная действием МТЗ на ПС 35 кВ Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение жил провода по фазе "В" в пролете опор №1-00/19-№1-00/20 на ВЛ 10 кВ Л-1 Северная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-13 13:25 | 2025-02-13 15:00
2487 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №134 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | 19 | 2025-02-12 16:08 | 2025-02-12 17:23 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/11 - 2-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №134 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/11 - 2-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №134 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 3Р привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-2 в КТП 10/0,4 кВ №134 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс стальной проволоки на провода А-25 фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №134 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р Пролет:4*А 25 | 2025-02-12 16:08 | 2025-02-12 17:23
2488 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Богородицкая | 11 | 2025-01-23 07:03 | 2025-01-23 08:06 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1971 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 18 м/с) произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора ШФ-10 по фазе "С" на опоре №4-01/25 по ВЛ 10 кВ Л-4 Богородицкая. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора ШФ-10 фазы "С" на опоре №4-01/25 по ВЛ 10 кВ Л-4 Богородицкая, из-за чего произошел схлест проводов фаз "В" и"С в пролете опор №4-01/25-№4-01/26, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Л-4 Богородицкая и отключение ВЛ действием МТЗ на ПС 35 кВ Богородицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы "С" на опоре №4-01/25 на ВЛ 10 кВ Л-4 Богородицкая Опора УП10-1 | 2025-01-23 07:03 | 2025-01-23 08:06
2489 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №628 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя | 420 | 2025-12-14 12:15 | 2025-12-14 14:03 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 20 м/с, и ухудшения свойств колпачка изолятора, в результате длительной эксплуатации, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора НС-18 фазы "А" со штыря на опоре 1-01/4, провод с изолятором лёг на траверсу, произошло перекрытие изоляции фазного провода на траверсу опоры по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №628 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя. | 4.1.2, Из-за ухудшения свойств колпачка изолятора вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №628 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора со штыря на опоре 1-01/4, с перекрытием изоляции фазного провода на траверсу опоры, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №628 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора со штыря на опоре, с перекрытием изоляции фазного провода на траверсу опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №628 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя Опора П2-4 | 2025-12-14 12:15 | 2025-12-14 14:03
2490 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №207 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС | 417 | 2025-12-13 12:20 | 2025-12-13 14:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 21 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 в пролёте опор №№1-00/7-2 - 1-00/7-3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №207 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №207 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 в пролёте опор №№1-00/7-2 - 1-00/7-3, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №207 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №207 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 12:20 | 2025-12-13 14:00
2491 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | 409 | 2025-12-13 08:20 | 2025-12-13 10:11 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1969г., из-за снижения механической прочности провода и, при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 17 м/с), произошел обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре № 4-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №4-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Ганчуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №4-00/37 на ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская Опора П10-1 | 2025-12-13 08:20 | 2025-12-13 10:11
2492 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная | 400 | 2025-12-07 16:40 | 2025-12-07 18:28 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода СИП 4х16 ввода в здание на опоре №4-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода СИП 4х16 ввода в здание на опоре №4-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в дом на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная Опора П2-4 | 2025-12-07 16:40 | 2025-12-07 18:28
2493 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №623 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя | 398 | 2025-12-07 11:41 | 2025-12-07 13:30 | 3.4.12.2.1, Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 18 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазного и нулевого проводов А-25 в пролете опор №№2-00/21 - 2-00/22 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №623 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя. | 4.1.3, Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №623 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя, произошёл схлёст фазного и нулевого проводов А-25 в пролете опор №№2-00/21 - 2-00/22, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №623 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазного и нулевого проводов А-25 в пролете опор по причине ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №623 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя Пролет:4*А 25 | 2025-12-07 11:41 | 2025-12-07 13:30
2494 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная | 397 | 2025-12-06 15:11 | 2025-12-06 16:57 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ 0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная Опора П2-4 | 2025-12-06 15:11 | 2025-12-06 16:57
2495 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная | 392 | 2025-11-29 15:17 | 2025-11-29 17:09 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1975г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-0/58 по ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная, с последующим касанием провода заземляющего спуска опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/58 по ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная привел к касанию провода заземляющего спуска опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Уютная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/58 на ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная Опора П10-1 | 2025-11-29 15:17 | 2025-11-29 17:09
2496 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Суховская | 384 | 2025-11-27 10:49 | 2025-11-27 12:21 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1996 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШФ-10Г фазы «В» на опоре №5-00/8 по ВЛ 10 кВ Л-5 Суховская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10Г фазы «В» на опоре №5-00/8 по ВЛ 10 кВ Л-5 Суховская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35 кВ Суховская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10Г фазы «В» на опоре №5-00/8 на ВЛ 10 кВ Л-5 Суховская Опора П10-1 | 2025-11-27 10:49 | 2025-11-27 12:21
2497 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС | 390 | 2025-11-23 09:09 | 2025-11-23 11:02 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №2-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №2-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ 0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС Опора П2-4 | 2025-11-23 09:09 | 2025-11-23 11:02
2498 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская | 389 | 2025-11-22 09:53 | 2025-11-22 11:50 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-00/20 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-00/20 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская Опора А1-2 | 2025-11-22 09:53 | 2025-11-22 11:50
2499 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-10 Пролетарская | 369 | 2025-11-16 12:03 | 2025-11-16 13:57 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1974 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №10-00/33 по КВЛ 10 кВ Л-10 Пролетарская, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №10-00/33 по КВЛ 10 кВ Л-10 Пролетарская привел к касанию провода фазы "В" траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Пролетарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №10-00/33 на КВЛ 10 кВ Л-10 Пролетарская Опора П10-1 | 2025-11-16 12:03 | 2025-11-16 13:57
2500 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная | 374 | 2025-11-15 14:15 | 2025-11-15 15:55 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ 0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная Опора П2-4 | 2025-11-15 14:15 | 2025-11-15 15:55
2501 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №789 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | 373 | 2025-11-15 09:15 | 2025-11-15 11:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №3-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №789 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №3-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №789 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №789 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская Опора П2-4 | 2025-11-15 09:15 | 2025-11-15 11:00
2502 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная | 357 | 2025-11-05 10:23 | 2025-11-05 12:22 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №3-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №3-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ 0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная Опора П2-4 | 2025-11-05 10:23 | 2025-11-05 12:22
2503 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №606 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя | 353 | 2025-11-03 12:33 | 2025-11-03 14:22 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 13 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-35 в пролёте опор №№1-00/5 - 1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №606 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №606 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-35 в пролёте опор №№1-00/5 - 1-00/6, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №606 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-35 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №606 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя Пролет:4*А 35 | 2025-11-03 12:33 | 2025-11-03 14:22
2504 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 КРС | 342 | 2025-10-25 09:08 | 2025-10-25 11:02 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1976г., из-за снижения механической прочности провода и, при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 18 м/с), произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре № 1-00/33 по ВЛ 10 кВ Л-1 КРС. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/33 по ВЛ 10 кВ Л-1 КРС привел к касанию провода тела опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ КРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/33 на ВЛ 10 кВ Л-1 КРС Опора П10-1 | 2025-10-25 09:08 | 2025-10-25 11:02
2505 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская | 340 | 2025-10-24 13:16 | 2025-10-24 14:14 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1981г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "А" и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете №2-00/25 – 2-00/26 по ВЛ 10 кВ Л-2 Будённовская. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/25 - №2-00/26 по ВЛ 10 кВ Л-2 Будённовская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ, с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35 кВ Будённовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/25 - №2-00/26 на ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-24 13:16 | 2025-10-24 14:14
2506 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская | 334 | 2025-10-19 14:03 | 2025-10-19 15:43 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №2-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №2-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ 0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская П1-4-1 | 2025-10-19 14:03 | 2025-10-19 15:43
2507 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №940 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | 329 | 2025-10-18 09:15 | 2025-10-18 11:06 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-01/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №940 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-01/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №940 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ 0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №940 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская Опора П1-3 | 2025-10-18 09:15 | 2025-10-18 11:06
2508 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №302 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная | 324 | 2025-10-12 12:03 | 2025-10-12 13:39 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №302 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №302 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ 0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №302 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная Опора П2-4 | 2025-10-12 12:03 | 2025-10-12 13:39
2509 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 КРС | 312 | 2025-09-28 09:05 | 2025-09-28 11:03 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и как следствие произошёл срыв изолятора фазы «В» на опоре №5-00/162 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «В» на опоре №5-00/162 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ КРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «В» на опоре №5-00/162 на ВЛ 10 кВ Л-5 КРС Опора П10-1 | 2025-09-28 09:05 | 2025-09-28 11:03
2510 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская | 311 | 2025-09-27 12:50 | 2025-09-27 14:47 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1973 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №2-00/19 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №2-00/19 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская привел к касанию провода фазы "С" траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110 кВ Ганчуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №2-00/19 на ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская Опора П10-1 | 2025-09-27 12:50 | 2025-09-27 14:47
2511 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная | 317 | 2025-09-26 15:05 | 2025-09-26 16:54 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазных проводов А-35 в пролёте опор №№3-00/5 - 3-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная, произошёл обрыв и падение на землю фазных проводов А-35 в пролёте опор №№3-00/5 - 3-00/6, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-3 на КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и падение на землю фазных проводов А-35 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная Пролет:5*А 35 | 2025-09-26 15:05 | 2025-09-26 16:54
2512 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 КРС | 303 | 2025-09-21 12:07 | 2025-09-21 14:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и, как следствие, разрушение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №2-00/63 по ВЛ 10 кВ Л-2 КРС . | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №2-00/63 по ВЛ 10 кВ Л-2 КРС привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С- 10 кВ ПС 35 кВ КРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №2-00/63 на ВЛ 10 кВ Л-2 КРС Опора П10-1 | 2025-09-21 12:07 | 2025-09-21 14:00
2513 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная | 308 | 2025-09-20 11:15 | 2025-09-20 13:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-35 в пролёте опор №№3-00/3 - 3-00/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-35 в пролёте опор №№3-00/3 - 3-00/4, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-3 на КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-35 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная Пролет:4*А 35 | 2025-09-20 11:15 | 2025-09-20 13:00
2514 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №79 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская | 289 | 2025-09-06 10:15 | 2025-09-06 11:20 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №3-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №79 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №3-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №79 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ -0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №79 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская Опора А1-2 | 2025-09-06 10:15 | 2025-09-06 11:20
2515 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Ганчуковская | 277 | 2025-08-31 12:25 | 2025-08-31 14:18 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1980 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №5-00/13 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ганчуковская, с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №5-00/13 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ганчуковская привел к касанию провода фазы "В" траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Ганчуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №5-00/13 на ВЛ 10 кВ Л-5 Ганчуковская Опора П10-1 | 2025-08-31 12:25 | 2025-08-31 14:18
2516 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №923 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская | 276 | 2025-08-30 20:15 | 2025-08-30 21:44 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 в пролёте опор №№3-00/8-3 - 3-00/8-4 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №923 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №923 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 в пролёте опор №№3-00/8-3 - 3-00/8-4, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-3 на КТП 10/0,4 кВ №923 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №923 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская Пролет:4*А 25 | 2025-08-30 20:15 | 2025-08-30 21:44
2517 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 ГПЗ | 275 | 2025-08-24 09:50 | 2025-08-24 11:47 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШФ-10Г фазы «С» на опоре №4-00/82 по КВЛ 10 кВ Л-4 ГПЗ. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10Г фазы «С» на опоре №4-00/82, с касанием провода фазы «С» крюка траверсы опоры по ВЛ 10 кВ Л-4 ГПЗ вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ ГПЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10Г фазы «С» на опоре №4-00/82 на ВЛ 10 кВ Л-4 ГПЗ Опора П10-1 | 2025-08-24 09:50 | 2025-08-24 11:47
2518 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 267 | 2025-08-10 16:20 | 2025-08-10 18:17 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 в пролёте опор №1-00/7-1 - 1-00/7-2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 в пролёте опор №№1-00/7-1 - 1-00/7-2, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская Пролет:4*А 25 | 2025-08-10 16:20 | 2025-08-10 18:17
2519 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №335 по ВЛ 10 кВ Л-2 Степная | 266 | 2025-08-09 10:38 | 2025-08-09 12:11 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в дом на опоре №1-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №335 по ВЛ 10 кВ Л-2 Степная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в дом на опоре №1-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №335 по ВЛ 10 кВ Л-2 Степная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в дом на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №335 по ВЛ 10 кВ Л-2 Степная Опора П2-4 | 2025-08-09 10:38 | 2025-08-09 12:11
2520 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская | 250 | 2025-08-02 09:52 | 2025-08-02 11:45 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1973 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 18 м/с), произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №13-00/94 по КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №13-00/94 с касанием провода фазы «В» штыря траверсы опоры по КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Пролетарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №13-00/94 на КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская Опора П10-1 | 2025-08-02 09:52 | 2025-08-02 11:45
2521 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №207 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС | 244 | 2025-07-27 12:20 | 2025-07-27 14:01 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 в пролёте опор №№1-01/17 - 1-01/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №207 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №207 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 в пролёте опор №№1-01/17 - 1-01/18, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №207 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №207 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС Пролет:4*А 25 | 2025-07-27 12:20 | 2025-07-27 14:01
2522 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская | 243 | 2025-07-26 12:03 | 2025-07-26 13:40 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ 0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская Опора П2-4 | 2025-07-26 12:03 | 2025-07-26 13:40
2523 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №15 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 227 | 2025-07-12 09:03 | 2025-07-12 11:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/12-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №15 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/12-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №15 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ 0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №15 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская Опора П2-4 | 2025-07-12 09:03 | 2025-07-12 11:00
2524 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ №997 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская | 221 | 2025-07-04 09:02 | 2025-07-04 11:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1973года произошло ухудшение сопротивления изоляции силового трансформатора и при увеличении нагрузки произошло витковое замыкание фаз "А" и "В" на стороне ВН и срабатывание плавких вставок ПК-10 фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ №997 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская. | 4.1.3, Витковое замыкание фаз "А" и "В" на стороне ВН силового трансформатора привело к срабатыванию плавких вставок ПК-10 фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ и выводу в ремонт по неотложной заявке КТП 10/0,4 кВ №997 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое замыкание фаз "А" и "В" на стороне ВН силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №997 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская Трансформатор ТМ-40/10, Перегорание плавких ставок фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ №997 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3 | 2025-07-04 09:02 | 2025-07-04 11:00
2525 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 219 | 2025-06-29 15:18 | 2025-06-29 16:51 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №3-00/18-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №3-00/18-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ -0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская Опора П2-5 | 2025-06-29 15:18 | 2025-06-29 16:51
2526 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №713 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | 218 | 2025-06-29 09:26 | 2025-06-29 11:14 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 14 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-35, от опоры №2-01/12, в пролёте опор №№2-01/12 - 2-01/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №713 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №713 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-35, от опоры №2-01/12, в пролёте опор №№2-01/12 - 2-01/13, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №713 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-35 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №713 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская Пролет:4*А 35 | 2025-06-29 09:26 | 2025-06-29 11:14
2527 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская | 217 | 2025-06-28 18:03 | 2025-06-28 19:32 | 3.4.12.2.1, Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 14 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазного и нулевого проводов А-25 в пролете опор №№2-00/16-2 - 2-00/16-3 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская. | 4.1.3, Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская, произошёл схлёст фазного и нулевого проводов А-25 в пролете опор №№2-00/16-2 - 2-00/16-3, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазного и нулевого проводов А-25 в пролете опор по причине ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская Пролет:4*А 25 | 2025-06-28 18:03 | 2025-06-28 19:32
2528 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №609 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя | 216 | 2025-06-28 13:39 | 2025-06-28 15:37 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-02/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №609 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-02/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №609 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №609 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя опора П23 | 2025-06-28 13:39 | 2025-06-28 15:37
2529 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №86 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская | 210 | 2025-06-22 13:20 | 2025-06-22 14:59 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 15 м/с на ВЛ 0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в дом на опоре №1-00/10-3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №86 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 15 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в дом на опоре №1-00/10-3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №86 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в дом на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №86 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская Опора П2-4 | 2025-06-22 13:20 | 2025-06-22 14:59
2530 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №55 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская | 209 | 2025-06-22 10:05 | 2025-06-22 11:58 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 15 м/с на ВЛ 0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в дом на опоре №2-00/23 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №55 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 15 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в дом на опоре №2-00/23 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №55 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в дом на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №55 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская Опора П2-5 | 2025-06-22 10:05 | 2025-06-22 11:58
2531 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №791 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | 208 | 2025-06-21 13:05 | 2025-06-21 14:25 | 3.4.12.2.1, Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 18 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазных проводов А-35 в пролете опор №№2-00/19 - 2-00/20 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №791 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская. | 4.1.3, Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №791 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская, произошёл схлёст фазных проводов А-35 в пролете опор №№2-00/19 - 2-00/20, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №791 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазных проводов А-35 в пролёте опор по причине ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №791 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская Пролет:4*А 35 | 2025-06-21 13:05 | 2025-06-21 14:25
2532 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №317 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная | 207 | 2025-06-21 09:48 | 2025-06-21 11:15 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №317 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №317 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №317 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная опора П23 | 2025-06-21 09:48 | 2025-06-21 11:15
2533 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская | 200 | 2025-06-10 18:20 | 2025-06-10 20:15 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1968 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла, при сопутствующей ветровой нагрузке с порывами до 18 м/с, произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом крюка траверсы на опоре №1-00/82 с падением провода фазы "С" на землю по ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская. | 4.6, Излом крюка траверсы на опоре №1-00/82 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская с падением на землю провода фазы "С" привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110 кВ Ганчуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом крюка траверсы на опоре №1-00/82 на ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская Опора П10-1 | 2025-06-10 18:20 | 2025-06-10 20:15
2534 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя | 194 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 14:54 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1973 г., из-за снижения механической прочности провода, произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-01/18 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя, с последующим касанием провода фазы "В" траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-01/18 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя привел к касанию провода фазы "В" траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Дальняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-01/18 на ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя Опора П10-1 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 14:54
2535 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная | 192 | 2025-06-08 09:46 | 2025-06-08 11:12 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей провода фазы "А" на траверсу опоры №1-00/138 по ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей провода фазы "А" на траверсу опоры №1-00/138 по ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная, на ВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Уютная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей провода фазы "А" на траверсу опоры №1-00/138 на ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная Опора П10-1 | 2025-06-08 09:46 | 2025-06-08 11:12
2536 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская | 198 | 2025-06-07 09:03 | 2025-06-07 10:58 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №3-00/20 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №3-00/20 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская Опора П2-4 | 2025-06-07 09:03 | 2025-06-07 10:58
2537 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №79 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская | 178 | 2025-05-26 09:50 | 2025-05-26 11:17 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 20 м/с на ВЛ 0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в дом на опоре №1-00/16-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №79 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 20 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в дом на опоре №1-00/16-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №79 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в дом на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №79 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская Опора К1-2 | 2025-05-26 09:50 | 2025-05-26 11:17
2538 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 177 | 2025-05-25 09:20 | 2025-05-25 11:03 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода АВАВ ввода в здание на опоре №3-01/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода АВАВ ввода в здание на опоре №3-01/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская Опора П2-4 | 2025-05-25 09:20 | 2025-05-25 11:03
2539 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №603 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя | 171 | 2025-05-24 15:03 | 2025-05-24 16:58 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №603 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №603 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №603 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя Опора П2-4 | 2025-05-24 15:03 | 2025-05-24 16:58
2540 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Степная | 162 | 2025-05-20 23:15 | 2025-05-20 23:17 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1965 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и, при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/11-№1-00/12 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/11-№1-00/12 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-1 Степная действием МТО на ПС 35 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/11-№1-00/12 на ВЛ 10 кВ Л-1 Степная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-20 23:15 | 2025-05-20 23:17
2541 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №736 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | 169 | 2025-05-18 12:10 | 2025-05-18 14:00 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-00/5-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №736 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-00/5-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №736 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №736 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская П2-4 | 2025-05-18 12:10 | 2025-05-18 14:00
2542 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №55 по ВЛ 10кВ Л-3 Пролетарская | 168 | 2025-05-18 08:22 | 2025-05-18 10:21 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №55 по ВЛ 10кВ Л-3 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №55 по ВЛ 10кВ Л-3 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №55 по ВЛ 10кВ Л-3 Пролетарская Опора П2-4 | 2025-05-18 08:22 | 2025-05-18 10:21
2543 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Ганчуковская | 153 | 2025-05-17 09:06 | 2025-05-17 10:55 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1987г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 19 м/с) произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре № 3 -00/87 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ганчуковская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/87 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ганчуковская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В", что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 110 кВ Ганчуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/87 на ВЛ 10 кВ Л-3 Ганчуковская Опора П10-1 | 2025-05-17 09:06 | 2025-05-17 10:55
2544 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская | 139 | 2025-05-04 10:15 | 2025-05-04 10:45 | 3.4.8.5.5, КВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская отключена по заявке потребителя ОПХ "Пролетарское" в целях проведения мероприятий по ремонту оборудования не абонентском КТП №1058 по КВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская. |  | 2025-05-04 10:15 | 2025-05-04 10:45
2545 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №76 по ВЛ 10 кВ Л-6 РП1-6П | 142 | 2025-04-27 12:20 | 2025-04-27 14:06 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в дом на опоре №2-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №76 по ВЛ 10 кВ Л-6 РП1-6П и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в дом на опоре №2-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №76 по ВЛ 10 кВ Л-6 РП1-6П, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в дом на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №76 по ВЛ 10 кВ Л-6 РП1-6П Опора П2-5 | 2025-04-27 12:20 | 2025-04-27 14:06
2546 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №163 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная | 141 | 2025-04-27 09:08 | 2025-04-27 10:52 | 3.4.12.2.1, Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 18 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазных проводов А-25 в пролете опор №№1-03/8 - 1-03/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №163 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная. | 4.1.3, Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №163 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная, произошёл схлёст фазных проводов А-25 в пролете опор №№1-03/8 - 1-03/9, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №163 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор по причине ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №163 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная Пролет:4*А 25 | 2025-04-27 09:08 | 2025-04-27 10:52
2547 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная | 140 | 2025-04-26 08:27 | 2025-04-26 10:25 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-00/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-00/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная Опора П2-5 | 2025-04-26 08:27 | 2025-04-26 10:25
2548 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Наумовская | 131 | 2025-04-19 09:21 | 2025-04-19 11:18 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1972 г., из-за снижения механической прочности провода и, при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 18 м/с), произошел обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре № 7-00/45-4 по ВЛ 10 кВ Л-7 Наумовская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №7-00/45-4 по ВЛ 10 кВ Л-7 Наумовская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Наумовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №7-00/45-4 на ВЛ 10 кВ Л-7 Наумовская Опора П10-1 | 2025-04-19 09:21 | 2025-04-19 11:18
2549 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя | 130 | 2025-04-13 15:07 | 2025-04-13 17:05 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №3-00/20-6 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №3-00/20-6 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя Опора П2-4 | 2025-04-13 15:07 | 2025-04-13 17:05
2550 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная | 129 | 2025-04-12 09:04 | 2025-04-12 11:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №4-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №4-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная Опора П2-4 | 2025-04-12 09:04 | 2025-04-12 11:00
2551 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская | 117 | 2025-04-08 08:06 | 2025-04-08 09:45 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1972 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/29 по КВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/29 по КВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская привел к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/28-№1-00/29, что привело к двухфазному замыканию и КВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская отключилась на ПС 110 кВ Пролетарская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/29 на КВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская Опора П10-1 | 2025-04-08 08:06 | 2025-04-08 09:45
2552 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-6 КРС | 113 | 2025-04-06 09:02 | 2025-04-06 11:00 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №6-00/25, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 18 м/с), произошёл срыв изолятора фазы «С» на опоре №6-00/25 по ВЛ 10 кВ Л-6 КРС. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «С» на опоре №6-00/25 по ВЛ 10 кВ Л-6 КРС, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ КРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «С» на опоре №6-00/25 на ВЛ 10 кВ Л-6 КРС Опора П10-1 | 2025-04-06 09:02 | 2025-04-06 11:00
2553 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №906 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская | 102 | 2025-03-24 09:19 | 2025-03-24 11:11 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №906 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №906 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №906 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская Опора П1-4 | 2025-03-24 09:19 | 2025-03-24 11:11
2554 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №79 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская | 101 | 2025-03-22 09:03 | 2025-03-22 10:50 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №79 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №79 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №79 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская Опора П2-4 | 2025-03-22 09:03 | 2025-03-22 10:50
2555 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская | 81 | 2025-03-18 09:05 | 2025-03-18 11:00 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей изолятора фазы "С" на траверсу опоры №2-01/3 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей изолятора фазы "С" на траверсу опоры №2-01/3 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская, на ВЛ возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Буденновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицей изолятора фазы "С" на траверсу опоры №2-01/3 на ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская Опора П10-1 | 2025-03-18 09:05 | 2025-03-18 11:00
2556 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №806 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская | 77 | 2025-03-16 12:07 | 2025-03-16 14:05 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в дом на опоре №1-01/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №806 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в дом на опоре №1-01/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №806 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в дом на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №806 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская Опора П2-4 | 2025-03-16 12:07 | 2025-03-16 14:05
2557 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская | 76 | 2025-03-15 15:43 | 2025-03-15 17:41 | 3.4.12.2.1, Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 14 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазного и нулевого проводов А-50 в пролете опор №1-00/14 - 1-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская. | 4.1.3, Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская, произошёл схлёст фазного и нулевого проводов А-50 в пролете опор №1-00/14 - 1-00/15, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазного и нулевого проводов А-50 в пролёте опор по причине ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская Пролет:4*А 50 | 2025-03-15 15:43 | 2025-03-15 17:41
2558 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №570 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская | 60 | 2025-03-06 11:50 | 2025-03-06 13:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 20 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв вязки фазного провода АС-50 на опоре 1-00/6, провод лёг на крюк изолятора по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №570 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская. | 4.3.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №570 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская, произошёл обрыв вязки фазного провода АС-50 на опоре 1-00/6, провод лёг на крюк изолятора, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №570 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазного провода АС-50 на опоре 1-00/6. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №570 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская Опора П2-4 | 2025-03-06 11:50 | 2025-03-06 13:40
2559 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 КРС | 54 | 2025-03-05 10:15 | 2025-03-05 12:14 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1985 г, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 23 м/с, произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №7-02/11 по ВЛ 10 кВ Л-7 КРС. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №7-02/11 по ВЛ 10 кВ Л-7 КРС привел к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №7-02/10-№7-02/12, что привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-7 КРС отключилась на ПС 35 кВ КРС действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №7-02/11 на ВЛ 10 кВ Л-7 КРС Опора П10-1 | 2025-03-05 10:15 | 2025-03-05 12:14
2560 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная | 59 | 2025-03-01 15:03 | 2025-03-01 16:58 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошёл обрыв фазного провода А-25 от опоры 2-00/10, в пролёте опор №№2-00/10 - 2-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошёл обрыв фазного провода А-25 от опоры 2-00/10, в пролёте опор №№2-00/10 - 2-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазного провода А-25. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная Пролет:4*А 25 | 2025-03-01 15:03 | 2025-03-01 16:58
2561 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская | 51 | 2025-02-26 11:35 | 2025-02-26 13:30 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошёл обрыв фазного провода А-25 от опоры 3-00/2-1, в пролёте опор №№3-00/2 - 3-00/2-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошёл обрыв фазного провода А-25 от опоры 3-00/2-1, в пролёте опор №№3-00/2 - 3-00/2-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-3 на КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-25. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская Пролет:4*А 25 | 2025-02-26 11:35 | 2025-02-26 13:30
2562 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Степная | 33 | 2025-02-24 15:30 | 2025-02-24 17:28 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1987 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/34 и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете №2-00/34-№2-00/35 по ВЛ 10 кВ Л-2 Степная. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/34, с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-00/34-№2-00/35 по ВЛ 10 кВ Л-2 Степная, привел к срабатыванию МТЗ на ПС 35 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/34 на ВЛ 10 кВ Л-2 Степная Опора П10-1 | 2025-02-24 15:30 | 2025-02-24 17:28
2563 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная | 44 | 2025-02-22 13:50 | 2025-02-22 15:41 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошёл обрыв фазного провода А-25 от опоры 2-00/16, в пролёте опор №№2-00/15 - 2-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошёл обрыв фазного провода А-25 от опоры 2-00/16, в пролёте опор №№2-00/15 - 2-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-25. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная Пролет:5*А 25 | 2025-02-22 13:50 | 2025-02-22 15:41
2564 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Степная | 27 | 2025-02-22 09:01 | 2025-02-22 11:00 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1981 г., из-за снижения механической прочности провода произошло нарушение структуры материала и, как следствие, обрыв и падение на землю провода по фазе "С" в пролете опор №5-02/63 - №5-02/64 по ВЛ 10 кВ Л-5 Стапная. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "С" в пролете опор №5-02/63 - №5-02/64 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и падение на землю провода по фазе "С" в пролете опор №5-02/63-№5-02/64 на ВЛ 10 кВ Л-5 Степная Пролет:3*ПС 35 | 2025-02-22 09:01 | 2025-02-22 11:00
2565 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС | 43 | 2025-02-20 09:03 | 2025-02-20 10:59 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС опора П23 | 2025-02-20 09:03 | 2025-02-20 10:59
2566 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная | 18 | 2025-02-08 15:04 | 2025-02-08 16:40 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 14 м/с на ВЛ 0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/20 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 14 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/20 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная Опора К1-2 | 2025-02-08 15:04 | 2025-02-08 16:40
2567 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №402 по ВЛ 10 кВ Л-4 ГПЗ | 16 | 2025-01-26 09:07 | 2025-01-26 11:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-00/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №402 по ВЛ 10 кВ Л-4 ГПЗ и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-00/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №402 по ВЛ 10 кВ Л-4 ГПЗ, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №402 по ВЛ 10 кВ Л-4 ГПЗ опора П23 | 2025-01-26 09:07 | 2025-01-26 11:00
2568 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская | 12 | 2025-01-23 09:06 | 2025-01-23 11:04 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1974 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №8-01/12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №8-01/12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская привел к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-01/12-№8-01/13, что привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская отключилась на ПС 110 кВ Ганчуковская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №8-01/12 на ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская Опора П10-1 | 2025-01-23 09:06 | 2025-01-23 11:04
2569 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Ганчуковская | 9 | 2025-01-22 09:45 | 2025-01-22 11:33 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 18 м/с), произошло разрушение изолятора ШФ-10 фазы «С» на опоре №3-00/43 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ганчуковская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «С» на опоре №3-00/43 и падение провода фазы «С» на землю в пролетах опор №3-00/42 - №3-00/44 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ганчуковская вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Ганчуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «С» на опоре №3-00/43 на ВЛ 10 кВ Л-3 Ганчуковская Опора П10-1 | 2025-01-22 09:45 | 2025-01-22 11:33
2570 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 4 | 2025-01-18 12:01 | 2025-01-18 13:33 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/7-7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/7-7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская Опора П1-2 | 2025-01-18 12:01 | 2025-01-18 13:33
2571 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ново-Донская | 427 | 2025-12-26 18:10 | 2025-12-26 20:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло изменение свойств материала и потеря механической прочности колпачка на опоре №1-4-00/14---1-4-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ново-Донская | 4.1.3, На опоре №1-4-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ново-Донская произошло изменение структуры материала колпачка в результате высыхания, разрушение колпачка, срыв изолятора фазы "А" и падение провода фазы "А" на нулевой провод. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-4 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ново-Донская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора 0,4 кВ фазы "А" на опоре №1-4-00/15 и падение провода фазы "А" на нулевой провод на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ново-Донская Опора П1-5 | 2025-12-26 18:10 | 2025-12-26 20:00
2572 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №264 по ВЛ 10 кВ Л-1 Коневод | 404 | 2025-12-14 08:36 | 2025-12-14 09:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 20 м/с произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №264-1-00/6---264-1-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №264 по ВЛ 10 кВ Л-1 Коневод | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №264-1-00/6---264-1-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №264 по ВЛ 10 кВ Л-1 Коневод при порыве ветра до 20 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №264 по ВЛ 10 кВ Л-1 Коневод Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №264-1-00/6---264-1-00/7 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №264 по ВЛ 10 кВ Л-1 Коневод Пролет:4*А 25 | 2025-12-14 08:36 | 2025-12-14 09:45
2573 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская | 405 | 2025-12-13 14:06 | 2025-12-13 16:52 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 17 м/с произошел схлёст проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №66-1-00/9---66-1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 17 м/с произошел схлёст проводов фаз "С" и "А" в пролете опор №21-4-00/13---21-4-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-1-00/9---66-1-00-/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская при порыве ветра до 17 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская. Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21-4-00/13---21-4-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская при порыве ветра до 17 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-4 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №66-1-00/9---66-1-00-/10 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская Пролет:4*А 35, схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21-4-00/13---21-4-00/14 на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская 4e567e5e-e2cb-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2025-12-13 14:06 | 2025-12-13 16:52
2574 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №119 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | 403 | 2025-12-12 21:56 | 2025-12-12 23:35 | 3.4.10.2, При воздействии птиц на провода произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №119-1-00/15--119-1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №119 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №119-1-00/15--119-1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №119 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская при взлете птиц с проводов. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №119 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №119-1-00/15--119-1-00/16 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №119 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская Пролет:4*А 50 | 2025-12-12 21:56 | 2025-12-12 23:35
2575 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская | 408 | 2025-12-12 18:32 | 2025-12-12 18:32 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №3-00/49 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №3-00/49 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская что привело к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 110 кВ Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №3-00/49 на ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская Опора П10-1
2576 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №216 по ВЛ 10 кВ Л-5 Раздольненская | 387 | 2025-11-27 22:07 | 2025-11-27 22:27 | 3.4.10.2, При воздействии птиц на провода произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №216-2-00/15--216-2-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №216 по ВЛ 10 кВ Л-5 Раздольненская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №216-2-00/15--216-2-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №216 по ВЛ 10 кВ Л-5 Раздольненская при взлете птиц с проводов. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №216 по ВЛ 10 кВ Л-5 Раздольненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №216-2-00/15--216-2-00/16 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №216 по ВЛ 10 кВ Л-5 Раздольненская Пролет:4*А 25 | 2025-11-27 22:07 | 2025-11-27 22:27
2577 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская | 388 | 2025-11-27 21:49 | 2025-11-27 21:54 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №2-00/77 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №2-00/77 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская что привело к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Лопанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №2-00/77 на ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская Опора П10-3 | 2025-11-27 21:49 | 2025-11-27 21:54
2578 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-7 Целинская | 383 | 2025-11-26 16:30 | 2025-11-26 16:35 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №7-00/92 по КВЛ-10 кВ Л-7 Целинская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №7-00/92 по КВЛ-10 кВ Л-7 Целинская что привело к двухфазному замыканию на КВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 110 кВ Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №7-00/92 на КВЛ 10 кВ Л-7 Целинская Опора П10-3 | 2025-11-26 16:30 | 2025-11-26 16:35
2579 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ №61 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | 382 | 2025-11-26 14:22 | 2025-11-26 15:40 | 3.4.10.1, Перекрытие животным (хорьком) высоковольтных изоляторов трансформатора фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №61 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская. | 4.12, В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "В" и "С" животным (хорьком) на КТП 10/0,4 кВ №61 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская возникло двухфазное замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10 фаз "В" и "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавких вставок ПКТ-10 фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №61 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3 | 2025-11-26 14:22 | 2025-11-26 15:40
2580 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №28 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 386 | 2025-11-26 10:30 | 2025-11-26 12:16 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-1-00/5--28-1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №28 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-1-00/5--28-1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №28 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК при порыве ветра до 18 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №28 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-1-00/5--28-1-00/6 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №28 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Пролет:5*А 25 | 2025-11-26 10:30 | 2025-11-26 12:16
2581 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод | 339 | 2025-10-21 10:30 | 2025-10-21 17:00 | 3.4.8.5.1.2, Вследствие падения БПЛА произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор 114-3-00/7---114-3-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод. | 4.4.5, Вследствие падения БПЛА произошел обрыв провода фазы "В" и падение на провод фазы "А" в пролете опор 114-3-00/7---114-3-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-3 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы В в пролете опор 114-3-00/7---114-3-00/8 на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод Пролет:4*А 25 | 2025-10-21 10:30 | 2025-10-21 17:00
2582 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод | 336 | 2025-10-20 15:07 | 2025-10-20 17:01 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1985 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "В" и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете №2-01/5-№2-01/6 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-01/5 - №2-01/6 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ, с последующим отключением ВЛ действием МТО на ПС 35 кВ Коневод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-01/5 - №2-01/6 на ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод Пролет:3*А 50 | 2025-10-20 15:07 | 2025-10-20 17:01
2583 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-9 Целинская | 331 | 2025-10-18 08:20 | 2025-10-18 10:17 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1978 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв шлейфа 10 кВ фазы "В" на опоре №9-01/7-2 и схлест проводов шлейфов фаз "В" и "С" на ТР-1090 по КВЛ 10 кВ Л-9 Целинская. | 4.1.3, Обрыв шлейфа 10 кВ фазы "В" на опоре №9-01/7-2 и схлест проводов шлейфов фаз "В" и "С" на ТР-1090 по КВЛ 10 кВ Л-9 Целинская привел к двухфазному замыканию на КВЛ и отключению КВЛ действием МТЗ на ПС 110 кВ Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа 10 кВ фазы "В" на опоре №9-01/7-2 и схлест проводов шлейфов фаз "В" и "С" на ТР-1090 на КВЛ 10 кВ Л-9 Целинская АР2 | 2025-10-18 08:20 | 2025-10-18 10:17
2584 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №240 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | 320 | 2025-10-08 13:41 | 2025-10-08 15:35 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло изменение свойств материала и потеря механической прочности колпачка на опоре №240-1-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №240 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская. | 4.1.3, На опоре №240-1-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №240 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская произошло изменение структуры материала колпачка в результате высыхания, разрушение колпачка, срыв изолятора фазы "В" и падение провода на траверсу опоры. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №240 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №240-1-00/13 и падение провода на траверсу опоры №240-1-00/13 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №240 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская Опора П1-5 | 2025-10-08 13:41 | 2025-10-08 15:35
2585 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | 314 | 2025-09-30 10:25 | 2025-09-30 12:22 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1975г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок, с порывами ветра до 20 м/с, произошел обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №1-00/115-№1-00/116 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №1-00/115-№1-00/116 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Раздольненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №1-00/115-№1-00/116 на ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-30 10:25 | 2025-09-30 12:22
2586 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская | 310 | 2025-09-28 12:15 | 2025-09-28 13:50 | 3.4.10.2, При воздействии птиц на провода произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №245-1-00/11--245-1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №245-1-00/11--245-1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская при взлете птиц с проводов. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №245-1-00/11--245-1-00/12 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская 3А 25 | 2025-09-28 12:15 | 2025-09-28 13:50
2587 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №29 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинский ССК | 309 | 2025-09-24 20:15 | 2025-09-24 22:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1979 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №29-1-00/4---29-1-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинский ССК. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №29-1-00/4---29-1-00/5. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинский ССК возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинский ССК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №29-1-00/4---29-1-00/5 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинский ССК bb8da2a1-f6b9-11ec-bbd0-7ed30aea5c8f | 2025-09-24 20:15 | 2025-09-24 22:10
2588 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | 304 | 2025-09-23 09:01 | 2025-09-23 09:05 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1974 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и, при воздействии ветровых нагрузок, с порывами ветра до 18 м/с, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-00/65 - №15-00/66 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-00/65- №15-00/66 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская действием МТЗ на ПС 110 кВ Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-00/65- №15-00/66 на ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская Пролет:3*А 50 | 2025-09-23 09:01 | 2025-09-23 09:05
2589 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская | 301 | 2025-09-20 21:27 | 2025-09-20 23:25 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1987 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/75 - №1-00/75-1 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/75 - №1-00/75-1 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская действием МТЗ на ПС 35 кВ Ново-Донская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/75 - №1-00/75-1 на ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская Пролет:3*А 35 | 2025-09-20 21:27 | 2025-09-20 23:25
2590 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | 288 | 2025-09-11 08:35 | 2025-09-11 09:59 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №177-2-00/6---177-2-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №177-2-00/6---177-2-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская при порыве ветра до 18 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №177-2-00/6---177-2-00/7 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская Пролет:4*А 25 | 2025-09-11 08:35 | 2025-09-11 09:59
2591 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-6 Целинская | 273 | 2025-08-23 13:04 | 2025-08-23 13:10 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1978 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-00/158 - №6-00/159 по КВЛ 10 кВ Л-6 Целинская. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-00/158-№6-00/159 по КВЛ 10 кВ Л-6 Целинская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением КВЛ 10 кВ Л-6 Целинская действием МТЗ на ПС 110 Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-00/158-№6-00/159 на КВЛ 10 кВ Л-6 Целинская Пролет:3*А 50 | 2025-08-23 13:04 | 2025-08-23 13:10
2592 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-1 Коневод | 252 | 2025-08-02 13:25 | 2025-08-02 15:22 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при воздействии сопутствующих ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с, произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и, как следствие, разрушение изолятора ШФ-20 кВ фазы «В» на опоре №1-00/293 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/293 - №1-00/294 по КВЛ 10 кВ Л-1 Коневод. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-20 кВ фазы «В» на опоре №1-00/293 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/293-№1-00/294 по КВЛ 10 кВ Л-1 Коневод привёло к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на КВЛ с последующим отключением КВЛ 10 кВ Л-1 Коневод действием МТЗ на ПС 35 кВ Коневод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-20 кВ фазы «В» на опоре №1-00/293 на КВЛ 10 кВ Л-1 Коневод Опора П10-3 | 2025-08-02 13:25 | 2025-08-02 15:22
2593 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | 239 | 2025-07-20 08:30 | 2025-07-20 09:13 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1978 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и, при воздействии ветровых нагрузок, с порывами ветра до 20 м/с, произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-00/26- №3-00/27 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-00/26- №3-00/27 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская действием МТЗ на ПС 35 кВ Лопанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-00/26- №3-00/27 на ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-20 08:30 | 2025-07-20 09:13
2594 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская | 240 | 2025-07-20 08:17 | 2025-07-20 10:15 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, в результате воздействия многократных ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности металла, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 20 м/с) произошел излом траверсы на опоре №2-00/270, со схлестом проводов фаз "А " и "В" в пролетах опор №2-00/269-№2-00/271 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская. | 4.1.3, Излом траверсы на опоре №2-00/270, со схлестом проводов фаз "А " и "В" в пролетах опор №2-00/269 - №2-00/271 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская, привели к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 110 кВ Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №2-00/270 на ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская Опора П10-3 | 2025-07-20 08:17 | 2025-07-20 10:15
2595 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 241 | 2025-07-20 00:10 | 2025-07-20 01:49 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1975г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и, при воздействии ветровых нагрузок, с порывами ветра до 20 м/с, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/3-№2-00/4 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/3-№2-00/4 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК действием МТЗ на ПС 35 кВ Целинский ССК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/3-№2-00/4 на ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-20 00:10 | 2025-07-20 01:49
2596 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 236 | 2025-07-14 13:00 | 2025-07-14 14:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 24 м/с произошел схлёст проводов А-16 фазы "А" и "В" в пролете опор №235-2-00/9---235-2-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №235-2-00/9---235-2-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК при порыве ветра до 24 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №235-2-00/9---235-2-00/10 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Пролет:4*А 16 | 2025-07-14 13:00 | 2025-07-14 14:05
2597 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №142 по ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская | 226 | 2025-07-08 19:30 | 2025-07-08 21:26 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №142-1-00/18---142-1-00/19 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №142 по ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" и падение на провод фазы "В" в пролете опор №142-1-00/18---142-1-00/19. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №142 по ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №142 по ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №142-1-00/18---142-1-00/19 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №142 по ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская Пролет:4*А 50 | 2025-07-08 19:30 | 2025-07-08 21:26
2598 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-6 Целинская | 223 | 2025-07-05 15:49 | 2025-07-05 17:44 | 3.4.10.1, Перекрытие животным(котом) высоковольтных изоляторов трансформатора фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ № 79 по КВЛ 10 кВ Л-6 Целинская. | 4.12, В результате перекрытия животным(котом) высоковольтных изоляторов трансформатора фаз "В"и "С" на КТП 10/0,4 кВ №79 по КВЛ 10 кВ Л-6 Целинская возникло двухфазное короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10 фаз "В" и "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавких вставок ПКТ-10 фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №79 на КТП 10/0,4 кВ №79 по ВЛ 10 кВ Л-6 Целинская Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3 | 2025-07-05 15:49 | 2025-07-05 17:44
2599 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №229 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | 213 | 2025-06-26 16:30 | 2025-06-26 18:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 25 м/с произошел схлёст проводов А-25 фазы "С" и "В" в пролете опор №229-2-00/4---229-2-01/1 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №229 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фазы "С" и "В" в пролете опор №229-2-00/4---229-2-01/1 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №229 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская при порыве ветра до 25 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №229 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов А-25 фазы "С" и "В" в пролете опор №229-2-00/4---229-2-01/1 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №229 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская Пролет:5*А 25 | 2025-06-26 16:30 | 2025-06-26 18:05
2600 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская | 206 | 2025-06-22 17:45 | 2025-06-22 19:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с произошел схлёст проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №252-1-00/14---252-1-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №252-1-00/14---252-1-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская при порыве ветра до 16 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №252-1-00/14---252-1-00/15 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская Пролет:4*А 25 | 2025-06-22 17:45 | 2025-06-22 19:00
2601 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 182 | 2025-05-30 07:04 | 2025-05-30 07:08 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1975г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и, при воздействии ветровых нагрузок, с порывами ветра до 19 м/с, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/9-№2-00/10 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/9-№2-00/10 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК действием МТЗ на ПС 35 кВ Целинский ССК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/9-№2-00/10 на ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-30 07:04 | 2025-05-30 07:08
2602 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №140 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод | 176 | 2025-05-27 11:21 | 2025-05-27 13:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 21 м/с произошел схлёст проводов А-50 фазы "А" и "В" в пролете опор №140-1-00/20---140-1-00/21 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №140 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №140-1-00/20---140-1-00/21 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №140 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод при порыве ветра до 21 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №140 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов А-50 фазы "А" и "В" в пролете опор №140-1-00/20---140-1-00/21 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №140 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод Пролет:4*А 50 | 2025-05-27 11:21 | 2025-05-27 13:20
2603 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Ольшанская | 161 | 2025-05-21 07:15 | 2025-05-21 07:15 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1973 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и, при воздействии ветровых нагрузок, с порывами ветра до 19 м/с, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/62-№1-00/63 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ольшанская. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/62-№1-00/63 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ольшанская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-1 Ольшанская действием МТЗ на ПС 35 кВ Ольшанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/62-№1-00/63 на ВЛ 10 кВ Л-1 Ольшанская Пролет:3*А 35
2604 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | 164 | 2025-05-20 21:08 | 2025-05-20 21:10 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1989г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и, при воздействии ветровых нагрузок, с порывами ветра до 20 м/с, произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/53-№3-00/54 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/53-№3-00/54 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская действием МТЗ на ПС 35 кВ Лопанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/53-№3-00/54 на ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-20 21:08 | 2025-05-20 21:10
2605 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская | 165 | 2025-05-20 21:05 | 2025-05-20 21:08 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1981 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и, при воздействии ветровых нагрузок, с порывами ветра до 20 м/с, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/147-№3-00/148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/147-№3-00/148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская действием МТЗ на ПС 35 кВ Хлебодарненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/147-№3-00/148 на ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская Пролет:3*А 35 | 2025-05-20 21:05 | 2025-05-20 21:08
2606 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №92 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская | 156 | 2025-05-18 15:50 | 2025-05-18 17:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 23 м/с произошел схлёст проводов А-25 фазы "А" и "0" в пролете опор №92-1-00/9-1---92-1-00/9-2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №92 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фазы "А" и "0" в пролете опор №92-1-00/9-1---92-1-00/9-2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №92 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская при порыве ветра до 23 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №92 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №92-1-00/9-1---92-1-00/9-2 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №92 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская Пролет:3*А 25 | 2025-05-18 15:50 | 2025-05-18 17:00
2607 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №25 по ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод | 137 | 2025-04-29 14:01 | 2025-04-29 15:39 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с произошел схлёст проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №25-2-02/2---25-2-02/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ № 25 по ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №25-2-02/2---25-2-02/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №25 по ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод при порыве ветра до 16 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №25 по ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №25-2-02/2---25-2-02/3 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №25 по ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод Пролет:4*А 25 | 2025-04-29 14:01 | 2025-04-29 15:39
2608 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №274 по ВЛ 10 кВ Л-5 Раздольненская | 138 | 2025-04-29 09:06 | 2025-04-29 10:31 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с произошел схлёст проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №274-1-02/15---274-1-02/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №274 по ВЛ 10 кВ Л-5 Раздольненская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №274-1-02/15---274-1-02/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №274 по ВЛ 10 кВ Л-5 Раздольненская при порыве ветра до 16 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №274 по ВЛ 10 кВ Л-5 Раздольненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №274-1-02/15---274-1-02/16 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №274 по ВЛ 10 кВ Л-5 Раздольненская Пролет:3*А 25 | 2025-04-29 09:06 | 2025-04-29 10:31
2609 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №92 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская | 97 | 2025-03-25 11:27 | 2025-03-25 13:22 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации с 1979 года, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло частичное разрушение стойки железобетонной опоры №92-1-01/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №92 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская | 4.14, Частичное разрушение стойки промежуточной железобетонной опоры № 92-1-01/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №92 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская вследствие длительной эксплуатации. На КТП 10/0,4 кВ №92 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-1 не срабатывали, ВЛ отключена вручную по неотложной заявке №66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Частичное разрушение стойки промежуточной железобетонной опоры №92-1-01/5 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №92 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская Опора П1-5 | 2025-03-25 11:27 | 2025-03-25 13:22
2610 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-9 Целинская | 82 | 2025-03-18 09:42 | 2025-03-18 11:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и, как следствие, разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №9-00/69 по КВЛ 10 кВ Л-9 Целинская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №9-00/69 по КВЛ 10 кВ Л-9 Целинская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110 кВ Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №9-00/69 на КВЛ 10 кВ Л-9 Целинская Опора П10-3 | 2025-03-18 09:42 | 2025-03-18 11:40
2611 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 84 | 2025-03-17 18:11 | 2025-03-17 19:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с произошел схлёст проводов А-16 фазы "А" и "В" в пролете опор №235-2-00/8---235-2-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-16 фазы "А" и "В" в пролете опор №235-2-00/8---235-2-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК при порыве ветра до 18 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов А-16 фазы "А" и "В" в пролете опор №235-2-00/8---235-2-00/9 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Пролет:4*А 16 | 2025-03-17 18:11 | 2025-03-17 19:10
2612 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 73 | 2025-03-14 09:42 | 2025-03-14 11:40 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации с 1975 года, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло разрушение подкоса анкерной железобетонной опоры №130-1-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 4.14, Частичное разрушение подкоса анкерной железобетонной опоры № 130-1-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК вследствие длительной эксплуатации. На КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-1 не срабатывали, ВЛ отключена вручную по неотложной заявке №59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Частичное разрушение стойки анкерной железобетонной опоры № 130-1-00/11 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Опора А1-3 | 2025-03-14 09:42 | 2025-03-14 11:40
2613 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская | 52 | 2025-03-04 11:28 | 2025-03-04 13:15 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1987 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/90 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/90 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Ново-Донская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/90 на ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская Опора П10-3 | 2025-03-04 11:28 | 2025-03-04 13:15
2614 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №217 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская | 56 | 2025-02-27 12:50 | 2025-02-27 14:47 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1966 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву нулевого провода А-25 в пролете опор №217-1-00/9---217-1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №217 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №217-1-00/9---217-1-00/10, провод лежит на земле. В низковольтном щите КТП 10/0,4 кВ №217 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-1 не срабатывали. ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №217 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская отключена по неотложной заявке №55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода в пролете опор №217-1-00/9---217-1-00/10 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №217 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская Пролет:4*А 25 | 2025-02-27 12:50 | 2025-02-27 14:47
2615 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 50 | 2025-02-26 14:17 | 2025-02-26 16:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1967 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву нулевого провода А-25 в пролете опор №211-2-00/8---211-2-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №211-2-00/8---211-2-00/9, провод лежит на земле. В низковольтном щите КТП-10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-2 не срабатывали. ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская отключена по неотложной заявке №50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода А-25 в пролете опор №211-2-00/8---211-2-00/9 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская ba90c88e-e2c9-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2025-02-26 14:17 | 2025-02-26 16:15
2616 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №65 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 49 | 2025-02-26 11:40 | 2025-02-26 13:38 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1979 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву нулевого провода А-25 в пролете опор №65-1-00/7---65-1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ № 65 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №65-1-00/7---65-1-00/8, провод лежит на земле. В низковольтном щите КТП-10/0,4 кВ №65 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-1 не срабатывали. ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №65 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская отключена по неотложной заявке №49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода А-25 в пролете опор №65-1-00/7---65-1-00/8 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №65 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская Пролет:4*А 25 | 2025-02-26 11:40 | 2025-02-26 13:38
2617 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская | 45 | 2025-02-24 13:25 | 2025-02-24 15:14 | 3.4.7.3.5, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15 м/с и нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор 250-1-00/11---250-1-01/1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, с 1976 года, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №250-1-00/11---250-1-01/1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская при порыве ветра до 15 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор 250-1-00/11---250-1-01/1 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская Пролет:4*А 50 | 2025-02-24 13:25 | 2025-02-24 15:14
2618 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 39 | 2025-02-21 15:47 | 2025-02-21 17:29 | 3.4.7.3.5, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 14 м/с и нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фаз «В» и «С»в пролете опор №213-1-00/7 – 213-1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, с 1976 года, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фазы "С" и "В" в пролете опор №213-1-00/7 – 213-1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская при порыве ветра до 14 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз «В» и «С»в пролете опор №213-1-00/7 – 213-1-00/8 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская Пролет:4*А 50 | 2025-02-21 15:47 | 2025-02-21 17:29
2619 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-1 Коневод | 28 | 2025-02-21 15:22 | 2025-02-21 17:20 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №1-00/143 по КВЛ-10 кВ Л-1 Коневод. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №1-00/143 по КВЛ-10 кВ Л-1 Коневод, что привело к двухфазному замыканию на КВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Коневод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №1-00/143 на КВЛ 10 кВ Л-1 Коневод Опора П10-3 | 2025-02-21 15:22 | 2025-02-21 17:20
2620 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская | 25 | 2025-02-20 12:30 | 2025-02-20 13:50 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 2002 г., из-за снижения механической прочности провода, произошел обрыв шлейфа 10 кВ по фазе "А" на подвижном ноже ТР-202 на опоре № 1-02/34 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская. | 4.1.3, Снижение механической прочности провода привело к обрыву шлейфа 10 кВ по фазе "А" на подвижном ноже ТР-202 на опоре №1-02/34 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа 10 кВ по фазе "А" на подвижном ноже ТР-202 на ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская Пролет:3*А 50 | 2025-02-20 12:30 | 2025-02-20 13:50
2621 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | 36 | 2025-02-20 12:04 | 2025-02-20 13:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1969 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву нулевого провода А-25 в пролете опор №219-1-00/10---219-1-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №219-1-00/10---219-1-00/11, провод лежит на земле. В низковольтном щите КТП-10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-1 не срабатывали. ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская отключена по неотложной заявке №40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода в пролете опор №219-1-00/10---219-1-00/11 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская Пролет:4*А 25 | 2025-02-20 12:04 | 2025-02-20 13:55
2622 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская | 15 | 2025-01-29 15:09 | 2025-01-29 17:00 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 2002 г., из-за снижения механической прочности провода, произошел обрыв шлейфа 10 кВ по фазе "А" на ТР-256 на опоре №1-00/186-6 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская. | 4.1.3, Снижение механической прочности провода привело к обрыву шлейфа 10 кВ по фазе "А" на ТР-256 на опоре №1-00/186-6 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа 10 кВ по фазе "А" на ТР-256 на ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская Пролет:3*А 50 | 2025-01-29 15:09 | 2025-01-29 17:00
2623 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №253 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская | 14 | 2025-01-24 11:10 | 2025-01-24 12:57 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №253-1-00/10---253-1-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №253 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №253-1-00/10---253-1-00/11. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №253 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №253 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №253-1-00/10---253-1-00/11 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №253 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская Пролет:4*А 25 | 2025-01-24 11:10 | 2025-01-24 12:57
2624 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую ПС 110 кВ Ефремовская | 925 | 2025-12-28 12:58 | 2025-12-28 15:32 | 3.4.7.4.1, В результате возникновения короткого замыкания на отходящей ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Ефремовская и сопутствующими неблагоприятными погодными условиями в виде мокрого снега и низких температур окружающего воздуха, не отключился при работе МТЗ МВ 10кВ ВЛ №3. Максимальной токовой защитой 110 кВ Т№1 с первой выдержкой времени был дан импульс на отключение МВ 10 кВ Т№1. Так как выключатель имеет конструкцию С-35, при отрицательных температурах произошло загустение смазки вала и, как следствие, увеличение времени отключения выключателя ввода МВ 10 кВ Т№1. Из-за этого произошло дорабатывание МТЗ 110 кВ на включение КЗ 110 кВ Т№1 и отключение ОД 110кВ Т№1 ПС 110кВ Ефремовская. | 4.2.3, При работе МТЗ ВЛ 10 кВ №3 не отключился МВ 10 кВ ВЛ № 3 из-за загустения смазки в приводе при отрицательных температурах. Выключатель ввода 10кВ Т№1 имеет конструкцию С-35, при отрицательных температурах произошло загустение смазки вала и, как следствие, увеличение времени отключения выключателя ввода 10 кВ Т№1 ПС 110 кВ Ефремовская. Из-за этого произошло дорабатывание МТЗ-110 кВ на включение КЗ-110 кВ Т№1 и отключение ОД 110кВ Т№1 ПС 110 кВ Ефремовская. Последний ТР 26.09.24, последняя проверка РЗА 09.09.25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загустение смазки при отрицательных температурах на ПС 110 кВ Ефремовская ВПМ-10-20/630 с ПП-67, загустение смазки при отрицательных температурах на ПС 110 кВ Ефремовская ВТ-35-630-12,5 | 2025-12-28 14:27 | 2025-12-28 15:32
2625 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т-15-Очистные сооружения/1 с отп. на Дарагановскую | 919 | 2025-12-25 01:02 | 2025-12-25 18:26 | 3.4.7.4, Снижение механических свойств металлической траверсы из-за длительного срока эксплуатации (1973 год). | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации (с 1973 года) произошло снижение механических свойств металла траверсы, что привело ее к излому и, как следствие, разрыву шлейфа на опоре №114 с прикосновением его к металлической конструкции опоры и отключению ВЛ 110 кВ Т-15-Очистные сооружения/1 с отпайкой на ПС Дарагановскую действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ110 кВ Т15-Очистные сооружения/1 с отп. на Дарагановскую ВЛ110 кВ Т15-Очистные сооружения/1 с отп. на Дарагановскую, разрыв шлейфа на ВЛ110 кВ Т15-Очистные сооружения/1 с отп. на Дарагановскую ВЛ110 кВ Т15-Очистные сооружения/1 с отп. на Дарагановскую | 2025-12-25 01:02 | 2025-12-25 04:27
2626 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ АС-14 - Б.Салы | 904 | 2025-12-15 12:06 | 2025-12-15 12:07 | 3.4.8.5.2, Наброс полиэтиленовой пленки с шариком на провода оп. №95 ВЛ 35 кВ АС14-Б.Салы. | 4.17.1, В результате наброса полиэтиленовой пленки с шариком на провода опоры №95, произошло замыкание и отключение ВЛ 35 кВ АС 14-Б.Салы действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на провода ВЛ на ВЛ35 кВ АС14-Б.Салы ВЛ35 кВ АС14-Б.Салы | 2025-12-15 12:06 | 2025-12-15 12:07
2627 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Некрасовская ВЛ 110 кВ Т15-Алексеевская с отп. на Некрасовскую и Латоновскую ПС 110 кВ Алексеевская | 860 | 2025-11-27 15:43 | 2025-11-28 02:00 | 3.4.7.3.5, 1. Перекрытие контактов РП-341 в цепях управления КЗ 110 кВ Т№2 ПС Некрасовская. 2. Повреждение резистора R4 (1-2) в цепях управления ОД 110 кВ Т№2 ПС Некрасовская. 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации оборудования, произошло изменение свойств материалов, нарушение целостности фарфора и разрушение армировочных швов ОСИ ШР 110кВ Т№1 ПС 110кВ Алексеевская. | 4.1.3, 1. На реле РП-341 (КL1) в цепи МТЗ-110 кВ Т№2 произошло перекрытие контактов 1-3, что привело к ложному срабатыванию КЗ 110 кВ Т№1 ПС Некрасовская. 2. Резистор R4 в цепи отключения ОД-110 кВ Т№2 вышел из строя в результате старения, что привело к не отключению ОД-110 кВ Т№2 ПС 110 кВ Некрасовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение реле РП-341 (КL1) в цепи МТЗ-110 кВ Т№2 на ПС 110 кВ Некрасовская КЗ-110кВ Т№1 / КЗ-110, повреждение резистора R4 в цепи отключения ОД-110 кВ Т№2 на ПС 110 кВ Некрасовская ОД-110 кВ Т№2 4.1.3, Причиной падения колонки ОСИ ШР 110кВ Т№1 фаза "С" в сторону 1с 110кВ ПС 110кВ Алексеевская явился излом опорного изолятора в месте армировочного шва. Длительный срок эксплуатации с сопутствующими температурными и атмосферными воздействиями, привел к разрушению покрытия армирующего шва и нарушению целостности фарфора. При проведении оперативных переключений, произошло механическое воздействие, которое привело к излому изолятора, потери несущей способности и его падению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опорного изолятора ШР 110кВ Т№1 фаза "С" на ПС 110кВ Алексеевская ШР 110кВ Т№1 | 2025-11-27 15:43 | 2025-11-27 17:59
2628 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ ГСКБ | 859 | 2025-11-27 14:26 | 2025-11-27 18:28 | 3.4.7.3.5, В связи с длительным сроком эксплуатации оборудования с 1972 года, при сопутствующем загрязнении поверхности изоляторов, произошло снижение электроизоляционных свойств опорного изолятора ШР 10кВ ВЛ№3 фаза "С" в сторону 1с и пробой изолятора. Возникновение электрической дуги и тока короткого замыкания на 1с 10кВ привели к отключению МВ 10кВ Т№1 от дуговой защиты. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации и снижении электроизоляционных свойств опорного изолятора ШР 10кВ ВЛ №3 фаза "С" в сторону 1с на ПС 35/10кВ ГСКБ, произошел пробой изоляции, возникшее короткое замыкание на землю, привело к электродуговому повреждению опорного изолятора ШР 10кВ ВЛ №3 фаза "С" в сторону 1с, отключению МВ 10кВ ВЛ №3, а также к отключению от дуговой защиты МВ 10кВ Т№1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорного изолятора на ПС 35/10кВ ГСКБ ШР 10кВ ВЛ №3 | 2025-11-27 14:26 | 2025-11-27 18:28
2629 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ СДТУ ВЛ ПС ПС | 110 110 0.38 110 110 110 | ПС 110 кВ Т-24 ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-11 ПС 110 кВ Т-11 ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-10 с отпайками на Т-24; Т-26; Т-27 ПС 110 кВ Т-24 ПС 110 кВ Т-11 | 824 | 2025-11-09 10:36 | 2025-11-19 15:40 | 3.4.7.3.6, 09.11.25 в 10:36 на ПС 110 кВ Т-24 в следствии повреждения ввода 110 кВ ф."В" на силовом трансформаторе Т№1 произошло однофазное замыкание, которое перешло в трехфазное с образованием электрической дуги между вводами. В результате электродугового воздействия произошло повреждение вводов 110 кВ ф."В" и ф."А". В месте повреждения вводов 110 кВ Т№1 нарушилась герметичность бака трансформатора и произошел выброс масла на крышку трансформатора. Возникшая электрическая дуга в месте повреждения вводов привела к возгоранию трансформаторного масла. Не отключение ОД 110кВ Т№1 ПС 110кВ Т-24 произошло по причине механического застревания (залипания) штока катушки отключения ОД 110кВ Т№1 из-за попадания и высыхания смазки на наконечник штока. Причина медленного отключения ОД 110 кВ Т№2 ПС Т-24 - ослабление рабочих пружин отделителя ввиду длительного срока эксплуатации (усталость металла). 3.4.13.3.1, При изготовлении вводов 110 кВ типа: ГКТПIII-90-126/800 завод-изготовитель ООО "Масса" допущены конструктивные недоработки. 3.4.7.4, В связи с повреждением Т№1 на ПС 110кВ Т-24, отключением ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-11, ВЛ 110 кВ Т-11 - Т-25 с отпайками произошла полная потеря передачи телеметрической информации между ДЦ Ростовского РДУ и ПС 110 кВ Т-11 из-за обесточивания аппаратуры телемеханики «Компас 2.0» на ПС 110 кВ Т-11 в результате аварийного отключения собственных нужд подстанции. Каналы ТСОП, передача управляющих воздействий противоаварийной и режимной автоматики не предусмотрены. В 19:00 восстановлена передача телеметрической информации между ДЦ Ростовского РДУ и ПС 110 кВ Т-11 после восстановления электропитания собственных нужд подстанции. | 4.12, Повреждение ввода 110 кВ по ф. «В» (тип ГКТ III-60-126/800) произошло по причине наличия конструктивного дефекта изготовления ввода (область измерительного вывода), при котором в диэлектрике образовались пустоты с возникновением в них частичных разрядов. Данный процесс привел к росту напряженности электрического поля и последующим пробоем на фланец ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода 110 кВ на ПС 110 кВ Т-24 ТКП-160Сг 4.13, В результате протекания токов короткого замыкания произошел обрыв шлейфа в месте соединения на оп. №74 по ВЛ 110 кВ Т-10-Т-11, обрыв шлейфа фазы "А" на 1ШР 110 кВ ШСМВ 1-2СШ ПС 110кВ Т-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа оп.74 на ВЛ 110 кВ Т-10-Т-11 ВЛ 110 кВ Т-10-Т-11, обрыв шлейфа на ПС 110кВ Т-11 1ШР 110 кВ ШСМВ 1-2СШ 4.9.17, В процессе эксплуатации, произошло изменение диэлектрических свойств остова изолятора с образованием пустот и возникновением в них частичных разрядов. Данный процесс привел к росту напряженности электрического поля и, как следствие, повреждение ввода 110 кВ ф. «В» на силовом трансформаторе Т№1, что привело к однофазному замыканию, которое перешло в трехфазное с образованием электрической дуги между вводами. В результате электродугового воздействия произошло повреждение вводов 110 кВ ф.В и ф.А. В месте повреждения вводов 110 кВ Т№1 нарушилась герметичность бака трансформатора и произошел выброс масла на крышку трансформатора. Возникшая электрическая дуга в месте повреждения вводов привела к возгоранию трансформаторного масла. По прибытию дежурного персонала 09.11.25 в 10:49, после производства оперативных переключений обеспечен допуск боевого расчета 22 ПСЧ, 21 ПСЧ и 90 ПСЧ г. Таганрога для тушения пожара на Т№1 ПС Т-24. Тушение пожара осуществлялось с применением пеногенератора. В 11:28 пожар потушен. В 11:50 подразделения МЧС убыли с территории ПС 110 кВ Т-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводов 110 кВ на ПС 110 кВ Т-24 Т№1 | 2025-11-09 10:36 | 2025-11-09 15:26
2630 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Рябиновская | 808 | 2025-10-28 03:14 | 2025-10-28 17:42 | 3.4.7.3.5, В результате старения произошло изменение свойств изоляционного материала алюминиевого контрольного кабеля 1Т-103 от шкафа автоматики ОД-110 кВ Т№1 до переходного шкафа с распределением кабелей на ОД-110 кВ и КЗ-110 кВ Т№1 ПС 110 кВ Рябиновская. | 4.12, В результате нарушения изоляции жил в кабеле 1Т-103 от шкафа автоматики ОД-110 кВ Т№1 до переходного шкафа с распределением кабелей на ОД-110 кВ и КЗ-110 кВ Т№1 произошло замыкание жил №2 и № 32, что привело к ложному отключению ОД-110 кВ Т№1 ПС 110 кВ Рябиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения изоляции жил в кабеле на ПС 110 кВ Рябиновская ОДЗ-1-110/1000 | 2025-10-28 03:14 | 2025-10-28 04:03
2631 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Щербаковская | 795 | 2025-10-21 14:47 | 2025-10-21 15:03 | 3.4.7.4.1, В результате возникновения двухфазного короткого замыкания на ВЛ 10кВ №1 действием МТЗ произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №1, при этом в результате залипания зуба отключения привода МВ 10кВ ВЛ №1 произошла задержка отключения по времени, что привело к работе резервной защиты и от МТЗ отключился СМВ 10кВ 1-2с ПС Щербаковская. | 4.17, В результате загрязнения и высыхания смазки в шарнире отключающего зуба привода (тип ПП-67) МВ 35кВ ВЛ №1 ПС Щербаковская, произошло залипание зуба отключения удерживающей защелки, это повлияло на время (быстроту) отключения МВ 10кВ ВЛ №1, что и послужило причиной отключения СМВ 10кВ 1-2с ПС Щербаковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение в приводе на ПС 35 кВ Щербаковская ВМГ-133-600-20 с ПП-67 | 2025-10-21 14:47 | 2025-10-21 15:03
2632 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-21 | 711 | 2025-09-21 05:55 | 2025-09-21 05:55 | 3.4.9.3, ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-21 отпайка на ПС Миус (на балансе АО "Энергосервис Юга") на опоре №11 в гирлянде ф."В" разрушен 1 стеклянный изолятор из 7 (5-й по счету). | 4.11, В результате повреждения изолятора в гирлянде ф."В" на опоре №11 отпайки на ПС Миус (на балансе АО "Энергосервис Юга") произошло отключение ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-21 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-21 ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-21
2633 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | КЛ | 35 | КЛ 35 кВ Т3 - Т6 | 684 | 2025-09-13 02:45 | 2025-09-13 19:12 | 3.4.10.1, Межфазное перекрытие животным (кошкой) на фазах "В" и "С" ЛР 35кВ КЛ Т-6 ПС 35/10кВ Т-3. | 4.11, В результате перекрытия животным на ЛР 35кВ КЛ Т-3 между ф.В и ф.С возникло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению от МТЗ МВ 35кВ КЛ Т-3 на ПС 35/6кВ Т-6, повреждению опорных изоляторов на ЛР 35кВ КЛ Т-6 на ПС 35/6кВ Т-3 и повреждению концевой муфты ф.В КЛ 35кВ Т-6 на ПС Т-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждения опорных изоляторов ф.В и ф.С ЛР 35кВ КЛ Т-6 на ПС 35 кВ Т-3 РНДЗ-1-35/600 | 2025-09-13 02:45 | 2025-09-13 02:48
2634 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советка - Советка-2 | 673 | 2025-09-11 00:44 | 2025-09-16 10:26 | 3.4.10.1, Перекрытие животным (куница) от гибкой связи 2с 35кВ до металлоконструкции шинного моста 35кВ к ТН 35кВ 2с на ПС 35кВ Советка. | 4.12, В следствии перекрытия животным (куница) от гибкой связи 2с 35кВ до металлоконструкции шинного моста 35кВ к ТН 35кВ 2с, произошло отключение от МТЗ МВ 35кВ ВЛ Советка на ПС 35/10кВ Советка-2. РПВ успешно. Поврежденного оборудования нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие животным 2с 35кВ к ТН 35кВ 2с на ПС 35 кВ Советка АС 95/16 | 2025-09-11 00:44 | 2025-09-11 00:45
2635 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | КВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Н-17 - Петровская | 666 | 2025-09-02 11:20 | 2025-09-02 15:18 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло электродуговое повреждение гирлянды изоляторов ф.С на опоре №93 ВЛ 35 кВ Н17-Петровская с отпайкой на ПС Кузьминский Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение гирлянда изоляторов ф.С оп.93 на ВЛ35 кВ Н17-Петровская ис отп. на ПС Кузьминскую. ВЛ35 кВ Н17-Петровская ис отп. на ПС Кузьминскую.
2636 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советка - Светка-2 | 665 | 2025-09-02 05:38 | 2025-09-02 07:31 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло электродуговое повреждение одного изолятора ф.А на опоре №41 ВЛ 35 кВ Советка-Советка 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фаза А на ВЛ35 кВ Советка-Советка 2 ВЛ35 кВ Советка-Советка 2 | 2025-09-02 05:38 | 2025-09-02 06:44
2637 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Матвеев Курган (тягова) - Т-15 | 664 | 2025-09-02 05:18 | 2025-09-02 05:18 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло электродуговое повреждение одного из восьми изоляторов в гирлянде ф."С" на опоре №132 ВЛ 110 кВ Т-15 – Матвеев Курган с отпайкой на ПС Скороход. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора ф."С" на ВЛ110 кВ Матвеев Курган (тяговая)-Т15 с отп. на ПС Скороход ВЛ110 кВ Матвеев Курган (тяговая)-Т15 с отп. на ПС Скороход
2638 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Самбек | 635 | 2025-08-26 13:05 | 2025-08-26 21:11 | 3.4.7.3.6, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло ослабление болтового соединение аппаратного зажима с контактом ф."А" ВЧЗ 110кВ ВЛ Т-10. | 4.3.4, При неоднократном воздействии знакопеременных изгибающих ветровых нагрузок при эксплуатации оборудования с 2010 года, произошло нарушение контакта на болтовом соединении аппаратного зажима с контактом ф."А" ВЧЗ 110кВ ВЛ Т-10. При сопутствующем нагреве произошел излом лопатки в месте спайки медно-алюминиевых частей аппаратного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом аппаратного зажима ф."А" ВЧЗ 110кВ ВЛ Т-10 на ПС 110кВ Самбек ВЧЗ 110кВ ВЛ Т-10
2639 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Матвеев Курган (тягова) - Т-15 | 631 | 2025-08-23 17:12 | 2025-08-23 17:12 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло электродуговое повреждение одного из восьми изоляторов в гирлянде ф.В и ф.С на опоре №71 ВЛ 110 кВ Т-15 – Матвеев Курган с отпайкой на ПС Скороход. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изоляторов на ф. "В"и "С" на ВЛ110 кВ Матвеев Курган-Т15 с отп. на ПС Скороход ВЛ110 кВ Матвеев Курган-Т15 с отп. на ПС Скороход
2640 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Н-17 - Петровская | 600 | 2025-08-13 17:08 | 2025-08-13 23:03 | 3.4.7.3.5, Снижение диэлектрических свойств изоляторов на оп.№184 ВЛ 35 кВ Петровская-Чалтырь в процессе длительного срока эксплуатации (с 1977 года). | 4.11, Образование микротрещин на поверхности изоляторов, в результате длительного срока эксплуатации (с 1981г), привело к снижению диэлектрических свойств изоляторов, и, как следствие, электродуговому повреждению изоляторов в гирлянде фаза "С" и фаза "А" на опоре №187 и отключение ВЛ 35 кВ Петровская-Чалтырь действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ВЛ35 кВ Петровская -Чалтырь ВЛ35 кВ Петровская -Чалтырь | 2025-08-13 17:08 | 2025-08-13 18:29
2641 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПC 35 кВ Гаевка | 538 | 2025-07-24 14:13 | 2025-07-24 19:06 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств проходных изоляторов 10кВ в ячейке 1с 10кВ на ПС 35кВ Гаевка в результате длительного срока эксплуатации с 1977 года, при сопутствующем загрязнений поверхности изоляторов и воздействии высоких температур окружающего воздуха. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации оборудования, при сопутствующем загрязнении поверхности изоляторов, произошло снижение электроизоляционных свойств проходных изоляторов между 1с 10кВ и ячейкой разрядников 10кВ 1с и их перекрытие электрической дугой. Возникшие межфазное короткое замыкание привело к электродуговому повреждению проходных изоляторов 10кВ и отключение МВ 10кВ Т№1 ПС Гаевская от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговому повреждению проходных изоляторов 10кВ на ПC 35 кВ Гаевка Ячейка КРУН КРН-10-3 | 2025-07-24 14:13 | 2025-07-24 16:06
2642 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ АС-14 - Б.Салы | 507 | 2025-07-19 05:38 | 2025-07-19 13:26 | 3.4.9.1.1, На ВЛ 110 кВ Р-40 - АС12 (ПО ЦЭС), в пролете оп.60-61 обрыв ГЗТ, перекрытие проводов верхних фаз А и В и падение на ВЛ 35 кВ АС14 - Б. Салы (обслуживание ПО ЮЗЭС) в пролете оп. 39-40. Повреждений провода на ВЛ35 кВ АС14-Б.Салы нет. |  | 2025-07-19 05:38 | 2025-07-19 05:41
2643 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ110 кВ Н-17-Новиковская с отп. на Искру | 490 | 2025-07-17 04:32 | 2025-07-17 04:32 | 3.4.8.5.2, Загрязнение пылевыми отложениями изоляторов гирлянды ф."В" на оп.№19 ВЛ 110 кВ Н17 - Новиковская с отпайкой на Искру при проведении сельскохозяйственных работ вблизи воздушной линии. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №19 пылевыми отложениями, при проведении сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ 110 кВ Н17-Новиковская с отпайкой на Искру, при сопутствующем увлажнении в утренние часы, произошло электродуговое разрушение одного изолятора в гирлянде ф."В" на опоре №19, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Н17-Новиковская с отпайками действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ110 кВ Н17-Новиковская с отп. на Искру ВЛ110 кВ Н17-Новиковская с отп. на Искру
2644 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Самбек | 453 | 2025-07-14 00:35 | 2025-08-01 16:50 | 3.4.12.5.2, В результате длительного воздействия высоких температур окружающего воздуха (днем температура достигала +42˚С), при сопутствующем длительном сроке эксплуатации, произошло ухудшения изоляционных свойств вводов 110кВ Т№2 ПС 110кВ Самбек. | 4.11, В результате длительного воздействия высоких температур окружающего воздуха (днем температура достигала +42˚С), при сопутствующем длительном сроке эксплуатации, произошло ухудшения изоляционных свойств вводов 110кВ Т№2 ПС 110кВ Самбек. В результате чего произошло электродуговое повреждение ввода 110кВ ф. "В" (разрушение фарфоровой покрышки) с последующим повреждением осколками ввода 110кВ в."А" Т№2 ПС 110кВ Самбек. Одновременно произошло электродуговое перекрытие от ввода 110кВ обмотки силового трансформатора Т№2 ф."В" на заземленный фланец ввода ф."В". Образовавшаяся электрическая дуга в баке Т№2 ПС 110кВ Самбек привела к работе газовой защиты. По результатам проведенных испытаний трансформатор Т№2 ПС 110кВ Самбек к дальнейшей эксплуатации не пригоден. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ввода 110кВ на ПС 110 кВ Самбек ТКП-160Сг, электродуговое повреждение ввода 110кВ на ПС 110 кВ Самбек ТКП-160Сг, снижение изоляции на ПС 110 кВ Самбек ТДН-10000/110/10
2645 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Петровская | 452 | 2025-07-13 21:45 | 2025-07-16 14:25 | 3.4.12.5.2, Вследствие длительного воздействия высоких температур окружающего воздуха (днем температура достигала +42˚С) произошло вытекание мастики из-под крышки высоковольтного ввода ф."С" МВ 35кВ ВЛ Чалтырь в сторону ВЛ 35кВ Чалтырь. | 4.11, Вследствие длительного воздействия высоких температур окружающего воздуха, произошло повышения давления во вводе 35кВ, что привело к выдавливанию мастики из-под крышки. Это привело к снижению электрической прочности внутренней изоляции ввода и электродуговому повреждению фарфоровой покрышки ввода 35кВ ф."С" МВ 35кВ ВЛ Чалтырь в сторону ВЛ 35кВ Чалтырь. Однофазное замыкание на землю ф."С" перешло в двухфазное замыкание ф."В" и ф."С", которое привело электродуговому повреждению еще 3-х вводов 35кВ МВ 35кВ ВЛ Чалтырь ПС 35кв Петровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ввода на ПС 35 кВ Петровская ВТ-35-630-12,5 с ПП-67, электродуговое повреждение ввода на ПС 35 кВ Петровская ВТ-35-630-12,5 с ПП-67, электродуговое повреждение ввода на ПС 35 кВ Петровская ВТ-35-630-12,5 с ПП-67, электродуговое повреждение ввода на ПС 35 кВ Петровская ВТ-35-630-12,5 с ПП-67
2646 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-29 - Чалтырь | 415 | 2025-07-07 10:25 | 2025-07-07 10:25 | 3.4.7.3.5, Снижение диэлектрических свойств изоляторов на оп.№36 ВЛ 110 кВ Р29-Чалтырь в процессе длительного срока эксплуатации (с 1980 года). | 4.11, Образование микротрещин на поверхности изоляторов, в результате длительного срока эксплуатации (с 1980г), привело к снижению диэлектрических свойств изоляторов, и, как следствие, электродуговому повреждению изолятора в гирлянде фаза "С" на опоре №36 и отключение ВЛ 110 кВ Р29-Чалтырь действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Р-29 - Чалтырь Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2647 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Синявская - Самбек с отпайкой на ПС Чистый город | 397 | 2025-07-01 01:17 | 2025-07-01 11:09 | 3.4.8.5.1.2, Уч. оп. 12-13 оборван ГЗТ (лежит на проводах ф. А, ф. В) ВЛ110 кВ Синявская-Самбек с отпайкой на ПС Чистый город предположительно из-за воздействия БПЛА | 4.4.1, На ВЛ 110 кВ Синявская-Самбек с отпайкой на ПС Чистый город участок оп.№12-13 оборван ГЗТ (лежит на проводах ф. А, ф. В) предположительно из-за воздействия БПЛА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №11-12 на ВЛ110 кВ Синявская-Самбек с отп. на ПС Чистый город ВЛ110 кВ Синявская-Самбек с отп. на ПС Чистый город
2648 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-21 | 393 | 2025-06-29 12:53 | 2025-06-29 12:53 | 3.4.9.3, На оп. №5 отпайки на ПС Скороход (16 км от ПС Т-15) от ВЛ 110 кВ Т-15-Т-21, разрушен 1 стеклянный изолятор из 8 в гирлянде ф.С.
2649 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-10 с отпайками на Т-24; Т-26; Т-27 | 358 | 2025-06-24 22:29 | 2025-06-25 17:01 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение провода ф."А" в пролете опор №191-192 по ВЛ 110 кВ Т-10 – Т-15 с отпайками от воздействия БПЛА. | 4.4.1, Обрыв провода ф."А" в пролете опор №191-192 по ВЛ 110 кВ Т-15-Т-10 с отпайками на Т-24,Т-26,Т-27 из-за воздействия БПЛА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода опор №191-192 на ВЛ110 кВ Т15-Т10 с отп. на Т24,Т26,Т27 ВЛ110 кВ Т15-Т10 с отп. на Т24,Т26,Т27 | 2025-06-24 22:29 | 2025-06-25 00:18
2650 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ110 кВ Н-17-Новиковская с отп. на Искру ПС 110 кВ Новиковская | 339 | 2025-06-17 06:45 | 2025-06-17 20:03 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового произошло перекрытия в ячейке МВ 10 кВ Т№1, электродуговое перекрытие на проходных изоляторах между ПР 10 кВ Т№1 и Т№1, что привело к отключению Т№1 ПС 110 кВ Новиковская действием ДЗТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение проходного изолятора на ПС 110 кВ Новиковская ПР 10 кВ Т№1 ПС 110 кВ Новиковская | 2025-06-17 06:45 | 2025-06-17 09:25
2651 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Т-11 | 291 | 2025-06-07 21:01 | 2025-06-08 13:44 | 3.4.7.3.5, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств масла, пробой на корпус ТН 35кВ 1 СШ на ПС Т-11, с последующим замыканием на землю в сети 35 кВ. | 4.12, В связи с длительным сроком эксплуатации ТН 35 кВ 1 СШ, ф."А", ухудшились диэлектрические свойства масла, что привело к нарушению электрической изоляции, пробою и замыканию обмоток на заземленный корпус и возникновении земли в сети 35 кВ на ПС Т-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ПС 110 кВ Т-11 ЗНОМ-35-72У1 ф.A
2652 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Матвеев Курган (тягова) - Т-15 | 275 | 2025-05-27 14:26 | 2025-05-27 14:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного и юго-восточного ветра 15-18 м/с с порывами до 20-23 м/с. | 4.11, Под воздействием продольно-поперечных ветровых нагрузок произошло изменение транспозиции гирлянды изоляторов с образованием электрической дуги между токопроводящим элементом и заземлённой конструкцией опоры, сдуваемой сильным ветром в сторону изолирующей подвески, что привело к электродуговому повреждению 1-го изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №7 отпайки на ПС Скороход от ВЛ 110 кВ Матвеев Курган-Т-15 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора оп.№7 на ВЛ110 кВ Отпайка на ПС Скороход от Матвеев Курган-Т15 ВЛ110 кВ Отпайка на ПС Скороход от Матвеев Курган-Т15
2653 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС ПС ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Самбек ПС 110 кВ Самбек ПС 110 кВ Самбек | 274 | 2025-05-26 15:58 | 2025-05-27 02:14 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности аппаратного зажима (лопатки) ОД 110 кВ Т№1 ф «В» ПС 110кВ Самбек (год ввода в эксплуатацию - 1987), а также излом стопорного кольца верхнего стяжного шплинта подвижного контакта ф «В» 1 СР 10 кВ ПС 110кВ Самбек (год ввода в эксплуатацию - 1995) в результате длительного срока эксплуатации. 3.4.7.4.1, Неисправность реле АПВ МВ 110 кВ ВЛ Синявская (тип РПВ-58) в следствии несоответствия элементов реле заданным параметрам. | 4.1.3, 1. Причиной аварийного отключения Т№1 ПС 110кВ Самбек от ДЗТ явился излом аппаратного зажима (лопатки) ОД 110 кВ Т№1 ф «В» по сварному шву (заводской способ изготовления) в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок (на момент аварии был сильный ветер). В результате излома аппаратного зажима произошло перекрытие воздушного промежутка на «землю», предположительно на металлическую раму ОД Т№1 или на раму разрядников 110кВ Т№1, что привело к работе ДЗТ (подтверждают осциллограммы). Последний текущий ремонт ОД Т№1 - июль 2024 г. 2. Причиной повреждения подвижного контакта ф «В» 1 СР 10 кВ ПС 110кВ Самбек явился плохой контакт подвижного и неподвижного контакта 1 СР 10 кВ в результате излома стопорного кольца верхнего стяжного шплинта подвижного контакта. В результате чего произошло ослабление контактного нажатия ф «В» подвижного и неподвижного контакта 1 СР 10 кВ. В момент включения СВВ 10 кВ 1-2 с, при протекании токов нагрузки (отходящие ВЛ 10 кВ 1 с были включены), произошло образование дуги в месте отсутствия контакта ф «В» с последующим образованием 3-х фазного КЗ и работой дуговой защиты. Последний текущий ремонт разъединителя 1 СР 10кВ - июль 2024 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом аппаратного зажима (лопатки) ОД 110 кВ Т№1 на ПС 110кВ Самбек ПС 110кВ Самбек, ОД 110 кВ Т№1, излома стопорного кольца верхнего стяжного шплинта подвижного контакта на ПС 110кВ Самбек ПС 110кВ Самбек, 1 СР 10 кВ 4.16, Неисправность реле АПВ (тип РПВ-58) произошла в результате потери ёмкости конденсатора, обеспечивающего однократность включения выключателя (длительность импульса от реле АПВ составила 5 мс.), что недостаточно для надёжного подхвата выходного реле АПВ МВ 110 кВ ВЛ Синявская на ПС 110кВ Самбек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность реле АПВ МВ 110 кВ ВЛ Синявская на ПС 110кВ Самбек ПС 110кВ Самбек, МВ 110 кВ ВЛ Синявская | 2025-05-26 15:58 | 2025-05-26 20:47
2654 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Матвеев Курган (тягова) - Т-15 | 258 | 2025-05-26 12:25 | 2025-05-26 12:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного и юго-восточного ветра 15–18 м/с с порывами до 22 м/с. | 4.11, Под воздействием продольно-поперечных ветровых нагрузок произошло изменение транспозиции гирлянды изоляторов с образованием электрической дуги между токопроводящим элементом и заземлённой конструкцией опоры, сдуваемой сильным ветром в сторону изолирующей подвески, что привело к электродуговому повреждению 1-го изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №62 ВЛ 110 кВ Матвеев Курган-Т15 с отпайкой на ПС Скороход. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора оп.№62 на ВЛ110 кВ Матвеев Курган-Т15 с отпайкой на ПС Скороход ВЛ110 кВ Матвеев Курган-Т15 с отпайкой на ПС Скороход
2655 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алексеевская - Новиковская | 231 | 2025-05-19 06:26 | 2025-05-19 06:26 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло: - ВЛ 110 кВ Алексеевская-Новиковская - на опоре №46 электродуговое повреждение 1-го изолятора (8 целых) в гирлянде фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора оп.46 на ВЛ110 кВ Алексеевская-Новиковская ВЛ110 кВ Алексеевская-Новиковская
2656 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-21 ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-22 с отпайкой на Т-23 ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-22 с отпайкой на Т-23 | 182 | 2025-04-24 13:56 | 2025-04-24 14:13 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло: - ВЛ 110 кВ Т-15-Т-21 с отпайками - на опоре №47 электродуговое повреждение 6-й изолятор (7 целых) в гирлянде фаза "А"; - ВЛ 110 кВ Т-15-Т-22 с отпайками - на опоре №47 электродуговое повреждение 5-й изолятор (7 целых) в гирлянде фаза "А"; - отпайка на ПС Миус от ВЛ 110 кВ Т-15-Т-22 - на опоре №34 электродуговое повреждение 6-й изолятор (7 целых) в гирлянде фаза "А", что привело к отключению ВЛ 110 кВ действием защит с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изоляторов оп.47 на ВЛ110 кВ Т15-Т22 с отп. на Т23 и ПС Миус ВЛ110 кВ Т15-Т22 с отп. на Т23 и ПС Миус, электродуговое повреждение изоляторов оп.34 на ВЛ110 кВ Отпайка на ПС Миус от Т15-Т22 ВЛ110 кВ Отпайка на ПС Миус от Т15-Т22, электродуговое повреждение изоляторов оп.47 на ВЛ110 кВ Т15-Т21 с отп. на ПС Миус и ПС Скороход ВЛ110 кВ Т15-Т21 с отп. на ПС Миус и ПС Скороход
2657 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Н-17 - Петровская ВЛ 35 кВ Петровская - Чалтырь | 149 | 2025-04-06 02:55 | 2025-04-06 21:58 | 3.4.8.5.1.2, Излом опоры №84 и обрыв провода в пролете опор №187-188, ф."А" на ВЛ 35кВ Петровская-Чалтырь, предположительно из-за воздействия БПЛА. | 4.4.1, На ВЛ 35 кВ Петровская-Чалтырь излом опоры №84, обрыв провода в пролете опор №187-188 ф."А", предположительно из-за воздействия БПЛА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №84 на ВЛ35 кВ Петровская-Чалтырь ВЛ35 кВ Петровская-Чалтырь, обрыв провода в пролете опор №187-188 на ВЛ35 кВ Петровская-Чалтырь ВЛ35 кВ Петровская-Чалтырь | 2025-04-06 02:55 | 2025-04-06 04:35
2658 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 10 (10.5) | ПС 110 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек | 135 | 2025-03-30 08:20 | 2025-03-30 19:46 | 3.4.7.4.1, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств проходных изоляторов фазы «В» ячейки ВЛ 10кВ №6 и проходных изоляторов фазы «В», «С» на шинном мосту ячейки ввода 10 кВ Т№2, что было выявлено при проведении испытаний оборудования КРУН-10 кВ 2 секции ПС Самбек. 3.4.8.5.2, 31.03.2025 в 16:05 выведен из работы канал ПА ПВЗ-ТО 466 кГц КВЛ 110 кВ Т-10 – Самбек с отпайкой на ПС Т-10 тяговая для проверки конечного сигнала на ПС 110 кВ Самбек от УПАСК ПС 220 кВ Т-10. 01.04.2025 в 17:04 введен в работу канал УПАСК ПВЗ-ТО 466 кГц КВЛ 110 кВ Т-10 – Самбек с отпайкой на ПС Т-10 тяговая после проведения послеаварийной проверки, неисправностей не обнаружено, причиной срабатывания предположительно стала внешняя ВЧ-помеха. | 4.12, Предположительно на 2 секции КРУН 10 кВ ПС Самбек возникло однофазное замыкание на землю по фазе «А» из-за повреждения на ВЛ 10 кВ № 5. В результате повышения напряжения на фазах «В» и «С» до линейной величины, происходит пробой проходных изоляторов фазы «В» на ВЛ 10 кВ №6 и проходных изоляторов фазы «В» и фазы «С» на шинном мосту ячейки ввода Т№2 ПС Самбек, что привело к возникновению двойного замыкания на землю в зоне дифференциальной защиты трансформаторов и, как следствие, отключение Т№2 ПС Самбек действием дифзащиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора фазы «В» и ф."С" на шинном мосту ввода Т№2 на ПС 110 кВ Самбек Ячейка КРУН КРН-10-3, пробой проходного изолятора фазы «В» в ячейке ВЛ 10кВ №6 на ПС 110 кВ Самбек Ячейка КРУН КРН-10-3 | 2025-03-30 08:20 | 2025-03-30 16:38
2659 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Самбек | 130 | 2025-03-27 20:58 | 2025-03-28 06:35 | 3.4.7.4.1, В результате длительного срока эксплуатации, при сопутствующем загрязнении, произошло снижение электроизоляционных свойств проходного изолятора ф «С» ячейки 10кВ РТСН №2 ПС Самбек. Это привело к перекрытию проходного изолятора ф «С» на крышу КРУН 10 кВ ПС Самбек, с образованием электрической дуги и отключением Т№2 ПС Самбек от действия ДЗТ Т№2. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации, произошло снижение электроизоляционных свойств проходного изолятора ф «С» ячейки 10кВ РТСН №2 ПС Самбек. Это привело к перекрытию проходного изолятора ф «С» на крышу КРУН 10 кВ ПС Самбек, с образованием электрической дуги. Так как ячейка РТСН №2 присоединена жесткой ошиновкой к шинному мосту 10 кВ Т№2 произошло отключение Т№2 ПС Самбек от действия ДЗТ Т№2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение проходного изолятора на ПС Самбек ячейка ввода Т№2 ПС Самбек | 2025-03-27 20:58 | 2025-03-27 22:07
2660 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Самбек-Т10 с отп. на Т10 тяговая | 103 | 2025-03-04 21:06 | 2025-03-06 18:39 | 3.4.7.3.5, Ухудшение диэлектрических свойств изоляции КС-110 ВЛ Самбек ф "А" ПС Т-10. | 4.7, Нарушение герметичности армировочного шва нижнего фланца КС-110кВ ВЛ Самбек ПС Т-10 и попадания влаги внутрь, привело к пробою изоляции между обкладками одной или нескольких секций последовательно соединенных пакетов, установленных внутри конденсатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности армировочного шва нижнего флянца КС-110кВ ВЛ Самбек на ПС Т-10 КС-110кВ ВЛ Самбек
2661 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ110 кВ Н-17-Новиковская с отп. на Искру | 99 | 2025-03-02 01:02 | 2025-03-02 01:02 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в результате длительного срока эксплуатации (с 1981г). | 4.12, Образование микротрещин на поверхности изоляторов, в результате длительного срока эксплуатации (с 1981г), привело к снижению диэлектрических свойств изоляторов, и, как следствие, электродуговому повреждению изолятора в гирлянде фаза "С" на опоре №54 и отключению ВЛ 110 кВ Н-17-Новиковская с отп. на Искру действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ110 кВ Н17-Новиковская с отп. на Искру ВЛ 110 кВ Н-17-Новиковская с отп. на Искру
2662 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ №166 | 951 | 2025-12-30 12:20 | 2025-12-30 20:57 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1995г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-24 - ТП-272 и, как следствие, однофазное замыкание на землю КЛ 6кВ №166 от ПС Т-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6 кВ №166 КЛ-6 кВ №166 | 2025-12-30 12:20 | 2025-12-30 13:37
2663 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-82 | 920 | 2025-12-25 12:09 | 2025-12-25 18:38 | 3.4.7.3.5, Межвитковое замыкание силового трансформатора в результате длительного срока эксплуатации (с 1991г). | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изоляции обмоток, что привело к снижению сопротивления изоляции и межвитковому замыканию обмоток 6кВ ф."В" силового трансформатора на ТП-82 по КЛ-6кВ №4 от ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоток 6кВ ф."В" силового трансформатора на ТП-82. на ТП-82 ТП-82 | 2025-12-25 12:09 | 2025-12-25 18:37
2664 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 0.38 | ТП -214 КЛ 0,4 кВ к ж/д Чехова331 | 918 | 2025-12-24 20:57 | 2025-12-25 01:24 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1975г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП-214 ф.5 к ж/д Чехова331, и, как следствие, отключение КЛ 0,4кВ действием защит на ТП-214. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ТП -214 КЛ 0,4 кВ к ж/д Чехова331 ТП -214 КЛ 0,4 кВ к ж/д Чехова331 | 2025-12-24 20:57 | 2025-12-25 01:21
2665 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-110 | 917 | 2025-12-23 20:40 | 2025-12-23 22:58 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1958г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №33-№34 по ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-110 по КЛ 6кВ №44 ПС Т-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-110. на Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-110. Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-110. | 2025-12-23 20:40 | 2025-12-23 22:58
2666 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-114 | 908 | 2025-12-19 06:16 | 2025-12-19 10:20 | 3.4.8.5, Обрыв провода в связи с атакой беспилотного летательного аппарата в пролете опор №68-№70 по ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-114 по КЛ 6кВ №74 ПС Т-8. | 4.4.1, В результате атаки беспилотного летательного аппарата, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №68-№70 по ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-114 по КЛ 6кВ №74 ПС Т-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-114. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-114 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-114 | 2025-12-19 06:16 | 2025-12-19 10:20
2667 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ №273 Т-27 | 895 | 2025-12-14 23:22 | 2025-12-14 23:58 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ №273 из-за повреждения оборудования в потребительской ТП-900, находящейся на балансе ООО "ЧерметЮг". |  | 2025-12-14 23:22 | 2025-12-14 23:53
2668 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №602/1 Т-6 | 894 | 2025-12-13 11:22 | 2025-12-13 12:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и мокрого снега, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 16-21м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и мокрого снега, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 16-21м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №76-№77 и отключение КВЛ 6кВ №602/1 от ПС Т-6 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №76-77 на КЛ-6кВ №602/1 Т-6 КЛ-6кВ №602/1 Т-6 | 2025-12-13 11:22 | 2025-12-13 11:38
2669 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | ТП-516 | 875 | 2025-12-03 17:16 | 2025-12-04 15:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1985г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-516 яч.1 - ТП-518 яч.3, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2711/2 действием защит на РП-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на КЛ-10кВ №2711/2 РП-11. на КЛ 10кВ №2711/2 КЛ 10кВ №2711/2 | 2025-12-03 17:16 | 2025-12-03 19:09
2670 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ №166 | 873 | 2025-12-03 15:35 | 2025-12-03 15:54 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6кВ №166 из-за повреждения потребительской КЛ-6кВ на участке ТП-24 - ТП-813А, находящейся на балансе Медицинского центра "21 век". |  | 2025-12-03 15:35 | 2025-12-03 15:54
2671 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Т-5 | 868 | 2025-12-01 17:22 | 2025-12-02 16:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1977г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между ТП-13 - ТП-295, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №6 действием защит на ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на КВЛ-6кВ №6 Т-5. на КВЛ-6кВ №6 Т-5 КВЛ-6кВ №6 Т-5 | 2025-12-01 17:22 | 2025-12-01 18:51
2672 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ ТП-617 ф.12 - Инструментальная 40 | 858 | 2025-11-26 14:05 | 2025-11-26 21:49 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1970г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между МКД Инструментальная, 40 и МКД Инструментальная, 38 и, как следствие, отключение КЛ 0,4кВ №12 действием защит на ТП-617. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабельной перемычки 0,4кВ на КЛ 0,4 кВ ТП-617 ф.12 - Инструментальная 40 КЛ 0,4 кВ ТП-617 ф.12 - Инструментальная 40 | 2025-11-26 14:05 | 2025-11-26 21:49
2673 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №10 Т-5 | 836 | 2025-11-15 09:30 | 2025-11-16 17:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1961г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-40 - ТП-97, и как следствие, однофазному замыканию на землю КЛ 6кВ №10 от ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №10 Т-5 КЛ-6кВ №10 Т-5 | 2025-11-15 09:30 | 2025-11-15 09:50
2674 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ №49 ПС Т-25 | 826 | 2025-11-07 11:42 | 2025-11-07 13:44 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1986г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-25 - ТП-214, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №49 действием защит на ПС Т-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 6кВ №49 ПС Т-25 КЛ 6кВ №49 ПС Т-25 | 2025-11-07 11:42 | 2025-11-07 12:14
2675 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №1316/1 | 800 | 2025-10-24 12:18 | 2025-10-27 18:50 | 3.4.8.5.2, Выполнение сторонними лицами земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ №1316/1 ПС Т-13 без согласования с владельцем КЛ. | 4.4.1, В результате выполнения сторонней организацией земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ №1316/1, произошло повреждение КЛ 6 кВ №1316/1 на участке ПС Т-13 - ПП-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ 6 кВ на участке ПС Т-13 - ПП-16. на КЛ-6кВ №1316/1 КЛ-6кВ №1316/1 | 2025-10-24 12:19 | 2025-10-24 12:25
2676 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №77 | 796 | 2025-10-21 14:49 | 2025-10-21 17:41 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6кВ №77 из-за повреждения оборудования в потребительской ТП-989, находящейся на балансе ООО "РСК". |  | 2025-10-21 14:49 | 2025-10-21 17:41
2677 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №75/2 Т-7 | 759 | 2025-10-06 16:05 | 2025-10-07 16:25 | 3.4.8.5.2, Выполнение сторонними лицами земляных работ в охранной зоне КЛ-6кВ №75/2 ПС Т-7 без согласования с владельцем КЛ. | 4.4.1, В результате выполнения земляных работ в охранной зоне КЛ 6кВ №75/2 ПС Т-7, произошло повреждение КЛ-6кВ №37 на участке ТП-71 - ТП-129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ 6кВ на участке ТП-71 - ТП-129. на КЛ-6кВ №75/2 Т-7 КЛ-6кВ №75/2 Т-7 | 2025-10-06 16:05 | 2025-10-06 16:20
2678 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | Отпайка ВЛ-6кВ от Т-25 ячейка №2 к КТП-546 | 762 | 2025-10-05 19:55 | 2025-10-06 13:10 | 3.4.9.3, Отключение КВЛ 6кВ №2 из-за повреждения оборудования в потребительской ТП-811, находящейся на балансе ООО "ПК-Энерго". |  | 2025-10-05 19:55 | 2025-10-06 13:10
2679 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ-2715/2 | 729 | 2025-10-04 15:45 | 2025-10-08 15:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1995г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП 10 яч.21 - РП 11 яч.10, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2715/2 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на КЛ-10кВ №2715/2 ПС Т-27. на КЛ-10кВ-2715/2 КЛ-10кВ-2715/2 | 2025-10-04 15:45 | 2025-10-04 16:00
2680 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №1397/2 | 728 | 2025-10-02 21:20 | 2025-10-02 23:13 | 3.4.8.5.2, Выполнение сторонними лицами земляных работ в охранной зоне КЛ-6кВ №1397/2 ПС Т-6 без согласования с владельцем КЛ. | 4.4.1, В результате выполнения сторонней организацией земляных работ в охранной зоне КЛ 6кВ №1397/2 ПС Т-6, произошло повреждение КЛ-6кВ №1397/2 на участке ТП-192 - ТП-792. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ на участке ТП-192 - ТП-792. на КЛ-6кВ №1397/2 КЛ-6кВ №1397/2 | 2025-10-02 21:20 | 2025-10-02 23:13
2681 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №18/1/2 Т-11 | 718 | 2025-09-23 20:33 | 2025-09-25 14:55 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1962г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-1 - ПС Т-11, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №18/1/2 действием защит на ПС Т-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №18/1/2 Т-11 КЛ-6кВ №18/1/2 Т-11 | 2025-09-23 20:33 | 2025-09-23 20:56
2682 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ от опоры №27 ПС ТОС КЛ-АБЗ к ТП-АГЗС | 710 | 2025-09-20 18:32 | 2025-09-20 19:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 20-25м/с., произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-6кВ от опоры №27 ПС ТОС КЛ-АБЗ к ТП-АГЗС действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-6кВ от опоры №27 ПС ТОС КЛ-АБЗ к ТП-АГЗС ВЛ-6кВ от опоры №27 ПС ТОС КЛ-АБЗ к ТП-АГЗС | 2025-09-20 18:32 | 2025-09-20 19:54
2683 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ №72 ПС Т-17 | 703 | 2025-09-20 12:02 | 2025-09-20 13:10 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1951г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №24-25, что привело к межфазному замыканию и отключению КВЛ 6кВ №72 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №24-33 на ВЛ-6кВ №72. на КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17 КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17 | 2025-09-20 12:02 | 2025-09-20 13:09
2684 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ РП-9 (яч.16) - ТП-609 (яч.6) | 682 | 2025-09-11 16:25 | 2025-09-12 17:00 | 3.4.8.5.2, Выполнение сторонними лицами земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ РП-9 (яч.16) - ТП-609 (яч.6) ПС Т-24 без согласования с владельцем КЛ. | 4.4.1, В результате выполнения сторонней организацией земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ РП-9 (яч.16) - ТП-609 (яч.6), произошло повреждение КЛ 6 кВ РП-9 (яч.16) - ТП-609 (яч.6) на участке РУ-1(яч.5) - ТП-620(яч.1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ на участке РУ-1(яч.5) - ТП-620(яч.1). на КЛ 6 кВ РП-9 (яч.16) - ТП-609 (яч.6) КЛ 6 кВ РП-9 (яч.16) - ТП-609 (яч.6) | 2025-09-11 16:25 | 2025-09-11 16:45
2685 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ №273 Т-27 | 680 | 2025-09-05 07:41 | 2025-09-06 20:28 | 3.4.7.3.7, Возникновение дефекта в межпроверочный период в связи с изменение свойств материалов изоляции кабеля | 4.12, В результате эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-308 - ТП-900, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №273 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-10кВ №273 Т-27 КЛ-10кВ №273 Т-27 | 2025-09-05 07:41 | 2025-09-05 18:57
2686 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №7 ТП-10 | 676 | 2025-09-02 19:10 | 2025-09-03 00:24 | 3.4.8.5.2, В результате ДТП произошел наезд и повреждение опоры №12 по ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-10. | 4.4.1, Излом опоры №12 после наезда автомобиля при ДТП по ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-10 по КЛ 6кВ №4 ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изом стойки опоры при ДТП на ВЛ 0,4кВ №7 ТП-10 ВЛ 0,4кВ №7 ТП-10 | 2025-09-02 19:10 | 2025-09-03 00:24
2687 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ-2702 | 645 | 2025-08-30 17:36 | 2025-09-02 15:30 | 3.4.7.3.7, Возникновение дефекта в межпроверочный период в связи с изменение свойств материалов изоляции кабеля из-за длительного срока эксплуатации (с 1982г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между ТП-505 яч.8 - ТП-533 яч.3, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2702 действием защит на ПС Т-27. Последнее испытание - апрель 2024г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на КЛ-10кВ-2702 КЛ-10кВ-2702 | 2025-08-30 17:36 | 2025-08-30 18:03
2688 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №512-2 Т-5 | 634 | 2025-08-26 08:50 | 2025-08-26 15:46 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1988г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между ПС Т-5 - РП-12, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №512/2 действием защит на ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №512/2. на КЛ-6кВ №512-2 Т-5 КЛ-6кВ №512-2 Т-5 | 2025-08-26 08:50 | 2025-08-26 09:05
2689 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 627 | 2025-08-25 11:40 | 2025-08-25 12:23 | 3.4.7.4.1, Рост нагрузок при сопутствующем повышении температуры окружающего воздуха. | 4.16, В результате роста нагрузок при сопутствующем повышении температуры окружающего воздуха, произошёл перегруз силового кабеля на участке ТП-514 яч.3 - ТП-516 яч.2 до значений, соизмеримых с токами уставок, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2711/2 действием защит на РП-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегруз силового кабеля на КЛ-10кВ №2711/2. на КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 2025-08-25 11:40 | 2025-08-25 12:23
2690 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ №309 ПС Т-3 | 629 | 2025-08-25 08:55 | 2025-08-25 11:11 | 3.4.7.4.1, Рост нагрузок при сопутствующем повышении температуры окружающего воздуха. | 4.16, В результате роста нагрузок при сопутствующем повышении температуры окружающего воздуха, произошёл перегруз силового кабеля на участке ТП-742 - ТП-80 до значений, соизмеримых с токами уставок, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №309 действием защит на ПС Т-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегруз силового кабеля на КЛ-6кВ №309. на КЛ 6кВ №309 ПС Т-3 КЛ 6кВ №309 ПС Т-3 | 2025-08-25 08:55 | 2025-08-25 11:09
2691 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №74 Т-8 | 589 | 2025-08-09 20:30 | 2025-08-10 17:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1993г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между ТП-108 - ТП-64, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №74 действием защит на ПС Т-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на КВЛ-6кВ №74 Т-8 КВЛ-6кВ №74 Т-8 | 2025-08-09 20:30 | 2025-08-09 23:47
2692 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ ТП-177 ф.14 -Толбухина,1/2 | 578 | 2025-08-06 19:45 | 2025-08-06 21:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1978г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между КЛ 0,4 кВ ТП-177 ф.14 -Толбухина,1/2, и, как следствие, отключение КЛ 0,4кВ №14 действием защит на ТП-177. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 0,4 кВ ТП-177 ф.14 -Толбухина,1/2. на КЛ 0,4 кВ ТП-177 ф.14 -Толбухина,1/2 КЛ 0,4 кВ ТП-177 ф.14 -Толбухина,1/2 | 2025-08-06 19:45 | 2025-08-06 21:40
2693 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-38 | 577 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-05 14:28 | 3.4.7.3.5, Изменение изоляционных свойств изоляции силового трансформатора в результате длительного срока эксплуатации (с 1983г). | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изоляции обмоток, что привело к снижению сопротивления изоляции и межвитковому замыканию обмоток 6кВ ф."В" силового трансформатора на ТП-38 по КЛ-6кВ №65 от РП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв обмотки трансформатора фазы "С" на ТП-38 ТП-38 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-05 14:28
2694 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №602/1 Т-6 | 567 | 2025-07-30 10:14 | 2025-08-01 15:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1987г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между ТП-251 - опора №63, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №602/1 действием защит на ПС Т-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на участке между ТП-251 - опора №63 по КЛ 6кВ №602/1 ПС Т-6. на КЛ-6кВ №602/1 Т-6 КЛ-6кВ №602/1 Т-6 | 2025-07-30 10:14 | 2025-07-30 10:55
2695 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №7 ТП-85 | 560 | 2025-07-27 18:05 | 2025-07-27 18:35 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф."В" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-85. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №7 ТП-85. на ВЛ 0,4кВ №7 ТП-85 ВЛ 0,4кВ №7 ТП-85 | 2025-07-27 18:05 | 2025-07-27 18:34
2696 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-50 | 550 | 2025-07-25 19:05 | 2025-07-25 21:25 | 3.4.7.3.5, Изменение изоляционных свойств изоляции силового трансформатора в результате длительного срока эксплуатации (с 1956г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 36 гр. С). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации (с 1956г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 36 гр. С), произошло изменение изоляционных свойств изоляции силового трансформатора, что привело к пробою изоляции и внутреннему повреждению трансформатора Т№1 ТП-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмоток силового трансформатора на ТП-50 ТП-50 | 2025-07-25 19:05 | 2025-07-25 21:25
2697 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17 - ТП-117 | 535 | 2025-07-23 09:47 | 2025-07-25 07:07 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1979г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между ТП-12-ТП-202, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №1702 действием защит на ПС Т-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17 - ТП-117 КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17 - ТП-117 | 2025-07-23 09:47 | 2025-07-23 11:34
2698 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №75/1 Т-7 | 526 | 2025-07-22 08:45 | 2025-07-22 11:46 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации оборудования (с 1966г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 35 гр. С). | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации (с 1966г.) при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 35 гр. С),произошло образование микротрещин на поверхности изоляторов. При сопутствующем загрязнении произошло снижение диэлектрических свойств и электродуговое повреждение проходного изолятора ф."А" в РП-5 по КЛ 6кВ №75/1 ПС Т-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение проходного изолятора в РП-5 по КЛ 6кВ №75/1 ПС Т-7. на КЛ-6кВ №75/1 Т-7 КЛ-6кВ №75/1 Т-7 | 2025-07-22 08:45 | 2025-07-22 10:46
2699 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-588 | 499 | 2025-07-20 01:00 | 2025-07-20 02:50 | 3.4.12.5.2, Изменение изоляционных свойств изоляции силового трансформатора в результате длительного срока эксплуатации (с 1982г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 36 гр. С). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации (с 1982г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 36 гр. С), произошло изменение изоляционных свойств изоляции силового трансформатора, что привело к пробою изоляции и внутреннему повреждению трансформатора Т№1 ТП-588. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмоток силового трансформатора на ТП-588 ТП-588 | 2025-07-20 01:00 | 2025-07-20 02:50
2700 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 498 | 2025-07-19 16:35 | 2025-07-20 05:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1979г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-27 - РП-11, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2711/2 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 2025-07-19 16:35 | 2025-07-20 05:05
2701 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ ТП-75 -Дзержинского 168 | 497 | 2025-07-19 09:09 | 2025-07-20 11:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1965г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между ТП-75 ф.1 - Дзержинского, 168, и, как следствие, отключение КЛ 0,4кВ №1 действием защит на ТП-75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 0,4 кВ ТП-75 -Дзержинского 168. на КЛ 0,4 кВ ТП-75 -Дзержинского 168 КЛ 0,4 кВ ТП-75 -Дзержинского 168 | 2025-07-19 09:09 | 2025-07-19 14:34
2702 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №2711/1 Т-27 - РП-11 | 496 | 2025-07-19 00:44 | 2025-07-20 05:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1979г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-27 - РП-11, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2711/1 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ №2711/1 Т-27 - РП-11. на КЛ 10 кВ №2711/1 Т-27 - РП-11 КЛ 10 кВ №2711/1 Т-27 - РП-11 | 2025-07-19 00:44 | 2025-07-19 00:50
2703 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №8 Т-5 | 495 | 2025-07-18 15:20 | 2025-07-19 03:48 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 2008г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между ПС Т-5 - ТП-29, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №8 действием защит на ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №8. на КЛ-6кВ №8 Т-5 КЛ-6кВ №8 Т-5 | 2025-07-18 15:20 | 2025-07-18 16:27
2704 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №4 Т-5 | 494 | 2025-07-18 15:00 | 2025-07-19 05:56 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1954г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между ПС Т-5 - ТП-13, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №4 действием защит на ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №4. на КЛ-6кВ №4 Т-5 КЛ-6кВ №4 Т-5 | 2025-07-18 15:00 | 2025-07-19 05:54
2705 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-48 | 493 | 2025-07-17 21:30 | 2025-07-18 00:19 | 3.4.12.5.2, Изменение изоляционных свойств изоляции силового трансформатора в результате длительного срока эксплуатации (с 1940г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 37 гр. С). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации (с 1940г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 37 гр. С), произошло изменение изоляционных свойств изоляции силового трансформатора, что привело к пробою изоляции и внутреннему повреждению трансформатора Т№1 ТП-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмоток силового трансформатора на ТП-48 ТП-48 | 2025-07-17 21:30 | 2025-07-18 00:19
2706 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ №606 ПС Т-6 | 492 | 2025-07-17 17:00 | 2025-07-17 22:57 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1979г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между ТП-212 - ТП-251, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №606 действием защит на ПС Т-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №606. на КЛ 6кВ №606 ПС Т-6 КЛ 6кВ №606 ПС Т-6 | 2025-07-17 17:00 | 2025-07-17 17:35
2707 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №602/1 Т-6 | 491 | 2025-07-17 16:50 | 2025-07-17 22:57 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1987г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между ТП-251 - опора №63, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №602/1 действием защит на ПС Т-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №602/1. на КЛ-6кВ №602/1 Т-6 КЛ-6кВ №602/1 Т-6 | 2025-07-17 16:50 | 2025-07-17 18:15
2708 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-541 | 489 | 2025-07-16 21:25 | 2025-07-16 22:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации (с 2008г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 37 гр. С). | 4.11, В связи с длительным сроком эксплуатации (с 2008г.) при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 37 гр. С), произошло изменение электроизоляционных свойств изоляции автомата на вводе 0,4кВ, что, при сопутствующем загрязнении поверхности и увеличении токов нагрузки, привело к межфазному перекрытию ф. "А", "В" ТП-541. При этом произошло перегорание ПК 6кВ ф. "В" ТП-541. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение автомата на ТП-541 ТП-541 | 2025-07-16 21:25 | 2025-07-16 22:45
2709 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-75 | 488 | 2025-07-16 14:10 | 2025-07-16 16:45 | 3.4.12.5.2, Изменение изоляционных свойств изоляции силового трансформатора в результате длительного срока эксплуатации (с 1951г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 36 гр. С). | 4.12, Старение изоляции силового трансформатора в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1951г), при сопутствующем росте нагрузок в период воздействия высоких температур окружающей среды (до 37 гр. С), привело к снижению сопротивления изоляции, обрыву обмотки 6кВ ф."С" силового трансформатора Т№1 ТП-75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмоток на ТП-75 Трансформатор ТМ-400/6 | 2025-07-16 14:10 | 2025-07-16 16:45
2710 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | Магистраль ВЛ-6кВ от опоры №27 (Т-ОС) Мариупольское шоссе | 487 | 2025-07-15 18:09 | 2025-07-15 19:28 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации оборудования (с 2002г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 36 гр. С). | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации (с 2002г.) при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 36 гр. С),произошло образование микротрещин на поверхности изоляторов. При сопутствующем загрязнении произошло снижение диэлектрических свойств и электродуговое повреждение изолятора ф."А" на опоре №92, что привело к межфазному замыканию и отключению реклоузера СП-5 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора на Магистраль ВЛ-6кВ от опоры №27 (Т-ОС) Мариупольское шоссе (27-130) Магистраль ВЛ-6кВ от опоры №27 (Т-ОС) Мариупольское шоссе (27-130) | 2025-07-15 18:09 | 2025-07-15 19:28
2711 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-543 | 486 | 2025-07-15 16:00 | 2025-07-15 21:11 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1999г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 36 гр. С). | 4.11, В связи с длительным сроком эксплуатации (с 1999г.) при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 36 гр. С), произошло изменение электроизоляционных свойств опорных изоляторов, что, при сопутствующем загрязнении поверхности и увеличении токов нагрузки, привело к межфазному перекрытию ф. "А", "В" АВ-0.4кВ №5 на ТП-543. Далее 2-х фазное замыкание переросло в 3-х фазное, что привело к электродуговому повреждению опорных изоляторов АВ-0.4кВ №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорных изоляторов АВ на ТП-543, ВА 57Ф35. на ТП-543 ТП-543 | 2025-07-15 16:00 | 2025-07-15 21:11
2712 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-17 | 485 | 2025-07-15 15:15 | 2025-07-15 17:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1954г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 36 гр. С). | 4.11, В связи с длительным сроком эксплуатации (с 1954г.) при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 36 гр. С), произошло изменение электроизоляционных свойств опорных изоляторов, что, при сопутствующем загрязнении поверхности и увеличении токов нагрузки, привело к межфазному перекрытию ф. "А", "В" рубильника Р-0.4кВ №8 на ТП-17. Далее 2-х фазное замыкание переросло в 3-х фазное, что привело к электродуговому повреждению опорных изоляторов рубильника Р-0.4кВ №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорных изоляторов рубильника на ТП-17 ТП-17 | 2025-07-15 15:15 | 2025-07-15 17:38
2713 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЦРП-6кВ Военный | 484 | 2025-07-15 13:30 | 2025-07-15 18:00 | 3.4.12.5.2, Изменение изоляционных свойств изоляции силового трансформатора в результате длительного срока эксплуатации (с 1980г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 36 гр. С). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации (с 1981г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 36 гр. С), произошло изменение изоляционных свойств изоляции силового трансформатора, что привело к пробою изоляции и внутреннему повреждению трансформатора Т№1 ТП-ЦРП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмоток силового трансформатора на ЦРП-6кВ Военный ЦРП-6кВ Военный | 2025-07-15 13:30 | 2025-07-15 16:15
2714 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №3 Т-5 (1-13) | 465 | 2025-07-14 10:30 | 2025-07-14 11:34 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение КВЛ 10 кВ №3 ПС Т-5: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегруз силового кабеля на КВЛ-6кВ №3 Т-5 КВЛ-6кВ №3 Т-5 | 2025-07-14 10:30 | 2025-07-14 11:34
2715 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ПС КЛ КЛ КЛ КЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) | ПС 110 кВ Т-13 КЛ-6кВ №137/2 КЛ-6кВ №137/1 КЛ-6кВ №1397/2 КЛ-6кВ № 1397/1 | 451 | 2025-07-13 16:40 | 2025-07-14 17:03 | 3.4.8.5.2, Причиной технологического нарушения явилось возгорание сухой растительности за ограждением ПС на территории завода ПАО ТКЗ «Красный котельщик», которое под влиянием западного, северо-западного ветра через сетчатое ограждение (3-D сетка) распространилось на территорию ПС Т-13. На территории ПС Т-13 произошло возгорание временного деревянного строения (туалет), которое расположено в непосредственной близости от эстакады отходящих КЛ 6 кВ (визуально около 2,5м), что создало выделение большого тепловой энергии (высокой температуры). | 4.10, Причиной технологического нарушения явилось возгорание сухой растительности за ограждением ПС, которое под влиянием западного, северо-западного ветра через сетчатое ограждение (3-D сетка) распространилось на территорию ПС Т-13. На территории ПС Т-13 произошло возгорание временного деревянного строения (туалет), которое расположено в непосредственной близости от эстакады отходящих КЛ 6 кВ (визуально около 2,5м), что создало выделение большого тепловой энергии (высокой температуры), которое привело к повреждению соединительной муфты КЛ 6 кВ 137/2 на эстакаде, а также были повреждены защитные оболочки силовых кабельных линий КЛ 6 кВ 137/1, КЛ 6 кВ 1397/1, КЛ 6 кВ 1397/2 ПС Т-13, проложенных по эстакаде, с последующим разрушением целостности и падением на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля от теплового воздействия на КЛ-6кВ №137/1 АСБл 3*240, повреждение кабеля от теплового воздействия на КЛ-6кВ №137/2 АСБл 3*240, повреждение кабеля от теплового воздействия на КЛ-6кВ №1397/2 1х240 АПвП, повреждение кабеля от теплового воздействия на КЛ-6кВ № 1397/1 1х240 АПвП | 2025-07-13 16:40 | 2025-07-14 16:10
2716 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-126 | 482 | 2025-07-12 23:15 | 2025-07-12 23:50 | 3.4.12.5.2, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде высоких температур окружающей среды. | 4.13, В результате воздействия высоких температур окружающей среды, при сопутствующем росте нагрузок, произошло повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №4 ТП-126. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-126 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-126 | 2025-07-12 23:15 | 2025-07-12 23:40
2717 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-8 | 474 | 2025-07-12 22:37 | 2025-07-12 22:48 | 3.4.12.5.2, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде высоких температур окружающей среды. | 4.13, В результате воздействия высоких температур окружающей среды, при сопутствующем росте нагрузок, произошло повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-8. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-8 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-8 | 2025-07-12 22:37 | 2025-07-12 22:47
2718 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №74 Т-8 | 464 | 2025-07-12 07:17 | 2025-07-15 21:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1989г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между ТП-98-ТП-114, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №74 действием защит на ПС Т-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на КЛ 6кВ №74 между ТП-98-ТП-114, АСБ 3х120. на КВЛ-6кВ №74 Т-8 КВЛ-6кВ №74 Т-8 | 2025-07-12 07:17 | 2025-07-12 09:08
2719 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №39 | 463 | 2025-07-12 02:44 | 2025-07-13 20:11 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1977г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между ТП-60 - ТП-147 и ТП-141 - ТП-238, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №39 действием защит на РП-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №39 КЛ-6кВ №39 | 2025-07-12 02:44 | 2025-07-12 05:05
2720 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №4 Т-5 | 448 | 2025-07-11 16:57 | 2025-07-11 20:49 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (1954г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции концевой муфты в ячейке ВВ-6кВ КЛ 6кВ №4 Т-5 в РУ-6кВ ТП-13 и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №4 действием защит на ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой муфты на КЛ-6кВ №4 Т-5. на КЛ-6кВ №4 Т-5 КЛ-6кВ №4 Т-5 | 2025-07-11 16:57 | 2025-07-11 18:19
2721 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №2617/1 Т-26(яч23) - РП-11(яч25) | 447 | 2025-07-11 04:30 | 2025-07-11 21:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1981г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-26-РП-11, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2617/1 действием защит на ПС Т-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ №2617/1 Т-26(яч23) - РП-11(яч25) ААШв 3х240 | 2025-07-11 04:30 | 2025-07-11 05:02
2722 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-24 | 439 | 2025-07-11 00:20 | 2025-07-11 02:20 | 3.4.12.5.2, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде высоких температур окружающей среды. | 4.13, В результате воздействия высоких температур окружающей среды, при сопутствующем росте нагрузок, произошел обрыв с месте соединения и замыкание провода в пролете опор №4-№5 и отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-24 по КЛ 6кВ №166 РП-16 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-24 Пролет:4*А 35 | 2025-07-11 00:20 | 2025-07-11 02:18
2723 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №122/2/1 Т-1 | 440 | 2025-07-10 19:47 | 2025-07-11 05:17 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена оборудования с длительным сроком эксплуатации с 1965 г. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-2 - Т-1, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №122/1 действием защит на ПС Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №122/2/1 Т-1 СБ 3х95, ААБ 3х95 | 2025-07-10 19:47 | 2025-07-11 05:16
2724 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ №273 Т-27 | 441 | 2025-07-10 12:10 | 2025-07-11 16:53 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1981г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-308 - ТП-900, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №273 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-10кВ №273 Т-27 АСБ 3х120 | 2025-07-10 12:10 | 2025-07-10 16:40
2725 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ | 430 | 2025-07-09 15:58 | 2025-07-11 17:21 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1981г). | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, при сопутствующем увеличении токов нагрузки в период аномально высокой температуры наружного воздуха, произошел нагрев и ослабление контакта на ВН-16 в БКТП №302, что привело к неполнофазному режиму БКТП №302. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта на ВН-16 на БКТП №302 БКТП №302 | 2025-07-09 15:58 | 2025-07-09 16:02
2726 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ №115 ПС Т-11 | 428 | 2025-07-09 15:18 | 2025-07-11 19:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1984г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-11 и ТП-211, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №115 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 6кВ №115 ПС Т-11 2ААБ 3х95
2727 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-154 | 427 | 2025-07-09 14:30 | 2025-07-09 16:07 | 3.4.12.5.2, Изменение изоляционных свойств изоляции силового трансформатора в результате длительного срока эксплуатации (с 1958г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 38 гр. С). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации (с 1958г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 38 гр. С), произошло изменение изоляционных свойств изоляции силового трансформатора, что привело к пробою изоляции и внутреннему повреждению трансформатора Т№1 ТП-154. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмоток силового трансформатора на ТП-154 по КЛ 6кВ 513/1 ПС Т-5 Т№1 ТП-154 | 2025-07-09 14:30 | 2025-07-09 16:07
2728 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 420 | 2025-07-09 07:14 | 2025-07-10 19:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1979г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-27 - РП-11, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №2711/2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 ААБ 3х240 | 2025-07-09 07:14 | 2025-07-09 07:55
2729 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №108/1 Т-1 | 418 | 2025-07-09 00:22 | 2025-07-10 16:34 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1984г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-1 - РП-8, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №108/1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №108/1 Т-1 ААБ 3х120 | 2025-07-09 00:22 | 2025-07-09 01:11
2730 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №50 | 417 | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-11 19:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1981г). | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-70 - ТП-230, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №50 действием защит на РП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №50 АСБ 3х95, СБ 3х35 | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-08 23:20
2731 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №35 | 416 | 2025-07-07 23:05 | 2025-07-09 19:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1965г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-182 - ТП-179, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №35 действием защит на РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №35 АСБ 3х70 | 2025-07-07 23:05 | 2025-07-08 00:09
2732 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №35 | 409 | 2025-07-05 19:22 | 2025-07-06 17:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1965г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-2 - ТП-182, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №35 действием защит на РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №35 АСБ 3х120 | 2025-07-05 19:22 | 2025-07-05 20:31
2733 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №122/2/1 Т-1 | 396 | 2025-06-30 14:05 | 2025-07-02 15:32 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1991г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-2 - ПС Т-1, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №122/1 действием защит на ПС Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №122/2/1 Т-1 СБ 3х95, ААБ 3х95 | 2025-06-30 14:05 | 2025-06-30 15:10
2734 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №37 | 395 | 2025-06-29 14:07 | 2025-07-01 16:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1965г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-5 - ТП-105, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №37 действием защит на РП-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №37 АСБ 3х120 | 2025-06-29 14:07 | 2025-06-29 15:04
2735 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-543 | 392 | 2025-06-29 11:32 | 2025-06-29 12:56 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации | 4.11, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло изменение электроизоляционных свойств опорных изоляторов, что, при сопутствующем загрязнении поверхности и увеличении токов нагрузки, привело к межфазному перекрытию ф. "А", "В" рубильника Р-0.4кВ №5 на ТП-543. Далее 2-х фазное замыкание переросло в 3-х фазное, что привело к электродуговому повреждению опорных изоляторов рубильника Р-0.4кВ №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговому повреждению опорных изоляторов рубильника на ТП-543 ЯРВ 400А | 2025-06-29 11:42 | 2025-06-29 12:56
2736 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-306 | 391 | 2025-06-29 11:26 | 2025-06-29 15:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации | 4.11, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло изменение электроизоляционных свойств опорных изоляторов, что, при сопутствующем загрязнении поверхности и увеличении токов нагрузки, привело к межфазному перекрытию ф. "А", "В" рубильника Р-0.4кВ №5 на ТП-306. Далее 2-х фазное замыкание переросло в 3-х фазное, что привело к электродуговому повреждению опорных изоляторов рубильника Р-0.4кВ №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорных изоляторов рубильника на ТП-306, Рубильник РПС-4/1Л,400А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорных изоляторов рубильника на ТП-306 Р-0.4кВ №5 на ТП-306 | 2025-06-29 11:26 | 2025-06-29 15:05
2737 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №163 | 387 | 2025-06-29 00:46 | 2025-06-29 20:34 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1991г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-16 - ТП-306, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №163 действием защит на РП-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №163 1х АПвПу-6-3х150/25 | 2025-06-29 00:46 | 2025-06-29 00:58
2738 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-130 | 381 | 2025-06-26 22:51 | 2025-06-27 05:58 | 3.4.12.2, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 17-22м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 17-22м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №10-№16 и отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-130 по КЛ 6кВ №72 T-17 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-130 Пролет:4*А 35 | 2025-06-26 22:51 | 2025-06-27 05:58
2739 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-44 | 374 | 2025-06-26 16:35 | 2025-06-26 17:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 17-22м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 17-22м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №68-№80 и отключение ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-44 по КЛ 6кВ №35 РП-2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-44 Пролет:3*А 35 | 2025-06-26 16:35 | 2025-06-26 17:46
2740 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | Отпайка ВЛ-0,4кВ от КТП-579 фидер №1 Северо-Западное шоссе , 3-1, СНТ «Дачное-1» - Аллея 5 | 357 | 2025-06-21 21:22 | 2025-06-21 23:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 20-25м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 20-25м/с., произошло замыкание провода СИП в пролете опор №99-100 и отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-579 по КВЛ 10кВ №3 ПС "Дарагановская" действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода СИП в пролете опор №99-100 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-579. на Отпайка ВЛ-0,4кВ от КТП-579 фидер №1 Северо-Западное шоссе , 3-1, СНТ «Дачное-1» - Аллея 5 Отпайка ВЛ-0,4кВ от КТП-579 фидер №1 Северо-Западное шоссе , 3-1, СНТ «Дачное-1» - Аллея 5 | 2025-06-21 21:22 | 2025-06-21 23:26
2741 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-19 | 349 | 2025-06-19 18:55 | 2025-06-19 20:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 20-25м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 20-25м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №61-№70 и отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-19 по КЛ 6кВ №50 РП-3 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №61-70 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-19. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-19 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-19 | 2025-06-19 18:55 | 2025-06-19 20:05
2742 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №7 ТП-71 | 346 | 2025-06-19 17:20 | 2025-06-19 18:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 20-25м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 20-25м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №10-№13 и отключение ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-71 по КЛ 6кВ №37 РП-5 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №10-13 на ВЛ 0,4кВ №7 ТП-71. на ВЛ 0,4кВ №7 ТП-71 ВЛ 0,4кВ №7 ТП-71 | 2025-06-19 17:20 | 2025-06-19 18:15
2743 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №11 Т-5 | 318 | 2025-06-14 09:05 | 2025-06-14 09:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1955г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-35 - ТП-112, и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №11 действием защит на ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №11 Т-5 КЛ-6кВ №11 Т-5 | 2025-06-14 09:05 | 2025-06-14 09:40
2744 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №5 ТП-6 | 312 | 2025-06-12 12:25 | 2025-06-13 00:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 20-22м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 20-22м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №20-№22 и отключение ВЛ 0,4кВ №5 от ТП-6 по КЛ 6кВ №5 ПС Т-5 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №20-23 на ВЛ 0,4кВ №5 ТП-6 ВЛ 0,4кВ №5 ТП-6 | 2025-06-12 12:25 | 2025-06-12 13:19
2745 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №56 | 300 | 2025-06-09 17:55 | 2025-06-10 13:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1991г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-253 - ТП-133, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №56 действием защит на ПС Т-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 6 кВ №56 Т-7. на КЛ-6кВ №56 КЛ-6кВ №56 | 2025-06-09 17:55 | 2025-06-09 18:21
2746 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-53 | 294 | 2025-06-08 19:10 | 2025-06-08 20:12 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф."В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-53. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №4 ТП-53. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-53 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-53 | 2025-06-08 19:10 | 2025-06-08 20:12
2747 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ-2715/1 | 295 | 2025-06-08 16:30 | 2025-06-10 13:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1995г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-10(яч7) - ТП-583(яч5), и, как следствие, отключение КЛ 10кВ №2715/1 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-10кВ-2715/1 КЛ-10кВ-2715/1 | 2025-06-08 16:30 | 2025-06-08 18:57
2748 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | РП-КК | 259 | 2025-05-26 16:34 | 2025-05-26 19:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/с. | 4.11, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/с., происходили множественные кратковременные схлесты проводов, что при протекании токов короткого замыкания, вызвало электродуговое перекрытие на контакт-основания рубильника Р-0.4кВ №4 ТП-80. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие на контакт-основания рубильника на ТП-80 ТП-80, РУ 0,4кВ | 2025-05-26 16:44 | 2025-05-26 17:15
2749 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-62 ВЛ 0,4кВ №7 ТП-23 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-125 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-18 ВЛ 0,4кВ №8 ТП-67 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-159 | 260 | 2025-05-26 12:04 | 2025-05-27 16:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных осадков в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-20 м/с., происходили множественные обрывы и замыкание проводов, отключение ВЛ 0,4кВ действием защит: 1. обрыв проводов в пролетах опор №99-102 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-62. 2. перегорел предохранитель ф. "А" ВЛ-0,4 кВ №7 ТП-23 . 3. обрыв проводов в пролетах опор №40-41 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-125. 4. обрыв проводов в пролетах опор №62-63 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-18. 5. обрыв проводов в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4кВ №8 ТП-67. 6. обрыв проводов в пролетах опор №4-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-159. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролетах опор №99-102 на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-62 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-62, перегорел предохранитель ф. "А" на ВЛ 0,4кВ №7 ТП-23 ВЛ 0,4кВ №7 ТП-23, обрыв проводов в пролетах опор №40-41 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-125 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-125, обрыв проводов в пролетах опор №62-63 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-18 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-18, обрыв проводов в пролетах опор №1-5 на ВЛ 0,4кВ №8 ТП-67 ВЛ 0,4кВ №8 ТП-67, обрыв проводов в пролетах опор №4-6 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-159 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-159 | 2025-05-26 12:04 | 2025-05-27 16:14
2750 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №137/2 | 256 | 2025-05-21 19:54 | 2025-05-23 20:22 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1967г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-7 - ТП-220, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №137/2 действием защит на ПС Т-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 6 кВ №57 РП-7 КЛ 6 кВ №57 РП-7 | 2025-05-21 19:54 | 2025-05-21 23:40
2751 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-8 | 255 | 2025-05-21 11:22 | 2025-05-21 15:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 15-20м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 15-20м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №3-№5 и отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-8 по КВЛ 6кВ №8 ПС Т-5 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №3-5 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-8. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-8 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-8 | 2025-05-21 11:22 | 2025-05-21 15:35
2752 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №8 ТП-96 | 253 | 2025-05-21 09:51 | 2025-05-21 14:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 15-20м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 15-20м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №13-№16 и отключение ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-96 по КЛ 6кВ №117 ПС Т-11 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №13-16 на ВЛ 0,4кВ №8 ТП-96. на ВЛ 0,4кВ №8 ТП-96 ВЛ 0,4кВ №8 ТП-96 | 2025-05-21 09:51 | 2025-05-21 14:15
2753 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-47 | 243 | 2025-05-20 16:35 | 2025-05-20 18:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 15-20м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 15-20м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №54-№56 и отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-47 по КЛ 6кВ №2 РП-12 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №54-56 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-47. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-47 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-47 | 2025-05-20 16:35 | 2025-05-20 18:10
2754 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-18 | 242 | 2025-05-20 09:48 | 2025-05-20 15:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 15-20м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 15-20м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №2-№3 и отключение ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-18 по КЛ 6кВ №82 РП-12 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-18. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-18 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-18 | 2025-05-20 09:48 | 2025-05-20 14:20
2755 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №94/1/2 Т-9 | 230 | 2025-05-17 11:39 | 2025-05-17 11:40 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6кВ №94/1 из-за повреждения оборудования в потребительской ТП-913а, находящейся на балансе магазин "Тихий океан".
2756 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ЦРП(яч.11) - ТП-538(яч.4) | 222 | 2025-05-11 11:08 | 2025-05-12 16:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1991г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ЦРП(яч.11) - ТП-538(яч.4), и как следствие, отключение КЛ 6кВ №919 действием защит на ПС Т-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ ЦРП(яч.11) - ТП-538(яч.4) КЛ-6кВ ЦРП(яч.11) - ТП-538(яч.4) | 2025-05-11 11:08 | 2025-05-11 11:48
2757 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-35 | 219 | 2025-05-10 08:40 | 2025-05-10 10:00 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1987г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №29-№30 по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-35 по КЛ 6кВ №11 ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-35. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-35 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-35 | 2025-05-10 08:40 | 2025-05-10 09:25
2758 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ № 5/2 ПС 110/35/6кВ ТОС до КНС-5 | 195 | 2025-05-05 10:05 | 2025-05-07 15:47 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1990г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Очистные сооружения - ТП-КНС-5 и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №5/2 действием защит на ПС Очистные сооружения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 6 кВ № 5/2 ПС 110/35/6кВ ТОС до КНС-5. на КЛ 6 кВ № 5/2 ПС 110/35/6кВ ТОС до КНС-5 КЛ 6 кВ № 5/2 ПС 110/35/6кВ ТОС до КНС-5 | 2025-05-05 10:05 | 2025-05-05 11:22
2759 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №79 Т-8 | 194 | 2025-05-04 12:12 | 2025-05-04 19:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1991г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-273 - РП-14, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №79 действием защит на РП-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 6 кВ №79 Т-8 КЛ 6 кВ №79 Т-8 | 2025-05-04 12:12 | 2025-05-04 12:41
2760 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №8 Т-5 | 193 | 2025-05-01 08:55 | 2025-05-01 18:15 | 3.4.8.5.2, Выполнение сторонними лицами земляных работ в охранной зоне КЛ-6кВ №8 ПС Т-5 без согласования с владельцем КЛ. | 4.4.1, В результате выполнения земляных работ в охранной зоне КЛ 6кВ №8 ПС Т-5, произошло повреждение КЛ-6кВ №8 на участке ТП-8 - ТП-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ 6кВ на участке ТП-8 - ТП-61. на КЛ-6кВ №8 Т-5 КЛ-6кВ №8 Т-5 | 2025-05-01 08:55 | 2025-05-01 10:49
2761 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ №84 Т-8 - ТП-279 | 185 | 2025-04-26 13:08 | 2025-04-27 22:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1985г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-8 - ТП-279, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №84 действием защит на ПС Т-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 6 кВ №84 Т-8 - ТП-279 КЛ 6 кВ №84 Т-8 - ТП-279 | 2025-04-26 13:08 | 2025-04-26 13:38
2762 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 179 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-24 07:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1979г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-10 - РП-11, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2711/2 действием защит на РП-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-23 15:39
2763 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №11 ТП-124 | 174 | 2025-04-19 13:55 | 2025-04-19 17:02 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1959г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №52-№57 по ВЛ 0,4кВ №11 от ТП-124 по КВЛ 6кВ №21 РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №11 от ТП-124. на ВЛ 0,4кВ №11 ТП-124 ВЛ 0,4кВ №11 ТП-124 | 2025-04-19 13:55 | 2025-04-19 17:00
2764 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №905 | 168 | 2025-04-17 11:16 | 2025-04-18 14:09 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1980г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-9 - ТП-224, и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №905 действием защит на ПС Т-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №905 ПС Т-9. на КЛ-6кВ №905 КЛ-6кВ №905 | 2025-04-17 11:16 | 2025-04-17 12:12
2765 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ от опоры №27 ПС ТОС КЛ-АБЗ к ТП-АГЗС | 163 | 2025-04-13 13:29 | 2025-04-13 15:10 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации оборудования (с 2002г). | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности разрядников. При сопутствующем загрязнении произошло снижение диэлектрических свойств и электродуговое повреждение высоковольтных разрядников на приёмной траверсе КТП-561, что привело к межфазному замыканию и отключению реклоузера СП-5 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение разрядника на ВЛ-6кВ от опоры №27 ПС ТОС КЛ-АБЗ к ТП-АГЗС ТП-561 | 2025-04-13 13:29 | 2025-04-13 15:10
2766 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №37 | 158 | 2025-04-07 15:40 | 2025-04-08 17:40 | 3.4.8.5.2, Выполнение сторонними лицами земляных работ в охранной зоне КЛ-6кВ №37 РП-5 без согласования с владельцем КЛ. | 4.4.1, В результате выполнения земляных работ в охранной зоне КЛ 6кВ №37 РП-5, произошло повреждение КЛ-6кВ №37 на участке ТП-255 - ТП-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ 6кВ на участке ТП-255 - ТП-31. на КЛ-6кВ №37 КЛ-6кВ №37 | 2025-04-07 15:40 | 2025-04-07 19:40
2767 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №6 Т-5 | 157 | 2025-04-07 13:47 | 2025-04-07 15:12 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6кВ №6 из-за повреждения оборудования в потребительской ТП-831, находящейся на балансе ООО "Транс-Энерго". |  | 2025-04-07 13:47 | 2025-04-07 15:12
2768 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЦРП-кож.завод - ТП-32 | 156 | 2025-04-07 13:00 | 2025-04-07 14:58 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1980г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №66-67, что привело к межфазному замыканию и отключению КВЛ 6кВ №106 на ЦРП-кож.завод от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №66-67 на ВЛ-6кВ ЦРП-кож.завод - ТП-32 ВЛ-6кВ ЦРП-кож.завод - ТП-32 | 2025-04-07 13:00 | 2025-04-07 14:58
2769 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-85 | 155 | 2025-04-06 09:47 | 2025-04-06 14:49 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1972г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №2-№4 по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-85 по КЛ 6кВ №71 ПС Т-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-85. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-85 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-85 | 2025-04-06 09:47 | 2025-04-06 14:49
2770 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-59 | 137 | 2025-04-01 15:02 | 2025-04-01 15:25 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф."В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-59. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-59. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-59 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-59 | 2025-04-01 15:02 | 2025-04-01 15:25
2771 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №8 ТП-67 | 142 | 2025-04-01 14:32 | 2025-04-01 14:55 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф."А" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-67. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №8 ТП-67. на ВЛ 0,4кВ №8 ТП-67 ВЛ 0,4кВ №8 ТП-67 | 2025-04-01 14:32 | 2025-04-01 14:55
2772 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №8 ТП-96 | 140 | 2025-03-31 13:00 | 2025-03-31 13:19 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф."В" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-96. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-96. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №8 ТП-96. на ВЛ 0,4кВ №8 ТП-96 ВЛ 0,4кВ №8 ТП-96 | 2025-03-31 13:00 | 2025-03-31 13:19
2773 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ-2715/2 | 129 | 2025-03-27 03:49 | 2025-03-27 20:40 | 3.4.8.5.2, Выполнение сторонними лицами земляных работ в охранной зоне КЛ 10кВ №2715/2 без согласования с владельцем КЛ. | 4.4.1, В результате выполнения земляных работ в охранной зоне КЛ 10кВ №2715/2 про-изошло повреждение КЛ 10кВ №2715/2 на участке между РП-10 и РП-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ 10кВ №2715/2 на участке между РП-10 и РП-11. на КЛ 10кВ №2715/2 КЛ 10кВ №2715/2 | 2025-03-27 03:49 | 2025-03-27 04:10
2774 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-53 | 126 | 2025-03-26 08:50 | 2025-03-26 11:10 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1961г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №48-№71 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-53 по КВЛ 6кВ №8/2 РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-53. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-53 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-53 | 2025-03-26 08:50 | 2025-03-26 11:10
2775 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ №273 Т-27 | 127 | 2025-03-26 00:35 | 2025-03-26 16:10 | 3.4.8.5.2, Выполнение сторонними лицами земляных работ в охранной зоне КЛ-10 кВ №273 ПС Т-27 без согласования с владельцем КЛ. | 4.4.1, В результате выполнения земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ №273 Т-27 произошло повреждение КЛ 10кВ №273 на участке между ТП-308 - ТП-900. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10кВ №273 ПС Т-27 на участке между ТП-308 - ТП-900. на КЛ 10 кВ №273 Т-27 КЛ 10 кВ №273 Т-27 | 2025-03-26 00:35 | 2025-03-26 00:59
2776 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ № 5/2 ПС 110/35/6кВ ТОС до КНС-5 | 121 | 2025-03-22 21:03 | 2025-03-25 15:36 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1990г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Очистные сооружения - ТП-КНС-5 и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №5/2 действием защит на ПС Очистные сооружения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 6 кВ № 5/2 ПС 110/35/6кВ ТОС до КНС-5 КЛ 6 кВ № 5/2 ПС 110/35/6кВ ТОС до КНС-5 | 2025-03-22 21:05 | 2025-03-22 21:10
2777 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-126 | 120 | 2025-03-22 08:30 | 2025-03-22 15:25 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1995г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №87а-№87-№88 по ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-126 по КВЛ 6кВ №8 ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-126. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-126 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-126 | 2025-03-22 08:30 | 2025-03-22 15:25
2778 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 119 | 2025-03-21 22:55 | 2025-03-22 20:52 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1979г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке Т-27 - РП-11, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2711/2 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11. на КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 2025-03-21 22:55 | 2025-03-21 23:26
2779 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-892А | 98 | 2025-03-01 09:20 | 2025-03-01 11:50 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1981г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №15-№16 по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-892 по ВЛ 10кВ №3 ПС Дарагановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-892. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-892А ВЛ-0,4кВ №3 ТП-892А | 2025-03-01 09:20 | 2025-03-01 11:50
2780 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | РП-6 КЛ-6кВ №55 | 73 | 2025-02-12 16:19 | 2025-02-12 21:50 | 3.4.8.5.2, Выполнение сторонними лицами земляных работ в охранной зоне КЛ-6кВ №55 РП-6 без согласования с владельцем КЛ. | 4.4.1, В результате выполнения земляных работ в охранной зоне КЛ 6кВ №55 РП-6, произошло повреждение КЛ-6кВ №55 на участке ТП-127 - ТП-186. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ №55 на участке ТП-127 - ТП-186. на РП-6 КЛ-6кВ №55 РП-6 КЛ-6кВ №55 | 2025-02-12 16:19 | 2025-02-12 17:00
2781 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-28 | 68 | 2025-02-08 16:50 | 2025-02-08 17:10 | 3.4.7.3.5, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф."В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-28. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-28. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-28 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-28 | 2025-02-08 16:50 | 2025-02-08 17:10
2782 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 0.38 | ТП-618 | 66 | 2025-02-04 11:25 | 2025-02-04 12:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1935г.) | 4.11, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло изменение электроизоляционных свойств опорных изоляторов, что, при сопутствующем загрязнении поверхности и увеличении токов нагрузки, привело к межфазному перекрытию ф. "А", "В" рубильника Р-0.4кВ №16 на ТП-618. Далее 2-х фазное замыкание переросло в 3-х фазное, что привело к электродуговому повреждению опорных изоляторов рубильника Р-0.4кВ №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорных изоляторов рубильника на ТП-618, Рубильник РПС-4/1Л,400А. на ТП-618 ТП-618 | 2025-02-04 11:25 | 2025-02-04 12:30
2783 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-19 | 59 | 2025-02-04 11:20 | 2025-02-04 12:25 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1996г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №53-№54 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-19 по КЛ 6кВ №50 РП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-19. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-19 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-19 | 2025-02-04 11:20 | 2025-02-04 12:25
2784 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №48 | 50 | 2025-01-31 15:09 | 2025-02-04 15:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1970г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-6 - ТП-197, и как следствие, однофазному замыканию на землю КЛ 6кВ №48 от РП-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №48 КЛ-6кВ №48 | 2025-01-31 15:09 | 2025-01-31 15:35
2785 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №5 ТП-84 | 49 | 2025-01-30 21:25 | 2025-01-30 23:55 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1986г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №50-№51 по ВЛ 0,4кВ №5 от ТП-84 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №5 от ТП-84. на ВЛ 0,4кВ №5 ТП-84 ВЛ 0,4кВ №5 ТП-84 | 2025-01-30 21:25 | 2025-01-30 23:55
2786 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ-2715/2 | 40 | 2025-01-26 10:24 | 2025-01-27 16:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1995г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-10 и РП-11, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2715/2 действием защит на РП-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового кабеля на КЛ-10кВ №2715/2 ПС Т-27. на КЛ-10кВ-2715/2 КЛ-10кВ-2715/2 | 2025-01-26 10:24 | 2025-01-26 10:52
2787 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 34 | 2025-01-20 15:13 | 2025-01-21 18:20 | 3.4.8.5.2, Выполнение сторонними лицами земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ №2711/2 ПС Т-27 без согласования с владельцем КЛ. | 4.4.1, В результате выполнения сторонней организацией земляных работ в охранной зоне КЛ 10кВ №2711/2 ПС Т-27, произошло повреждение КЛ-10кВ №2711/2 на участке ТП-514 - ТП-515. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ на участке ТП-514 - ТП-515. на КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 2025-01-20 15:13 | 2025-01-20 15:50
2788 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №137/2 | 27 | 2025-01-14 17:55 | 2025-01-14 23:20 | 3.4.8.5.2, Выполнение сторонними лицами земляных работ в охранной зоне КЛ-6кВ №137/2 ПС Т-13 без согласования с владельцем КЛ. | 4.4.1, В результате выполнения земляных работ в охранной зоне КЛ 6кВ №137/2 ПС Т-13, произошло повреждение КЛ-6кВ №137/2 на участке ТП-248 - ТП-186. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ на участке ТП-248 - ТП-186. на КЛ-6кВ №137/2 КЛ-6кВ №137/2 | 2025-01-14 17:55 | 2025-01-14 19:05
2789 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ ТП-174 - П.Тольятти 42-4 | 9 | 2025-01-03 14:05 | 2025-01-03 23:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1962г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между КЛ 0,4 кВ ТП-174 - П.Тольятти 42-4, и, как следствие, отключение КЛ 0,4кВ №7 действием защит на ТП-174. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ТП-174 КЛ 0,4 кВ №7. на КЛ 0,4 кВ ТП-174 - П.Тольятти 42-4 КЛ 0,4 кВ ТП-174 - П.Тольятти 42-4 | 2025-01-03 14:05 | 2025-01-03 19:33
2790 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №21 ВЛ-10кВ №3 ПС Донская | 934 | 2025-12-28 11:13 | 2025-12-28 13:31 | 3.4.12.5, Механическое воздействие на ввод 0,22кВ большого количества снега при оползании и падении с крыши дома. | 4.4.4, В результате схода большого количества снега с крыши дома, произошло повреждение ввода в жилой дом от опоры №39 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №21 по ВЛ 10кВ №3 ПС Донская, вырван анкер из фасада дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ввода в жилой дом на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №21 ВЛ-10кВ №3 ПС Донская Опора П2Д | 2025-12-28 11:13 | 2025-12-28 13:31
2791 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 923 | 2025-12-26 08:55 | 2025-12-26 12:35 | 3.4.8.5.2, Предположительно, разрушение изолятора произошло по причине не умышленного расстрела охотниками. Вблизи трассы ВЛ 10кВ №1 ПС Лысогорская видны следы людей и собак. | 4.14, Предположительно, разрушение изолятора на опоре № 21 отпайки на ТП №99, произошло по причине не умышленного расстрела охотниками, что привело к падению провода на траверсу и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №1 ПС Лысогорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская Опора П10-3 | 2025-12-26 08:55 | 2025-12-26 12:35
2792 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 922 | 2025-12-26 06:05 | 2025-12-26 11:04 | 3.4.8.4, Предположительно, от недалеко расположенного ангара, при порыве ветра произошел наброс полиэтиленовой ленты на провода опоры №4 отпайки к КТП №124 по ВЛ 10кВ №3 ПС Лысогорская. | 4.12, При набросе полиэтиленовой ленты на провода опоры №4 отпайки к КТП №124 произошло перекрытие проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов пленкой на ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская Опора П10-3 | 2025-12-26 06:05 | 2025-12-26 11:04
2793 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 896 | 2025-12-13 11:23 | 2025-12-13 15:19 | 3.4.12.2.1, Неблагоприятные погодные условия в виде сильного ветра 12-14 м/с, с прорывами до 18м/с | 4.4.4, При сильном ветре 12-14 м/с, с прорывами до 18м/с произошло неравномерное раскачивание и рывки проводов, во время которых произошел излом крюка в верхней части траверсы ф."В" на опоре №3, схлест проводов, про привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская Опора А10-2 | 2025-12-13 11:23 | 2025-12-13 15:19
2794 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №17 ВЛ-10кВ №8 ПС Куйбышево-1 | 881 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 11:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами 12-17 м/с. при сопутствующем снижении механической прочности из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Воздействие ветровых нагрузок с порывами 12-17 м/с. при сопутствующем снижении механической прочности из-за длительного срока эксплуатации привело кратковременному схлесту провода в пролете опор 0,4кВ№26-27 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП №17 ВЛ-10кВ №8 ПС Куйбышево-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №17 ВЛ-10кВ №8 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 11:06
2795 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №43 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | 831 | 2025-11-09 08:37 | 2025-11-09 09:49 | 3.4.10.2, Массовое скопление птиц на проводах. | 4.12, При массовом взлете птиц с проводов ВЛ, произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.№3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №43 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №43 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 4хА25 | 2025-11-09 08:37 | 2025-11-09 09:49
2796 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | 830 | 2025-11-09 00:55 | 2025-11-09 04:00 | 3.4.7.3.5, Изменение электроизоляционных свойств изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации оборудования (с 1994г). | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации образовались микротрещины по поверхности изолятора, что, при сопутствующем увлажнении воздуха в утренние часы (туман), привело снижению электроизоляционных свойств и пробою изолятора на оп.№89, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №5 ПС Куйбышево-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 Опора П10-3 | 2025-11-09 00:55 | 2025-11-09 04:00
2797 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 806 | 2025-10-28 01:50 | 2025-10-28 01:50 | 3.4.12.2.1, воздействие ветра западного 10–12 м/с с порывами до 17 м/с, сильный дождь. | 4.12, В результате воздействия неравномерных порывов ветра 10-12 м/с, с порывами 17 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №11-12, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №3 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 50/8,0
2798 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 807 | 2025-10-28 01:50 | 2025-10-28 01:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра западного 10–12 м/с с порывами до 17 м/с, сильный дождь. | 4.12, В результате неравномерного воздействия западного ветра 10-12 м/с, с порывами до 17 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №11-12, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №3 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 35/6,2
2799 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 758 | 2025-10-07 06:05 | 2025-10-07 06:13 | 3.4.10.2, В результате взлета птиц с проводов, произошел кратковременный схлест, видны следы перекрытия провода в пролетах оп.№15-16 | 4.12, В результате взлета птиц с проводов, произошел кратковременный схлест, видны следы перекрытия провода в пролетах оп.№15-16, ремонт провода не требуется Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-07 06:05 | 2025-10-07 06:13
2800 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | 732 | 2025-10-04 12:40 | 2025-10-04 15:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра восточного и юго-восточного направления 7-12 м/с, с порывами 15-18 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия ветра 7-12 м/с, с порывами 15-18 м/с произошел срыв с крепления изолятора ф."В", падение его и замыкание на траверсу опоры №138, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ № 1 ПС Донская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ №1 ПС Донская Опора П10-3 | 2025-10-04 12:40 | 2025-10-04 15:57
2801 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 731 | 2025-10-04 12:10 | 2025-10-04 17:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами 15-18 м/с. при сопутствующем снижении механической прочности из-за длительного срока эксплуатации. | 4.14, Воздействие ветровых нагрузок с порывами 15-18 м/с. при сопутствующем снижении механической прочности из-за длительного срока эксплуатации привело к излому траверсы на опоре №22 по ВЛ 10кВ №1 ПС Лысогорская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская Опора П10-3 | 2025-10-04 12:10 | 2025-10-04 17:40
2802 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Донская ВЛ-10кВ №3 ПС Донская | 730 | 2025-10-04 11:24 | 2025-10-05 14:05 | 3.4.9.3, Из-за повреждения абонентской КТП №119(А) произошло отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Донская действием защит. |  | 2025-10-04 11:24 | 2025-10-05 13:40
2803 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская | 716 | 2025-09-25 06:40 | 2025-09-25 12:16 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра до 20 м/с | 4.4.4, В результате воздействия порывов ветра до 20 м/с произошел излом траверсы на опоре №34, срыв с крепления противогололедной скользящей вязки фазы "В" на опоре №34, что привело к межфазному замыканию проводов в пролете опор №34-35, перегоранию провода и проскальзыванию провода на противоголедных скользящих вязках в пролетах опор №32-35, отключение ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская Опора П10-3, обрыв провода на ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-09-25 06:40 | 2025-09-25 12:16
2804 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №52 ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская | 686 | 2025-09-14 09:50 | 2025-09-14 12:52 | 3.4.10.2, Массовое скопление птиц на проводах. | 4.12, В результате взлета птиц произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 0,4кВ №15-16, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №52 ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №52 ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16 | 2025-09-14 09:50 | 2025-09-14 12:52
2805 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №81 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 643 | 2025-08-30 15:13 | 2025-08-30 16:27 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки, ветер 10-13м/с, с порывами до 15-17м/с | 4.12, В результате воздействия ветра с порывами до 15-17 м/сек, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №14-15, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево 1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №81 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16 | 2025-08-30 15:13 | 2025-08-30 16:27
2806 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 613 | 2025-08-21 22:43 | 2025-08-22 12:17 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов | 4.3.3, В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки опора 10кВ №288 фаза "В" по ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево 1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на оп.№288 фаза "В" на ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Опора П10-3 | 2025-08-21 22:43 | 2025-08-21 23:50
2807 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №17 ВЛ-10кВ №8 ПС Куйбышево-1 | 604 | 2025-08-16 20:44 | 2025-08-16 21:57 | 3.4.12.2, Воздействие ветровой нагрузки 7-12м/с с порывами до 18 м/с | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 18 м/сек, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №56-57, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ 10кВ №8 ПС Куйбышево 1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №17 ВЛ-10кВ №8 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16 | 2025-08-16 20:44 | 2025-08-16 21:57
2808 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 590 | 2025-08-09 20:38 | 2025-08-10 02:00 | 3.4.10.2, При массовом взлете птиц с одной сторны опоры произшло раскачивание проводов и излом траверсы. | 4.4, При массовом взлете птиц с одной сторны опоры произшло раскачивание проводов и излом траверсы на опоре № 195 что привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излот траверсы на ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Опора П10-3 | 2025-08-09 20:38 | 2025-08-10 02:00
2809 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №125 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 549 | 2025-07-24 05:27 | 2025-07-24 19:32 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра до 23 м/с. при прохождении грозового фронта | 4.4.3, В результате воздействия ветра с порывами до 23 м/с произошли множественные изломы веток деревьев и падение их на провода ВЛ 0,4кВ №2 в КТП 10/0,4кВ №125 по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1. При этом произошли обрывы проводов в пролете оп. №15-22, 44-47, излом траверс оп. №16,17,20,21, обрыв вводов к жилым домам оп. №29-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверс оп. №16,17,20,21 на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №125 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №125 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1, обрыв проводов оп.№15-22, 44-47 на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №125 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №125 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 2025-07-24 05:27 | 2025-07-24 19:32
2810 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 548 | 2025-07-24 05:15 | 2025-07-24 15:23 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра до 23 м/с. при прохождении грозового фронта | 4.4.4, В результате сильных, неравномерных порывов ветра до 23 м/с, при прохождении грозового фронта, произошел обрыв вязок проводов оп. №10, 12, 13, обрыв проводов в пролете оп.№8-17 по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №35 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская ВЛ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская, обрыв вязок проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская ВЛ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 2025-07-24 05:15 | 2025-07-24 15:23
2811 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Донская | 546 | 2025-07-23 22:40 | 2025-07-23 22:53 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ от действия защит ВЛ 10кВ №3 ПС Донская. В результате осмотра обнаружены следы перекрытия в пролете опор №96-97. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ №3 ПС Донская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-23 22:40 | 2025-07-23 22:53
2812 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 544 | 2025-07-23 22:25 | 2025-07-24 00:54 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности траверсы в связи с длительным сроком эксплуатации с 1985г. | 4.14, В результате длительного срока эксплуатации, при сопутствующем воздействии ветра с порывами 15-18 м/с, произошел излом траверсы на опоре № 3 отпайки на КТП 10/0,4кВ №96, что привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 Опора П10-3 | 2025-07-23 22:25 | 2025-07-24 00:54
2813 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 543 | 2025-07-23 21:35 | 2025-07-23 21:38 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Лысогорская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-23 21:35 | 2025-07-23 21:38
2814 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 542 | 2025-07-23 20:30 | 2025-07-23 20:35 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ от действия защит ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1. В результате осмотра обнаружены следы перекрытия в пролете опор №121-122. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами на ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-07-23 20:30 | 2025-07-23 20:35
2815 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 541 | 2025-07-23 20:04 | 2025-07-23 20:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате воздействия ветра 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №56-57, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ № 4 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-23 20:04 | 2025-07-23 20:08
2816 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | 540 | 2025-07-23 19:45 | 2025-07-23 19:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта | 4.12, В результате воздействия ветра 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №128-129, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №5 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-07-23 19:45 | 2025-07-23 19:48
2817 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №115 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская | 537 | 2025-07-23 17:25 | 2025-07-23 18:51 | 3.4.12.2, Длительное воздействие ветровой нагрузки 7-12 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра с порывами до 18 м/сек, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №115 по ВЛ 10кВ №4 ПС Донская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №115 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская Пролет:4*А 16 | 2025-07-23 17:25 | 2025-07-23 18:51
2818 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №72 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 532 | 2025-07-22 21:31 | 2025-07-22 23:56 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.4, В результате сильных, неравномерных порывов ветра до 18 м/с, произошел срыв с крепления изолятора оп. №12 и схлест проводов в пролете оп.№12-13, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №72 по ВЛ 10кВ №3 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв с крепления изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №72 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская Опора П1-2 | 2025-07-22 21:31 | 2025-07-22 23:56
2819 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 531 | 2025-07-22 17:11 | 2025-07-23 08:59 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло электродуговое повреждение изолятора на опоре №48, схлестывание проводов в пролете опор №48-49, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора на ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Опора П10-1Д | 2025-07-22 17:11 | 2025-07-23 08:59
2820 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 530 | 2025-07-22 15:40 | 2025-07-22 17:58 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности траверсы в связи с длительным сроком эксплуатации с 1985г. | 4.6, В результате длительного срока эксплуатации, при сопутствующем воздействии ветра с порывами 15-18 м/с, произошел излом траверсы на опоре № 211, что привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 Опора П10-3 | 2025-07-22 15:40 | 2025-07-22 17:58
2821 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская | 529 | 2025-07-22 15:00 | 2025-07-22 15:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с | 4.12, В результате воздействия ветра 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №28-29, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №2 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-07-22 15:00 | 2025-07-22 15:03
2822 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №42 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 501 | 2025-07-20 12:20 | 2025-07-20 13:58 | 3.4.12.2, Длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра до 18 м/с. | 4.12, В результате сильных, неравномерных порывов ветра до 18 м/с, произошел схлест проводов в пролете оп.№13-14 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №42 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №42 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская действием защит. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест првода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №42 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16 | 2025-07-20 12:20 | 2025-07-20 13:58
2823 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 500 | 2025-07-20 12:08 | 2025-07-20 13:18 | 3.4.12.2, Длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра до 18 м/с. | 4.12, В результате сильных, неравномерных порывов ветра до 18 м/с, произошел схлест проводов в пролете оп.№29-30 по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №35 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №35 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская действием защит. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провола на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16 | 2025-07-20 12:08 | 2025-07-20 13:18
2824 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС Куйбышево-1 | 462 | 2025-07-13 20:07 | 2025-07-13 20:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с | 4.12, В результате воздействия ветра 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №28-29, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №8 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ №8 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-13 20:07 | 2025-07-13 20:13
2825 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская | 461 | 2025-07-13 20:05 | 2025-07-13 20:10 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки | 4.12, В результате воздействия ветра с порывами 15-18 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №106-107, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №2 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-07-13 20:05 | 2025-07-13 20:10
2826 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | 460 | 2025-07-13 20:03 | 2025-07-14 11:35 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра до 25 м/с | 4.4.4, В результате воздействия порывов ветра до 25 м/с произошел срыв с крепления и разрушение изолятора, обрыв вязки фазы "В" на опоре №50 отпайки на КТП 10\0,4кВ №14, что привело к межфазному замыканию проводов в пролете опор №50-51 и отключение ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 Опора П10-3 | 2025-07-13 20:03 | 2025-07-14 11:35
2827 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №104 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 483 | 2025-07-13 13:40 | 2025-07-13 15:30 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра до 25 м/с. | 4.12, В результате сильных, неравномерных порывов шквалистого ветра до 25 м/с, произошел схлест проводов в пролете оп.№11-12 по ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №104 по ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево-1, ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ №3 КТП №104 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16 | 2025-07-13 13:40 | 2025-07-13 15:30
2828 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Донская | 412 | 2025-07-05 21:26 | 2025-07-05 21:40 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ от действия защит ВЛ 10кВ №4 ПС Донская. В результате осмотра обнаружены следы перекрытия в пролете опор №22-23. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами на ВЛ-10кВ №4 ПС Донская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-07-05 21:26 | 2025-07-05 21:40
2829 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | 413 | 2025-07-05 21:26 | 2025-07-05 21:40 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ от действия защит ВЛ 10кВ №1 ПС Донская. В результате осмотра обнаружены следы перекрытия в пролете опор №46-47. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами на ВЛ-10кВ №1 ПС Донская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-07-05 21:26 | 2025-07-05 21:40
2830 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Донская | 414 | 2025-07-05 21:26 | 2025-07-05 21:40 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ от действия защит ВЛ 10кВ №3 ПС Донская. В результате осмотра обнаружены следы перекрытия в пролете опор №16-17. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами на ВЛ-10кВ №3 ПС Донская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-05 21:26 | 2025-07-05 21:40
2831 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 411 | 2025-07-05 21:14 | 2025-07-05 21:21 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ от действия защит ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская. В результате осмотра обнаружены следы перекрытия в пролете опор №25-26. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами на ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-05 21:14 | 2025-07-05 21:21
2832 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 410 | 2025-07-05 20:12 | 2025-07-05 20:18 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ от действия защит ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1. В результате осмотра обнаружены следы перекрытия в пролете опор №127-128. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами на ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-07-05 20:12 | 2025-07-05 20:18
2833 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №35 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 394 | 2025-06-29 21:14 | 2025-06-29 23:22 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки, ветер 6-11 м/с с порывами до 18 м/с | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 18 м/сек произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 0,4кВ №19-20, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №35 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №35 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16 | 2025-06-29 21:14 | 2025-06-29 23:22
2834 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №81 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 376 | 2025-06-26 16:55 | 2025-06-26 20:45 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра до 25 м/с. | 4.3, В результате сильных, неравномерных порывов шквалистого ветра до 25 м/с, произошло проскальзывание провода в вязках, что привело к частичному провисанию и схлесту проводов в пролете оп.№5-7 по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1, ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №81 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16, провис провода, схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №81 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16 | 2025-06-26 16:55 | 2025-06-26 20:45
2835 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | 372 | 2025-06-26 15:37 | 2025-06-26 15:44 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ от действия защит ВЛ 10кВ №5 ПС Куйбышево-1. В результате осмотра обнаружены следы перекрытия в пролете опор №41-42. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами на ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-06-26 15:37 | 2025-06-26 15:44
2836 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | 360 | 2025-06-25 15:01 | 2025-06-25 15:05 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ от действия защит ВЛ 10кВ №5 ПС Куйбышево-1. В результате осмотра обнаружены следы перекрытия в пролете опор №27-28. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами на ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-06-25 15:01 | 2025-06-25 15:05
2837 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 359 | 2025-06-23 09:54 | 2025-06-23 15:40 | 3.4.12.2.1, Воздействия ветер юго-западный с переходом на западный и северо-западный 7-12 м/с, утром и днём в отдельных районах, а также при грозе, порывы 15-19 м/с, местами 20-23 м/с. | 4.12, В результате воздействия ветровых нагрузок, при прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ от действия защит: - ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 следы перекрытия в пролете опор №82-83. Ремонт провода не требуется. - ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 следы перекрытия в пролете опор №117-118. Ремонт провода не требуется. - ВЛ 10кВ №5 ПС Куйбышево-1 следы перекрытия в пролете опор №49-50. Ремонт провода не требуется. - ВЛ 10кВ №5 ПС Куйбышево-1 следы перекрытия в пролете опор №97-96. Ремонт провода не требуется. - ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево-1 следы перекрытия в пролете опор №45-46. Ремонт провода не требуется. - ВЛ 10кВ №3 ПС Лысогорская следы перекрытия в пролете опор №93-94. Ремонт провода не требуется. - ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская следы перекрытия в пролете опор №81-82. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 70/11, Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 70/11, Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2, Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2, Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2, Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 35/6,2, Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-23 09:54 | 2025-06-23 15:40
2838 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 338 | 2025-06-17 00:06 | 2025-06-17 00:22 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№36-37 произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Лысогорская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода на ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-17 00:06 | 2025-06-17 00:22
2839 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 337 | 2025-06-17 00:04 | 2025-06-17 00:20 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№73-74 произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Лысогорская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-06-17 00:04 | 2025-06-17 00:20
2840 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 325 | 2025-06-16 12:10 | 2025-06-16 12:23 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№28-29 произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Лысогорская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-16 12:10 | 2025-06-16 12:23
2841 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №104 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 315 | 2025-06-13 12:22 | 2025-06-13 13:45 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки, ветер 7-12 м/с с порывами до 18 м/с | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 18 м/сек произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 0,4кВ №9-10, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №104 по ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево 1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №3 КТП №104 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16 | 2025-06-13 12:22 | 2025-06-13 13:45
2842 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 314 | 2025-06-12 14:24 | 2025-06-12 14:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветер 14–15 м/с с порывами до 24 м/с, сильный дождь, гроза. | 4.12, В результате воздействия ветра 14-15 м/с, с порывами 24 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №95-96, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-06-12 14:24 | 2025-06-12 14:36
2843 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №35 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 313 | 2025-06-12 13:50 | 2025-06-12 14:40 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки 12–15 м/с с порывами до 17 м/с | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 17 м/сек произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 0,4кВ №25-26, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №35 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №3 КТП №35 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская А25 | 2025-06-12 13:50 | 2025-06-12 14:40
2844 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 309 | 2025-06-10 11:38 | 2025-06-10 11:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветер 14–15 м/с с порывами до 24 м/с, сильный дождь, гроза. | 4.12, В результате воздействия ветра 14-15 м/с, с порывами 24 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №18-19, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-06-10 11:38 | 2025-06-10 11:46
2845 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Куйбышево-1 | 308 | 2025-06-10 09:35 | 2025-06-10 09:42 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки 14–15 м/с с порывами до 24 м/с, сильный дождь, гроза. | 4.12, В результате воздействия ветра 14-15 м/с, с порывами 24 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №40-41, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №7 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №7 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-10 09:35 | 2025-06-10 09:42
2846 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | 293 | 2025-06-08 17:28 | 2025-06-08 18:45 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 18 м/сек произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 0,4кВ №12-13, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №58 по ВЛ 10кВ №3 ПС Донская действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская Пролет:4*А 16 | 2025-06-08 17:28 | 2025-06-08 18:45
2847 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №59 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | 287 | 2025-06-04 20:15 | 2025-06-04 21:13 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки, ветер 13-15 м/сек, с порывами до 17 м/сек | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 17 м/сек произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 0,4кВ №4-5, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №59 по ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево 1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №59 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 Опора УП1-2 | 2025-06-04 20:15 | 2025-06-04 21:13
2848 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | 303 | 2025-05-27 16:25 | 2025-05-27 17:59 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра до 22 м/с. | 4.3, В результате воздействия порывов ветра до 22 м/с и длительного времени эксплуатации произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре 10кВ №152, что привело к замыканию провода на траверсу опоры ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 Опора П10-3 | 2025-05-27 16:25 | 2025-05-27 17:59
2849 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №125 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №20 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №20 ВЛ-10кВ №3 ПС Донская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №20 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 267 | 2025-05-26 14:19 | 2025-05-27 15:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного, юго-восточного ветра 9-14 м/с с порывами 16-21 м/с. | 4.12, В результате неблагоприятных погодных условий в виде порывов ветра до 21 м/с произошло: 1. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №29-30, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №125 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит. 2. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №24-25, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №20 ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево-1 действием защит. 3. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №15-16, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП №20 ВЛ 10кВ №3 ПС Донская действием защит. 4. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №7-8, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №20 ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево-1 действием защит. 5. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №10-11, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №80 ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №125 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №20 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №3 КТП №20 ВЛ-10кВ №3 ПС Донская Пролет:4*А 16, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №20 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16 | 2025-05-26 14:19 | 2025-05-27 15:56
2850 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 240 | 2025-05-19 14:48 | 2025-05-19 14:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие погодных условий: ветер 14–15 м/с с порывами до 24 м/с, сильный дождь, гроза. | 4.12, В результате воздействия ветра 14-15 м/с, с порывами 24 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №110-111, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 70/11
2851 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | 239 | 2025-05-19 13:57 | 2025-05-19 13:57 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки 14–15 м/с с порывами до 24 м/с, сильный дождь, гроза. | 4.12, В результате воздействия ветра 14-15 м/с, с порывами 24 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №121-122, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2
2852 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | 238 | 2025-05-19 13:55 | 2025-05-19 13:55 | 3.4.12.2, Воздействие ветра 14-15 м/с, с порывами до 23 м/с, дождь, гроза | 4.12, В результате воздействия ветра 14-15 м/с, с порывами до 23 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №70-71, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево 1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2
2853 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС Куйбышево-1 | 237 | 2025-05-19 13:43 | 2025-05-19 14:00 | 3.4.12.2, Воздействие погодных условий: ветер 14–15 м/с с порывами до 17 м/с, сильный дождь, гроза. | 4.12, В результате воздействия ветра 14-15 м/с, с порывами до 17 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №43-44, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №8 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ №8 ПС Куйбышево-1 Опора П10-1 | 2025-05-19 13:43 | 2025-05-19 14:00
2854 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №73 ВЛ-10кВ №3 ПС Донская | 221 | 2025-05-11 15:46 | 2025-05-11 16:30 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки 5-10 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 18 м/сек произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 0,4кВ №10-11, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №73 по ВЛ 10кВ №3 ПС Донская действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №73 ВЛ-10кВ №3 ПС Донская Пролет:3*А 16 | 2025-05-11 15:46 | 2025-05-11 16:30
2855 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 220 | 2025-05-10 15:15 | 2025-05-10 15:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра 7-12 м/с, с порывами 15-22 м/с | 4.12, В результате воздействия ветра 7-12 м/с, с порывами 15-22 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №85-86, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-05-10 15:15 | 2025-05-10 15:59
2856 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ А КТП-99 1Л | 213 | 2025-05-09 03:37 | 2025-05-09 03:42 | 3.4.9.3, Нарушение изоляции кабеля КЛ 0,4кВ №1 принадлежащего потребителю (ОРТПЦ) |  | 2025-05-09 03:37 | 2025-05-09 03:42
2857 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №87 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | 187 | 2025-04-27 09:42 | 2025-04-27 10:51 | 3.4.12.2, Длительное воздействие ветровой нагрузки 15-16 м/с порывы до 18 м/с | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 15-16 м/с порывы до 18 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 0,4кВ №6-7, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №87 по ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево 1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №87 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*А 16 | 2025-04-27 09:42 | 2025-04-27 10:51
2858 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №62 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 181 | 2025-04-24 15:04 | 2025-04-24 16:16 | 3.4.12.2, Длительное воздействие ветровой нагрузки северного и северо-восточного направления 5-10 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 18 м/сек произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 0,4кВ №39-40, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №62 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №62 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16 | 2025-04-24 15:04 | 2025-04-24 16:16
2859 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №2 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 171 | 2025-04-18 17:59 | 2025-04-18 19:01 | 3.4.12.2, Длительное воздействие ветровой нагрузки | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 18 м/сек произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 0,4кВ №27-28, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ 10кВ №3 ПС Лысогорская действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №2 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16 | 2025-04-18 17:59 | 2025-04-18 19:01
2860 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 124 | 2025-03-26 05:38 | 2025-03-26 05:38 | 3.4.10.2, Пляска проводов при массовом взлете птиц с проводов ВЛ. | 4.4.5, При массовом взлете птиц с проводов ВЛ произошла пляска проводов, которая привела к кратковременному схлесту проводов в пролете оп.№11-12 и отключению ВЛ 10кВ №3 ПС Лысогорская действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 35/6,2
2861 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 118 | 2025-03-20 15:50 | 2025-03-20 15:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра 8-13 м/с, с порывами 15-19 м/с | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра 8-13 м/с, с порывами 15-19 м/ произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №56-57, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская действием защит с успешным АПВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 50/8,0
2862 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | 97 | 2025-03-01 08:45 | 2025-03-01 12:33 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в связи с длительным сроком эксплуатации с 1980г. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации, произошло провисание провода, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №44-45, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №2 от КТП10/0,4кВ №58 по ВЛ-10кВ №1 ПС Донская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская Пролет:4*А 16 | 2025-03-01 08:45 | 2025-03-01 12:33
2863 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 17 | 2025-01-11 09:31 | 2025-01-11 11:30 | 3.4.12.2, Длительное воздействие ветровой нагрузки | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 16 м/сек произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 0,4кВ №64-65, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №44 по ВЛ 10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская Пролет:3*А 16 | 2025-01-11 09:31 | 2025-01-11 11:30
2864 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №21 ВЛ-10кВ №3 ПС Донская | 12 | 2025-01-07 11:06 | 2025-01-07 13:05 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 13 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №21 ВЛ-10кВ №3 ПС Донская действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №21 ВЛ-10кВ №3 ПС Донская Пролет:3*А 16 | 2025-01-07 11:06 | 2025-01-07 13:05
2865 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 3 | 2025-01-02 10:22 | 2025-01-02 12:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра 10–11 м/с с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 16 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-12, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16 | 2025-01-02 10:22 | 2025-01-02 12:08
2866 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Б.Кирсановская | 946 | 2025-12-28 18:05 | 2025-12-28 19:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1981г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №1-2 отпай на ТП 123, что привело к отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за разрегулирования стрелы провиса на ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская | 2025-12-28 18:05 | 2025-12-28 19:00
2867 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Анастасиевская | 936 | 2025-12-28 13:11 | 2025-12-28 15:16 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1979г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №66/7-66/8, что привело к отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за разрегулирования стрелы провиса на ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская | 2025-12-28 13:11 | 2025-12-28 15:16
2868 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП 30 ВЛ-10 №8 М.Курганская | 932 | 2025-12-27 12:35 | 2025-12-27 17:36 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1977г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала обмотки, что привело к её повреждению, межфазному замыканию и отключению ЗТП 10/0,4кВ №30 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора на ЗТП 30 ВЛ-10 №8 М.Курганская Трансформатор ТМ-250/10 | 2025-12-27 12:35 | 2025-12-27 17:36
2869 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №2 ПС Новоспасовская | 921 | 2025-12-26 14:20 | 2025-12-26 14:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1986г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №113/20-113/21, что привело к отключению ВЛ 10кВ №2 ПС Новоспасовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №2 ПС Новоспасовская ВЛ 10кВ №2 ПС Новоспасовская | 2025-12-26 14:20 | 2025-12-26 14:25
2870 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС М.Курганская | 906 | 2025-12-18 20:56 | 2025-12-19 01:03 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1975г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №9-10, что привело к отключению ВЛ 10кВ №4 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за разрегулирования стрелы провиса на ВЛ 10кВ №4 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №4 ПС М.Курганская | 2025-12-18 20:56 | 2025-12-19 01:03
2871 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП-147 5 М.Курганская ВЛ-0,4 №3 КТП-2 8 М.Курганская | 897 | 2025-12-13 08:41 | 2025-12-13 11:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате неблагоприятных погодных условий в виде порывов ветра до 18 м/с произошло: 1. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №3-4, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 147 ВЛ 10кВ №5 ПС М.Курганская действием защит. 2. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №7-8, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП 2 ВЛ 10кВ №8 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 147 ВЛ 10кВ №5 ПС М.Курганская ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 147 ВЛ 10кВ №5 ПС М.Курганская, схлестывание проводов на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 2 ВЛ 10кВ №8 ПС М.Курганская ВЛ 0,4кВ №3 КТП 2 ВЛ 10кВ №8 ПС М.Курганская | 2025-12-13 08:41 | 2025-12-13 11:27
2872 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 №2 ПС Анастасиевская ВЛ-10 №3 ПС М.Курганская | 898 | 2025-12-13 06:24 | 2025-12-13 10:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра 15-20 м/с с усилением до 25 м/с утром и днём в отдельных районах. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок, при прохождении атмосферного фронта произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ 10 кВ от действия защит: - ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская обрыв вязки провода ф. "В" на опоре №89. Произведен ремонт. - ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская повреждений не обнаружено. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская, схлестывание проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская | 2025-12-13 06:24 | 2025-12-13 10:14
2873 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 56 ВЛ-10 №4 Колесниковская | 888 | 2025-12-08 14:44 | 2025-12-08 17:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1988г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала обмотки, что привело к её повреждению, межфазному замыканию и отключению КТП 10/0,4кВ №56 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора на КТП 10/0,4кВ №56 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская КТП 10/0,4кВ №56 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2025-12-08 14:44 | 2025-12-08 17:30
2874 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС Политотдельская | 887 | 2025-12-08 05:35 | 2025-12-08 11:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с произошло перекрытие проводов, что привело к обрыву провода в пролете опор №33-34, а также межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская | 2025-12-08 05:35 | 2025-12-08 11:25
2875 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС М.Курганская | 865 | 2025-11-28 21:23 | 2025-11-29 01:42 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1975г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами, обрыву проводов и межфазному замыканию в пролете оп. №25-27, и отключение ВЛ 10кВ №4 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №4 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №4 ПС М.Курганская | 2025-11-28 21:23 | 2025-11-29 01:42
2876 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС Б.Кирсановская | 856 | 2025-11-26 10:55 | 2025-11-26 13:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1982г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации, произошло снижение механических свойств изолятора, что привело к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №41, схлесту проводов и межфазному замыканию в пролете оп. №40-41 и отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Б. Кирсановская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №3 ПС Б. Кирсановская ВЛ 10кВ №3 ПС Б. Кирсановская | 2025-11-26 10:55 | 2025-11-26 13:05
2877 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №2 ПС Латоновская | 854 | 2025-11-26 08:52 | 2025-11-26 09:45 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской КТП 10/0,4кВ №132(А) ВЛ 10кВ №2 ПС Латоновская. |  | 2025-11-26 08:52 | 2025-11-26 09:45
2878 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС М.Курганская | 843 | 2025-11-19 11:46 | 2025-11-19 11:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1988г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №140-141, что привело к отключению ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская | 2025-11-19 11:46 | 2025-11-19 11:50
2879 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Анастасиевская | 839 | 2025-11-18 14:19 | 2025-11-18 16:22 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1970г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации, произошло снижение механических свойств полиэтиленового колпачка крепления изолятора, что привело к срыву с крепления изолятора фазы "В" на опоре №30, схлесту проводов и межфазному замыканию в пролете оп. №30-31 и отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская | 2025-11-18 14:19 | 2025-11-18 16:22
2880 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №7 ПС М.Курганская | 833 | 2025-11-13 07:38 | 2025-11-13 14:03 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1971г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изолятора, произошел пробой изоляции и разрушение проходных изоляторов на КТП 10/0,4кВ №287, что привело к межфазному замыканию и отключением ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходных изолятора на КТП 10/0,4кВ №287 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская КТП 10/0,4кВ №287 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская | 2025-11-13 07:38 | 2025-11-13 14:03
2881 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС Политотдельская | 818 | 2025-11-03 16:23 | 2025-11-03 19:12 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1980г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к снижению механической прочности провода. При сопутствующей ветровой нагрузке произошел обрыв провода в пролете оп. №110 - оп. №1 отпайки КТП №139, что привело к однофазному замыканию по ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская | 2025-11-03 16:23 | 2025-11-03 19:12
2882 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 МТП-3 1 Сухореченская | 769 | 2025-10-09 14:45 | 2025-10-10 16:26 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение проводов в пролете опор №10-14 ВЛ 0,4кВ №2 МТП 3 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская в результате падения БПЛА. | 4.4.5, В результате падения БПЛА произошел обрыв проводов в пролете опор №10-14 ВЛ 0,4кВ №2 МТП 3 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская, в результате привело к межфазному замыканию, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №2 МТП 3 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 МТП 3 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская ВЛ 0,4кВ №2 МТП 3 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская | 2025-10-09 14:45 | 2025-10-10 16:26
2883 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-189 3 Колесниковская | 767 | 2025-10-09 12:45 | 2025-10-09 18:35 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение проводов в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 189 ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская в результате падения БПЛА. | 4.4.5, В результате падения БПЛА произошел обрыв проводов в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 189 ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская, в результате привело к межфазному замыканию, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 189 ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 189 ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 189 ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская | 2025-10-09 12:45 | 2025-10-09 18:35
2884 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №8 ПС Анастасиевская | 766 | 2025-10-09 10:50 | 2025-10-09 13:12 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1980г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №202-203, что привело к отключению ВЛ 10кВ №8 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за разрегулирования стрелы провиса на ВЛ 10кВ №8 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №8 ПС Анастасиевская | 2025-10-09 10:50 | 2025-10-09 13:12
2885 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС Анастасиевская | 765 | 2025-10-09 07:36 | 2025-10-09 08:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1977г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло замыкание на "землю" и отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Анастасиевская вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за разрегулирования стрелы провиса на ВЛ 10кВ №1 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №1 ПС Анастасиевская | 2025-10-09 07:36 | 2025-10-09 08:50
2886 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №7 ПС Анастасиевская | 726 | 2025-09-28 12:18 | 2025-09-28 16:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1973г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств вязки, что привело к разрушению и обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №215, схлесту проводов и межфазному замыканию в пролете оп. №215-216 и отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская | 2025-09-28 12:18 | 2025-09-28 16:20
2887 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС Политотдельская | 723 | 2025-09-26 01:58 | 2025-09-26 15:59 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение проводов в пролете опор №4-6 отпайка ТП №275(А) по ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская в результате падения БПЛА. | 4.4.5, В результате падения БПЛА произошел обрыв проводов в пролете опор №4-6 отпайка ТП №275(А) по ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская, в результате привело к межфазному замыканию, что привело к отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская | 2025-09-26 01:58 | 2025-09-26 15:59
2888 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС Анастасиевская | 714 | 2025-09-22 17:14 | 2025-09-22 21:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1972г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств вязки, что привело к разрушению и обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №68, схлесту проводов и межфазному замыканию в пролете оп. №68-69 и отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10кВ №1 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №1 ПС Анастасиевская | 2025-09-22 17:14 | 2025-09-22 21:15
2889 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС М.Курганская | 704 | 2025-09-20 13:49 | 2025-09-20 13:51 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1974г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №3 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС М. Курганская ВЛ 10кВ №3 ПС М. Курганская | 2025-09-20 13:49 | 2025-09-20 13:51
2890 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС Политотдельская | 702 | 2025-09-20 06:43 | 2025-09-20 13:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1985г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами, обрыву проводов и межфазному замыканию в пролете оп. №142-144, и отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская | 2025-09-20 06:43 | 2025-09-20 13:15
2891 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №8 ПС Анастасиевская | 701 | 2025-09-20 05:05 | 2025-09-20 09:20 | 3.4.10.2, Приближение птицы к проводу фазы А на опоре №215 по ВЛ 10кВ №8 ПС Анастасиевская, находящемуся под напряжением, на расстояние менее допустимого. | 4.17.1, В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, находящимся под напряжением, произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ 10кВ №8 ПС Анастасиевская вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание через птицу на ВЛ 10кВ №8 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №8 ПС Анастасиевская | 2025-09-20 05:05 | 2025-09-20 09:20
2892 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №8 ПС Анастасиевская | 698 | 2025-09-19 08:24 | 2025-09-19 10:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1977г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №56-57, что привело к отключению ВЛ 10кВ №8 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за разрегулирования стрелы провиса на ВЛ 10кВ №8 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №8 ПС Анастасиевская | 2025-09-19 08:24 | 2025-09-19 10:35
2893 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Латоновская | 697 | 2025-09-19 07:53 | 2025-09-19 12:39 | 3.4.7.3.6, Отказ оборудования в межремонтный период. Дата ввода в эксплуатацию | 4.1.5, В результате эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изолятора, произошел пробой изоляции и разрушение опорного изолятора фазы "А и В" на СТП 10/0,4кВ №83, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции опорных изоляторов на СТП 10/0,4кВ №83 ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская СТП 10/0,4кВ №83 ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская | 2025-09-19 07:53 | 2025-09-19 12:39
2894 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 КТП-123 4 Б.Кирсановская | 674 | 2025-09-11 10:22 | 2025-09-11 11:46 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1975г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №13-14, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП 123 ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 123 ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская ВЛ 0,4кВ №3 КТП 123 ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская | 2025-09-11 10:22 | 2025-09-11 11:46
2895 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС Анастасиевская | 641 | 2025-08-30 12:30 | 2025-08-30 14:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1972г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №31/5-31/6, что привело к отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №1 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №1 ПС Анастасиевская | 2025-08-30 12:30 | 2025-08-30 14:50
2896 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Колесниковская | 632 | 2025-08-25 20:40 | 2025-08-25 23:10 | 3.4.10.1, Приближение животного к оборудованию ТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская, находящемуся под напряжением, на расстояние менее допустимого. | 4.17.1, В результате приближения животного на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, находящимся под напряжением, произошло перекрытие разрядников ф. "В" и "С" на ТП 10/0,4кВ №18 и отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие через животного на ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2025-08-25 20:40 | 2025-08-25 23:10
2897 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-2 8 М.Курганская | 594 | 2025-08-10 18:32 | 2025-08-10 20:59 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1975г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к снижению механической прочности провода. При сопутствующей ветровой нагрузке произошел обрыв провода в пролете оп. №15-16, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №2 ВЛ 10кВ №8 ПС М.Курганская. ВЛ 0,4кВ №1 КТП №2 ВЛ 10кВ №8 ПС М.Курганская. | 2025-08-10 18:32 | 2025-08-10 20:59
2898 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-288 4 Колесниковская | 582 | 2025-08-07 21:57 | 2025-08-07 22:43 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1981г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №18-19, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 КТП №288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2025-08-07 21:57 | 2025-08-07 22:43
2899 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 МТП-15 1 Политотдельская | 565 | 2025-07-29 09:01 | 2025-07-29 11:38 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1975г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №8-9, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №15 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №15 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская ВЛ 0,4кВ №1 КТП №15 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская | 2025-07-29 09:01 | 2025-07-29 11:38
2900 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №2 ПС М.Курганская | 555 | 2025-07-26 18:14 | 2025-07-26 18:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1975г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №2 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №2 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №2 ПС М.Курганская | 2025-07-26 18:14 | 2025-07-26 18:15
2901 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Б.Кирсановская | 545 | 2025-07-23 22:33 | 2025-07-24 01:21 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1982г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств колпачка изолятора, что привело к разрушению и срыву изолятора фазы "А" на опоре №4 отпайки ТП №90, однофазному замыканию на "землю" и отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Б-Кирсановская в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10кВ №4 ПС Б-Кирсановская ВЛ 10кВ №4 ПС Б-Кирсановская | 2025-07-23 22:33 | 2025-07-24 01:21
2902 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП-147 5 М.Курганская | 527 | 2025-07-22 14:20 | 2025-07-22 15:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1985г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №14-15, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №147 ВЛ 10кВ №5 ПС М-Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №147 ВЛ 10кВ №5 ПС М-Курганская ВЛ 0,4кВ №2 КТП №147 ВЛ 10кВ №5 ПС М-Курганская | 2025-07-22 14:20 | 2025-07-22 15:30
2903 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 309 ВЛ-10 №8 М.Курганская | 502 | 2025-07-19 14:40 | 2025-07-19 18:06 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1994г. | 4.1.3, В результате неблагоприятных погодных условий в виде западного и юго-западного ветра 15-20 м/с с порывами ветра до 20 м/с., происходили множественные кратковременные схлесты проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 309, что привело к нагреву контактов А-1 и последующему межфазному замыканию и электродуговое повреждение автомата 0,4кВ А-1 КТП 10/0,4кВ №309 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение автомата на КТП 10/0,4кВ №309 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская КТП 10/0,4кВ №309 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская | 2025-07-19 14:40 | 2025-07-19 18:06
2904 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 168 ВЛ-10 №8 М.Курганская | 455 | 2025-07-15 14:40 | 2025-07-15 20:38 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1994г. | 4.1.3, В результате неблагоприятных погодных условий в виде западного и юго-западного ветра 15-20 м/с с порывами ветра до 25 м/с., происходили множественные кратковременные схлесты проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 168, что привело к нагреву контактов А-1 и последующему межфазному замыканию и электродуговое повреждение автомата 0,4кВ А-1 КТП 10/0,4кВ №168 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение автомата на КТП 10/0,4кВ №168 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская. КТП 10/0,4кВ №168 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская. | 2025-07-15 14:40 | 2025-07-15 20:38
2905 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №8 ПС М.Курганская | 459 | 2025-07-15 12:55 | 2025-07-15 18:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1982г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изоляции КЛ-10кВ, что при сопутствующем загрязнении, привело к снижению электроизоляционных свойств и электродуговому повреждению кабельной муфты 10кВ отпай на ТП №30. В результате межфазного замыкания произошло отключение ВЛ 10кВ №8 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на ВЛ 10кВ №8 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №8 ПС М.Курганская | 2025-07-15 12:55 | 2025-07-15 17:12
2906 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС М.Курганская | 458 | 2025-07-15 06:11 | 2025-07-15 12:48 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1984г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к снижению механической прочности провода. При сопутствующей ветровой нагрузке произошел обрыв провода в пролете оп. №46-47, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская | 2025-07-15 06:11 | 2025-07-15 12:48
2907 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Б.Кирсановская | 457 | 2025-07-15 05:57 | 2025-07-15 06:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1982г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что при сопутствующем загрязнении, привело к снижению механических свойств колпачка и срыву изолятора на опоре №12 отпай ТП - 169, схлестывание проводов в пролете опор №12-13. В результате межфазного замыкания произошло отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская | 2025-07-15 05:57 | 2025-07-15 06:45
2908 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 №2 ПС М.Курганская ВЛ-10 №9 ПС М.Курганская ВЛ-10 №5 ПС М.Курганская ВЛ-10 №3 ПС Политотдельская ВЛ-10 №1 ПС М.Курганская | 456 | 2025-07-13 20:33 | 2025-07-15 00:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветер юго-западный с переходом на западный и северо-западный 7-12 м/с, утром и днём в отдельных районах, а также при грозе, порывы 15-19 м/с, местами 20-23 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок, при прохождении атмосферного фронта произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ 10 кВ от действия защит: - ВЛ 10кВ №2 ПС М.Курганская следы перекрытия в пролете опор №12-13 отпай ТП 229(А). Ремонт провода не требуется. - ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская следы перекрытия в пролете опор №95-96. Ремонт провода не требуется. - ВЛ 10кВ №5 ПС М.Курганская следы перекрытия в пролете опор №88-89. Ремонт провода не требуется. - ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская следы перекрытия в пролете опор №2-3 отпай ТП 262. Ремонт провода не требуется. - ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская сорван изолятор на опоре №29. Произведен ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10кВ №2 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №2 ПС М.Курганская, схлестывание проводов на ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская, схлестывание проводов на ВЛ 10кВ №5 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №5 ПС М.Курганская, схлестывание проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская, срыв изолятора на ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская | 2025-07-13 20:33 | 2025-07-15 00:06
2909 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-288 4 Колесниковская ВЛ-0,4 №1 КТП-190 3 Колесниковская ВЛ-0,4 №2 КТП-168 8 М.Курганская ВЛ-0,4 №1 КТП-191 1 Сухореченская ВЛ-0,4 №3 КТП-20 4 Колесниковская | 454 | 2025-07-13 15:40 | 2025-07-14 14:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате неблагоприятных погодных условий в виде порывов ветра до 27 м/с произошло: 1. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №33-34 что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. 2. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №3-4, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №190 ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская действием защит. 3. Обрыв и схлестывание проводов в пролете опор №9-10, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 ТП 168 ВЛ 10кВ №8 ПС М-Курганская действием защит. 4. Обрыв и схлестывание проводов в пролете опор №3-5, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская действием защит. 5. Обрыв и схлестывание проводов в пролете опор №45-46, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП 20 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская, схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 190 ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 190 ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская, обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 168 ВЛ 10кВ №8 ПС М-Курганская ВЛ 0,4кВ №2 ТП 168 ВЛ 10кВ №8 ПС М-Курганская, обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская, обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 20 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №3 КТП 20 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2025-07-13 15:40 | 2025-07-14 14:39
2910 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП-131 4 Колесниковская | 437 | 2025-07-10 16:40 | 2025-07-10 18:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 2003г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №2-3, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №131 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №131 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №2 КТП №131 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2025-07-10 16:40 | 2025-07-10 18:25
2911 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №2 ПС Анастасиевская | 432 | 2025-07-10 03:17 | 2025-07-10 03:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1974г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская | 2025-07-10 03:17 | 2025-07-10 03:40
2912 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 КТП-2 8 М.Курганская | 431 | 2025-07-09 16:08 | 2025-07-09 17:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №5-6, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП 2 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 2 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская ВЛ 0,4кВ №3 КТП 2 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская | 2025-07-09 16:08 | 2025-07-09 17:20
2913 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-71 1 Латоновская | 429 | 2025-07-09 15:40 | 2025-07-09 17:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №10-11, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 71 ВЛ 10кВ №1 ПС Латоновская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 71 ВЛ 10кВ №1 ПС Латоновская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 71 ВЛ 10кВ №1 ПС Латоновская | 2025-07-09 15:40 | 2025-07-09 17:00
2914 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП-122 4 Колесниковская | 423 | 2025-07-09 11:30 | 2025-07-09 15:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №7-8, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №2 КТП 122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2025-07-09 11:30 | 2025-07-09 15:11
2915 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-40 2 Новоспасовская | 422 | 2025-07-09 10:53 | 2025-07-09 15:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №16-17, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 40 ВЛ 10кВ №2 ПС Новоспасовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 40 ВЛ 10кВ №2 ПС Новоспасовская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 40 ВЛ 10кВ №2 ПС Новоспасовская | 2025-07-09 10:53 | 2025-07-09 15:00
2916 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-152 2 Колесниковская | 421 | 2025-07-09 08:20 | 2025-07-09 10:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №40-41, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 152 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 152 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 152 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская | 2025-07-09 08:20 | 2025-07-09 10:44
2917 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-296 4 Б.Кирсановская | 400 | 2025-07-03 08:30 | 2025-07-03 10:21 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 2003г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №4-5, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 296(А) ВЛ 10кВ №4 ПС Б. Кирсановская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 296(А) ВЛ 10кВ №4 ПС Б. Кирсановская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 296(А) ВЛ 10кВ №4 ПС Б. Кирсановская | 2025-07-03 08:30 | 2025-07-03 10:21
2918 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 КТП-20 4 Колесниковская | 375 | 2025-06-26 16:42 | 2025-06-26 20:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №39-40, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП 20 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 20 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №3 КТП 20 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2025-06-26 16:42 | 2025-06-26 20:25
2919 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП-165 8 М.Курганская | 371 | 2025-06-26 14:57 | 2025-06-26 17:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №12-13, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 165 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 165 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская ВЛ 0,4кВ №2 КТП 165 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская | 2025-06-26 14:57 | 2025-06-26 17:52
2920 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-126 1 Политотдельская | 369 | 2025-06-26 13:40 | 2025-06-26 16:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №16-17, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 126 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 126 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 126 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская | 2025-06-26 13:40 | 2025-06-26 16:12
2921 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 №2 ПС Анастасиевская ВЛ-10 №9 ПС М.Курганская ВЛ-10 №3 ПС Новоспасовская ВЛ-10 №5 ПС Алексеевская ВЛ-10 №4 ПС Колесниковская | 363 | 2025-06-23 10:24 | 2025-06-23 17:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветер юго-западный с переходом на западный и северо-западный 7-12 м/с, утром и днём в отдельных районах, а также при грозе, порывы 15-19 м/с, местами 20-23 м/с. | 4.12, В результате воздействия ветровых нагрузок, при прохождении грозового фронта произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ 10 кВ от действия защит: - ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская следы перекрытия в пролете опор №5-6. Ремонт провода не требуется. - ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская следы перекрытия в пролете опор №116-117. Ремонт провода не требуется. - ВЛ 10кВ №3 ПС Новоспасовская следы перекрытия в пролете опор №145/11-145/12. Ремонт провода не требуется. - ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская следы перекрытия в пролете опор №13-14. Ремонт провода не требуется. - ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская следы перекрытия в пролете опор №4-5 отпайка ТП 106(А). Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская, Перекрытие проводов на ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская, Перекрытие проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС Новоспасовская ВЛ 10кВ №3 ПС Новоспасовская, Перекрытие проводов на ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская, Перекрытие проводов на ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2025-06-23 10:24 | 2025-06-23 17:03
2922 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-122 4 Колесниковская | 350 | 2025-06-19 19:15 | 2025-06-19 20:34 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1988г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №24-25, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2025-06-19 19:15 | 2025-06-19 20:34
2923 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС Колесниковская | 331 | 2025-06-16 16:24 | 2025-06-16 21:40 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта привели к отключению ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская действием защит. | 4.12, При прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская | 2025-06-16 16:24 | 2025-06-16 21:40
2924 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №7 ПС М.Курганская | 328 | 2025-06-16 15:18 | 2025-06-16 16:16 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта привели к отключению ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская действием защит. | 4.12, При прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская | 2025-06-16 15:18 | 2025-06-16 16:16
2925 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №8 ПС Анастасиевская | 322 | 2025-06-15 19:18 | 2025-06-15 21:09 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1982г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что при сопутствующем загрязнении, привело к снижению электроизоляционных свойств и электродуговому повреждению изолятора фазы "С" на опоре №30, схлестывание проводов в пролете опор №30-31. В результате межфазного замыкания произошло отключение ВЛ 10кВ №8 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №8 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №8 ПС Анастасиевская | 2025-06-15 19:18 | 2025-06-15 21:09
2926 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС Анастасиевская | 310 | 2025-06-12 11:17 | 2025-06-12 12:19 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1972г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств вязки, что привело к разрушению и обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №98/8, схлесту проводов и межфазному замыканию в пролете оп. №98/8-98/7 и отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10кВ №1 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №1 ПС Анастасиевская | 2025-06-12 11:17 | 2025-06-12 12:19
2927 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №7 ПС Анастасиевская | 299 | 2025-06-09 14:23 | 2025-06-09 18:27 | 3.4.9.3, Повреждение разрядника на абонентском участке ВЛ между ЛР 31А и ЛР 30А по ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская (собственник ЗАО "Юг Руси" филиал Успенский). |  | 2025-06-09 14:23 | 2025-06-09 18:27
2928 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №7 ПС Анастасиевская | 288 | 2025-06-04 20:55 | 2025-06-04 22:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1973г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что при сопутствующем загрязнении, привело к снижению электроизоляционных свойств и электродуговому повреждению изолятора фазы "С" на опоре №97, схлестывание проводов в пролете опор №97-98. В результате межфазного замыкания произошло отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская | 2025-06-04 20:55 | 2025-06-04 22:35
2929 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №219 по ВЛ-7 М. Курганская | 283 | 2025-06-04 17:23 | 2025-06-04 21:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1970г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала шпильки, что привело к её повреждению, в свою очередь произошел выброс масла и межфазное замыкание и отключению КТП 10/0,4кВ №219 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора на КТП 10/0,4кВ №219 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская КТП 10/0,4кВ №219 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская | 2025-06-04 17:23 | 2025-06-04 21:25
2930 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Анастасиевская | 298 | 2025-05-27 11:05 | 2025-05-27 16:16 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1985г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №37/73-37/74, что привело к отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская | 2025-05-27 11:05 | 2025-05-27 16:16
2931 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 №2 ЗТП-133 2 Колесниковская ВЛ-0,4 №2 КТП-9 1 Б.Кирсановская ВЛ-0,4 №1 КТП-45 7 Анастасиевская ВЛ-0,4 №2 КТП-110 9 М.Курганская ВЛ-0,4 №2 МТП-41 7 М.Курганская | 268 | 2025-05-26 18:08 | 2025-05-27 18:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате неблагоприятных погодных условий в виде порывов ветра до 27 м/с произошло: 1. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №4-5, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 133 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. 2. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №35-36, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №9 ВЛ 10кВ №1 ПС Б.Кирсановская действием защит. 3. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №40-41, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №45 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская действием защит. 4. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №17-18, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №110 ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская действием защит. 5. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №14-15, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №41 ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №2 ЗТП-133 2 Колесниковская Пролет:4*А 35, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №2 КТП-9 1 Б.Кирсановская Пролет:5*А 25, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП-45 7 Анастасиевская Пролет:4*А 35, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №2 КТП-110 9 М.Курганская Пролет:5*А 25, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №2 МТП-41 7 М.Курганская Пролет:4*А 25 | 2025-05-26 18:08 | 2025-05-27 18:54
2932 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС М.Курганская | 235 | 2025-05-19 10:48 | 2025-05-19 12:28 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1972г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло замыкание на "землю" и отключению ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская | 2025-05-19 10:48 | 2025-05-19 11:23
2933 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №7 ПС Анастасиевская | 227 | 2025-05-17 09:58 | 2025-05-17 17:38 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1973г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств вязки, что привело к разрушению и обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №61/32, схлесту проводов и межфазному замыканию в пролете оп. №61/32-61/33 и отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская | 2025-05-17 09:58 | 2025-05-17 17:38
2934 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №7 ПС Алексеевская | 226 | 2025-05-15 15:24 | 2025-05-15 17:58 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1985г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств сварочного шва траверсы, что привело к излому траверсы фазы "В" на опоре №51, схлест проводов в пролете опор №51-52. В результате межфазного замыкания произошло отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская | 2025-05-15 15:24 | 2025-05-15 17:58
2935 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Политотдельская | 202 | 2025-05-08 10:14 | 2025-05-08 12:54 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1982г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств изолятора, что привело к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №37, схлест проводов в пролете опор №37-38. В результате межфазного замыкания произошло отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Политотдельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №4 ПС Политотдельская ВЛ 10кВ №4 ПС Политотдельская | 2025-05-08 10:14 | 2025-05-08 12:54
2936 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС М.Курганская | 196 | 2025-05-07 09:16 | 2025-05-07 09:40 | 3.4.9.3, Повреждение разрядника на абонентской КТП 10/0,4кВ №35(А) ВЛ 10кВ №4 ПС М.Курганская. |  | 2025-05-07 09:16 | 2025-05-07 09:40
2937 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №2 ПС Анастасиевская | 189 | 2025-04-29 22:48 | 2025-04-29 23:57 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1985г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изолятора, произошел пробой изоляции и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №5 , что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская | 2025-04-29 22:48 | 2025-04-29 23:57
2938 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №6 ПС М.Курганская | 184 | 2025-04-25 17:28 | 2025-04-25 17:33 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта привели к отключению ВЛ 10кВ №6 ПС М.Курганская действием защит. | 4.12, При прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ 10кВ №6 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10кВ №6 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №6 ПС М.Курганская | 2025-04-25 17:28 | 2025-04-25 17:33
2939 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС М.Курганская | 183 | 2025-04-25 17:23 | 2025-04-25 17:27 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта привели к отключению ВЛ 10кВ №4 ПС М. Курганская действием защит. | 4.12, При прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ 10кВ №4 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10кВ №4 ПС М. Курганская ВЛ 10кВ №4 ПС М. Курганская | 2025-04-25 17:23 | 2025-04-25 17:27
2940 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-229 2 Колесниковская | 152 | 2025-04-03 06:30 | 2025-04-03 10:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1988г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к снижению механической прочности провода. При сопутствующей ветровой нагрузке произошел обрыв провода в пролете оп. №19-20, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 229 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 №1 КТП-229 2 Колесниковская Пролет:4*А 25 | 2025-04-03 06:30 | 2025-04-03 10:35
2941 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС М.Курганская | 141 | 2025-03-31 17:01 | 2025-03-31 20:23 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1972г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств вязки провода, произошел срыв вязки фазы "В" на опоре №56 отпайки к КТП №335, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №1 ПС М. Курганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода фазы "В" на ВЛ 10кВ №1 ПС М. Курганская ВЛ 10кВ №1 ПС М. Курганская | 2025-03-31 17:01 | 2025-03-31 17:15
2942 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Латоновская | 133 | 2025-03-28 17:58 | 2025-03-28 18:02 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1974г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская | 2025-03-28 17:58 | 2025-03-28 18:02
2943 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 КТП-42 5 М.Курганская | 96 | 2025-02-28 12:14 | 2025-02-28 13:36 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1987г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №14-15, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП 42 ВЛ 10кВ №5 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4 №3 КТП-42 5 М.Курганская Пролет:5*А 25 | 2025-02-28 12:14 | 2025-02-28 13:36
2944 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №2 ПС М.Курганская | 95 | 2025-02-27 19:05 | 2025-02-27 20:37 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1982г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств сварочного шва траверсы, что привело к излому траверсы фазы "В" на опоре №21, схлест проводов в пролете опор №21-22. В результате межфазного замыкания произошло отключение ВЛ 10кВ №2 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ 10кВ №2 ПС М. Курганская ВЛ 10кВ №2 ПС М. Курганская | 2025-02-27 19:05 | 2025-02-27 20:37
2945 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС Анастасиевская | 75 | 2025-02-15 12:40 | 2025-02-15 17:54 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1971г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изолятора, произошел пробой изоляции и разрушение проходного изолятора фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №31, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №1 ПС Анастасиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора на КТП 10/0,4кВ №31 ВЛ 10кВ №1 ПС Анастасиевская КТП 10/0,4кВ №31 ВЛ 10кВ №1 ПС Анастасиевская | 2025-02-15 12:40 | 2025-02-15 17:54
2946 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС М.Курганская | 58 | 2025-02-04 06:36 | 2025-02-04 13:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с налипанием мокрого снега при прохождении атмосферного фронта. | 4.1.5, В результате воздействия порывов ветра, с сопутствующим налипанием снега на провода ВЛ, произошел механический излом траверсы ф.В на опоре №44 отпайки на КТП №111, схлестывание проводов в пролете опор №44-45 отпайки на КТП №111, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №1 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ-10 №1 ПС М.Курганская Опора П10-3 | 2025-02-04 06:36 | 2025-02-04 13:45
2947 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №8 ПС Анастасиевская | 53 | 2025-02-03 22:46 | 2025-02-04 10:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с налипанием мокрого снега при прохождении атмосферного фронта. | 4.1.5, В результате воздействии порывов ветра до 18 м/, при сопутствующем налипания мокрого снега на провода ВЛ, произошел срыв с крепления и повреждение изолятора ф.В на опоре №173, схлестывание проводов в пролете опор №173-174, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №8 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10 №8 ПС Анастасиевская Опора А10-2 | 2025-02-03 22:46 | 2025-02-04 07:02
2948 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №7 ПС Алексеевская | 36 | 2025-01-22 23:30 | 2025-01-23 11:47 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1976г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изолятора, произошел пробой изоляции и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №3 отпайки к КТП №325, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская | 2025-01-22 23:30 | 2025-01-23 11:47
2949 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №7 ПС М.Курганская | 30 | 2025-01-17 06:31 | 2025-01-17 12:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1975г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств колпачка, что привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре №43 отключение ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская | 2025-01-17 06:31 | 2025-01-17 12:20
2950 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Колесниковская | 28 | 2025-01-14 20:07 | 2025-01-14 20:16 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1972г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2025-01-14 20:07 | 2025-01-14 20:16
2951 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №2 ПС Анастасиевская | 25 | 2025-01-13 10:58 | 2025-01-13 12:37 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1975г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств вязки, что привело к разрушению и обрыву с вязки провода фазы "В" на опоре №88, схлесту проводов и межфазному замыканию в пролете оп. №88-89 и отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода фазы "В" на ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская | 2025-01-13 10:58 | 2025-01-13 12:37
2952 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 КТП-195 4 Колесниковская | 10 | 2025-01-03 16:37 | 2025-01-03 17:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1987г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №14-15, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП 195 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 195 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №3 КТП 195 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2025-01-03 16:37 | 2025-01-03 17:25
2953 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-288 4 Колесниковская | 5 | 2025-01-02 10:43 | 2025-01-02 12:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №25-26, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2025-01-02 10:43 | 2025-01-02 12:11
2954 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 КТП-174 4 Колесниковская | 2 | 2025-01-02 08:58 | 2025-01-02 10:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №20-21, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП 174 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 174 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №3 КТП 174 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2025-01-02 08:58 | 2025-01-02 10:29
2955 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №2 ПС Анастасиевская | 1 | 2025-01-01 21:14 | 2025-01-01 21:14 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1974г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская
2956 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП №93м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 950 | 2025-12-29 14:49 | 2025-12-29 20:11 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с., происходили кратковременные замыкания проводов отходящих ВЛ 0,4кВ, что, при протекании токов короткого замыкания в силовом трансформаторе, привело к нагреву бака силового трансформатора, пробою изоляции в обмотке силового трансформатора ТМ 250 кВА, перегорание ПК -10кВ ф.А на ЗТП №93м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ. ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит не отключалась. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмоток силового трансформатор на ЗТП №93м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ Трансформатор ТМ-250/10 | 2025-12-29 14:49 | 2025-12-29 20:11
2957 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Ефремовская ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Ефремовская | 949 | 2025-12-29 14:35 | 2025-12-29 21:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 36-1 отпайки на КТП №117м, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Ефремовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Ефремовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-29 14:35 | 2025-12-29 21:05
2958 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 947 | 2025-12-28 22:35 | 2025-12-29 09:25 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП №11Ам (на балансе б/о "Зорька") произошло отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. |  | 2025-12-28 22:35 | 2025-12-29 09:25
2959 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 948 | 2025-12-28 22:35 | 2025-12-28 22:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 16 м/с , произошло замыкание проводов в пролете опор 67-68, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-28 22:35 | 2025-12-28 22:41
2960 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 943 | 2025-12-28 16:04 | 2025-12-28 16:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 16 м/с , произошло замыкание проводов в пролете опор 40-41, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-28 16:04 | 2025-12-28 16:08
2961 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Ефремовская | 940 | 2025-12-28 15:32 | 2025-12-28 22:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия южного ветра с порывами до 16 м/с , произошел обрыв шлейфа ф.А на ЛР-3Ем, замыкание провода соседней фазы по ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фА. на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Ефремовская РЛНД-10/400 | 2025-12-28 15:32 | 2025-12-28 22:10
2962 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Ефремовская | 941 | 2025-12-28 15:32 | 2025-12-29 00:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 16 м/с , произошло замыкание проводов в пролете опор 22-23, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Ефремовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Ефремовская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-28 15:32 | 2025-12-29 00:38
2963 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Ефремовская | 942 | 2025-12-28 15:32 | 2025-12-28 22:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 16 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 58-59, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Ефремовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Ефремовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-28 15:32 | 2025-12-28 22:45
2964 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10кВ Советка-2 | 938 | 2025-12-28 15:05 | 2025-12-28 15:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 16 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 26-27, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Советка-2 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10кВ Советка-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-28 15:05 | 2025-12-28 15:12
2965 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10кВ Советка-2 | 939 | 2025-12-28 15:05 | 2025-12-28 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 16 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 9-10, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Советка-2 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10кВ Советка-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-28 15:05 | 2025-12-28 15:10
2966 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 937 | 2025-12-28 13:28 | 2025-12-28 13:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 16 м/с , произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 40-41, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-28 13:28 | 2025-12-28 13:32
2967 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 935 | 2025-12-28 12:29 | 2025-12-28 12:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 16 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 34-35 отпайки на КТП №101м, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-28 12:29 | 2025-12-28 12:32
2968 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №267 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская | 933 | 2025-12-27 17:14 | 2025-12-27 22:34 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с., происходили кратковременные замыкания проводов отходящих ВЛ 0,4кВ, что, при протекании токов короткого замыкания, привело к нагреву бака силового трансформатора, пробою изоляции в обмотке силового трансформатора ТМ 160 кВА на КТП 10/0,4 кВ №267 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская, перегорание ПК 10кВ ф.А. ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская от действия защит не отключалась. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмоток силового трансформатор на КТП 10/0,4 кВ №267 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская Силовой трансформатор №1 / Трансформатор ТМ-160/10 ТП-267 | 2025-12-27 17:14 | 2025-12-27 22:34
2969 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 930 | 2025-12-26 17:55 | 2025-12-26 18:03 | 3.4.12.2.1, Налипание мокрого снега на провода, западный ветер с порывами до 13-15 м/с. | 4.12, В результате налипания мокрого снега на провода и воздействие западного ветра с порывами до 13-15 м/с и , произошло кратковременное замыкание проводов в пролете опор 75-76, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-26 17:55 | 2025-12-26 18:03
2970 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 929 | 2025-12-26 17:06 | 2025-12-26 21:12 | 3.4.12.2.1, Налипание мокрого снега на провода, западный ветер с порывами до 13-15 м/с. | 4.12, В результате налипания мокрого снега на провода и воздействие западного ветра с порывами до 13-15 м/с и , произошло кратковременное замыкание проводов в пролете опор 9-10, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС Синявская Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 / Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-26 17:06 | 2025-12-26 21:12
2971 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 928 | 2025-12-26 16:28 | 2025-12-26 18:22 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском участке за ЛР 17Рм (на балансе АО "Оборонэнерго") привело к отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодец от действия защит. |  | 2025-12-26 16:28 | 2025-12-26 18:22
2972 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Ефремовская | 927 | 2025-12-26 16:22 | 2025-12-26 23:32 | 3.4.12.2.1, Налипание мокрого снега на провода, западный ветер с порывами до 13-15 м/с. | 4.12, В результате налипания мокрого снега на провода и воздействие западного ветра с порывами до 13-15 м/с и , произошло кратковременное замыкание проводов в пролете опор 27-28, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Ефремовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Ефремовская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-26 16:22 | 2025-12-26 23:32
2973 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | 915 | 2025-12-22 14:55 | 2025-12-22 17:16 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. | 4.1.3, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1971г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв шлейфа ф."А" на ЛР-28П, замыкание провода соседней фазы по ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф.А на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская РЛНД-10/400 | 2025-12-22 14:55 | 2025-12-22 17:16
2974 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 914 | 2025-12-22 06:07 | 2025-12-22 15:01 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №54 и обрыв проводов в пролете опор №54-55 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская автомобилем марки Форд Фокус г.н. У 308 НН 761). | 4.4.1, В результате ДТП автомобилем марки Форд Фокус г.н. У 308 НН 761, произошло повреждение опоры №54 , обрыв проводов в пролетах опор №54-55 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Опора П10-1, обрыв проводов ф.А, ф.В на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-22 06:07 | 2025-12-22 15:01
2975 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская | 913 | 2025-12-21 20:44 | 2025-12-22 01:57 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №19 и обрыв проводов в пролете опор №19-20 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская не установленным транспортом(водитель с места ДТП скрылся). | 4.4.1, В результате ДТП неустановленным автотранспортом произошел излом опоры №19, обрыв проводов в пролетах опор №19-20 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская ОА2, обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская 4хА-25 | 2025-12-21 20:44 | 2025-12-22 01:57
2976 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7/8 ПС 35/10 кВ Гаевка | 912 | 2025-12-19 16:40 | 2025-12-19 16:44 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1992 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 19920 года произошло провисание провода в пролете оп. №40-41 ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №7/8 ПС 35/10 кВ Гаевка Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-19 16:40 | 2025-12-19 16:44
2977 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Гаевка | 911 | 2025-12-19 16:38 | 2025-12-19 16:40 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1990 года произошло провисание провода в пролете оп. №34-35 ВЛ 10 кВ №5 ПС Гаевка изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №5 ПС Гаевка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замывание проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Гаевка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-19 16:38 | 2025-12-19 16:40
2978 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка | 910 | 2025-12-19 12:05 | 2025-12-19 16:12 | 3.4.8.5.2, Повреждение стойки опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка автомобилем марки Газель г.н. У 259 МР 761. | 4.4.1, В результате ДТП автомобилем марки Газель г.н. У 259 МР 761, произошло повреждение стойки опоры №3, замыкание проводов в пролете опор 3-4 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка Опора промежуточная П-04Б | 2025-12-19 12:05 | 2025-12-19 16:12
2979 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 907 | 2025-12-19 05:42 | 2025-12-19 05:42 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете оп. №40-41 ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0
2980 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 905 | 2025-12-16 08:30 | 2025-12-16 08:33 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1980 года произошло провисание провода в пролете оп. №18-19 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-16 08:30 | 2025-12-16 08:33
2981 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №643 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 903 | 2025-12-15 17:45 | 2025-12-15 17:58 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание провода в пролете оп. №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №643 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №643 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №643 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 Пролет:4*А 25 | 2025-12-15 17:45 | 2025-12-15 17:58
2982 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 902 | 2025-12-15 02:55 | 2025-12-15 03:00 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание провода в пролете оп. №177-178 ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-15 02:55 | 2025-12-15 03:00
2983 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №282м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка | 901 | 2025-12-14 14:50 | 2025-12-14 15:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 16-21 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 16-21 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 2-3 , что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №282м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №282м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 / Пролет:4*А 25
2984 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Советка ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Покровская ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Советка ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 900 | 2025-12-13 08:05 | 2025-12-14 17:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 16-21 м/с. | 4.12, 13-14.12.2025 г. в Неклиновском районе наблюдался северо-западный ветер с порывами до 16-21 м/с. В результате чего действием защит происходили множественные отключения ВЛ 10 кВ в зоне обслуживания Неклиновского РЭС: - ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ выявлены обрывы проводов ф.А,ф.В в пролетах опор №91-92, 93-94, 95-96, 97-98, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действием защит. - ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец выявлено следы перекрытия в пролете опор 45-46, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка выявлено следы перекрытия в пролете опор 69-70, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская выявлено следы перекрытия в пролете опор 1-2 отпайки на КТП №334 Ам, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская выявлено следы перекрытия в пролете опор 7-8 , что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1 выявлено следы перекрытия в пролете опор 135-136, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская выявлено следы перекрытия в пролете опор 57-58 , что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровская выявлено следы перекрытия в пролете опор 57-58 , что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец выявлено следы перекрытия в пролете опор 162-162А , что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская выявлено в пролете опор №64-65 обрыв провода ф.А. что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ф.А,ф.В на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв проводов ф.А,ф.В на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв проводов ф.А,ф.В на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв проводов ф.А,ф.В на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 / Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11, замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 70/11, обрыв провода фА на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-13 08:05 | 2025-12-14 17:59
2985 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 832 | 2025-12-11 09:52 | 2025-12-11 09:55 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1993 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1993 года произошло провисание провода в пролете оп. №60-61 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-11 09:52 | 2025-12-11 09:55
2986 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №643 ВЛ 10 кВ№1/3 ПС Троицкая-1 | 892 | 2025-12-10 20:37 | 2025-12-10 21:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 6-7 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ кВ №2 КТП №643 ВЛ кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №643 ВЛ 10 кВ№1/3 ПС Троицкая-1 Пролет:4*А 25 | 2025-12-10 20:37 | 2025-12-10 21:06
2987 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №72м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | 890 | 2025-12-09 22:21 | 2025-12-09 22:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 4-5 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ кВ №1 КТП №72м ВЛ кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №72м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская 4хА25 | 2025-12-09 22:21 | 2025-12-09 22:44
2988 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 885 | 2025-12-07 20:01 | 2025-12-08 03:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 136-137, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-07 20:01 | 2025-12-08 03:05
2989 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 882 | 2025-12-07 10:31 | 2025-12-07 10:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 167-168, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет: Опора № 167 - Опора № 168 / Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-07 10:31 | 2025-12-07 10:35
2990 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная | 880 | 2025-12-07 02:25 | 2025-12-07 02:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 12-13 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ кВ №1 КТП №454 ВЛ кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная Пролет:4*А 25 | 2025-12-07 02:25 | 2025-12-07 02:54
2991 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 879 | 2025-12-06 22:15 | 2025-12-07 12:17 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.1.3, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1985г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода ф.В в пролетах опор 1-2, 2-3 отпайки на КТП №421 по ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская, касание провода соседней фазы, что привело межфазному замыканию и отключения ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв провода ф.В на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-06 22:15 | 2025-12-07 01:28
2992 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная | 878 | 2025-12-06 09:52 | 2025-12-06 16:03 | 3.4.10.2, Массовое скопление птиц в пролете оп. №2-3 отпайки на ЗТП №123 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная. | 4.3.5, В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ в пролете оп. №2-3 отпайки на ЗТП №123 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная , произошел обрыв вязки провода ф.В на опоре №2 отпайки на ЗТП №123, замыкание проводов в пролете опор 2-3 отпайки на ЗТП №123 , что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В на ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная Опора № 2 / Опора П10-1, замыкание проодов на ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 / Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-06 09:52 | 2025-12-06 16:03
2993 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №300 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская | 877 | 2025-12-05 10:22 | 2025-12-05 12:46 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №300 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская автомобилем марки автомобилем марки Вольво гос номер В 766 КК 09. | 4.4.1, В результате ДТП грузовым автомобилем марки Вольво гос номер В 766 КК 09, произошло повреждение опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №300 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская, от действия защит ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №300 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская не отключалась. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №300 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Опора П1-2 | 2025-12-05 10:22 | 2025-12-05 12:46
2994 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная | 876 | 2025-12-04 15:15 | 2025-12-04 15:18 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1982 года произошло провисание провода в пролете оп. №4-51 отпайки на ЗТП №385А ВЛ 10 кВ №3 ПС лиманная изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проодов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-04 15:15 | 2025-12-04 15:18
2995 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек | 874 | 2025-12-03 18:56 | 2025-12-03 22:09 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №547А (на балансе СНТ "Авангард") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек. |  | 2025-12-03 18:56 | 2025-12-03 22:09
2996 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | 871 | 2025-12-01 22:32 | 2025-12-01 22:35 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете оп. №90-91 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-01 22:32 | 2025-12-01 22:35
2997 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 870 | 2025-12-01 19:27 | 2025-12-01 23:54 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1993 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1993 года произошло провисание провода в пролете оп. №44-45 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-01 19:27 | 2025-12-01 23:54
2998 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 869 | 2025-12-01 17:45 | 2025-12-02 01:51 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1988 г | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации с 1988 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода ф."А" в пролете оп. 10-11 отпайки на КТП №592А, падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию на "землю" по ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.А на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-01 17:45 | 2025-12-02 01:51
2999 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 862 | 2025-12-01 13:07 | 2025-12-01 13:14 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1999 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1999 года произошло провисание провода в пролете оп. №118-119 ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-01 13:07 | 2025-12-01 13:14
3000 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская | 861 | 2025-12-01 05:28 | 2025-12-01 13:02 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств изолятора 10 кВ ф. "В " в процессе длительной эксплуатации с 1989г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению изолятора ф."В" на оп. №5, схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская. При этом произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.В на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская Опора П10-1 | 2025-12-01 05:28 | 2025-12-01 13:02
3001 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 867 | 2025-11-30 13:46 | 2025-11-30 13:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 40-41 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-11-30 13:46 | 2025-11-30 13:53
3002 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | 866 | 2025-11-30 08:01 | 2025-11-30 08:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 89-90 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проодов на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-30 08:01 | 2025-11-30 08:02
3003 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения | 863 | 2025-11-27 13:03 | 2025-11-27 17:52 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. | 4.13, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв и замыкание проводов ф.А, ф.С в пролете опор 1-2 отпайки на КТП №529 по ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные Сооружения от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ф.А, ф.С на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 / Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-27 13:03 | 2025-11-27 17:52
3004 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 857 | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:07 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло провисание провода в пролете оп. №103-104 ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:07
3005 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская | 855 | 2025-11-26 09:01 | 2025-11-26 14:20 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1954 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1954 года произошло провисание провода в пролете оп. №146-147 ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-26 09:01 | 2025-11-26 14:20
3006 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская | 853 | 2025-11-25 15:39 | 2025-11-25 16:38 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение проводов в пролетах опор №32-33, №42-45 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская в следствии падения обломков БПЛА. | 4.4.1, В результате падения обломков БПЛА произошли обрывы проводов в пролетах опор №32-34, №42-45 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская, от действия защит ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская 4хА-25, обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская 4хА-25, обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская 4хА-25, обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская 4хА-25, обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская 4хА-25 | 2025-11-25 15:39 | 2025-11-25 16:38
3007 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 851 | 2025-11-25 04:46 | 2025-11-25 13:27 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение провода АС в пролете опор №60-61 ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская в следствии падения обломков БПЛА. | 4.4.1, В результате падения обломков БПЛА произошел обрыв провода АС-50 в пролете опор №60-61 ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская, от действия защит ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская не отключалась. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.С на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-25 04:46 | 2025-11-25 13:27
3008 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 852 | 2025-11-25 04:09 | 2025-11-25 18:18 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение проводов в пролёте опор №178-179 ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская осколками БПЛА. | 4.4.1, Повреждение и замыкание проводов в пролёте опор №178-179 осколками БПЛА, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проводов осколками БПЛА на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 70/11 | 2025-11-25 04:09 | 2025-11-25 18:18
3009 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек | 848 | 2025-11-22 01:23 | 2025-11-22 01:25 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание провода в пролете оп. №144-145 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов , и отключению ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11 | 2025-11-22 01:23 | 2025-11-22 01:25
3010 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 846 | 2025-11-20 08:17 | 2025-11-20 10:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 123-124 ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-20 08:17 | 2025-11-20 10:10
3011 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 845 | 2025-11-19 20:05 | 2025-11-19 20:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 176-177 ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-19 20:05 | 2025-11-19 20:10
3012 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Некрасовская | 844 | 2025-11-19 18:15 | 2025-11-19 18:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 39-40 ВЛ 10 кВ №2 ПС Некрасовская, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Некрасовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-19 18:15 | 2025-11-19 18:19
3013 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 841 | 2025-11-19 09:28 | 2025-11-19 09:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 147-148 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-11-19 09:28 | 2025-11-19 09:32
3014 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 840 | 2025-11-19 06:55 | 2025-11-19 06:57 | 3.4.9.3, В результате замыкания проводов на абонентской отпайке на КТП №321Ам (на балансе ДНТ "Восход"), произошло отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия МТЗ. |  | 2025-11-19 06:55 | 2025-11-19 06:57
3015 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ Советка-2 | 838 | 2025-11-16 12:03 | 2025-11-16 12:12 | 3.4.10.2, Массовое скопление птиц в пролете оп. №54-55 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 | 4.12, В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ в пролете оп. №54-55, произошла пляска проводов, что привело к кратковременному замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ Советка-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-16 12:03 | 2025-11-16 12:12
3016 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 837 | 2025-11-16 08:33 | 2025-11-16 08:36 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской КТП №284А (на балансе ООО "Примэнерго") произошло отключение по ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. |  | 2025-11-16 08:33 | 2025-11-16 08:36
3017 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 835 | 2025-11-14 13:48 | 2025-11-17 16:41 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1975г.) | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции и двухфазное замыкание кабеля в пролете опор №87-88 КВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец, что привело межфазному замыканию и отключение КВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на Каб. Магист. Оп 87-88 КЛ 10 кВ №4 ПС Р.Колодец АСБ 3х95 | 2025-11-14 13:48 | 2025-11-14 15:10
3018 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №127м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | 834 | 2025-11-13 15:27 | 2025-11-13 18:53 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №8 и обрыв проводов в пролете опор №7-8,8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №127м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская автомобилем марки FAW Jiefang г.н. Р 329 МК 761(мусоровоз). | 4.4.1, В результате ДТП автомобилем марки FAW Jiefang г.н. Р 329 МК 761(мусоровоз)., произошло повреждение опоры №8 , обрыв проводов в пролетах опор №7-8, 8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №127м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №127м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №127м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская П1, обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №127м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская 2хА-25, обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №127м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская 2хА-25 | 2025-11-13 15:27 | 2025-11-13 18:53
3019 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | 827 | 2025-11-07 12:19 | 2025-11-07 12:19 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете оп. №93-94 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская и изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0
3020 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №555 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 825 | 2025-11-07 06:07 | 2025-11-07 10:16 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №555 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки произошло отключение автоматического выключателя АВ 0,4 кВ ВЛ №12 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №555 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №555 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ВА 57-35 250А | 2025-11-07 06:07 | 2025-11-07 10:16
3021 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 821 | 2025-11-06 09:39 | 2025-11-06 12:51 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП №390Ам (на балансе ООО "Агрокомплекс Ростовский") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская |  | 2025-11-06 09:39 | 2025-11-06 12:51
3022 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7/8 ПС 35/10 кВ Гаевка | 817 | 2025-11-01 14:50 | 2025-11-01 15:40 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП №470Ам (на балансе ИП Ефремов И.Г.) ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка произошло отключение ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка от действия защит. |  | 2025-11-01 14:50 | 2025-11-01 15:40
3023 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 814 | 2025-10-31 08:54 | 2025-10-31 08:59 | 3.4.10.2, Массовое скопление птиц в пролете оп. №74-75 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская | 4.12, В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ в пролете оп. №74-75, произошла пляска проводов, что привело к кратковременному замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-31 08:54 | 2025-10-31 08:59
3024 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 815 | 2025-10-31 08:54 | 2025-10-31 08:59 | 3.4.10.2, Массовое скопление птиц в пролете оп. №12-13 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская | 4.12, В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ в пролете оп. №12-13, произошла пляска проводов, что привело к кратковременному замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-31 08:54 | 2025-10-31 08:59
3025 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 816 | 2025-10-31 08:54 | 2025-10-31 08:59 | 3.4.10.2, Массовое скопление птиц в пролете оп. №64-65 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская | 4.12, В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ в пролете оп. №64-65, произошла пляска проводов, что привело к кратковременному замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-31 08:54 | 2025-10-31 08:59
3026 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 813 | 2025-10-30 13:42 | 2025-10-30 13:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 111-112 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-10-30 13:42 | 2025-10-30 13:48
3027 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 811 | 2025-10-28 23:58 | 2025-10-29 00:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 64-65 ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-28 23:58 | 2025-10-29 00:01
3028 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная | 810 | 2025-10-28 05:08 | 2025-10-28 06:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 7-8 отпайки на ЗТП №385А ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-28 05:08 | 2025-10-28 06:12
3029 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 809 | 2025-10-28 04:04 | 2025-10-28 05:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 61-62 ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-28 04:04 | 2025-10-28 05:07
3030 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 805 | 2025-10-28 00:35 | 2025-10-28 01:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 34-35 отпайки на КТП №405Ам ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-28 00:35 | 2025-10-28 01:56
3031 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская | 804 | 2025-10-28 00:14 | 2025-10-28 00:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 167-168, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-28 00:14 | 2025-10-28 00:19
3032 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская | 803 | 2025-10-28 00:07 | 2025-10-28 00:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 31-32, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-28 00:07 | 2025-10-28 00:11
3033 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 802 | 2025-10-27 10:07 | 2025-10-27 10:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 56-57, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-27 10:07 | 2025-10-27 10:12
3034 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 801 | 2025-10-25 12:20 | 2025-10-25 13:21 | 3.4.7.3.5, Снижение диэлектрических свойств изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации с 1976 г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации, при сопутствующем увлажнении при прохождении дождя, произошло снижение электроизоляционных свойств проходных изоляторов ф.А , ф.В в РУ 10 кВ ЗТП №97м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаовская, пробой с последующим разрушением. При этом произошло межфазное замыкание, что привело отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора ф.А на ЗТП №97м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская ИП-10/630-7,5УХЛ1, повреждение проходного изолятора ф.В на ЗТП №97м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская ИП-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-10-25 12:20 | 2025-10-25 13:21
3035 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 798 | 2025-10-23 18:25 | 2025-10-23 18:29 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1991 года произошло провисание провода в пролете оп. №26-27 ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-23 18:25 | 2025-10-23 18:29
3036 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 797 | 2025-10-21 19:57 | 2025-10-21 20:58 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1994 года. | 4.13, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1994г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв шлейфа ф."С" на ЛР-2Д по ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская, ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская от действия защит не отключалась Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф.С на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская РЛНД-10/400 | 2025-10-21 19:57 | 2025-10-21 20:58
3037 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 794 | 2025-10-21 10:26 | 2025-10-21 11:34 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1974г | 4.1.3, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв шлейфа ф."А" на ТР КТП №266м по ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская, касание провода соседней фазы, что привело межфазному замыканию и отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф.А на КТП №266м ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская АС 50/8,0 | 2025-10-21 10:26 | 2025-10-21 11:34
3038 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 789 | 2025-10-18 07:55 | 2025-10-18 08:02 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1991 года произошло провисание провода в пролете оп. №40-41 ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-18 07:55 | 2025-10-18 08:02
3039 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 790 | 2025-10-18 07:55 | 2025-10-18 08:02 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1991 года произошло провисание провода в пролете оп. №79-80 ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-18 07:55 | 2025-10-18 08:02
3040 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Лиманная | 788 | 2025-10-14 10:59 | 2025-10-14 11:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 14-16 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 14-16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 49-50 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-14 10:59 | 2025-10-14 11:02
3041 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №342м ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская | 787 | 2025-10-14 10:15 | 2025-10-14 10:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 14-16 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 14-16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 16-17 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ кВ №2 КТП №342м ВЛ кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провожов на ВЛ кВ №2 КТП №342м ВЛ кВ №3 ПС Таганрогская Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 / Пролет:4*А 50/8,0 | 2025-10-14 10:15 | 2025-10-14 10:22
3042 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 786 | 2025-10-14 08:25 | 2025-10-14 08:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 14-16 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 14-16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 66-67 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-14 08:25 | 2025-10-14 08:30
3043 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 785 | 2025-10-14 08:22 | 2025-10-14 08:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 14-16 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 14-16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 42-43 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-14 08:22 | 2025-10-14 08:26
3044 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 784 | 2025-10-12 02:54 | 2025-10-12 02:59 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1952 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1952 года произошло провисание провода в пролете оп. №128-129 ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 70/11 | 2025-10-12 02:54 | 2025-10-12 02:59
3045 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 783 | 2025-10-10 21:20 | 2025-10-10 21:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 64-65 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-10 21:20 | 2025-10-10 21:22
3046 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 781 | 2025-10-10 21:10 | 2025-10-10 21:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 19-20 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-10 21:10 | 2025-10-10 21:15
3047 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №281м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская | 780 | 2025-10-10 12:50 | 2025-10-10 16:12 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.13, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с., происходили кратковременные замыкания проводов, что, при протекании токов короткого замыкания в силовом трансформаторе ТМ 250 кВА на КТП 10/0,4 кВ №281м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская, привело к нагреву бака силового трансформатора и повреждение шпильки 0,4 кВ ф. "В" и отключению трансформатора от действия защит (перегорание ПК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв в обмотке ВН на КТП №281м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская Силовой трансформатор №1 / Трансформатор ТМ-250/10 ТП-281м | 2025-10-10 12:50 | 2025-10-10 16:12
3048 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек | 772 | 2025-10-10 11:46 | 2025-10-10 15:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 42-43 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-10 11:46 | 2025-10-10 15:52
3049 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 779 | 2025-10-10 09:59 | 2025-10-10 10:07 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№26-27, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-10-10 09:59 | 2025-10-10 10:07
3050 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Гаевка | 778 | 2025-10-09 22:59 | 2025-10-09 23:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 50-51 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Гаевка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Гаевка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-09 22:59 | 2025-10-09 23:02
3051 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 777 | 2025-10-09 20:11 | 2025-10-10 03:41 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птицы на оп. №129 ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская | 4.12, По ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская на оп. №129 птица приблизилась к изолятору ф."В", что привело к ее поражению электрическим током и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская Опора П10-1 | 2025-10-09 20:11 | 2025-10-10 03:41
3052 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 776 | 2025-10-09 13:53 | 2025-10-09 18:04 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №23 и срыв изолятора ф.А на опоре №23 отпайке на ЛР 55Т по ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 не установленным транспортом (водитель с места ДТП скрылся). | 4.4.1, В результате ДТП неустановленным автотранспортом произошел срыв изолятора ф.А и повреждение стойки опоры №23 отпайки на ЛР-55Т, схлест проводов в пролете опор №22-23 отпайки на ЛР-55Т по ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1, что привело межфазному замыканию к отключению ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф.А на ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Опора П10-1, повреждение стойки опоры на ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Опора П10-1 | 2025-10-09 13:53 | 2025-10-09 18:04
3053 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 775 | 2025-10-09 09:15 | 2025-10-09 09:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 30-31 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-09 09:15 | 2025-10-09 09:18
3054 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек | 774 | 2025-10-09 08:06 | 2025-10-09 21:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 28-29 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-09 08:06 | 2025-10-09 21:17
3055 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 773 | 2025-10-09 08:03 | 2025-10-09 09:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 130-131 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-09 08:03 | 2025-10-09 09:15
3056 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 771 | 2025-10-09 07:03 | 2025-10-09 09:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 73-74 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-09 07:03 | 2025-10-09 09:15
3057 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 770 | 2025-10-09 06:45 | 2025-10-09 09:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 204-205 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская 3хАС-95 | 2025-10-09 06:45 | 2025-10-09 09:21
3058 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная | 764 | 2025-10-08 22:20 | 2025-10-08 22:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-17 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 85-86 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-08 22:20 | 2025-10-08 22:26
3059 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная | 761 | 2025-10-07 22:39 | 2025-10-07 22:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северно-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 79-80 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-07 22:39 | 2025-10-07 22:44
3060 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №203м ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская | 760 | 2025-10-07 13:20 | 2025-10-07 15:23 | 3.4.12.2.1, Воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия северо- восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв и замыкания проводов проводов в пролетах опор 9-10 , что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №203м ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №203м ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская Пролеты: Опора № 9 - Опора № 10 / 4хА-25 | 2025-10-07 13:20 | 2025-10-07 15:23
3061 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП №364 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 757 | 2025-10-06 19:50 | 2025-10-06 22:29 | 3.4.7.3.5, Снижение изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации с 1987г. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изоляции кабеля, что привело пробою изоляции концевой кабельной муфты на вводном кабеле 10 кВ Т-№2 ЗТП №364 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская и отключение трансформатора от действия защит (перегорание ПК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты на ЗТП №364 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская ААП2л14 | 2025-10-06 19:50 | 2025-10-06 22:29
3062 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №106м ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская | 756 | 2025-10-06 17:41 | 2025-10-06 21:08 | 3.4.12.2.1, Воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с., происходили кратковременные замыкания проводов, что, при протекании токов короткого замыкания в силовом трансформаторе ТМ 40 кВА на КТП 10/0,4 кВ №106м ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская, привело к нагреву бака силового трансформатора, пробою изоляции в обмотке силового трансформатора и отключение трансформатора от действия защит (перегорание ПК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмоток силового трансформатор на КТП №106м ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская Трансформатор ТМ-40/10 ТП-106м | 2025-10-06 17:41 | 2025-10-06 21:08
3063 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 753 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 14:15 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№15-16, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №4/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 14:15
3064 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная | 752 | 2025-10-05 17:48 | 2025-10-06 10:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с, произошло замыкание провода в пролете опор 7-8 отпайки на КТП №802А что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная 3хАС-70 | 2025-10-05 17:48 | 2025-10-06 10:50
3065 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 751 | 2025-10-05 17:11 | 2025-10-05 18:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 70-71 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-05 17:11 | 2025-10-05 18:15
3066 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 750 | 2025-10-05 16:43 | 2025-10-05 18:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 104-105 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-05 16:43 | 2025-10-05 18:25
3067 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 749 | 2025-10-05 16:07 | 2025-10-05 17:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 58-59 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-05 16:07 | 2025-10-05 17:06
3068 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 747 | 2025-10-05 16:05 | 2025-10-05 17:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 45-46 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-05 16:05 | 2025-10-05 17:09
3069 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 748 | 2025-10-05 16:05 | 2025-10-05 17:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 162-162а что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец 3хАС50 | 2025-10-05 16:05 | 2025-10-05 17:14
3070 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 746 | 2025-10-05 15:06 | 2025-10-05 16:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 152-153 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-05 15:06 | 2025-10-05 16:16
3071 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Покровская | 745 | 2025-10-05 13:43 | 2025-10-05 20:40 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птицы на оп. №77 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 4.12, По ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская на оп. №77 птица приблизилась к изолятору ф."В", что привело к ее поражению электрическим током и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Покровская Опора П10-3 | 2025-10-05 13:43 | 2025-10-05 20:40
3072 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 744 | 2025-10-05 13:34 | 2025-10-05 13:39 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№19-20, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-05 13:34 | 2025-10-05 13:39
3073 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 743 | 2025-10-05 12:18 | 2025-10-05 16:38 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской КТП №612А (на балансе ООО "ПК-Энерго") произошло отключение по ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. |  | 2025-10-05 12:18 | 2025-10-05 16:38
3074 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 742 | 2025-10-05 09:10 | 2025-10-05 10:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 30-31 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-05 09:10 | 2025-10-05 10:28
3075 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 741 | 2025-10-04 14:44 | 2025-10-05 13:33 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской отпайке на КТП №368Ам (на балансе п/с "Садки") происходили отключения по ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. |  | 2025-10-04 14:44 | 2025-10-05 13:33
3076 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №30м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец | 740 | 2025-10-04 13:33 | 2025-10-04 16:22 | 3.4.12.2.1, Воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.13, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв и схлест провода в пролете опор 5-6 , что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №30м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №30м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец Пролет:3*А 25 | 2025-10-04 13:33 | 2025-10-04 16:22
3077 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная | 739 | 2025-10-04 11:37 | 2025-10-04 11:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 7-8 отпайки на ЗТП №385А что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-04 11:40 | 2025-10-04 11:42
3078 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 738 | 2025-10-03 14:07 | 2025-10-03 14:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 167-168 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-10-03 14:07 | 2025-10-03 14:17
3079 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 737 | 2025-10-03 13:35 | 2025-10-03 13:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 19-20 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-10-03 13:35 | 2025-10-03 13:40
3080 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 722 | 2025-09-29 21:10 | 2025-09-29 22:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 127-128 что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-29 21:10 | 2025-09-29 22:57
3081 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 719 | 2025-09-29 20:38 | 2025-09-29 23:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв и схлест провода ф.С в пролете опор 12-13 отпайки на КТП №368Ам, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.С на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-09-29 20:38 | 2025-09-29 23:43
3082 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 709 | 2025-09-29 11:41 | 2025-09-29 11:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 191-192, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-29 11:41 | 2025-09-29 11:43
3083 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 725 | 2025-09-28 10:16 | 2025-09-28 10:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 66-67, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-28 10:16 | 2025-09-28 10:20
3084 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек | 724 | 2025-09-26 17:55 | 2025-09-26 21:01 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птицы на оп. №160 ВЛ 10 кВ №61 ПС Самбек | 4.12, По ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек на оп. №160 птица приблизилась к изолятору ф."В", что привело к ее поражению электрическим током и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек Опора П10-1 | 2025-09-26 17:55 | 2025-09-26 21:01
3085 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131А ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская | 721 | 2025-09-25 15:38 | 2025-09-25 16:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие северного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло замыкание провода в пролете опор 6-7, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131А ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131А ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Пролет:5*А 25 | 2025-09-25 15:38 | 2025-09-25 16:02
3086 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Носовская | 720 | 2025-09-25 14:16 | 2025-09-25 14:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие северного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло замыкание провода в пролете опор 51-52, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-25 14:16 | 2025-09-25 14:20
3087 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 715 | 2025-09-25 05:05 | 2025-09-25 18:11 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской КТП №467Ам (на балансе б/о "Лукоморье") произошло отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. |  | 2025-09-25 05:05 | 2025-09-25 18:11
3088 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 713 | 2025-09-21 13:41 | 2025-09-21 20:24 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП №469Ам (на балансе ИП Кручинин Ю.Л.) ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ привело к отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит. |  | 2025-09-21 13:41 | 2025-09-21 20:24
3089 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №3/18 ВЛ 10 кВ №3 ПС Синявская | 712 | 2025-09-21 12:03 | 2025-09-21 17:58 | 3.4.12.2.1, Воздействия западного ветра с порывами до 14-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 14-18 м/с., происходили кратковременные замыкания проводов, что, при протекании токов короткого замыкания в силовом трансформаторе ТМГ 100кВА на КТП 10/0,4 кВ №3/18 ВЛ 10 кВ №3 ПС Синявская, привело к нагреву бака силового трансформатора, пробою изоляции в обмотке силового трансформатора и отключение трансформатора от действия защит (перегорание ПК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмоток силового трансформатора на КТП №3/18 ВЛ 10 кВ №3 ПС Синявская Трансформатор ТМ-100/10 | 2025-09-21 12:03 | 2025-09-21 17:58
3090 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 707 | 2025-09-20 17:11 | 2025-09-20 23:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 20-25 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 20-25 м/с , произошло замыкание провода в пролете опор 110-111, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-09-20 17:11 | 2025-09-20 23:27
3091 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 708 | 2025-09-20 17:11 | 2025-09-20 20:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 20-25 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 20-25 м/с , произошло замыкание провода в пролете опор 80-81, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-20 17:11 | 2025-09-20 20:03
3092 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 706 | 2025-09-20 16:54 | 2025-09-20 16:58 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№10-11, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:1*СИП-3 3х70 20кв | 2025-09-20 16:54 | 2025-09-20 16:58
3093 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 705 | 2025-09-20 14:34 | 2025-09-20 17:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 20-23 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 20-23 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете опор 71-72, что приводило к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 70/11 | 2025-09-20 14:34 | 2025-09-20 17:35
3094 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 700 | 2025-09-19 10:05 | 2025-09-19 10:12 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№95-96, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-19 10:05 | 2025-09-19 10:12
3095 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 695 | 2025-09-19 09:40 | 2025-09-19 09:46 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№18-19, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №4/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-19 09:40 | 2025-09-19 09:46
3096 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 699 | 2025-09-19 09:20 | 2025-09-19 11:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 20-25 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 20-25 м/с , произошло замыкание провода в пролете опор 99-100, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-19 09:20 | 2025-09-19 11:18
3097 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 693 | 2025-09-19 01:37 | 2025-09-19 01:50 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№62-63, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-19 01:37 | 2025-09-19 01:50
3098 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек | 696 | 2025-09-19 00:56 | 2025-09-19 13:27 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП №775А (на балансе ООО УК "Приазовье") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек от действия защит. |  | 2025-09-19 00:56 | 2025-09-19 13:27
3099 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 691 | 2025-09-18 19:40 | 2025-09-18 21:23 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП №428Ам (на балансе ООО "Энерготранс") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит. |  | 2025-09-18 19:40 | 2025-09-18 21:23
3100 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 690 | 2025-09-16 12:40 | 2025-09-16 15:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 16 м/с , произошло обрыв спуска 10 кВ ф.А в пролете ТР КТП №369 - КТП №369, от действия защит ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек не отключалось Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв спуска ф.А на КТП №369 ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек А 50 | 2025-09-16 12:40 | 2025-09-16 15:01
3101 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 689 | 2025-09-15 17:22 | 2025-09-15 17:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-20 м/с , произошло замыкание провода в пролете опор 11-12, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-09-15 17:22 | 2025-09-15 17:27
3102 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 688 | 2025-09-15 15:25 | 2025-09-15 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-20 м/с , произошло замыкание провода в пролете опор 79-80, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-15 15:25 | 2025-09-15 15:30
3103 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 687 | 2025-09-15 15:15 | 2025-09-15 15:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-20 м/с , произошло замыкание провода в пролете опор 176-177, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-15 15:15 | 2025-09-15 15:19
3104 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ Советка-2 | 683 | 2025-09-12 09:05 | 2025-09-12 10:11 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птицы на оп. №61 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 | 4.12, По ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 на оп. №61 птица приблизилась к изолятору ф."А", что привело к ее поражению электрическим током и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ Советка-2 Опора П10-1 | 2025-09-12 09:05 | 2025-09-12 10:11
3105 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 672 | 2025-09-10 14:15 | 2025-09-10 14:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 20-23 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 20-23м/с , произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 8-9, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-09-10 14:15 | 2025-09-10 14:20
3106 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ Советка-2 | 671 | 2025-09-10 07:57 | 2025-09-10 13:00 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птицы на оп. №53 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 | 4.12, По ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 на оп. №53 птица приблизилась к изолятору ф."С", что привело к ее поражению электрическим током и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ Советка-2 Опора П10-1 | 2025-09-10 07:57 | 2025-09-10 13:00
3107 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 670 | 2025-09-10 04:04 | 2025-09-10 17:31 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение провода АС в пролете опор №40-41 отпайки на КТП №542А ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка в следствии падения обломков БПЛА. | 4.4.1, В результате падения обломков БПЛА произошел обрыв провода АС-35 в пролете опор №40-41 отпайки на КТП №542А ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка,падения провода на землю. что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.С на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-10 04:04 | 2025-09-10 17:31
3108 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная | 669 | 2025-09-10 01:06 | 2025-09-10 03:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 20-23 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 20-23 м/с , произошло замыкание провода в пролете опор 85-86, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-10 01:06 | 2025-09-10 03:16
3109 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 667 | 2025-09-10 00:07 | 2025-09-10 00:13 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№233-234, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 70/11 | 2025-09-10 00:07 | 2025-09-10 00:13
3110 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 668 | 2025-09-10 00:07 | 2025-09-10 00:12 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете опор №95-96, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-10 00:07 | 2025-09-10 00:12
3111 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 663 | 2025-09-09 22:08 | 2025-09-09 22:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 42-43, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-09 22:08 | 2025-09-09 22:14
3112 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №72м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | 661 | 2025-09-09 21:50 | 2025-09-09 22:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 7-8, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №72м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №72м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская 4хА25 | 2025-09-09 21:50 | 2025-09-09 22:05
3113 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №425 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская | 660 | 2025-09-09 20:20 | 2025-09-09 20:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 5-6, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №425 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №425 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская 4хА-25 | 2025-09-09 20:20 | 2025-09-09 20:42
3114 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ 10 кВ№2 ПС Троицкая | 659 | 2025-09-09 15:41 | 2025-09-09 15:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 17-18, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ 10 кВ№2 ПС Троицкая Пролет:4*А 25 | 2025-09-09 15:41 | 2025-09-09 15:50
3115 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | 658 | 2025-09-09 13:07 | 2025-09-09 16:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло замыкание провода в пролете опор 93-94, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-09 13:07 | 2025-09-09 16:34
3116 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 657 | 2025-09-09 11:07 | 2025-09-09 11:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 128-129, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 70/11 | 2025-09-09 11:07 | 2025-09-09 11:12
3117 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 656 | 2025-09-09 09:15 | 2025-09-09 09:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 190-191, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-09 09:15 | 2025-09-09 09:22
3118 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 654 | 2025-09-09 09:01 | 2025-09-09 09:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 78-79, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-09 09:01 | 2025-09-09 09:31
3119 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 655 | 2025-09-09 09:01 | 2025-09-09 09:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 16-17, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-09 09:01 | 2025-09-09 09:14
3120 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 653 | 2025-09-09 08:56 | 2025-09-09 09:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 42-43, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-09 08:56 | 2025-09-09 09:01
3121 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 651 | 2025-09-08 15:24 | 2025-09-08 16:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, с сопутствующем снижении механической прочности в результате длительной эксплуатации, произошел обрыв шлейфа ф.А на ТР КТП 15м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ. От действия защит ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ не отключалась. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф.А. на КТП №15м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ А 50 | 2025-09-08 15:24 | 2025-09-08 16:38
3122 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ Советка-2 | 681 | 2025-09-06 16:28 | 2025-09-06 16:35 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание провода в пролете оп. №69-70 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ Советка-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-06 16:28 | 2025-09-06 16:35
3123 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 679 | 2025-09-05 07:54 | 2025-09-05 08:00 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1970 года произошло провисание провода в пролете оп. №35-36 ВЛ 10 кВ №2 ПС Щербаковская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Щербаковская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-05 07:54 | 2025-09-05 08:00
3124 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 678 | 2025-09-03 18:01 | 2025-09-03 18:06 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№80-81, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-03 18:01 | 2025-09-03 18:06
3125 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 652 | 2025-09-02 03:05 | 2025-09-02 10:55 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, происходили множественные отключения ВЛ 10 кВ от действия защит, а именно: - ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 выявлены следы перекрытия в пролете опор 100-101, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек выявлены следы перекрытия в пролете опор 48-49, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская выявлены следы перекрытия в пролете опор 74-75, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек выявлены следы перекрытия в пролете опор 79-80, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек выявлены следы перекрытия в пролете опор 37-38, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек выявлены следы перекрытия в пролете опор 18-19, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек выявлены следы перекрытия в пролете опор 36-37, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ выявлены следы перекрытия в пролете опор 96-97, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ выявлен повреждение и обрыв провода ф.В в пролете опор 19-20, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка выявлены следы перекрытия в пролете опор 63-64, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская выявлены следы перекрытия в пролете опор 16-17, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская выявлены следы перекрытия в пролете опор 79-80, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №3 ПС Синявская выявлены следы перекрытия в пролете опор 50-51, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 70/11, перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11, перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 50/8,0, перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11, перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0, перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11, перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0, перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0, перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 70/11, повреждение провода ф.В на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0, перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 35/6,2, перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская 3хАС-70, перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 50/8,0, перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-09-02 03:05 | 2025-09-02 10:55
3126 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 650 | 2025-09-01 13:55 | 2025-09-01 14:01 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1975года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание провода в пролете оп. №8-9 ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-09-01 13:55 | 2025-09-01 14:01
3127 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная | 649 | 2025-09-01 09:28 | 2025-09-01 09:31 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание провода в пролете оп. №4-5 отпайки на ЗТП №385А ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-01 09:28 | 2025-09-01 09:31
3128 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 648 | 2025-08-31 09:52 | 2025-08-31 09:57 | 3.4.7.3.7, Возникновение дефекта в межремонтный период из-за потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 2012 года. Последний ремонт - июль 2024 года. | 4.12, В процессе эксплуатации с 2012 года произошло провисание провода в пролете оп. №11-12 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская и изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к кратковременному замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская 3хАС-70 | 2025-08-31 09:52 | 2025-08-31 09:57
3129 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №38 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 647 | 2025-08-31 08:51 | 2025-08-31 09:46 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете оп. №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №38 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №38 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проодов на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №38 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Пролет:4*А 25 | 2025-08-31 08:51 | 2025-08-31 09:46
3130 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 644 | 2025-08-30 17:02 | 2025-08-30 17:05 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1975года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание провода в пролете оп. №8-9 ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-08-30 17:02 | 2025-08-30 17:05
3131 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 640 | 2025-08-30 09:08 | 2025-08-30 09:12 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1993 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1993 года произошло провисание провода в пролете оп. №127-128 ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1 изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-30 09:08 | 2025-08-30 09:12
3132 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек | 639 | 2025-08-29 10:18 | 2025-08-29 10:22 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1980 года произошло провисание провода в пролете оп. №30-31 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов , и отключению ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11 | 2025-08-29 10:18 | 2025-08-29 10:22
3133 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Ефремовская | 638 | 2025-08-29 09:14 | 2025-08-29 09:17 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание провода в пролете оп. №61-62 ВЛ 10 кВ №4 ПС Ефремовская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов , и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Ефремовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Ефремовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-29 09:14 | 2025-08-29 09:17
3134 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №8м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 633 | 2025-08-26 03:48 | 2025-08-26 15:24 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение провода СИП в пролете опор №24-24/1 по ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №8м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ в следствии падения обломков БПЛА. | 4.4.5, В результате падения обломков БПЛА произошел обрыв провода СИП в пролете опор №24-24/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №8м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ. От действия защит ВЛ не отключалась. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №8м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ СИП-4 4х25 | 2025-08-26 03:48 | 2025-08-26 15:24
3135 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения | 628 | 2025-08-25 10:23 | 2025-08-25 12:25 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. | 4.1.3, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, что, как следствие, привело к обрыву и схлесту провода в пролете оп.27-28 и отключению КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения 3хАС-70 | 2025-08-25 10:23 | 2025-08-25 12:25
3136 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 626 | 2025-08-25 06:30 | 2025-08-25 13:26 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1994 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1994 года произошло провисание провода в пролете оп. №117-118 ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к замыканию проводов , и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-25 06:30 | 2025-08-25 13:26
3137 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 625 | 2025-08-25 06:12 | 2025-08-25 06:21 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№220-221 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец, произошло электродуговое перекрытие и отключение СП-9 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодеця от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 70/11 | 2025-08-25 06:12 | 2025-08-25 06:21
3138 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 624 | 2025-08-25 06:06 | 2025-08-25 06:12 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№46-47 ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодец, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодеця от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-25 06:06 | 2025-08-25 06:12
3139 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Гаевка | 623 | 2025-08-25 05:30 | 2025-08-25 05:39 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№35-36 ВЛ 10 кВ №1 ПС Гаевка, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Гаевка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Гаевка Пролет:3*АС 70/11 | 2025-08-25 05:30 | 2025-08-25 05:39
3140 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 622 | 2025-08-25 04:30 | 2025-08-25 04:37 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№32-33 ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-25 04:30 | 2025-08-25 04:37
3141 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 621 | 2025-08-25 03:27 | 2025-08-25 03:31 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№70-71 ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-25 03:27 | 2025-08-25 03:31
3142 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 620 | 2025-08-25 03:24 | 2025-08-25 03:27 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№68-69 ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-25 03:24 | 2025-08-25 03:27
3143 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 619 | 2025-08-25 03:20 | 2025-08-25 03:26 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№110-111 ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-25 03:20 | 2025-08-25 03:26
3144 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 618 | 2025-08-25 02:27 | 2025-08-25 02:32 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№7-8 ВЛ 10 кВ №2 ПС Щербаковская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Щербаковская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-25 02:27 | 2025-08-25 02:32
3145 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 617 | 2025-08-25 02:20 | 2025-08-25 02:25 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№60-61 ВЛ 10 кВ №4 ПС Щербаковская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Щербаковская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-25 02:20 | 2025-08-25 02:25
3146 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 616 | 2025-08-25 02:09 | 2025-08-25 02:18 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№45-46 ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-25 02:09 | 2025-08-25 02:18
3147 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 615 | 2025-08-23 21:57 | 2025-08-23 22:26 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской ЗТП №14Ам (на балансе ООО "ЮСК") привело к отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец от действия защит. |  | 2025-08-23 21:57 | 2025-08-23 22:26
3148 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 614 | 2025-08-23 10:28 | 2025-08-23 10:32 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1990 года произошло провисание провода в пролете оп. №76-77 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-23 10:28 | 2025-08-23 10:32
3149 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 612 | 2025-08-21 14:30 | 2025-08-21 14:33 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло провисание провода в пролете оп. №57-58 ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-21 14:30 | 2025-08-21 14:33
3150 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №165м ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская | 611 | 2025-08-19 22:43 | 2025-08-19 23:58 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1969 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете оп. №18-20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №165м ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №165м ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №165м ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская 3хА-25 | 2025-08-19 22:43 | 2025-08-19 23:58
3151 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Носовская | 610 | 2025-08-19 15:45 | 2025-08-19 15:47 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло провисание провода в пролете оп. №43-44 ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-19 15:45 | 2025-08-19 15:47
3152 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 608 | 2025-08-19 07:09 | 2025-08-19 07:14 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание провода в пролете оп. №26-27 ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-08-19 07:09 | 2025-08-19 07:14
3153 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 606 | 2025-08-18 14:38 | 2025-08-18 14:42 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1993 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1993 года произошло провисание провода в пролете оп. №7-8 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-08-18 14:38 | 2025-08-18 14:42
3154 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 602 | 2025-08-16 19:30 | 2025-08-16 19:35 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1982 года произошло провисание провода в пролете оп. №169-170 ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская к от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-16 19:30 | 2025-08-16 19:35
3155 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Самбек | 609 | 2025-08-16 16:25 | 2025-08-16 17:49 | 3.4.9.3, В результате повреждение на ВЛ 10 кВ №1 ПС Самбек (на балансе ОАО "Птицефабрика Таганрогская"., произошло отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Самбек от действия защит.
3156 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек | 601 | 2025-08-16 10:19 | 2025-08-16 14:47 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание провода в пролете оп. №79-80 ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-16 10:19 | 2025-08-16 14:47
3157 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | 599 | 2025-08-12 15:17 | 2025-08-12 15:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 22-23, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская 4хА-25 | 2025-08-12 15:17 | 2025-08-12 15:23
3158 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Самбек | 598 | 2025-08-12 07:20 | 2025-08-12 07:55 | 3.4.9.1.1, В результате повреждение на ВЛ 10 кВ №1 ПС Самбек (на балансе ОАО "Птицефабрика Таганрогская"., произошло отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Самбек от действия защит.
3159 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 597 | 2025-08-12 05:57 | 2025-08-12 06:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 42-43, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-12 05:57 | 2025-08-12 06:03
3160 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Самбек | 596 | 2025-08-12 04:40 | 2025-08-12 04:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 142-143, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11 | 2025-08-12 04:40 | 2025-08-12 04:46
3161 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 595 | 2025-08-11 07:20 | 2025-08-11 07:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 88-89, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-11 07:20 | 2025-08-11 07:24
3162 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 593 | 2025-08-10 18:27 | 2025-08-10 18:30 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№28-29 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-10 18:27 | 2025-08-10 18:30
3163 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек | 591 | 2025-08-10 11:46 | 2025-08-10 11:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 122-123, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-10 11:46 | 2025-08-10 11:52
3164 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 588 | 2025-08-09 10:22 | 2025-08-09 10:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 23-24, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Щербаковская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-09 10:22 | 2025-08-09 10:28
3165 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 587 | 2025-08-08 19:07 | 2025-08-08 19:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 21-22, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская 3хАС-70 | 2025-08-08 19:07 | 2025-08-08 19:18
3166 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 586 | 2025-08-08 17:23 | 2025-08-08 23:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с произошло повреждение траверсы на опоре №119 , касание провода к телу металлической опоры, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Опора ПС10-11Р | 2025-08-08 17:23 | 2025-08-08 23:16
3167 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 584 | 2025-08-08 17:18 | 2025-08-08 17:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 79-80, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-08 17:18 | 2025-08-08 17:25
3168 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 585 | 2025-08-08 17:18 | 2025-08-08 17:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 63-64, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-08 17:18 | 2025-08-08 17:22
3169 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 581 | 2025-08-07 13:03 | 2025-08-07 14:10 | 3.4.7.3.5, Ослабление контактной группы в процессе длительной эксплуатации с 1980 г на ЛР-30П ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло ослабевание контактной группы на ЛР-30П ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская, что привело к сильному нагреву (свечению) на ЛР-30П ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская при нормальной нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактной группы ф. "В" на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская РЛНД-10/400 | 2025-08-07 13:03 | 2025-08-07 14:10
3170 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек | 580 | 2025-08-07 09:08 | 2025-08-07 13:25 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птицы на оп. №41 отпайки на КТП №310 ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек. | 4.12, По ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек на оп. №41 отпайки на КТП №310 птица приблизилась к изолятору ф."А", что привело к ее поражению электрическим током и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек Опора П10-1 | 2025-08-07 09:08 | 2025-08-07 13:25
3171 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная | 579 | 2025-08-07 08:55 | 2025-08-07 08:57 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание провода в пролете оп. №7-8 отпайки на ЗТП №385А ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-07 08:55 | 2025-08-07 08:57
3172 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Федоровская | 576 | 2025-08-04 07:53 | 2025-08-04 07:57 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№8-9 ВЛ 10 кВ №3 ПС Федоровская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-04 07:53 | 2025-08-04 07:57
3173 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 574 | 2025-08-03 08:10 | 2025-08-03 08:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 70-71, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-03 08:10 | 2025-08-03 08:12
3174 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 572 | 2025-08-02 08:09 | 2025-08-02 08:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 90-91, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Щербаковская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-08-02 08:09 | 2025-08-02 08:14
3175 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 571 | 2025-07-30 18:31 | 2025-07-30 18:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 7-8, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-30 18:31 | 2025-07-30 18:38
3176 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №114 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская | 569 | 2025-07-30 15:39 | 2025-07-30 18:06 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия юго- восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошли обрывы и замыкания проводов проводов в пролетах опор 7-8, 8-9 , что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №114 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №114 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская 4хА-25, обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №114 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская 4хА-25 | 2025-07-30 15:39 | 2025-07-30 18:06
3177 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №143м ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская | 568 | 2025-07-29 16:06 | 2025-07-29 18:44 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с., происходили кратковременные замыкания проводов, что, при протекании токов короткого замыкания в силовом трансформаторе ТМ 160кВА на КТП 10/0,4 кВ №143м ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская, привело к нагреву бака силового трансформатора, пробою изоляции в обмотке силового трансформатора и отключение трансформатора от действия защит (перегорание ПК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмоток силового трансформатора на КТП №143м ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская Трансформатор ТМ-160/10 ТП-143м | 2025-07-29 16:06 | 2025-07-29 18:44
3178 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская | 564 | 2025-07-29 07:51 | 2025-07-29 07:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 149-150, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-29 07:51 | 2025-07-29 07:56
3179 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №663 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 562 | 2025-07-28 20:30 | 2025-07-28 22:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с., происходили кратковременные замыкания проводов, что, при протекании токов короткого замыкания в силовом трансформаторе ТМ 100кВА на КТП 10/0,4 кВ №663 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1, привело к нагреву бака силового трансформатора, пробою изоляции в обмотке силового трансформатора и отключение трансформатора от действия защит (перегорание ПК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмоток силового трансформатора на КТП №663 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 Трансформатор ТМГ-100/10 | 2025-07-28 20:30 | 2025-07-28 22:18
3180 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 561 | 2025-07-28 08:10 | 2025-07-28 09:14 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств проходных изоляторов ф. А, ф.В РУ 10 кВ КТП №663 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 в процессе длительной эксплуатации с 2012г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и пробою, повреждению проходных изоляторов ф.А, ф.В в РУ 10 кВ КТП №663 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1, что приводило межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора ф.А, Ф.В. на КТП №663 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 РУ 10кВ / ПНБ-10/600 | 2025-07-28 08:10 | 2025-07-28 09:14
3181 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Некрасовская | 558 | 2025-07-27 12:03 | 2025-07-27 13:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло повреждение траверсы на опоре №40 отпайки на КТП №330 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская и обрыв провода в пролете опор 40-41 отпайки на КТП №330 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская, падение провода на землю , что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №2 ПС Некрасовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская Опора П10-1, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет: Оп №40 - Оп №41 / Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-27 12:03 | 2025-07-27 13:35
3182 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек | 557 | 2025-07-27 10:21 | 2025-07-27 10:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 3-4 отпайки на КТП №29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-27 10:21 | 2025-07-27 10:58
3183 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | 554 | 2025-07-26 15:11 | 2025-07-26 15:32 | 3.4.12.5.2, 26.07.2025 в Неклиновском районе наблюдалась высокая температура воздуха ночью 18…23°, по северу до 15°; днём 29…34°, по югу до 37°. | 4.3.1, В результате воздействия высоких температур наружного воздуха, при сопутствующем росте токов нагрузки, произошло отключение АВ 0,4 кВ №3 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от тепловой защиты на МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ ВА 57-Ф35 80А | 2025-07-26 15:11 | 2025-07-26 15:32
3184 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №237 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 553 | 2025-07-26 14:20 | 2025-07-26 14:28 | 3.4.12.5.2, 26.07.2025 в Неклиновском районе наблюдалась высокая температура воздуха ночью 18…23°, по северу до 15°; днём 29…34°, по югу до 37°. | 4.3.1, В результате воздействия высоких температур наружного воздуха, при сопутствующем росте токов нагрузки, произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП №237 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от тепловой защиты на КТП №237 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ВА 57-Ф35 250А | 2025-07-26 14:20 | 2025-07-26 14:28
3185 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 552 | 2025-07-26 10:40 | 2025-07-26 11:32 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском участке за ЛР-1/8Син (ООО "ИмпЭл") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская.. |  | 2025-07-26 10:40 | 2025-07-26 11:32
3186 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек | 551 | 2025-07-25 20:45 | 2025-07-25 21:58 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №465А (на балансе СНТ "Орешек") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек. |  | 2025-07-25 20:45 | 2025-07-25 21:58
3187 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №97 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская | 547 | 2025-07-24 00:15 | 2025-07-24 05:30 | 3.4.12.2.1, Воздействия западного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-17 м/с., происходили кратковременные замыкания проводов, что, при протекании токов короткого замыкания в силовом трансформаторе ТМ 160кВА на КТП 10/0,4 кВ №97 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская, привело к нагреву бака силового трансформатора, пробою изоляции в обмотке силового трансформатора и отключение трансформатора от действия защит (перегорание ПК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмоток силового трансформатора на КТП №97 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Трансформатор ТМ-160/10 ТП-97 | 2025-07-24 00:15 | 2025-07-24 05:30
3188 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 539 | 2025-07-23 19:15 | 2025-07-23 19:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 43-44 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-23 19:15 | 2025-07-23 19:19
3189 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 534 | 2025-07-23 04:43 | 2025-07-23 06:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-18 м/с, происходили схлесты проводов, что, при протекании токов короткого замыкания в силовом трансформаторе ТМ 160 кВА на КТП 10/0,4 кВ №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская привело к пробою изоляции в обмотке,от действия защит КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская не отключалась. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмоток силового трансформатора на КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Трансформатор ТМ-160/10 ТП-5 | 2025-07-23 04:43 | 2025-07-23 06:12
3190 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Некрасовская | 528 | 2025-07-22 14:49 | 2025-07-22 14:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 54-55 ВЛ 10 кВ №2 ПС Некрасовская, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Некрасовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-22 14:49 | 2025-07-22 14:57
3191 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 525 | 2025-07-21 12:38 | 2025-07-21 13:40 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском участке за ЛР 17Рм (на балансе Оборонэнерго) привело к отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодец от действия защит. |  | 2025-07-21 12:38 | 2025-07-21 13:40
3192 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №4/19 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская | 524 | 2025-07-21 12:01 | 2025-07-21 13:44 | 3.4.7.3.5, изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации автомата с 2012 г. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации, неоднократных протекании токов замыканий, произошло ослабление контактной группы в автомате АВ 0,4 кВ №1 на КТП №4/19 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская, что привело к электродуговому повреждению контактов в автомате 0,4 кВ ВЛ №1 и при этом произошло повреждение механизма взвода автомата АВ 0,4кВ №1 КТП №4/19 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов автомата на КТП №4/19 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская Автоматический выключатель №1 / ВА 57-35 100А | 2025-07-21 12:01 | 2025-07-21 13:44
3193 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 523 | 2025-07-21 00:12 | 2025-07-21 00:18 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 7-8, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская 3хАС-70 | 2025-07-21 00:12 | 2025-07-21 00:18
3194 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №190 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская | 521 | 2025-07-20 06:20 | 2025-07-20 07:38 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.13, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с., происходили кратковременные замыкания проводов, что, при протекании токов короткого замыкания в силовом трансформаторе ТМ 160кВА на КТП 10/0,4 кВ №190 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская, привело к нагреву бака силового трансформатора и повреждение шпильки 0,4 кВ ф. "А" и отключению трансформатора от действия защит (перегорание ПК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв в обмотке ВН на КТП №190 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Трансформатор ТМ-160/10 ТП-190 | 2025-07-20 06:20 | 2025-07-20 07:38
3195 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №412м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | 520 | 2025-07-20 01:24 | 2025-07-20 01:47 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15*-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. произошло кратковременное замыкание проводов в пролете опор 10-11 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №412м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №412м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ 4хА-25 | 2025-07-20 01:24 | 2025-07-20 01:47
3196 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 0.38 | МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | 519 | 2025-07-20 00:43 | 2025-07-20 01:08 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15*-18 м/с. | 4.13, В результате воздействия порывов юго-западного ветра происходили кратковременное замыкания проводов ВЛ 0,4кВ №1. При протекании токов замыкания, произошло перегорание предохранителей 0,4кВ главного рубильника 0,4кВ МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН 0,4 кВ на МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | 2025-07-20 00:43 | 2025-07-20 01:08
3197 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 518 | 2025-07-19 21:02 | 2025-07-19 22:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-18 м/с. произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 10-11 отпайки на ЛР - 55Т ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 2025-07-19 21:02 | 2025-07-19 22:13
3198 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 517 | 2025-07-19 20:52 | 2025-07-19 20:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-18 м/с. произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 24-25 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-19 20:52 | 2025-07-19 20:57
3199 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №696 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная | 516 | 2025-07-19 17:00 | 2025-07-19 17:04 | 3.4.12.5.2, 18.07.2025 в Неклиновском районе наблюдалась высокая температура воздуха ночью 20…27°, днём до 40°. | 4.3.1, В результате воздействия высоких температур наружного воздуха, при сопутствующем росте токов нагрузки, произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП №696 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от тепловой защиты на КТП №696 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная Автоматический выключатель №1 / ВА 57-Ф35 100А | 2025-07-19 17:00 | 2025-07-19 17:04
3200 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек | 514 | 2025-07-19 06:05 | 2025-07-19 06:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 8-9, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-19 06:05 | 2025-07-19 06:12
3201 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек | 515 | 2025-07-19 06:05 | 2025-07-19 06:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с , произошло кратковременной замыкание провода в пролете опор 25-26, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-19 06:05 | 2025-07-19 06:09
3202 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 513 | 2025-07-18 21:22 | 2025-07-19 10:44 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1988г.) | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции и двухфазное замыкание кабеля в пролете опор №7-8 КВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ, что привело межфазному замыканию и отключение КВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:АСБл 3х150 | 2025-07-18 21:22 | 2025-07-19 04:44
3203 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" | 512 | 2025-07-18 21:07 | 2025-07-18 21:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 17 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 17 м/с. произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 62-63 отпайки за КРН-1 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 , что привело к межфазному замыканию и отключение КВЛ 10 кВ №3 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 / Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-18 21:07 | 2025-07-18 21:12
3204 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТПП №295 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 511 | 2025-07-18 17:35 | 2025-07-18 17:51 | 3.4.12.5.2, 18.07.2025 в Неклиновском районе наблюдалась высокая температура воздуха ночью 20…27°, днём 32…39°. | 4.3.1, В результате воздействия высоких температур наружного воздуха, при сопутствующем росте токов нагрузки, произошло отключение Гл.руб 0,4 кВ №1 ЗТП №295 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская действия защиты (перегорание ПН 0,4 кВ -2 шт). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН 0,4 кВ на ЗТПП №295 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Рубильник РПБ-4/1,400А | 2025-07-18 17:35 | 2025-07-18 17:51
3205 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | 510 | 2025-07-18 15:13 | 2025-07-18 15:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 17 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 17 м/с. произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 23-24 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская 4хА25 | 2025-07-18 15:13 | 2025-07-18 15:19
3206 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №200 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек | 509 | 2025-07-18 15:09 | 2025-07-18 15:12 | 3.4.12.5.2, 18.07.2025 в Неклиновском районе наблюдалась высокая температура воздуха ночью 20…27°, днём 32…39°. | 4.3.1, В результате воздействия высоких температур наружного воздуха, при сопутствующем росте токов нагрузки, произошло отключение АВ 0,4 кВ №2 КТП №200 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от тепловой защиты на КТП №200 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек Автоматический выключатель №1 / ВА 57-Ф35 100А | 2025-07-18 15:09 | 2025-07-18 15:12
3207 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек | 508 | 2025-07-18 06:31 | 2025-07-18 06:37 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№17-18 ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-18 06:31 | 2025-07-18 06:37
3208 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Носовская | 473 | 2025-07-16 17:14 | 2025-07-16 17:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-18 м/с. произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 88-89 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-16 17:14 | 2025-07-16 17:20
3209 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №327 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек | 472 | 2025-07-16 15:23 | 2025-07-16 21:41 | 3.4.12.5.2, Изменение изоляционных свойств изоляции силового трансформатора в результате длительного срока эксплуатации (с 2006г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 36 гр. С). | 4.13, В результате воздействия западного ветра с порывами 15-18 м/с, происходили схлесты провода, что, при протекании токов короткого замыкания в силовом трансформаторе ТМ 40кВА на КТП 10/0,4 кВ №327 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек привело к пробою изоляции в обмотке, и отключению трансформатора от действия защит (перегорание ПК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмоток силового трансформатора на КТП №327 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек Трансформатор ТМ-40/10 | 2025-07-16 15:23 | 2025-07-16 21:41
3210 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №384м ВЛ 10 кВ №4 ПС Носовская | 471 | 2025-07-16 11:12 | 2025-07-16 12:54 | 3.4.12.5.2, Старение изоляции силового трансформатора в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1951г), при сопутствующем росте нагрузок в период воздействия высоких температур окружающей среды (до 37 гр. С), привело к снижению сопротивления изоляции силового трансформатора Т№1 ТП-384м. | 4.12, Старение изоляции силового трансформатора в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1951г), при сопутствующем росте нагрузок в период воздействия высоких температур окружающей среды (до 37 гр. С), привело к снижению сопротивления изоляции силового трансформатора Т№1 ТП-384м и отключению трансформатора от действия защит (перегорание ПК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмоток на КТП №384м ВЛ 10 кВ №4 ПС Носовская ТМГ-160/10 | 2025-07-16 11:12 | 2025-07-16 12:54
3211 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 470 | 2025-07-16 09:50 | 2025-07-16 09:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-18 м/с. произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 24-25 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-16 09:50 | 2025-07-16 09:53
3212 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 481 | 2025-07-16 00:33 | 2025-07-16 00:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-18 м/с. произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 23-24 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Пролет:4*А 25 | 2025-07-16 00:33 | 2025-07-16 00:36
3213 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №275м КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения | 480 | 2025-07-15 23:23 | 2025-07-15 23:26 | 3.4.12.5.2, 15.07.2025 в Неклиновском районе и г.Таганроге наблюдалась высокая температура воздуха ночью 20…25°, днём 40…42°. | 4.3.1, В результате воздействия высоких температур наружного воздуха, при сопутствующем росте токов нагрузки, произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП №275м КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от тепловой защиты на КТП №275м КВЛ 6 кВ №3 ПС Очистные сооружения ВА 57-Ф35 100А | 2025-07-15 23:23 | 2025-07-15 23:26
3214 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №669 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 479 | 2025-07-15 22:15 | 2025-07-15 22:18 | 3.4.12.5.2, 15.07.2025 в Неклиновском районе и г.Таганроге наблюдалась высокая температура воздуха ночью 20…25°, днём 40…42°. | 4.3.1, В результате воздействия высоких температур наружного воздуха, при сопутствующем росте токов нагрузки, произошло отключение АВ 0,4 кВ №2 КТП №669 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от тепловой защиты на КТП №669 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ВА 57-35 160А | 2025-07-15 22:15 | 2025-07-15 22:18
3215 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 478 | 2025-07-15 21:55 | 2025-07-15 22:02 | 3.4.12.5.2, 15.07.2025 в Неклиновском районе и г.Таганроге наблюдалась высокая температура воздуха ночью 20…25°, днём 40…42°. | 4.3.1, В результате воздействия высоких температур наружного воздуха, при сопутствующем росте токов нагрузки, произошло отключение АВ 0,4 кВ №2 КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от тепловой защиты на КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ ВА 57-Ф35 250А | 2025-07-15 21:55 | 2025-07-15 22:02
3216 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №437 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек | 477 | 2025-07-15 21:44 | 2025-07-15 21:47 | 3.4.12.5.2, 15.07.2025 в Неклиновском районе и г.Таганроге наблюдалась высокая температура воздуха ночью 20…25°, днём 40…42°. | 4.3.1, В результате воздействия высоких температур наружного воздуха, при сопутствующем росте токов нагрузки, произошло отключение АВ 0,4 кВ №2 КТП №437 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от тепловой защиты на КТП №437 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек ВА 57-35 200А | 2025-07-15 21:44 | 2025-07-15 21:47
3217 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №275м КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения | 476 | 2025-07-15 21:01 | 2025-07-15 21:04 | 3.4.12.5.2, 15.07.2025 в Неклиновском районе и г.Таганроге наблюдалась высокая температура воздуха ночью 20…25°, днём 40…42°. | 4.3.1, В результате воздействия высоких температур наружного воздуха, при сопутствующем росте токов нагрузки, произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП №275м КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от тепловой защиты на КТП №275м КВЛ 6 кВ №3 ПС Очистные сооружения ВА 57-Ф35 100А | 2025-07-15 21:01 | 2025-07-15 21:04
3218 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская | 468 | 2025-07-14 19:00 | 2025-07-14 21:36 | 3.4.9.3, В результате повреждении на абонентской отпайке за ЛР-4О ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская (на балансе ИП Клюнков А.В.) привело к отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская от действия защит. |  | 2025-07-14 19:00 | 2025-07-14 21:36
3219 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №46 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №275м КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №380 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №311м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №404 ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №404 ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №311м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №275м КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №275м КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №380 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №380 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №22 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | 475 | 2025-07-12 04:36 | 2025-07-14 16:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок при сопутствующем воздействии температур наружного воздуха | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, происходили множественные отключения ВЛ 0,4кВ, а именно: -12.07.2025 г. в 04:36 ч в РУ 0,4 кВ КТП №46 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №3. В 04:40 ч РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №46 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 выявлены следы перекрытия в пролете опор 32/1-32/2, что привело к отключению ВЛ действием защит. -12.07.2025 г. в 15:55 ч в РУ 0,4 кВ КТП №275м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №2. В 16:03 ч РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №275м КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения выявлены следы перекрытия в пролете опор 25-25/1, что привело к отключению ВЛ действием защит. -12.07.2025 г. в 16:47 ч в РУ 0,4 кВ КТП №380 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №2. В 17:01 ч РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №380 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная выявлены следы перекрытия в пролете опор 8-9, что привело к отключению ВЛ действием защит. -12.07.2025 г. в 17:10 ч в РУ 0,4 кВ КТП №311м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №2. В 17:15 ч РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №311м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец выявлены следы перекрытия в пролете опор 27-28, что привело к отключению ВЛ действием защит. -12.07.2025 г. в 17:58 ч в РУ 0,4 кВ КТП №112 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №1. В 18:11 ч РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская выявлены следы перекрытия в пролете опор 2/2-2/3, что привело к отключению ВЛ действием защит. -12.07.2025 г. в 21:58 ч в РУ 0,4 кВ КТП №404 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №1. РПВ -не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №404 ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек выявлены следы перекрытия в пролете опор 14-15, что привело к отключению ВЛ действием защит. -12.07.2025 г. в 21:58 ч в РУ 0,4 кВ КТП №404 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №2. РПВ -не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №404 ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек выявлены следы перекрытия в пролете опор 23-24, что привело к отключению ВЛ действием защит. -13.07.2025 г. в 14:12 ч в РУ 0,4 кВ КТП №71м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №2. РПВ -не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская выявлены следы перекрытия в пролете опор 76-77, что привело к отключению ВЛ действием защит. -13.07.2025 г. в 15:31 ч в РУ 0,4 кВ КТП №311м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №1. РПВ -не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №311м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец выявлены следы перекрытия в пролете опор 4-5, что привело к отключению ВЛ действием защит. -13.07.2025 г. в 16:32 ч в РУ 0,4 кВ КТП №275м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №1. РПВ -не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №275м КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения выявлены следы перекрытия в пролете опор 18-18/1, что привело к отключению ВЛ действием защит. -13.07.2025 г. в 17:15 ч в РУ 0,4 кВ МТП №140м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №3. РПВ -не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ выявлены следы перекрытия в пролете опор 26-27, что привело к отключению ВЛ действием защит. -13.07.2025 г. в 17:20 ч в РУ 0,4 кВ КТП №112 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №2. РПВ -не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская выявлены следы перекрытия в пролете опор 33-34, что привело к отключению ВЛ действием защит. -14.07.2025 г. в 11:21 ч в РУ 0,4 кВ КТП №275м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №1. В 11:25 ч РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №275м КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения выявлены следы перекрытия в пролете опор 17/1-17/2, что привело к отключению ВЛ действием защит. -14.07.2025 г. в 13:55 ч в РУ 0,4 кВ КТП №380 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №2. В 13:58 ч РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №380 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная выявлены следы перекрытия в пролете опор 13-14, что привело к отключению ВЛ действием защит. -14.07.2025 г. в 14:25 ч в РУ 0,4 кВ КТП №112 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №1. В 18:11 ч РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская выявлены следы перекрытия в пролете опор 14-14/1, что привело к отключению ВЛ действием защит. -14.07.2025 г. в 14:31 ч в РУ 0,4 кВ КТП №380 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №2. В 14:36 ч РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №380 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная выявлены следы перекрытия в пролете опор 13-14, что привело к отключению ВЛ действием защит. -14.07.2025 г. в 15:01 ч в РУ 0,4 кВ КТП №22 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №2. В 15:06 ч РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №22 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 выявлены следы перекрытия в пролете опор 42-43, что привело к отключению ВЛ действием защит. -14.07.2025 г. в 16:31 ч в РУ 0,4 кВ КТП №112 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №1. В 16:37 ч РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская выявлены следы перекрытия в пролете опор 14-14/1, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №46 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 Пролет: Опора № 32/1 - Опора № 32/2 / Пролет:4*А 35, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №275м КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения Пролет: Опора № 25 - Опора № 25/1 / Пролет:4*А 35, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №380 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №311м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец 4хА25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская Пролеты: Опора № 2/2 - Опора № 2/3 / 4хА25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №404 ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбе Пролеты: Опора № 14 - Опора № 15 / 4хА25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №404 ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбе Пролеты: Опора № 23 - Опора № 24 / 4хА25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская 4хА-25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №311м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец 4хА25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №275м КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения Пролеты: Опора № 18 - Опора № 18/1 / 4хА25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ 4А-50, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская Пролеты: Опора № 33 - Опора № 34 / 4хА25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №275м КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения Пролеты: Опора № 17/1 - Опора № 17/2 / 4хА25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №380 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская Пролет: Опора № 14 - Опора № 14/1 / Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №380 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №22 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 / Пролет:4*А 25 Узел:, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская Пролет: Опора № 14 - Опора № 14/1 / Пролет:4*А 25 | 2025-07-12 04:36 | 2025-07-14 16:37
3220 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 0.38 0.38 | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек КВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" КТП №469 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская КТП №423 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская | 469 | 2025-07-12 00:50 | 2025-07-14 16:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок при сопутствующем воздействии температур наружного воздуха | 4.13, В результате воздействия ветровых нагрузок и повышенных температур наружного воздуха (до +42 С), произошло изменение габаритных расстояний между проводами ВЛ. Повышение температуры воздуха сопровождалось увеличением токов нагрузок на провода ВЛ, КЛ. а именно: - КВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ при протекании повышенных токов произошел пробой изоляции КЛ 10кВ в пролете опор 7-8. - ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек выявлены следы перекрытия в пролете опор №68-69, провод не поврежден. - КВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек при протекании повышенных токов произошел пробой изоляции КЛ 10кВ в пролете опор 88-1-89. - КВЛ 10 кВ №3 ПС Дарагановская при протекании повышенных токов произошло повреждение кабельной муфты на опоре №50 . - В РУ 0,4 кВ КТП №469 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская в результате протекании повышенных токов произошел нагрев губок на главном рубильнике 0,4 кВ. -В РУ 0,4 кВ КТП №423 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская в результате протекании повышенных токов произошел нагрев губок на главном рубильнике 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:АСБл 3х150, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11, повреждение кабеля на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:АСБл 3х120, повреждение концевой муфты на КВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" АСБ-10 3х95, нагрев губок на КТП №469 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Рубильник РПС-6/1Л,630А, нагрев губок на КТП №423 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Рубильник РБ-2/2,250А | 2025-07-12 00:50 | 2025-07-14 16:32
3221 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП №8м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 446 | 2025-07-11 18:35 | 2025-07-11 22:10 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств изоляции сборных шин 0,4 кВ (провод АПВ) от главного рубильника до Руб 0,4кВ №1, №2,№3, гл.рубильник 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ЗТП №8м по ВЛ 10кВ №4 ПС ГСКБ. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изоляции сборных шин 0,4кВ, что, при сопутствующем увеличении нагрузок в период повышенных температур наружного воздуха, привело к нагреву и оплавлению изоляции сборных шин 0,4 кВ между главным рубильником и Руб 0,4кВ №1, Руб 0,4кВ №2, Руб 0,4кВ №3 с последующим межфазным замыканием и отключением ЗТП №8м по ВЛ 10кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит (перегорание ПК 10кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение главного рубильника на ЗТП №8м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ Система шин 1 / Рубильник РБ-4/2,400А, повреждение рубильника на ЗТП №8м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ Руб ВЛ №3/РБ-4/2,250А, повреждение рубильника на ЗТП №8м по ВЛ 10кВ №4 ПС ГСКБ Руб ВЛ №2/РБ-4/2,250А, повреждение рубильника на ЗТП №8м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ Руб ВЛ №1/РБ-4/2,250А | 2025-07-11 18:35 | 2025-07-11 22:10
3222 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №168 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек | 445 | 2025-07-11 17:04 | 2025-07-11 18:00 | 3.4.12.5.2, 11.07.2025 в Неклиновском районе и г.Таганроге наблюдалась высокая температура воздуха ночью 20…25°, днём 34…39°. | 4.3.1, В результате воздействия высоких температур наружного воздуха, при сопутствующем росте токов нагрузки, произошло отключение АВ 0,4 кВ №2 КТП №168 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от тепловой защиты на КТП №168 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек ВА 57-35 200А | 2025-07-11 17:04 | 2025-07-11 18:00
3223 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 444 | 2025-07-11 13:25 | 2025-07-11 13:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 74-75 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-11 13:25 | 2025-07-11 13:35
3224 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 0.38 | КТП №45м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец | 443 | 2025-07-11 01:45 | 2025-07-11 07:36 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств изоляции сборных шин 0,4 кВ (провод АПВ) от главного рубильника до автоматов АВ 0,4 кВ №1, №2, гл.рубильник 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП №45м по ВЛ 10кВ №5 ПС Русский Колодец. | 4.10, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изоляции сборных шин 0,4кВ, что, при сопутствующем увеличении нагрузок в период повышенных температур наружного воздуха, привело к нагреву и оплавлению изоляции сборных шин 0,4 кВ между главным рубильником и автоматами АВ 0,4кВ №1, АВ 0,4кВ №2, с последующим межфазным замыканием и отключением КТП №45м по ВЛ 10кВ №5 ПС Русский Колодец от действия защит (перегорание ПК 10кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автомата ВЛ №1 на КТП №45м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец ВА 57-Ф35 250А, Повреждение автомата ВЛ №2 на КТП №45м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец ВА 57-Ф35 250А, Повреждение гл. рубильника на КТП №45м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец Рубильник РБ-32,250А | 2025-07-11 01:45 | 2025-07-11 07:36
3225 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №432 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 438 | 2025-07-10 18:30 | 2025-07-10 18:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 16-17 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №432 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №432 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Пролет:4*А 25 | 2025-07-10 18:30 | 2025-07-10 18:35
3226 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек | 436 | 2025-07-10 15:31 | 2025-07-10 15:35 | 3.4.12.5.2, 10.07.2025 в Неклиновском районе и г.Таганроге наблюдалась высокая температура воздуха ночью 22…24°, днём 35…37°. | 4.3.1, В результате воздействия высоких температур наружного воздуха, при сопутствующем росте токов нагрузки, произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП №29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от тепловой защиты на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек | 2025-07-10 15:31 | 2025-07-10 15:35
3227 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №432 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 434 | 2025-07-10 12:31 | 2025-07-10 13:00 | 3.4.12.5.2, 10.07.2025 в Неклиновском районе и г.Таганроге наблюдалась высокая температура воздуха ночью 22…24°, днём 35…37°. | 4.3.1, В результате воздействия высоких температур наружного воздуха, при сопутствующем росте токов нагрузки, произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП №432 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от тепловой защиты на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №432 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №432 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 2025-07-10 12:31 | 2025-07-10 13:00
3228 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №425 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская | 426 | 2025-07-09 14:09 | 2025-07-09 15:51 | 3.4.12.5.2, 09.07.2025 в Неклиновском районе и г.Таганроге наблюдалась высокая температура воздуха ночью 22…24°, днём 35…37°. | 4.3.1, В результате воздействия высоких температур наружного воздуха, при сопутствующем росте токов нагрузки, произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП №425 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от тепловой защиты на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №425 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №425 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская | 2025-07-09 14:09 | 2025-07-09 15:51
3229 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №58м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская | 425 | 2025-07-09 13:42 | 2025-07-09 15:04 | 3.4.12.5.2, 09.07.2025 в Неклиновском районе и г.Таганроге наблюдалась высокая температура воздуха ночью 22…24°, днём 35…37°. | 4.3.1, В результате воздействия высоких температур наружного воздуха, при сопутствующем росте токов нагрузки, произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 МТП №58м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от тепловой защиты на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №58м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №58м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская | 2025-07-09 13:42 | 2025-07-09 15:04
3230 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" | 424 | 2025-07-09 12:24 | 2025-07-09 12:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 60-61 отпайки за КРН-1 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 , что привело к межфазному замыканию и отключение КВЛ 10 кВ №3 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 / Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-09 12:24 | 2025-07-09 12:28
3231 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек | 419 | 2025-07-09 01:35 | 2025-07-09 01:47 | 3.4.12.5.2, 09.07.2025 в Неклиновском районе и г.Таганроге наблюдалась высокая температура воздуха ночью 22…24°, днём 35…37°. | 4.3.1, В результате воздействия высоких температур наружного воздуха, при сопутствующем росте токов нагрузки, произошло отключение АВ 0,4 кВ №4 КТП №29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от тепловой защиты на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек | 2025-07-09 01:35 | 2025-07-09 01:47
3232 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" | 408 | 2025-07-05 13:00 | 2025-07-05 13:05 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№56/1-56/2 отпайки за КРН-1 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1, произошло электродуговое перекрытие и отключение КВЛ 10 кВ №3 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 Пролет: Опора № 56/1 - Опора № 56/2 / Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-05 13:00 | 2025-07-05 13:05
3233 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Носовская | 406 | 2025-07-04 18:57 | 2025-07-04 21:35 | 3.4.9.3, В результате повреждении на абонентской отпайке за ЛР-53П ВЛ 10 кВ №5 ПС Носовская (на балансе ООО "ПК-Энерго") привело к отключению ВЛ 10 кВ №5 ПС Носовская от действия защит. |  | 2025-07-04 18:57 | 2025-07-04 21:35
3234 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 404 | 2025-07-04 05:15 | 2025-07-04 15:00 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение проводов по ф."В" в пролёте опор №107-111 ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская обломками БПЛА. | 4.4.1, Повреждение и замыкание проводов в пролёте опор №107-111 обломками БПЛА, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проводов обломками БПЛА на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-04 05:15 | 2025-07-04 15:00
3235 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Носовская | 402 | 2025-07-03 10:33 | 2025-07-03 10:35 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№79-80 ВЛ 10 кВ №5 ПС Носовская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-03 10:33 | 2025-07-03 10:35
3236 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 382 | 2025-07-01 00:35 | 2025-07-01 14:47 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение провода в пролёте опор №32-№33 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка в результате падения обломков ракеты. | 4.4.1, Падение на землю провода в пролёте опор №32-№33 в результате падения обломков ракеты, что привело к однофазному замыканию по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов из-за падения обломков ракеты на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-01 00:35 | 2025-07-01 14:47
3237 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 389 | 2025-06-29 06:37 | 2025-06-29 07:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 87-88, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-29 06:37 | 2025-06-29 07:41
3238 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная | 383 | 2025-06-27 17:24 | 2025-06-27 19:16 | 3.4.7.3.5, Снижение диэлектрических свойств изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации с 1973 г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации, при сопутствующем увлажнении при прохождении дождя, произошло снижение электроизоляционных свойств изолятора ф.С на опоре №91 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная, его пробой с последующим разрушением. При этом произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.С на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная Опора П10-1 | 2025-06-27 17:24 | 2025-06-27 19:16
3239 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная | 378 | 2025-06-26 21:42 | 2025-06-26 21:48 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№79-80 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-26 21:42 | 2025-06-26 21:48
3240 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Лиманная | 380 | 2025-06-26 21:42 | 2025-06-26 21:45 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№46-47 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-26 21:42 | 2025-06-26 21:45
3241 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 377 | 2025-06-26 17:10 | 2025-06-26 17:18 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№17-18 ВЛ 10 кВ №2ПС Покровская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-26 17:10 | 2025-06-26 17:18
3242 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 370 | 2025-06-26 14:05 | 2025-06-26 15:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра при грозе с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра при грозе с порывами до 15-19 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 234-235, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-26 14:05 | 2025-06-26 15:18
3243 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 365 | 2025-06-26 12:18 | 2025-06-26 12:20 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№38-39 ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-26 12:18 | 2025-06-26 12:20
3244 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 364 | 2025-06-26 09:27 | 2025-06-26 10:04 | 3.4.9.3, В результате повреждении на абонентской отпайке за ЛР-53П ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская (на балансе ООО "ПК-Энерго") привело к отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. |  | 2025-06-26 09:27 | 2025-06-26 10:04
3245 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 361 | 2025-06-26 06:37 | 2025-06-26 06:43 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№69-70 ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-26 06:37 | 2025-06-26 06:43
3246 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 362 | 2025-06-26 06:37 | 2025-06-26 06:41 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№53-54 ВЛ 10 кВ №2ПС Таганрогская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-26 06:37 | 2025-06-26 06:41
3247 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 379 | 2025-06-25 07:06 | 2025-06-25 07:07 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№22-23 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская 3хАС-70 | 2025-06-25 07:06 | 2025-06-25 07:07
3248 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Носовская ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10кВ Советка-2 | 368 | 2025-06-23 11:44 | 2025-06-23 19:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного западного ветра с порывами до 20-23 м/с. | 4.12, 23.06.2025 г. в Ростовской области наблюдались неблагоприятные погодные условия в виде дождя, ливня с грозой, градом, сильного западного ветра с порывами до 20-23 м/с. В результате чего действием защит происходили множественные отключения ВЛ 10кВ в зоне обслуживания Неклиновского РЭС: - ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская выявлены следы перекрытия в пролете опор №104-105, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 выявлены следы перекрытия в пролете опор №72-73, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская и оперативных переключений выявлено повреждение на отпайке за ЛР-53П, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 выявлен схлест проводов в пролете опор №9-10 отпайки на КТП №555 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская выявлены следы перекрытия в пролете опор №59-60, что привело к отключению ВЛ действием защит.. - ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец выявлены следы перекрытия в пролете опор №28-29, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №6 ПС Русский Колодец выявлены следы перекрытия в пролете опор №74-75, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек выявлено в пролете опор №110-111 упала ветка на провод ф.С, что привело к однофазному замыканию ВЛ на землю. - ВЛ 10 кВ №2 ПС Советка-2 повреждение оборудования не выявлено. - ВЛ 10 кВ №5 ПС Носовская выявлены следы перекрытия в пролете опор №93-94, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная выявлены следы перекрытия в пролете опор №53-54, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0, без повреждения на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 3хАС-35, замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 70/11, замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 70/11, ветка на проводе ф.С на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11, без повреждения на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10кВ Советка-2 Пролет:3*АС 70/11, Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-23 11:44 | 2025-06-23 19:39
3249 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 356 | 2025-06-21 15:18 | 2025-06-21 15:25 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№51-52, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-21 15:18 | 2025-06-21 15:25
3250 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №50м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская | 353 | 2025-06-21 00:35 | 2025-06-21 02:25 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств изоляции автомата АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №50м по ВЛ 10кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изоляции на автомате 0,4 кВ №1 при сопутствующем увеличении нагрузок, привело к нагреву и оплавлению изоляции сборных шин 0,4 кВ между главным рубильником и автоматами АВ 0,4кВ №1, с последующим его повреждением, межфазным замыканием и отключением КТП №50м по ВЛ 10кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит (перегорание ПК 10кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение автомата на КТП №50м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская А-3124 160 А | 2025-06-21 00:35 | 2025-06-21 02:25
3251 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | 352 | 2025-06-20 20:43 | 2025-06-20 21:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра с порывами до 20-25 м/с. | 4.13, В результате воздействия сильного ветра с порывами 20-25 м/с, происходили схлесты провода, что, при протекании токов короткого замыкания, привело к нагреву и повреждению "0" шины 0,4 кВ от гл.рубильника к силовому трансформатору. От действия защит КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение "0" шины 0,4 кВ на КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | 2025-06-20 20:43 | 2025-06-20 21:53
3252 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 351 | 2025-06-20 20:34 | 2025-06-20 20:38 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№129-130, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-20 20:34 | 2025-06-20 20:38
3253 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 347 | 2025-06-19 17:55 | 2025-06-19 18:01 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№57-58, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-19 17:55 | 2025-06-19 18:01
3254 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 345 | 2025-06-19 10:43 | 2025-06-19 10:47 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№88-89, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АПС-50 | 2025-06-19 10:43 | 2025-06-19 10:47
3255 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 344 | 2025-06-19 10:42 | 2025-06-19 12:10 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентской отпайке на ТП 169Ам ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская (на балансе ООО "Энерготранс") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская. |  | 2025-06-19 10:42 | 2025-06-19 12:10
3256 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 343 | 2025-06-19 10:33 | 2025-06-19 10:37 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№191-192, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-19 10:33 | 2025-06-19 10:37
3257 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 342 | 2025-06-18 07:25 | 2025-06-18 07:27 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№26-27, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-18 07:25 | 2025-06-18 07:27
3258 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Носовская | 341 | 2025-06-18 06:53 | 2025-06-18 06:55 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№7-8 отпайки на КТП №319м, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-18 06:53 | 2025-06-18 06:55
3259 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 340 | 2025-06-17 13:27 | 2025-06-17 13:28 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№69-70, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-17 13:27 | 2025-06-17 13:28
3260 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 336 | 2025-06-16 19:14 | 2025-06-16 19:19 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№17-18, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-16 19:14 | 2025-06-16 19:19
3261 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 335 | 2025-06-16 17:30 | 2025-06-16 18:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра при грозе с порывами до 20-23 м/с. | 4.12, В результате воздействия ветра при грозе с порывами до 20-23 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 24-25, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-16 17:30 | 2025-06-16 18:35
3262 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 334 | 2025-06-16 17:15 | 2025-06-16 17:20 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№89-90, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-16 17:15 | 2025-06-16 17:20
3263 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая | 333 | 2025-06-16 17:11 | 2025-06-16 17:12 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№41-42, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Троицкая от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-16 17:11 | 2025-06-16 17:12
3264 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 332 | 2025-06-16 16:26 | 2025-06-16 17:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра при грозе с порывами до 20-23 м/с. | 4.12, В результате воздействия ветра при грозе с порывами до 20-23 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 42-43, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-16 16:26 | 2025-06-16 17:45
3265 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Покровская | 330 | 2025-06-16 16:15 | 2025-06-16 17:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра при грозе с порывами до 20-23 м/с. | 4.12, В результате воздействия ветра при грозе с порывами до 20-23 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 18-19, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-16 16:15 | 2025-06-16 17:22
3266 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | 329 | 2025-06-16 16:08 | 2025-06-16 17:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра при грозе с порывами до 20-23 м/с. | 4.12, В результате воздействия ветра при грозе с порывами до 20-23 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 29-30 отпайки на КТП №526, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-16 16:08 | 2025-06-16 17:14
3267 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 326 | 2025-06-16 13:11 | 2025-06-16 13:17 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№112-113, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-16 13:11 | 2025-06-16 13:17
3268 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 327 | 2025-06-16 13:11 | 2025-06-16 13:14 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№29-30, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-16 13:11 | 2025-06-16 13:14
3269 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская | 324 | 2025-06-16 11:34 | 2025-06-16 11:41 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№43-44, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-16 11:34 | 2025-06-16 11:41
3270 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая | 323 | 2025-06-16 08:21 | 2025-06-16 08:25 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№51-52, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-16 08:21 | 2025-06-16 08:25
3271 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №500 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 321 | 2025-06-14 20:06 | 2025-06-14 20:43 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№14-15, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №500 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №500 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Пролет:4*А 25 | 2025-06-14 20:06 | 2025-06-14 20:43
3272 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Некрасовская | 320 | 2025-06-14 18:45 | 2025-06-14 18:51 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№31-32, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Некрасовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-14 18:45 | 2025-06-14 18:51
3273 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская | 319 | 2025-06-14 16:16 | 2025-06-14 18:16 | 3.4.12.2.3, Воздействие ветра с порывами 15 м/с произошло падение дерева на провода. | 4.4.3, В результате длительного воздействия ветра с порывами 15 м/с, произошло падение дерева в пролете оп. 149-150, обрыв проводов в пролете оп.149-150, повреждение траверсы на опоре №150, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская Опора П10-1, обрыв проводов ф. А.Ф.В на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-14 16:16 | 2025-06-14 18:16
3274 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №58м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская | 317 | 2025-06-13 17:33 | 2025-06-13 17:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-19 м/с, произошло замыкание провода в пролет опор №17-18, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №58м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновскаяц от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №58м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская Пролет:5*А 25 | 2025-06-13 17:33 | 2025-06-13 17:59
3275 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец | 316 | 2025-06-13 17:00 | 2025-06-13 17:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-19 м/с, произошло замыкание провода в пролет опор №7-8, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец Пролет:5*А 25 | 2025-06-13 17:00 | 2025-06-13 17:22
3276 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 311 | 2025-06-12 12:22 | 2025-06-12 12:30 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№18-19 отпайки на КТП №92м, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-12 12:22 | 2025-06-12 12:30
3277 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 307 | 2025-06-09 22:43 | 2025-06-09 23:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание провода в пролет опор №13-14, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ СИП-2 3х70+1х54,6 | 2025-06-09 22:43 | 2025-06-09 23:14
3278 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №274м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 302 | 2025-06-09 22:21 | 2025-06-09 22:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание провода в пролет опор №13-14, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №274м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №274м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ СИП-2 3х70+1х70 | 2025-06-09 22:21 | 2025-06-09 22:41
3279 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек | 301 | 2025-06-09 20:05 | 2025-06-09 20:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание провода в пролет опор №13-14, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек | 2025-06-09 20:05 | 2025-06-09 20:36
3280 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 296 | 2025-06-09 13:08 | 2025-06-09 14:18 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№7-8, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-09 13:08 | 2025-06-09 14:18
3281 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек | 292 | 2025-06-08 11:22 | 2025-06-08 12:59 | 3.4.12.2.3, Воздействие ветра с порывами до 20-23 м/с. | 4.4.3, В результате длительного воздействия ветра с порывами до 20-23 м/с , произошло падение ветки на провод ф.В пролете опор 11-12 отпайки на КТП №40 ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек , что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка дерева на проводе ф.В на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-08 11:22 | 2025-06-08 12:59
3282 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 289 | 2025-06-05 22:05 | 2025-06-06 03:34 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №15 и обрыв проводов в пролете опор №14-16 по ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1 автомобилем серый Volkswagen Passat Т 518 ЕК 761 RUS . | 4.4.1, В результате ДТП автомобилем серый Volkswagen Passat Т 518 ЕК 761 RUS, произошел излом стойки опоры №15 , обрыв проводов в пролетах опор №14-16 по ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Опора П10-1, обрыв проводов ф.В,ф.С на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв проводов ф.В,ф.С на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-05 22:05 | 2025-06-06 03:34
3283 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 285 | 2025-06-05 06:01 | 2025-06-05 06:05 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№8-9 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская 3хАС-70 | 2025-06-05 06:01 | 2025-06-05 06:05
3284 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 286 | 2025-06-05 06:01 | 2025-06-05 06:03 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№17-18 ВЛ 10 кВ №3 ПС Синявская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-05 06:01 | 2025-06-05 06:03
3285 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 284 | 2025-06-04 18:35 | 2025-06-04 19:24 | 3.4.12.2.3, Воздействие западного ветра с порывами до 15-19 м/с . | 4.4.3, В результате длительного воздействия западного ветра с порывами до 15-19 м/с, произошло падение ветки на провод ф.В пролете опор 34-35, что привело к однофазному замыканию на землю ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-04 18:35 | 2025-06-04 19:24
3286 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 282 | 2025-06-04 16:10 | 2025-06-04 16:13 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№7-8 отпайки на КТП №338м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-04 16:10 | 2025-06-04 16:13
3287 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 280 | 2025-06-02 11:16 | 2025-06-02 12:03 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентских КТП №328А,329А (на обслуживании ООО "ЮСМ") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. |  | 2025-06-02 11:16 | 2025-06-02 12:03
3288 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская | 273 | 2025-06-01 23:25 | 2025-06-02 01:17 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.13, В результате воздействия юго- западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв и схлест провода в пролете опор 17-18 , что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская Пролет:4*А 25 4.3.4, В результате воздействия юго- западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв и схлест провода в пролете опор 17-18 , что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская Пролет:4*А 25 | 2025-06-01 23:25 | 2025-06-02 01:17
3289 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Покровская | 271 | 2025-06-01 15:35 | 2025-06-01 15:39 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№8-9, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-01 15:35 | 2025-06-01 15:39
3290 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 265 | 2025-05-30 08:20 | 2025-05-30 09:27 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 70-71, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-30 08:20 | 2025-05-30 09:27
3291 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек | 264 | 2025-05-29 10:21 | 2025-05-29 12:33 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском участке (оп. 48-181) ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек (на балансе ООО "РСК") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек. |  | 2025-05-29 10:21 | 2025-05-29 12:33
3292 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №147 ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек | 263 | 2025-05-29 07:39 | 2025-05-29 15:32 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №4 и обрыв проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №147 ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек автомобилем марки РЭНО Дастер г.н. Т 553 НУ 761. | 4.4.1, В результате ДТП автомобилем марки РЭНО Дастер г.н. Т 553 НУ 761, произошло повреждение опоры №4 , обрыв проводов в пролетах опор №3-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №147 ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №147 ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №147 ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек Опора П1-2, обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №147 ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек Пролет:4*А 25, обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №147 ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек Пролет:4*А 25 | 2025-05-29 07:39 | 2025-05-29 15:32
3293 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №50м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №403м ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №229 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №58м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №162м ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №481 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №107м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №294 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №313м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №151 ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №190 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №31А ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №290А ВЛ 10 кВ №7 ПС Покровская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №11 ВЛ 10 кВ №1 ПС Троицкая ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №135 ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек | 262 | 2025-05-26 17:18 | 2025-05-28 18:15 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-23 м/с, происходили множественные отключения ВЛ 0,4 кВ | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-23 м/с, происходили множественные отключения ВЛ 0,4кВ, а именно: - 26.05.2025 г. в 17:18 ч в РУ 0,4 кВ ЗТП №14 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №147 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая выявлены следы перекрытия в пролете опор №7-8, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 26.05.2025 г. в 17:30 ч в РУ 0,4 кВ КТП №50м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №50м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская выявлены следы перекрытия в пролете опор №11-12, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 26.05.2025 г. в 17:36 ч в РУ 0,4 кВ КТП №403м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №403м ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская выявлены следы перекрытия в пролете опор №17-18, что привело к отключению ВЛ действием защит.. - 26.05.2025 г. в 18:43 ч в РУ 0,4 кВ КТП №285 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая выявлены следы перекрытия в пролете опор №8-9, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 27.05.2025 г. в 09:16 ч в РУ 0,4 кВ КТП №229 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №229 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная выявлены следы перекрытия в пролете опор №18-19, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 27.05.2025 г. в 09:44 ч в РУ 0,4 кВ КТП №71м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская выявлены следы перекрытия в пролете опор №22-23, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 27.05.2025 г. в 12:54 ч в РУ 0,4 кВ КТП №108 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская выявлены следы перекрытия в пролете опор №19-20, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 27.05.2025 г. в 13:52 ч в РУ 0,4 кВ КТП №58м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №58м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская выявлены следы перекрытия в пролете опор №22-23, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 27.05.2025 г. в 14:04 ч в РУ 0,4 кВ ЗТП №14 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №147 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая выявлены следы перекрытия в пролете опор №19-20, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 27.05.2025 г. в 15:08 ч в РУ 0,4 кВ КТП №162м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №162м ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская выявлены следы перекрытия в пролете опор №6-7, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 27.05.2025 г. в 15:30 ч в РУ 0,4 кВ КТП №454 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная выявлены следы перекрытия в пролете опор №8-9, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 27.05.2025 г. в 17:00 ч в РУ 0,4 кВ КТП №481 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №481 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 выявлены следы перекрытия в пролете опор №6-7, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 27.05.2025 г. в 17:18 ч в РУ 0,4 кВ КТП №107м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №107м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская выявлены следы перекрытия в пролете опор №17-18, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 27.05.2025 г. в 17:54 ч в РУ 0,4 кВ КТП №170м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец выявлены следы перекрытия в пролете опор №8-9, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 27.05.2025 г. в 18:24 ч в РУ 0,4 кВ КТП №294 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №294 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная выявлены следы перекрытия в пролете опор №18-19, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 28.05.2025 г. в 08:58 ч в РУ 0,4 кВ КТП №313м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №313м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец выявлены следы перекрытия в пролете опор №13-14, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 28.05.2025 г. в 10:35 ч в РУ 0,4 кВ КТП №151 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №151 ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка выявлены следы перекрытия в пролете опор №13-14, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 28.05.2025 г. в 10:47 ч в РУ 0,4 кВ КТП №190 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №190 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская выявлены следы перекрытия в пролете опор №44-45, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 28.05.2025 г. в 12:25 ч в РУ 0,4 кВ КТП №31А от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. В 12:29 ч.РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №31А ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская выявлены следы перекрытия в пролете опор №28-29, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 28.05.2025 г. в 13:43 ч в РУ 0,4 кВ КТП №16м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец выявлены следы перекрытия в пролете опор №12-13, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 28.05.2025 г. в 14:37 ч в РУ 0,4 кВ КТП №290А от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №290А ВЛ 10 кВ №7 ПС Покровская выявлены следы перекрытия в пролете опор №11-12, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 28.05.2025 г. в 15:55 ч в РУ 0,4 кВ КТП №9 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская выявлены следы перекрытия в пролете опор №9-10, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 28.05.2025 г. в 17:09 ч в РУ 0,4 кВ КТП №11 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №11 ВЛ 10 кВ №1 ПС Троицкая выявлены следы перекрытия в пролете опор №14-15, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 28.05.2025 г. в 17:30 ч в РУ 0,4 кВ КТП №135 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №135 ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек выявлены следы перекрытия в пролете опор №12-13, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Пролет:4*А 35, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №50м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская 4х(А-25), замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №403м ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская 3х(А-25)+1х(А-16), замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №229 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская 4хА-25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №58м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская Пролет:5*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №162м ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №481 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №107м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец Пролет:5*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №313м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец 4хА-25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №294 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная Пролеты: Опора № 18 - Опора № 19 / 4хА-25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №151 ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №190 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №31А ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская 4хА25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец Пролет:5*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №290А ВЛ 10 кВ №7 ПС Покровская Пролет:5*А 16, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №11 ВЛ 10 кВ №1 ПС Троицкая 2хА-25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №135 ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек Пролет:4*А 25 | 2025-05-26 17:18 | 2025-05-28 18:15
3294 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Покровская ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Ефремовская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Ефремовская ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская КТП №186 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая | 261 | 2025-05-26 12:45 | 2025-05-28 16:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-23 м/с. | 4.12, 26-28.05.2025 г. в Неклиновском районе наблюдался восточный ветер с порывами до 15-23 м/с. В результате чего действием защит происходили множественные отключения ВЛ 10кВ в зоне обслуживания Неклиновского РЭС: - ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская выявлены следы перекрытия в пролете опор №42-43, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская выявлены следы перекрытия в пролете опор №87-88, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская выявлены следы перекрытия в пролете опор №24-25, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 выявлены следы перекрытия в пролете опор №111-112, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 выявлены следы перекрытия в пролете опор №71-72, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №7 ПС Покровская выявлены следы перекрытия в пролете опор №21-22, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская выявлены следы перекрытия в пролете опор №42-43, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец выявлены следы перекрытия в пролете опор №63-64, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №2 ПС Ефремовская выявлены следы перекрытия в пролете опор №41-42, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №4 ПС Ефремовская выявлены следы перекрытия в пролете опор №17-18, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1 выявлены следы перекрытия в пролете опор №136-137, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец выявлены следы перекрытия в пролете опор №40-41, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая выявлено в пролете опор №10-11 упала ветка на провод ф.С. что привело к однофазному замыканию ВЛ на землю. - ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская выявлены следы перекрытия в пролете опор №53-54, что привело к отключению ВЛ действием защит. - В результате воздействия сильного восточного ветра с порывами 15-20 м/с, происходили схлесты провода, что, при протекании токов короткого замыкания в силовом трансформаторе ТМ 100кВА на КТП 10/0,4 кВ №186 ВЛ 10 кВ №2 ПС покровская, привело к пробою изоляции в обмотке, повреждение автоматов ВЛ №1, ВЛ №2 и отключению трансформатора от действия защит (перегорание ПК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 70/11, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Ефремовская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Ефремовская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0, ветка на проводе ф.С на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет:3*АС 50/8,0, повреждение силового трансформатора на КТП №186 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Трансформатор ТМ-100/10 ТП-186, повреждение автомата на КТП №186 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая А-3124 160 А, повреждение автомата на КТП №186 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая А-3124 63 А | 2025-05-26 12:45 | 2025-05-28 16:50
3295 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 257 | 2025-05-25 13:24 | 2025-05-25 15:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с., произошло замыкание провода в пролете опор 70-71, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 70/11 | 2025-05-25 13:24 | 2025-05-25 15:26
3296 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 249 | 2025-05-21 00:43 | 2025-05-21 00:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №87-89 , что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Щербаковская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-21 00:43 | 2025-05-21 00:47
3297 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 251 | 2025-05-20 16:55 | 2025-05-21 07:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, происходило кратковременное замыкание провода в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-20 16:55 | 2025-05-21 07:47
3298 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №825 ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец | 250 | 2025-05-20 14:56 | 2025-05-20 15:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание провода в пролет опор 20-21, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №825 ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №825 ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец Пролет:5*А 25 | 2025-05-20 14:56 | 2025-05-20 15:01
3299 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №517м ВЛ 10 кВ №5 ПС Носовская | 252 | 2025-05-20 13:25 | 2025-05-20 13:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание провода в пролет опор №13-14, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №517м ВЛ 10 кВ №5 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №517м ВЛ 10 кВ №5 ПС Носовская Пролет:4*А 25 | 2025-05-20 13:25 | 2025-05-20 13:30
3300 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | 247 | 2025-05-20 12:20 | 2025-05-20 12:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание провода в пролет опор 6-7, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская 2хА25 | 2025-05-20 12:20 | 2025-05-20 12:26
3301 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №98м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская | 246 | 2025-05-20 12:16 | 2025-05-20 12:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание провода в пролет опор №37-38, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №98м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №98м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская 4хА-25 | 2025-05-20 12:16 | 2025-05-20 12:22
3302 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №244 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская | 245 | 2025-05-20 12:11 | 2025-05-20 12:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание провода в пролет опор №7-8, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №244 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №244 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская Пролет:4*А 35 | 2025-05-20 12:11 | 2025-05-20 12:17
3303 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №256м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская | 244 | 2025-05-20 12:09 | 2025-05-20 12:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание провода в пролет опор №11-12, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №256м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №256м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская Пролет:5*А 50 | 2025-05-20 12:09 | 2025-05-20 12:13
3304 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №60м ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская | 241 | 2025-05-19 15:59 | 2025-05-19 16:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание провода в пролет опор 16-17, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №60м ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №60м ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская Пролет:4*А 25 | 2025-05-19 15:59 | 2025-05-19 16:28
3305 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 234 | 2025-05-19 10:05 | 2025-05-19 14:59 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском ЗТП №604А (на балансе ПАО ТКЗ "Красный Котельщик") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицеая-1 от действия защит. |  | 2025-05-19 10:05 | 2025-05-19 14:59
3306 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 233 | 2025-05-19 08:43 | 2025-05-19 08:47 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Синявская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 2025-05-19 08:43 | 2025-05-19 08:47
3307 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 229 | 2025-05-17 15:43 | 2025-05-17 17:49 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентской отпайки за ЛР-53П (на балансе ООО "ПК Энерго") произошло однофазное замыкание на землю по ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская. |  | 2025-05-17 15:43 | 2025-05-17 17:49
3308 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек | 225 | 2025-05-15 11:42 | 2025-05-15 16:21 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском участке (оп. 48-181) ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек (на балансе ООО "РСК") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек. |  | 2025-05-15 11:42 | 2025-05-15 16:21
3309 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №257 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 | 224 | 2025-05-14 18:05 | 2025-05-14 23:58 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.1.3, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации с 1989 г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, что, как следствие, привело к обрыву и схлесту провода в пролете оп.39-40 и отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №257 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №257 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 Пролет:4*А 25 | 2025-05-14 18:05 | 2025-05-14 23:58
3310 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 216 | 2025-05-09 09:35 | 2025-05-09 11:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-19 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №40-41. что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-09 09:35 | 2025-05-09 11:34
3311 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 215 | 2025-05-09 08:20 | 2025-05-09 09:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-19 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №7-8. что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-05-09 08:20 | 2025-05-09 09:25
3312 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 214 | 2025-05-09 07:33 | 2025-05-09 08:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-19 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №42-43. что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-09 07:33 | 2025-05-09 08:20
3313 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 212 | 2025-05-08 17:28 | 2025-05-08 17:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №147-148. что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-08 17:28 | 2025-05-08 17:30
3314 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 210 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-08 15:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №81-82. что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-08 15:05
3315 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 209 | 2025-05-08 14:56 | 2025-05-08 15:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №88-89. что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-08 14:56 | 2025-05-08 15:01
3316 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 208 | 2025-05-08 14:46 | 2025-05-08 14:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №71-72. что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-08 14:46 | 2025-05-08 14:50
3317 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Носовская | 207 | 2025-05-08 14:23 | 2025-05-08 14:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №19-20. что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Носовскаяот действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 35/6,2
3318 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 206 | 2025-05-08 13:50 | 2025-05-08 13:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №42-43. что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-08 13:50 | 2025-05-08 13:52
3319 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская | 204 | 2025-05-08 12:48 | 2025-05-08 12:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №17-18. что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-08 12:48 | 2025-05-08 12:55
3320 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Федоровская | 205 | 2025-05-08 12:48 | 2025-05-08 19:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с произошел обрыв и схлест проводов ф.А, ф.В в пролете опор №4/73-5/73 отпайки на КТП №120Ам, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ф.А.ф.В на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-08 12:48 | 2025-05-08 17:12
3321 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Покровская | 203 | 2025-05-08 11:10 | 2025-05-08 12:28 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТПП №332А (на балансе ООО "Инкубатор".) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Покровская от действия защит. |  | 2025-05-08 11:10 | 2025-05-08 12:28
3322 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 201 | 2025-05-08 10:03 | 2025-05-08 10:06 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№43-44, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-05-08 10:03 | 2025-05-08 10:06
3323 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Покровская | 199 | 2025-05-08 06:01 | 2025-05-08 08:34 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№24-25, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-08 06:01 | 2025-05-08 08:34
3324 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 200 | 2025-05-08 06:01 | 2025-05-08 06:10 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№18-19, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-08 06:01 | 2025-05-08 06:10
3325 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 198 | 2025-05-08 05:31 | 2025-05-08 08:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 20-22 м/с произошел обрыв и схлест провода ф.В в пролете опор №63-1 отпайки на КТП №11Ам, повреждение траверсы на опоре №4 отпайки на КТП №11Ам, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В на ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ пролет: Опора №63 - Опора №1 отп. на КТП №11Ам/3хАС-50, повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ опора №4 отпайки на КТП №11 Ам | 2025-05-08 05:31 | 2025-05-08 08:57
3326 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 197 | 2025-05-08 05:24 | 2025-05-08 05:27 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№18-19, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-08 05:24 | 2025-05-08 05:27
3327 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Носовская | 192 | 2025-05-03 12:44 | 2025-05-03 12:47 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание провода в пролете оп. №79-80 ВЛ 10 кВ №5 ПС Носовская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №5 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-03 12:44 | 2025-05-03 12:47
3328 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 191 | 2025-05-01 08:05 | 2025-05-01 09:22 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете оп. №87-88 ВЛ 10 кВ №3 ПС Синявская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-05-01 08:05 | 2025-05-01 09:22
3329 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 188 | 2025-04-27 10:40 | 2025-04-27 10:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-17 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №77-78. что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-27 10:40 | 2025-04-27 10:46
3330 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Носовская | 186 | 2025-04-27 01:08 | 2025-04-27 13:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-17 м/с, произошло повреждение траверсы на опоре №33 , повреждение изолятора ф.В, замыкание провода в пролете опор №33-34, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Носовская Опора П10-1, повреждение изолятора ф.В на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Носовская Опора П10-1 | 2025-04-27 01:08 | 2025-04-27 13:59
3331 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 180 | 2025-04-24 09:35 | 2025-04-24 10:42 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате прохождения грозового фронта, при попадании разряда молнии в опору, произошло электродуговое повреждение провода ф. А в пролете оп. №19-20 , падение провода на землю, что привело однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода ф.С на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-24 09:35 | 2025-04-24 10:42
3332 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 178 | 2025-04-23 12:10 | 2025-04-23 13:18 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТПП №582А (на балансе ИП Склярова Г.Н.) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. |  | 2025-04-23 12:10 | 2025-04-23 13:18
3333 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек | 177 | 2025-04-23 07:29 | 2025-04-23 07:29 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№17-18, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0
3334 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек | 173 | 2025-04-19 13:15 | 2025-04-19 20:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв шлейфа ф.В на ТР КТП №212 ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка, замыкание провода на шлейф ф.А, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф.В. на КТП №212 ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка А 50 | 2025-04-19 13:15 | 2025-04-19 20:55
3335 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 170 | 2025-04-18 13:20 | 2025-04-18 18:11 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №3/33А (на балансе с/т "Металлург-4") произошло однофазное замыкание на землю по ВЛ 10 кВ №3 ПС Синявская. |  | 2025-04-18 13:20 | 2025-04-18 18:11
3336 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 169 | 2025-04-17 23:28 | 2025-04-17 23:36 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 2012 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 2012 года произошло провисание провода в пролете оп. №31-32 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская 3хАС-70 | 2025-04-17 23:28 | 2025-04-17 23:36
3337 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 167 | 2025-04-17 06:44 | 2025-04-17 06:45 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 2012 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 2012 года произошло провисание провода в пролете оп. №19-20 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская 3хАС-70 | 2025-04-17 06:44 | 2025-04-17 06:45
3338 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская | 166 | 2025-04-16 15:31 | 2025-04-16 23:06 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №2 и обрыв проводов в пролете опор №1-3 отпайки на КТП №182м по ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская не установленным транспортом (водитель с места ДТП скрылся). | 4.4.1, В результате ДТП неустановленным автотранспортом произошел излом опоры №2 отпайки на КТП №182 м, обрыв проводов в пролетах опор №1-3 отпайки на КТП №182м по ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская Опора П10-1, обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-16 15:31 | 2025-04-16 23:06
3339 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №394 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская | 165 | 2025-04-16 00:13 | 2025-04-16 00:20 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №394 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки произошло отключение автоматического выключателя АВ 0,4 кВ ВЛ №1 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №394 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №394 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская А-3124 160 А | 2025-04-16 00:13 | 2025-04-16 00:20
3340 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 162 | 2025-04-14 11:41 | 2025-04-14 11:45 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете оп. №17-18 ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-14 11:41 | 2025-04-14 11:45
3341 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 161 | 2025-04-13 07:05 | 2025-04-13 07:07 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1962 года произошло провисание провода в пролете оп. №18-19 ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-13 07:05 | 2025-04-13 07:07
3342 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 159 | 2025-04-09 10:23 | 2025-04-09 15:08 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1974г.) | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции и межфазное замыкание кабельной муфты на опоре №3 отпайки на КТП №678 и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на КВЛ 10 кВ №3 ПС Синявская Пролет 3-4 отпайки на КТП №678/ каб 3х70 | 2025-04-09 10:23 | 2025-04-09 15:08
3343 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Ефремовская | 151 | 2025-04-07 10:25 | 2025-04-07 13:50 | 3.4.7.3.5, Снижение диэлектрических свойств изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации с 1972г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации, при сопутствующем увлажнении при прохождении дождя, произошло снижение электроизоляционных свойств изолятора ф.С на опоре №16 ВЛ 10 кВ №1 ПС Ефремовская, его пробой с последующим разрушением. При этом произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Ефремовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Ефремовская Опора П10-1 | 2025-04-07 10:25 | 2025-04-07 13:50
3344 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская | 154 | 2025-04-05 10:07 | 2025-04-05 10:10 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 7-8, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-05 10:07 | 2025-04-05 10:10
3345 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Носовская | 153 | 2025-04-04 22:50 | 2025-04-04 22:52 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 39-40, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-04 22:50 | 2025-04-04 22:52
3346 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Некрасовская | 150 | 2025-04-03 04:41 | 2025-04-03 09:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 97-98 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская , что привело межфазному замыкания и отключение Вл 10 кВ №2 ПС Некрасовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-03 04:41 | 2025-04-03 09:06
3347 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 148 | 2025-04-03 01:22 | 2025-04-03 06:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв и замыкание шлейфов ф.А., ф.В на ТР КТП №199м ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа Ф.А. на КТП №199м ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская АС 50/8,0, обрыв шлейфа Ф.В. на КТП №199м ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская АС 50/8,0 | 2025-04-03 01:22 | 2025-04-03 06:07
3348 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 146 | 2025-04-03 00:26 | 2025-04-03 00:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №88-89, что привело межфазному замыкания и отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0
3349 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек | 147 | 2025-04-03 00:26 | 2025-04-03 00:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №39-40, что привело межфазному замыкания и отключение Вл 10 кВ №5 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11
3350 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская | 145 | 2025-04-02 22:55 | 2025-04-03 11:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, происходило кратковременное замыкание провода в пролете опор №40-41 отпайки на ЗТПП №603А ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №3 ПС Некрасовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-02 22:55 | 2025-04-03 11:57
3351 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 144 | 2025-04-02 22:30 | 2025-04-02 22:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №41-42, что привело межфазному замыкания и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-04-02 22:30 | 2025-04-02 22:38
3352 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 143 | 2025-04-02 09:52 | 2025-04-02 09:55 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 45-46, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 70/11 | 2025-04-02 09:52 | 2025-04-02 09:55
3353 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 139 | 2025-03-31 12:11 | 2025-03-31 18:10 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №618 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1, произошел пробой и оплавление изоляции сборных шин 0,4 кВ между главным рубильником и автоматом АВ 0,4кВ №3, электродуговое повреждением автомата 0,4 кВ ВЛ №3, что привело к межфазному замыканию и отключению КТП №618 по ВЛ 10кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия защит (перегорание ПК 10кВ) с отключением ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление изоляции на КТП №618 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ПСО 4, повреждение автомата на КТП №618 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ВА 57-Ф35 100А, оплавление изоляции на КТП №618 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 АПВ 35 | 2025-03-31 12:11 | 2025-03-31 18:10
3354 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 138 | 2025-03-31 06:17 | 2025-03-31 06:21 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 72-73, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-03-31 06:17 | 2025-03-31 06:21
3355 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек | 136 | 2025-03-30 09:15 | 2025-03-30 10:35 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 2012 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 2012 года произошло провисание провода в пролете оп. №50-51 ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11 | 2025-03-30 09:15 | 2025-03-30 10:35
3356 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 125 | 2025-03-26 07:32 | 2025-03-26 10:40 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №746А(нс-19ам) (на балансе НФ ФГУ Ростовмелиоводхоз) привело к отключению ВЛ 10 кВ №6 ПС Русски Колодец от действия защит. |  | 2025-03-26 07:32 | 2025-03-26 10:40
3357 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 116 | 2025-03-18 06:15 | 2025-03-18 10:21 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств опорных изоляторов ф. А, ф.В в РУ 10 кВ МТП №620 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 в процессе длительной эксплуатации с 1991г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и пробою, повреждению проходных изоляторов ф.А, ф.В в РУ 10 кВ на МТП №620 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора ф.А. на МТП №620 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ОРУ 10кВ / ИОРП-10-07/1, повреждение опорного изолятора ф.В. на МТП №620 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ОРУ 10кВ / ИОРП-10-07/1 | 2025-03-18 06:15 | 2025-03-18 10:21
3358 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" | 113 | 2025-03-17 21:39 | 2025-03-17 22:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с | 4.3.4, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв провода ф.В в пролете ЛР-85Д - опора №80 отпайки за КРН-1 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1, падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию на "землю" по КВЛ 10 кВ №3 ПС Дарагановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 Пролет: ЛР-85Д - Опора №80 / Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-03-17 21:39 | 2025-03-17 22:46
3359 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 111 | 2025-03-14 05:15 | 2025-03-15 00:02 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1988г.) | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции с межфазным замыканием кабеля в пролете опор №1-2 КВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ, что привело к отключению КВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ АСБл 3х240 | 2025-03-14 05:15 | 2025-03-15 00:02
3360 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 109 | 2025-03-13 16:19 | 2025-03-13 16:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 127-128, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-03-13 16:19 | 2025-03-13 16:23
3361 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 106 | 2025-03-11 12:30 | 2025-03-11 13:46 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности сварного шва на соединение штыря изолятора ф В на траверсе в результате длительной эксплуатации с 1975 г | 4.6, В процессе коррозийного износа с 1975 г., произошло ухудшение механической прочности сварного соединения штыря изолятора и, как следствие, излом штыря изолятора ф."В" на опоре №51 отпайки на КТП №321А, касание провода траверсы, что привело к однофазному замыканию на "землю" по ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом штыря изолятора ф В на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек Опора П10-1 | 2025-03-11 12:30 | 2025-03-11 13:46
3362 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 105 | 2025-03-11 10:15 | 2025-03-11 10:25 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание провода в пролете оп. №134-135 ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-03-11 10:15 | 2025-03-11 10:25
3363 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 102 | 2025-03-05 06:03 | 2025-03-05 08:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 19-20 отпайки на КТП №678 ВЛ 10 кВ №3 ПС Синявская, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-03-05 06:03 | 2025-03-05 08:34
3364 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Ефремовская | 94 | 2025-02-27 08:21 | 2025-02-27 12:50 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1995 г | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации с 1995 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода ф."А" в пролете оп. 2-3 отпайки на КТП №189м, падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию на "землю" по ВЛ 10 кВ №4 ПС Ефремовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.А на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Ефремовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-27 08:21 | 2025-02-27 12:50
3365 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Самбек | 93 | 2025-02-26 13:54 | 2025-02-26 13:54 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 2012 года. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации с 2012 года произошло провисание провода в пролете оп. №22-23 ВЛ 10 кВ №3 ПС Самбек и изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11
3366 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №443 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая | 92 | 2025-02-25 01:06 | 2025-02-25 01:11 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №443 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая. | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки произошло отключение автоматического выключателя АВ 0,4 кВ ВЛ №2 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №443 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №443 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Автомат ВЛ №2 / ВА 57-35 160А | 2025-02-25 01:06 | 2025-02-25 01:11
3367 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Носовская | 91 | 2025-02-24 21:24 | 2025-02-25 00:14 | 3.4.8.5.2, Повреждение стойки опоры №232 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная в результате ДТП легкового автомобиля Мазда (г.н. А 571 АМ 161 RUS). | 4.4.1, В результате ДТП легковым автомобилем Мазда (г.н. А 571 АМ 161 RUS) произошло повреждение стойки опоры № 232 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная Опора П10-1 | 2025-02-24 21:24 | 2025-02-25 00:14
3368 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №443 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая | 90 | 2025-02-24 19:45 | 2025-02-24 19:53 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №443 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая. | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки произошло отключение автоматического выключателя АВ 0,4 кВ ВЛ №2 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №443 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №443 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Автомат ВЛ №2 / ВА 57-35 160А | 2025-02-24 19:45 | 2025-02-24 19:53
3369 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 88 | 2025-02-21 02:50 | 2025-02-21 02:53 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1997 года. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации с 1997 года произошло провисание провода в пролете оп. №56-57 ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец и изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-21 02:50 | 2025-02-21 02:53
3370 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 87 | 2025-02-20 06:07 | 2025-02-20 06:10 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание провода в пролете оп. №63-64 ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская и изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-20 06:07 | 2025-02-20 06:10
3371 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 86 | 2025-02-19 05:28 | 2025-02-19 05:32 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание провода в пролете оп. №52-53 ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская и изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-19 05:28 | 2025-02-19 05:32
3372 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 85 | 2025-02-18 20:25 | 2025-02-19 01:54 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №51 отпайки за ЛР 26С, и обрыв проводов в пролете опор №50-52 отпайки за ЛР 26С по ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка не установленным транспортом(водитель с места ДТП скрылся). | 4.4.1, В результате ДТП неустановленным автотранспортом произошел излом опоры №51 отпайки за ЛР 26С, обрыв проводов в пролетах опор №50-52 отпайки за ЛР 26С по ВЛ 10кВ №3 ПС Советка, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Опора П10-1, обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-18 20:25 | 2025-02-19 01:54
3373 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4/12 ПС 35/10 кВ Гаевка | 83 | 2025-02-16 12:05 | 2025-02-16 12:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15 - 18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ №4-12 ПС Гаевка, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4-12 ПС Гаевка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4/12 ПС 35/10 кВ Гаевка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-16 12:05 | 2025-02-16 12:15
3374 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 82 | 2025-02-15 20:10 | 2025-02-15 20:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15 - 18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №74-75 ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-15 20:10 | 2025-02-15 20:16
3375 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек | 80 | 2025-02-15 18:41 | 2025-02-16 03:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-18 м/, при сопутствующем налипании мокрого снега на провода, происходили схлесты проводов, что, при протекании токов короткого замыкания в силовом трансформаторе ТМ 250кВА на КТП 10/0,4 кВ №29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек, привело к пробою изоляции обмотки 10кВ и отключению трансформатора от действия защит (перегорание ПК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции обмотки 10кВ на КТП №29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек Трансформатор ТМ-250/10 | 2025-02-15 18:41 | 2025-02-16 03:16
3376 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек | 79 | 2025-02-15 18:00 | 2025-02-15 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15 - 18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №28-29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11
3377 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 77 | 2025-02-15 15:48 | 2025-02-15 19:39 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №391Ам (на балансе ООО "Сармат") привело к отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская от действия защит. |  | 2025-02-15 15:48 | 2025-02-15 19:39
3378 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 76 | 2025-02-15 14:29 | 2025-02-15 14:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15 - 18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 142-143 ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-02-15 14:29 | 2025-02-15 14:33
3379 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 74 | 2025-02-14 19:22 | 2025-02-14 19:28 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло провисание провода в пролете оп. №62-63 ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-14 19:22 | 2025-02-14 19:28
3380 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 72 | 2025-02-12 06:01 | 2025-02-12 06:03 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете оп. №45-46 ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-12 06:01 | 2025-02-12 06:03
3381 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Троицкая | 71 | 2025-02-09 14:15 | 2025-02-09 14:20 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание провода в пролете оп. №46-47 ВЛ 10 кВ №3 ПС Троицкая, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Троицкая от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-09 14:15 | 2025-02-09 14:20
3382 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №489м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 70 | 2025-02-09 10:53 | 2025-02-09 11:06 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №489м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ. | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки произошло отключение автоматического выключателя АВ 0,4 кВ ВЛ №2 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №489м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №489м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ Автомат ВЛ №2 / ВА 57-35 250А | 2025-02-09 10:53 | 2025-02-09 11:06
3383 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 69 | 2025-02-08 21:28 | 2025-02-08 23:42 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 2012 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 2012 года произошло провисание провода в пролете оп. №76-77 ВЛ 10кВ №4 ПС ГСКБ изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 70/11 | 2025-02-08 21:28 | 2025-02-08 23:42
3384 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 67 | 2025-02-06 22:48 | 2025-02-06 22:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с., произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №78-79, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-06 22:48 | 2025-02-06 22:52
3385 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная | 65 | 2025-02-04 10:55 | 2025-02-04 11:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с., произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №81-82, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-04 10:55 | 2025-02-04 11:01
3386 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная | 64 | 2025-02-04 10:45 | 2025-02-04 10:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с., произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №6-7 отпайки на ЗТП №385А, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-04 10:45 | 2025-02-04 10:53
3387 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №4/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС Синявская | 63 | 2025-02-04 10:36 | 2025-02-04 13:12 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №4/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС Синявская. | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки произошло отключение автоматического выключателя АВ 0,4 кВ ВЛ №2 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №4/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС Синявская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №4/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС Синявская Автомат ВЛ №2 / ВА 57-35 160А | 2025-02-04 10:36 | 2025-02-04 13:12
3388 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Носовская | 62 | 2025-02-04 07:50 | 2025-02-04 13:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.1.5, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с., произошел обрыв и схлёст провода ф.В в пролете опор №3-4, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-04 07:50 | 2025-02-04 13:17
3389 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 61 | 2025-02-04 07:47 | 2025-02-04 12:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.1.5, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с., произошел на опоре №20 обрыв провода ф.В в месте соединения проводов (скрутка) и схлёст проводов в пролете опор №19-20, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-04 07:47 | 2025-02-04 12:18
3390 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 60 | 2025-02-04 03:53 | 2025-02-04 05:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с., произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 63-64, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-04 03:53 | 2025-02-04 05:26
3391 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 52 | 2025-02-03 21:39 | 2025-02-04 01:14 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств опорных изоляторов ф. А, ф.С в РУ 10 кВ МТП №900 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 в процессе длительной эксплуатации с 2003г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и пробою, повреждение опорных изоляторов ф.А, ф.С в РУ 10 кВ на МТП №900 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1, что приводило межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора ф.А. на МТП №900 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ОРУ 10кВ / ИОРП-10-07/1, повреждение опорного изолятора ф.с. на МТП №900 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ОРУ 10кВ / ИОРП-10-07/1 | 2025-02-03 21:39 | 2025-02-04 01:14
3392 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 51 | 2025-02-02 12:08 | 2025-02-02 12:40 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло провисание провода в пролете оп. №33-34 ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-02 12:08 | 2025-02-02 12:40
3393 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 41 | 2025-02-02 11:20 | 2025-02-02 11:23 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1993 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1993 года произошло провисание провода в пролете оп. №47-48 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-02-02 11:20 | 2025-02-02 11:23
3394 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 45 | 2025-01-29 08:28 | 2025-01-29 08:37 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1994 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1994 года произошло провисание провода в пролете оп. №116-117 ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-01-29 08:28 | 2025-01-29 08:37
3395 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 46 | 2025-01-29 08:28 | 2025-01-29 08:30 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание провода в пролете оп. 144-145 ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-01-29 08:28 | 2025-01-29 08:30
3396 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 42 | 2025-01-28 08:16 | 2025-01-28 08:24 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете оп. №34-35 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-01-28 08:16 | 2025-01-28 08:24
3397 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 43 | 2025-01-28 08:16 | 2025-01-28 13:56 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств изолятора 10кВ ф. "В " в процессе длительной эксплуатации с 1954г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению изолятора ф."В" на оп. №9, схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская. При этом произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.В. на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Опора П10-1 | 2025-01-28 08:16 | 2025-01-28 13:56
3398 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 44 | 2025-01-28 05:09 | 2025-01-29 01:30 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств проходных изоляторов ф. А, ф.В РУ 10 кВ КТП №195м ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская в процессе длительной эксплуатации с 1972г. Нарушение диэлектрических свойств опорных изоляторов ф. А, ф.С в РУ 10 кВ МТП №894 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 в процессе длительной эксплуатации с 2023г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и пробою, повреждению проходных изоляторов ф.А, ф.В в РУ 10 кВ КТП №195м ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская, повреждение опорных изоляторов ф.А, ф.С в РУ 10 кВ на МТП №894 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1, что приводило межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора ф.А на КТП №195м ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская ПНБ-10/600, повреждение проходного изолятора ф.В на КТП №195м ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская ПНБ-10/600, повреждение опорного изолятора ф.А. на МТП №894 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ОРУ 10кВ / ИОРП-10-07/1, повреждение опорного изолятора ф.с. на МТП №894 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ОРУ 10кВ / ИОРП-10-07/1 | 2025-01-28 05:09 | 2025-01-29 01:30
3399 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 39 | 2025-01-26 01:22 | 2025-01-26 01:28 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло провисание провода в пролете оп. 33-34 отпайки на КТП №582А ВЛ 10кВ №1/3 ПС Троицкая-1 изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-01-26 01:22 | 2025-01-26 01:28
3400 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 38 | 2025-01-25 04:51 | 2025-01-25 04:57 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание провода в пролете оп. №129-130 ВЛ 10 кВ №4 Пс Дарагановская изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-01-25 04:51 | 2025-01-25 04:57
3401 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №659 ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек | 37 | 2025-01-23 22:59 | 2025-01-23 23:21 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в КТП №659 ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек. | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в КТП №659 ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение плавкой вставки предохранителя. на КТП №659 ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек Рубильник РЕ19-35-11220-00 УХЛ3 | 2025-01-23 22:59 | 2025-01-23 23:21
3402 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Носовская | 19 | 2025-01-22 21:47 | 2025-01-23 02:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия юго восточного ветра с порывами до 15-18 м/с произошел обрыв и схлёст провода ф.В в пролете ПС Носовская - оп. 1 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-01-22 21:47 | 2025-01-23 02:34
3403 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 35 | 2025-01-20 21:49 | 2025-01-20 22:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор №81-82, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: зхамыкание провода на ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-01-20 21:49 | 2025-01-20 22:02
3404 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская | 33 | 2025-01-19 20:33 | 2025-01-19 20:59 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская. | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки произошло отключение автоматического выключателя АВ 0,4 кВ ВЛ №1 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата 0,4 кВ от действия защит на КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская Автомат ВЛ №1 / ВА 57-35 100А | 2025-01-19 20:33 | 2025-01-19 20:59
3405 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №18 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная | 32 | 2025-01-19 20:00 | 2025-01-19 20:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 6-7, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №18 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №18 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная Пролет:4*А 16 | 2025-01-19 20:00 | 2025-01-19 20:24
3406 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская | 29 | 2025-01-15 20:23 | 2025-01-15 20:59 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская. | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки произошло отключение автоматического выключателя АВ 0,4 кВ ВЛ №1 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская Автомат ВЛ №2 / ВА 57-35 100А | 2025-01-15 20:23 | 2025-01-15 20:59
3407 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 26 | 2025-01-13 11:02 | 2025-01-13 12:44 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском участке за ЛР-4/5Син (ООО "БН-Юг") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская. |  | 2025-01-13 11:02 | 2025-01-13 12:44
3408 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" | 24 | 2025-01-13 06:07 | 2025-01-13 11:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 6-14 м/с | 4.4.4, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 6-14 м/с, произошел срыв изолятора ф."А" на опоре №56/2 отпайки за КРН-1 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1, замыкание провода в пролете опор №56/1-56/2 отпайки за КРН-1, что привело к межфазному замыканию и отключение КВЛ 10кВ № 3 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.А на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 Опора № 56/2/ Опора П10-1 | 2025-01-13 06:07 | 2025-01-13 11:33
3409 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 23 | 2025-01-13 05:30 | 2025-01-13 05:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 6-14 м/с | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 6-14 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролет опор 134-135, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 70/11 | 2025-01-13 05:30 | 2025-01-13 05:36
3410 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 20 | 2025-01-12 08:07 | 2025-01-12 08:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 6-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 6-14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 97-98, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-01-12 08:07 | 2025-01-12 08:28
3411 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 21 | 2025-01-12 08:07 | 2025-01-12 08:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 6-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 6-14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 148-149, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 70/11 | 2025-01-12 08:07 | 2025-01-12 08:13
3412 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 18 | 2025-01-11 09:59 | 2025-01-11 10:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 41-42, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-01-11 09:59 | 2025-01-11 10:48
3413 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Покровская | 13 | 2025-01-07 22:42 | 2025-01-07 22:45 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП П №71А (на балансе ООО "ЮСК") привело к отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская от действия защит. |  | 2025-01-07 22:42 | 2025-01-07 22:45
3414 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №9м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | 11 | 2025-01-05 11:36 | 2025-01-05 14:04 | 3.4.8.5.2, Обрыв проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №9м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ в результате падения БПЛА. | 4.4.5, В результате падения БПЛА произошли обрывы проводов в пролете опор №6-7, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №9м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №9м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ СИП-2 3х95+1х70 | 2025-01-05 11:36 | 2025-01-05 14:04
3415 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 8 | 2025-01-03 00:31 | 2025-01-03 00:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №99-100, что привело к межфазному замыканию и отключения ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-01-03 00:31 | 2025-01-03 00:34
3416 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №257 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 | 6 | 2025-01-02 15:27 | 2025-01-02 19:06 | 3.4.8.5.2, Повреждение проводов в пролете опор №2-4 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №257 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 в результате падения опоры освещения остановки (на балансе ООО "Т-транс"). | 4.4.5, В результате падения опоры освещение остановки произошли обрывы проводов в пролете опор №2-4, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №257 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №257 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 Пролет:4*А 25 | 2025-01-02 15:27 | 2025-01-02 19:06
3417 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек | 4 | 2025-01-02 10:32 | 2025-01-02 12:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошел механический излом и обрыв шлейфа ф.А на ЛР-9Сб, падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф.А на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек РЛНД-10/400 | 2025-01-02 10:32 | 2025-01-02 12:22
3418 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 945 | 2025-12-28 17:45 | 2025-12-29 14:36 | 3.4.8.5.2, Повреждение сторонним транспортом опор №10 и №11 по ВЛ 10 кВ №1 на ПС Чалтырь в результате ДТП. | 4.4.1, В результате наезда транспортным средством на опоры №10 и №11, произошли их изломы и схлесты проводов по фазам "А" и "В", что привело в отключению ВВ 10кВ ВЛ №1 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б опор в результате ДТП на ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь | 2025-12-28 17:45 | 2025-12-28 19:14
3419 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь | 944 | 2025-12-28 16:10 | 2025-12-28 20:23 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств опорных изоляторов на ТР 10кВ КТП 10/0,4кВ №5-16 ПС Чалтырь при сопутствующем налипании мокрого снега. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации, на фарфоровой поверхности опорных изоляторов образовались микротрещины, что при сопутствующем налипании мокрого снега, привело к снижению электроизоляционных свойств и электродуговому повреждению опорных изоляторов ф.А и ф.В на ТР 10кВ КТП 10/0,4кВ №5-16 ПС Чалтырь. При возникшем межфазном замыкании произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорных изоляторов 10кВ на КТП-10/0,4кВ №5-16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь РЛНД-10/200 | 2025-12-28 16:10 | 2025-12-28 18:57
3420 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская | 931 | 2025-12-27 10:58 | 2025-12-27 11:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде ветра юго-западного и западного направления 6-11 м/с, с порывами 12-14 м/с. | 4.4.4, В результате порыва ветра до 14 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №238-239 по ВЛ 10кВ №6 ПС Синявская, что стало причиной отключения МВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Синявская от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия между проводами на ВЛ 10кВ №6 ПС Синявская ВЛ 10кВ №6 ПС Синявская | 2025-12-27 10:58 | 2025-12-27 11:04
3421 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №1 ПС Б. Салы | 926 | 2025-12-26 15:33 | 2025-12-26 21:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде мокрого снега, в сочетании с ветром 7-12 м/с, с порывами 15-19 м/с. | 4.13, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде мокрого снега с налипанием на проводах и деревьях, ветер западный и юго-западный 7-12 м/с, с порывами 15-19 м/с произошел обрыв проводов в пролтет опор №84-87 отпайки на ЗТП 10/0,4кВ №1-26(А) ПС Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на КВЛ 10кВ №1 ПС Б.Салы КВЛ 10кВ №1 ПС Б.Салы | 2025-12-26 15:33 | 2025-12-26 21:37
3422 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 924 | 2025-12-26 06:40 | 2025-12-26 12:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде мокрого снега, в сочетании с ветром 7-12 м/с, с порывами 15-19 м/с. | 4.13, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде мокрого снега с налипанием на проводах и деревьях, ветер западный и юго-западный 7-12 м/с, с порывами 15-19 м/с произошли повреждения (отключения) по ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы, а именно: 1. Обрыв провода в пролете опор №35-36. 2. Следы перекрытия на проводах 10кВ в пролете опор №102-103, ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы | 2025-12-26 06:40 | 2025-12-26 12:58
3423 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь | 916 | 2025-12-23 14:50 | 2025-12-23 18:15 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора в связи с длительным сроком эксплуатации с 1989г. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации с 1989г. произошло снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора, что привело к витковому замыканию в силовом трансформаторе 400 кВА ЗТП 10/0,4кВ №5-22 ПС Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание на ЗТП 10/0,4кВ №5-22 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь Силовой трансформатор №1 / Трансформатор ТМ-400/10 | 2025-12-23 14:50 | 2025-12-23 18:15
3424 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №7-6 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 909 | 2025-12-19 09:10 | 2025-12-19 11:22 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов провода в связи с длительным сроком эксплуатации с 1988г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации с 1988г. провод потерял механические свойства, что привело к обрыву ввода на домовладении по адресу х.Недвиговка пер.2-ая линия 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7-6 ПС Синявская ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7-6 ПС Синявская | 2025-12-19 09:10 | 2025-12-19 11:22
3425 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы КВЛ-10кВ №1 ПС Б. Салы ВЛ-10кВ №13 ПС Чалтырь | 899 | 2025-12-13 03:46 | 2025-12-13 16:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветра западного и северо-западного направления с порывами 15-20 м/с, местами до 25 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде ветра западного и северо-западного направления с порывами 15-20 м/с, местами до 25 м/с. происходили множественные повреждения (отключения) ВЛ 10кВ по зоне обслуживания Чалтырского РЭС, а именно: 1. ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы: повреждение изоляторов на опоре №3 отпайки на КТП 10/0,4кВ №5-17 ПС Б.Салы и схлест проводов в пролете опор №3-4 отпайки на КТП 10/0,4кВ №5-17 ПС Б.Салы. 2. КВЛ 10кВ №1 ПС Б.Салы без повреждения оборудования. 3. ВЛ 10кВ №13 ПС Чалтырь излом опоры №234 в результате падения дерева и схлест проводов в пролете опор №233-234. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов на ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы, излом опоры на ВЛ-10кВ №13 ПС Чалтырь Промежуточные ж/б опоры ЛЭП до 20 кВ | 2025-12-13 03:46 | 2025-12-13 16:14
3426 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 893 | 2025-12-12 09:45 | 2025-12-12 09:53 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №5-46(А) ПС Б.Салы (на балансе ИП Верлин О.В.) произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. |  | 2025-12-12 09:45 | 2025-12-12 09:53
3427 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-43 от ПС Р-29 | 891 | 2025-12-10 00:48 | 2025-12-10 02:19 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №21-21(А) ПС Р-29 (на балансе ООО "Импэл") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №29-43 на ПС Р-29 от действия МТЗ. |  | 2025-12-10 00:48 | 2025-12-10 02:19
3428 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 889 | 2025-12-08 22:58 | 2025-12-09 01:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде дождя, в сочетании с ветром 7-12 м/с, с порывами 15-18 м/с. | 4.17.1, В результате длительного воздействия ветра, в сочетании с дождем произошли набросы на провода посторонних предметов на опоре №7 отпайки к КТП 10/0,4кВ №7-5 ПС Синявская, в следствии чего произошло перекрытие между проводами 10кВ и привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №7 на ПС Синявская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс посторонних предметов на провода на ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская | 2025-12-08 22:58 | 2025-12-09 01:55
3429 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 886 | 2025-12-07 20:10 | 2025-12-07 20:10 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №3-32(А) ПС Чалтырь (на балансе ИП Калюта Е.В.) произошло аварийное отключение реклоузера 10кВ Р №3/1 ПС Чалтырь от действия МТЗ.
3430 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы | 883 | 2025-12-07 14:32 | 2025-12-07 17:11 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №6-4(А) ПС Б.Салы (на балансе ИП Хачоян С.П.) произошло срабатывание сигнализации о замыкании на "землю" на ПС Б.Салы. |  | 2025-12-07 14:32 | 2025-12-07 17:11
3431 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 884 | 2025-12-07 12:48 | 2025-12-07 17:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде дождя, в сочетании с ветром 7-12 м/с, с порывами 15-18 м/с. | 4.13, В результате воздействия ветровых нагрузок при прохождении комплекса в виде дождя, в сочетании сочетании с ветром 7-12 м/с, с порывами 15-18 м/с произошли обрывы проводов в пролетах опор №14-15 и 13-14, что привело к отключению МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы Пролет:3*АС 70/11, обрыв провода на ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-07 12:48 | 2025-12-07 17:51
3432 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская | 872 | 2025-12-02 08:12 | 2025-12-02 08:18 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №6-8(А) ПС Синявская (на обслуживании ОАО "ОЭК") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Синявская от действия МТЗ. |  | 2025-12-02 08:12 | 2025-12-02 08:18
3433 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая | 864 | 2025-11-27 21:40 | 2025-11-28 00:15 | 3.4.8.5.2, Стороннее механическое воздействие на опору №37 по ВЛ 10кВ №5 на ПС Хапры Тяговая в результате ДТП. | 4.4.1, В результате наезда транспортным средством на опору №37 произошли повреждение изоляторов по фазам "А" и "В", что привело в отключению реклоузера 10кВ Р 5/1 по ВЛ 10кВ №5 ПС Хапры Тяговая от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов на ВЛ 10кВ №5 ПС Хапры Тяговая ВЛ 10кВ №5 ПС Хапры Тяговая | 2025-11-27 21:40 | 2025-11-28 00:15
3434 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Салы | 849 | 2025-11-23 13:45 | 2025-11-23 13:45 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №4-8(А) ПС Б.Салы (на балансе ИП Асланьян Э.Л.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №4 на ПС Б.Салы от действия МТЗ.
3435 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 850 | 2025-11-23 13:45 | 2025-11-23 20:46 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентских КТП 10/0,4кВ №5-32(А) ПС Б.Салы (на балансе СНТ "Здоровье") и КТП 10/0,4кВ №5-29(А) ПС Б.Салы (на балансе СНТ "Орион") произошли аварийные отключения МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. |  | 2025-11-23 13:45 | 2025-11-23 20:46
3436 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 847 | 2025-11-22 00:27 | 2025-11-22 00:30 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №5-39(А) ПС Б.Салы (на балансе ООО "Техноинформ") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. |  | 2025-11-22 00:27 | 2025-11-22 00:30
3437 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 842 | 2025-11-19 18:14 | 2025-11-19 22:07 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов провода в связи с длительным сроком эксплуатации с 1984г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации с 1984г. провод потерял механические свойства, что привело к обрыву провода в пролете опор №2-3 отпайки на ТП 10/0,4кВ №5-3 ПС Б.Салы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы Пролет:3*АС 70/11 | 2025-11-19 18:14 | 2025-11-19 22:07
3438 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 829 | 2025-11-08 13:20 | 2025-11-08 13:50 | 3.4.9.3, В результате повреждения абонентской кабельной отпайке на ЗТП 10/0,4кВ №5-9(А) ПС Б.Салы (на балансе АО "Оборонэнерго") произошло аварийное отключение МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Б.Салы от действия МТЗ |  | 2025-11-08 13:20 | 2025-11-08 13:50
3439 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №26-57 ПС Р 26 | 828 | 2025-11-07 22:42 | 2025-11-10 21:13 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля 10кВ за ЛР 10кВ №57/3 до ЛР 10кВ №57/5 ПС Р-26 по КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 в связи с длительным сроком эксплуатации с 1994г. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации с 1994 года произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции кабеля 10кВ за ЛР 10кВ №57/3 до ЛР 10кВ №57/5 ПС Р-26 по КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26, что привело к отключению ВВ 10кВ КВЛ №26-57 на ПС Р-26 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового кабеля на КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 | 2025-11-07 22:42 | 2025-11-07 23:20
3440 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Петровская | 823 | 2025-11-06 14:24 | 2025-11-06 14:40 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №5-10(А) ПС Петровская (на балансе Быховцева А.П ) произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Петровская от действия МТЗ. |  | 2025-11-06 14:24 | 2025-11-06 14:40
3441 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь | 822 | 2025-11-06 10:23 | 2025-11-06 10:34 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №1-183(А) ПС Чалтырь (на балансе Мелконян Н.А.) произошло аварийное отключения МВ 10кВ ВЛ №2 на ПС Чалтырь от действий МТЗ. |  | 2025-11-06 10:27 | 2025-11-06 10:34
3442 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская | 820 | 2025-11-05 08:59 | 2025-11-05 12:34 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов провода в связи с длительным сроком эксплуатации с 1985г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации с 1985г. провод потерял механические свойства, что привело к обрыву провода в пролете опор №85-86 и падения провода на землю, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №6 ПС Синявская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №6 ПС Синявская ВЛ 10кВ №6 ПС Синявская | 2025-11-05 08:59 | 2025-11-05 12:34
3443 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 819 | 2025-11-05 08:53 | 2025-11-05 09:44 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №7-29(А) ПС Синявская (СНТ "Родник", на обслуживании ООО "ОЭК") произошло аварийное отключение ВВ 10кВ ВЛ №7 на ПС Синявская от действия МТЗ. |  | 2025-11-05 08:53 | 2025-11-05 09:44
3444 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №1 ПС Б. Салы | 812 | 2025-10-29 03:33 | 2025-10-29 05:25 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №5-44(А) ПС Б.Салы (на балансе ИП Богославцев А.В.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №7 на ПС Синявская от действия МТЗ. |  | 2025-10-29 03:33 | 2025-10-29 05:25
3445 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы | 799 | 2025-10-24 01:45 | 2025-10-24 03:31 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №7-18(А) ПС Б.Салы (на балансе ООО "Авшар") произошло срабатывание сигнализации замыкания на "Землю" по 2-ой сек. 10кВ на ПС Б.Салы. |  | 2025-10-24 01:45 | 2025-10-24 03:31
3446 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №11 ПС Синявская | 793 | 2025-10-21 00:14 | 2025-10-21 11:26 | 3.4.8.5.1.2, В результате падения БПЛА по адресу: х.Недвиговка ул.Молодежная 40, от действия взрывной волны отключилась ВЛ 10кВ №11 ПС Синявская от действия защит.
3447 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 792 | 2025-10-20 23:53 | 2025-10-21 11:17 | 3.4.8.5.1.2, В результате падения БПЛА по адресу: х.Недвиговка ул.Молодежная 40, от действия взрывной волны произошло отключение ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская действием защит. |  | 2025-10-20 23:53 | 2025-10-21 11:17
3448 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 791 | 2025-10-20 20:55 | 2025-10-21 08:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде дождя и усилением ветра 12-14 м/с. | 4.4.4, В результате атмосферных осадков с порывами ветра до 12-14 м/с произошло поврежденние изолятора на опоре №71/1 по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь с последующим схлестом проводов в пролете опор №71/1 и №72, что стало причиной отключения реклоузера 10кВ Р3/1 по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора 10кВ на ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь | 2025-10-20 20:55 | 2025-10-21 08:37
3449 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №7-12 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 763 | 2025-10-08 14:30 | 2025-10-08 16:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде ветра восточного направления 8-13 м/с, с порывами до 15-17 м/с. | 4.13, В результате воздействия ветровых нагрузок восточного направления 8-13 м/с, с порывами до 15-17 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №9-10 по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №7-12 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская по фазе "А" с схелстом провода по фазе "В", что привело к отключению АВ 0,4кВ ВЛ №2 на КТП 10/0,4кВ №7-12 ПС Синявская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №7-12 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская Пролет:4*А 25 | 2025-10-08 14:30 | 2025-10-08 16:19
3450 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4кВ №20-20 по ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 | 755 | 2025-10-06 11:55 | 2025-10-06 13:33 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных явлений в виде грозы, ветра восточного и юго-восточного направления с переходом на южный и юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. | 4.12, При прохождении грозового фронта 05.10.25г. получил внутреннее повреждение обмоток силовой трансформатор 10/0,4кВ на КТП 10/0,4кВ №20-20 по ВЛ 10кВ №20-04 ПС Р-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ №20-20 по ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 Трансформатор ТМГ-100/10 | 2025-10-06 11:55 | 2025-10-06 13:33
3451 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4кВ №20-17 по ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 | 754 | 2025-10-06 10:23 | 2025-10-06 18:47 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных явлений в виде грозы, ветра восточного и юго-восточного направления с переходом на южный и юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. | 4.12, При прохождении грозового фронта 05.10.25г. получил внутреннее повреждение обмоток силовой трансформатор ТМГ-63/10 на КТП 10/0,4кВ №20-17 по ВЛ 10кВ №20-04 ПС Р-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ №20-17 по ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 КТП-10/0,4кВ №20-17 по ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 | 2025-10-06 10:23 | 2025-10-06 18:47
3452 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 | 736 | 2025-10-05 11:45 | 2025-10-06 00:35 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных явлений в виде грозы, ветра восточного и юго-восточного направления с переходом на южный и юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. | 4.12, При прохождении грозового фронта произошли повреждения на КТП 10/0,4кВ №20-20 и 20-17 по ВЛ 10кВ №20-04 ПС Р-20, что явилось причиной отключения ВВ 10кВ ВЛ №20-04 на ПС Р-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на ТП 10/0,4кВ на КТП-10/0,4кВ №20-20 по ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 КТП-100-10/0,4-90-У1, повреждение на ТП 10/0,4кВ на КТП-10/0,4кВ №20-17 по ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 КТП-63-10/0,4У1 | 2025-10-05 11:45 | 2025-10-06 00:35
3453 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Чалтырь | 735 | 2025-10-04 19:40 | 2025-10-05 12:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде ветра восточного и юго-восточного направления 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/с с сопутствующим снижением механической прочности из-за длительного срока эксплуатации. | 4.14, При порывах ветра до 18 м/с произошел излом штыря 10кВ на опоре №5 отпайки на МТП 10/0,4кВ №13-22 ПС Чалтырь, в следствии чего произошло однофазное замыкание ф.В на тело опоры, что стало причиной срабатывания сигнализации замыкания на "землю" на ПС Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом штыря на ВЛ-10кВ №13 ПС Чалтырь П10-2 | 2025-10-04 19:40 | 2025-10-05 12:05
3454 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 734 | 2025-10-04 18:04 | 2025-10-04 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде ветра восточного и юго-восточного направления 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/с. | 4.4.4, При порывах ветра до 18 м/с произошел срыв с крепления изолятор 10кВ на опоре №1 отп. на ЗТП 10/0,4кВ №3-39 ПС Чалтырь, что привело к повреждению изолятора и схлеста проводов в пролете опор №1-2 отпайки на ЗТП 10/0,4кВ №3-39 ПС Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв с крепления изолятора на ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь Опора П10-1 | 2025-10-04 18:04 | 2025-10-04 19:10
3455 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 733 | 2025-10-04 17:07 | 2025-10-04 18:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде ветра восточного и юго-восточного направления 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, При порывах ветра до 18 м/с произошел срыв с крепления изолятор 10кВ по фазе "А" что привело к повреждению на опоре №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы Опора П10-1 | 2025-10-04 17:07 | 2025-10-04 18:15
3456 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Хапры-Тяговая | 727 | 2025-09-30 12:38 | 2025-09-30 12:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде ветра северо-восточного и восточного направления 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с. | 4.4.4, В результате порыва ветра до 20 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №27-28, что стало причиной отключения МВ 10кВ ВЛ №3 на ПС Хапры от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия между проводами на ВЛ 10кВ №3 ПС Хапры Тяговая ВЛ 10кВ №3 ПС Хапры Тяговая | 2025-09-30 12:38 | 2025-09-30 12:52
3457 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Петровская | 717 | 2025-09-25 08:17 | 2025-09-25 13:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде ветра южного направления с переходом на северный и северо-восточный 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, При порывах ветра до 18 м/с из-за провиса проводов в пролете опор №1-2 отпайки на КТП 10/0,4кВ №3-6 ПС Петровская произошел кратковременный схлест проводов, что стало причиной отключения МВ 10кВ ВЛ №3 на ПС Петровская от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС Петровская ВЛ 10кВ №3 ПС Петровская | 2025-09-25 08:17 | 2025-09-25 13:00
3458 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Хапры-Тяговая | 694 | 2025-09-19 07:47 | 2025-09-19 07:51 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП №3-80(А) ПС Хапры (ООО "Инга") произошло отключение МВ-10кВ ВЛ №3 ПС Хапры от действия МТЗ. |  | 2025-09-19 07:47 | 2025-09-19 07:51
3459 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская | 692 | 2025-09-18 23:44 | 2025-09-18 23:52 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №6-28(А) ПС Синявская (на балансе ООО "Ковчег") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Синявская от действия МТЗ. |  | 2025-09-18 23:44 | 2025-09-18 23:52
3460 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Петровская | 685 | 2025-09-13 14:12 | 2025-09-13 14:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде дождя, ветра северо-восточного и восточного направления 9-14 м/с, с порывами до 15-18 м/с. | 4.4.4, В результате порыва ветра до 18 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №56-57, что стало причиной отключения МВ 10кВ ВЛ №3 на ПС Петровская от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия между проводами на ВЛ 10кВ №3 ПС Петровская ВЛ 10кВ №3 ПС Петровская | 2025-09-13 14:12 | 2025-09-13 14:16
3461 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая | 677 | 2025-09-03 17:05 | 2025-09-03 19:12 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском МТП 10/0,4кВ №5-13(А) ПС Хапры Тяговая (на балансе ИП Цыбулин И.И.) появилась земля на ПС Хапры. |  | 2025-09-03 17:05 | 2025-09-03 19:12
3462 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская ВЛ-10кВ №8 ПС Синявская ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы ВЛ-10кВ №12 ПС Чалтырь ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь | 662 | 2025-09-02 04:08 | 2025-09-02 13:42 | 3.4.12.3, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильного дождя, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с. | 4.12, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде сильного дождя, ливня в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с происходили множественные повреждения (отключения) ВЛ 10кВ, а именно: 1. Отключился МВ 10кВ ВЛ №2 ПС Чалтырь- РПВ успешное. 2. Отключился ВВ 10кВ ВЛ №3 ПС Чалтырь- РПВ успешное. 3. Отключился ВВ 10кВ ВЛ №5 ПС Чалтырь- РПВ успешное. 4. Отключился МВ 10кВ ВЛ №6 ПС Синявская - РПВ успешное. 5. Отключился ВВ 10кВ ВЛ №7 ПС Синявская - РПВ успешное. 6. Отключился МВ 10кВ ВЛ №8 ПС Синявская - РПВ успешное. 7. Отключился МВ 10кВ ВЛ №5 ПС Б.Салы - РПВ неуспешное, повреждение на абонентской отпайке за ЛР 10кВ №5/8 ПС Б.Салы (на балансе СНТ "Дружба" РВПО). 8. Отключился ВВ 10кВ ВЛ №12 ПС Чалтырь - РПВ успешное. 9. Отключился МВ 10кВ ВЛ №6 ПС Чалтырь- РПВ успешное, повреждение на абонентской ЗТП 10/0,4кВ №6-3(А) ПС Чалтырь (ООО "Райпищекомбинат "Чалтырский"). 10. Отключился ВВ 10кВ ВЛ №7 ПС Синявская - РПВ не успешное, повреждение изоляторов на опоре №9 отпайки на КТП 10/0,4 кВ №7-9 ПС Синявская по фазам "А" и "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов 10кВ на ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская Опора П10-1 | 2025-09-02 04:08 | 2025-09-02 13:42
3463 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 646 | 2025-08-30 19:49 | 2025-08-30 21:50 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском ЗТП 10/0,4кВ №5-9(А) ПС Б.Салы (на балансе АО "Оборонэнерго") появилась земля на 1 сек. 10кВ ПС Б.Салы. |  | 2025-08-30 19:49 | 2025-08-30 21:50
3464 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-35 от ПС Р-29 | 637 | 2025-08-28 07:33 | 2025-08-28 10:14 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №1-190(А) ПС Чалтырь (на балансе ООО "Техногрупп) произошло отключение реклоузера 10кВ №35 по ВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 от действия МТЗ. |  | 2025-08-28 07:33 | 2025-08-28 10:14
3465 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №26-57 ПС Р 26 | 636 | 2025-08-28 03:35 | 2025-08-28 11:53 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №1-51(А) ПС Чалтырь (на балансе ООО "Стамба") произошло отключение реклоузера 10кВ №57/1 по КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 от действия МТЗ. |  | 2025-08-28 03:35 | 2025-08-28 11:53
3466 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-35 от ПС Р-29 | 630 | 2025-08-23 22:35 | 2025-08-25 12:27 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабельной перемычки 10кВ между между опорами №7 и №8 отпайки на ЛР 10кВ 35/7 ПС Р-29. в связи с длительным сроком эксплуатации с 1980г. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации с 1980 года произошло снижение электроизоляционных свойств кабельной перемычки 10кВ между опорами №7 и №8 отпайки на ЛР 10кВ 35, что привело к нарушению электроизоляционных свойств кабеля 10кВ, что привело к отключению реклоузера 10кВ Р 35 по ВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 10кВ на ВЛ 10кВ №29-35 ВЛ 10кВ №29-35 | 2025-08-23 22:35 | 2025-08-24 00:15
3467 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №1 ПС Б.-Салы | 607 | 2025-08-19 01:00 | 2025-08-19 01:11 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №6-14(А) ПС Б.Салы (на балансе ИП Катарян Ф.С.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №1 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. |  | 2025-08-19 01:00 | 2025-08-19 01:11
3468 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 605 | 2025-08-17 08:57 | 2025-08-17 09:08 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №5-50(А) ПС Б.Салы (на балансе ИП Габриелян Э.Э.) произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. |  | 2025-08-17 08:57 | 2025-08-17 09:08
3469 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС Синявская | 603 | 2025-08-16 19:35 | 2025-08-16 19:40 | 3.4.10.2, Птица на траверсе опоры №2 отпайки на КТП 10/0,4кВ №8-21 ПС Сиянвская. | 4.11, В результате попадания постороннего предмета(птицы) на траверсу опоры №2 отпайки на КТП 10/0,4кВ №8-21 ПС Сиянвская произошло перекрытие между проводами, что привело к отключению МВ 10кВ ВЛ №8 на ПС Синявская от действий МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов птицей на ВЛ 10кВ №8 ПС Синявская ВЛ 10кВ №8 ПС Синявская | 2025-08-16 19:35 | 2025-08-16 19:40
3470 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ТП | 10 (10.5) | МТП-10/0,4кВ №3-96 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 592 | 2025-08-10 18:21 | 2025-08-10 19:59 | 3.4.7.3.5, Снижение структуры материалов выводов 0,4кВ на силовом трансформаторе в связи с длительным сроком эксплуатации с 1998г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и высокой температурой окружающего воздуха до +30…32° в тени, произошло увеличение нагрузок употребителей эл.энергии, что привело к дополнительному нагреву, что стало причиной повреждения выводов 0,4кВ на силовом трансформаторе 160 кВА на МТП 10/0,4кВ №3-96 ПС Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шпилек на МТП 10/0,4кВ №3-96 ПС Чалтырь МТП 10/0,4кВ №3-96 ПС Чалтырь | 2025-08-10 18:21 | 2025-08-10 19:59
3471 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №26-57 ПС Р 26 | 583 | 2025-08-07 17:10 | 2025-08-08 12:52 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабельной муфты 10кВ на опоре №15 и кабеля 10кВ между опорой №15 до опоры №16 по КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 в связи с длительным сроком эксплуатации с 2004г. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации с 2004 года произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции кабельной муфты 10кВ на опоре №15 и повреждения силового кабеля 10кВ между опорой №15 до ЛР 10кВ №57/5 по КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26, что привело к отключению ВВ 10кВ КВЛ №26-57 на ПС Р-26 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты 10кВ на КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26, повреждение силового кабеля на КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 | 2025-08-07 17:10 | 2025-08-08 12:52
3472 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-35 от ПС Р-29 | 575 | 2025-08-03 22:59 | 2025-08-03 23:01 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №1-2(А) ПС Чалтырь (СНТ "Факел-СКВО", на обслуживании ООО "ПК-Энерго" произошло отключение реклоузера 10кВ Р35 ПС Р-29 от действия МТЗ. |  | 2025-08-03 22:59 | 2025-08-03 23:01
3473 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь | 573 | 2025-08-03 07:32 | 2025-08-03 07:54 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №4-34(А) ПС Чалтырь (на балансе ООО "Автоцентр")произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №4 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2025-08-03 07:32 | 2025-08-03 07:54
3474 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №26-57 ПС Р 26 | 570 | 2025-07-30 16:31 | 2025-07-30 18:55 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №1-119(А) ПС Чалтырь (на балансе ООО "Рукав высокого давления") произошло отключение реклоузера 10кВ №57/1 по КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 от действия МТЗ. |  | 2025-07-30 16:31 | 2025-07-30 18:55
3475 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь | 563 | 2025-07-29 06:55 | 2025-07-29 06:58 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №5-40(А) ПС Чалтырь (на балансе ИП Акопян Б.Г.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №5 на Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2025-07-29 06:55 | 2025-07-29 06:58
3476 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Салы | 559 | 2025-07-27 16:04 | 2025-07-27 16:04 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №4-6(А) ПС Б.Салы (на балансе ИП Ионанов А.Л.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №4 на ПС Б.Салы от действия МТЗ.
3477 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь | 556 | 2025-07-27 08:05 | 2025-07-27 11:00 | 3.4.7.3.5, Снижение механических свойств и разрушение деревянной траверсы на опоре №20 отпайки на КТП 10/0,4кВ №6-37 ПС Чалтырь в связи с длительным сроком эксплуатации с 1976г. | 4.14, В результате длительного срока эксплуатации с 1976 года произошло снижение несущей способности деревянной траверсы на опоре №20 в следствии чего произошел обрыв провода с схлестом проводов в пролете опор №20-21 отпайки на КТП 10/0,4кВ №6-37 ПС Чалтырь, что привело к отключению МВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной траверсы на ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь | 2025-07-27 08:05 | 2025-07-27 11:00
3478 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №26-57 ПС Р 26 | 536 | 2025-07-23 15:03 | 2025-07-23 15:19 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №1-52(А) ПС Чалтырь (на балансе ИП Делалян Э.Э.) произошло отключение ВВ 10кВ КВЛ №26-57 на ПС Р-26 от действия МТЗ. |  | 2025-07-23 15:03 | 2025-07-23 15:19
3479 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 533 | 2025-07-23 01:07 | 2025-07-23 12:14 | 3.4.8.5.1.2, При падения БПЛА произошли повреждение проводов 10кВ и обрыв провода в пролете опор №35-36 отпайки на КТП 10кВ №5-28(А) ПС Б.Салы. | 4.4.1, В результате падения БПЛА произошли повреждение проводов 10кВ и обрыв провода в пролете опор №35-36 отпайки на КТП 10кВ №5-28(А) ПС Б.Салы, что привело к появлении "земли" на 1с.10кВ ПС Б.Салы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы Пролет:3*АС 70/11 | 2025-07-23 01:07 | 2025-07-23 12:14
3480 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС Синявская | 522 | 2025-07-20 19:48 | 2025-07-20 19:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде сильного дождь, ливень в сочетании с грозой и усилением ветра 20-24 м/с. | 4.4.4, В результате порыва ветра до 20-24 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №83-83/1 по ВЛ 10кВ №8 ПС Синявская, что стало причиной отключения МВ 10кВ ВЛ №8 на ПС Синявская от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия между проводами на ВЛ 10кВ №8 ПС Синявская ВЛ 10кВ №8 ПС Синявская | 2025-07-20 19:48 | 2025-07-20 19:53
3481 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 506 | 2025-07-20 12:57 | 2025-07-20 13:01 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №7-35(А) ПС Синявская (на балансе ИП Герцовский К.И.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №7 на ПС Синявская от действия МТЗ. |  | 2025-07-20 12:57 | 2025-07-20 13:01
3482 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь | 505 | 2025-07-20 12:05 | 2025-07-20 12:09 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №4-35(А) ПС Чалтырь (на балансе ИП Аргаманян А.О.) произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №4 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2025-07-20 12:05 | 2025-07-20 12:09
3483 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4кВ №1-81 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 504 | 2025-07-18 21:40 | 2025-07-19 03:29 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора в связи с длительным сроком эксплуатации с 1998г. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации и высокой температурой окружающего воздуха до +35…37° в тени, произошло снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора, что привело к витковому замыканию в силовом трансформаторе 630 кВА на КТП 10/0,4кВ №1-81 ПС Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание на КТП-10/0,4кВ №1-81 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь ТМ-630/10 | 2025-07-18 21:40 | 2025-07-19 03:29
3484 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь | 503 | 2025-07-18 18:47 | 2025-07-18 18:51 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №4-33(А) ПС Чалтырь (на балансе ИП Величко Ю.С.) произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №4 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2025-07-18 18:47 | 2025-07-18 18:51
3485 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4кВ №2-13 по ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь | 467 | 2025-07-17 12:29 | 2025-07-17 14:37 | 3.4.12.5.2, Снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора в связи с длительным сроком эксплуатации, с 1989г. при сопутствующем длительном воздействии повышенных температур до 37 гр. С | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации с 1989 года и высокой температурой окружающего воздуха до +32…37° в тени произошло снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора, что привело к витковому замыканию в силовом трансформаторе 160 кВА на КТП 10/0,4кВ №2-13 ПС Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание на КТП-10/0,4кВ №2-13 по ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь Трансформатор ТМ-160/10 | 2025-07-17 12:29 | 2025-07-17 14:37
3486 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4кВ №1-15 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 466 | 2025-07-17 10:33 | 2025-07-17 13:20 | 3.4.12.5.2, Снижение изоляционных свойств изоляции силового трансформатора в результате длительного срока эксплуатации (с 1989г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 37 гр. С). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации с 1989 года, при сопутствующей высокой температуры окружающего воздуха до +32…37°, произошло снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора, что привело к витковому замыканию в силовом трансформаторе 250 кВА на КТП 10/0,4кВ №1-15 ПС Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток трансформатора на КТП-10/0,4кВ №1-15 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь Трансформатор ТМ-250/10 | 2025-07-17 10:33 | 2025-07-17 13:20
3487 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Чалтырь | 450 | 2025-07-12 12:55 | 2025-07-12 12:58 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №5-19(А) ПС Чалтырь (на балансе ОАО "Оборонэнерго") произошло отключения ВВ 10кВ ВЛ №12 на ПС Чалтырь от действий МТЗ. |  | 2025-07-12 12:55 | 2025-07-12 12:58
3488 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь | 449 | 2025-07-11 11:12 | 2025-07-11 19:34 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентских КТП 10/0,4кВ №1-258(А) ПС Чалтырь (на балансе ООО "Ростмеханика") и КТП 10/0,4кВ №1-158(А) ПС Чалтырь (на балансе ИП Дежендуян Р.С.) произошли отключения МВ 10кВ ВЛ №2 на ПС Чалтырь от действий МТЗ. |  | 2025-07-11 11:12 | 2025-07-11 19:34
3489 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-35 от ПС Р-29 | 442 | 2025-07-10 23:31 | 2025-07-11 13:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля 10кВ между ЛР 10кВ №35/6 и ЛР 10кВ №35/7 ПС Р-29 в связи с длительным сроком эксплуатации с 1980г. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации с 1980 года и аномально высокой температурой окружающего воздуха до +40…42° в тени произошло снижение электроизоляционных свойств кабеля 10кВ между ЛР 10кВ №35/6 и ЛР 10кВ №35/7 ПС Р-29 в связи с длительным сроком эксплуатации с 1980г. что привело к нарушению электроизоляционных свойств кабеля 10кВ, что привело к отключению реклоузера 10кВ Р 35 по ВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 от действия ОЗЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 10кВ на ВЛ 10кВ №29-35 ВЛ 10кВ №29-35 | 2025-07-10 23:31 | 2025-07-10 23:59
3490 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №26-57 ПС Р 26 | 435 | 2025-07-10 14:21 | 2025-07-10 14:41 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №1-50(А) ПС Чалтырь (на балансе ИП Карапетян А.Х.) произошло отключение ВВ 10кВ КВЛ №26-57 на ПС Р-26 от действия МТЗ. |  | 2025-07-10 14:21 | 2025-07-10 14:41
3491 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4кВ №4-18 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь | 433 | 2025-07-10 10:00 | 2025-07-10 12:20 | 3.4.12.5.2, Изменение изоляционных свойств изоляции силового трансформатора в результате длительного срока эксплуатации (с 1989г), при сопутствующем воздействие высоких температур окружающей среды (до 38 гр. С). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации с 1989 года и аномально высокой температурой окружающего воздуха до +40…42° в тени произошло снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора, что привело к витковому замыканию в силовом трансформаторе 100 кВА на КТП 10/0,4кВ №4-18 ПС Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание на КТП-10/0,4кВ №4-18 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь Трансформатор ТМГ-100/10 | 2025-07-10 10:00 | 2025-07-10 12:20
3492 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №26-57 ПС Р 26 | 407 | 2025-07-04 22:48 | 2025-07-05 11:07 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабельной муфты 10кВ на опоре №5 по КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 в связи с длительным сроком эксплуатации с 2004г. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации с 2004 года произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции кабельной муфты 10кВ на опоре №5 по КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26, что привело к отключению ВВ 10кВ КВЛ №26-57 на ПС Р-26 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты 10кВ на КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26
3493 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 405 | 2025-07-04 14:05 | 2025-07-04 15:32 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской отпайке за ЛР 10кВ №1/57 по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь (отпайка на КТП 10/0,4кВ №1-40(А) СНТ "Урожай" (на обслуживании ООО "ПК-Энерго") произошло срабатывание сигнализации о замыкании на "землю" на ПС Чалтырь. |  | 2025-07-04 14:05 | 2025-07-04 15:32
3494 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 403 | 2025-07-03 11:40 | 2025-07-03 12:55 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате атмосферных перенапряжений произошло электродуговое повреждение подвесного изолятора 10кВ на опоре №9 по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь, что привело к срабатыванию сигнализации о замыкания на "землю" по 2сек.10кВ на Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора на ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь Опора П10-1 | 2025-07-03 11:40 | 2025-07-03 12:55
3495 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая | 401 | 2025-07-03 09:21 | 2025-07-03 10:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде дождя, грозы, ветра юго-западного и западного направления с переходом на северо-западный и северный 6-11 м/с, при грозе, порывы 12-14 м/с. | 4.4.4, В результате порыва ветра до 14 м/с произошел срыв крюка изолятора 10 кВ по фазе "А" на деревянной опоре №43 с залипанием на заземляющий спуск, что стало причиной отключения реклоузера 10кВ Р 5/1 ПС Хапры Тяговая от действия ОЗЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка изолятора 10кВ на ВЛ 10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая ВЛ 10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая | 2025-07-03 09:21 | 2025-07-03 10:33
3496 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Петровская | 399 | 2025-07-03 00:28 | 2025-07-03 00:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде дождя, грозы, ветра юго-западного и западного направления с переходом на северо-западный и северный 6-11 м/с, при грозе, порывы 12-14 м/с. | 4.4.4, В результате порыва ветра до 14 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №68-69 отпайки на КТП 10/0,4кВ №3-23(А) ПС Петровская, что стало причиной отключения МВ 10кВ ВЛ №3 на ПС Петровская от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия между проводами на ВЛ 10кВ №3 ПС Петровская ВЛ 10кВ №3 ПС Петровская | 2025-07-03 00:28 | 2025-07-03 00:35
3497 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы | 398 | 2025-07-02 19:47 | 2025-07-02 19:52 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №6-8(А) ПС Б.Салы (на балансе АО "Донаэрострой") произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №6 на Б.Салы от действия МТЗ. |  | 2025-07-02 19:47 | 2025-07-02 19:52
3498 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Чалтырь | 390 | 2025-06-29 07:33 | 2025-06-29 08:46 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате атмосферных перенапряжений произошло электродуговое повреждение изолятора 10кВ на опоре №260 по ВЛ 10кВ №13 ПС Чалтырь, с последующим схлестом проводов в пролете опор №260-261, что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №13 на Чалтырь от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора на ВЛ-10кВ №13 ПС Чалтырь Промежуточные ж/б опоры ЛЭП до 20 кВ | 2025-06-29 07:33 | 2025-06-29 08:46
3499 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 388 | 2025-06-29 03:03 | 2025-06-29 03:10 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №3-13(А) ПС Чалтырь (на балансе ИП Мовсесян А.Б.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №3 на Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2025-06-29 03:03 | 2025-06-29 03:10
3500 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь | 386 | 2025-06-29 00:32 | 2025-06-29 00:36 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском МТП 10/0,4кВ №5-49(А) ПС Чалтырь (на балансе ИП Минасян Э.Р.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №5 на Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2025-06-29 00:32 | 2025-06-29 00:36
3501 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 385 | 2025-06-29 00:03 | 2025-06-29 00:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде дождя, грозы, ветра западного и юго-западного направления 6-11 м/с, при грозе с порывами до 12-14 м/с. | 4.4.4, В результате порыва ветра до 14 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы, что стало причиной отключения МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия между проводами на ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы | 2025-06-29 00:03 | 2025-06-29 00:05
3502 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Чалтырь | 384 | 2025-06-28 22:56 | 2025-06-28 23:02 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №13-6(А) ПС Чалтырь (на балансе ООО "Югвнештранс") произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №13 на Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2025-06-28 22:56 | 2025-06-28 23:02
3503 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-35 от ПС Р-29 | 373 | 2025-06-26 16:23 | 2025-06-26 17:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде дождя, грозы, ветра западного и юго-западного направления 8-13 м/с, днём, с порывами до 20-25 м/с. | 4.13, В результате порыва ветра до 25 м/с произошел обрыв проводов в месте соединения в пролете опор №8-9 отпайки на КТП 10/0,4кВ №1-19(А) ПС Чалтырь, что стало причиной отключения реклоузера 10кВ Р-35 ПС Р-29 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь | 2025-06-26 16:23 | 2025-06-26 17:28
3504 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская | 367 | 2025-06-26 10:57 | 2025-06-26 10:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде дождя, грозы, ветра западного и юго-западного направления 8-13 м/с, днём, с порывами до 20-25 м/с. | 4.4.4, В результате порыва ветра до 25 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 отпайки на КТП 10/0,4кВ №6-9 ПС Синявская, что стало причиной отключения МВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Синявская от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия между проводами на ВЛ 10кВ №6 ПС Синявская ВЛ 10кВ №6 ПС Синявская | 2025-06-26 10:57 | 2025-06-26 10:59
3505 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы | 366 | 2025-06-26 10:25 | 2025-06-26 11:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде дождя, грозы, ветра западного и юго-западного напраления 8-13 м/с, днём, с порывами до 20-25 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок при прохождении комплекса в виде дождя, грозы, ветра западного и юго-западного направления 8-13 м/с, днём с порывами до 20-25 м/с, произошел срыв с крепления и повреждение изолятора 10кВ по фазе "А" на опоре №107, падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию и срабатыванию сигнализации о замыкании на "землю" на ПС Синявская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора 10кВ на ВЛ 10кВ №7 ПС Б.Салы ВЛ 10кВ №7 ПС Б.Салы | 2025-06-26 10:25 | 2025-06-26 11:51
3506 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №26-57 ПС Р 26 | 355 | 2025-06-21 10:54 | 2025-06-21 18:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабельной муфты 10кВ на опоре №6 по КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 в связи с длительным сроком эксплуатации с 2004г. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации с 2004 года произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции кабельной муфты 10кВ на опоре №1 по КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26, что привело к отключению ВВ 10кВ КВЛ №26-57 на ПС Р-26 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты 10кВ на КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 | 2025-06-21 10:54 | 2025-06-21 12:01
3507 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 354 | 2025-06-21 06:46 | 2025-06-21 06:49 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №5-20(А) ПС Б.Салы (на балансе СНТ "Горизонт") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. |  | 2025-06-21 06:46 | 2025-06-21 06:49
3508 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская | 348 | 2025-06-19 18:02 | 2025-06-19 19:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде сильных дождей, ливней в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок при прохождении комплекса в виде сильных дождей, ливней в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/с произошел обрыв вязки на опоре №14 отпайки на КТП 10/0,4кВ №6-4 ПС Синявская по фазе "С", что привело к срабатыванию сигнализации о замыкании на "землю" на ПС Синявская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки 10кВ по фазе "С" на ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская Опора П10-1 | 2025-06-19 18:02 | 2025-06-19 19:58
3509 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 290 | 2025-06-07 06:36 | 2025-06-07 06:40 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №5-19(А) ПС Б.Салы (на балансе СНТ "Поднятая целина") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. |  | 2025-06-07 06:36 | 2025-06-07 06:40
3510 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №26-57 ПС Р 26 | 281 | 2025-06-02 12:46 | 2025-06-02 13:55 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабельной муфты 10кВ на опоре №6 по КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 в связи с длительным сроком эксплуатации с 2004г. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации с 2004 года произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции кабельной муфты 10кВ на опоре №6 по КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26, что привело к отключению ВВ 10кВ КВЛ №26-57 на ПС Р-26 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты 10кВ на КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 | 2025-06-02 12:46 | 2025-06-02 13:55
3511 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №26-57 ПС Р 26 | 266 | 2025-06-01 05:58 | 2025-06-01 07:36 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля 10кВ между опорой №8 отпайки на КТП 10/0,4кВ №1-54 ПС Чалтырь и опорой №1 отпайки на КТП 10/0,4кВ №1-81(А) ПС Чалтырь в связи с длительным сроком эксплуатации с 2002г. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации с 2002 года произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции кабеля 10кВ между опорой №8 отпайки на КТП 10/0,4кВ №1-54 ПС Чалтырь и опорой №1 отпайки на КТП 10/0,4кВ №1-81(А) ПС Чалтырь , что привело к отключению ВВ 10кВ КВЛ №26-57 на ПС Р-26 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 10кВ на КВЛ 10кВ №1 ПСЧалтырь КВЛ 10кВ №1 ПСЧалтырь | 2025-06-01 05:58 | 2025-06-01 07:36
3512 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы | 306 | 2025-05-27 16:20 | 2025-05-27 17:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде ветра восточного и юго-восточного 8-13 м/с, с порывами до 16-21 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок при прохождении комплекса в виде ветра восточного и юго-восточного 8-13 м/с, порывы до 16-21 м/с произошел обрыв вязки на опоре №4 по ВЛ 10кВ №6 ПС Б.Салы по фазе "В" с последующим схлестом проводов по фазам "А" и "В", что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки по фазе "В" на ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы Опора П10-1 | 2025-05-27 16:20 | 2025-05-27 17:39
3513 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 305 | 2025-05-27 12:02 | 2025-05-27 16:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде ветра восточного и юго-восточного 8-13 м/с, с порывами до 16-21 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок при прохождении комплекса в виде ветра восточного и юго-восточного 8-13 м/с, порывы до 16-21 м/с произошел излом траверсы 10кВ на опоре №122 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская, в результате чего произошел схлест проводов в пролете опор №122-123, что привело к отключению реклоузера 10кВ №7/1 ПС Синявская от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская | 2025-05-27 12:02 | 2025-05-27 16:00
3514 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Петровская | 304 | 2025-05-27 11:22 | 2025-05-27 11:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде ветра восточного и юго-восточного 8-13 м/с, с порывами до 16-21 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок при прохождении комплекса в виде ветра восточного и юго-восточного 8-13 м/с, порывы до 16-21 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №19-20 по ВЛ 10кВ №7 ПС Петровская, что привело к отключению МВ 10кВ ВЛ №7 на ПС Петровская от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ №7 ПС Петровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-27 11:22 | 2025-05-27 11:34
3515 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №4-5 по ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Салы | 297 | 2025-05-27 10:15 | 2025-05-27 10:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде ветра восточного и юго-восточного 8-13 м/с, с порывами до 16-21 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок при прохождении комплекса в виде ветра восточного и юго-восточного 8-13 м/с, порывы до 16-21 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/1-1/2 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №4-5 ПС Б.Салы, что привело к отключению АВ 0,4кВ ВЛ №1 на КТП 10/0,4кВ №4-5 ПС Б.Салы действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №4-5 по ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Салы Пролет:4*А 25 | 2025-05-27 10:15 | 2025-05-27 10:25
3516 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Петровская | 270 | 2025-05-26 15:18 | 2025-05-26 18:30 | 3.4.9.3, В результате воздействия ветровых нагрузок при прохождении комплекса в виде ветра восточного и юго-восточного 8-13 м/с, порывы до 20-22 м/с. произошло повреждение на абонентской отпайки за ЛР 10кВ №2/5 ПС Петровская (на обслуживании ООО "ПК-Энерго"), что привело к отключению МВ 10кВ ВЛ №2 на ПС Петровская от действия МТЗ. |  | 2025-05-26 15:18 | 2025-05-26 18:30
3517 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №5-9 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь | 269 | 2025-05-26 14:56 | 2025-05-26 16:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде ветра восточного и юго-восточного 8-13 м/с, с порывами до 20-22 м/с. | 4.13, В результате воздействия ветра восточного и юго-восточного направления 8-13 м/с с порывами до 20-22 м/с, произошел обрыв провода в пролете опор №5-6 по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №5-9 ПС Чалтырь, что привело к отключению АВ 0,4кВ ВЛ №2 на КТП 10/0,4кВ №5-9 ПС Чалтырь действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №5-9 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь Пролет:4*А 25 | 2025-05-26 14:56 | 2025-05-26 16:16
3518 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-43 от ПС Р-29 | 254 | 2025-05-21 10:23 | 2025-05-21 14:48 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №102(А) ПС Р-29 (на балансе абонента Даглдиян С.Е.) произошло аварийоное отключение МВ 10кВ ВЛ №29-43 на ПС Р-29 от действия МТЗ. |  | 2025-05-21 10:23 | 2025-05-21 11:13
3519 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 248 | 2025-05-21 00:03 | 2025-05-21 00:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №3-30(А) ПС Чалтырь (на балансе СНТ "Донец") произошло аварийоное отключение реклоузера 10кВ Р 3/2 ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2025-05-21 00:03 | 2025-05-21 00:10
3520 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Петровская | 236 | 2025-05-19 11:15 | 2025-05-19 11:25 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №5-11(А) ПС Петровская (на балансе Быховцева А.П ) произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Петровская от действия МТЗ. |  | 2025-05-19 11:15 | 2025-05-19 11:25
3521 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская | 232 | 2025-05-19 08:43 | 2025-05-19 08:55 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №6-26(А) ПС Синявская (на балансе КФХ Поркшеян С.М.) произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Синявская от действия МТЗ. |  | 2025-05-19 08:43 | 2025-05-19 08:55
3522 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь | 228 | 2025-05-17 10:35 | 2025-05-17 12:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильного дождя, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром восточного и юго-восточного направления 11-18 м/с, при грозе до 20-23 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде сильного дождя, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром восточного и юго-восточного направления 11-18 м/с, при грозе до 20-23 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №3-4 отпайки на ЗТП 10/0,4кВ №6-1(А) ПС Чалтырь со схлестом провода по фазе "А" , что привело к отключению МВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №3-4 отпайки на ЗТП 10/0,4кВ №6-1(А) ПС Чалтырь на ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-17 10:35 | 2025-05-17 12:09
3523 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №1-12 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 223 | 2025-05-12 00:10 | 2025-05-12 16:03 | 3.4.8.5.2, Стороннее механическое воздействие на опору №4 по ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №1-12 ПС Чалтырь в результате ДТП. | 4.4.1, В результате наезда транспортным средством на опору №4 произошел ее излом и разрушение опоры, что привело в обестачиванию потребителя по адресу х.Ленинаван, ул.Майская 4, АВ 0,4кВ №1 на ЗТП 10/0,4кВ №1-12 ПС Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом и разрушение опоры в результате ДТП на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №1-12 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь Опора П1-2 | 2025-05-12 00:10 | 2025-05-12 00:36
3524 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская | 217 | 2025-05-09 18:09 | 2025-05-09 18:14 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №6-28(А) ПС Синявская (на балансе ООО "Ковчег") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Синявская от действия МТЗ. |  | 2025-05-09 18:09 | 2025-05-09 18:14
3525 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 218 | 2025-05-09 18:09 | 2025-05-09 18:09 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №7-31(А) ПС Синявская (на балансе Стреляев И.Ю.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №7 на ПС Синявская от действия МТЗ.
3526 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Петровская | 211 | 2025-05-08 16:40 | 2025-05-08 16:43 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №3-23(А) по ВЛ 10кВ №3 ПС Петровская (на балансе КФХ "Заря") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №3 на ПС Петровская от действия МТЗ. |  | 2025-05-08 16:40 | 2025-05-08 16:43
3527 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 190 | 2025-05-03 15:10 | 2025-05-03 15:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №3-109(А) ПС Чалтырь (ИП Сахаджиян Н.Г.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №3 на ПС Чалтырь от действия МТЗ.
3528 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №26-57 ПС Р 26 | 176 | 2025-04-20 08:50 | 2025-04-20 10:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №1-151(А) ПС Чалтырь (ИП Саркисян С.А.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №26-57 на Р-26 от действия МТЗ. |  | 2025-04-20 08:50 | 2025-04-20 10:30
3529 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы | 175 | 2025-04-19 14:40 | 2025-04-19 17:47 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции изоляторов 10кВ в связи с длительным сроком эксплуатации с 1975г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации с 1975г., произошло образование микротрещин на поверхности изоляторов и сколов, что привело к снижению электроизоляционных свойств и повреждению изолятора 10кВ на опоре №110 по ВЛ 10кВ №7 ПС Б.Салы, с последующим схлестом проводов в пролете опор №110-111, что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №7 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора 10кВ на ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы Опора УА10-2 | 2025-04-19 14:40 | 2025-04-19 17:47
3530 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС Синявская | 172 | 2025-04-19 11:33 | 2025-04-19 13:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветра восточного и юго-восточного напрвления 7-12 м/с, с порывами до 16 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде ветра восточного и юго-восточного напрвления 7-12 м/с, с порывами до 16 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №20-22, что привело к появлению "земли" по 1 с.ш. 10кВ нв ПС Синиявская с срабатыванием сигнализации о замыкании на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №20-22 на ВЛ 10кВ №8 ПС Синявская ВЛ 10кВ №8 ПС Синявская | 2025-04-19 11:33 | 2025-04-19 13:58
3531 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы | 164 | 2025-04-14 17:36 | 2025-04-14 19:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов провода в связи с длительным сроком эксплуатации с 2020г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации с 2020г., провод шлейфа потерял механические свойства, что привело к обрыву на ТР 10 кВ КТП 10/0,4кВ № 1-232 ПС Чалтырь со стороны ВЛ 10кВ с залипанием на корпус ТР 10кВ, что привело появлению "земли " на 2СШ 10кВ ПС Б.Салы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа 10кВ на КТП 10/0,4кВ №1-232 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь РЛНД-10/400 | 2025-04-14 17:36 | 2025-04-14 19:10
3532 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы | 160 | 2025-04-11 15:45 | 2025-04-11 15:45 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №7-20(А) (ООО "Дорстрой") произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №7 на ПС Б.Салы от действия МТЗ, с успешным АПВ.
3533 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №26-57 ПС Р 26 | 134 | 2025-03-30 04:08 | 2025-03-30 21:16 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабельной муфты 10кВ на опоре №6 по КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 в связи с длительным сроком эксплуатации с 2004г. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации с 2004 года произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции кабельной муфты 10кВ на опоре №6 по КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26, что привело к отключению ВВ 10кВ КВЛ №26-57 на ПС Р-26 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты 10кВ на КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26
3534 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-35 от ПС Р-29 | 132 | 2025-03-28 16:33 | 2025-03-28 19:09 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской отпайки на МТП 10/0,4кВ №1-176(А) ПС Чалтырь (ТСН "Березки") произошло отключение реклоузера 10кВ Р35 ПС Р-29 от действия ОЗЗ. |  | 2025-03-28 16:33 | 2025-03-28 19:09
3535 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 131 | 2025-03-28 01:32 | 2025-03-28 12:52 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской отпайки на МТП 10/0,4кВ №1-176(А) ПС Чалтырь (ТСН "Березки") произошло отключение реклоузера 10кВ Р35 ПС Р-29 от действия МТЗ. |  | 2025-03-28 01:32 | 2025-03-28 12:51
3536 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь | 117 | 2025-03-27 19:02 | 2025-03-27 19:41 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №6-28(А) ПС Чалтырь (ООО "Пищекомбинат Чалтырский") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2025-03-27 19:02 | 2025-03-27 19:41
3537 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы | 128 | 2025-03-26 09:48 | 2025-03-26 15:03 | 3.4.8.5.2, Стороннее механическое воздействие на опору №96 по ВЛ 10кВ №7 на ПС Б.салы в результате ДТП. | 4.4.1, В результате наезда транспортным средством на опору №96 произошел ее излом и схлест проводов по фазам "А" и "В", что привело в отключению ВВ 10кВ ВЛ №7 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б опоры в результате ДТП на ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы Опора П10-1 | 2025-03-26 09:48 | 2025-03-26 15:03
3538 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Петровская | 123 | 2025-03-23 22:45 | 2025-03-24 12:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции ОПН-10 кВ на МТП 10/0,4кВ №5-17 ПС Петровская в связи с длительным сроком эксплуатации с 2023г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации с 2023 года произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции ОПН-10кВ на МТП 10/0,4кВ №5-17 ПС Петровская, что привело к появлению земли на 2 с.ш. 10кВ ПС Петровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ОПН-10 кВ на МТП 10/0,4кВ №5-17 ВЛ 10 кВ №5 ПС Петровская ОПН-РС/TEL-10/12,7 IУХЛ1 | 2025-03-23 22:45 | 2025-03-24 12:25
3539 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Петровская | 122 | 2025-03-23 21:25 | 2025-03-24 14:34 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции опорного изолятора 10кВ на ЛР 10кВ №7/1 по ВЛ 10кВ №7 ПС Петровская в связи с длительным сроком эксплуатации с 1980г. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации с 1980 года произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции опорного изолятора 10кВ на ЛР 10кВ №7/1 по ВЛ 10кВ №7 ПС Петровская, что привело к появлению земли на 2 с.ш. 10кВ ПС Петровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (разрушение) опорного изолятора 10кВ на ВЛ 10кВ №7 ПС Петровская ЛР 10кВ №7/1 ВЛ 10кВ №7 ПС Петровская | 2025-03-23 21:25 | 2025-03-23 22:47
3540 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 115 | 2025-03-18 14:05 | 2025-03-18 14:17 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №1-178(А) ПС Чалтырь (на балансе ИП Данильченко П.В.) произошло отключение реклоузера 10кВ Р1/3 ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2025-03-18 14:05 | 2025-03-18 14:17
3541 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь | 114 | 2025-03-18 07:33 | 2025-03-18 07:33 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №5-36(А) ПС Чалтырь (на балансе к-за им.Мясникяна) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Чалтырь от действия МТЗ.
3542 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы | 112 | 2025-03-17 13:08 | 2025-03-17 13:11 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском МТП 10/0,4кВ №6-19(А) (ИП Катарян Ф.С.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. |  | 2025-03-17 13:08 | 2025-03-17 13:11
3543 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы | 110 | 2025-03-13 16:47 | 2025-03-13 16:47 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №7-18(А) (ИП Багирян К.М.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №7 на ПС Б.Салы от действия МТЗ.
3544 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №26-57 ПС Р 26 | 108 | 2025-03-13 14:58 | 2025-03-13 17:26 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №1-139(А) ПС Чалтырь (ИП Исаакян А.Е.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №26-57 на Р-26 от действия МТЗ. |  | 2025-03-13 14:58 | 2025-03-13 17:26
3545 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь | 104 | 2025-03-11 09:55 | 2025-03-11 11:01 | 3.4.7.3.5, Изменение электроизоляционных свойств опорных изоляторов ИОРП-10кВ на МТП 10/0,4кВ №5-50 ПС Чалтырь в связи с длительным сроком эксплуатации с 2019г. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств, пробой изоляции и электродуговое повреждение опорных изоляторов на МТП 10/0,4кВ №5-50 ПС Чалтырь, что привело к отключению ВВ 10кВ №5 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорных изоляторов на МТП 10/0,4кВ №5-50 ПС Чалтырь МТП 10/0,4кВ №5-50 ПС Чалтырь | 2025-03-11 09:55 | 2025-03-11 11:01
3546 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №26-57 ПС Р 26 | 100 | 2025-03-03 17:15 | 2025-03-03 18:20 | 3.4.9.3, В результате повреждения кабельной муфты 10кВ на кабельной (абонентской) отпайке 10кВ на КТП 10/0,4кВ №1-165(А) ПС Чалтырь (ИП Алябьева М.А.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №26-57 на Р-26 от действия МТЗ. |  | 2025-03-03 17:15 | 2025-03-03 18:20
3547 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ТП | 10 (10.5) | МТП-10/0,4кВ №7-28 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 89 | 2025-02-22 14:07 | 2025-02-22 17:07 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1990г.) | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора, что привело к витковому замыканию в силовом трансформаторе 100 кВА на КТП 10/0,4кВ №7-28 ПС Синявская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание на КТП 10/0,4кВ №7-28 ПС Синявская КТП 10/0,4кВ №7-28 ПС Синявская | 2025-02-22 14:17 | 2025-02-22 17:07
3548 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №1-11 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 84 | 2025-02-17 21:23 | 2025-02-17 22:18 | 3.4.7.4.1, Увеличение нагрузок у потребителей по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1-11 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 4.3.1, В результате увеличения нагрузок у потребителей в период пониженных температур, произошло отключение АВ 0,4кВ №1 на КТП 10/0,4кВ №1-11 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь от перегруза действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключился АВ 0,4кВ на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1-11 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1-11 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 2025-02-17 21:23 | 2025-02-17 22:18
3549 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь | 81 | 2025-02-15 19:21 | 2025-02-15 19:26 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №4-34(А) ПС Чалтырь (ООО "Автоцентр") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №4 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2025-02-15 19:21 | 2025-02-15 19:26
3550 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №26-57 ПС Р 26 | 78 | 2025-02-15 16:28 | 2025-02-16 19:01 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабельной муфты 10кВ на опоре №15 по КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 в связи с длительным сроком эксплуатации с 2004г. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации с 2004 года произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции кабельной муфты 10кВ на опоре №15 по КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26, что привело к отключению ВВ 10кВ КВЛ №26-57 на ПС Р-26 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты 10кВ на КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 КВЛ 10кВ №26-57 ПС Р-26 | 2025-02-15 16:28 | 2025-02-15 18:10
3551 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 57 | 2025-02-04 11:30 | 2025-02-04 14:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами до 15-18м/с, при сопутствующем налипании снега на провода ВЛ. | 4.1.5, В результате в воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15-18м/с, при сопутствующем налипании снега на провода ВЛ, произошел обрыв и падение провода в пролете опор №2-3 отпайки на КТП 10/0,4кВ №1-288, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь | 2025-02-04 11:30 | 2025-02-04 14:57
3552 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 56 | 2025-02-04 05:56 | 2025-02-04 08:11 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №3-74(А) ПС Чалтырь (ООО "ЭвоПЭТ") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2025-02-04 05:56 | 2025-02-04 08:11
3553 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь | 55 | 2025-02-04 05:12 | 2025-02-04 08:58 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №6-38(А) ПС Чалтырь (ООО "Цымла") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2025-02-04 05:12 | 2025-02-04 08:58
3554 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №26-57 ПС Р-26 | 54 | 2025-02-04 00:49 | 2025-02-04 00:56 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №1-78(А) ПС Чалтырь (ИП Шараев В.В.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №26-57 на Р-26 от действия МТЗ. |  | 2025-02-04 00:49 | 2025-02-04 00:56
3555 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь | 48 | 2025-01-29 16:50 | 2025-01-30 15:54 | 3.4.8.5.2, Стороннее механическое воздействие на опору №40 отпайки на КТП 10/0,4кВ №4-18 ПС Чалтырь сельхозтехникой при проведении полевых работ. | 4.4.1, В результате наезда сельхозтехникой на опору №40 отпайки на КТП 10/0,4кВ №4-18 ПС Чалтырь произошел ее излом и падение, что привело к обрыву и замыканию проводов в пролете опор №39-40, при этом произошло отключение реклоузера 10кВ №4/1 ПС Чалтырь от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь Опора П10-1, обрыв проводов на ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь Пролет:3*АС 70/11 | 2025-01-29 16:50 | 2025-01-30 15:54
3556 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4кВ №1-116А по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 47 | 2025-01-29 11:58 |  | 3.4.8.5.1.1, В результате неправомерных действий неустановленных лиц была похищена КТП 10/0,4кВ №1-116А ПС Чалтырь.
3557 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-35 от ПС Р-29 | 31 | 2025-01-19 01:10 | 2025-01-19 16:56 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабельной муфты 10кВ на опоре №7 отпайки на ЛР 10кВ №35/7 ПС Р-29 в связи с длительным сроком эксплуатации с 1980г. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации с 1980 произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции на кабельной муфты 10кВ на опоре №7 отпайки на ЛР 10кВ №35/7 ПС Р-29, что привело к отключению реклоузера 10кВ №Р35 по ВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты 10кВ на ВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 ВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 | 2025-01-19 01:10 | 2025-01-19 04:36
3558 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 22 | 2025-01-12 14:16 | 2025-01-12 14:16 | 3.4.9.3, В результате повреждение на КТП 10/0,4кВ №3-76(А) (ООО "Аллюминиум") произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №3 на ПС Чалтырь от действия МТЗ.
3559 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь | 16 | 2025-01-10 11:45 | 2025-01-10 18:03 | 3.4.8.5.2, При падения БПЛА произошли обрывы проводов в пролете опор №8-13 отпайки на КТП 10/0,4кВ №6-9 ПС Чалтырь. | 4.3.5, В результате падения БПЛА произошли обрывы проводов в пролете опор №8-13 отпайки на КТП 10/0,4кВ №6-9 ПС Чалтырь, что привело к отключению реклоузеру Р 6/1 ПС Чалтырь от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь | 2025-01-10 11:45 | 2025-01-10 18:03
3560 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Петровская | 7 | 2025-01-02 20:55 | 2025-01-02 21:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильного ветера 8-13 м/с, с порывами до 20 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде в виде сильного ветера 8-13 м/с, с порывами до 20 м/с произошло крактовременный схлест проводов в пролете опор №80-81, что привело отключению МВ 10кВ №2 на ПС Петровская от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ №2 ПС Петровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-01-02 20:55 | 2025-01-02 21:05
3561 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ А-15 | 253 | 2025-12-13 14:10 | 2025-12-13 22:42 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции обмотки фазы "В" МВ-35 Т-2 на ПС 35 кВ А15. | 4.12, Из-за старения изоляции вводов фазы "В" МВ-35 Т-2 на ПС 35 кВ А15, при наличии в сети однофазного замыкания на землю, произошло их повреждение с выбросом масла из бака выключателя, и последующим повреждением встроенных трансформаторов тока и дугогасительной камеры. МВ-35 Т-2 находится в эксплуатации с 1984 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмотки на МВ-35 Т-2 ПС 35 кВ А15 МВ-35 Т-2 ПС 35 кВ А15 | 2025-12-13 14:10 | 2025-12-13 22:42
3562 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ А1 – А2 | 248 | 2025-12-07 20:35 | 2025-12-07 20:42 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло разрегулировка проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ 35 кВ отпайка на ПС НС2-3 от ВЛ 35 кВ Самарская - А9. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло разрегулировка проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ 35 кВ отпайка на ПС НС2-3 от ВЛ 35 кВ Самарская - А9, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел подхлест со следами перекрытия на проводах фаз "А" и "В", что и привело к аварийному отключению ВЛ 35 кВ А1-А2-А9-Самарская с отпайкой на ПС НС2-3. ВЛ 35 кВ А1-А2-А9-Самарская с отпайкой на ПС НС2-3 находится в эксплуатации с 1974 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах на ВЛ 35 кВ Самарская-А9 с отпайкой на ПС НС2-3 ВЛ 35 кВ Самарская-А9 с отпайкой на ПС НС2-3 | 2025-12-07 20:35 | 2025-12-07 20:42
3563 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками | 236 | 2025-10-05 14:45 | 2025-10-06 17:02 | 3.4.12.3, В районе прохождения отпайки к ПС Манычская от ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками гроза, дождь с порывами ветра до 16 м/с. | 4.11, В следствии прохождения грозового фронта с дождем и порывами ветра до 16 м/с в районе прохождения отпайки на ПС Манычская от ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками грозовым разрядом произошло на опоре №83 разрушение 8 из 8 изоляторов гирлянды фазы "С", в результате этого на ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Зерновая БГ2 с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прохождение грозового фронта на Отпайка к ПС Манычская от ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками Отпайка к ПС Манычская от ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками | 2025-10-05 14:45 | 2025-10-05 18:53
3564 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская | 227 | 2025-09-21 05:53 | 2025-09-21 05:53 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по КВЛ 110 кВ Койсуг - Самарская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло перекрытие гирлянды изоляторов и провода фазы "А" на опоре №41, в результате этого на КВЛ 110 кВ Койсуг - Самарская возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению КВЛ 110 кВ Койсуг - Самарская. КВЛ 110 кВ Койсуг - Самарская находится в эксплуатации с 1993 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия гирлянды изоляторов на КВЛ 110 кВ Койсуг - Самарская КВЛ 110 кВ Койсуг - Самарская
3565 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками | 207 | 2025-08-08 10:58 | 2025-08-08 19:29 | 3.4.12.4, Воздействия ландшафтного возгорания в охранной зоне на отпайке к ПС Манычская по ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками. | 4.9.23, В следствии воздействия ландшафтного возгорания и ионизации воздуха в охранной зоне отпайки к ПС Манычская по ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками, произошло перекрытие электрической изоляции продуктами горения, и как следствие произошел обрыв провода фазы "С" с падением на "землю" в пролете опор №94-95, в результате этого возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ландшафтного возгорания в охранной зоне на отпайка к ПС Манычская по ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками на Отпайка к ПС Манычская по ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками Отпайка к ПС Манычская по ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками | 2025-08-08 10:58 | 2025-08-08 13:10
3566 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песчанокопская – Роговская | 206 | 2025-08-08 04:56 | 2025-08-08 05:12 | 3.4.12.3, В районе прохождения ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская гроза, дождь с порывами ветра до 16 м/с. | 4.11, В следствии прохождения грозового фронта с порывами ветра до 16 м/с в районе прохождения ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская, грозовым разрядом произошло в пролете опор №209-210 перекрытие провода фазы "В", в результате этого на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прохождение грозового фронта на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская | 2025-08-08 04:56 | 2025-08-08 05:12
3567 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песчанокопская – Роговская | 205 | 2025-08-03 05:10 | 2025-08-03 05:33 | 3.4.12.3, В районе прохождения ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская гроза с порывами ветра до 16 м/с. | 4.11, В следствии прохождения грозового фронта с порывами ветра до 16 м/с в районе прохождения ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская, грозовым разрядом произошло на опоре №113 разрушение 1 из 8 изоляторов гирлянды фазы "С", на опоре №227 разрушение 1 из 8 изоляторов гирлянды фазы "В", в результате этого на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прохождение грозового фронта на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская | 2025-08-03 05:10 | 2025-08-03 05:33
3568 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ А1 – А2 ВЛ 35 кВ Самарская – А9 с отпайкой на ПС НС2-3 | 193 | 2025-07-22 04:41 | 2025-07-22 18:15 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 35кВ по ВЛ 35 кВ А1 - А2- А9 - НС2-3 - Самарская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №10-11 фаз "В" и "С" по ВЛ 35 кВ А1 - А2- А9 - НС2-3 - Самарская, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ 35 кВ А1 - А2- А9 - НС2-3 - Самарская. ВЛ 35 кВ А1 - А2- А9 - НС2-3 - Самарская находится в эксплуатации с 1974 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете на ВЛ 35 кВ А1 - А2- А9 - НС2-3 - Самарская ВЛ 35 кВ А1 - А2- А9 - НС2-3 - Самарская | 2025-07-22 04:41 | 2025-07-22 09:20
3569 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песчанокопская – Роговская | 198 | 2025-07-20 09:36 | 2025-07-20 21:12 | 3.4.12.3, В районе прохождения ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская гроза с порывами ветра до 16 м/с. | 4.10, В следствии прохождения грозового фронта с порывами ветра до 16 м/с в районе прохождения ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская, грозовым разрядом произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №193-194, в результате этого на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прохождение грозового фронта на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская
3570 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – Краснолучинская – В1 | 192 | 2025-07-20 04:24 | 2025-07-20 04:24 | 3.4.12.3, В районе прохождения ВЛ 110 кВ Зерновая - Краснолучинская - В1 гроза, дождь с порывами ветра до 16 м/с. | 4.12, В следствии прохождения грозового фронта с порывами ветра до 16 м/с в районе прохождения ВЛ 110 кВ Зерновая - Краснолучинская - В1, грозовым разрядом произошло в пролете опор №115-116 перекрытие провода фазы "В", в результате этого на ВЛ 110 кВ Зерновая - Краснолучинская - В1 возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Зерновая - Краснолучинская - В1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прохождение грозового фронта на ВЛ 110 кВ Зерновая - Краснолучинская - В1. ВЛ 110 кВ Зерновая - Краснолучинская - В1.
3571 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Песчанокопская – Роговская ВЛ 110 кВ Роговская – Балкогрузская | 197 | 2025-07-19 20:35 | 2025-07-19 23:57 | 3.4.8.5.2, В результате горения сельхозкультур в поле произошло перекрытие проводов в пролете опор №30-32 в последствии горения сельхозкультур в поле в не охранной зоне линии ВЛ 110 кВ Роговская - Балкогрузская. | 4.9.1, В следствии ионизации воздуха продуктами горения сухой растительности произошло перекрытие проводов в пролете опор №30-32, что и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Роговская - Балкогрузская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов продуктами горения на ВЛ 110 кВ Роговская - Балкогрузская ВЛ 110 кВ Роговская - Балкогрузская | 2025-07-19 20:35 | 2025-07-19 21:55
3572 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Егорлыкская – Е11 | 181 | 2025-07-17 17:00 | 2025-07-17 20:57 | 3.4.12.3, В районе прохождения ВЛ 35 кВ Егорлыкская - Е11 гроза. | 4.11, В следствии прохождения грозового фронта в районе прохождения ВЛ 35 кВ Егорлыкская - Е11, грозовым разрядом произошло на опоре №39 разрушение гирлянды изоляторов фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прохождение грозового фронта на ВЛ-35 кВ Егорлыкская - Е11 ВЛ-35 кВ Егорлыкская - Е11 | 2025-07-17 17:00 | 2025-07-17 20:57
3573 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ПС ПС ПС | 35 35 35 | ПС 110 кВ Юбилейная ПС 35 кВ КГ-4 ПС 35 кВ КГ-4 | 172 | 2025-07-07 15:02 | 2025-07-11 02:47 | 3.4.7.3.5, Ухудшение изоляционных свойств и старение в процессе длительной эксплуатации вводов 35кВ МВ-35 Т-1 и МВ-35 Т-2 | 4.12, 1. Причиной повреждения высоковольтного ввода на МВ-35 Т-2, явилось ухудшение изоляционных свойств и старение в процессе длительной эксплуатации, сопровождающееся выбросом мастики, в следствии появившегося тока короткого замыкания в сети 35 кВ. Ввод 35кВ находится в эксплуатации с 1975 года. 2. Причиной повреждения на МВ-35 Т-1, явилось старение и изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации внутрибаковой изоляции и изолирующая втулки фазы "А". вызвавшее дуговой пробой на корпус, с нарушением герметичности бака выключателя. Ввод 35кВ находится в эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода 35кВ на МВ-35 Т-1 ПС 35 кВ КГ4 МВ-35 Т-1 ПС 35 кВ КГ4 | 2025-07-07 15:02 | 2025-07-07 23:14
3574 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – Краснолучинская – В1 | 166 | 2025-07-03 04:15 | 2025-07-03 04:15 | 3.4.12.3, В районе прохождения ВЛ 110 кВ Зерновая - Краснолучинская - В1 гроза, дождь с порывами ветра до 16 м/с. | 4.12, В следствии прохождения грозового фронта с порывами ветра до 16 м/с в районе прохождения ВЛ 110 кВ Зерновая - Краснолучинская - В1, грозовым разрядом произошло в пролете опор №107-108 перекрытие провода фазы "В", в результате этого на ВЛ 110 кВ Зерновая - Краснолучинская - В1 возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Зерновая - Краснолучинская - В1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прохождение грозового фронта на ВЛ 110 кВ Зерновая - Краснолучинская - В1 ВЛ 110 кВ Зерновая - Краснолучинская - В1
3575 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ЗР14 – ЗР11 | 140 | 2025-06-18 16:26 | 2025-06-18 17:46 | 3.4.12.3, В районе прохождения ВЛ 35 кВ ЗР14 - ЗР11 гроза, дождь с порывами ветра до 16 м/с. | 4.1.3, В следствии прохождения грозового фронта, дождем с порывами ветра до 16 м/с в районе прохождения ВЛ 35 кВ ЗР14 - ЗР11, грозовым разрядом произошел обрыв крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №41 с падением провода на "землю", что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на ПС 110 кВ ЗР14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прохождение грозового фронта на ВЛ 35 кВ ЗР14 - ЗР11 ВЛ 35 кВ ЗР14 - ЗР11 | 2025-06-18 16:26 | 2025-06-18 17:46
3576 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ ЗР-19 | 137 | 2025-06-17 16:35 | 2025-06-18 11:39 | 3.4.7.3.5, В следствии длительного срока эксплуатации и изменения структуры материала произошло повреждение вводов 35 кВ фаз "А" на МВ-35 Т-1 на ПС 35 кВ ЗР19. | 4.1.3, Причиной повреждения высоковольтного ввода фазы "А" МВ-35 Т-1 на ПС 35 кВ ЗР19 явилось повреждение изоляции ввода, сопровождающее разрушением фарфоровой покрышки ввода фазы "А" и выдавливанием мастики. Ввода 35 кВ МВ-35 Т-1 находятся в эксплуатации с 1993 года. Последний средний ремонт проводился в 12.08.202 года. Последние профиспытания проводились 10.08.2022 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода 35 кВ на МВ-35 Т-1 ПС 35 кВ ЗР19 МВ-35 Т-1 ПС 35 кВ ЗР19 | 2025-06-17 16:35 | 2025-06-17 17:15
3577 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ БОС | 136 | 2025-06-17 10:08 | 2025-06-17 10:27 | 3.4.7.3.5, Не селективность защит на ПС 110 кВ БОС | 4.1.3, 26.06.25 года в 11 часов 08 минут на ПС 110 кВ БОС допущена бригада СРЗАИ для скачивания аварийной осциллограммы с терминала релейной защиты на вводе 10 кВ Т-1. Аварийное отключение от защит ВВ ВЛ-10 805 и ВВ-10 Т-1 произошло по причине каскадного короткого замыкания в сети 10 кВ двух ВЛ-10, отходящих от СШ-10 кВ, заданная уставка МТЗ которых - 0,6 сек, уставка МТЗ-10 Ввода 10 Т-1 составляет – 1,0 сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не селективность защит на Ввод 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ БОС Ввод 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ БОС | 2025-06-17 10:08 | 2025-06-17 10:27
3578 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ А-30 – А32 | 135 | 2025-06-16 07:50 | 2025-06-16 07:50 | 3.4.12.3, В районе прохождения ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь гроза, дождь с порывами ветра до 16 м/с. | 4.11, В следствии прохождения грозового фронта с порывами ветра до 16 м/с в районе прохождения ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь, грозовым разрядом произошло на опоре №35 разрушение одного из восьми изоляторов гирлянды фазы "В", в результате этого на ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ А30 -А32 II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прохождение грозового фронта на ВЛ 110 кВ А30 -А32 II цепь. ВЛ 110 кВ А30 -А32 II цепь.
3579 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Еремеевская | 134 | 2025-06-15 11:12 | 2025-06-15 12:05 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции проходного изолятора 10кВ фазы "А" в ячейке №2 на ПС 110 кВ Еремеевская, из-за длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения изоляции в следствии длительного срока эксплуатации произошло повреждение проходного изолятора фазы "А" в ячейке №2 на ПС 110 кВ Еремеевская. Проходные изоляторы в ячейке №2 на ПС 110 кВ Еремеевская находится в эксплуатации с 1990 года. Последний текущий ремонт проводился 16.03.2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ПС 110 кВ Еремеевская ячейка №2 ПС 110 кВ Еремеевская ячейка №2 | 2025-06-15 11:12 | 2025-06-15 12:05
3580 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ КВЛ | 110 110 | КВЛ 110 кВ Койсуг – Кугей тяговая КВЛ 110 кВ Койсуг – Кугей тяговая | 133 | 2025-06-14 23:23 | 2025-06-16 22:16 | 3.4.12.3, В районе прохождения КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая гроза, дождь с порывами ветра до 16 м/с. | 4.11, В следствии прохождения грозового фронта, дождем с порывами ветра до 16 м/с в районе прохождения КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая, грозовым разрядом произошли повреждение изоляторов на опорах №167, 171 фазы "В" и на опоре №165 фазы "С", в результате этого на КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прохождение грозового фронта на КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая
3581 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песчанокопская – Роговская | 115 | 2025-06-06 03:56 | 2025-06-06 03:56 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло перекрытие гирлянды изоляторов и провода фазы "С" на опоре №84 в условиях точки россы, в следствии этого возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская. ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская находится в эксплуатации с 1979 года. Плановый осмотр ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская проводился в апреле 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов и провода на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская
3582 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками | 113 | 2025-06-05 00:24 | 2025-06-05 16:20 | 3.4.12.3, В районе прохождения ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками гроза с порывами ветра до 16 м/с. | 4.10, В следствии прохождения грозового фронта с порывами ветра до 16 м/с в районе прохождения ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками, грозовым разрядом произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6-7 на отпайке к ПС Манычская, в результате этого на ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прохождение грозового фронта на Отпайка к ПС Манычская по ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками Отпайка к ПС Манычская по ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками | 2025-06-05 00:24 | 2025-06-05 03:41
3583 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ А-32 | 103 | 2025-05-20 17:06 | 2025-05-21 14:36 | 3.4.7.4, В следствии длительного срока эксплуатации и изменения структуры материала произошло повреждение опорного изолятора фазы "А" на шинном мосту 10кВ. 3.4.7.4, Причиной не отключения ОД-110 Т-2 обрыв цепей катушки отключения ОД-110 Т2 на ПС 110 кВ А32. | 4.12, В следствии длительного срока эксплуатации и изменения структуры материала произошло повреждение опорного изолятора фазы "А" на шинном мосту 10кВ Т-2 на ПС 110 кВ А32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ПС 110 кВ А32 шинный мост ПС 110 кВ А32 шинный мост 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения структуры материала произошел обрыв цепей катушки отключения ОД-110 Т2 на ПС 110 кВ А32, что и стало причиной не отключения ОД-110 Т2.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепей катушки отключения ОД-110 Т2 на ПС 110 кВ А32. на ПС 110 кВ А32 ОД-110 Т2 ПС 110 кВ А32 ОД-110 Т2 | 2025-05-20 17:06 | 2025-05-20 18:00
3584 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Койсуг – А-30 с отпайками | 97 | 2025-05-15 15:03 | 2025-05-15 17:10 | 3.4.8.4, В результате порывов ветра произошел наброс полиэтиленовой пленки на опоре №57 с фермерского поля. | 4.17, В результате порывов ветра произошел наброс полиэтиленовой пленки на опоре №57 с фермерского поля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на КВЛ 110 кВ Койсуг - А30 КВЛ 110 кВ Койсуг - А30 | 2025-05-15 15:03 | 2025-05-15 17:10
3585 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песчанокопская – Роговская | 93 | 2025-05-10 19:01 | 2025-05-10 19:01 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло перекрытие гирлянды изоляторов и провода фазы "С" на опоре №183, в результате этого на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская. ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов и провода на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская
3586 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ А-20 – А1 II цепь | 89 | 2025-04-26 06:43 | 2025-04-26 06:43 | 3.4.7.4, Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по ВЛ 110 кВ А20 - А1 II цепь, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло разрушение 1 из 11 гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №30, в результате этого на ВЛ 110 кВ А20 - А1 II цепь возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ А20 - А1 II цепь. ВЛ 110 кВ А20 - А1 II цепь находится в эксплуатации с 1955 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение тзолятора на ВЛ 110 кВ А20 - А1 II цепь ВЛ 110 кВ А20 - А1 II цепь
3587 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Роговская – Е6 с отпайкой на ПС Е3 | 88 | 2025-04-25 18:12 | 2025-04-25 18:13 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта в районе прохождения ВЛ 35 кВ Роговская - Е6 с отпайкой на ПС Е3. | 4.12, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда произошло аварийное отключение ВЛ 35 кВ Роговская - Е6 с отпайкой на ПС Е3 в результате короткого замыкания на землю произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов по фазе "В" и разрушение 1 из 4 изоляторов на промежуточной железобетонной опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 35 кВ Роговская - Е6 с отпайкой на ПС Е3 ВЛ 35 кВ Роговская - Е6 с отпайкой на ПС Е3 | 2025-04-25 18:12 | 2025-04-25 18:13
3588 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками | 84 | 2025-04-24 13:33 | 2025-04-24 13:33 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта в районе прохождения ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками | 4.11, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда произошло отключение ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками в результате короткого замыкания на землю произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов по фазе "В" на промежуточной железобетонной опоре №83 и перекрытие провода фазы "В" в пролете опор №83-82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия гирлянды изоляторов и провода фазы "В" на ВЛ-110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками ВЛ-110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками
3589 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками | 81 | 2025-04-12 16:39 | 2025-04-13 03:16 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов ВЛ 110 кВ по ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло разрушение 8 из 8 гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №37, в результате этого на ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками. ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками находится в эксплуатации с 1974 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками | 2025-04-12 16:39 | 2025-04-12 22:32
3590 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Звонкая ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками | 80 | 2025-04-11 11:48 | 2025-04-11 21:16 | 3.4.7.3.5, Изменение структуры материала в процессе длительной эксплуатации колонки изоляторов фазы "В" на ОД-110 Т-1 и ЛР ВЛ-110 Зерновая - БГ2 с отпайками на ПС 110 кВ Звонкая. | 4.14, Из-за старения изоляции и изменения диэлектрических свойств материла в процессе длительной эксплуатации произошел излом на стыке арматуры и изоляционной части колонки изолятора фазы "В" с падением в сторону ЛР ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2 при отключении ОД-110кВ Т-1 на ПС 110кВ Звонкая, в результате падения произошел излом колонки изоляторов на ЛР ВЛ-110 Зерновая - БГ2 с отпайками на ПС 110 кВ Звонкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом колонки изоляторов фазы "В" на ОД-110 Т-1 ПС 110 кВ Звонкая ОД-110 Т-1 ПС 110 кВ Звонкая, Излом колонки изоляторов фазы "В" на ЛР ВЛ-110 Зерновая - БГ2 с отпайками на ПС 110 кВ Звонкая ЛР ВЛ-110 Зерновая - БГ2 с отпайками на ПС 110 кВ Звонкая
3591 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками | 79 | 2025-04-09 00:44 | 2025-04-09 00:44 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов ВЛ 110 кВ по ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло разрушение одного из восьми гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №39, в результате этого на ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками. ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками находится в эксплуатации с 1974 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками
3592 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песчанокопская – Роговская | 76 | 2025-03-26 06:01 | 2025-03-26 06:01 | 3.4.7.4, Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло разрушение одного из восьми гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №34, в результате этого на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская. ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская
3593 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ А-20 – А1 II цепь ПС 110 кВ А-1 | 67 | 2025-03-08 13:10 | 2025-03-09 00:44 | 3.4.13.2.1, Снижение электрической прочности внешней изоляции из-за деформации ребер полимерной покрышки вследствие воздействия резкого колебания температуры окружающей среды с +4 до 16 °C (внутреннее пространство имеет значительно отличающийся коэффициент теплового расширения от материала покрышки. | 4.1.5, В результате снижения электрической прочности внешней изоляции из-за деформации ребер полимерной покрышки вследствие воздействия резкого колебания температуры окружающей среды с +4 до 16 °C (внутреннее пространство имеет значительно отличающийся коэффициент теплового расширения от материала покрышки, что и привело к повреждению ОПН ТН фазы «С» 2 СШ-110 на ПС 110 кВ А1. ОПН ТН 2СШ-110 на ПС 110 кВ А1 находится в эксплуатации с 2011 года. Последний текущий ремонт проводился 16.10.2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН на ОПН ТН 2СШ-110 на ПС 110 кВ А1 ОПН ТН 2СШ-110 на ПС 110 кВ А1
3594 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ НС-3 | 48 | 2025-02-16 10:00 | 2025-02-16 12:27 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции проходного изолятора 10кВ фазы "А" в отсеке трансформаторов тока ячейка №4 на ПС 110 кВ Еремеевская, из-за длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения изоляции в следствии длительного срока эксплуатации произошло повреждение проходного изолятора фазы "А" в отсеке трансформаторов тока ячейка №4 на ПС 110 кВ Еремеевская. Проходные изоляторы в отсеке трансформаторов тока ячейка №4 на ПС 110 кВ Еремеевская находится в эксплуатации с 1990 года. Последний текущий ремонт проводился 16.10.2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ПС 110 кВ Еремеевская ячейка №4 ПС 110 кВ Еремеевская ячейка №4
3595 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Зерновая – ЗР16 ВЛ 35 кВ Зерновая – ЗР16 | 44 | 2025-02-15 11:38 | 2025-02-15 21:46 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 35кВ по ВЛ 35 кВ Зерновая - ЗР6, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода с падением на "землю" в пролете опор №198-199 фазы "С" по ВЛ 35 кВ Зерновая - ЗР16, в результате этого на ПС 220 кВ Зерновая СШ-35кВ произошло срабатывание сигнализации "земля". ВЛ 35 кВ Зерновая - ЗР16 находится в эксплуатации с 1960 года. Последний плановый осмотр ВЛ 35 кВ Зерновая - ЗР16 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ 35 кВ Зерновая - ЗР16 ВЛ 35 кВ Зерновая - ЗР16
3596 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ А-9 | 37 | 2025-02-04 23:12 | 2025-02-05 00:45 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ А9 неотложно выведены в ремонт силовой трансформатор Т-1 и 1СШ-10 кВ для безопасного выполнения работ по ремонту 2-х шлейфов фаз "В" и "С" на крыше КРУН-10 кВ ячейка №2 ВЛ-10 902 между проходными изоляторами и приемной траверсой. | 4.1.3, На ПС 35 кВ А9 неотложно выведены в ремонт силовой трансформатор Т-1 и 1СШ-10 кВ для безопасного выполнения работ по ремонту 2-х шлейфов фаз "В" и "С" на крыше КРУН-10 кВ ячейка №2 ВЛ-10 902 между проходными изоляторами и приемной траверсой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфов фаз "В" и "С" на ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9 | 2025-02-04 23:12 | 2025-02-05 00:45
3597 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ А-20 – А12 Южная с отпайкой на ПС А26 | 36 | 2025-02-04 07:14 | 2025-02-04 16:27 | 3.4.12.2.1, Ветер северо - западный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с, налипание мокрого снега на провода и гирлянды изоляторов по ВЛ 110 кВ А20 - А12 Южная с отпайкой на ПС А26. | 4.11, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с и налипания мокрого снега на провода и гирлянды изоляторов на опоре №41 произошел обрыв шлейфа фазы "С" по ВЛ 110 кВ А20 - А12 Южная с отпайкой на ПС А26, в следствии этого возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ А20 - А12 Южная с отпайкой на ПС А26. ВЛ 110 кВ А20 - А12 Южная с отпайкой на ПС А26 находится в эксплуатации с 1980 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 110 кВ А20 - А12 Южная с отпайкой на ПС А26 ВЛ 110 кВ А20 - А12 Южная с отпайкой на ПС А26 | 2025-02-04 07:14 | 2025-02-04 09:21
3598 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Койсуг – А-30 с отпайками | 35 | 2025-02-04 04:13 | 2025-02-04 14:12 | 3.4.12.2.1, Ветер северо - западный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с, налипание мокрого снега на провода и гирлянды изоляторов по КВЛ 110 кВ Койсуг - А30 с отпайками. | 4.11, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с и налипания мокрого снега на провода и гирлянды изоляторов на опоре №191 произошло перекрытие и разрушение 9 из 9 изоляторов гирлянды фазы "С" по КВЛ 110 кВ Койсуг - А30 с отпайками. КВЛ 110 кВ Койсуг - А30 с отпайками находится в эксплуатации с 1972 годаю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение гирлянды изоляторов фазы "С" на КВЛ 110 кВ Койсуг - А30 с отпайками КВЛ 110 кВ Койсуг - А30 с отпайками | 2025-02-04 04:13 | 2025-02-04 14:12
3599 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от МТП № 311 по ВЛ № 106 Н | 621 | 2025-12-31 | 2025-12-31 00:52 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №311-21*311-22 по ВЛ-0,4 кВ №1 МТП-311 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №311-21*311-22 по ВЛ-0,4 кВ №1 МТП-311, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №311-21*311-22 по ВЛ-0,4 кВ №1 МТП-311, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ МТП-311. ВЛ-0,4 кВ №1 МТП-311 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 МТП-311 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 МТП-311 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-0,4 кВ №1 МТП-311 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная | 2025-12-31 | 2025-12-31 00:52
3600 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 808 К | 266 | 2025-12-28 17:25 | 2025-12-28 19:26 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке очистные сооружения |  | 2025-12-28 17:45 | 2025-12-28 19:26
3601 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 | 264 | 2025-12-26 20:23 | 2025-12-27 02:10 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №3-12*4-12 фазы "А" по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 | 2025-12-26 20:23 | 2025-12-27 02:10
3602 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №214 от ПС А-2 | 263 | 2025-12-26 13:43 | 2025-12-26 14:37 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №31-32 фазы "А" по ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2. ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2 ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2 | 2025-12-26 13:43 | 2025-12-26 14:37
3603 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3105 ПС А-31 | 260 | 2025-12-19 03:45 | 2025-12-19 07:52 | 3.4.8.5.1.2, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №31-32 по КВЛ-10 3105 ПС 110 кВ А31, в следствии падения ракеты. | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №31-32 по КВЛ-10 3105 ПС 110 кВ А31, в следствии падения ракеты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на КВЛ-10 3105 ПС 110 кВ А31 КВЛ-10 3105 ПС 110 кВ А31 | 2025-12-19 03:45 | 2025-12-19 07:52
3604 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №76 по ВЛ 10 кВ №1513 | 259 | 2025-12-18 17:00 | 2025-12-18 20:09 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена автоматических выключателей 0,4кВ на КТП-76 ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение АВ-0,4кВ №1 на КТП-76. КТП-76 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4кВ №1 на КТП-76 ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 КТП-76 ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 | 2025-12-18 17:00 | 2025-12-18 20:08
3605 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №11 по ВЛ 10 кВ №1606 | 258 | 2025-12-18 14:30 | 2025-12-18 15:05 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена рубильников 0,4кВ на КТП-11 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение главного рубильника 0,4кВ. КТП-11 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение главного рубильника 0,4кВ на КТП-11 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 КТП-11 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 | 2025-12-18 14:30 | 2025-12-18 15:02
3606 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1614 от ПС А-16 | 257 | 2025-12-18 12:47 | 2025-12-18 15:42 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №63-64 фазы "В" по ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16. ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16 | 2025-12-18 12:47 | 2025-12-18 15:42
3607 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1606 от ПС А-16 | 256 | 2025-12-18 12:36 | 2025-12-18 12:47 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16. ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 | 2025-12-18 12:36 | 2025-12-18 12:47
3608 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10 кВ № 8 по ВЛ-10 кВ № 3125 | 613 | 2025-12-18 10:50 | 2025-12-18 15:46 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена автоматических выключателей 0,4кВ на КТП-8 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение контактов АВ-0,4кВ №1 на КТП-8. КТП-8 находится в эксплуатации с 1979 года Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов АВ-0,4кВ №1 на КТП-8 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 КТП-8 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 | 2025-12-18 10:50 | 2025-12-18 15:43
3609 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ № 7 по ВЛ-10 кВ № 1316 | 254 | 2025-12-14 12:15 | 2025-12-14 16:00 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП-7 ВЛ-10 1316 ПС 35 кВ А13, не выявлен дефект силового трансформатора. | 4.1.3, При вскрытии силового трансформатора 160кВа в цехе централизованного ремонта выявлено визуальное повреждение высоковольтной обмотки фазы "В". Повреждение высоковольтной обмотки фазы "В" в силовом трансформаторе произошло из-за изменения свойств материала обмотки в результате длительного срока эксплуатации и старения изоляции. Силовой трансформатор мощностью 160кВа на КТП-7 находится в эксплуатации с 9179 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение высоковольтной обмотки на КТП-17 ВЛ-10 1316 ПС 35 кВ А13 КТП-17 ВЛ-10 1316 ПС 35 кВ А13 | 2025-12-14 12:15 | 2025-12-14 16:00
3610 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №180 по ВЛ №1020 | 610 | 2025-12-13 11:49 | 2025-12-13 14:24 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами северо-западного ветра до 18 м/с с дождем в пролете опор №180-36*180-37 произошел обрыв провода фазы "В" по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-180 ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами северо - западного ветра до 18 м/с с дождем в пролете опор №180-36*180-37 произошел обрыв провода фазы "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ КТП-180. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-180 ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-180 ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская | 2025-12-13 11:49 | 2025-12-13 14:24
3611 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 ВЛ-10кВ № 211 ПС А-2 ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская | 250 | 2025-12-13 11:04 | 2025-12-13 16:23 | 3.4.12.2.1, Ветер северо-западный 8-12 м/с с порывами до 18 м/с, дождь. | 4.1.3, 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-10*6-10 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №50-51 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №71-72 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 | 2025-12-13 11:04 | 2025-12-13 16:23
3612 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2907 РП-29 | 249 | 2025-12-12 09:30 | 2025-12-12 13:40 | 3.4.9.3, Повреждение высоковольтного шкафа на абонентском КТП-271 СТ "Мечта" |  | 2025-12-12 09:30 | 2025-12-12 13:39
3613 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1814 ПС А-18 МТП-10 кВ № 64 по ВЛ-10 кВ № 1814 | 246 | 2025-12-05 09:25 | 2025-12-05 17:50 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на МТП-64 ВЛ-10 1814 ПС 35 кВ А18, не выявлен дефект силового трансформатора. | 4.1.3, При вскрытии силового трансформатора 100кВа в цехе централизованного ремонта выявлено визуальное повреждение высоковольтной обмотки фазы "В". Повреждение высоковольтной обмотки фазы "В" в силовом трансформаторе произошло из-за изменения свойств материала обмотки в результате длительного срока эксплуатации и старения изоляции. Силовой трансформатор мощностью 100кВа на МТП-64 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение высоковольтной обмотки на МТП-64 ВЛ-10 1814 ПС 35 кВ А18 МТП-64 ВЛ-10 1814 ПС 35 кВ А18 | 2025-12-05 09:25 | 2025-12-05 14:30
3614 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10 кВ №265 по ВЛ 10 кВ №2608 | 596 | 2025-12-04 08:50 | 2025-12-04 10:40 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена шлейфов на КТП 10/0,4кВ по КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошел обрыв шлейфа 0,4кВ фазы "А" от шпильки силового трансформатора на КТП-265 по КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. КТП-265 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр КТП-265 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП-265 КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 КТП-265 КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 | 2025-12-04 08:50 | 2025-12-04 10:40
3615 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2608 ПС А-26 ВЛ 10 кВ №106 Н ПС Обильная | 245 | 2025-12-02 21:30 | 2025-12-03 20:52 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний кабельных вставок по КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 по КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 не выявлен дефект старения изоляции, из-за длительного срока эксплуатации более 25 лет. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала кабельной вставки между ПС 110 кВ А26 ячейка №8 и опорой №1 по КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 произошел пробой изоляции с междуфазным коротким замыканием, в следствии этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. Кабельная вставка между ПС 110 кВ А26 ячейка №8 и опорой №1 находится в эксплуатации с 2008 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на Кабельная вставка между ПС 110 кВ А26 ячейка №8 и опорой №1 Кабельная вставка между ПС 110 кВ А26 ячейка №8 и опорой №1 | 2025-12-02 21:30 | 2025-12-03 15:10
3616 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 105 Н ПС Обильная | 244 | 2025-12-01 14:40 | 2025-12-01 22:30 | 3.4.8.5.1.2, Повреждение проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №130-131 обломками БПЛА по ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ Обильная. | 4.4.5, Повреждение проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №130-131 обломками БПЛА по ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ Обильная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проводов фаз "А", "В", "С" на ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ Обильная | 2025-12-01 14:40 | 2025-12-01 22:30
3617 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №49 по ВЛ №2608 | 593 | 2025-11-03 15:00 | 2025-11-03 18:10 | 3.4.8.5, В результате наезда автотранспортного средства на промежуточную ж/б опору №49-28 произошло её повреждение у основания по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-49 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. |  | 2025-11-03 15:00 | 2025-11-03 18:09
3618 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 85 по ВЛ № 2608 | 592 | 2025-10-26 16:25 | 2025-10-26 18:10 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-85 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №85-9*85-10, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-85. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-85 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-85 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-85 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-85 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 | 2025-10-26 16:25 | 2025-10-26 18:10
3619 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2412 А-24 | 241 | 2025-10-24 11:35 | 2025-10-24 13:00 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-99*4-99 по ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-99*4-99 по ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-99*4-99 по ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24. ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24 ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24 | 2025-10-24 11:35 | 2025-10-24 13:00
3620 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 809 от ПС КГ-8 | 239 | 2025-10-18 18:40 | 2025-10-18 20:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №88-89 по ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №88-89 по ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №88-89 по ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС. ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС | 2025-10-18 18:40 | 2025-10-18 20:30
3621 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1513 от ПС А-15 | 238 | 2025-10-11 12:25 | 2025-10-11 13:50 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №105-106 фазы "В" по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 | 2025-10-11 12:25 | 2025-10-11 13:50
3622 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2008 ПС А-20 | 237 | 2025-10-09 12:00 | 2025-10-09 13:05 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена шлейфов 10кВ по КВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-32 по КВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20. КВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр КВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 КВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 | 2025-10-09 12:00 | 2025-10-09 13:05
3623 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1702 ПС А-17 | 235 | 2025-10-04 12:55 | 2025-10-04 14:00 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №50-51 фазы "А" по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 проводился в марте 2025 года Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 | 2025-10-04 12:55 | 2025-10-04 14:00
3624 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 14 ВЛ № 3125 | 581 | 2025-10-04 12:30 | 2025-10-04 13:57 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №14-8*14-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №14-8*14-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №14-8*14-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-14. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 | 2025-10-04 12:30 | 2025-10-04 13:57
3625 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 46 ВЛ № 3207 | 580 | 2025-10-04 12:00 | 2025-10-04 13:02 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №46-6*46-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-46 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №46-6*46-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-46, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №46-6*46-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-46, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-46. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-46 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-46 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-46 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-46 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32 | 2025-10-04 12:00 | 2025-10-04 13:02
3626 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №301 Н ПС Еремеевская | 229 | 2025-09-25 12:10 | 2025-09-25 12:49 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 301Н ПС 110 кВ Еремеевская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №35-36 фазы "В" по ВЛ-10 301Н ПС 110 кВ Еремеевская, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10 ПС 110 кВ Еремеевская. ВЛ-10 301Н ПС 110 кВ Еремеевская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 301Н ПС 110 кВ Еремеевская проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 301Н ПС 110 кВ Еремеевская ВЛ-10 301Н ПС 110 кВ Еремеевская | 2025-09-25 12:10 | 2025-09-25 12:49
3627 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3202 ПС А-32 | 228 | 2025-09-21 14:35 | 2025-09-21 17:10 | 3.4.8.5.1.1, В результате наезда неизвестного автотранспортного средства на промежуточную ж/б опору №10-15 произошло её повреждение. |  | 2025-09-21 14:35 | 2025-09-21 17:07
3628 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1107 от ПС А-11 | 225 | 2025-09-19 09:02 | 2025-09-19 11:20 | 3.4.8.4, В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №130-131, на ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11. |  | 2025-09-19 09:02 | 2025-09-19 11:20
3629 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 | 224 | 2025-09-19 07:20 | 2025-09-19 10:48 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-268*14-268 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-268*14-268 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-268*14-268 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 | 2025-09-19 07:20 | 2025-09-19 10:48
3630 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1310 ПС А-13 | 219 | 2025-09-10 13:35 | 2025-09-10 14:50 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1310 ПС 35 кВ А13, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №24-25 фазы "В" по ВЛ-10 1310 ПС 35 кВ А13, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1310 ПС 35 кВ А13. ВЛ-10 1310 ПС 35 кВ А13 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1310 ПС 35 кВ А13 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1310 ПС 35 кВ А13 ВЛ-10 1310 ПС 35 кВ А13 | 2025-09-10 13:35 | 2025-09-10 14:50
3631 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1515 ПС А-15 | 217 | 2025-08-31 09:15 | 2025-08-31 18:45 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №35-36 фазы "А" по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 | 2025-08-31 09:15 | 2025-08-31 17:30
3632 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 209 | 2025-08-18 13:30 | 2025-08-18 15:10 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена вязок проводов по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №5-8, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2025-08-18 13:30 | 2025-08-18 15:10
3633 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 105 Н ПС Обильная | 204 | 2025-07-31 16:15 | 2025-07-31 18:56 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на абонентской КТП-230 ООО "Русский сезон" |  | 2025-07-31 16:15 | 2025-07-31 18:56
3634 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №106 Н ПС Обильная | 203 | 2025-07-31 16:10 | 2025-07-31 18:42 | 3.4.8.1, Произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №62-63 автотранспортным средством при разгрузке щебня, в следствии этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная. |  | 2025-07-31 16:10 | 2025-07-31 18:39
3635 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1513 от ПС А-15 | 202 | 2025-07-30 16:00 | 2025-07-30 16:45 | 3.4.8.4, В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №132-133, на ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. |  | 2025-07-30 16:00 | 2025-07-30 16:45
3636 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ № 35 по ВЛ-10 кВ № 1904 | 200 | 2025-07-29 00:08 | 2025-07-29 01:00 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена автоматических выключателей 0,4кВ на КТП-35 ВЛ-10 1904 РА-19, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение контактов АВ-0,4кВ №1 на КТП-35 по ВЛ-10 1904 РП-19. КТП-35 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждений контактов на КТП-35 ВЛ-10 1904 РП-19 КТП-35 ВЛ-10 1904 РП-19 | 2025-07-29 00:08 | 2025-07-29 01:00
3637 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 35 ВЛ № 1904 | 557 | 2025-07-28 23:50 | 2025-07-29 01:00 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35 ВЛ-10 1904 РП-19, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №35-15*35-16, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-35. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35 ВЛ-10 1904 РП-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35 ВЛ-10 1904 РП-19 | 2025-07-28 23:50 | 2025-07-29 01:00
3638 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 136 ВЛ № 3113 | 556 | 2025-07-27 17:20 | 2025-07-27 17:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №136-60*136-61 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-136 ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №136-60*136-61 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-136, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №136-60*136-61 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-136, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП-136. ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-136 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-136 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-136 ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-136 ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 | 2025-07-27 17:20 | 2025-07-27 17:25
3639 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 802 ПС А-8 | 194 | 2025-07-23 10:17 | 2025-07-23 10:27 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8. ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8 ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8 | 2025-07-23 10:17 | 2025-07-23 10:27
3640 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП № 392 ВЛ 10кВ №1101 | 188 | 2025-07-20 14:00 | 2025-07-20 17:01 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП-392 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11, не выявлен дефект силового трансформатора. | 4.1.3, При вскрытии силового трансформатора 100кВа в цехе централизованного ремонта выявлено визуальное повреждение высоковольтной обмотки фазы "В". Повреждение высоковольтной обмотки фазы "В" в силовом трансформаторе произошло из-за изменения свойств материала обмотки в результате длительного срока эксплуатации, старения изоляции и возросшими нагрузками в следствии температуры воздуха +35 градусов. Силовой трансформатор мощностью 100кВа на КТП-392 находился в ремонте на Таганрогском ремонтном заводе в 2022 году Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение высоковольтной обмотки на КТП-392 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 КТП-392 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 | 2025-07-20 14:00 | 2025-07-20 17:00
3641 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1910 РП-19 | 187 | 2025-07-20 12:43 | 2025-07-20 13:35 | 3.4.8.4, В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №2-147*3-147, на ВЛ-10 1910 РП-19 возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1910 РП-19. |  | 2025-07-20 12:43 | 2025-07-20 13:35
3642 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 803 ПС А-8 | 184 | 2025-07-19 17:15 | 2025-07-19 17:18 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8. ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 | 2025-07-19 17:15 | 2025-07-19 17:18
3643 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 126 по ВЛ № 1606 | 553 | 2025-07-19 16:20 | 2025-07-19 17:21 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №126-12*126-13, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-126. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 | 2025-07-19 16:20 | 2025-07-19 17:21
3644 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №151 по ВЛ №1101 | 552 | 2025-07-19 09:45 | 2025-07-19 11:46 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-151 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №151-1*151-2, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-151. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-151 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-151 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-151 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-151 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 | 2025-07-19 09:45 | 2025-07-19 11:46
3645 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №70 по ВЛ №2608 | 549 | 2025-07-16 22:00 | 2025-07-16 23:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №70-16*70-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-70 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №70-16*70-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-70, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №70-16*70-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-70. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-70 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-70 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-70 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-70 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 | 2025-07-16 22:00 | 2025-07-16 23:45
3646 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10 кВ № 17 по ВЛ-10 кВ № 107 Н | 551 | 2025-07-16 11:50 | 2025-07-16 14:59 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена рубильников 0,4кВ на КТП-17 ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение главного рубильника 0,4кВ на КТП-17. КТП-17 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение главного рубильника на КТП-17 ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная КТП-17 ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная | 2025-07-16 11:50 | 2025-07-16 14:59
3647 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1107 от ПС А-11 | 180 | 2025-07-15 15:35 | 2025-07-15 16:16 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №477-78 фазы "В" по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11. ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 | 2025-07-15 15:35 | 2025-07-15 16:16
3648 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №14 по ВЛ №106 Н | 178 | 2025-07-14 22:15 | 2025-07-15 04:15 | 3.4.12.5.2, При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП-14 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная, не выявлен дефект силового трансформатора. | 4.1.3, При вскрытии силового трансформатора 400кВа в цехе централизованного ремонта выявлено визуальное повреждение высоковольтной обмотки фазы "С". Повреждение высоковольтной обмотки фазы "С" в силовом трансформаторе произошло из-за изменения свойств материала обмотки в результате старения изоляции и возросшими нагрузками в следствии температуры воздуха +40 градусов. Силовой трансформатор мощностью 400кВа на КТП-14 находится в эксплуатации с 2015 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение высоковольтной обмотки на КТП-14 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная КТП-14 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная | 2025-07-14 22:15 | 2025-07-15 04:15
3649 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ № 172 по ВЛ-10 кВ № 1702 | 177 | 2025-07-14 11:26 | 2025-07-14 16:56 | 3.4.12.5.2, При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП-172 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, не выявлен дефект силового трансформатора. | 4.1.3, При вскрытии силового трансформатора 160кВа в цехе централизованного ремонта выявлено визуальное повреждение высоковольтной обмотки фазы "В". Повреждение высоковольтной обмотки фазы "В" в силовом трансформаторе произошло из-за изменения свойств материала обмотки в результате длительного срока эксплуатации, старения изоляции и возросшими нагрузками в следствии температуры воздуха +40 градусов. Ремонт силового трансформатора мощностью 160кВа на КТП-172 производился на Таганрогском ремонтном заводе в 2011 году. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмотки на КТП-172 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 КТП-172 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 | 2025-07-14 11:26 | 2025-07-14 16:52
3650 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10 кВ № 240 по ВЛ-10 кВ № 106 Н | 550 | 2025-07-14 11:05 | 2025-07-14 12:11 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена автоматических выключателей 0,4кВ на КТП-240 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение контактов АВ-0,4кВ №1 на КТП-240. КТП-240 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов АВ-0,4кВ №1 на КТП-240 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная КТП-240 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная | 2025-07-14 11:05 | 2025-07-14 12:11
3651 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №216 по ВЛ 10 кВ №901 | 176 | 2025-07-14 09:31 | 2025-07-14 12:40 | 3.4.12.5.2, При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП-216 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, не выявлен дефект силового трансформатора | 4.1.3, При вскрытии силового трансформатора 100кВа в цехе централизованного ремонта выявлено визуальное повреждение высоковольтной обмотки фазы "В". Повреждение высоковольтной обмотки фазы "В" в силовом трансформаторе произошло из-за изменения свойств материала обмотки в результате длительного срока эксплуатации, старения изоляции и возросшими нагрузками в следствии температуры воздуха +40 градусов. . Силовой трансформатор мощностью 100кВа на КТП-216 находится в эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение высоковольтной обмотки на КТП-216 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 КТП-216 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 | 2025-07-14 09:31 | 2025-07-14 12:40
3652 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-6кВ № 101 по ВЛ-6 кВ № 10701 | 175 | 2025-07-14 06:30 | 2025-07-14 14:41 | 3.4.12.5.2, При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП-101 ВЛ-6 10701 ПС 110 кВ А1, не выявлен дефект силового трансформатора. | 4.1.3, При вскрытии силового трансформатора 160кВа в цехе централизованного ремонта выявлено визуальное повреждение высоковольтной обмотки фазы "В". Повреждение высоковольтной обмотки фазы "В" в силовом трансформаторе произошло из-за изменения свойств материала обмотки в результате длительного срока эксплуатации, старения изоляции и возросшими нагрузками в следствии температуры воздуха +40 градусов. Ремонт силового трансформатора мощностью 160кВа на КТП-101 производился на Таганрогском ремонтном заводе в 2010 году. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмотки на КТП-101 ВЛ-6 10701 ПС 110 кВ А1 КТП-101 ВЛ-6 10701 ПС 110 кВ А1 | 2025-07-14 06:30 | 2025-07-14 14:41
3653 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №901 оп ПС А-9 | 174 | 2025-07-13 12:15 | 2025-07-13 13:19 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, -за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №197-198 фазы "В" по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9. ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 | 2025-07-13 12:15 | 2025-07-13 13:19
3654 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №134 по ВЛ 10 кВ №1101 | 173 | 2025-07-12 09:03 | 2025-07-12 10:05 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена автоматических выключателей 0,4кВ на КТП-134 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение контактов АВ-0,4кВ №2 на КТП-134. КТП-134 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов АВ-0,4кВ №2 на КТП-134 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 КТП-134 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 | 2025-07-12 09:03 | 2025-07-12 10:05
3655 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 160 ВЛ № 1405 | 545 | 2025-07-09 13:30 | 2025-07-09 18:46 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №160-10*160-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-160 ВЛ-10 1405 РП-14. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №160-10*160-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-160 ВЛ-10 1405 РП-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-160 ВЛ-10 1405 РП-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-160 ВЛ-10 1405 РП-14 | 2025-07-09 13:30 | 2025-07-09 18:42
3656 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №16 по ВЛ №2608 | 544 | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-08 23:58 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №16-13*16-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №16-13*16-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №16-13*16-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-16. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-08 23:58
3657 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1509 от ПС А-15 | 170 | 2025-07-07 10:50 | 2025-07-07 14:35 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №4-5 фазы "С" по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 | 2025-07-07 10:50 | 2025-07-07 14:35
3658 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 169 ВЛ № 3127 | 543 | 2025-07-05 21:10 | 2025-07-05 21:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №169-40*169-41 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-169 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №169-40*169-41 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-169, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №169-40*169-41 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-169, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-169. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-169 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-169 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-169 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-169 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 | 2025-07-05 21:10 | 2025-07-05 21:15
3659 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1509 от ПС А-15 | 168 | 2025-07-05 10:25 | 2025-07-05 11:20 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №200-201 фазы "В" по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 | 2025-07-05 10:25 | 2025-07-05 11:20
3660 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 31 по ВЛ № 2907 | 542 | 2025-07-05 02:45 | 2025-07-05 03:27 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №31-3*31-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-31 ВЛ-10 2907 РП-29. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №31-3*31-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-31, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №31-3*31-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-31, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-31. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-31 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-31 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-31 ВЛ-10 2907 РП-29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-31 ВЛ-10 2907 РП-29 | 2025-07-05 02:45 | 2025-07-05 03:27
3661 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1904 РП-19 | 167 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-03 12:07 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1904 РП-19, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №115-116 фазы "С" по ВЛ-10 1904 РП-19, в результате этого на СШ-10 сработала сигнализация "земля" на РП-19. ВЛ-10 1904 РП-19 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1904 РП-19 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1904 РП-19 ВЛ-10 1904 РП-19 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-03 12:07
3662 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 806 ПС А-8 | 165 | 2025-07-01 13:15 | 2025-07-01 18:30 | 3.4.8.5.1.1, В результате наезда неизвестного автотранспортного средства на промежуточную ж/б опору №125 произошло её повреждение. |  | 2025-07-01 13:15 | 2025-07-01 18:30
3663 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 107 Н ПС Обильная | 163 | 2025-06-30 16:26 | 2025-06-30 17:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-302*5-302 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-302*5-302 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-302*5-302 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная. ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная | 2025-06-30 16:26 | 2025-06-30 17:20
3664 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2412 А-24 | 162 | 2025-06-30 16:24 | 2025-06-30 17:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24. ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24 ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24 | 2025-06-30 16:24 | 2025-06-30 17:10
3665 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 226 ВЛ № 2608 | 540 | 2025-06-27 02:00 | 2025-06-27 02:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №226-13*226-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-226 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №226-13*226-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-226, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №226-13*226-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-226. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-226 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-226 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-226 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-226 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 | 2025-06-27 02:00 | 2025-06-27 02:50
3666 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 103 ВЛ-10 кВ №2608 | 539 | 2025-06-27 01:30 | 2025-06-27 02:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №103-3*103-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №103-3*103-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №103-3*103-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1103, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-103. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 | 2025-06-27 01:30 | 2025-06-27 02:10
3667 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №16 по ВЛ №2608 | 538 | 2025-06-27 00:30 | 2025-06-27 01:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №16-3*16-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №16-3*16-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №16-3*16-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-16. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 | 2025-06-27 00:30 | 2025-06-27 01:10
3668 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №70 по ВЛ №2608 | 537 | 2025-06-26 22:00 | 2025-06-26 22:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №70-6*70-7 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-70 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №70-6*70-7 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-70, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №70-6*70-7 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-70, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП-70. ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-70 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-70 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-70 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-70 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 | 2025-06-26 22:00 | 2025-06-26 22:45
3669 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1701 ПС А-17 | 160 | 2025-06-26 19:50 | 2025-06-26 19:52 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17. ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 | 2025-06-26 19:50 | 2025-06-26 19:52
3670 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №901 оп ПС А-9 | 159 | 2025-06-26 19:30 | 2025-06-26 20:49 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №120-121 по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №120-121 по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №120-121 по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9. ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 | 2025-06-26 19:30 | 2025-06-26 20:49
3671 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 | 157 | 2025-06-25 15:30 | 2025-06-25 16:10 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена вязок проводов по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №177. ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 | 2025-06-25 15:30 | 2025-06-25 16:10
3672 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №216 по ВЛ 10 кВ №901 | 156 | 2025-06-24 21:50 | 2025-06-25 02:45 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП-216 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, не выявлен дефект силового трансформатора. | 4.1.3, При вскрытии силового трансформатора 160кВа в цехе централизованного ремонта выявлено визуальное повреждение высоковольтной обмотки фазы "В". Повреждение высоковольтной обмотки фазы "В" в силовом трансформаторе произошло из-за изменения свойств материала обмотки в результате длительного срока эксплуатации и старения изоляции. Ремонт силового трансформатора мощностью 160кВа на КТП-216 производился на Таганрогском ремонтном заводе в 2010 году. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмотки на КТП-216 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 КТП-216 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 | 2025-06-24 21:50 | 2025-06-25 02:45
3673 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №901 оп ПС А-9 | 155 | 2025-06-24 18:55 | 2025-06-24 20:03 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена шлейфов 10кВ по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-216 по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9. ВЛ-10 901 ПС 35 кВ находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 | 2025-06-24 18:55 | 2025-06-24 20:03
3674 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3113 ПС А-31 | 151 | 2025-06-23 16:30 | 2025-06-23 17:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №173-174 по КВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №173-174 по КВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №173-174 по КВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению КВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31. КВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр КВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на КВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 КВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 | 2025-06-23 16:30 | 2025-06-23 17:35
3675 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №902 оп ПС А-9 | 150 | 2025-06-23 16:19 | 2025-06-23 16:55 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №3-4 фазы "В" по ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9 с падением на "землю", в результате этого на СШ-10 ПС 35 кВ А9 сработала сигнализация "земля". ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9 | 2025-06-23 16:19 | 2025-06-23 16:55
3676 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3129 ПС А-31 | 146 | 2025-06-22 12:55 | 2025-06-22 14:44 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №127-128 по ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №127-128 по ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №127-128 по ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31. ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31 | 2025-06-22 12:55 | 2025-06-22 14:42
3677 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3113 ПС А-31 | 145 | 2025-06-21 12:52 | 2025-06-21 12:57 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31. ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 | 2025-06-21 12:52 | 2025-06-21 12:57
3678 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №901 оп ПС А-9 | 141 | 2025-06-19 10:05 | 2025-06-19 10:59 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода на опоре №2 фазы "С" по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9. ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 | 2025-06-19 10:05 | 2025-06-19 10:59
3679 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 107 Н ПС Обильная | 132 | 2025-06-16 20:06 | 2025-06-16 20:49 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная. ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная | 2025-06-16 20:06 | 2025-06-16 20:49
3680 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1701 ПС А-17 | 131 | 2025-06-16 10:54 | 2025-06-16 12:44 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98-99 по ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98-99 по ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98-99 по ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17. ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 | 2025-06-16 10:54 | 2025-06-16 12:44
3681 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1708 ПС А-17 | 130 | 2025-06-16 10:44 | 2025-06-16 11:03 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67 по ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67 по ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67 по ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17. ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17 в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17 | 2025-06-16 10:54 | 2025-06-16 11:03
3682 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1606 от ПС А-16 | 129 | 2025-06-16 10:10 | 2025-06-16 10:32 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16. ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 | 2025-06-16 10:10 | 2025-06-16 10:32
3683 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1513 от ПС А-15 | 128 | 2025-06-16 09:28 | 2025-06-16 09:42 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-65 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-65 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-65 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15я находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 | 2025-06-16 09:28 | 2025-06-16 09:42
3684 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3209 ПС А-32 | 127 | 2025-06-16 08:55 | 2025-06-16 09:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 3209 ПС 110 кВ А32. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 3209 ПС 110 кВ А32, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 3209 ПС 110 кВ А32, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3209 ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3209 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3209 ПС 110 кВ А32 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3209 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3209 ПС 110 кВ А32 | 2025-06-16 08:55 | 2025-06-16 09:05
3685 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3213 ПС А-32 | 126 | 2025-06-16 08:43 | 2025-06-16 08:58 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 | 2025-06-16 08:43 | 2025-06-16 08:58
3686 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №302 Н ПС Еремеевская | 124 | 2025-06-15 10:28 | 2025-06-15 11:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 по ВЛ-10 302Н ПС 110 кВ Еремеевская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 по ВЛ-10 302Н ПС 110 кВ Еремеевская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 по ВЛ-10 302Н ПС 110 кВ Еремеевская с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 302Н ПС 110 кВ Еремеевская. ВЛ-10 302Н ПС 110 кВ Еремеевская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 302Н ПС 110 кВ Еремеевская проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в прполете на ВЛ-10 302Н ПС 110 кВ Еремеевская ВЛ-10 302Н ПС 110 кВ Еремеевская | 2025-06-15 10:28 | 2025-06-15 11:35
3687 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №901 оп ПС А-9 | 123 | 2025-06-15 08:02 | 2025-06-15 09:14 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №16-223*17-223 фазы "А" по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9. ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 | 2025-06-15 08:02 | 2025-06-15 09:14
3688 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1613 от ПС А-16 | 120 | 2025-06-14 20:07 | 2025-06-14 20:13 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1613 ПС 110 кВ А16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 | 2025-06-14 20:07 | 2025-06-14 20:13
3689 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1602 от ПС А-16 | 121 | 2025-06-14 20:07 | 2025-06-14 20:13 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16. ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16 | 2025-06-14 20:07 | 2025-06-14 20:13
3690 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1014 ПС Самарская | 119 | 2025-06-13 10:40 | 2025-06-13 11:18 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена шлейфов 10кВ по ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" на Рк 1013-1014 по ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская | 2025-06-13 10:40 | 2025-06-13 11:18
3691 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ № 136 по ВЛ-10 кВ № 3113 | 117 | 2025-06-09 15:20 | 2025-06-09 16:18 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена рубильников 0,4кВ на КТП-136 ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение главного рубильника 0,4кВ на КТП-136 ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31. КТП-136 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение главного рубильника на КТП-136 ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 КТП-136 ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 | 2025-06-09 15:20 | 2025-06-09 16:18
3692 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №14 ВЛ №106 Н | 536 | 2025-06-09 14:05 | 2025-06-09 14:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-65*14-66 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-14 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-65*14-66 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-14, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-65*14-66 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-14, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП-14. ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-14 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-14 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-14 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-14 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная | 2025-06-09 14:05 | 2025-06-09 14:10
3693 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3214 ПС А-32 | 116 | 2025-06-08 22:30 | 2025-06-08 23:49 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32 | 2025-06-08 22:30 | 2025-06-08 23:49
3694 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №166 по ВЛ №1606 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 34 ВЛ № 1904 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 131 по ВЛ № 3202 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 14 ВЛ № 3125 ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП №241 по ВЛ №1101 ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП №41 по ВЛ №2608 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №173 по ВЛ №902 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №223 по ВЛ №901 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 146 ВЛ № 1701 | 531 | 2025-05-26 14:27 | 2025-05-27 17:12 | 3.4.12.2.1, Ветер восточный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с, дождь. | 4.1.3, 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №166-53*166-54 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-166 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-99*34-100 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-34 ВЛ-10 1904 РП-19. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №131-4*131-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-131 ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32. 4. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №14-27*14-28 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-14 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №241-11*241-12 по ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-241 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №41-20*41-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-41 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. 7. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №173-69*173-70 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-173 ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9. 8. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №223-12*223-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9. 9. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №146-74*146-75 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-146 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-166 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-166 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-34 ВЛ-10 1904 РП-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-34 ВЛ-10 1904 РП-19, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-131 ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-131 ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-14 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-14 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-241 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-241 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-41 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-41 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-173 ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-173 ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-146 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-146 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 | 2025-05-26 14:27 | 2025-05-27 17:12
3695 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 609 ПС А-6 ВЛ-10кВ №606 от ПС А-6 ВЛ-10кВ № 3113 ПС А-31 ВЛ-10кВ № 1515 ПС А-15 ВЛ-10кВ № 105 Н ПС Обильная ВЛ-10кВ №3016 от ПС А-30 ВЛ-10кВ № 105 Н ПС Обильная | 109 | 2025-05-26 13:20 | 2025-05-28 19:20 | 3.4.12.2.1, Ветер восточный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с, дождь. | 4.1.3, 1. На опоре №16-55 излом траверсы по ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6. 2. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №16-139*17-139 по ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №145-146 п ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31. 4. Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №12-110 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. 5. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3-231*4-231 по ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ Обильная. 6. Повреждение ПК-10 на КТП-48 по ВЛ-10 3016 ПС 220 кВ А30. 7. Повреждение абонентской кабельной вставки на КТП-230 по ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ Обильная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6, Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6, Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31, Обрыв вязки на ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ Обильная, Перегорания ПК-10 на ВЛ-10 3016 ПС 220 кВ А30 ВЛ-10 3016 ПС 220 кВ А30, Повреждение абонентской кабельной вставки на ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ Обильная | 2025-05-26 13:20 | 2025-05-28 19:20
3696 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3125 ПС А-31 | 108 | 2025-05-25 11:20 | 2025-05-25 13:27 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №92-93 по ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №92-93 по ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №92-93 по ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31. ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 | 2025-05-25 11:20 | 2025-05-25 13:26
3697 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3125 ПС А-31 | 107 | 2025-05-24 11:23 | 2025-05-24 14:22 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний кабельных линий 10кВ по ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 не выявлен дефект старения изоляции, из-за длительного срока эксплуатации более 25 лет, концевой кабельной муфты на КТП-218. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала концевой кабельной муфты на КТП-218 по ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты, при этом на ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 возникло междуфазное короткое замыкание, что и привело к аварийному отключение ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31. Концевая кабельная муфта на КТП-218 по ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты на ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 | 2025-05-24 11:23 | 2025-05-24 14:22
3698 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 14 ВЛ № 1515 | 529 | 2025-05-21 11:15 | 2025-05-21 18:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №14-25*14-26 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №14-25*14-26 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №14-25*14-26 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-14. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 | 2025-05-21 11:15 | 2025-05-21 18:28
3699 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3016 от ПС А-30 | 105 | 2025-05-21 10:43 | 2025-05-21 11:20 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 3016 ПС 220 кВ А30, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №2-124/3-124 фазы "А" по ВЛ-10 3016 ПС 220 кВ А30. ВЛ-10 3016 ПС 220 кВ А30 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3016 ПС 220 кВ А30 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 3016 ПС 220 кВ А30 ВЛ-10 3016 ПС 220 кВ А30 | 2025-05-21 10:43 | 2025-05-21 11:20
3700 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1314 ПС А-13 | 104 | 2025-05-21 06:45 | 2025-05-21 10:13 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-46*3-146 по ВЛ-10 1314 ПС 35 кВ А13. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-146*3-146 по ВЛ-10 1314 ПС 35 кВ А13, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-146*3-146 по ВЛ-10 1314 ПС 35 кВ А13, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1314 ПС 35 кВ А13. ВЛ-10 1314 ПС 35 кВ А13 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1314 ПС 35 кВ А13 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1314 ПС 35 кВ А13 ВЛ-10 1314 ПС 35 кВ А13 | 2025-05-21 06:45 | 2025-05-21 10:13
3701 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1014 ПС Самарская | 101 | 2025-05-19 08:35 | 2025-05-19 10:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская | 2025-05-19 08:35 | 2025-05-19 10:55
3702 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ № 207 Н ПС НС-2 | 99 | 2025-05-17 14:30 | 2025-05-17 16:18 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 6кВ по ВЛ-6 207Н ПС 110 кВ НС2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №101-102 фазы "В" по ВЛ-6 207Н ПС 110 кВ НС2, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-6 207Н ПС 110 кВ НС2. ВЛ-6 207Н ПС 110 кВ НС2 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-6 207Н ПС 110 кВ НС2 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-6 207Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-6 207Н ПС 110 кВ НС2 | 2025-05-17 14:30 | 2025-05-17 16:18
3703 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3113 ПС А-31 | 98 | 2025-05-17 10:40 | 2025-05-17 13:25 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке. |  | 2025-05-17 10:40 | 2025-05-17 13:24
3704 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1107 от ПС А-11 | 92 | 2025-05-06 18:20 | 2025-05-06 19:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11. ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 | 2025-05-06 18:20 | 2025-05-06 19:10
3705 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №910 оп ПС А-9 | 87 | 2025-04-26 13:15 | 2025-04-26 14:05 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №40-41 фазы "В" по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9. ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 | 2025-04-26 13:15 | 2025-04-26 14:05
3706 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №910 оп ПС А-9 | 85 | 2025-04-26 01:00 | 2025-04-26 02:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9. ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 | 2025-04-26 01:00 | 2025-04-26 02:01
3707 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3127 ПС А-31 | 82 | 2025-04-14 17:00 | 2025-04-14 18:32 | 3.4.9.3, Неотложно выведена в ремонт КВЛ-10 3127 по заявке собственника отпайки ВЛ-10 кВ ИП "Петренко" для замены опоры №2-183 сбитой сторонним автотранспортом. |  | 2025-04-14 17:00 | 2025-04-14 18:32
3708 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1613 от ПС А-16 | 78 | 2025-04-06 12:02 | 2025-04-06 12:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 | 2025-04-06 12:02 | 2025-04-06 12:05
3709 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ № 207 Н ПС НС-2 | 75 | 2025-03-25 19:13 | 2025-03-25 22:31 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №69-70 по ВЛ-6 207Н ПС 110 кВ НС2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №69-70 по ВЛ-6 207Н ПС 110 кВ НС2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №69-70 по ВЛ-6 207Н ПС 110 кВ НС2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-6 207Н ПС 110 кВ НС2. ВЛ-6 207Н ПС 110 кВ НС2 находится в эксплуатации с 1985 года. Последний плановый осмотр ВЛ-6 207Н ПС 110 кВ НС2 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-6 207Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-6 207Н ПС 110 кВ НС2 | 2025-03-25 19:13 | 2025-03-25 22:31
3710 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1701 ПС А-17 | 73 | 2025-03-18 07:40 | 2025-03-18 08:42 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17. ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 | 2025-03-18 07:40 | 2025-03-18 08:42
3711 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1106 ПC А-11 | 72 | 2025-03-13 05:25 | 2025-03-13 06:28 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №89-90 фазы "А" по ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11. ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 | 2025-03-13 05:25 | 2025-03-13 06:28
3712 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №910 оп ПС А-9 | 71 | 2025-03-13 03:30 | 2025-03-13 05:27 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9. ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 | 2025-03-13 03:30 | 2025-03-13 05:27
3713 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №910 оп ПС А-9 | 68 | 2025-03-09 19:20 | 2025-03-09 19:29 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9. ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 | 2025-03-09 19:20 | 2025-03-09 19:29
3714 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3125 ПС А-31 | 66 | 2025-03-07 10:50 | 2025-03-07 11:53 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №211-212 фазы "В" по ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31. ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 | 2025-03-07 10:50 | 2025-03-07 11:53
3715 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 144 по ВЛ № 1107 | 516 | 2025-03-05 14:30 | 2025-03-05 15:52 | 3.4.12.2.1, Ветер юго-западный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. | 4.1.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами юго-западного ветра до 18 м/с в пролете опор №144-12*144-13 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП-144. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-144 находится в эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-144 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-144 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 | 2025-03-05 14:30 | 2025-03-05 15:51
3716 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП №156 по ВЛ № 910 | 515 | 2025-03-05 14:10 | 2025-03-05 15:55 | 3.4.12.2.1, Ветер юго-западный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами юго-западного ветра до 18 м/с в пролете опор №156-55*156-56 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №3 в РУ-0,4 кВ КТП-156. ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-156 находится в эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-156 ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-156 ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 | 2025-03-05 14:10 | 2025-03-05 15:19
3717 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №228 ВЛ №106 Н | 514 | 2025-03-05 13:00 | 2025-03-05 13:13 | 3.4.12.2.1, Ветер юго-западный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. | 4.1.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами юго-западного ветра до 18 м/с произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №228-1*228-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-228, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В", с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-228. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-228 находится в эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-228 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-228 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная | 2025-03-05 13:00 | 2025-03-05 13:13
3718 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №160 по ВЛ №1101 | 512 | 2025-03-05 12:45 | 2025-03-05 13:20 | 3.4.12.2.1, Ветер юго-западный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. | 4.1.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами юго-западного ветра до 18 м/с в пролете опор №160-9*160-10 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП-160. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-160 находится в эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-160 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-160 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 | 2025-03-05 12:45 | 2025-03-05 13:19
3719 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №106 Н ПС Обильная | 65 | 2025-03-05 10:50 | 2025-03-05 10:55 | 3.4.12.2.1, Ветер юго-западный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. | 4.1.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами юго-западного ветра до 18 м/с в пролете опор №55-56 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная. ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная находится в эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная | 2025-03-05 10:50 | 2025-03-05 10:55
3720 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2608 ПС А-26 | 64 | 2025-03-05 10:35 | 2025-03-05 11:42 | 3.4.12.2.1, Погодные условия: Ветер юго-западный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. | 4.1.5, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами юго-западного ветра до 18 м/с в пролете опор №64-65 по КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 произошел обрыв провода фазы "С" с падением на "землю", что и вызвало срабатывание сигнализации "земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110 кВ А26. КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 | 2025-03-05 10:35 | 2025-03-05 11:42
3721 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 806 ПС А-8 | 63 | 2025-03-05 09:35 | 2025-03-05 09:47 | 3.4.12.2.1, Ветер юго-западный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. | 4.1.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами юго-западного ветра до 18 м/с в пролете опор №33-34 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8. ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8 | 2025-03-05 09:35 | 2025-03-05 09:47
3722 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская | 62 | 2025-03-05 09:15 | 2025-03-05 11:17 | 3.4.12.2.1, Ветер юго-западный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. | 4.1.5, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами юго-западного ветра до 18 м/с в пролете опор №88-89 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская произошел обрыв провода фазы "В" с падением на "землю", что и вызвало срабатывание сигнализации "земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская | 2025-03-05 09:15 | 2025-03-05 09:43
3723 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1020 от ПС Самарская | 61 | 2025-03-05 07:20 | 2025-03-05 07:39 | 3.4.12.2.1, Ветер юго-западный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. | 4.1.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами юго-западного ветра до 18 м/с в пролете опор №44-45 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская | 2025-03-05 07:20 | 2025-03-05 07:39
3724 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №910 оп ПС А-9 | 60 | 2025-03-01 13:50 | 2025-03-01 15:33 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №49-50 фазы "В" по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 с падением на "землю", что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10кВ ПС 35 кВ А9. ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 кВ №910 оп ПС А-9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-01 13:50 | 2025-03-01 15:33
3725 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1106 ПC А-11 | 59 | 2025-02-28 19:00 | 2025-02-28 19:02 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11. ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 | 2025-02-28 19:00 | 2025-02-28 19:02
3726 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №910 оп ПС А-9 | 58 | 2025-02-28 12:00 | 2025-02-28 15:47 | 3.4.8.4, Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №77-78 по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9. |  | 2025-02-28 12:00 | 2025-02-28 15:47
3727 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП-10кВ № 27 по КЛ-10 кВ № 1211 | 56 | 2025-02-25 18:45 | 2025-02-25 19:45 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена автоматических выключателей 0,4кВ на ЗТП-27 КЛ-10 1211 ПС 110 кВ А12, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение контактов АВ-0,4кВ №1 на ЗТП-27. ЗТП-27 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов на ЗТП-27 КЛ-10 1211 ПС 110 кВ А12 ЗТП-27 КЛ-10 1211 ПС 110 кВ А12 | 2025-02-25 18:45 | 2025-02-25 19:45
3728 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ № 1205 ПС 110кВ А-12 | 55 | 2025-02-25 10:10 | 2025-02-25 10:52 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-30*9-30 по ВЛ-10 307 РП-10кВ №3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-30*9-30 по ВЛ-10 307 РП-10кВ №3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-30*9-30 по ВЛ-10 307 РП-10кВ №3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 307 РП-10кВ №3. ВЛ-10 307 РП-10кВ №3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 307 РП-10кВ №3 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 307 РП-10кВ №3 ВЛ-10 307 РП-10кВ №3 | 2025-02-25 10:10 | 2025-02-25 10:52
3729 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 601 ПС А-6 | 52 | 2025-02-20 13:42 | 2025-02-20 15:55 | 3.4.9.3, Повреждение абонентской концевой кабельной муфты к КТП-31 "Лагерь" по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6. |  | 2025-02-20 13:42 | 2025-02-20 15:55
3730 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1513 от ПС А-15 | 51 | 2025-02-19 07:35 | 2025-02-19 12:40 | 3.4.9.3, Повреждение абонентской кабельной вставки между РТП-21 и КТП-21 ООО "ДОНСНАБ" по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. |  | 2025-02-19 07:35 | 2025-02-19 12:40
3731 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №106 Н ПС Обильная | 50 | 2025-02-17 16:18 | 2025-02-17 21:03 | 3.4.8.5, В результате наезда экскаватора на промежуточную ж/б опору №59 произошло её повреждение с падением на "землю" по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная. |  | 2025-02-17 16:18 | 2025-02-17 21:03
3732 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1513 от ПС А-15 | 47 | 2025-02-16 07:10 | 2025-02-16 07:34 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 | 2025-02-16 07:10 | 2025-02-16 07:34
3733 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1005 ПС Самарская | 46 | 2025-02-15 22:32 | 2025-02-15 23:19 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Самарская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №159-5*159-6 фазы "В" по ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Самарская, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Самарская проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Самарская | 2025-02-15 22:32 | 2025-02-15 23:19
3734 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 | 45 | 2025-02-15 20:25 | 2025-02-15 20:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 | 2025-02-15 20:25 | 2025-02-15 20:35
3735 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №228 ВЛ №106 Н | 508 | 2025-02-15 14:54 | 2025-02-15 15:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №228-5*228-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-228 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №228-5*228-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-228, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №228-5*228-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-228, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-228. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-228 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-228 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-228 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-228 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная | 2025-02-15 14:54 | 2025-02-15 15:44
3736 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 5 ВЛ № 1702 | 507 | 2025-02-15 14:34 | 2025-02-15 17:13 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6*5-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6*5-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6*5-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-5. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 | 2025-02-15 14:34 | 2025-02-15 17:08
3737 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 809 от ПС КГ-8 | 41 | 2025-02-07 11:38 | 2025-02-07 17:50 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №172-173 фазы "В" с падением на "Землю" по ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10 кВ ПС 110 кВ БОС. ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС | 2025-02-07 11:38 | 2025-02-07 17:50
3738 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 40 | 2025-02-06 00:30 | 2025-02-06 04:22 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №100-101 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №100-101 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №100-101 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2025-02-06 00:30 | 2025-02-06 04:22
3739 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №901 оп ПС А-9 | 39 | 2025-02-05 13:30 | 2025-02-05 14:37 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №19-20 фазы "А" по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9. ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 | 2025-02-05 13:30 | 2025-02-05 14:37
3740 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ № 2301 ПС Правобережная | 38 | 2025-02-05 13:01 | 2025-02-05 23:02 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 6кВ по ВЛ-6 2301 ПС 35 кВ Правобережная, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №3-4 фазы "А" по ВЛ-6 2301 ПС 35 кВ Правобережная, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-6 2301 ПС 35 кВ Правобережная. ВЛ-6 2301 ПС 35 кВ Правобережная находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-6 2301 ПС 35 кВ Правобережная проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-6 2301 ПС 35 кВ Правобережная ВЛ-6 2301 ПС 35 кВ Правобережная | 2025-02-05 13:01 | 2025-02-05 23:02
3741 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 88 ВЛ № 3127 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 67 ВЛ № 3207 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №84 по ВЛ №2608 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 24 ВЛ № 3207 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 39 ВЛ № 802 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 103 по ВЛ № 3207 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 136 ВЛ № 803 ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП №241 по ВЛ №1101 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 106 ВЛ № 806 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 113 ВЛ № 3113 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 14 ВЛ № 1515 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП №216 по ВЛ №901 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №173 по ВЛ №902 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №173 по ВЛ №902 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №80 по ВЛ №1020 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №4 по ВЛ №1513 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №173 по ВЛ №902 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 17 ВЛ № 107 Н ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 14 ВЛ № 3125 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №16 по ВЛ №2608 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №66 по ВЛ №307 Н ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 46 ВЛ № 1613 | 505 | 2025-02-04 11:40 | 2025-02-04 22:49 | 3.4.12.2.1, Ветер северо-западный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с, мокрый снег. | 4.1.5, 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №88-14*88-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-88 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №67-34*67-35 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-67 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №84-20*84-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-84 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-9*24-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-24 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №39-8*39-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-38 ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №103-4*103-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32. 7. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №241-17*241-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-241 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11. 8. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №136-30*136-31 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-136 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8. 9. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №106-3*106-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-106 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8. 10. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №113-5*113-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-113 ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31. 11. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-4*14-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. 12. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №173-31*173-32 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-173 ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9. 13. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №216-51*216-52 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-216 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9. 14. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №173-41*173-42 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-173 ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9. 15. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №80-5*80-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-80 ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. 16. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-4*4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4 ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. 17. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №173-11*173-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-173 ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9. 18. Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №17-6*17-7 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-17 ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная. 19. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-26*14-27 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31. 20. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №16-6*16-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. 21. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №66-8*66-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ Еремеевская. 22. Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №46-14*46-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-46 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-88 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-88 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-67 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-67 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-84 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-84 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-24 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-24 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39 ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39 ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-241 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-241 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-136 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-136 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-106 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-106 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-113 ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-113 ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-173 ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-173 ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-216 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-216 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-173 ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-173 ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-80 ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-80 ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-173 ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-173 ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-17 ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-17 ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ Еремеевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ Еремеевская, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-46 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-46 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 | 2025-02-04 11:40 | 2025-02-04 22:48
3742 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3113 ПС А-31 ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская ВЛ-10кВ № 915 ПC А-9 ВЛ-10кВ № 1004 ПС Самарская ВЛ-10кВ №1019 от ПС Самарская ВЛ-10кВ № 3129 ПС А-31 ВЛ-10кВ № 1702 ПС А-17 ВЛ-10кВ № 2608 ПС А-26 ВЛ-10кВ №1101 от ПС А-11 ВЛ 10 кВ №1107 от ПС А-11 ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 ВЛ-10кВ №606 от ПС А-6 ВЛ-10кВ № 613 ПС А-6 ВЛ-10кВ №302 Н ПС Еремеевская ВЛ-10кВ №308 Н ПС Еремеевская ВЛ-10кВ № 211 ПС А-2 ВЛ-10кВ №1602 от ПС А-16 ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 ВЛ-10кВ №1613 от ПС А-16 ВЛ 10 кВ №1614 от ПС А-16 ВЛ-10кВ № 802 ПС А-8 ВЛ-10кВ № 107 Н ПС Обильная ВЛ-10кВ № 1515 ПС А-15 ВЛ-10 кВ №902 оп ПС А-9 | 33 | 2025-02-04 05:01 | 2025-02-05 01:06 | 3.4.12.2.1, Ветер северо-западный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с, мокрый снег. | 4.1.5, 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 по КВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31. 2. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 по ВЛ-10 915 ПС 35 кВ А9. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 по ВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-65*8-65 по КВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31. 7. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №44-45 по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. 8. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №65-66 по КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. 9. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №158-159 по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11. 10. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11. 11. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №54-55 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. 12. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №124-125 по ВЛ-10 613 ПС 35 кВ А6. 13. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 по ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6. 14. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №56-57 по ВЛ-10 308Н ПС 110 кВ Еремеевская. 15. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №37-38 по ВЛ-10 302Н ПС 110 кВ Еремеевская. 16. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №50-51 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2. 17. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №60-61 по ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16. 18. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №127-128 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. 19. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-35 по ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16. 20. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №45-46 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. 21. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №44-45 по ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8. 22. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-302*2-302 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная. 23. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. 24. Перегорание 2-х шлейфов фаз "В" и "С" на крыше КРУН-10 кВ ячейка №2 ВЛ-10 902 ПС 35 кВ А9 между проходными изоляторами и приемной траверсой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на КВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 КВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 915 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 915 ПС 35 кВ А9, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на КВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31 КВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 613 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 613 ПС 35 кВ А6, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 308Н ПС 110 кВ Еремеевка ВЛ-10 308Н ПС 110 кВ Еремеевка, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 302Н ПС 110 кВ Еремеевка ВЛ-10 302Н ПС 110 кВ Еремеевка, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8 Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, Перегорание шлейфов в следствие воздействия ветровых нагрузок на ПС 35 кВ А9 ячейка №2 ПС 35 кВ А9 ячейка №2 | 2025-02-04 05:01 | 2025-02-05 01:06
3743 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 | 31 | 2025-01-30 14:01 | 2025-01-30 14:18 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на абонентском КТП-275 ИП "Елена". |  | 2025-01-30 14:01 | 2025-01-30 14:18
3744 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 31 по ВЛ № 2907 | 504 | 2025-01-26 10:30 | 2025-01-26 14:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №31-11*31-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-31 ВЛ-10 2907 РП-29. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №31-11*31-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-31, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №31-11*31-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-31, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-31. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-31 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-31 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-31 ВЛ-10 2907 РП-29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-31 ВЛ-10 2907 РП-29 | 2025-01-26 10:30 | 2025-01-26 14:25
3745 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3129 ПС А-31 | 25 | 2025-01-22 14:15 | 2025-01-22 14:27 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67 по ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67 по ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67 по ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31. ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31 | 2025-01-22 14:15 | 2025-01-22 14:27
3746 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 107 Н ПС Обильная | 24 | 2025-01-22 12:18 | 2025-01-22 12:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная. ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная | 2025-01-22 12:18 | 2025-01-22 12:30
3747 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 179 ВЛ-10 кВ №105Н | 503 | 2025-01-19 21:50 | 2025-01-19 23:02 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №179-9*179-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-179 ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ Обильная. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №179-9*179-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-179, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №179-9*179-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-179, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-179. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-179 находится в эксплуатации с 1997 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-179 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-179 ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-179 ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ Обильная | 2025-01-19 21:50 | 2025-01-19 23:02
3748 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 239 ВЛ №106 Н | 502 | 2025-01-18 12:30 | 2025-01-18 13:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №239-12*239-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-239 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №239-12*239-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-239, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №239-12*239-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-239, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-239. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-239 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-239 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-239 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-239 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная | 2025-01-18 12:30 | 2025-01-18 13:20
3749 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 | 19 | 2025-01-17 15:01 | 2025-01-17 18:55 | 3.4.8.2, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №147-148 сторонним транспортом (ориентировочно при разгрузке щебня) |  | 2025-01-17 15:01 | 2025-01-17 15:50
3750 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №307 Н ПС Еремеевская | 18 | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 11:12 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 по ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ Еремеевская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 по ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ Еремеевская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 по ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ Еремеевская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ Еремеевская. ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ Еремеевская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ Еремеевская проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ Еремеевская ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ Еремеевская | 2025-01-17 09:07 | 2025-01-17 11:12
3751 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3127 ПС А-31 | 17 | 2025-01-14 17:20 | 2025-01-14 19:54 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов по ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №39-40 фазы "А" по ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110 кВ А31. ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 | 2025-01-14 17:20 | 2025-01-14 19:54
3752 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2008 ПС А-20 | 16 | 2025-01-14 15:52 | 2025-01-14 18:50 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена шлейфов 10кВ по ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-389. ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр линии проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 | 2025-01-14 15:52 | 2025-01-14 18:50
3753 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 185 ВЛ-10 кВ №106Н | 501 | 2025-01-13 21:15 | 2025-01-13 21:36 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №185-3*185-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-185 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №185-3*185-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-185, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №185-3*185-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-185, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-185. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-185 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-185 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-185 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-185 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная | 2025-01-13 21:15 | 2025-01-13 21:36
3754 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 27 по ВЛ № 3202 | 500 | 2025-01-13 20:20 | 2025-01-13 21:13 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №27-7*27-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27 ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №27-7*27-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №27-7*27-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-27. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27 ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27 ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32 | 2025-01-13 20:20 | 2025-01-13 21:13
3755 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1705 ПС А-17 | 14 | 2025-01-13 11:25 | 2025-01-13 12:45 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов по ВЛ-10 1705 ПС 35 кВ А17, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №67-68 фазы "В" по ВЛ-10 1705 ПС 35 кВ А17, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 35 кВ А17. ВЛ-10 1705 ПС 35 кВ А17 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1705 ПС 35 кВ А17 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1705 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1705 ПС 35 кВ А17 | 2025-01-13 11:25 | 2025-01-13 12:45
3756 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1702 ПС А-17 | 13 | 2025-01-13 09:22 | 2025-01-13 10:34 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 | 2025-01-13 09:22 | 2025-01-13 10:34
3757 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1515 ПС А-15 | 10 | 2025-01-11 07:30 | 2025-01-11 13:07 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №169-170 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №169-170 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №169-170 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 | 2025-01-11 07:30 | 2025-01-11 13:07
3758 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3127 ПС А-31 | 6 | 2025-01-05 15:32 | 2025-01-05 17:10 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на абонентском КТП-120 колхоз "Мир". |  | 2025-01-05 15:32 | 2025-01-05 17:10
3759 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №307 Н ПС Еремеевская | 5 | 2025-01-04 13:38 | 2025-01-04 17:11 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на абонентском КТП-72 "Магазин". |  | 2025-01-04 13:38 | 2025-01-04 17:11
3760 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1708 ПС А-17 | 4 | 2025-01-03 14:26 | 2025-01-03 15:09 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена шлейфов 10кВ по ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "А" на РТП-127. ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр линии проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17 | 2025-01-03 14:26 | 2025-01-03 15:09
3761 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1509 от ПС А-15 | 3 | 2025-01-02 16:44 | 2025-01-02 18:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 | 2025-01-02 16:44 | 2025-01-02 18:25
3762 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1014 ПС Самарская | 2 | 2025-01-02 16:24 | 2025-01-02 17:53 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №3-32*4-32 фазы "С" по ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская с падением на "Землю", что и вызвало срабатывание сигнализации "Земля" на СШ-10 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская | 2025-01-02 16:24 | 2025-01-02 17:53
3763 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-63 по ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13 | 620 | 2025-12-30 11:30 | 2025-12-30 12:35 | 3.4.9.3, Схлест проводов абонентского ответвления от опоры №63-5 к ж/д Мира №7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63 ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13.. |  | 2025-12-30 11:30 | 2025-12-30 12:35
3764 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-79 по ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 | 619 | 2025-12-28 16:30 | 2025-12-28 16:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №79-15*79-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79 ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №79-15*79-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №79-15*79-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-79. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79 ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79 ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 | 2025-12-28 16:30 | 2025-12-28 16:35
3765 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 от КТП-108 по ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 | 618 | 2025-12-28 11:00 | 2025-12-28 11:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №108-30*108-31 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-108 ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №108-30*108-31 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-108, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №108-30*108-31 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-108, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-108. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-108 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-108 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-108 ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-108 ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-12-28 11:00 | 2025-12-28 11:30
3766 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 | 265 | 2025-12-27 11:32 | 2025-12-27 11:34 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 по ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 по ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 по ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-12-27 11:32 | 2025-12-27 11:34
3767 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-117 по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 | 617 | 2025-12-27 09:10 | 2025-12-27 10:03 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №117-19*117-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-117 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №117-19*117-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-117, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №117-19*117-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-117, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-117. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-117 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-117 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0.4 кВ №1 КТП-117 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 ВЛ-0.4 кВ №1 КТП-117 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 | 2025-12-27 09:10 | 2025-12-27 10:03
3768 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-32 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | 616 | 2025-12-26 15:36 | 2025-12-26 17:02 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №32-41*32-42 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-32 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №32-41*32-42 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-32, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №32-41*32-42 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-32, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-32. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-32 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-32 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-32 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-32 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | 2025-12-26 15:36 | 2025-12-26 17:01
3769 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая | 262 | 2025-12-26 13:37 | 2025-12-26 16:59 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-44*2-44 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-44*2-44 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-44*2-44 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая. ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая | 2025-12-26 13:37 | 2025-12-26 16:59
3770 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-47 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 | 615 | 2025-12-26 11:00 | 2025-12-26 11:38 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №47-7*47-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47 ВЛ-10 707 ПС 36 кВ ЗР7. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №47-7*47-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №47-7*47-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-47. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 | 2025-12-26 11:00 | 2025-12-26 11:38
3771 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 от КТП-140 по ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2 | 614 | 2025-12-26 10:42 | 2025-12-26 11:33 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №140-42*140-43 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-140 ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №140-42*140-43 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-140, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №40-42*140-43 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-140, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-140. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-140 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-140 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-140 ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-140 ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2 | 2025-12-26 10:42 | 2025-12-26 11:33
3772 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки | 261 | 2025-12-20 17:10 | 2025-12-20 18:40 | 3.4.8.4, В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №141-142, на ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки. |  | 2025-12-20 17:10 | 2025-12-20 18:40
3773 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15 | 255 | 2025-12-15 11:40 | 2025-12-15 14:23 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №5-106*6-106 фазы "В" по ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15. ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15 | 2025-12-15 11:40 | 2025-12-15 14:23
3774 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-21 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая | 611 | 2025-12-14 11:00 | 2025-12-14 13:32 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами северо-западного ветра до 18 м/с с дождем в пролете опор №21-61*21-62 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-21 ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами северо-западного ветра до 18 м/с с дождем в пролете опор №21-61*21-62 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-21 ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-21 ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая | 2025-12-14 11:00 | 2025-12-14 13:29
3775 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15 | 252 | 2025-12-13 11:27 | 2025-12-13 11:37 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15. ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15 | 2025-12-13 11:27 | 2025-12-13 11:37
3776 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 | 251 | 2025-12-13 11:20 | 2025-12-13 15:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №83-2*83-3 по ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №83-2*83-3 по ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №83-2*83-3 по ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4. ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 | 2025-12-13 11:20 | 2025-12-13 15:50
3777 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-2 по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 ВЛ-0,4 №1 от КТП-19 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-22 по ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-0,4 №1 от КТП-63 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-0,4 №1 от КТП-165 по ВЛ-10 712 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-0,4 №1 от КТП-37 по ВЛ-10 1402 ПС 110 кВ ЗР14 | 608 | 2025-12-13 08:20 | 2025-12-13 17:25 | 3.4.12.2.1, Ветер северо-западный 8-12 м/с с порывами до 18 м/с, дождь. | 4.1.3, 1. Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-10*2-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16. 2. Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-15*19-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-19 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23*22-24 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-22 ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №63-31*63-32 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63 ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №165-29*165-30 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-165 ВЛ-10 712 ПС 110 кВ Юбилейная. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №37-16*37-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-37 ВЛ-10 1402 ПС 35 кВ ЗР14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-19 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-19 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-22 ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-22 ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63 ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63 ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-165 ВЛ-10 712 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-165 ВЛ-10 712 ПС 110 кВ Юбилейная, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-37 ВЛ-10 1402 ПС 35 кВ ЗР14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-37 ВЛ-10 1402 ПС 35 кВ ЗР14 | 2025-12-13 08:20 | 2025-12-13 17:25
3778 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от ЗТП-23 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 | 607 | 2025-12-12 19:04 | 2025-12-12 21:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №23-26*23-27 по ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-23 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №23-26*23-27 по ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-23, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №23-26*23-27 по ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-23, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ЗТП-23. ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-23 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-23 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-23 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-23 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 | 2025-12-12 19:04 | 2025-12-12 21:35
3779 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-48 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 606 | 2025-12-12 15:08 | 2025-12-12 15:54 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №48-28*48-29 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-48 ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №48-28*48-29 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-48, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №48-28*48-29 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-48, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-48. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-48 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-48 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-48 ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-48 ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-12-12 15:08 | 2025-12-12 15:54
3780 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-66 по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 604 | 2025-12-08 12:25 | 2025-12-08 12:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-15*66-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-15*66-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-15*66-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-66. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-12-08 12:25 | 2025-12-08 12:35
3781 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-108 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 | 603 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 11:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №108-20*108-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-108 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №108-20*108-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-108, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №108-20*108-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-108, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-108. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-108 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-108 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-108 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-108 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 11:35
3782 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 | 247 | 2025-12-07 17:58 | 2025-12-07 20:10 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №19-20 фазы "В" по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8. ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 | 2025-12-07 17:58 | 2025-12-07 20:10
3783 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-40 по ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17 | 599 | 2025-12-07 15:02 | 2025-12-07 16:21 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №40-31*40-32 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40 ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №40-31*40-32 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №40-31*40-32 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-40. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40 ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40 ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17 | 2025-12-07 15:02 | 2025-12-07 16:21
3784 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-51 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 595 | 2025-12-02 13:51 | 2025-12-02 16:29 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-51 ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №51-36*51-37, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-51. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-51 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-51 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-51 ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-51 ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-12-02 13:51 | 2025-12-02 16:29
3785 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-99 по ВЛ-10 1407 ПС 110 кВ ЗР14 | 594 | 2025-11-30 10:40 | 2025-11-30 13:54 | 3.4.8.5, В результате наезда автотранспортного средства на анкерную ж/б опору №99-15 произошло её повреждение у основания по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-99 ВЛ-10 1407 ПС 35 кВ ЗР14. |  | 2025-11-30 10:40 | 2025-11-30 13:54
3786 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская | 242 | 2025-11-10 08:45 | 2025-11-10 12:12 | 3.4.8.4, В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №16-64*17-64, на ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская. |  | 2025-11-10 08:45 | 2025-11-10 12:12
3787 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская | 243 | 2025-11-10 08:45 | 2025-11-10 11:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-50*5-50 по ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-50*5-50 по ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-50*5-50 по ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская. ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская | 2025-11-10 08:45 | 2025-11-10 11:45
3788 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-48 по ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5 | 587 | 2025-10-09 16:36 | 2025-10-09 17:44 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №48-39*48-40 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-48 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №48-39*48-40 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-48, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №48-39*48-40 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-48, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-48. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-48 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-48 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-48 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-48 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5 | 2025-10-09 16:36 | 2025-10-09 17:44
3789 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-34 по ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки | 586 | 2025-10-09 16:18 | 2025-10-09 17:28 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №34-25*34-26 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-34 ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №34-25*34-26 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-34, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №34-25*34-26 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-34, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-34. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-34 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-34 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-34 ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-34 ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки | 2025-10-09 16:18 | 2025-10-09 17:28
3790 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 от КТП-61 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 584 | 2025-10-08 13:46 | 2025-10-08 15:02 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №61-90*61-91 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-61 ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №61-90*61-91 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-61, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №61-90*61-91 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-61, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-61. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-61 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-61 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-61 ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-61 ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 2025-10-08 13:46 | 2025-10-08 15:02
3791 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-61 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 577 | 2025-10-03 15:00 | 2025-10-03 15:18 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-10*61-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-61 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-10*61-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-61, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-10*61-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-61, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-61. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-61 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-61 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-61 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-61 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 2025-10-03 15:00 | 2025-10-03 15:18
3792 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-78 по ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4 | 575 | 2025-10-03 14:40 | 2025-10-03 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №78-5*78-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-78 ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №78-5*78-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-78, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №78-5*78-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-78, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-78. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-78 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-78 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-78 ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-78 ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4 | 2025-10-03 14:40 | 2025-10-03 14:59
3793 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 234 | 2025-09-30 06:40 | 2025-09-30 06:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-09-30 06:40 | 2025-09-30 06:45
3794 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская | 233 | 2025-09-29 18:07 | 2025-09-29 18:54 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена шлейфов 10кВ по ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "А" на РТП-141 по ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская. ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская | 2025-09-29 18:07 | 2025-09-29 18:54
3795 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 232 | 2025-09-29 17:20 | 2025-09-29 17:24 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС. ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 2025-09-29 17:20 | 2025-09-29 17:24
3796 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 108 ПС 220 кВ Зерновая | 231 | 2025-09-29 15:35 | 2025-09-29 17:36 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по КВЛ-10 108 ПС 220 кВ Зерновая, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №17-18 фазы "В" с падением на "землю" по КВЛ-10 108 ПС 220 кВ Зерновая, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10 ПС 220 кВ Зерновая. КВЛ-10 108 ПС 220 кВ Зерновая находится в эксплуатации с 1983 года. Последний плановый осмотр КВЛ-10 108 ПС 220 кВ Зерновая проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на КВЛ-10 108 ПС 220 кВ Зерновая КВЛ-10 108 ПС 220 кВ Зерновая | 2025-09-29 15:35 | 2025-09-29 17:36
3797 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-28 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 573 | 2025-09-26 11:16 | 2025-09-26 12:11 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена автоматических выключателей 0,4кВ на ЗТП-28 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение контактов АВ-0,4кВ №1 на ЗТП-28. ЗТП-28 находится в эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов АВ-0,4 кВ №1 на ЗТП-28 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ЗТП-28 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-09-26 11:16 | 2025-09-26 12:11
3798 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-11 по ВЛ-10 104 ПС 110 кВ Звонкая | 572 | 2025-09-26 09:35 | 2025-09-26 10:44 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена автоматических выключателей 0,4кВ на КТП-11 ВЛ-10 104 ПС 110 кВ Звонкая, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение контактов АВ-0,4кВ №1 на КТП-11. КТП-11 находится в эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов АВ-0,4кВ №1 на КТП-11 ВЛ-10 104 ПС 110 кВ Звонкая КТП-11 ВЛ-10 104 ПС 110 кВ Звонкая | 2025-09-26 09:35 | 2025-09-26 10:44
3799 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 | 230 | 2025-09-25 21:00 | 2025-09-25 21:12 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4. ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 | 2025-09-25 21:00 | 2025-09-25 21:11
3800 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 №1 от КТП-108 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 571 | 2025-09-23 13:15 | 2025-09-23 14:00 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №108-3*108-4 по ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-108 ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №108-3*108-4 по ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-108, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №108-3*108-4 по ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-108, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-108. ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-108 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-108 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-108 ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-108 ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 2025-09-23 13:15 | 2025-09-23 14:00
3801 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-88 по ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская | 570 | 2025-09-23 13:05 | 2025-09-23 13:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №88-5*88-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-88 ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №88-5*88-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-88, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №88-5*88-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-88, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-88. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-88 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-88 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-88 ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-88 ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская | 2025-09-23 13:05 | 2025-09-23 13:30
3802 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-17 по ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2 | 569 | 2025-09-23 11:20 | 2025-09-23 12:00 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №17-10*17-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17 ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №17-10*17-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №17-10*17-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-17. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17 находится в эксплуатации с 1985 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17 ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17 ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2 | 2025-09-23 11:20 | 2025-09-23 12:00
3803 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 от КТП-27 по ВЛ-10 1608 ПС 35 кВ ЗР16 | 568 | 2025-09-19 15:15 | 2025-09-19 17:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №27-44*27-45 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-27 ВЛ-10 1608 ПС 35 кВ ЗР16. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №27-44*27-45 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-27, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №27-44*27-45 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-27, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-27. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-27 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-27 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-27 ВЛ-10 1608 ПС 35 кВ ЗР16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-27 ВЛ-10 1608 ПС 35 кВ ЗР16 | 2025-09-19 15:15 | 2025-09-19 17:15
3804 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 | 226 | 2025-09-19 11:25 | 2025-09-19 14:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4. ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 | 2025-09-19 11:25 | 2025-09-19 14:55
3805 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-49 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 567 | 2025-09-17 14:50 | 2025-09-17 17:00 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена автоматических выключателей 0,4кВ на КТП-49 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение контактов АВ-0,4кВ №1 на КТП-49. КТП-49 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов АВ-0,4кВ №1 на КТП-49 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки КТП-49 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 2025-09-17 14:50 | 2025-09-17 17:00
3806 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая | 222 | 2025-09-16 08:47 | 2025-09-16 08:49 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая. КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая | 2025-09-16 08:47 | 2025-09-16 08:49
3807 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-6 по ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6 | 566 | 2025-08-31 13:14 | 2025-08-31 16:35 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6 ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6-4*6-5, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-6. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6 ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6 ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6 | 2025-08-31 13:14 | 2025-08-31 16:35
3808 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 от КТП-126 по ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6 | 565 | 2025-08-30 21:04 | 2025-08-30 22:21 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №126-14*126-15 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-126 ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №126-14*126-15 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-126, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №126-14*126-15 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-126, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-126. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-126 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-126 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-126 ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-126 ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6 | 2025-08-30 21:04 | 2025-08-30 22:21
3809 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-89 по ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская | 564 | 2025-08-30 19:16 | 2025-08-30 22:32 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №89-8*89-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89 ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №89-8*89-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №89-8*89-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-89. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89 ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89 ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская | 2025-08-30 19:16 | 2025-08-30 22:32
3810 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-126 по ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6 | 563 | 2025-08-30 19:03 | 2025-08-30 22:33 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №126-7*126-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №126-7*126-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №126-7*126-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-126. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6 | 2025-08-30 19:03 | 2025-08-30 22:33
3811 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-130 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 562 | 2025-08-30 16:20 | 2025-08-30 18:02 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №130-57*130-58 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №130-57*130-58 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №130-57*130-58 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-130. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 2025-08-30 16:20 | 2025-08-30 18:02
3812 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-95 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 561 | 2025-08-30 10:40 | 2025-08-30 11:43 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №95-14*95-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-95 ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №95-14*95-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-95, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №95-14*95-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-95, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-95. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-95 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-95 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-95 ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-95 ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 2025-08-30 10:40 | 2025-08-30 11:43
3813 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-50 по ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская | 560 | 2025-08-30 10:28 | 2025-08-30 11:17 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №50-7*50-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-50 ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №50-7*50-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-50, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №50-7*50-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-50, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-50. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-50 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-50 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-50 ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-50 ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская | 2025-08-30 10:28 | 2025-08-30 11:17
3814 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 215 | 2025-08-29 17:48 | 2025-08-29 19:00 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-08-29 17:48 | 2025-08-29 19:00
3815 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая | 214 | 2025-08-29 12:26 | 2025-08-29 12:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая. КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая | 2025-08-29 12:26 | 2025-08-29 12:35
3816 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-64 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 213 | 2025-08-23 16:20 | 2025-08-23 19:30 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проходных изоляторов 10кВ на КТП-64 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская, со сроком эксплуатации более 25 лет. | 4.1.3, Из-за старения изоляции произошло перекрытие и повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП-64, что и привело к перегоранию ПК-10. КТП-64 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр КТП-64 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на КТП-64 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская КТП-64 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 2025-08-23 16:20 | 2025-08-23 19:30
3817 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 212 | 2025-08-23 10:15 | 2025-08-23 12:10 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода с падением на "землю" в пролете опор №80-81 фазы "В" по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская, в результате этого на СШ-10 ПС 110 кВ Манычская возникла "земля". ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 2025-08-23 10:15 | 2025-08-23 12:10
3818 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 211 | 2025-08-21 17:00 | 2025-08-21 17:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-73*6-73 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-73*6-73 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-73*6-73 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 2025-08-21 17:00 | 2025-08-21 17:05
3819 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | 210 | 2025-08-18 23:35 | 2025-08-18 23:40 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-71 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-71 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-71 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8. ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | 2025-08-18 23:35 | 2025-08-18 23:40
3820 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая | 208 | 2025-08-10 15:20 | 2025-08-10 15:24 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая. КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая | 2025-08-10 15:20 | 2025-08-10 15:24
3821 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 №1 от КТП-26 по ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18 | 559 | 2025-08-01 09:59 | 2025-08-01 10:46 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №26-16*26-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26 ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №26-16*26-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №26-16*26-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-26. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26 ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26 ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18 | 2025-08-01 09:59 | 2025-08-01 10:46
3822 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 | 201 | 2025-07-30 16:00 | 2025-07-30 21:28 | 3.4.8.4, В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №259-260, на ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4. |  | 2025-07-30 16:00 | 2025-07-30 21:28
3823 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-26 по ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18 | 558 | 2025-07-30 14:50 | 2025-07-30 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-19*26-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26 ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-19*26-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-19*26-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-26. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26 ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26 ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18 | 2025-07-30 14:50 | 2025-07-30 15:00
3824 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 | 199 | 2025-07-25 15:10 | 2025-07-25 16:15 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №79-110*80-110 фазы "В" по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10 ПС 110 кВ ЗР15. ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 | 2025-07-25 15:10 | 2025-07-25 16:15
3825 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | 196 | 2025-07-23 16:02 | 2025-07-23 16:04 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №131-132 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №131-132 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №131-132 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8. ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | 2025-07-23 16:02 | 2025-07-23 16:04
3826 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 | 195 | 2025-07-23 13:15 | 2025-07-23 13:17 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7*6-8 по ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7*6-8 по ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7*6-8 по ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-07-23 13:15 | 2025-07-23 13:17
3827 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 от КТП-42 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 554 | 2025-07-22 14:30 | 2025-07-22 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-66*42-67 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-42 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-66*42-67 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-42, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-66*42-67 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-42, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП-42. ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-42 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-42 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-42 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-42 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 2025-07-22 14:30 | 2025-07-22 15:00
3828 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-4 по ВЛ-10 1601 ПС 35 кВ ЗР16 | 191 | 2025-07-21 17:50 | 2025-07-22 00:05 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП-4 ВЛ-10 1601 ПС 35 кВ ЗР16, не выявлен дефект силового трансформатора. | 4.1.3, При вскрытии силового трансформатора 63кВа в цехе централизованного ремонта выявлено визуальное повреждение высоковольтной обмотки фазы "А". Повреждение высоковольтной обмотки фазы "А" в силовом трансформаторе произошло из-за изменения свойств материала обмотки в результате длительного срока эксплуатации, старения изоляции и возросшими нагрузками в следствии температуры воздуха +36 градусов. Силовой трансформатор мощностью 63кВа на КТП-4 находится в эксплуатации с 1979 года Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение высоковольтной обмотки на КТП-4 ВЛ-10 1601 ПС 35 кВ ЗР16 КТП-4 ВЛ-10 1601 ПС 35 кВ ЗР16 | 2025-07-21 17:50 | 2025-07-22 00:03
3829 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 | 190 | 2025-07-21 09:14 | 2025-07-21 10:20 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №5-23*6-23 фазы "В" по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15, в результате этого на СШ-10 ПС 110 кВ ЗР15 сработала сигнализация "земля". ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в паролете на ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 | 2025-07-21 09:14 | 2025-07-21 10:20
3830 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 | 189 | 2025-07-21 03:18 | 2025-07-21 03:21 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №105-106 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №105-106 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №105-106 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3. ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 | 2025-07-21 03:18 | 2025-07-21 03:21
3831 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 | 186 | 2025-07-20 12:08 | 2025-07-20 13:12 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15. ВЛ-10 501 ПС 110 кВ ЗР15 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 | 2025-07-20 12:08 | 2025-07-20 13:12
3832 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 185 | 2025-07-20 11:15 | 2025-07-20 12:21 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-48*11-48 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-48*11-48 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-48*11-48 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-07-20 11:15 | 2025-07-20 12:21
3833 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 | 182 | 2025-07-17 17:47 | 2025-07-17 19:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-82*5-82 по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-82*5-82 по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-82*5-82 по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1606 ПС 35 кВЗР16. ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 | 2025-07-17 17:47 | 2025-07-17 19:20
3834 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 от КТП-194 по ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 | 548 | 2025-07-16 11:35 | 2025-07-16 15:55 | 3.4.9.3, В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Зудова №101, произошла разрегулировка провеса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №194-97 к жилому дому по адресу улица Зудова №101, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП-194. |  | 2025-07-16 11:35 | 2025-07-16 15:51
3835 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-42 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 547 | 2025-07-16 10:25 | 2025-07-16 15:09 | 3.4.9.3, В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Красноармейская №84, произошла разрегулировка провеса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №42-72 к жилому дому по адресу улица Красноармейская №84, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-42. |  | 2025-07-16 10:25 | 2025-07-16 15:05
3836 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 | 179 | 2025-07-15 14:42 | 2025-07-15 14:43 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3. ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 | 2025-07-15 14:42 | 2025-07-15 14:43
3837 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-85 по ВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая | 546 | 2025-07-13 14:16 | 2025-07-13 17:15 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №85-15*85-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-85 КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №85-15*85-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-85 КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-85 КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-85 КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая | 2025-07-13 14:16 | 2025-07-13 17:15
3838 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 | 171 | 2025-07-09 21:01 | 2025-07-09 23:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №120-121 по ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №120-121 по ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №120-121 по ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4. ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 | 2025-07-09 21:01 | 2025-07-09 23:50
3839 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 169 | 2025-07-07 08:36 | 2025-07-07 08:44 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-81 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-81 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-81 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 2025-07-07 08:36 | 2025-07-07 08:44
3840 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 | 164 | 2025-06-30 17:30 | 2025-06-30 18:45 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №4-23*5-23 фазы "В" по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10 ПС 110 кВ ЗР15. ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 | 2025-06-30 17:30 | 2025-06-30 18:45
3841 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 | 161 | 2025-06-29 15:10 | 2025-06-29 15:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15. ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 | 2025-06-29 15:10 | 2025-06-29 15:15
3842 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-165 по ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 | 541 | 2025-06-27 11:43 | 2025-06-27 13:17 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-165 ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №165-10*165-11, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-165. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-165 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-165 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-165 ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-165 ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 | 2025-06-27 11:43 | 2025-06-27 13:17
3843 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 158 | 2025-06-25 21:25 | 2025-06-25 22:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №96-97 по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №96-97 по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №96-97 по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-06-25 21:25 | 2025-06-25 22:25
3844 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 154 | 2025-06-24 06:45 | 2025-06-24 07:47 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 2025-06-24 06:45 | 2025-06-24 07:47
3845 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 | 153 | 2025-06-24 06:40 | 2025-06-24 06:48 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8. ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 | 2025-06-24 06:40 | 2025-06-24 06:48
3846 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 717 ПС 110 кВ Юбилейная | 149 | 2025-06-23 15:20 | 2025-06-23 15:32 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 717 ПС 110 кВ Юбилейная. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 717 ПС 110 кВ Юбилейная, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 717 ПС 110 кВ Юбилейная, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 717 ПС 110 кВ Юбилейная. ВЛ-10 717 ПС 110 кВ Юбилейная находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 717 ПС 110 кВ Юбилейная проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 717 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-10 717 ПС 110 кВ Юбилейная | 2025-06-23 15:20 | 2025-06-23 15:32
3847 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая | 148 | 2025-06-23 13:50 | 2025-06-23 13:52 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая. КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая | 2025-06-23 13:50 | 2025-06-23 13:52
3848 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 147 | 2025-06-22 19:14 | 2025-06-22 19:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС. ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 2025-06-22 19:14 | 2025-06-22 19:20
3849 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 144 | 2025-06-19 19:12 | 2025-06-19 20:27 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №255-256 фазы "В" по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3, в результате этого на ПС 35 кВ КГ3 на СШ-10 сработала сигнализация "земля". ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-06-19 19:12 | 2025-06-19 20:27
3850 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 143 | 2025-06-19 19:11 | 2025-06-19 19:21 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-06-19 19:11 | 2025-06-19 19:21
3851 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 | 142 | 2025-06-19 19:10 | 2025-06-19 19:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-06-19 19:10 | 2025-06-19 19:15
3852 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 | 139 | 2025-06-18 13:57 | 2025-06-18 15:00 | 3.4.12.2.1, Порывы ветра до 25 м/с, дождь. | 4.1.5, В следствии воздействия порывов ветра до 25 м/с произошло падение опор №107, 108, 109, 110, в результате этого на ВЛ-10 305 возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опор на ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-06-18 13:57 | 2025-06-18 15:00
3853 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 | 138 | 2025-06-18 10:20 | 2025-06-18 10:28 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2. ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 проводился в марте 2025 год Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 | 2025-06-18 10:20 | 2025-06-18 10:28
3854 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-59 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 125 | 2025-06-15 11:29 | 2025-06-15 14:40 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП-59 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4, не выявлен дефект силового трансформатора. | 4.1.3, При вскрытии силового трансформатора 100кВа в цехе централизованного ремонта выявлено визуальное повреждение высоковольтной обмотки фазы "В". Повреждение высоковольтной обмотки фазы "В" в силовом трансформаторе произошло из-за изменения свойств материала обмотки в результате длительного срока эксплуатации и старения изоляции. Силовой трансформатор мощностью 100кВа на КТП-59 находится в эксплуатации с 1977 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение высоковольтной обмотки на КУТП-59 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 КУТП-59 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 2025-06-15 11:29 | 2025-06-15 14:40
3855 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки | 122 | 2025-06-15 07:08 | 2025-06-15 07:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №119-120 по ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №119-120 по ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №119-120 по ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки. ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки | 2025-06-15 07:08 | 2025-06-15 07:10
3856 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 | 118 | 2025-06-10 12:42 | 2025-06-10 14:22 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-68*5-68 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-68*5-68 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-68*5-68 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10. ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 | 2025-06-10 12:42 | 2025-06-10 14:22
3857 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-137 ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 | 114 | 2025-06-05 11:28 | 2025-06-05 14:07 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП-137 ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4, не выявлен дефект силового трансформатора. | 4.1.3, При вскрытии силового трансформатора 100кВа в цехе централизованного ремонта выявлено визуальное повреждение высоковольтной обмотки фазы "В". Повреждение высоковольтной обмотки фазы "В" в силовом трансформаторе произошло из-за изменения свойств материала обмотки в результате длительного срока эксплуатации. Силовой трансформатор мощностью 100кВа на КТП-137 находится в эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмотки силового трансформатора на КТП-137 ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 КТП-137 ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 | 2025-06-05 11:28 | 2025-06-05 14:07
3858 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 | 112 | 2025-06-04 15:43 | 2025-06-04 15:49 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3. ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 | 2025-06-04 15:43 | 2025-06-04 15:49
3859 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-122 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 111 | 2025-06-02 14:30 | 2025-06-02 15:41 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена автоматических выключателей 0,4кВ на КТП-122 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение контактов АВ-0,4кВ №1 на КТП-122. КТП-122 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов на КТП-122 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 КТП-122 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-06-02 14:30 | 2025-06-02 15:41
3860 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 1407 ПС 110 кВ ЗР14 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ ЗР11 ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая | 110 | 2025-05-26 15:16 | 2025-05-27 11:42 | 3.4.12.2.1, Ветер восточный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с, дождь. | 4.1.3, 1. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №98-99 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-120*34-120 по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ ЗР11. 3. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №14-99*15-99 по ВЛ-10 1407 ПС 35 кВ ЗР14. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 по КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ ЗР11 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ ЗР11, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1407 ПС 35 кВ ЗР14 ВЛ-10 1407 ПС 35 кВ ЗР14, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая | 2025-05-26 15:16 | 2025-05-27 11:42
3861 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-62 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-13 по ВЛ-10 101 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-0,4 №1 от КТП-52 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-0,4 №1 от КТП-37 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-0,4 №1 от КТП-17 по ВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая | 532 | 2025-05-26 14:06 | 2025-05-27 13:59 | 3.4.12.2.1, Ветер восточный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с, дождь | 4.1.3, 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №62-16*62-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-62 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №62-20*13-21 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-13 ВЛ-10 101 ПС 110 кВ Звонкая. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №52-12*52-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-52 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №37-17*37-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-37 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-19*17-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17 КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-62 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-62 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-13 ВЛ-10 101 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-13 ВЛ-10 101 ПС 110 кВ Звонкая, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-52 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-52 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-37 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-37 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17 КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17 КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая | 2025-05-26 14:06 | 2025-05-27 13:59
3862 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая | 106 | 2025-05-21 14:50 | 2025-05-21 17:31 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №24-25 по КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №24-25 по КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая | 2025-05-21 14:50 | 2025-05-21 17:31
3863 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-141 по ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская | 530 | 2025-05-21 12:20 | 2025-05-21 14:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №141-15*141-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-141 ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №141-15*141-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-141, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №141-15*141-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-141, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-141. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-141 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-141 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-141 ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-141 ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская | 2025-05-21 12:20 | 2025-05-21 14:45
3864 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-105 по ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная | 526 | 2025-05-21 09:18 | 2025-05-21 11:22 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №105-15*105-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-105 ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №105-15*105-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-105, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №105-15*105-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-105, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-105. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-105 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-105 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-105 ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-105 ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная | 2025-05-21 09:18 | 2025-05-21 11:22
3865 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-74 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 525 | 2025-05-21 09:16 | 2025-05-21 11:16 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №74-21*74-22 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-74 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №74-21*74-22 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-74, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №74-21*74-22 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-74, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-74. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-74 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-74 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-74 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-74 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 2025-05-21 09:16 | 2025-05-21 11:16
3866 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-43 по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ ЗР11 | 524 | 2025-05-21 08:50 | 2025-05-21 10:52 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №43-14*43-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ ЗР11. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №43-14*43-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №43-14*43-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-43. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ ЗР11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ ЗР11 | 2025-05-21 08:50 | 2025-05-21 10:52
3867 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 от КТП-31 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 523 | 2025-05-21 07:40 | 2025-05-21 10:28 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №31-17*31-18 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-31 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №31-17*31-18 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-31, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №31-17*31-18 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-31, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-31. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-31 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-31 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-31 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-31 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-05-21 07:40 | 2025-05-21 10:28
3868 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 от КТП-4 по ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 | 522 | 2025-05-21 07:09 | 2025-05-21 10:23 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-62*4-63 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4 ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-62*4-63 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-62*4-63 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-4. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4 ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4 ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-05-21 07:09 | 2025-05-21 10:23
3869 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 | 102 | 2025-05-19 15:15 | 2025-05-19 15:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6. ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 | 2025-05-19 15:15 | 2025-05-19 15:20
3870 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 100 | 2025-05-19 08:25 | 2025-05-19 09:43 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №259-260 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №259-260 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №259-260 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 2025-05-19 08:25 | 2025-05-19 09:43
3871 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-56 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 517 | 2025-05-18 19:45 | 2025-05-18 20:00 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-10*56-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-56 ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-10*56-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-56, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-10*56-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-56, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-56. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-56 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-56 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-56 ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-56 ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 2025-05-18 19:45 | 2025-05-18 20:00
3872 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая | 96 | 2025-05-15 10:13 | 2025-05-15 16:06 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний кабельных линий 10кВ по КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая не выявлен дефект старения изоляции, из-за длительного срока эксплуатации более 25 лет, концевой кабельной муфты на опоре №1. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала концевой кабельной муфты на опоре №1 по КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты, при этом на КВЛ-10 121 возникло междуфазное короткое замыкание, что и привело к аварийному отключение КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая. Концевая кабельная муфта на опоре №1 по КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты на КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая | 2025-05-15 10:13 | 2025-05-15 16:06
3873 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая | 94 | 2025-05-10 21:08 | 2025-05-10 21:14 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая. КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая | 2025-05-10 21:08 | 2025-05-10 21:14
3874 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 91 | 2025-05-01 13:15 | 2025-05-01 13:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4. ВЛ-10 407 ПС 35 кВ находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 2025-05-01 13:15 | 2025-05-01 13:25
3875 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-62 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 90 | 2025-05-01 12:50 | 2025-05-01 15:40 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний кабельных линий 10кВ по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 не выявлен дефект старения изоляции, из-за длительного срока эксплуатации более 25 лет, концевой кабельной муфты на опоре №10-62. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала концевой кабельной муфты на опоре №10-62 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты, при этом на ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 возникло междуфазное короткое замыкание, что и привело к аварийному отключение ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4. Концевая кабельная муфта на опоре №10-62 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 находится в эксплуатации с 1977 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты на КТП-62 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 КТП-62 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 2025-05-01 12:50 | 2025-05-01 15:40
3876 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4 | 86 | 2025-04-26 09:46 | 2025-04-26 18:22 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №7-73*8-73 фазы "В" с падением на "землю", что и вызвало срабатывание сигнализации "Земля" на СШ-10кВ ПС 35 кВ КГ4. ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4 находится в эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4 | 2025-04-26 09:51 | 2025-04-26 18:22
3877 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 | 83 | 2025-04-20 12:56 | 2025-04-20 14:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6. ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 находится в эксплуатации с 1967 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 | 2025-04-20 12:56 | 2025-04-20 14:05
3878 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 | 77 | 2025-04-01 10:43 | 2025-04-01 11:04 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3. ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 | 2025-04-01 10:43 | 2025-04-01 11:04
3879 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 69 | 2025-03-12 19:20 | 2025-03-12 19:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская. ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская находится в эксплуатации с 1990 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская Пролет:3*А 70 | 2025-03-12 19:20 | 2025-03-12 19:25
3880 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-10 по ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 | 510 | 2025-03-04 13:40 | 2025-03-04 17:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-29*10-30 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-29*10-30 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-29*10-30 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-10. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 | 2025-03-04 13:40 | 2025-03-04 17:20
3881 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая | 57 | 2025-02-26 04:59 | 2025-02-26 09:30 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №93-94 фазы "А" по КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая. КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая | 2025-02-26 04:59 | 2025-02-26 09:30
3882 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая | 54 | 2025-02-23 12:47 | 2025-02-23 18:52 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний кабельных линий 10кВ по КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая не выявлен дефект старения изоляции, из-за длительного срока эксплуатации более 25 лет, концевой кабельной муфты на опоре №1. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала концевой кабельной муфты на опоре №1 по КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты, при этом на КВЛ-10 121 возникло междуфазное короткое замыкание, что и привело к аварийному отключение КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая. Концевая кабельная муфта на опоре №1 по КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты на КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая | 2025-02-23 12:47 | 2025-02-23 14:25
3883 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 53 | 2025-02-22 11:55 | 2025-02-22 14:25 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №174-175 фазы "В" с падением на "землю" по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10 кВ ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-02-22 11:55 | 2025-02-22 14:25
3884 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | 49 | 2025-02-17 05:11 | 2025-02-17 05:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6. ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | 2025-02-17 05:11 | 2025-02-17 05:15
3885 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 43 | 2025-02-09 08:34 | 2025-02-09 08:41 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 2025-02-09 08:34 | 2025-02-09 08:41
3886 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая | 42 | 2025-02-07 13:11 | 2025-02-07 17:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №217-218 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №217-218 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №217-218 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая. ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая | 2025-02-07 13:11 | 2025-02-07 17:25
3887 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-19 по ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 | 506 | 2025-02-04 10:51 | 2025-02-04 14:45 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-19 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №19-7*19-8, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-19. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-19 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-19 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-19 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-19 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 | 2025-02-04 10:51 | 2025-02-04 14:45
3888 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 104 ПС 110 кВ Звонкая | 34 | 2025-02-04 05:01 | 2025-02-04 14:26 | 3.4.12.2.1, Ветер северо-западный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с, мокрый снег. | 4.1.5, 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-105*5-105 по ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-130*8-130 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №39-40 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №55-56 по ВЛ-10 104 ПС 110 кВ Звонкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 104 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-10 104 ПС 110 кВ Звонкая | 2025-02-04 06:02 | 2025-02-04 14:26
3889 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 | 32 | 2025-02-01 02:19 | 2025-02-01 13:10 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний кабельных линий 10кВ по КВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 не выявлен дефект старения изоляции, из-за длительного срока эксплуатации более 25 лет, концевой кабельной муфты на опоре №115. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала концевой кабельной муфты на опоре №115 по КВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты, при этом на КВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 возникло междуфазное короткое замыкание, что и привело к аварийному отключение КВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3. Концевая кабельная муфта на опоре №115 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты на КВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР6 КВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР6 | 2025-02-01 02:19 | 2025-02-01 13:10
3890 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 30 | 2025-01-25 10:53 | 2025-01-25 16:29 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №109-110 фазы "С" по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС. ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС Пролет:3*АПС-50 | 2025-01-25 10:53 | 2025-01-25 16:29
3891 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 | 29 | 2025-01-24 11:17 | 2025-01-24 13:36 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №155-156 по ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №155-156 по ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №155-156 по ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4. ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 | 2025-01-24 11:17 | 2025-01-24 13:36
3892 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская | 27 | 2025-01-23 07:31 | 2025-01-23 07:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская. ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская | 2025-01-23 07:31 | 2025-01-23 07:45
3893 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская | 28 | 2025-01-23 07:31 | 2025-01-23 11:02 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 по ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 по ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 по ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская. ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская | 2025-01-23 07:31 | 2025-01-23 11:02
3894 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 26 | 2025-01-22 19:15 | 2025-01-22 19:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №77-78 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №77-78 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №77-78 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-01-22 19:15 | 2025-01-22 19:30
3895 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1901 ПС 35 кВ ЗР19 | 23 | 2025-01-18 10:44 | 2025-01-18 14:29 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №77-78 по ВЛ-10 1901 ПС 35 кВ ЗР19. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №77-78 по ВЛ-10 1901 ПС 35 кВ ЗР19, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №77-78 по ВЛ-10 1901 ПС 35 кВ ЗР19, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1901 ПС 35 кВ ЗР19. ВЛ-10 1901 ПС 35 кВ ЗР19 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1901 ПС 35 кВ ЗР19 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1901 ПС 35 кВ ЗР19 ВЛ-10 1901 ПС 35 кВ ЗР19 | 2025-01-18 10:44 | 2025-01-18 14:29
3896 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 22 | 2025-01-17 20:50 | 2025-01-18 01:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-135*3-135 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-135*3-135 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-135*3-135 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 2025-01-17 20:50 | 2025-01-18 01:35
3897 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 20 | 2025-01-17 20:26 | 2025-01-17 20:33 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-01-17 20:26 | 2025-01-17 20:33
3898 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 | 21 | 2025-01-17 20:26 | 2025-01-17 20:33 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-01-17 20:26 | 2025-01-17 20:33
3899 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 215 35 кВ ПС КГ2 | 12 | 2025-01-13 08:50 | 2025-01-13 08:57 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2. ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2 ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2 | 2025-01-13 08:50 | 2025-01-13 08:57
3900 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 | 11 | 2025-01-13 03:42 | 2025-01-13 03:48 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2. ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 | 2025-01-13 03:42 | 2025-01-13 03:48
3901 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 710 ПС 110 кВ Юбилейная | 9 | 2025-01-09 18:29 | 2025-01-09 18:33 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 по ВЛ-10 710 ПС 110 кВ Юбилейная. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 по ВЛ-10 710 ПС 110 кВ Юбилейная, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 по ВЛ-10 710 ПС 110 кВ Юбилейная, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 710 ПС 110 кВ Юбилейная. ВЛ-10 710 ПС 110 кВ Юбилейная находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 710 ПС 110 кВ Юбилейная проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 710 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-10 710 ПС 110 кВ Юбилейная | 2025-01-09 18:29 | 2025-01-09 18:33
3902 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 | 7 | 2025-01-06 10:10 | 2025-01-06 11:44 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-3*2-3 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-3*2-3 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-3*2-3 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3. ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 | 2025-01-06 10:10 | 2025-01-06 11:44
3903 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3 | 8 | 2025-01-06 10:10 | 2025-01-06 14:14 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-152*67-152 по ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-152*67-152 по ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-152*67-152 по ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3. ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3 ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3 | 2025-01-06 10:10 | 2025-01-06 14:14
3904 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 1 | 2025-01-02 02:09 | 2025-01-02 02:16 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 №318 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 2025-01-02 02:09 | 2025-01-02 02:16
3905 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №340 ВЛ-10кВ № 203 | 612 | 2025-12-17 13:15 | 2025-12-17 14:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №340-13*340-14 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-340 ВЛ-10 203 ПС 110 кВ Егорлыкская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №340-13*340-14 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-340, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №340-13*340-14 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-340, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-340. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-340 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-340 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-340 ВЛ-10 203 ПС 110 кВ Егорлыкская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-340 ВЛ-10 203 ПС 110 кВ Егорлыкская | 2025-12-17 13:15 | 2025-12-17 14:15
3906 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №174 ВЛ-10кВ № 904 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №413 ВЛ-10кВ №607 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№229 ВЛ-10кВ №612 | 609 | 2025-12-13 10:15 | 2025-12-13 17:37 | 3.4.12.2.1, Ветер северо-западный 8-12 м/с с порывами до 18 м/с, дождь. | 4.1.3, 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №174-3*174-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-174 ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №413-19*413-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-413 ВЛ-10 607 ПС 35 кВ Е6. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №229-20*229-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-229 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-174 ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-174 ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-413 ВЛ-10 607 ПС 35 кВ Е6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-413 ВЛ-10 607 ПС 35 кВ Е6, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-229 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-229 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6 | 2025-12-13 10:15 | 2025-12-13 17:37
3907 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №363 ВЛ-10кВ № 801 | 605 | 2025-12-12 09:40 | 2025-12-12 11:12 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-363 ВЛ-10 801 ПС 110 кВ Роговская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №363-1*363-2, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-363. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-363 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-363 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-363 ВЛ-10 801 ПС 110 кВ Роговская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-363 ВЛ-10 801 ПС 110 кВ Роговская | 2025-12-12 09:40 | 2025-12-12 11:12
3908 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №80 ВЛ-10кВ №507 | 602 | 2025-12-08 10:33 | 2025-12-08 13:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №80-66*80-67 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-80 ВЛ-10 507 ПС 35 кВ Е5. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №80-66*80-67 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-80, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №80-66*80-67 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-80, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-80. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-80 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-80 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-80 ВЛ-10 507 ПС 35 кВ Е5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-80 ВЛ-10 507 ПС 35 кВ Е5 | 2025-12-08 10:33 | 2025-12-08 13:25
3909 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №218 ВЛ-10кВ № 402 | 601 | 2025-12-08 09:28 | 2025-12-08 11:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №218-9*218-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218 ВЛ-10 402 ПС 35 кВ Е4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №218-9*218-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №218-9*218-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-218. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218 проводился в октябре 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218 ВЛ-10 402 ПС 35 кВ Е4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218 ВЛ-10 402 ПС 35 кВ Е4 | 2025-12-08 09:28 | 2025-12-08 11:25
3910 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №91 ВЛ-10кВ № 502 | 600 | 2025-12-07 19:21 | 2025-12-07 23:37 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №91-33*91-34 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91 ВЛ-10 502 ПС 35 кВ Е5. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №91-33*91-34 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №91-33*91-34 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-91. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91 ВЛ-10 502 ПС 35 кВ Е5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91 ВЛ-10 502 ПС 35 кВ Е5 | 2025-12-07 20:42 | 2025-12-07 23:37
3911 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №63 ВЛ-10кВ № 405 | 598 | 2025-12-07 14:05 | 2025-12-07 16:12 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №63-52*63-53 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-63 ВЛ-10 405 ПС 35 кВ Е4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №63-52*63-53 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-63, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №63-52*63-53 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-63, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП-63. ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-63 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-63 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-63 ВЛ-10 405 ПС 35 кВ Е4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-63 ВЛ-10 405 ПС 35 кВ Е4 | 2025-12-07 14:05 | 2025-12-07 16:12
3912 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №212 ВЛ-10кВ № 612 | 597 | 2025-12-06 08:35 | 2025-12-06 11:51 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №212-89*212-90 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-212 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №212-89*212-90 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-212, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №212-89*212-90 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-212, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-212. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-212 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-212 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-212 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-212 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6 | 2025-12-06 08:35 | 2025-12-06 11:51
3913 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 617 ПСЕ-6 35/10кВ | 240 | 2025-10-24 10:51 | 2025-10-24 15:47 | 3.4.8.5.1.1, В результате наезда с/х механизма на промежуточную ж/б опору №71 произошло её повреждение. |  | 2025-10-24 10:51 | 2025-10-24 15:47
3914 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№89 ВЛ-506 | 591 | 2025-10-20 15:15 | 2025-10-20 16:37 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №89-23*89-24 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89 ВЛ-10 506 ПС 35 кВ Е5. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №89-23*89-24 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №89-23*89-24 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-89. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89 ВЛ-10 506 ПС 35 кВ Е5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89 ВЛ-10 506 ПС 35 кВ Е5 | 2025-10-20 15:15 | 2025-10-20 16:37
3915 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-290 ВЛ 10кВ № 908 | 590 | 2025-10-15 15:55 | 2025-10-15 16:58 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-290 ВЛ-10 908 ПС 110 кВ Балкогрузская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №290-29*290-30, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ КТП-290. ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-290 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-290 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-290 ВЛ-10 908 ПС 110 кВ Балкогрузская ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-290 ВЛ-10 908 ПС 110 кВ Балкогрузская | 2025-10-15 15:55 | 2025-10-15 16:58
3916 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 19 ВЛ-612 | 589 | 2025-10-13 14:07 | 2025-10-13 16:27 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №19-8*19-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-19 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №19-8*19-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-19, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №19-8*19-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-19, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-19. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-19 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-19 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-19 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-19 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6 | 2025-10-13 14:07 | 2025-10-13 16:27
3917 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 98 ВЛ-1108 | 588 | 2025-10-10 19:10 | 2025-10-10 21:18 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №98-27*98-28 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-98 ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №98-27*98-28 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-98, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №98-27*98-28 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-98, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-98. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-98 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-98 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-98 ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-98 ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11 | 2025-10-10 19:10 | 2025-10-10 21:18
3918 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№378 ВЛ-10кВ №707 | 585 | 2025-10-08 15:04 | 2025-10-08 16:47 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №378-4*378-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-378 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №378-4*378-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-378, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №378-4*378-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-378, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-378. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-378 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-378 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-378 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-378 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 | 2025-10-08 15:04 | 2025-10-08 16:47
3919 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №99 ВЛ-1106 | 583 | 2025-10-06 16:35 | 2025-10-06 17:53 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №99-10*99-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-99 ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №99-10*99-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-99, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №99-10*99-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-99, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-99. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-99 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-99 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-99 ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-99 ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11 | 2025-10-06 16:35 | 2025-10-06 17:53
3920 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №116 ВЛ-10кВ № 707 | 582 | 2025-10-04 14:27 | 2025-10-04 16:53 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-116 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №116-44*116-45, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-116. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-116 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-116 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-116 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-116 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 | 2025-10-04 14:27 | 2025-10-04 16:53
3921 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №63 ВЛ-10кВ № 405 | 579 | 2025-10-04 10:56 | 2025-10-04 12:07 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №63-14*63-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63 ВЛ-10 405 ПС 35 кВ Е4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №63-14*63-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №63-14*63-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-63. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63 ВЛ-10 405 ПС 35 кВ Е4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63 ВЛ-10 405 ПС 35 кВ Е4 | 2025-10-04 10:56 | 2025-10-04 12:06
3922 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №81 ВЛ-10кВ № 507 | 578 | 2025-10-03 15:05 | 2025-10-03 16:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №81-19*81-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-81 ВЛ-10 507 ПС 35 кВ Е5. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №81-19*81-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-81, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №81-19*81-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-81, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-81. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-81 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-81 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-81 ВЛ-10 507 ПС 35 кВ Е5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-81 ВЛ-10 507 ПС 35 кВ Е5 | 2025-10-03 15:05 | 2025-10-03 16:15
3923 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №306 ВЛ-10кВ № 707 | 576 | 2025-10-03 14:55 | 2025-10-03 15:43 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №306-19*306-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №306-19*306-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №306-19*306-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-306. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 | 2025-10-03 14:55 | 2025-10-03 15:43
3924 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №158 ВЛ-10кВ № 807 | 574 | 2025-10-03 14:08 | 2025-10-03 14:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №158-120*158-121 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-158 ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №158-120*158-121 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-158, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №158-120*158-121 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-158, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП-158. ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-158 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-158 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-158 ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-158 ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская | 2025-10-03 14:08 | 2025-10-03 14:50
3925 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 605 ПС Е-6 35/10кВ | 218 | 2025-09-06 14:55 | 2025-09-06 18:29 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ Е6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ Е6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ Е6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 605 ПС 35 кВ Е6. ВЛ-10 605 ПС 35 кВ Е6 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 605 ПС 35 кВ Е6 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 605 ПС 35 кВ Е6 ВЛ-10 605 ПС 35 кВ Е6 | 2025-09-06 14:55 | 2025-09-06 18:29
3926 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №350 ВЛ-10кВ № 707 | 555 | 2025-07-23 16:57 | 2025-07-23 19:43 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-350 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №350-56*350-57, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-350. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-350 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-350 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-350 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-350 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 | 2025-07-23 17:41 | 2025-07-23 19:43
3927 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №314 ВЛ-10кВ №702 | 183 | 2025-07-19 14:40 | 2025-07-19 16:03 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена рубильников 0,4кВ на КТП-314 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение главного рубильника 0,4кВ на КТП-314. КТП-314 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение главного рубильника на КТП-314 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7 КТП-314 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7 | 2025-07-19 14:40 | 2025-07-19 16:03
3928 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №612 ПСЕ-6 35/10кВ | 152 | 2025-06-23 19:01 | 2025-06-23 20:25 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №64-65 фазы "А" по ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6 с падением на "землю", в результате этого на СШ-10 ПС 35 кВ Е6 сработала сигнализация "земля". ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6 | 2025-06-23 19:01 | 2025-06-23 20:25
3929 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №154 ВЛ-10кВ № 807 | 535 | 2025-05-27 17:42 | 2025-05-27 19:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №154-61*154-62 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-154 ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №154-61*154-62 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-154, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №154-61*154-62 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-154, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-154. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-154 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-154 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-154 ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-154 ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская | 2025-05-27 17:42 | 2025-05-27 19:25
3930 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №158 ВЛ-10кВ № 807 | 534 | 2025-05-27 13:17 | 2025-05-27 15:02 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №158-167*158-168 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-158 ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №158-167*158-168 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-158, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №158-167*158-168 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-158, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП-158. ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-158 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-158 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-158 ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-158 ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская | 2025-05-27 13:17 | 2025-05-27 15:02
3931 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №91 ВЛ-10кВ № 502 | 533 | 2025-05-27 12:21 | 2025-05-27 13:37 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №91-42*91-43 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91 ВЛ-10 ВЛ-10 502 ПС 35 кВ Е5. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №91-42*91-43 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №91-42*91-43 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-91. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91 ВЛ-10 502 ПС 35 кВ Е5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-91 ВЛ-10 502 ПС 35 кВ Е5 | 2025-05-27 12:21 | 2025-05-27 13:37
3932 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №62 ВЛ-10кВ № 405 | 528 | 2025-05-21 10:36 | 2025-05-21 11:37 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №62-33*62-34 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-62 ВЛ-10 405 ПС 35 кВ Е4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №62-33*62-34 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-62, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №62-33*62-34 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-62, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-62. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-62 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-62 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-62 ВЛ-10 405 ПС 35 кВ Е4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-62 ВЛ-10 405 ПС 35 кВ Е4 | 2025-05-21 10:36 | 2025-05-21 11:37
3933 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №261 ВЛ-10кВ № 702 | 527 | 2025-05-21 09:25 | 2025-05-21 10:27 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №261-19*261-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-261 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №261-19*261-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-261, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №261-19*261-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-261, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-261. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-261 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-261 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-261 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-261 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7 | 2025-05-21 09:25 | 2025-05-21 10:27
3934 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №364 ВЛ-10кВ № 801 | 521 | 2025-05-21 00:40 | 2025-05-21 02:14 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №364-41*364-42 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-364 ВЛ-10 801 ПС 110 кВ Роговская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №364-41*364-42 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-364, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №364-41*364-42 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-364, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-364. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-364 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-364 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-364 ВЛ-10 801 ПС 110 кВ Роговская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-364 ВЛ-10 801 ПС 110 кВ Роговская | 2025-05-21 00:40 | 2025-05-21 02:14
3935 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №282 ВЛ-10кВ № 402 | 520 | 2025-05-20 23:10 | 2025-05-21 00:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №282-31*282-32 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-282 ВЛ-10 402 ПС 35 кВ Е4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №282-31*282-32 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-282, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №282-31*282-32 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-282, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-282. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-282 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-282 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-282 ВЛ-10 402 ПС 35 кВ Е4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-282 ВЛ-10 402 ПС 35 кВ Е4 | 2025-05-20 23:10 | 2025-05-21 00:15
3936 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №79 ВЛ-10кВ №507 | 519 | 2025-05-20 22:35 | 2025-05-21 00:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №79-19*79-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79 ВЛ-10 507 ПС 35 кВ Е5. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №79-19*79-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №79-19*79-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-79. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79 ВЛ-10 507 ПС 35 кВ Е5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79 ВЛ-10 507 ПС 35 кВ Е5 | 2025-05-20 22:35 | 2025-05-21 00:05
3937 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№243 ВЛ-10кВ №707 | 518 | 2025-05-20 21:50 | 2025-05-20 22:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №243-13*243-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-243 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №243-13*243-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-243, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №243-13*243-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-243, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-243. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-243 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-243 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-243 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-243 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 | 2025-05-20 21:50 | 2025-05-20 22:50
3938 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1108 ПС Е-11 35/10кВ | 95 | 2025-05-11 16:02 | 2025-05-11 17:28 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №9-10 фазы "А" по ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11. ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11 находится в эксплуатации с 1991 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11 проводился в марте 2025 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11 ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11 | 2025-05-11 16:02 | 2025-05-11 17:28
3939 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №211 ВЛ-10кВ №612 | 74 | 2025-03-22 16:52 | 2025-03-22 20:03 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП-211 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6, не выявлен дефект силового трансформатора. | 4.1.3, При вскрытии силового трансформатора 100кВа в цехе централизованного ремонта выявлено визуальное повреждение высоковольтной обмотки фазы "В". Повреждение высоковольтной обмотки фазы "В" в силовом трансформаторе произошло из-за изменения свойств материала обмотки в результате длительного срока эксплуатации и старения изоляции. Силовой трансформатор мощностью 100кВа на КТП-211 находится в эксплуатации с 1977 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмотки силового трансформатора на КТП-211 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6 КТП-211 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6 | 2025-03-22 16:52 | 2025-03-22 20:03
3940 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №707 ПС Е-7 35/10кВ | 70 | 2025-03-12 20:20 | 2025-03-12 21:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №108-109 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №108-109 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №108-109 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7. ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 находится в эксплуатации с 1978 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 | 2025-03-12 20:20 | 2025-03-12 21:30
3941 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №176 ВЛ-10кВ № 904 | 513 | 2025-03-05 12:50 | 2025-03-05 14:42 | 3.4.12.2.1, Ветер юго-западный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. | 4.1.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами юго-западного ветра до 18 м/с в пролете опор №176-33*176-34 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ КТП-176. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-176 находится в эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-176 ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-176 ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская | 2025-03-05 12:50 | 2025-03-05 14:42
3942 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №218 ВЛ-10кВ № 402 | 511 | 2025-03-05 12:34 | 2025-03-05 14:40 | 3.4.12.2.1, Ветер юго-западный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. | 4.1.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами юго-западного ветра до 18 м/с в пролете опор №218-11*218-12 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП-218. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-218 находится в эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-218 ВЛ-10 402 ПС 35 кВ Е4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-218 ВЛ-10 402 ПС 35 кВ Е4 | 2025-03-05 12:34 | 2025-03-05 14:40
3943 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№124 ВЛ-10кВ №612 | 509 | 2025-02-17 08:25 | 2025-02-17 13:41 | 3.4.8.5, В результате наезда автотранспортного средства автомобиля "Тойота Камри", гос. номер т153му 761, на анкерную ж/б опору №124-1 произошло её повреждение с падением на "землю" по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-124 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6. |  | 2025-02-17 08:25 | 2025-02-17 13:41
3944 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №147 ВЛ-10кВ №802 | 15 | 2025-01-13 14:24 | 2025-01-13 19:40 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП-147 ВЛ-10 802 ПС 110 кВ Роговская, не выявлен дефект силового трансформатора. | 4.1.3, При вскрытии силового трансформатора 100кВа в цехе централизованного ремонта выявлено визуальное повреждение высоковольтной обмотки фазы "В". Повреждение высоковольтной обмотки фазы "В" в силовом трансформаторе произошло из-за изменения свойств материала обмотки в результате длительного срока эксплуатации. Силовой трансформатор мощностью 100кВа на КТП-147 находится в эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмотки силового трансформатора на КТП-147 ВЛ-10 802 ПС 110 кВ Роговская КТП-147 ВЛ-10 802 ПС 110 кВ Роговская | 2025-01-13 14:24 | 2025-01-13 19:40