## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" за 2024 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково ПС 110 кВ Вербовая | 165 | 2024-12-16 22:48 | 2024-12-22 17:27 | 3.4.7.3.5, Ухудшение изоляции провода обмотки в следствии её старения и деградации в совокупности с близким КЗ на отходящей линии 10 кВ. | 4.1.3, Причиной повреждения Т1 на ПС 110 кВ Вербовая явилось межвитковое короткое замыкание обмотки НН фазы В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое короткое замыкание обмотки НН фазы В. трансформатора Т1 на ПС 110 кВ Вербовая на ПС 110 кВ Вербовая Трансформатор ТМН-2500/110/10 | 2024-12-16 22:48 | 2024-12-17 01:25
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ КГУ | 163 | 2024-11-06 06:03 | 2024-11-06 11:54 | 3.4.7.2, Отключение вследствие выхода из строя автомата питания. | 4.13, Пропадание канала телемеханики с ПС 110 кВ КГУ произошло вследствие выхода из строя автомата питания оборудования связи ЦАТС "Алмаз". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Автомат питания оборудования связи ЦАТС "Алмаз" на ПС 110 кВ КГУ АТС Протон ССС Алмаз
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Богородская - Элиста Западная ПС 110 кВ Б-Ремонтное | 161 | 2024-11-04 05:21 | 2024-11-04 13:31 | 3.4.12.2.1, Причиной повреждения шлейфа ф. «В» на ВЧЗ 110 ВЛ Ремонтненская явился излом жил провода АС-120 в месте захода в аппаратный зажим в результате недостатка конструкции и длительного воздействия ветровой нагрузки, с последующим перегоранием стальных жил под воздействием токовой нагрузки. 3.4.12.2.1, Под воздействием перпендикулярных ветровых нагрузок произошло изменение транспозиции гирлянды изоляторов на опоре №36 с образованием эклектической дуги между токопроводящим элементом(проводом) и заземленной конструкцией опоры(траверсы), что привело к электродуговому перекрытию на ВЛ 110кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС 110кВ Богородская | 4.12, Электродуговое перекрытие на проводе, гирлянде изоляторов и траверсе на опоре №36 (приближение фазного провода при сильном боковом ветре на недопустимое расстояние к металлической траверсе) ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на проводе, гирлянде изоляторов и траверсе на опоре №36 на ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская. 4.4.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ремонтненская-Б.Ремонтное с отпайкой на ПС 110 кВ Джангар стал обрыв шлейфа фазы "В" на ВЧЗ 110 ВЛ Ремонтненская в сторону ПС, с замыканием на конструктивные элементы ТТ 110 ВЛ Ремонтненская на ПС 110 кВ Б.Ремонтное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Шлейфа фазы "В" на ВЧЗ 110 ВЛ Ремонтненская в сторону ПС на ПС 110 кВ Б.Ремонтное ВЧЗ 110 ВЛ Ремонтненская | 2024-11-04 05:21 | 2024-11-04 08:39
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская | 160 | 2024-11-02 12:23 | 2024-11-02 12:23 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия на проводе, гирлянде изоляторов и траверсе на опоре №12 (приближение фазного провода при сильном боковом ветре на недопустимое расстояние к металлической траверсе) ВЛ 110 кВ Обливная – Дубенцовская. | 4.12, Электродуговое повреждение на проводе, гирлянде изоляторов и траверсе на опоре №12 (приближение фазного провода при сильном боковом ветре на недопустимое расстояние к металлической траверсе) ВЛ 110 кВ Обливная – Дубенцовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на проводе, гирлянде изоляторов и траверсе на опоре №12 на ВЛ 110 кВ Обливная – Дубенцовская ВЛ 110 кВ Обливная – Дубенцовская
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Денисовская - Овцевод | 155 | 2024-10-02 05:43 | 2024-10-02 05:43 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Денисовская - Овцевод из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при увлажнении в утренние часы. | 4.17.1, Электродуговое перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Денисовская - Овцевод Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на ВЛ 110 кВ Денисовская - Овцевод ВЛ 110 кВ Денисовская - Овцевод
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Богородская - Элиста Западная ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Богородская - Элиста Западная | 154 | 2024-09-29 12:13 | 2024-09-30 23:49 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия на проводе и оттяжке опоры №24 (касание при сильном боковом ветре) ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Богородская | 4.4.4, Электродуговое перекрытия между проводом фазы "В" и оттяжке опоры №24 (касание при сильном боковом ветре) ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Богородская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытия между проводом фазы "В" и оттяжке опоры №24 на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская | 2024-09-29 12:13 | 2024-09-30 23:05
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Полевая с отпайками | 151 | 2024-09-25 05:32 | 2024-09-25 17:30 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 6 ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией при увлажнении в утренние часы. | 4.17.1, Электродуговое перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 6 ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 6 на ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская | 2024-09-25 05:32 | 2024-09-25 07:53
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Комиссаровская | 148 | 2024-09-24 14:08 | 2024-09-26 16:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации нарушение изоляции ввода 35 кВ фазы "С", стороны 1с 35кВ, на МВ 35 Т1. | 4.11, Повреждение ввода 35 кВ фазы "С", стороны 1с 35кВ, на МВ 35 Т1 в результате нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода 35 кВ фазы "С", стороны 1с 35кВ, на МВ 35 Т1 на ПС 35 кВ Комиссаровская ВТ-35-630-12,5 с ПП-67
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская | 145 | 2024-09-24 02:26 | 2024-09-24 02:26 | 3.4.8.5.2, Электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 43 фазы «С» ВЛ 110 кВ Обливная-Дубенцовская при увлажнении. | 4.17.1, Электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 43 фазы «С» ВЛ 110 кВ Обливная-Дубенцовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: лектродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 43 фазы «С» на ВЛ 110 кВ Обливная-Дубенцовская ВЛ 110 кВ Обливная-Дубенцовская
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Жуковская – Ремонтная тяговая | 144 | 2024-09-21 05:28 | 2024-09-21 05:28 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 15 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Жуковская - Ремонтная тяговая из-за загрязнения изоляции после проведения сельскохозяйственных работ сторонней организацией по пылевым уносам, при увлажнении. | 4.17.1, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 15 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Жуковская - Ремонтная тяговая из-за загрязнения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 15 на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Жуковская - Ремонтная тяговая ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Жуковская - Ремонтная тяговая
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Наримановская - Конзаводская | 141 | 2024-09-19 05:36 | 2024-09-19 05:36 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и верхний изолятор фазы "А" на опоре № 20 ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская с отпайками из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией при увлажнении в утренние часы. | 4.17.1, Электродуговое перекрытие на провод и верхний изолятор фазы "А" на опоре № 20 ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская с отпайками из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией при увлажнении в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и верхний изолятор фазы "А" на опоре № 20 на ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская ВЛ 110 кВ Наримановская – Конзаводская
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская | 143 | 2024-09-15 10:28 | 2024-09-15 15:29 | 3.4.7.3, Причиной повреждения явилось развитие скрытого дефекта металла у основания крепления жесткой ошиновки в месте сварного соединения вследствие изменения свойств металла в результате длительной эксплуатации (с 1983 года) и под действием частых ветровых нагрузок. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар и Б.Ремонтное - Элиста-Западная с отпайкой на ПС Богородская, а также разгрузки Целинской ВЭС явилось КЗ на стороне 110 кВ на ПС 110 кВ Денисовская. Причина КЗ - падение шины жесткой ошиновки ф. «С» РРП2 110 на шины трех фаз жесткой ошиновки ЛР 110 ВЛ Ремонтненская из-за излома металла у основания крепления жесткой ошиновки в месте сварного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение шины жесткой ошиновки фазы "С" на РРП2 110 на ПС 110 кВ Денисовская РНДЗ-1Б-110/1000У1 | 2024-09-15 10:28 | 2024-09-15 15:29
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Глубокинская - Хуторская | 142 | 2024-09-14 05:09 | 2024-09-14 05:09 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 234 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская с отпайкой на ПС Глубокинская из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией при увлажнении в утренние часы. | 4.17.1, Причина отключения: Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 234 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская с отпайкой на ПС Глубокинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: лектродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 234 на Л 110 кВ Зимовники - Хуторская с отпайкой на ПС Глубокинская Л 110 кВ Зимовники - Хуторская с отпайкой на ПС Глубокинская
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Б-Ремонтное | 140 | 2024-09-10 23:12 | 2024-09-12 17:39 | 3.4.7.3.5, Пропадание канала телемеханики с ПС 110 кВ Б.Ремонтное произошло вследствие отключения автомата питания оборудования связи и ТМ, во избежание повторного отключения оборудования связи и ТМ, произвести испытания автомата питания. | 4.13, 23ч 12 мин 10.09.2024г. - В ДЦ Ростовское РДУ зафиксировано пропадание канала ТМ с ПС 110 кВ Б.Ремонтное зоны ответственности ПО ВЭС филиала ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго".На ПС 110 кВ Б.Ремонтное 10.09.2024г. проводились работы по заявкам гр. ПС Ремонтненского РЭС проводились переключения на ПС что привело к отключению автомата питания оборудования связи и ТМ в 12ч 49 мин., что привело к разряду АКБ после 10.5 часов работы и потере каналов ТМ с ПС 110 кВ Б. Ремонтное в 23ч 12 мин 10.09.2024г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Автомат питания оборудования связи и ТМ на ПС 110 кВ Б.Ремонтное Комас ТМ
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Василёвская - Харьковская | 139 | 2024-09-08 05:25 | 2024-09-08 05:25 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции в результате выполнения сельскохозяйственных работ вблизи ВЛ 110 кВ Зимовники - Василёвская - Харьковская | 4.17.1, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 122 ВЛ 110 кВ Зимовники - Василёвская - Харьковская из-за загрязнения изоляции после проведения сельскохозяйственных работ сторонней организацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 122 на ВЛ 110 кВ Зимовники - Василёвская - Харьковская ВЛ 110 кВ Зимовники - Василёвская - Харьковская
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Глубокинская - Хуторская | 135 | 2024-09-04 05:17 | 2024-09-04 05:17 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 297 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией при увлажнении в утренние часы. | 4.17.1, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 297 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 297 на ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская с отп. ПС Глубокинская ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская с отп. ПС Глубокинская
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал | 134 | 2024-09-02 15:14 | 2024-09-02 15:28 | 3.4.12.4, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием между проводами фаз "В и С" в пролете опор № 41-42 ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Северный Портал по уносам продуктами горения ландшафтного пожара вне охранной зоны ВЛ. | 4.17.1, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием между проводами фаз "В и С" в пролете опор № 41-42 ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Северный Портал по уносам продуктами горения ландшафтного пожара вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговым перекрытием между проводами фаз "В и С" по продуктам горения на ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Северный Портал ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Северный Портал | 2024-09-02 15:15 | 2024-09-02 15:28
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мартыновская - НС-1 | 133 | 2024-08-31 05:10 | 2024-08-31 05:10 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Мартыновская-НС-1 из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией при увлажнении в утренние часы. | 4.17.1, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Мартыновская-НС-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 18 на ВЛ 110 кВ Мартыновская-НС-1 ВЛ 110 кВ Мартыновская-НС-1
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Глубокинская - Хуторская | 132 | 2024-08-31 05:00 | 2024-08-31 05:00 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 216 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией при увлажнении в утренние часы. | 4.17.1, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 216 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 216 на ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская с отп. ПС Глубокинская ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская с отп. ПС Глубокинская
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ремонтненская | 114 | 2024-08-29 11:50 | 2024-08-29 15:35 | 3.4.7.4.1, Материал уплотнительной прокладки масломерного стекла не соответствует критериям применения на данном оборудовании. | 4.1.2, Под воздействием трансформаторного масла и прямых солнечных лучей произошло высыхание и растрескивание уплотнительной прокладки масломерного стекла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Течь трансформаторного масла из под уплотнительной прокладки масломерного стекла бака фазы "С" на ПС 110 кВ Ремонтненская МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - ПБ-1 - ПБ-2 - НС-9 - НС-2 - Зимовники | 112 | 2024-08-24 02:41 | 2024-08-24 13:51 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ 110 кВ ВД ТЭЦ 2- Зимовники с отпайками и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. | 4.1.1, Вследствие загнивания древесины (в результате длительной эксплуатации с 1962 года) произошло выпадение заварного болта из траверсы промежуточной деревянной опоры ПД110-1 № 67 ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2 – Зимовники в месте крепления фазы С, падением провода и гирлянды изоляторов на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины в результате длительной эксплуатации (с 1962 года) на ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2 – Зимовники ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2 – Зимовники | 2024-08-24 02:41 | 2024-08-24 05:49
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Дружба | 110 | 2024-08-09 04:29 | 2024-08-09 05:24 | 3.4.8.5.2, При производстве сельскохозяйственных работ вблизи ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба произошло загрязнение изоляции пылевыми уносами и по загрязненной изоляции произошло электродуговое перекрытие по гирлянде изоляторов на опоре № 19 по фазе "В". | 4.12, Электродуговое перекрытие изоляции при скоплении пыли на изолирующей подвеске фазы "В" опоры № 19 ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба из-за загрязнения изоляции при сельскохозяйственных работах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие изоляции при скоплении пыли на изолирующей подвеске фазы "В" опоры № 19 на ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба | 2024-08-09 04:29 | 2024-08-09 05:24
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Полевая с отпайками ВЛ 110 кВ Зимовники - Полевая с отпайкой на ПС НС-3 | 109 | 2024-07-30 12:13 | 2024-07-30 12:13 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры № 35 по гирляндам изоляторов фазы "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие грозовых перенапряжений на ВЛ 110 Зимовники-Полевая с отпайками ВЛ 110 Зимовники-Полевая с отпайками, воздействие грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Зимовники – Полевая с отпайкой на ПС НС-3 ВЛ 110 кВ Зимовники – Полевая с отпайкой на ПС НС-3
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ремонтненская | 108 | 2024-07-08 17:05 | 2024-07-08 18:52 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации (с 1963 года) произошло разрушение опорного изолятора фазы "В" на СР2 10. | 4.11, В результате повреждения опорного изолятора фазы "В" на СР2 10 произошло электродуговое перекрытие на фазу "А" с отключением ввода 10кВ Т2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора фазы "В" на СР2 10 на ПС 110 кВ Ремонтненская РВЗ-10/1000 I | 2024-07-08 17:05 | 2024-07-08 18:52
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Глубокинская - Хуторская | 106 | 2024-07-07 18:02 | 2024-07-07 18:38 | 3.4.12.3, Грозовые перенапряжения. | 4.11, В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие по проводу и гирлянде изоляторов опоры № 339 в фазы "С" ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие по проводу и гирлянде изоляторов опоры № 339 в фазы "С" на ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская. ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская. | 2024-07-07 18:02 | 2024-07-07 18:38
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ НС-9 - НС-12 - НС-13 | 104 | 2024-06-21 21:33 | 2024-06-22 02:40 | 3.4.7.3.5, не своевременное выявление дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ 35 кВ НС9-НС13 с отпайкой на ПС НС12 и ее элементов от преждевременного износа и повреждений | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) ВЛ 35 кВ НС9-НС13 с отпайкой на ПС НС12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) ВЛ 35 кВ НС9-НС13 с отпайкой на ПС НС12 на ВЛ 35 кВ НС9-НС13 с отпайкой на ПС НС12 ВЛ 35 кВ НС9-НС13 с отпайкой на ПС НС12 | 2024-06-21 21:33 | 2024-06-22 02:40
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская | 103 | 2024-06-17 22:58 | 2024-06-17 22:58 | 3.4.12.3, Грозовые перенапряжения. | 4.11, В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие на проводе фаз "А-В-С" в пролете опор №№ 160-161 ВЛ 110 кВ Ремонтненская-Денисовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на проводе фаз "А-В-С" в пролете опор №№ 160-161 ВЛ 110 кВ Ремонтненская-Денисовская на ВЛ 110 кВ Ремонтненская-Денисовская ВЛ 110 кВ Ремонтненская-Денисовская
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мартыновская - НС-1 | 105 | 2024-06-17 20:55 | 2024-06-17 22:05 | 3.4.8.5.2, Несимметричный пусковой ток одного двигателя, мощностью 1,5 МВт, Донского филиала ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области» | 4.21, Несимметричный пусковой ток одного двигателя, мощностью 1,5 МВт, Донского филиала ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несимметричный пусковой ток одного двигателя, мощностью 1,5 МВт, Донского филиала ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области» на ВЛ 110кВ Мартыновская - НС1 ВЛ 110кВ Мартыновская - НС1 | 2024-06-17 20:55 | 2024-06-17 22:05
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Константиновская | 99 | 2024-06-16 07:16 | 2024-06-21 16:05 | 3.4.7.3.1, Не организован отбор проб масла из бака трансформатора и выполнение хроматографического анализа газов, растворенных в масле ( не реже одного раза в 6 мес.) для своевременного выявления развивающихся повреждений устройств РПН типа РС-4 3.4.7.1, Нарушена периодичность текущего ремонта устройств РПН с выводом их из работы (совместно с текущими ремонтами трансформаторов) не реже 1 раза в год | 4.11, Выброс масла с возгоранием из контактора РПН Т2 от воздействия электрической дуги при повреждении контактора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактора РПН Т2 с выбросом масла и возгоранием на ПС 110 кВ Константиновская Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 4.14, Внутреннее повреждение составных частей контактора РПН Т2 из-за потери механической прочности в крайнем положении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение составных частей контактора РПН Т2 на ПС 110 кВ Константиновская Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Константиновская - КГУ | 97 | 2024-06-13 14:33 | 2024-06-13 14:33 | 3.4.12.3, Грозовые перенапряжения. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие по проводу и гирлянде изоляторов на опоре № 65 фазы «А» ВЛ 110 кВ Константиновская – КГУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие грозовых перенапряжений (гроза) на ВЛ 110 кВ Константиновская – КГУ ВЛ 110 кВ Константиновская – КГУ
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Цимлянская ПС 110 кВ Центральная | 96 | 2024-06-13 04:12 | 2024-06-17 19:39 | 3.4.12.3, Попадание молнии в ШМ 110 Т1 ф.А | 4.12, В результате попадания молнии в ШМ 110 Т1 ф.А из-за волны перенапряжения произошло нарушение электрической изоляции и повреждение ввода 110 Т1 ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ввода 110 Т1 ф.А. на ПС 110 кВ Центральная Трансформатор ТДТН-10000/110/35/6
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Дружба | 95 | 2024-06-09 04:02 | 2024-06-09 04:02 | 3.4.8.5.2, При производстве сельскохозяйственных работ вблизи ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба произошло загрязнение изоляции пылевыми уносами и по загрязненной изоляции произошло электродуговое перекрытие по гирлянде изоляторов на опоре № 56 по фазе "С" | 4.12, Электродуговое перекрытие изоляции при скоплении пыли на изолирующей подвеске фазы "С" опоры № 56 ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба из-за загрязнения изоляции при сельскохозяйственных работах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие изоляции при скоплении пыли на изолирующей подвеске фазы "С" опоры № 56 на ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково | 93 | 2024-05-17 02:33 | 2024-05-17 16:37 | 3.4.7.3.5, Изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №№ 220-221 фаза «В». | 4.1.3, Обрыв провода из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №№ 220-221 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М. Лучка – Котельниково ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М. Лучка – Котельниково | 2024-05-17 02:33 | 2024-05-17 09:49
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Дружба | 92 | 2024-05-09 06:34 | 2024-05-09 06:34 | 3.4.8.5.2, При производстве сельскохозяйственных работ вблизи ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба произошло загрязнение изоляции пылевыми уносами и по загрязненной изоляции произошло электродуговое перекрытие по гирлянде изоляторов на опоре № 60 по фазе "С" | 4.11, ектродуговое перекрытие изоляции при скоплении пыли на изолирующей подвеске фазы "С" опоры № 60 ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба из-за загрязнения изоляции при сельскохозяйственных работах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие изоляции при скоплении пыли на изолирующей подвеске фазы "С" опоры № 60 на ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба ВЛ 110 кВ Зимовники – Дружба
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Василёвская - Харьковская | 91 | 2024-04-28 04:49 | 2024-04-28 04:49 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции в результате выполнения сельскохозяйственных работ вблизи ВЛ 110 кВ Зимовники - Василёвская - Харьковская | 4.11, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 135 ВЛ 110 кВ Зимовники - Василёвская - Харьковская из-за загрязнения изоляции после проведения сельскохозяйственных работ сторонней организацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на ВЛ 110 кВ Зимовники – Харьковская с отпайкой на ПС Василевская ВЛ 110 кВ Зимовники – Харьковская с отпайкой на ПС Василевская
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал | 70 | 2024-04-19 04:47 | 2024-04-19 04:47 | 3.4.8.5.2, При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 85 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. | 4.11, Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре №85 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал из-за загрязнения изоляции при сельскохозяйственных работах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре №85 на ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Обливная | 68 | 2024-04-07 16:08 | 2024-04-08 15:59 | 3.4.9.1, Пропадание канала телемеханики с ПС 110 кВ Обливная произошло вследствие аварийного отключения электропитания аппаратуры передачи данных FOM-155 на ПС 110 кВ Мартыновская в связи с повреждением платы контроля управления устройства электропитания УЭПС-2К принадлежащего оператору связи ООО "ЭЛСИКО".
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Ганчуковская | 61 | 2024-04-06 05:24 | 2024-04-06 05:24 | 3.4.8.5.2, Нарушение электрической изоляции изоляторов фазы "А" на опоре №42 ВЛ 110 Октябрьская - Ганчуковская | 4.11, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 42 ВЛ 110 Октябрьская - Ганчуковская из-за загрязнения изоляции при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов фазы "А" на опоре № 71 на ВЛ 110 Октябрьская - Ганчуковская ВЛ 110 Октябрьская - Ганчуковская
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ КГУ ПС 110 кВ КГУ | 57 | 2024-03-31 17:06 | 2024-04-09 13:53 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации (с 1982г.) произошло старение и увлажнение бумажной изоляции ввода. | 4.11, Из-за увлажнения нижних слоев бумажной изоляции ввода произошло ее нарушение с последующим возникновением электрической дуги в полости ввода что привело к его разрушению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ввода 110 кВ ф. "С" МВ 110 ВЛ Константиновская со стороны 2с 110 кВ на ПС 110 кВ КГУ МКП-110Б-1000-20У1 | 2024-03-31 17:06 | 2024-03-31 17:46
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская | 58 | 2024-03-24 05:49 | 2024-03-24 05:49 | 3.4.8.5.2, При производстве сельскохозяйственных работ вблизи ВЛ 110 кВ Обливная-Дубенцовская произошло загрязнение изоляции пылевыми уносами и при увлажнении произошло электродуговое перекрытие по гирлянде изоляторов на опоре № 103 фазы «В». | 4.11, Электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов при увлажнении на опоре № 103 фазы «В» ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненной пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мартыновская - Октябрьская | 56 | 2024-03-18 10:45 | 2024-03-18 17:03 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации (с 1981г) произошел эрозийный износ металла и появление коррозии на контактных соединениях оборудования. | 4.13, Из-за коррозии, эрозийного износа металла произошло нарушение электрических контактов и нагрев на контактных соединениях: спусков ВЛ 110кВ Мартыновская к жесткой ошиновке фаз В и С, ЛР 110 кВ ВЛ Мартыновская фаз А и С, СР2 110 фаз А и В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев на контактных соединениях спусков ВЛ 110кВ Мартыновская к жесткой ошиновке фаз В и С на ПС 110 кВ Октябрьская спуски ВЛ 110кВ Мартыновская к жесткой ошиновке, Нагрев на контактных соединениях ЛР 110 кВ ВЛ Мартыновская на ПС 110 кВ Октябрьская РНДЗ-2-110/1000, Нагрев на контактных соединениях СР2 110 на ПС 110 кВ Октябрьская РНДЗ-1Б-110/1000У1 | 2024-03-18 10:45 | 2024-03-18 17:03
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Мариинская - Камышевская ВЛ 35 кВ ЦСМЗ - Лозновская ВЛ 35 кВ Стычная - Крюковская ВЛ 35 кВ Константиновская - Нижне-Журавская | 38 | 2024-02-12 02:44 | 2024-02-15 16:15 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений (Т= 0 - -2С, мокрый снег, дождь, ГИО до 40-50 мм круговой лёд, прирост с наветренной стороны местами до 70 мм и образованием сосулек по нижней образующей до 150-200 мм с опаданием при потеплении, ветер 5-7 м/с). | 4.14, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ-35 кВ произошло: - ВЛ 35 кВ Мариинская-Камышевская пролет опор №№ 154-155 обрыв провода фазы "В", в пролете опор №№ 156-159 излом опорного уголка траверсы фазы "В", опоре № 161 сорвана вязка фазы "В"; - ВЛ 35 кВ ЦСМЗ-Лозновская пролет опор №№ 34-35 обрыв провода фазы "С"; - ВЛ 35кВ Стычная-Крюковская пролеты опор №№ 101-102 фаза "В" обрыв провода; - ВЛ 35кВ Константиновская-Н.Журавская повреждение на опоре №51 провод фаза "В" выпал из спиральной арматуры, обрыв провода фазы «В» на опоре №101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Мариинская - Камышевская; Воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ ЦСМЗ - Лозновская; Воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Стычная - Крюковская; Воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Константиновская - Нижне-Журавская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гололедно - изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ-35 кВ на ВЛ 35 кВ Мариинская - Камышевская ВЛ 35 кВ Мариинская - Камышевская, гололедно - изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ-35 кВ на ВЛ 35 кВ ЦСМЗ - Лозновская ВЛ 35 кВ ЦСМЗ - Лозновская, гололедно - изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ-35 кВ на ВЛ 35 кВ Стычная - Крюковская ВЛ 35 кВ Стычная - Крюковская, гололедно - изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ-35 кВ на ВЛ 35 кВ Константиновская - Нижне-Журавская ВЛ 35 кВ Константиновская - Нижне-Журавская | 2024-02-12 02:44 | 2024-02-13 17:12
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | ВЛ 35 кВ НС-9 - НС-12 - НС-13 ВЛ 35 кВ Крутовская - Антоновская ВЛ 35 кВ КГУ - ГНС ВЛ 35 кВ Константиновская - Нижне-Журавская ВЛ 35 кВ КГУ – Богоявленовская ВЛ 35 кВ Цимлянская - Крутовская ВЛ 35 кВ НС-9 - НС-12 - НС-13 ВЛ 35 кВ Николаевская - Белянская ВЛ 35 кВ Железнодорожная - Семичная ВЛ 35 кВ Белянская - Савельевская | 29 | 2024-02-10 14:25 | 2024-02-20 21:31 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений (Т= 0 - -2С, мокрый снег, дождь, ГИО до 40-50 мм круговой лёд, прирост с наветренной стороны местами до 70 мм и образованием сосулек по нижней образующей до 150-200 мм с опаданием при потеплении, ветер 5-7 м/с). | 4.14, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ-35кВ произошло: - ВЛ 35 кВ НС9-НС12-НС13 повреждение в пролетах опор №№62-63, №№70-71, 88-89 обрыв провода обрыв провода ф «С»; - ВЛ 35 кВ Крутовская - Антоновская падение железобетонной опоры №72, обрыв ГЗТ в полетах опор 246-249, 6-11, оп №7, 27 обрыв провода фаза "С"; - ВЛ 35 кВ КГУ-ГНС падения дерева высотой более 20 м в не охранной зоне ВЛ, с последующим перекрытием по ветке между проводами фаз "А и В" в пролете опор №№55-56; - ВЛ 35 кВ Константиновская - Нижне-Журавская налипание гололедно-изморозевых отложений на проводах в пролете опор №№17-18, уменьшение габарита между проводом и ДКР (h< 4 м); - ВЛ 35 кВ КГУ – Богоявленовская отключение по ВЛ 35 кВ Савельевская-Белянская; - ВЛ 35 кВ Цимлянская - Крутовская излом траверсы на опоре № 14.; - ВЛ 35 кВ Николаевская - Белянская падение опор в пролетах №163-174, 154-161, сорваны верхние опорные уголки пр. №68-75, 120-132 ; - ВЛ 35 кВ Железнодорожная - Семичная обрыв провода фазы "С" в пролете оп №121-122; - ВЛ 35 кВ Белянская - Савельевская падение опоры №78, наклон опоры №77, обрыв провода ф «А» в пролете опор №№48-49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ НС9-НС12-НС13; Воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Крутовская - Антоновская; Воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Крутовская - Антоновская; Воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Крутовская - Антоновская; Воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ КГУ-ГНС; Воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Константиновская - Нижне-Журавская; Воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Цимлянская - Крутовская; Воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Николаевская - Белянская адение; Воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Николаевская - Белянская адение; Воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Железнодорожная - Семичная; Воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Белянская - Савельевская; Воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Белянская - Савельевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гололедно - изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ НС-9 - НС-12 - НС-13 ВЛ 35 кВ НС-9 - НС-12 - НС-13, гололедно - изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Крутовская - Антоновская ВЛ 35 кВ Крутовская - Антоновская, гололедно - изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Константиновская - Нижне-Журавская ВЛ 35 кВ Константиновская - Нижне-Журавская, гололедно - изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Крутовская - Антоновская ВЛ 35 кВ Крутовская - Антоновская, гололедно - изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Савельевская-Белянская ВЛ 35 кВ Савельевская-Белянская, гололедно - изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Цимлянская - Крутовская ВЛ 35 кВ Цимлянская - Крутовская, гололедно - изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ Железнодорожная - Семичная ВЛ 35 кВ Железнодорожная - Семичная, гололедно - изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ-35кВ на ВЛ 35 кВ КГУ - ГНС ВЛ 35 кВ КГУ - ГНС | 2024-02-10 14:25 | 2024-02-15 15:54
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ПС ВЛ | 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково ВЛ 110 кВ Цимлянская - Искра ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково ВЛ 110 кВ Жуковская - Харсеевская ПС 110/35/10/ кВ "КГУ" ВЛ 110 кВ Ш-14 - Константиновская | 31 | 2024-02-10 12:08 | 2024-02-21 18:49 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений (Т= 0 - -2С, мокрый снег, дождь, ГИО до 40-50 мм круговой лёд, прирост с наветренной стороны местами до 70 мм и образованием сосулек по нижней образующей до 150-200 мм с опаданием при потеплении, ветер 5-7 м/с) произошло: -ВЛ 110 кВ Жуковская - Котельниково с отпайками падение 10 опор, обрыв провода и ГЗТ вследствие сверхнормативной механической нагрузки на провод и грозозащитный трос из-за сверхнормативной толщины (толщина стенки до 70 мм.) стекловидные гололёдные отложения; -ВЛ 110 кВ Цимлянская - Искра обрывы провода фазы "А" вследствие сверхнормативной механической нагрузки на провод из-за сверхнормативной толщины (толщина стенки до 50 мм.) стекловидные гололёдные отложения; -ВЛ 110 кВ Жуковская – Харсеевская обрыв провода фазы "В" вследствие сверхнормативной механической нагрузки на провод из-за сверхнормативной толщины (толщина стенки до 50 мм.) стекловидные гололёдные отложения; -ВЛ 110 кВ Ш14 - Константиновская обрыв ГЗТ вследствие сверхнормативной механической нагрузки на ГЗТ из-за сверхнормативной толщины (толщина стенки до 40 мм.) стекловидные гололёдные отложения; -ПС 110 кВ КГУ излом 2-х опорных изоляторов шлейфа фазы "С" между ШР1 110 ВЛ СМ2 и МВ 110 ВЛ СМ2, вследствие сверхнормативной механической нагрузки на шлейф из-за сверхнормативной толщины (толщина стенки до 40 мм.) стекловидные гололёдные отложения | 4.14, В следствии интенсивного гололёдообразования на проводах, грозозащитных тросах и опорах ВЛ 110кВ произошло отключение: -ВЛ 110 кВ Жуковская - Котельниково с отпайками произошло по причине КЗ, возникшего из-за обрыва проводов и ГЗТ и падения опор №223-232; -ВЛ 110 кВ Цимлянская - Искра произошло по причине КЗ, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" в пролетах опор №5-28 с падением на землю; -ВЛ 110 кВ Жуковская – Харсеевская произошло по причине КЗ, возникшего в пролете опор №48-49 из-за обрыва провода фазы "В" с падением на землю; -ВЛ 110 кВ Ш14 - Константиновская произошло по причине КЗ, возникшего в пролете опор №153-155 между грозозащитным тросом и проводом фазы "В" вследствие обрыва грозозащитного троса с падением на землю. -В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на оборудовании ПС 110 кВ КГУ произошел излом 2-х опорных изоляторов шлейфа фазы "С" между ШР1 110 ВЛ СМ2 и МВ 110 ВЛ СМ2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ 110 кВ на ВЛ 110 кВ Жуковская - Котельниково с отпайками; воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-110кВ на ВЛ 110 кВ Цимлянская - Искра; воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-110кВ на ВЛ 110 кВ Жуковская – Харсеевска; воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ ВЛ-110кВ на ВЛ 110 кВ Ш14-Константиновская; воздействия гололедно - изморозевых отложений на оборудовании ПС 110 кВ КГУ на ПС 110 кВ КГУ, ШМ 110 МВ ВЛ СМ2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ 110 кВ на ВЛ 110 кВ Цимлянская - Искра ВЛ 110 кВ Цимлянская - Искра, воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ 110 кВ на ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково, воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ 110 кВ на ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково, воздействия гололедно - изморозевых отложений на ГЗТ, проводах и опорах ВЛ 110 кВ на ВЛ 110 кВ Жуковская - Харсеевская ВЛ 110 кВ Жуковская - Харсеевская, воздействия гололедно - изморозевых отложений на оборудовании на ПС 110 кВ КГУ ПС 110 кВ КГУ | 2024-02-10 21:20 | 2024-02-14 14:15
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черкассы - Антоновская | 36 | 2024-02-09 00:44 | 2024-02-10 19:31 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием и повреждением изоляторов фазы «В» на опоре № 126 в результате изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации при увлажнении. | 4.1.3, Изменения свойств материала, в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материала, в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 35кв Черкассы – Антоновская ВЛ 35кв Черкассы – Антоновская | 2024-02-09 00:44 | 2024-02-09 02:19
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ НС-8 - РЗС - Романовская | 26 | 2024-01-30 12:34 | 2024-01-30 17:20 | 3.4.7.3.5, В следствие длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в натяжном зажиме в пролете опор №59-60 фазы «В» с падением на провод фазы «А» и на землю. | 4.1.3, Изменения свойств материала, в процессе длительной эксплуатации ВЛ 35 кВ НС-8-Романовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материала, в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 35 кВ НС-8-Романовская ВЛ 35 кВ НС-8-Романовская | 2024-01-30 12:34 | 2024-01-30 12:53
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ремонтненская - Первомайская | 10 | 2024-01-11 23:05 | 2024-01-12 13:40 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием и повреждением фарфоровых изоляторов (ПФ-6В – 2 шт.) фазы «А» на опоре № 48 и фазы «С» на опоре № 66 в результате изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации при увлажнении. | 4.1.3, Изменения свойств материала, в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материала, в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 35 кВ Ремонтненская – Первомайская ВЛ 35 кВ Ремонтненская – Первомайская
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС ПО Восточные ЭС | ВЛ ПС ПС | 110 110 10 (10.5) | ВЛ-110 кВ Ш-14 - Константиновская ПС 110 кВ Константиновская ПС 110 кВ Константиновская | 7 | 2024-01-07 02:06 | 2024-01-08 13:47 | 3.4.10.1, Попадание животного (куница) на проходные изоляторы ячейки Ввода 10 кВ Т1. | 4.11, Из-за попадания животного (куница) на проходные изоляторы ячейки Ввода 10 кВ Т1 произошло электродуговое перекрытие изоляции с отключением Т1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание животного (куница) на проходные изоляторы ячейки Ввода 10 кВ Т1. на ПС 110 кВ Константиновская Ввод 10 кВ Т1 | 2024-01-07 02:06 | 2024-01-07 03:11
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-2157 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | 591 | 2024-12-17 15:44 | 2024-12-17 18:48 | 3.4.7.3.5, Несвоевременные замеры параметров оборудования КТП-2157 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба. | 4.1.3, Повреждение изоляции обмоток трансформатора на КТП-2157 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла из бака ТМ 63 кВА, перегоревшие ПК-10. на КТП-2157 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба Трансформатор ТМ-63/10 | 2024-12-17 15:44 | 2024-12-17 18:48
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская | 581 | 2024-12-17 01:52 | 2024-12-17 10:37 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв вязки провода фазы "С" в пролете опор №222-223 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №222-223 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская Пролет:3*ПС 25 | 2024-12-17 01:52 | 2024-12-17 10:37
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская | 547 | 2024-12-10 05:46 | 2024-12-10 10:52 | 3.4.10.2, Перекрытие фазных проводов птицей на опоре №8/75 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская. | 4.12, Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №8/75 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляции проводов на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-10 05:46 | 2024-12-10 10:52
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2640 ВЛ-6 кВ №3 ПС 110/6 НС-2 | 394 | 2024-11-05 20:12 | 2024-11-05 21:34 | 3.4.7.3.5, В результате многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие обрыв провода в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2640 ВЛ-6 кВ №3 ПС 110/6 НС-2. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор № №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2640 ВЛ-6 кВ №3 ПС 110/6 НС-2.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2640 ВЛ-6 кВ №3 ПС 110/6 Веселый Гай Пролет:4*А 25 | 2024-11-05 20:12 | 2024-11-05 21:22
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2640 ВЛ-6 кВ №3 ПС 110/6 Веселый Гай | 389 | 2024-11-05 11:18 | 2024-11-05 14:50 | 3.4.9.3, В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ, в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ, произошла разрегулировка провеса проводов ответвления 0,4кВ. |  | 2024-11-05 11:18 | 2024-11-05 14:50
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ Василевская ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Наримановская | 368 | 2024-11-02 13:37 | 2024-11-02 19:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ Василевская. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Наримановская | 4.4.4, Вследствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ Василевская. произошёл обрыв проводов в пролете опор № 11/5-11/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ Василевская Пролет:3*АС 35/6,2 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Наримановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Наримановская. на ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Наримановская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-02 13:37 | 2024-11-02 19:28
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ НС-4 | 289 | 2024-10-23 08:14 | 2024-10-23 08:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократном воздействии ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №115-116 ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ НС-4. | 4.1.3, Между фазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлеста проводов в пролете опор №115-116 ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ НС-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ НС-4 Пролет:3*А 50 | 2024-10-23 08:14 | 2024-10-23 08:20
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Харьковская | 264 | 2024-10-18 10:09 | 2024-10-18 11:31 | 3.4.10.2, Перекрытие фазных проводов птицей на опоре №185 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Харьковская. | 4.12, Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №185 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Харьковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляции проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Харьковская Пролет:3*А 50 | 2024-10-18 10:09 | 2024-10-18 11:31
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская | 156 | 2024-09-29 18:28 | 2024-09-29 20:42 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, схлёст провода фазы "В" с фазой "А" в пролете опор №1/120-1/121 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности в месте соединения провода произошел схлест проводов фазы "В" с фазой "А" в пролете опор №1/120-1/121 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-29 18:28 | 2024-09-29 20:42
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 15 ПС 220/110/10 кВ Зимовники | 986 | 2024-09-11 12:14 | 2024-09-11 16:36 | 3.4.9.3, Несвоевременные замеры параметров оборудования КТП-2091А ВЛ-10 кВ № 15 ПС 220/110/10 кВ Зимовники обслуживающим персоналом абонента. |  | 2024-09-11 12:14 | 2024-09-11 16:36
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | 591 | 2024-08-06 05:11 | 2024-08-06 14:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии атмосферных явлений произошло снижение механической прочности провода фазы "А" и, как следствие, его обрыв на опоре №38 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ Дружба. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" на опоре №38 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ Дружба из-за уменьшения механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба Пролет:3*А 50 | 2024-08-06 05:11 | 2024-08-06 14:25
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 ПС 220/110/10 кВ Зимовники | 433 | 2024-07-11 21:25 | 2024-07-11 22:09 | 3.4.10.2, Перекрытие фазных проводов птицей на опоре №13/40 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 220/110/10 кВ Зимовники. | 4.12, Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №13/40 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 220/110/10 кВ Зимовники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляции проводов на ВЛ-10 кВ № 14 ПС 220/110/10 кВ Зимовники Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-11 21:25 | 2024-07-11 22:09
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2726 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Харьковская | 356 | 2024-06-30 11:10 | 2024-06-30 11:18 | 3.4.7.3.5, В результате многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие провисание провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2726 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 Харьковская. | 4.1.3, Провисание провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2726 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 Харьковская и, как следствие, схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2726 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 Харьковская на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2726 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Харьковская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-06-30 11:10 | 2024-06-30 11:18
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ НС-2 | 239 | 2024-06-13 10:17 | 2024-06-13 10:23 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократном воздействии ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №250-251 ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ НС-2. | 4.1.3, Между фазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлеста проводов в пролете опор №250-251 ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ НС-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ НС-2 Пролет:3*А 50 | 2024-06-13 10:17 | 2024-06-13 10:23
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 15 ПС 220/110/10 кВ Зимовники | 147 | 2024-05-31 08:10 | 2024-05-31 08:16 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократном воздействии ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №158 ПС 220/110/10 кВ Зимовники. | 4.1.3, Между фазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлеста проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 220/110/10 кВ Зимовники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10 кВ № 15 ПС 220/110/10 кВ Зимовники Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-05-31 08:10 | 2024-05-31 08:16
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №3 ПС 35/6 кВ НС-2 | 926 | 2024-04-25 11:45 | 2024-04-25 11:59 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократном воздействии ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №200-201 ВЛ-6 кВ №3 ПС 35/6 кВ НС-2. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлеста проводов в пролете опор №200-201 ВЛ-6 кВ №3 ПС 35/6 кВ НС-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-6 кВ №3 ПС 35/6 кВ НС-2 А 50 | 2024-04-25 11:45 | 2024-04-25 11:59
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220/110/10 кВ Зимовники | 919 | 2024-04-24 11:59 | 2024-04-24 12:07 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократном воздействии ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19/84-19/85 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220/110/10 кВ Зимовники. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлеста проводов в пролете опор №19/84-19/85 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220/110/10 кВ Зимовники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220/110/10 кВ Зимовники Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-24 11:59 | 2024-04-24 12:07
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ Василевская | 727 | 2024-04-03 22:38 | 2024-04-04 02:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократном воздействии ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16/19-16/20 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ Василевская. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлеста проводов в пролете опор №16/19-16/20 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ Василевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ Василевская Пролет: Опора №16/19 - Опора №16/20 / Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-03 22:38 | 2024-04-04 02:20
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2119 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 Василевская | 300 | 2024-02-10 10:39 | 2024-02-10 12:20 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2119 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 Василевская с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства: осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы восточного ветра до 16 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2119 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 Василевская. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2119 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 Василевская произошёл обрыв проводов в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2119 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 Василевская Пролет:4*А 25 | 2024-02-10 10:39 | 2024-02-10 12:20
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ НС-2 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ НС-2 | 45 | 2024-02-09 05:50 | 2024-02-10 08:05 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-6,10кВ с толщиной стенки гололеда 5-10 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха 0...-2 градуса. 3.4.12.2.1, Порывы восточного ветра до 16 м/с. | 4.4.4, Вследствие обледенения при сильной ветровой нагрузке произошло: 1.Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №73-74 ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ НС-2 с возникновением междуфазного короткого замыкания. 2.Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №115-116 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская с возникновением междуфазного короткого замыкания. 3.Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №3/14-3/15 ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ НС-2 с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ НС-2 Пролет:3*А 50, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская Пролет:3*ПС 25, Обрыв провода на ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ НС-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-09 05:50 | 2024-02-10 08:05
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 16 ПС 220/110/10 кВ Зимовники | 225 | 2024-02-06 12:44 | 2024-02-06 14:56 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролете опор №188-189 ВЛ-10 кВ № 16 ПС 220/110/10 кВ Зимовники. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №188-189 ВЛ-10 кВ № 16 ПС 220/110/10 кВ Зимовники с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 16 ПС 220/110/10 кВ Зимовники Пролет:3*А 50 | 2024-02-06 12:44 | 2024-02-06 14:56
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/10 кВ Глубокинская | 175 | 2024-01-28 10:45 | 2024-01-28 10:49 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократном воздействии ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №94-95 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Глубокинская. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлеста проводов в пролете опор №94-95 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Глубокинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/10 кВ Глубокинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-28 10:45 | 2024-01-28 10:49
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2030 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Наримановская | 174 | 2024-01-26 14:05 | 2024-01-26 15:13 | 3.4.7.3.5, В результате многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие обрыв провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2030 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Наримановская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2030 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Наримановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2030 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Наримановская Пролет:3*А 16 | 2024-01-26 14:05 | 2024-01-26 15:13
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2062 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Наримановская | 124 | 2024-01-20 12:11 | 2024-01-20 12:15 | 3.4.7.3.5, В результате многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие провисание провода в пролёте опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2062 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Наримановская. | 4.1.3, Провисание провода в пролёте опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2062 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Наримановская и, как следствие, схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2062 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Наримановская на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2062 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Наримановская Пролет:3*А 35 | 2024-01-20 12:11 | 2024-01-20 12:15
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ № 1 ПС 110/6 кВ НС-2 | 79 | 2024-01-14 10:30 | 2024-01-14 13:26 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии атмосферных явлений произошло снижение механической прочности изолятора фазы "B" и, как следствие, его разрушение на опоре №5/27 ВЛ-6 кВ № 1 ПС 110/6 кВ НС-2. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "B" на опоре №5/27 ВЛ-6 кВ № 1 ПС 110/6 кВ НС-2 из-за уменьшения механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятор на ВЛ-6 кВ № 1 ПС 110/6 кВ НС-2 Опора П10-3Б | 2024-01-14 10:30 | 2024-01-14 13:26
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская | 69 | 2024-01-12 09:38 | 2024-01-12 11:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8/90-8/91 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности в месте соединения провода произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8/90-8/91 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская Пролет:3*ПС 25 | 2024-01-12 09:38 | 2024-01-12 11:30
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Зимовниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Н-Кировская | 35 | 2024-01-09 14:03 | 2024-01-09 15:59 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Н-Кировская. | 4.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Н-Кировская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Н-Кировская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-09 14:03 | 2024-01-09 15:59
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Подгорненская | 439 | 2024-11-16 15:37 | 2024-11-16 17:42 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок и неблагоприятных природных явлений, в процессе длительной эксплуатации, произошло изменение свойств материала провода и, как следствие, повреждение и обрыв провода фазы "В" с замыканием на провод фазы "А" в пролете опор №16-17 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Подгорненская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" с замыканием на провод фазы "А" в пролете опор №16-17 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Подгорненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Подгорненская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-16 15:37 | 2024-11-16 17:42
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Богородская | 315 | 2024-10-27 09:37 | 2024-10-27 11:17 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Богородская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел, обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 22-23 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Богородская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Богородская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-27 09:37 | 2024-10-27 11:17
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Валуевская | 263 | 2024-10-17 16:50 | 2024-10-17 18:15 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 63-64 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Валуевская, с замыканием провода на землю. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел, обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 63-64 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Валуевская, с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Валуевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-17 16:50 | 2024-10-17 18:15
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Б.Ремонтное | 162 | 2024-10-02 16:30 | 2024-10-02 17:28 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена полиэтиленового колпачка с истекшим нормативным сроком эксплуатации на опоре № 101 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Б.Ремонтное. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, срыв изолятора фазы "В" на опоре № 101 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Б.Ремонтное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка, срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Б.Ремонтное Опора П10-3 | 2024-10-02 16:30 | 2024-10-02 17:28
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская | 148 | 2024-10-01 10:17 | 2024-10-01 12:15 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена полиэтиленового колпачка с истекшим нормативным сроком эксплуатации на опоре №9/28 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, срыв изолятора фазы "В" на опоре №9/28 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка, срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Денисовская Опора А10-2 | 2024-10-01 10:17 | 2024-10-01 12:15
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4666 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 Киевская | 141 | 2024-09-30 17:57 | 2024-09-30 19:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1/6-1/7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4666 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 Киевская. | 4.1.3, В результате ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1/6-1/7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4666 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 Киевская, с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4666 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 Киевская А 25 | 2024-09-30 17:57 | 2024-09-30 19:50
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Валуевская | 138 | 2024-09-30 13:39 | 2024-09-30 15:19 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена полиэтиленового колпачка с истекшим нормативным сроком эксплуатации на опоре № 2/1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Валуевская. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, срыв изолятора фазы "В" на опоре № 2/1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Валуевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка, срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Валуевская Опора № 2/1 / Опора П10-3 | 2024-09-30 13:39 | 2024-09-30 15:19
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Подгорненская | 941 | 2024-09-08 14:21 | 2024-09-08 16:15 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 55-56 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Подгорненская, с замыканием провода на землю. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел, обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 55-56 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Подгорненская, с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Подгорненская Пролет: Опора №55 - Опора №56 / Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-08 14:21 | 2024-09-08 16:15
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Подгорненская | 938 | 2024-09-06 20:32 | 2024-09-06 22:48 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена полиэтиленового колпачка с истекшим нормативным сроком эксплуатации на опоре № 20 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Подгорненская. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, срыв изолятора фазы "В" на опоре № 20 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Подгорненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка, срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Подгорненская Опора А10-1 | 2024-09-06 20:32 | 2024-09-06 22:48
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4178 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Подгорненская | 857 | 2024-09-02 15:20 | 2024-09-02 16:52 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №2/2-2/3 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4178 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Подгорненская. | 4.1.3, В результате ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №2/2-2/3 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4178 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Подгорненская, с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4178 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Подгорненская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-02 15:20 | 2024-09-02 16:52
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Кормовая | 846 | 2024-09-01 11:32 | 2024-09-01 14:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ветровых нагрузок, ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, вследствие этого произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2/49 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Кормовая, с замыканием провода на траверсу. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2/49 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Кормовая, с замыканием провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Кормовая Опора П10-3 | 2024-09-01 11:32 | 2024-09-01 14:45
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Подгорненская | 843 | 2024-08-30 18:03 | 2024-08-30 20:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, вследствие этого произошло разрушение вязки провода фазы "В" на опоре №188 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Подгорненская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №188 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Подгорненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Подгорненская Опора № 188 / Опора П10-1 | 2024-08-30 18:03 | 2024-08-30 20:00
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4242 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 Киевская | 769 | 2024-08-25 15:25 | 2024-08-25 17:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4242 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 Киевская. | 4.1.3, В результате ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4242 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 Киевская, с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4242 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 Киевская Пролет:5*А 25 | 2024-08-25 15:25 | 2024-08-25 17:10
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4453 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 Овцевод | 452 | 2024-07-18 07:08 | 2024-07-18 09:06 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена штыревого изолятора с истекшим нормативным сроком эксплуатации по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4453 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 Овцевод. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №1 на опоре №1 с замыканием проводов по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4453 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 Овцевод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4453 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 Овцевод Опора К1-2 | 2024-07-18 07:08 | 2024-07-18 09:06
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4092 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 Богородская | 432 | 2024-07-10 10:15 | 2024-07-10 12:12 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1/1-1/2 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4092 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 Богородская. | 4.1.3, В результате ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1/1-1/2 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4092 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 Богородская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4092 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 Богородская Пролет:3*А 25 | 2024-07-10 10:15 | 2024-07-10 12:12
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4580 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 Денисовская | 765 | 2024-04-08 14:10 | 2024-04-08 16:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4580 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 Денисовская. | 4.1.3, В результате ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4580 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 Денисовская, с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4580 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 Денисовская Пролет:4*А 25 | 2024-04-08 14:10 | 2024-04-08 16:05
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Киевская | 536 | 2024-03-11 15:17 | 2024-03-11 17:37 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена полиэтиленового колпачка с истекшим нормативным сроком эксплуатации на опоре № 3/43 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Киевская. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, срыв изолятора фазы "С" на опоре № 3/43 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка, срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Киевская Опора П10-3 | 2024-03-11 15:17 | 2024-03-11 17:37
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Валуевская | 236 | 2024-02-07 10:38 | 2024-02-07 12:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, срыв изолятора фазы "В" на опоре №45 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Валуевская. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала полиэтиленового колпачка произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №45 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Валуевская с замыканием провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка, срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Валуевская Опора П10-3 | 2024-02-07 10:38 | 2024-02-07 12:10
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Овцевод | 232 | 2024-02-06 14:30 | 2024-02-06 17:15 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок и неблагоприятных природных явлений, в процессе длительной эксплуатации, произошло изменение свойств материала провода и, как следствие, повреждение и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4/8-4/9, схлест проводов фаз "С" и "В" по ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Овцевод. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4/8-4/9, схлест проводов фаз "С" и "В" по ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Овцевод с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Овцевод Пролет: Опора № 4/8 - Опора № 4/9 / Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 14:30 | 2024-02-06 17:15
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Овцевод | 230 | 2024-02-06 14:14 | 2024-02-06 14:22 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, вследствие этого произошел обрыв и расплетение жилы провода фазы "В" в пролете опор №151-152 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Овцевод. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв и расплетение жилы провода фазы "В", с замыканием на провод фазы "С", в пролете опор №151-152 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Овцевод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и расплетение жилы провода. на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Овцевод Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 14:14 | 2024-02-06 14:22
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Валуевская | 214 | 2024-02-04 18:53 | 2024-02-04 20:55 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия атмосферных явлений, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв шлейфа фазы "В" на Р-4160 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Валуевская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв шлейфа фазы "В" на Р-4160 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Валуевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Валуевская Опора № 291 / Опора П10-2 | 2024-02-04 18:53 | 2024-02-04 20:55
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | 128 | 2024-01-21 16:33 | 2024-01-21 18:30 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 9/71-9/72 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская, с замыканием провода на землю. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел, обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 9/71-9/72 по ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская, с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-21 16:33 | 2024-01-21 18:30
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Приволенская | 126 | 2024-01-21 08:53 | 2024-01-21 11:32 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, вследствие этого произошло разрушение вязки провода фазы "В" на опоре №8/57 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Приволенская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №8/57 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Приволенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Приволенская Опора № 8/57 / Опора П10-3 | 2024-01-21 08:53 | 2024-01-21 11:32
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Валуевская | 102 | 2024-01-17 09:48 | 2024-01-17 13:55 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло изменение свойств материала провода, что привело к увеличению стрелы провеса провода фазы «В» в пролёте опор №214-215 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Валуевская. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провеса провода фазы «В» в пролёте опор №214-215 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Валуевская. Что привело к несоответствию габарита относительно земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие габарита провода относительно земли на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Валуевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-17 09:48 | 2024-01-17 13:55
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | 89 | 2024-01-16 08:54 | 2024-01-16 15:57 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена полиэтиленового колпачка с истекшим нормативным сроком эксплуатации на опоре №269 по ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, срыв изолятора фазы "С" на опоре №269 по ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка, срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская Опора № 269 / Опора П10-3 | 2024-01-16 08:54 | 2024-01-16 15:57
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киевская | 86 | 2024-01-15 11:46 | 2024-01-15 16:20 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена полиэтиленового колпачка с истекшим нормативным сроком эксплуатации на опоре №246 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киевская. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, срыв изолятора фазы "С" на опоре №246 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка, срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киевская Опора П10-3 | 2024-01-15 11:46 | 2024-01-15 16:20
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Первомайская | 59 | 2024-01-11 13:33 | 2024-01-11 17:44 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие обрыв провода в пролете опор №270-271 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Первомайская, с замыканием провода на землю. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №270-271 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Первомайская, с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-11 13:33 | 2024-01-11 17:44
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Денисовская | 53 | 2024-01-11 10:26 | 2024-01-11 16:15 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие обрыв провода в пролете опор №176-177 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Денисовская, с замыканием провода на землю. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №176-177 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Денисовская, с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Денисовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-11 10:26 | 2024-01-11 16:15
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | 47 | 2024-01-10 15:28 | 2024-01-10 16:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ветровых нагрузок, ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, вследствие этого произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №447 по ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская, с замыканием провода на траверсу. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №447 по ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская, с замыканием провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская Опора № 447 / Опора П10-3 | 2024-01-10 15:28 | 2024-01-10 16:30
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Кормовая | 42 | 2024-01-10 13:23 | 2024-01-10 15:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ветровых нагрузок, ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, вследствие этого произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №2/47 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Кормовая, с замыканием провода на траверсу. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №2/47 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Кормовая, с замыканием провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Кормовая Опора П10-3 | 2024-01-10 13:23 | 2024-01-10 15:30
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Ремонтненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Овцевод | 40 | 2024-01-10 10:56 | 2024-01-10 17:15 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие обрыв провода в пролете опор №76-77 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Овцевод, с замыканием провода на землю. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №76-77 по ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Овцевод, с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Овцевод Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 / Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-10 10:56 | 2024-01-10 17:15
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5036 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Кичкинская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5507 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | 159 | 2024-11-02 13:44 | 2024-11-02 15:24 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации и в результате воздействия сильного ветра со скоростью более 15 м/с на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-5036 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Кичкинская в пролете опор № 16-17 произошел схлест проводов фаз "А "и "В". 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации и в результате воздействия сильного ветра со скоростью более 15 м/с на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-5507 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская в пролете опор № 11-12 произошел схлест проводов фаз "В "и "С". | 4.4.4, Вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 5036 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35/10 кВ Кичкинская произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5036 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Кичкинская Пролет:5*А 25 4.4.4, Вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 5507 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Никольская произошел схлест проводов фаз "С" и "В" в пролете 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5507 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская Пролет:5*А 35 | 2024-11-02 13:44 | 2024-11-02 15:24
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5379 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская | 149 | 2024-09-29 17:03 | 2024-09-29 17:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-5379 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская. | 4.4.4, В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-5379 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская произошёл схлест проводов в пролете опор № 15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5379 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская Пролет:5*А 35 | 2024-09-29 17:03 | 2024-09-29 17:13
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-5191 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Руно | 153 | 2024-09-29 16:44 | 2024-09-29 16:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-5191 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Руно. | 4.4.4, В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-5191 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Руно произошёл схлест проводов в пролете опор № 1/5-1/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-5191 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Руно Пролет:5*А 25 | 2024-09-29 16:44 | 2024-09-29 16:56
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Киселёвская | 138 | 2024-09-02 20:44 | 2024-09-02 20:54 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 82-83 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Киселевская и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | 4.1.3, Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 82-83 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Киселевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Киселёвская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 20:44 | 2024-09-02 20:54
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская | 136 | 2024-09-02 17:33 | 2024-09-02 19:47 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 331-332 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | 4.1.3, Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 331-332 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 17:33 | 2024-09-02 19:47
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Фоминская | 129 | 2024-09-02 17:02 | 2024-09-02 17:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 5/3-5/4 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Фоминская и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | 4.1.3, Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 5/3-5/4 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Фоминская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Фоминская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 17:02 | 2024-09-02 17:05
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ №1 КТП-5514 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Никольская | 94 | 2024-05-21 12:20 | 2024-05-21 12:26 | 3.4.10.2, Вследствие попадания птицы произошло перекрытие аппаратных зажимов 0,4 кВ фаз "В" и "С" концевой кабельной муфты КЛ 0,4 кВ №1, что привело к отключению АВ 0,4 кВ №1 в КТП 5514 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Никольская. | 4.4.5, Перекрытие птицей аппаратных зажимов 0,4 кВ фаз "В" и "С" концевой кабельной муфты КЛ 0,4 кВ №1 КТП 5514 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие концевой кабельной муфты на КЛ 0,4 кВ №1 КТП 5514 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Никольская КЛ 0,4 кВ №1 КТП 5514 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Никольская | 2024-05-21 12:20 | 2024-05-21 12:26
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Фоминская | 73 | 2024-04-27 12:10 | 2024-04-27 12:39 | 3.4.8.4, Вследствие действий неустановленных лиц произошел наброс стальной проволоки на провода ВЛ 10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Фоминская фаз "А" и "В" , в пролете опор №27-28. | 4.4.5, В результате наброса неизвестными лицами на провода фаз "А" и "В" на опоре № 27- 28, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ № 12 ПС 35/10 кВ Фоминская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода ВЛ 10 кВ. на ВЛ-10 кВ № 12 ПС 35/10 кВ Фоминская Пролет: 3АС*35/6,2 | 2024-04-27 12:10 | 2024-04-27 12:39
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | 72 | 2024-04-26 18:43 | 2024-04-26 19:07 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 3/32-3/3 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | 4.1.3, Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 3/2-3/3 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская Пролет: Опора №3\2- Опора № 3\3/ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-26 18:43 | 2024-04-26 19:07
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кичкинская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская | 44 | 2024-02-12 09:45 | 2024-02-12 16:39 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ с толщиной стенки гололеда 10-16 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха 0...-2 градуса. 3.4.12.2.1, Порывы восточного ветра до 16 м/с. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно-изморозевых отложений и сильного ветра до 16 м/с на проводах ВЛ -10 кВ произошло: 1. Обрыв провода АПС-35 в пролете опор 14-15 по ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Кичкинская. 2. Обрыв провода АС-35 в пролете опор 7/46-7/47 по ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кичкинская Пролет:3*АПС-35, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская Пролет: Опора № 7/46 - Опора № 7/47 / Пролет:3*АС-35 | 2024-02-12 09:45 | 2024-02-12 16:39
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Киселёвская ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Потапенковская ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Заветинская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселёвская ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселёвская ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Киселёвская ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киселёвская ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Кичкинская ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Фоминская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Фоминская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кичкинская ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Киселёвская ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | 30 | 2024-02-10 06:28 | 2024-02-12 19:19 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха 0...-2 градуса. 3.4.12.2.1, Порывы восточного ветра до 15м/с. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ -10 кВ произошло: 1. Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 337 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская. 2. Обрыв провода АС-35 в пролете опор 6/12-6/13 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Киселевская. 3. Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 23 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Потапенковская. 4. Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 4/4 по ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. 5. Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 2/303 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 90-91 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Федосеевская. 7. Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 4/13 по ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская. 8. Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 3/45 по ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. 9. Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 5/79 , повреждение опор СВ-110 в пролетах опор 75-187,9/1-9/5 по ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. 10. Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 10/54 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Киселевская. 11. Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 340 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киселевская. 12. Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 5/10 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Никольская. 13. Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 6/39 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская. 14. Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 6/27 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская. 15. Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 14/20 по ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Кичкинская. 16. Разрушение изолятора ШФ-10 на опоре № 3/47 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Фоминская. 17. Обрыв провода АС-35 в пролете опор 8/3-8/4 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Фоминская. 18. Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 283 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кичкинская. 19. Обрыв провода АС-35 в пролете опор 6/46-6/47 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Киселевская. 20. Обрыв провода АС-35 в пролете опор 4/24-4/26 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская. 21. Обрыв провода АС-35 в пролете опор 55-57, 77-79 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская Опора П10-1, Разрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Киселёвская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Потапенковская Опора П10-1, Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Заветинская Опора П10-1, Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселёвская Опора П10-1, Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселёвская Опора П10-1, Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская Опора П10-1, Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская Опора П10-1, Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Киселёвская Опора П10-1, Разрыв провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киселёвская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Никольская Опора П10-1, Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская Опора П10-1, Разрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Кичкинская Опора П10-1, Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Фоминская Опора П10-1, Разрыв провода на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Фоминская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрушен изолятор на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кичкинская Опора П10-1, Разрыв провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрыв провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрыв провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-10 06:28 | 2024-02-12 19:19
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5372 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская | 48 | 2024-02-09 08:30 | 2024-02-09 10:51 | 3.4.12.2, Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-5372 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская. 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-5372 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства: осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы восточного ветра до 16 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-5372 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская произошёл обрыв проводов в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода вследствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ 0,4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5372 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская Пролет:4*А 25 | 2024-02-09 08:30 | 2024-02-09 10:51
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | 28 | 2024-02-07 12:52 | 2024-02-07 17:31 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур наружного воздуха и ветровых нагрузок, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "А" на опоре № 6/10 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская и, как следствие, его разрушение. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала и ухудшения механической прочности произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №6/10 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская Опора П10-1 | 2024-02-07 12:52 | 2024-02-07 17:31
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская | 27 | 2024-02-06 13:43 | 2024-02-06 15:34 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур наружного воздуха и ветровых нагрузок, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы "В" и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, срыв изолятора и его разрушение на опоре № 3/12 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская. Схлестывание проводов фаз "В" и "А". | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала колпачка изолятора произошел срыв и разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 3/12 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10кВ Кичкинская, с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская Опора П10-1 | 2024-02-06 13:43 | 2024-02-06 15:34
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская | 8 | 2024-01-09 09:01 | 2024-01-09 11:28 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур наружного воздуха и ветровых нагрузок, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 6/22 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская и, как следствие, его разрушение. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала и ухудшения механической прочности произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №6/22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская Опора П10-1 | 2024-01-09 09:01 | 2024-01-09 11:28
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Заветинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Заветинская | 4 | 2024-01-05 08:32 | 2024-01-05 10:58 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур наружного воздуха и ветровых нагрузок, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы "В" и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, срыв изолятора и его разрушение на опоре № 70, схлестывание проводов фаз "А и"В" на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 70 по ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятор на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Заветинская Опора П10-1 | 2024-01-05 08:32 | 2024-01-05 10:58
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7102 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Почтовская | 574 | 2024-12-16 23:12 | 2024-12-17 03:14 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1983 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие,обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7102 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Почтовская. | 4.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7102 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Почтовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7102 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Почтовская Пролет:4*А 35 | 2024-12-16 23:12 | 2024-12-17 03:13
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7074 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Крюковская | 465 | 2024-11-22 10:17 | 2024-11-22 11:48 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1985 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие,обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7074 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Крюковская. | 4.2.1, Обрыв провода марки А35 в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7074 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Крюковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7074 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Крюковская Пролет:4*А 35 | 2024-11-22 10:17 | 2024-11-22 11:48
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская | 462 | 2024-11-22 08:52 | 2024-11-22 11:46 | 3.4.7.3.5, В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2/13. | 4.1.3, ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская выявлено разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2/13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2/13 на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская Опора П10-1 | 2024-11-22 08:52 | 2024-11-22 11:46
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7331 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 Стычная | 387 | 2024-11-05 09:45 | 2024-11-05 17:52 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия поперечных ( перпендикулярных) ветровых нагрузок порывы ветра до 28 м/сек с сопутствующими мелкодисперсными осадками на деревянные опоры с признаками загнивания древесины (ВЛ введена в эксплуатацию в 1976 году) произошел надлом опор у основания в пролете №1-5, следы перекрытия проводов фаз "А" и "С" пролет опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7331 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 Стычная. | 4.4.4, В следствии воздействия поперечных ( перпендикулярных) ветровых нагрузок порывы ветра до 28 м/сек с сопутствующими мелкодисперсными осадками на деревянные опоры с признаками загнивания древесины (ВЛ введена в эксплуатацию в 1976 году) произошел надлом опор у основания в пролете №1-5, следы перекрытия проводов фаз "А" и "С" пролет опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7331 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 Стычная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стоек анкерной опоры на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7331 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 Стычная Опора А1ДБ-2, Излом стойки промежуточной опоры на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7331 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 Стычная Опора ПКДБ-2, Излом стойки промежуточной опоры на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7331 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 Стычная Опора ПКДБ-2, Излом стойки промежуточной опоры на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7331 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 Стычная Опора ПКДБ-2, Излом стоек анкерной опоры на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7331 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 Стычная Опора П1-2 | 2024-11-05 09:45 | 2024-11-05 17:48
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Белянская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Савельевская | 360 | 2024-11-02 12:39 | 2024-11-02 14:09 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Белянская произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №1/5. В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Савельевская произошло перекрытие фаз "А" и "В" в пролете опор №128-129. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Белянская выявлено разрушение изолятора фазы "В" на опоре №1/5. ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Савельевская обнаружены следы перекрытия фаз "А" и "В" в пролете опор №128-129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №1/5 на ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Белянская Опора П10-1, следы перекрытия фаз "А" и "В" в пролете опор №128-129 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Савельевская Пролет:3*А 50 | 2024-11-02 12:39 | 2024-11-02 14:09
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7073 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Крюковская ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7272 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7330 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 Стычная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7359 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белянская | 354 | 2024-11-02 09:52 | 2024-11-02 16:41 | 3.4.12.2, В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7073 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Крюковская произошол обрыв проводов фаз "В" и схлёст с фазой "С" в пролете опор №1/1-1/3. В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7272 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская произошел обрыв проводов фаз "А" и схлёст с фазой "В" в пролете опор №11-14. В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7330 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 Стычная произошёл схлёст проводов фаз "А" и "С" пролет опор 21-22. В следствии воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7359 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белянская произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "С" пролет опор 12-13 | 4.4.4, ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7073 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Крюковская выявлен обрыв проводов фаз "В" и схлёст с фазой "С" в пролете опор №1/1-1/3. ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7272 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская выявлен обрыв проводов фаз "А" и схлёст с фазой "В" в пролете опор №11-14. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7330 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 Стычная произошёл схлёст проводов фаз "А" и "С" пролет опор 21-22. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7359 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белянская произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "С" пролет опор 12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "В" и схлёст с фазой "С" в пролете опор №1/1-1/3 на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7073 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Крюковская Пролет:4*А 35, обрыв проводов фаз "В" и схлёст с фазой "С" в пролете опор №1/1-1/3 на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7073 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Крюковская Пролет:4*А 35, обрыв проводов фаз "А" и схлёст с фазой "В" в пролете опор №11-14. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7272 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская Пролет:4*А 35, обрыв проводов фаз "А" и схлёст с фазой "В" в пролете опор №11-14. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7272 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская Пролет:4*А 35, обрыв проводов фаз "А" и схлёст с фазой "В" в пролете опор №11-14. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7272 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская Пролет:4*А 35, схлёст проводов фаз "А" и "С" пролет опор 21-22 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7330 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 Стычная Пролет:4*А 25, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7359 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белянская произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "С" пролет опор 12-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7359 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белянская Пролет:4*А 35 | 2024-11-02 09:52 | 2024-11-02 16:40
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7359 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белянская | 251 | 2024-10-14 14:34 | 2024-10-14 16:27 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1990 г., произошло провисание провода и, как следствие,схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7359 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белянская | 4.1.3, схлест проводов марки А35 в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7359 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белянская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7359 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белянская Пролет:4*А 35 | 2024-10-14 14:34 | 2024-10-14 15:27
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7136 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Богоявленская | 247 | 2024-10-14 11:14 | 2024-10-14 13:06 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие,обрыв провода ф"А" в пр.оп.14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7136 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Богоявленская | 4.2.1, обрыв провода марки А25 в пр.оп.14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7136 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Богоявленская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7136 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Богоявленская | 2024-10-14 11:14 | 2024-10-14 13:06
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Крюковская | 126 | 2024-09-29 11:25 | 2024-09-29 15:50 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1988 г., произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, обрыв провода фаз "А" и "С" в пролете опор 113-114 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Крюковская. | 4.1.3, обрыв провода фаз "А" и "С" в пролете опор 113-114 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Крюковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаз "А" и "С" в пролете опор 113-114 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Крюковская. на ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Крюковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-29 11:25 | 2024-09-29 15:49
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Белянская | 946 | 2024-09-09 09:41 | 2024-09-09 11:49 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1988 г., произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 1/34-1/33 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Белянская. | 4.1.3, обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 1/34-1/33 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Белянская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 1/34-1/33 на ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Белянская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-09 09:41 | 2024-09-09 11:48
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7029 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская | 859 | 2024-09-02 15:45 | 2024-09-02 17:37 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие,обрыв провода ф"А" в пр.оп.22-23 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7029 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская | 4.3.3, обрыв провода А-35 в пр.оп.22-23 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7029 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7029 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская Пролет:4*А 35 | 2024-09-02 15:45 | 2024-09-02 17:37
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Богоявленская | 510 | 2024-07-25 14:30 | 2024-07-25 14:37 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986 г., произошло провисание провода и, как следствие, подхлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор 36-37 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Богоявленская. | 4.1.3, Из-за провисания проводов произошел подхлёст фаз "А" и "С" в пролете опор 36-37 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Богоявленская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор 36-37 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Богоявленская. на ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Богоявленская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-25 14:30 | 2024-07-25 14:36
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская | 488 | 2024-07-23 14:18 | 2024-07-23 16:35 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 54-55 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская. | 4.1.3, Обрыв провода АС 35/6,2 в пролете опор № 54-55 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская | 2024-07-23 14:18 | 2024-07-23 16:35
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Николаевская | 531 | 2024-07-22 16:20 | 2024-07-22 18:52 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 г., произошло провисание провода и, как следствие, подхлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 20/6-20/7 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Николаевская. | 4.1.3, Из-за провисания провода произошел подхлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 20/6-20/7 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Николаевская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 20/6-20/7 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Николаевская. на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Николаевская Пролет:3*А 50 | 2024-07-22 16:20 | 2024-07-22 18:51
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7119 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Почтовская | 428 | 2024-07-08 19:05 | 2024-07-08 20:16 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1989 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие,обрыв провода ф"А" в пр.оп.7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7119 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Почтовская. | 4.1.3, обрыв провода ф"А" в пр.оп.7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7119 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Почтовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7119 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Почтовская Пролет:4*А 35 | 2024-07-08 19:05 | 2024-07-08 20:16
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7389 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская | 315 | 2024-06-22 13:59 | 2024-06-22 16:10 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1979 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие,обрыв провода фазы "В", схлест с проводом фазы "А" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7389 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская. | 4.1.3, Орыв провода А 25 в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7389 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7389 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская Пролет:4*А 25 | 2024-06-22 13:59 | 2024-06-22 16:03
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7067 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Крюковская | 314 | 2024-06-22 10:58 | 2024-06-22 13:22 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1989 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие,обрыв провода фазы "В", схлест с проводом фазы "А" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7067 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Крюковская. | 4.1.3, Обрыв провода А 35 в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7067 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Крюковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7067 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Крюковская Пролет:3*А 35 | 2024-06-22 10:58 | 2024-06-22 13:21
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7272 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская | 592 | 2024-06-16 14:43 | 2024-06-16 14:51 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1981 г., произошло провисание провода и, как следствие, следы перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7272 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская. | 4.1.3, Следы перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7272 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7272 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7272 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская А 16 | 2024-06-16 14:43 | 2024-06-16 14:50
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская | 563 | 2024-06-16 10:50 | 2024-06-16 11:03 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 г., произошло провисание провода и, как следствие, подхлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №109-110 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская. | 4.1.3, подхлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №109-110 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №109-110 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская. на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-16 10:50 | 2024-06-16 11:02
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7277 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 Крюковская | 219 | 2024-06-10 13:28 | 2024-06-10 15:33 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1982 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие,обрыв провода фазы "В", схлест с проводом фазы "А" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7277 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 Крюковская. | 4.1.3, Обрыв провода А 25 в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7277 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 Крюковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7277 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 Крюковская Пролет:4*А 25 | 2024-06-10 13:28 | 2024-06-10 15:33
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Савельевская | 130 | 2024-05-27 16:14 | 2024-05-27 18:17 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 г., произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 Савельевская. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 Савельевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Савельевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-27 16:14 | 2024-05-27 18:11
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7237 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 КГУ | 126 | 2024-05-25 13:15 | 2024-05-25 15:14 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1995 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие,обрыв провода фазы "В", схлест с проводом фазы "А" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7237 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 КГУ | 4.1.3, обрыв провода фазы "В", схлест с проводом фазы "А" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7237 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 КГУ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7237 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 КГУ Пролет:5*А 35 | 2024-05-25 13:15 | 2024-05-25 15:14
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КГУ | 118 | 2024-05-24 13:39 | 2024-05-24 16:47 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1984 г., произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 19-20 ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КГУ. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 19-20 ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КГУ с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КГУ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-24 13:39 | 2024-05-24 16:47
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7163 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Савельевская | 98 | 2024-05-21 11:18 | 2024-05-21 14:20 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1973 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода фазы "В" схлёст с фазой "С" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7163 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Савельевская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7163 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Савельевская. с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: брыв провода фазы "В" схлёст с фазой "С" в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7163 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Савельевская. ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7163 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Савельевская. | 2024-05-21 11:18 | 2024-05-21 14:11
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7390 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Николаевская | 69 | 2024-05-19 10:11 | 2024-05-19 12:28 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1985 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода фазы "А" пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7390 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Николаевская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролеет опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7390 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Николаевская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7390 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Николаевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7390 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Николаевская | 2024-05-19 10:11 | 2024-05-19 12:28
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7395 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская | 685 | 2024-03-31 10:42 | 2024-03-31 12:43 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1982 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода фазы "А" пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7395 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролеет опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7395 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7395 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская Пролет:5*А 25 | 2024-03-31 10:42 | 2024-03-31 12:42
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская | 646 | 2024-03-27 16:06 | 2024-03-27 17:47 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1989 г., произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5/23-5/24 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5/23-5/24 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-27 16:06 | 2024-03-27 17:47
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская | 456 | 2024-02-14 20:20 | 2024-02-14 23:43 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, падение опор № 297,299,301,305 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская. | 4.1.3, Падение опор № 297,299,301,305 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская Опора П10-8ДБ, Падение опоры на ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская Опора П10-8ДБ, падение опоры на ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская Опора П10-8ДБ, падение опоры на ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская Опора А10-1 | 2024-02-14 20:20 | 2024-02-14 23:43
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7188 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 КГУ | 445 | 2024-02-13 15:38 | 2024-02-13 19:54 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7188 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 КГУ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства: осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы восточного ветра до 16 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7188 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 КГУ. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7188 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 КГУ произошёл обрыв проводов в пролете опор №1/5-1/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7188 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 КГУ Пролет:4*А 25, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7188 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 КГУ Пролет:5*А 25 | 2024-02-13 15:38 | 2024-02-13 19:54
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Крюковская ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Крюковская ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Крюковская | 54 | 2024-02-13 14:10 | 2024-02-20 22:31 | 3.4.12.1, Воздействие гололёдно – изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ с толщиной стенки гололёда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства осадки в виде переохлаждённого дождя. Температура воздуха 0 ... – 2 градуса. 3.4.12.2.1, Порывы восточного ветра до 16 м/с. | 4.4.4, Вследствие воздействия гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ произошло : 1.Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 66-68 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Крюковская 2.Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №28-30 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Крюковская. 3.Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 39-40,66-67,106-107,120-121,159-160 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Крюковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Крюковская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Крюковская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Крюковская Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв провода на ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Крюковская Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Крюковская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Крюковская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Крюковская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Крюковская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Крюковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-13 14:10 | 2024-02-20 22:31
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Николаевская ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Николаевская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Почтовская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Белянская ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110/35/10 кВ КГУ ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Савельевская ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Савельевская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская ВЛ-10кВ №2 ПС Нижне-Журавская ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Белянская | 43 | 2024-02-11 09:27 | 2024-02-20 20:41 | 3.4.12.1, Воздействие гололёдно–изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ с толщиной стенки гололёда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства осадки в виде дождя и мокрого снега.Температура воздуха 0...–2 градуса. 3.4.12.2.1, Порывы восточного ветра до 16 м/с. | 4.4.4, Вследствие воздействия гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ произошло: 1. Падение опор № 3-25 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Николаевская. 2. Падение опор № 7-15 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Николаевская. 3. Падение опор № 33-39,8/1-8/14 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Почтовская. 4. Падение опор № 180-187,6/1-6/8 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Белянская 5. Падение опор № 6-17,22-40,43,44,48,49,3/1,79-81 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская. 6. Падение опор № 4-30 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская. 7. Падение опор № 4-7 ,обрыв провода фазы "В" схлёст с фазой "А" пролет опор № 37-38, обрыв провода фазы "А" и "С" в пролете опор № 54-55 ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110/35/10 кВ КГУ. 8. Падение опор № 171-177 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Савельевская. 9. Обрыв провода фазы "В" схлёст с фазой "С" пролет опор № 26-27, падение опор № 39-41 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Савельевская. 10. Обрыв проводов в пролете опор № 40-41 фаз "А","В","С" ВЛ-10кВ №1 ПС Нижне-Журавская. 11. Обрыв проводов в пролетах опор №154-156, 132-135 фаз А,В,С, ВЛ-10кВ №2 ПС Нижне-Журавская. 12. Обрыв проводов в пролете опор №49-53 фаз А,В,С, ВЛ-10кВ №3 ПС Нижне-Журавская. 13. Падение опор № 124-139,156,157 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Белянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры на ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Николаевская Опора П10-1, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Николаевская Опора П10-1, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Почтовская Опора П10-1, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Почтовская Опора П10-1, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Белянская Опора П10-1, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Белянская Опора П10-1, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская Опора П10-1, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская Опора П10-1, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская Опора П10-1, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская Опора П10-1, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская Опора П10-1, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110/35/10 кВ КГУ Пролет:3*АС 35/6,2, Схлёст проодов на ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110/35/10 кВ КГУ Пролет:3*АС 35/6,2, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110/35/10 кВ КГУ Опора А10-1, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Савельевская Опора П10-1Д, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Савельевская Опора П10-1, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Савельевская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская Пролет:3*А 35, Разрушение опоры на ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Белянская Опора П10-1, Разрушение опоры на ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Белянская Опора П10-1, Разрушение опоры на ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Белянская Опора П10-1 | 2024-02-11 09:27 | 2024-02-20 20:41
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Стычная ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Савельевская ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КГУ ВЛ-10 кВ №28 ПС 110/35/10 кВ КГУ ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ КГУ ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Почтовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Белянская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Белянская ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Крюковская ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Крюковская ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Почтовская | 41 | 2024-02-09 10:35 | 2024-02-11 19:10 | 3.4.12.1, Воздействие гололёдно – изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ с толщиной стенки гололёда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства осадки в виде переохлаждённого дождя.Температура воздуха 0 ... – 2 градуса. 3.4.12.2.1, Порывы восточного ветра до 16 м/с | 4.4.4, Вследствие воздействия гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ произошло : 1. Обрыв провода фазы "В" схлёст с фазой "А" в пролете опор 9/4-9/5 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Стычная. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор 1/22-1/23 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская . 3. Обрыв провода фаза "В" схлёст с проводом фазы "С" в пролетах опор № 163-164 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Савельевская. 4. Обрыв провода фазы "В" схлёст с проводом фазы "С" в пролете опор № 119-120 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская. 5. Обрыв проводов в пролете опор 54-65, 93-95 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская . 6. Обрыв провода в пролете опор 43-45,12-24 ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КГУ. 7. Обрыв провода в пролете опор 55-56, 85-90,104-106 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110/35/10 кВ КГУ. 8. Обрыв провода фазы "В" схлёст с фазой "А" пролёт опор № 47-48 ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/35/10 кВ КГУ. 9. Обрыв провода фазы "В" схлёст с фазой "С"в пролете 95-96, падение опоры № 3/5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Почтовская. 10. Обрыв провода фаз "А","В" и "С" в пролете опор 74-85 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская. 11. Обрыв провода фаз "А","В" и "С" в пролете опор № 164-165 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская. 12. Обрыв провода в пролете опор 45-47 фаз "А", "В", "С" ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская. 13. Обрыв провода фаз "А","В" и "С" в пролетах опор №130-137 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Белянская. 14. Падение опор №5/1-5/8 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Белянская. 15. Падение опор 10 кВ № 24,25,26 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Крюковская. 16. Обрыв провода фаз "А","В" и "С" в пролете опор № 86-93 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Крюковская. 17. Падение опор 10 кВ №3-15 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская. 18. Падение опор 10 кВ №4-10 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская. 19. Обрыв провода фаз "А","В" и "С" в пролете опор № 8-12 падение опоры №9 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Почтовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Стычная Пролет:3*А 35, схлест проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Савельевская Пролет:3*А 50, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв проводов на ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КГУ Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КГУ Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №28 ПС 110/35/10 кВ КГУ Пролет:3*АП-70, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №28 ПС 110/35/10 кВ КГУ Пролет:3*АП-70, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №28 ПС 110/35/10 кВ КГУ Пролет:3*АП-70, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Почтовская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Почтовская Опора А10-1, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Белянская Пролет:3*АС 50/8,0, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Белянская Опора П10-1, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Крюковская Опора П10-1, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Крюковская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская Опора П10-1, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская Пролет:3*А 35, Разрушение опоры на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская Опора П10-1, Обрыв провода на ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Почтовская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрушение опоры на ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Почтовская Опора П10-1Д, Обрыв провода на ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ КГУ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-09 10:35 | 2024-02-11 19:10
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Почтовская | 246 | 2024-02-08 14:14 | 2024-02-08 17:36 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 6/3-6/4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Почтовская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 6/3-6/4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Почтовская. Год в работу ВЛ - 1976г.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Почтовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-08 14:14 | 2024-02-08 17:36
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-7135 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Богоявленская | 181 | 2024-01-29 15:00 | 2024-01-29 16:36 | 3.4.7.3.5, Несвоевременные замеры параметров оборудования КТП-7135 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Богоявленская. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции обмоточного провода, и как следствие, межвитковое замыкание обмоток силового трансформатора 63 кВА КТП-7135 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Богоявленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток на КТП-7135 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Богоявленская Трансформатор ТМ-63/10 | 2024-01-29 15:00 | 2024-01-29 16:36
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7395 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская | 164 | 2024-01-25 11:41 | 2024-01-25 16:00 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1982 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв проводов фаз "А" и "В" пролет опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7395 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" пролет опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7395 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "А" и "В" пролет опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7395 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7395 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская Пролет:5*А 25 | 2024-01-25 11:41 | 2024-01-25 16:00
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Белянская | 127 | 2024-01-21 11:13 | 2024-01-21 16:58 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1977 г., произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлёст фаз "А" и "С" пролет опор 190-191. ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Белянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов фаз "А" и "С" пролет опор 190-191. ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Белянская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фаз "А" и "С" пролет опор 190-191. ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Белянская. на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Белянская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-21 11:13 | 2024-01-21 16:58
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская | 107 | 2024-01-18 11:30 | 2024-01-18 12:43 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1973 г., произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, обрыв провода фазы "С" в пролете опор №1/45-1/46 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №1/45-1/46 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская АС 50/8,0 | 2024-01-18 11:30 | 2024-01-18 12:43
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КГУ | 90 | 2024-01-16 09:29 | 2024-01-16 11:34 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1984 г., произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, обрыв провода фазы "В", схлёст с фазой "А" в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КГУ. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В", схлёст с фазой "А" в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КГУ с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В". на ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КГУ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-16 09:29 | 2024-01-16 11:34
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Савельевская | 80 | 2024-01-14 10:20 | 2024-01-14 15:34 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975 г., произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Савельевская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Савельевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Савельевская. Пролет: Опора №34 - Опора №35 / Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-14 10:20 | 2024-01-14 15:34
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская | 21 | 2024-01-08 20:34 | 2024-01-08 21:56 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1985 г., произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, обрыв провода фазы "В", схлёст с фазой "С" в пролете опор №10/71-10/72 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В", схлёст с фазой "С" в пролете опор №10/71-10/72 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-08 20:34 | 2024-01-08 21:56
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Константиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7132 ВЛ-10 кВ №21 110/35/10 ПС КГУ | 11 | 2024-01-08 11:23 | 2024-01-08 11:30 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1967 г., произошло провисание провода и, как следствие, схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7132 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 КГУ. | 4.1.3, Схлёст проводов А-25 в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7132 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 КГУ с возникновением кратковременного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7132 ВЛ-10 кВ №21 110/35/10 ПС КГУ Пролет:5*А 25 | 2024-01-08 11:23 | 2024-01-08 11:30
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 596 | 2024-12-18 18:30 | 2024-12-18 22:13 | 3.4.8.4, В следствии действий не установленных лиц, произошел наброс на опоре № 139 фаза "В" ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. | 4.4.1, В результате наброса неизвестными лицами на опоре №139 фаза"В", возникло замыкание по ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на опоре на ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 2024-12-18 18:30 | 2024-12-18 22:12
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6144 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 566 | 2024-12-14 11:45 | 2024-12-14 13:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1988 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6144 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6144 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская, с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6144 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6144 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская Пролет:5*А 25 | 2024-12-14 11:45 | 2024-12-14 13:10
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 554 | 2024-12-12 08:40 | 2024-12-12 11:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1983 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Несмеяновская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Несмеяновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-12 08:40 | 2024-12-12 11:35
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 479 | 2024-11-27 13:20 | 2024-11-27 15:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1999 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/50-1/51 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/50-1/51 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская 321e103e-e0f1-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2024-11-27 13:20 | 2024-11-27 15:50
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет | 363 | 2024-11-02 12:40 | 2024-11-02 20:20 | 3.4.12.2.1, 1)Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывов ветра до 26 м/с, произошёл схлёст проводов фазы "А" и "В", в пролете опор №139-140 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. 2)Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывы ветра до 26 м/с, произошел обрыв проводов в пролете опор №117-122 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. 3)Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывы ветра до 26 м/с, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/158-2/159 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. 4)Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывы ветра до 26 м/с, произошел обрыв проводов в пролете опор №116-117 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. | 4.4.4, 1)Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывы ветра до 26 м/с, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №139-140 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. 2)Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывы ветра до 26 м/с, , произошел обрыв проводов в пролете опор №117-122 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская с появлением трехфазного короткого замыкания и отключением ВВ-10кВ №15 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская защитой МТЗ. 3)Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывы ветра до 26 м/с, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/158-2/159 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. 4)Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывы ветра до 26 м/с, произошел обрыв проводов в пролете опор №116-117 ВЛ-10кВ №2 ПС /35/10 кВ Рассвет с появлением двухфазного короткого замыкания и отключением МВ-10кВ №2 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет защитой МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская Пролет: Опора №139 - Опора №140 / Пролет:3*АС 50/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода на ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода на ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода на ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода на ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская Пролет:3*АС 50/8,0, Схлест провода на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет Пролет:3*А 70 | 2024-11-02 12:40 | 2024-11-02 20:20
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-6412 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 242 | 2024-10-13 09:55 | 2024-10-13 10:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-6412 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-6412 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Комаровская, с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к перегоранию ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-6412 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-6412 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Комаровская Пролет:4*А 25 | 2024-10-13 09:55 | 2024-10-13 10:35
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 240 | 2024-10-11 14:10 | 2024-10-11 15:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1975 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6/5-6/6 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6/5-6/6 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Несмеяновская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Несмеяновская bf937cf5-e0f0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2024-10-11 14:10 | 2024-10-11 15:25
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6178 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 218 | 2024-10-09 14:05 | 2024-10-09 14:33 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1985 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6178 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6178 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Несмеяновская, с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6178 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6178 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Несмеяновская Пролет: Опора № 20 - Опора №21 / Пролет:4*А 16 | 2024-10-09 14:05 | 2024-10-09 14:33
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская | 140 | 2024-09-30 17:10 | 2024-09-30 18:38 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1985 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9/15-9/16 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9/15-9/16 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-09-30 17:10 | 2024-09-30 18:38
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет | 847 | 2024-09-01 17:50 | 2024-09-01 17:52 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет Пролет:3*А 70 | 2024-09-01 17:50 | 2024-09-01 17:52
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет | 677 | 2024-08-17 14:15 | 2024-08-17 16:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ-10кВ №2 ПС /35/10 кВ Рассвет с появлением двухфазного короткого замыкания и отключением МВ-10кВ №2 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет защитой МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет Пролет:3*А 50 | 2024-08-17 14:15 | 2024-08-17 16:10
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6113 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10/6 кВ Октябрьская | 636 | 2024-08-08 20:05 | 2024-08-08 21:34 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1985 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6113 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10/6 кВ Октябрьская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6113 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10/6 кВ Октябрьская, с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6113 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10/6 кВ Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6113 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10/6 кВ Октябрьская Пролет: Опора № 1/9 - Опора №1/10 / Пролет:5*А 35 | 2024-08-08 20:05 | 2024-08-08 21:34
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-6412 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 544 | 2024-07-30 14:55 | 2024-07-30 16:20 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-6412 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 4.1.3, Из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошел обрыв провода фазы "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-6412 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Комаровская с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к перегоранию ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-6412 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-6412 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Комаровская Пролет:4*А 35 | 2024-07-30 14:55 | 2024-07-30 16:20
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 468 | 2024-07-20 08:50 | 2024-07-20 09:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1999 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №93-94 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №93-94 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-20 08:50 | 2024-07-20 09:30
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет | 467 | 2024-07-20 04:17 | 2024-07-20 04:40 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №156-157 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №156-157 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет Пролет:3*А 50 | 2024-07-20 04:17 | 2024-07-20 04:38
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6579 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 454 | 2024-07-18 21:00 | 2024-07-18 22:20 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1999 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение изолятора на опоре №12, что и привело к схлесту проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6579 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 4.1.3, Из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1999 года, произошло повреждение изолятора на опоре №12 что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6579 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к перегоранию ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6579 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ 68b049d8-e0ef-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2024-07-18 21:00 | 2024-07-18 22:20
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская | 444 | 2024-07-16 08:35 | 2024-07-16 08:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1985 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-16 08:35 | 2024-07-16 08:45
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6 кВ Обливная | 430 | 2024-07-09 12:30 | 2024-07-09 17:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1986 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло обрыв вязки фазы "С" на опоре № 33 ВЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6 кВ Обливная. | 4.1.3, В результате обрыва вязки фазы "С" на опоре № 33 ВЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6 кВ Обливная произошло замыкание провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6 кВ Обливная a1b90ef3-e0f0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2024-07-09 12:30 | 2024-07-09 17:10
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая | 403 | 2024-07-04 11:12 | 2024-07-04 15:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1986 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов в пролете опор №22-24 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1986 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов в пролете опор №22-24 ВЛ-10кВ №6 ПС /35/10 кВ Рисовая с появлением двухфазного короткого замыкания и отключением ВВ-10кВ №6 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая защитой МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-04 11:12 | 2024-07-04 15:55
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 339 | 2024-06-27 09:07 | 2024-06-27 09:50 | 3.4.9.3, В результате разрушение изолятора на опоре №243АБ, принадлежащей ИП Ковалеву, на ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская, произошло отключение МВ-10 кВ №12 ПС Комаровская. Повреждений оборудования Мартыновского РЭС не выявлено. Срок эксплуатации ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская с 1969 года. |  | 2024-06-27 09:07 | 2024-06-27 09:50
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 338 | 2024-06-27 06:05 | 2024-06-27 08:14 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1976 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11/52-11/53 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11/52-11/53 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-27 06:05 | 2024-06-27 08:14
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 272 | 2024-06-16 15:23 | 2024-06-16 18:54 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 2005 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов в пролете опор №10/5-10/6 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 2005 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов в пролете опор №10/5-10/6 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская с появлением двухфазного короткого замыкания и отключением МВ-10кВ №4 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская защитой МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-16 15:23 | 2024-06-16 18:54
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №6 ПС НС-1 | 220 | 2024-06-10 19:25 | 2024-06-10 23:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов в пролете опор №318-319 ВЛ-6кВ №6 ПС 110/6 кВ НС-1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов в пролете опор №318-319 ВЛ-6кВ №6 ПС 110/6 кВ НС-1 с появлением двухфазного короткого замыкания и отключением МВ-6кВ №6 ВЛ-6кВ №6 ПС 110/6 кВ НС-1 защитой МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 6кВ №6 ПС НС-1 26cfd2cd-c978-11ed-b15c-e43d1af8109a | 2024-06-10 19:25 | 2024-06-10 23:20
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 183 | 2024-06-04 15:45 | 2024-06-04 23:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1990 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов в пролете опор №3/17-3/18 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1990 года и воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов в пролете опор №3/17-3/18 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Комаровская с появлением двухфазного короткого замыкания и отключением МВ-10кВ №7 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Комаровская защитой МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Комаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-04 15:45 | 2024-06-04 23:25
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 131 | 2024-05-28 13:03 | 2024-05-28 16:40 | 3.4.9.3, В результате разрушение изолятора подвижного ножа на абонентском разъединителе ООО <Комаровское> на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Комаровская, произошло отключение МВ-10 кВ №6 ПС Комаровская. Повреждений оборудования Мартыновского РЭС не выявлено. Срок эксплуатации ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Комаровская с 1971 года. |  | 2024-05-28 13:03 | 2024-05-28 16:40
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6474 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет | 120 | 2024-05-24 15:25 | 2024-05-24 17:18 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №2-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6474 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. | 4.1.3, Из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошел обрыв провода фазы "А" и "В" в пролете опор №2-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6474 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к перегоранию ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6474 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет Опора П1-2 | 2024-05-24 15:25 | 2024-05-24 17:18
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 952 | 2024-04-29 17:05 | 2024-04-29 23:50 | 3.4.8.4, В следствии действий не установленных лиц, произошел наброс на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №8/7-8/8 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 4.4.5, В результате наброса неизвестными лицами на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №8/7-8/8, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода на ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-29 17:05 | 2024-04-29 23:50
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская | 927 | 2024-04-25 12:10 | 2024-04-25 12:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1974 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4/18-4/19 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4/18-4/19 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-04-25 12:10 | 2024-04-25 12:28
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет | 728 | 2024-04-04 00:20 | 2024-04-04 01:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №131-132 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №131-132 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет Пролет:3*А 70 | 2024-04-04 00:20 | 2024-04-04 01:45
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет | 684 | 2024-03-30 06:45 | 2024-03-30 06:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 3/11-3/12 ВЛ-10 кВ №2 ПС Рассвет и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 3/11-3/12 ВЛ-10 кВ №2 ПС Рассвет и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет Пролет:3*А 50 | 2024-03-30 06:45 | 2024-03-30 06:50
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская | 682 | 2024-03-29 20:48 | 2024-03-29 21:37 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №147-148 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №147-148 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-03-29 20:48 | 2024-03-29 21:37
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6144 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 500 | 2024-03-02 19:20 | 2024-03-02 21:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1988 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6144 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6144 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская, с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6144 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6144 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская Пролет:5*А 25 | 2024-03-02 19:20 | 2024-03-02 21:05
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №10 ПС 110/35/6 кВ Обливная | 470 | 2024-02-26 03:50 | 2024-02-26 04:00 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №190-191 ВЛ-6кВ №10 ПС 110/35/6 кВ Обливная. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №190-191 ВЛ-6кВ №10 ПС 110/35/6 кВ Обливная, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-6кВ №10 ПС 110/35/6 кВ Обливная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-6кВ №10 ПС 110/35/6 кВ Обливная Пролет: Опора № 190 - Опора № 191 / Пролет:3*АПС-35 | 2024-02-26 03:50 | 2024-02-26 04:00
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6469 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет | 469 | 2024-02-24 11:30 | 2024-02-24 13:20 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6469 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. | 4.1.3, Из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6469 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6469 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 / Пролет:4*А 25 | 2024-02-24 11:30 | 2024-02-24 13:20
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет | 369 | 2024-02-11 03:02 | 2024-02-11 11:34 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ с толщиной стенки гололеда 5-10 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха 0...-2 градуса. 3.4.12.2.1, Длительное воздействие восточного ветра до 16 м/с. | 4.4.4, Вследствие провисания проводов из-за обледенения при сильной ветровой нагрузке произошло междуфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/6-4/7 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет Пролет: Опора №4/6 - Опора №4/7 / Пролет:3*А 50 | 2024-02-11 03:02 | 2024-02-11 11:34
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал | 253 | 2024-02-09 06:40 | 2024-02-09 23:53 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-6,10кВ с толщиной стенки гололеда 5-10 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха 0...-2 градуса. 3.4.12.2.1, Длительное воздействие восточного ветра до 16 м/с. | 4.4.4, Вследствие провисания проводов из-за обледенения при сильной ветровой нагрузке произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8/29-8/30 по ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34 по ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/13-6/14 по ВЛ-6кВ №1 ПС Северный Портал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская Пролет:3*АС 35/6,2, Схлест проводов на ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская Пролет:3*АС 95/16, Схлест проводов на ВЛ-6кВ №1 ПС 110/6 кВ Северный Портал Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-09 06:40 | 2024-02-09 23:53
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 223 | 2024-02-06 10:49 | 2024-02-06 13:35 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв вязки на опоре №1/11 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Несмеяновская. | 4.1.3, Из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв вязки на опоре №1/11 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Несмеяновская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки, схлест проводов на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Несмеяновская Опора №1/11 / Опора П10-3 | 2024-02-06 10:49 | 2024-02-06 13:35
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская | 125 | 2024-01-21 01:26 | 2024-01-21 03:32 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1974 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4/29-4/30 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4/29-4/30 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-01-21 01:26 | 2024-01-21 03:32
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет | 121 | 2024-01-20 09:28 | 2024-01-20 11:07 | 3.4.8.4, В следствии действий не установленных лиц, произошел наброс на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №128-129 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. | 4.4.5, В результате наброса неизвестными лицами на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №128-129, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет Пролет:3*А 70 | 2024-01-20 09:28 | 2024-01-20 11:07
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6522 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет | 82 | 2024-01-14 13:45 | 2024-01-14 15:20 | 3.4.7.3.5, В результате многократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6522 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет. | 4.1.3, Из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6522 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6522 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет Пролет: Опора № 2/1 - Опора № 2/2 / Пролет:5*А 25 | 2024-01-14 13:45 | 2024-01-14 15:20
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6463 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Рисовая | 74 | 2024-01-12 15:05 | 2024-01-12 15:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6463 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Рисовая. | 4.1.3, В результате увеличения стрелы провеса , при воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6463 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Рисовая, с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к перегоранию ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6463 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Рисовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6463 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Рисовая Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 / Пролет:4*А 25 | 2024-01-12 15:05 | 2024-01-12 15:45
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 71 | 2024-01-12 10:55 | 2024-01-12 13:50 | 3.4.8.4, В следствии действий не установленных лиц, произошел наброс на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/5-11/6 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 4.4.5, В результате наброса неизвестными лицами на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/5-11/6, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода на ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская Пролет: Опора № 11/5 - Опора № 11/6 / Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-12 10:55 | 2024-01-12 13:50
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 23 | 2024-01-08 22:50 | 2024-01-09 02:12 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №238-239 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №238-239 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская, с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Комаровская Пролет: Опора № 238 - Опора № 239 / Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-08 22:50 | 2024-01-09 02:12
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6575 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 17 | 2024-01-08 18:35 | 2024-01-08 19:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1999 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6575 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6575 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская, с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к перегоранию ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6575 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6575 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-01-08 18:35 | 2024-01-08 19:10
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Мартыновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6574 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 12 | 2024-01-08 14:12 | 2024-01-08 14:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года и воздействия ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6574 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. | 4.1.3, При воздействии боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6574 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская, с возникновением двухфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6574 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6574 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская Пролет: Опора № 21 - Опора № 22/ Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-01-08 14:12 | 2024-01-08 14:55
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | 648 | 2024-12-27 23:40 | 2024-12-27 23:44 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств и характеристик материала провода и, как следствие, произошел подхлёст проводов в пролете опор № 5/3-5/4 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Лозновская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 5/3-5/4 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-27 23:40 | 2024-12-27 23:44
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра | 631 | 2024-12-25 17:28 | 2024-12-25 17:37 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор № 97-98 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузки произошел подхлест проводов в пролете опор № 97-98 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-25 17:28 | 2024-12-25 17:37
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | 607 | 2024-12-21 21:24 | 2024-12-21 21:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлёст в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:4*А 25 | 2024-12-21 21:24 | 2024-12-21 21:30
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 598 | 2024-12-18 21:31 | 2024-12-18 21:33 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 166-167 ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 166-167 ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-18 21:31 | 2024-12-18 21:33
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 597 | 2024-12-18 18:40 | 2024-12-18 18:45 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 111-112 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 111-112 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-18 18:40 | 2024-12-18 18:45
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 582 | 2024-12-17 01:58 | 2024-12-17 04:38 | 3.4.12.2, В результате воздействия сильного ветра скоростью более 15-18 м/с в пролёте опор № 185-186 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская произошло провисание и, как следствие, схлёст проводов фаз "В" и "С" | 4.4.4, Из-за провисания провода, под воздействием сильных порывов ветра, до 15-18 м/с произошел схлёст проводов в пролёте опор № 185-186 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разлегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 01:58 | 2024-12-17 04:38
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская | 573 | 2024-12-16 22:23 | 2024-12-17 05:54 | 3.4.12.2, 1. В результате воздействия сильного ветра скоростью более 15-18 м/с в пролёте опор № 2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская произошло провисание и, как следствие, схлёст проводов фаз "А" и "В". 2. В результате воздействия сильного ветра скоростью более 15-18 м/с в пролёте опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская произошло провисание и, как следствие, схлёст проводов фаз "В" и "С". 3. В результате воздействия сильного ветра скоростью более 15-18 м/с в пролёте опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ № 6 РП 10 кВ Маркинская произошло провисание и, как следствие, схлёст проводов фаз "А" и "В". 4. В результате воздействия сильного ветра скоростью более 15-18 м/с в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская произошло провисание и, как следствие, схлёст проводов фаз "В" и "С" | 4.4.4, 1. Из-за провисания провода, под воздействием сильных порывов ветра, до 15-18 м/с произошел схлёст проводов в пролёте опор № 2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. 2. Из-за провисания провода, под воздействием сильных порывов ветра, до 15-18 м/с произошел схлёст проводов в пролёте опор 1/10-1/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. 3. Из-за провисания провода, под воздействием сильных порывов ветра, до 15-18 м/с произошел схлёст проводов в пролёте опор 20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ № 6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. 4. Из-за провисания провода, под воздействием сильных порывов ветра, до 15-18 м/с произошел схлёст проводов в пролёте опор 8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 25, Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская АС35, Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:4*А 25, Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:4*А 25 | 2024-12-16 22:23 | 2024-12-17 05:54
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская | 569 | 2024-12-16 09:13 | 2024-12-16 09:19 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлёст в пролёте опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:4*А 25 | 2024-12-16 09:13 | 2024-12-16 09:19
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 567 | 2024-12-15 05:31 | 2024-12-15 05:38 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:4*А 25 | 2024-12-15 05:31 | 2024-12-15 05:38
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская | 558 | 2024-12-13 10:23 | 2024-12-13 11:58 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода и межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:4*А 25 | 2024-12-13 10:23 | 2024-12-13 11:58
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1365 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 495 | 2024-11-30 15:02 | 2024-11-30 15:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1365 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1365 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1365 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ Без марки | 2024-11-30 15:02 | 2024-11-30 15:05
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 422 | 2024-11-12 13:27 | 2024-11-12 13:33 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*А 25 | 2024-11-12 13:27 | 2024-11-12 13:33
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 407 | 2024-11-07 23:35 | 2024-11-07 23:42 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-07 23:35 | 2024-11-07 23:42
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская | 366 | 2024-11-02 13:25 | 2024-11-02 18:54 | 3.4.12.2, 1. В результате воздействия сильного ветра скоростью более 15-18 м/с в пролёте опор № 70-71 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская произошло провисание и, как следствие, подхлёст проводов фаз "А" и "В" 2. В результате воздействия сильного ветра скоростью более 15-18 м/с произошел излом траверсы ф "В" на опоре № 4/5 ВЛ 10 кВ №12 пс 35/10 Кв Камышевская и, как следствие, отключение линии. | 4.4.4, Из-за провисания провода, под воздействием сильных порывов ветра,до 15-18 м/с произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 70-71 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. В процессе длительной эксплуатации, произошел излом траверсы ф "В" на опоре № 4/5 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская под воздействием сильных порывов ветра, до 16-18 м/с. как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская Пролет:3*АП-50, Излом траверсы на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская Опора П10-1 | 2024-11-02 13:25 | 2024-11-02 18:54
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1630 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 356 | 2024-11-02 10:00 | 2024-11-02 11:55 | 3.4.12.2, 1. В результате воздействия сильного ветра скоростью более 15-18 м/с в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1630 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская произошёл схлёст проводов ф "А" и "В" и,как следствие, отключение линии. 2. В результате воздействия сильного ветра скоростью более 15-18 м/с в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская произошёл схлёст проводов ф "А" и "В" и,как следствие, отключение линии. | 4.4.4, 1. В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание проводов в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1630 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская и под воздействием сильных порывов ветра, до 15-18 м/с, и как следствие, возникновение схлёста проводов и междуфазного короткого замыкания. 2. В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и под воздействием сильных порывов ветра, до 15-18 м/с, и как следствие, возникновение схлёста проводов и междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1630 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:3*А 25, Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Без марки | 2024-11-02 10:00 | 2024-11-02 11:55
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 353 | 2024-11-01 23:55 | 2024-11-02 01:10 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода и межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 12-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 35 | 2024-11-01 23:55 | 2024-11-02 01:10
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 352 | 2024-11-01 22:52 | 2024-11-01 23:34 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлест в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:4*А 25 | 2024-11-01 22:52 | 2024-11-01 23:34
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 351 | 2024-11-01 19:10 | 2024-11-01 19:17 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, подхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская А25 | 2024-11-01 19:10 | 2024-11-01 19:17
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская | 342 | 2024-10-31 22:35 | 2024-11-01 00:40 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 51 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, Из-за повреждения изолятора фазы "В" на опоре № 51 ВЛ-10 кВ №1 ПС /35/10 кВ Антоновская, произошло замыкание провода на землю через опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №51 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская Опора П10-1 | 2024-10-31 22:35 | 2024-11-01 00:40
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская | 341 | 2024-10-31 19:30 | 2024-10-31 19:38 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор №1/45-1/46 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузки произошел подхлест проводов в пролете опор № 1/45-1/46 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-31 19:30 | 2024-10-31 19:38
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 304 | 2024-10-24 10:40 | 2024-10-24 12:09 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №45 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №45 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская УА23 | 2024-10-24 10:40 | 2024-10-24 12:09
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 244 | 2024-10-13 17:24 | 2024-10-13 17:32 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*А 25 | 2024-10-13 17:24 | 2024-10-13 17:32
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская | 243 | 2024-10-13 12:45 | 2024-10-13 12:54 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств и характеристик материала провода и, как следствие, произошел подхлёст проводов в пролете опор № 4/56-4/57 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 4/56-4/57 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская Пролет:3*АП-50 | 2024-10-13 12:45 | 2024-10-13 12:54
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 145 | 2024-09-30 23:02 | 2024-09-30 23:07 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*А 25 | 2024-09-30 23:02 | 2024-09-30 23:07
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 142 | 2024-09-30 18:06 | 2024-09-30 18:11 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 25 | 2024-09-30 18:06 | 2024-09-30 18:11
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 139 | 2024-09-30 16:01 | 2024-09-30 16:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 3/9-3/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 3/9-3/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 35 | 2024-09-30 16:01 | 2024-09-30 16:05
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 134 | 2024-09-30 12:17 | 2024-09-30 13:52 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2/34-2/35 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2/34-2/35 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-30 12:17 | 2024-09-30 13:52
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | 125 | 2024-09-29 10:42 | 2024-09-29 10:48 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП--1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП--1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:4*А 25 | 2024-09-29 10:42 | 2024-09-29 10:48
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 74 | 2024-09-22 20:12 | 2024-09-22 21:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:5*А 25 | 2024-09-22 20:12 | 2024-09-22 21:10
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра | 30 | 2024-09-14 20:39 | 2024-09-14 20:44 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:5*А 35 | 2024-09-14 20:39 | 2024-09-14 20:44
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ №3 КТП-1463 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 940 | 2024-09-08 10:01 | 2024-09-08 12:29 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации при воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы на опоре № 1 ВЛИ-0,4 кВ №3 КТП-1463 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская. | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре № 1 ВЛИ-0,4 кВ №3 КТП-1463 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская с возникновением междуфазного короткого замыкания в пролете опор № 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре № 1 ВЛИ-0,4 кВ №3 КТП-1463 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская на ВЛИ-0,4 кВ №3 КТП-1463 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Опора ПН-1ДБ | 2024-09-08 10:01 | 2024-09-08 12:29
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 929 | 2024-09-06 07:13 | 2024-09-06 07:18 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 35 | 2024-09-06 07:13 | 2024-09-06 07:18
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | 865 | 2024-09-02 19:50 | 2024-09-02 19:58 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*А 25 | 2024-09-02 19:50 | 2024-09-02 19:58
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1349 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | 862 | 2024-09-02 16:54 | 2024-09-02 16:58 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1349 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1349 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1349 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*А 25 | 2024-09-02 16:54 | 2024-09-02 16:58
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | 855 | 2024-09-02 14:52 | 2024-09-02 16:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновскаяи, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:4*А 25 | 2024-09-02 14:52 | 2024-09-02 16:15
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 854 | 2024-09-02 14:45 | 2024-09-02 18:53 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/1-3/2 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Черкассы. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/1-3/2 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №3/1-3/2 на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 14:45 | 2024-09-02 18:53
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | 822 | 2024-08-29 09:40 | 2024-08-29 10:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода и схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 63-64 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел обрыв провода в пролёте опор № 63-64 и схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролёте опор № 63-64 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская АС-35 | 2024-08-29 09:40 | 2024-08-29 10:50
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | 767 | 2024-08-24 05:32 | 2024-08-24 07:07 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлёст в пролёте опор № 4/40-4/41 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлёст проводов в пролёте опор № 4/40-4/41 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-24 05:32 | 2024-08-24 07:07
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская | 662 | 2024-08-14 18:52 | 2024-08-14 18:58 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор №1/27-1/28 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузки произошел подхлест проводов в пролете опор № 1/27-1/28 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-14 18:52 | 2024-08-14 18:58
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | 575 | 2024-08-05 06:20 | 2024-08-05 06:26 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор № 43-44 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузки произошел подхлест проводов в пролете опор № 43-44 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-05 06:20 | 2024-08-05 06:26
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 572 | 2024-08-03 10:25 | 2024-08-03 10:32 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошло провисание провода и, как следствие, подхлёст проводов в пролете опор № 56-57 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ ЖБИ. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 56-57 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-03 10:25 | 2024-08-03 10:32
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 435 | 2024-07-14 13:27 | 2024-07-14 13:34 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1336 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролеты: Опора № 16 - Опора № 17 / АС35 | 2024-07-14 13:27 | 2024-07-14 13:34
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Камышевская | 427 | 2024-07-08 18:06 | 2024-07-08 20:42 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №80 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Камышевская. | 4.1.3, Повреждение вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 80 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Камышевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 80 на ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Камышевская Опора П10-1 | 2024-07-08 18:06 | 2024-07-08 20:42
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 406 | 2024-07-05 03:40 | 2024-07-05 05:04 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода фазы "В"на опоре №89 в сторону опоры №90 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В"на опоре №89 в сторону опоры №90 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:3*ПС 35 | 2024-07-05 03:40 | 2024-07-05 05:04
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 397 | 2024-07-03 19:36 | 2024-07-03 19:46 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская АС35 | 2024-07-03 19:36 | 2024-07-03 19:46
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 386 | 2024-07-03 00:02 | 2024-07-03 00:08 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*А 25 | 2024-07-03 00:02 | 2024-07-03 00:08
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1394 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 369 | 2024-07-01 14:02 | 2024-07-01 14:07 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1394 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1394 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1394 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:4*А 35 | 2024-07-01 14:02 | 2024-07-01 14:07
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | 355 | 2024-06-29 17:45 | 2024-06-29 17:51 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:5*А 35 | 2024-06-29 17:45 | 2024-06-29 17:51
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 354 | 2024-06-29 16:35 | 2024-06-29 16:44 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Без марки | 2024-06-29 16:35 | 2024-06-29 16:44
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 341 | 2024-06-27 10:02 | 2024-06-27 12:03 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, схлест в пролете опор № 82-83 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 82-83 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-27 10:02 | 2024-06-27 12:03
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 337 | 2024-06-26 20:57 | 2024-06-26 21:04 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 2/10-2/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 2/10-2/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:4*А 25 | 2024-06-26 20:57 | 2024-06-26 21:04
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1466 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 321 | 2024-06-24 13:31 | 2024-06-24 15:12 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1466 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1466 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1466 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:4*А 25 | 2024-06-24 13:31 | 2024-06-24 15:10
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 316 | 2024-06-22 15:19 | 2024-06-22 16:11 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 1/14-1/15 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 1/14-1/15 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-22 15:19 | 2024-06-22 16:11
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1444 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Камышевская | 313 | 2024-06-22 10:00 | 2024-06-22 10:07 | 3.4.7.3.5, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1444 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1444 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1444 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:4*А 25 | 2024-06-22 10:00 | 2024-06-22 10:07
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1623 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 311 | 2024-06-21 20:55 | 2024-06-21 21:03 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1623 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1623 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1623 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*А 25 | 2024-06-21 20:55 | 2024-06-21 21:03
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 310 | 2024-06-21 17:30 | 2024-06-21 19:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 4/7-4/8 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 4/7-4/8 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:4*А 35 | 2024-06-21 17:30 | 2024-06-21 19:00
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 301 | 2024-06-21 01:47 | 2024-06-21 02:23 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:3*А 25 | 2024-06-21 01:47 | 2024-06-21 02:23
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 300 | 2024-06-21 00:34 | 2024-06-21 00:39 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 61-62 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 61-62 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-21 00:34 | 2024-06-21 00:39
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1394 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 299 | 2024-06-20 17:04 | 2024-06-20 18:23 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1394 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1394 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1394 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:4*А 35 | 2024-06-20 17:04 | 2024-06-20 18:23
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 282 | 2024-06-17 15:00 | 2024-06-17 16:16 | 3.4.9.3, В ходе осмотра обнаружено повреждение на абонентском КТП-1398 А. Повреждений оборудования Цимлянского РЭС не выявлено. |  | 2024-06-17 15:00 | 2024-06-17 16:16
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 206 | 2024-06-07 15:20 | 2024-06-07 18:50 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение изолятора фазы "А" на опоре № 2/2 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы. | 4.1.3, Из-за повреждения изолятора фазы "А" на опоре № 2/2 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы, произошло замыкание провода на землю через опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 2/2 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы Опора П10-1 | 2024-06-07 15:20 | 2024-06-07 18:50
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 200 | 2024-06-07 08:40 | 2024-06-07 08:45 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлёст проводов в пролете опор № 3/13-3/14 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 3/13-3/14 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-07 08:40 | 2024-06-07 08:45
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1444 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Камышевская | 125 | 2024-05-25 13:01 | 2024-05-25 13:07 | 3.4.7.3.5, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1444 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | 4.1.3, Без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1444 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:4*А 25 | 2024-05-25 13:01 | 2024-05-25 13:07
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 123 | 2024-05-24 21:40 | 2024-05-24 23:58 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации при воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре №179 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №179 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Опора П10-1 | 2024-05-24 21:40 | 2024-05-24 23:57
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1635 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 119 | 2024-05-24 13:52 | 2024-05-24 15:46 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода и межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1635 ВЛ-10 кВ № 6 РП 10/10 кВ Маркинская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1635 ВЛ-10 кВ № 6 РП 10/10 кВ Маркинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 22-23 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1635 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:4*А 25 | 2024-05-24 13:52 | 2024-05-24 15:39
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 117 | 2024-05-24 11:20 | 2024-05-24 11:27 | 3.4.7.3.5, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Без марки | 2024-05-24 11:20 | 2024-05-24 11:27
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 68 | 2024-05-19 04:35 | 2024-05-19 04:42 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 167-168 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 167-168 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-19 04:35 | 2024-05-19 04:42
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 56 | 2024-05-16 21:43 | 2024-05-16 23:21 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации при воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 2/24 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре № 2/24 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре № 2/24 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы Опора П10-1 | 2024-05-16 21:43 | 2024-05-16 23:21
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 18 | 2024-05-08 12:35 | 2024-05-08 12:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 100-101 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 100-101 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:3*ПС 35 | 2024-05-08 12:35 | 2024-05-08 12:40
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 957 | 2024-04-30 14:18 | 2024-04-30 15:35 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:4*А 35 | 2024-04-30 14:18 | 2024-04-30 15:35
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1602 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская | 955 | 2024-04-29 22:03 | 2024-04-29 22:58 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролёте опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1602 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, схлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1602 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1602 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:5*А 25 | 2024-04-29 22:03 | 2024-04-29 22:58
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 954 | 2024-04-29 19:54 | 2024-04-29 19:59 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская АС35 | 2024-04-29 19:54 | 2024-04-29 19:59
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1481 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская | 953 | 2024-04-29 17:40 | 2024-04-29 19:29 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1481 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, схлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1481 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1481 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:4*А 25 | 2024-04-29 17:40 | 2024-04-29 19:29
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Антоновская | 951 | 2024-04-29 16:40 | 2024-04-29 20:46 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор № 127-128 ВЛ-10кВ № 7 ПС Антоновская. и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Из-за провисания провода в пролёте опор № 127-128 ВЛ-10кВ №7 ПС Антоновская произошел схлёст проводов и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-10кВ №7 ПС Антоновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-29 16:40 | 2024-04-29 20:46
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 950 | 2024-04-28 16:58 | 2024-04-28 17:04 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Без марки | 2024-04-28 16:58 | 2024-04-28 17:04
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1545 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | 873 | 2024-04-21 20:32 | 2024-04-21 21:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1545 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1545 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1545 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:4*А 25 | 2024-04-21 20:32 | 2024-04-21 21:55
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1601 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 872 | 2024-04-21 06:15 | 2024-04-21 06:23 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1601 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1601 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1601 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:4*А 35 | 2024-04-21 06:15 | 2024-04-21 06:23
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1590 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 871 | 2024-04-20 21:14 | 2024-04-20 22:12 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода и, как следствие, схлёст проводов в пролёте опор № 2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1590 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации и многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор № 2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1590 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1590 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 25 | 2024-04-20 21:14 | 2024-04-20 22:12
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 870 | 2024-04-20 09:34 | 2024-04-20 09:39 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Без марки | 2024-04-20 09:34 | 2024-04-20 09:39
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 852 | 2024-04-16 15:52 | 2024-04-16 15:57 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 1/13-1/14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 1/13-1/14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:4*А 25 | 2024-04-16 15:52 | 2024-04-16 15:57
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1365 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 850 | 2024-04-16 11:55 | 2024-04-16 13:35 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1365 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1365 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1365 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ А-35 | 2024-04-16 11:55 | 2024-04-16 13:35
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | 845 | 2024-04-16 10:23 | 2024-04-16 10:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:4*А 25 | 2024-04-16 10:23 | 2024-04-16 10:30
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | 841 | 2024-04-15 18:03 | 2024-04-15 18:08 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*А 25 | 2024-04-15 18:03 | 2024-04-15 18:08
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 840 | 2024-04-15 17:20 | 2024-04-15 18:24 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор № 1/15-1/16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 1/15-1/16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировака стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 25 | 2024-04-15 17:20 | 2024-04-15 18:24
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра | 839 | 2024-04-15 15:42 | 2024-04-15 15:48 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор № 93-94 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, Из-за провисания провода, при сопутствующей ветровой нагрузки произошел подхлест проводов в пролете опор № 93-94 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-15 15:42 | 2024-04-15 15:48
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 838 | 2024-04-15 14:05 | 2024-04-15 14:51 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло увеличение стрелы провеса и, как следствие, схлёст проводов в пролёте опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:4*А 25 | 2024-04-15 14:05 | 2024-04-15 14:49
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1499 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская | 818 | 2024-04-12 21:16 | 2024-04-12 21:21 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1499 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Антоновская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1499 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1499 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская 4хАП-25 | 2024-04-12 21:16 | 2024-04-12 21:21
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1464 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 769 | 2024-04-09 06:00 | 2024-04-09 06:07 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1464 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1464 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1464 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:4*А 25 | 2024-04-09 06:00 | 2024-04-09 06:07
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1432 ВЛ-10 кВ №5 РП 10 кВ Маркинская | 745 | 2024-04-05 14:30 | 2024-04-05 15:36 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло увеличение стрелы провеса и, как следствие, схлёст проводов в пролёте опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1432 ВЛ-10 кВ №5 РП 10 кВ Маркинская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел схлёст проводов в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-КТП-1432 ВЛ-10 кВ №5 РП 10 кВ Маркинская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1432 ВЛ-10 кВ №5 РП 10 кВ Маркинская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-05 14:30 | 2024-04-05 15:36
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская | 743 | 2024-04-05 11:37 | 2024-04-05 13:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации при воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "А" на опоре №6/8 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №6/8 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская Опора П10-1 | 2024-04-05 11:37 | 2024-04-05 13:20
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1407 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 737 | 2024-04-04 17:17 | 2024-04-04 17:24 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1407 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1407 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1407 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-04-04 17:17 | 2024-04-04 17:24
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 729 | 2024-04-04 06:01 |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор № 187-188 ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Из-за провисания провода в пролёте опор № 187-188 ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-04 06:01 | 2024-04-04 15:33
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 726 | 2024-04-03 22:40 | 2024-04-03 22:44 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская АС35 | 2024-04-03 22:40 | 2024-04-03 22:44
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская | 683 | 2024-03-30 06:29 | 2024-03-30 16:18 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации при воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 3/4 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре № 3/4 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре № 3/4 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская Опора П10-1 | 2024-03-30 06:29 | 2024-03-30 16:18
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 651 | 2024-03-27 19:15 | 2024-03-27 20:18 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло увеличение стрелы провеса и, как следствие, схлёст проводов в пролёте опор № 4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел схлёст проводов в пролёте опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Без марки | 2024-03-27 19:15 | 2024-03-27 20:18
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 650 | 2024-03-27 18:19 | 2024-03-27 19:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и воздействия многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошёл схлёст проводов в пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировака стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:4*А 35 | 2024-03-27 18:19 | 2024-03-27 19:25
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1365 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 649 | 2024-03-27 17:04 | 2024-03-27 17:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1365 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1365 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1365 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ Без марки | 2024-03-27 17:04 | 2024-03-27 17:10
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 647 | 2024-03-27 16:26 | 2024-03-27 16:31 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлёст проводов в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 39-40 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-27 16:26 | 2024-03-27 16:31
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | 630 | 2024-03-26 17:20 | 2024-03-27 02:01 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации при воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "А" на опоре № 3/16 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре № 3/16 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра, с замыканием провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре № 3/16 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра Опора П10-1 | 2024-03-26 17:20 | 2024-03-27 02:01
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 593 | 2024-03-20 16:21 | 2024-03-20 16:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:4*А 25 | 2024-03-20 16:21 | 2024-03-20 16:25
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 580 | 2024-03-20 09:10 | 2024-03-20 19:30 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 19 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. В процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение шлейфа фазы "В" на приёмной траверсе в сторону проходного изолятора на КРУН-10кВ ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 19 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. Из-за ухудшения механической прочности произошло повреждение шлейфа фазы "В" на приёмной траверсе в сторону проходного изолятора на КРУН-10кВ ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Опора П10-1, отгорание шлейфа в сторону проходного изолятора на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Опора УП10-1 | 2024-03-20 09:10 | 2024-03-20 19:30
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1409 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 550 | 2024-03-18 19:57 | 2024-03-18 21:16 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1409 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1409 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировака стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1409 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская АС35 | 2024-03-18 19:57 | 2024-03-18 21:16
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 549 | 2024-03-18 17:37 | 2024-03-18 17:45 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошло провисание провода и, как следствие, подхлёст проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ ЖБИ. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 41-42 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-18 17:37 | 2024-03-18 17:45
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 548 | 2024-03-18 14:38 | 2024-03-18 16:43 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор № 2/32-2/33 ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Цимлянская и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Из-за провисания провода в пролёте опор № 2/32-2/33 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Цимлянская произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-18 14:38 | 2024-03-18 16:43
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская | 539 | 2024-03-13 12:31 | 2024-03-13 15:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор № 226-227 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35/10кВ Антоновская. и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Из-за провисания провода в пролёте опор № 226-227 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Антоновская произошел схлест проводов и ,как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-13 12:31 | 2024-03-13 15:15
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 535 | 2024-03-11 12:02 | 2024-03-11 13:33 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре № 119 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская. | 4.1.3, Повреждение вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре № 119 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре № 119 на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Опора П10-1 | 2024-03-11 12:02 | 2024-03-11 13:33
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 533 | 2024-03-09 16:30 | 2024-03-09 16:38 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 2/6-2/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 2/6-2/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:4*А 35 | 2024-03-09 16:30 | 2024-03-09 16:38
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 532 | 2024-03-09 15:12 | 2024-03-09 16:04 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошёл схлёст проводов в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировака стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:4*А 25 | 2024-03-09 15:12 | 2024-03-09 16:04
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ Искра | 531 | 2024-03-08 11:02 | 2024-03-08 14:55 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ Искра с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-08 11:02 | 2024-03-08 14:55
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская | 512 | 2024-03-05 11:11 | 2024-03-05 14:18 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролёте опор №111-112 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35/ 10кВ Антоновская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор № 111-112 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Антоновская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №111-112 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/ 10кВ Антоновская на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-05 11:11 | 2024-03-05 14:18
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1466 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 499 | 2024-03-02 16:55 | 2024-03-02 17:03 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1466 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1466 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1466 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:4*А 25 | 2024-03-02 16:55 | 2024-03-02 17:03
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 479 | 2024-02-26 13:40 | 2024-02-26 13:47 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 82-83 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 82-83 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:3*ПС 35 | 2024-02-26 13:40 | 2024-02-26 13:47
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 478 | 2024-02-26 12:53 | 2024-02-26 12:58 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлёст проводов в пролете опор № 36-37 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 36-37 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-26 12:53 | 2024-02-26 12:58
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1602 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская | 465 | 2024-02-16 19:08 | 2024-02-26 17:28 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода и межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1602 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор № 1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1602 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 1/4-1/5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1602 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:3*А 25 | 2024-02-16 19:08 | 2024-02-16 19:17
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1499 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская | 464 | 2024-02-16 18:55 | 2024-02-26 17:31 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода и межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1499 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор № 3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1499 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 3/5-3/6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1499 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:4*А 25 | 2024-02-16 18:55 | 2024-02-16 19:05
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 458 | 2024-02-15 07:10 | 2024-02-20 23:04 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №127-128 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Черкассы. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №127-128 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №127-128 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-15 07:10 | 2024-02-15 07:30
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 РП 10 кВ Маркинская | 457 | 2024-02-15 07:09 | 2024-02-20 21:56 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №78-79 ВЛ-10кВ №5 РП 10кВ Маркинская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №78-79 ВЛ-10кВ №5 РП 10кВ Маркинская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №78-79 ВЛ-10кВ №5 РП 10кВ Маркинская. на ВЛ-10 кВ № 5 РП 10 кВ Маркинская 3*АС-35 | 2024-02-15 07:09 | 2024-02-15 07:13
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1345 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | 455 | 2024-02-14 14:43 | 2024-02-20 22:16 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролёте опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1345 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/ 10 кВ Искра. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1345 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1345 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра СИП4х25 | 2024-02-14 14:43 | 2024-02-14 15:00
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1674 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 454 | 2024-02-14 14:40 | 2024-02-20 22:35 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролёте опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1674 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1674 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролёте опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1674 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:4*А 25 | 2024-02-14 14:40 | 2024-02-14 14:55
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1612 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 453 | 2024-02-14 14:25 | 2024-02-20 22:43 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1612 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Черкассы. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1612 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Черкассы с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете оп.8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1612 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Черкассы Пролет:4*А 35 | 2024-02-14 14:25 | 2024-02-14 14:58
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1630 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | 448 | 2024-02-13 23:30 | 2024-02-20 23:40 | 3.4.12.2, Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1630 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская . 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1630 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства : осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы восточного ветра до 16 м/с. Температура воздуха 0...…-2 градуса. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно-изморозевых отложений на провода ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1630 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская произошел схлест проводов в пролете оп.10-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в следствие воздействия гололедно-изморозевых отложений. на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1630 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская Пролет:4*А 25 | 2024-02-13 23:30 | 2024-02-13 23:40
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | 55 | 2024-02-13 15:10 | 2024-02-14 03:30 | 3.4.12.1, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ с толщиной стенки гололёда 15-20 мм. Сопутствующие обстоятельства-осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха 0...-2 градуса. 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки 10-16 м/с. | 4.4.4, Вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений, с сопутствующей ветровой нагрузкой, на проводах ВЛ-10кВ произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате падения опор №№ 42-54 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате падения опор №№ 61-81;4/1-4/43;3/1-3/12,4/46-4/4 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №54 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ Опора П10-1, Падение опоры № 62 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра Опора П10-1 | 2024-02-13 15:10 | 2024-02-14 03:30
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 52 | 2024-02-11 00:55 | 2024-02-20 11:00 | 3.4.12.1, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ с толщиной стенки гололёда 15-20 мм. Сопутствующие обстоятельства-осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха 0...-2 градуса. 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки 10-16 м/с. | 4.4.4, Вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений, с сопутствующей ветровой нагрузкой, на проводах ВЛ-10кВ произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате падения опоры № 69 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате обрыва провода в пролёте опор №2/7-2/8 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате обрыва провода в пролёте опор №42-43 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. 4. В результате обрыва проводов на анкерной опоре №9 произошло тяжение с последующим изломом опор в пролетах № 7-38 по ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №69 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская Опора П10-1, Обрыв провода в пролёте опор №2/7-2/8 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода в пролёте опор №42-43 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2, Падение опоры №35 ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская на ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Опора П10-1 | 2024-02-11 00:55 | 2024-02-20 11:00
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ Искра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Камышевская ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 39 | 2024-02-09 08:14 | 2024-02-11 16:33 | 3.4.12.1, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ с толщиной стенки гололёда 15-20 мм. Сопутствующие обстоятельства-осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха 0...-2 градуса. 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки 10-16 м/с. | 4.4.4, Вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений, с сопутствующей ветровой нагрузкой, на проводах ВЛ-10кВ произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №26-27 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Лозновская. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №60-61 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Лозновская. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролёте опор №1/6-1/7 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Цимлянская. 4. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №151-152 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110 кВ Цимлянская. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролёте опор № 198-199 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Искра. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролёте опор № 41-42 по ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Искра. 7. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролёте опор № 3/16-3/17 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Лозновская. 8. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролёте опор № 42-43 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ ЖБИ. 9. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролёте опор № 6/5-6/6 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Лозновская. 10. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролёте опор № 36-37 по ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Камышевская. 11. Обрыв провода в пролёте опор №334-335 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110 кВ Цимлянская. 12. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролёте опор № 143-144 по ВЛ-10 кВ №11 ПС 35 кВ Камышевская. 13. Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №15 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ ЖБИ. 14. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролёте опор № 4/26-4/27, повреждение опоры №8/1 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Лозновская. 15. Обрыв проводов в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Цимлянская. 16. Падение опоры № 1 по ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Камышевская. 17. Обрыв провода в пролёте опор №177-178 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Цимлянская. 18. Падение опор в пролёте №42 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ ЖБИ. 19. Схлёст проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ ЖБИ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировака стрелы провеса проводов в пролёте опор №26-27 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Лозновская. на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская Пролет:3*АП-50, Разрегулировака стрелы провеса проводов в пролёте опор №60-61 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Лозновская. на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская АС-35, Разрегулировака стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/6-1/7 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Цимлянская на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода в пролёте опор №151-152 ВЛ-10кВ №24 ПС 110 кВ Цимлянская на ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрегулировака стрелы провеса проводов в пролёте опор №198-199 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Искра на ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*АС 35/6,2, Разрегулировака стрелы провеса проводов в пролёте опор №41-42 по ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Искра на ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*АС 35/6,2, Разрегулировака стрелы провеса проводов в пролёте опор №3/16-3/17 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Лозновская. на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрегулировака стрелы провеса проводов в пролёте опор №42-43 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ ЖБИ на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:3*АС 50/8,0, Разрегулировака стрелы провеса проводов в пролёте опор №6/5-6/6 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Лозновская на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская Пролет:3*АС 50/8,0, Разрегулировака стрелы провеса проводов в пролёте опор №36-37 по ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Камышевская на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода в пролёте опор №334-335 на ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 50/8,0, Разрегулировака стрелы провеса проводов в пролёте №143-144 на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрушение изолятора на пооре №15 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ Опора А10-1, Повреждение поры №8/1 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская А10-1, Обрыв провода в пролёте пор №2-3 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АПС-50, Падение опоры №1 на ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Камышевская Опора ОА10-1, Обрыв проводов в пролёте опор №177-178 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2, Падение поры №42 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ Опора А10-1, Разрегулировака стрелы провеса проводов в пролёте №4-5 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-09 08:14 | 2024-02-11 16:33
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1381 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская | 228 | 2024-02-06 13:32 | 2024-02-06 15:54 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1381 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1381 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв првода в пролёте опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1381 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская Пролет:4*А 25 | 2024-02-06 13:32 | 2024-02-06 15:54
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1464 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 213 | 2024-02-04 12:27 | 2024-02-04 13:32 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1464 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошёл схлёст проводов в пролёте опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1464 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировака стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1464 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:4*А 25 | 2024-02-04 12:27 | 2024-02-04 13:32
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 123 | 2024-01-20 11:27 | 2024-01-20 14:00 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролёте опор № 1/13-1/14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролёте опор №1/13-1/14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв првода в пролёте опор №1/13-1/14 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская АС35 | 2024-01-20 11:27 | 2024-01-20 14:00
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1456 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская | 122 | 2024-01-20 09:33 | 2024-01-20 09:44 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1456 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1456 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1456 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:4*А 25 | 2024-01-20 09:33 | 2024-01-20 09:44
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 РП 10 кВ Маркинская | 88 | 2024-01-15 14:08 | 2024-01-15 15:38 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 101-102 ВЛ-10 кВ № 5 РП 10 кВ Маркинская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 101-102 ВЛ-10 кВ № 5 РП 10 кВ Маркинская с замыканием провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 101-102 ВЛ-10 кВ № 5 РП 10 кВ Маркинская на ВЛ-10 кВ № 5 РП 10 кВ Маркинская 3*АС-35 | 2024-01-15 14:08 | 2024-01-15 15:38
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра | 87 | 2024-01-15 13:52 | 2024-01-15 19:42 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода с последующим схлестом в пролёте опор №1/15-1/16 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, Обрыв провода и схлест проводов в пролёте опор №1/15-1/16 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра, с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №1/15-1/16 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра. на ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-15 13:52 | 2024-01-15 19:42
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 85 | 2024-01-15 10:44 | 2024-01-15 13:28 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор № 156-157 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 156-157 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-15 10:44 | 2024-01-15 13:28
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 84 | 2024-01-15 10:33 | 2024-01-15 10:38 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест в пролете опор № 103-104 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 103-104 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:3*ПС 35 | 2024-01-15 10:33 | 2024-01-15 10:38
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра | 83 | 2024-01-15 06:18 | 2024-01-15 06:24 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и многократного воздействия ветровой нагрузки произошло провисание проводов и, как следствие, подхлест проводов в пролете опор № 167-168 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлест проводов в пролете опор № 167-168 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-15 06:18 | 2024-01-15 06:24
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 81 | 2024-01-14 11:24 | 2024-01-14 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 85 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 85 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы с замыканием провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы Опора П10-1 | 2024-01-14 11:24 | 2024-01-14 15:00
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1409 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 78 | 2024-01-14 03:43 | 2024-01-14 05:22 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1409 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1409 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1409 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 / Пролет:4*А 25 | 2024-01-14 03:43 | 2024-01-14 05:22
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1654 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 77 | 2024-01-14 02:59 | 2024-01-14 03:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1654 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1654 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1654 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:4*А 25 | 2024-01-14 02:59 | 2024-01-14 03:05
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1365 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 76 | 2024-01-13 22:58 | 2024-01-14 02:13 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1365 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошёл схлёст проводов в пролёте опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1365 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировака стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1365 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:4*А 35 | 2024-01-13 22:58 | 2024-01-14 02:13
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1592 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра | 75 | 2024-01-13 12:04 | 2024-01-13 12:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1592 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1592 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Разрегулировка стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1592 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра Пролет:3*А 25 | 2024-01-13 12:04 | 2024-01-13 12:15
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 66 | 2024-01-11 20:47 | 2024-01-11 20:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ ЖБИ. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 47-48 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-11 20:47 | 2024-01-11 20:55
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1411 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимл | 65 | 2024-01-11 19:37 | 2024-01-11 19:43 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1411 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1411 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1411 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимл Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 / Пролет:4*А 25 | 2024-01-11 19:37 | 2024-01-11 19:43
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1623 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 64 | 2024-01-11 18:40 | 2024-01-11 19:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1623 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1623 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1623 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:4*А 35 | 2024-01-11 18:40 | 2024-01-11 19:30
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1549 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 63 | 2024-01-11 18:28 | 2024-01-11 19:28 | 3.4.9.3, В результате изменения свойств материала проводов, в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,22кВ, произошла разрегулировка провеса проводов ответвления. |  | 2024-01-11 18:28 | 2024-01-11 19:28
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 62 | 2024-01-11 18:03 | 2024-01-11 18:08 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлёст проводов в пролете опор № 5/8-5/9 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 5/8-5/9 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-11 18:03 | 2024-01-11 18:08
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 60 | 2024-01-11 14:49 | 2024-01-11 16:11 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Без марки | 2024-01-11 14:49 | 2024-01-11 16:11
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Камышевская | 37 | 2024-01-09 15:20 | 2024-01-09 15:27 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлёст проводов в пролете опор № 114-115 ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Камышевская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор №114-115 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-09 15:20 | 2024-01-09 15:27
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1364 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 24 | 2024-01-09 00:02 | 2024-01-09 00:07 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1364 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1364 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1364 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:3*А 25 | 2024-01-09 00:02 | 2024-01-09 00:07
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1366 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 22 | 2024-01-08 22:01 | 2024-01-08 22:06 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода в пролете опор № 3/9-3/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1366 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, подхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 3/9-3/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1366 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1366 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:3*А 25 | 2024-01-08 22:01 | 2024-01-08 22:06
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Камышевская | 20 | 2024-01-08 20:30 | 2024-01-08 22:54 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор №1/14-1/15 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошёл схлёст проводов в пролёте опор №1/14-1/15 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-08 20:30 | 2024-01-08 22:54
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская | 18 | 2024-01-08 18:55 | 2024-01-08 22:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор № 3/13-3/14 ВЛ-10 кВ № 12 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 3/13-3/14 ВЛ-10 кВ № 12 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-08 18:55 | 2024-01-08 22:30
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 15 | 2024-01-08 16:49 | 2024-01-08 19:11 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 1/5 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ. | 4.1.3, Из-за изменения свойств и структуры материала произошло разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре № 1/5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре № 1/5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 ЖБИ. на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ Опора П10-1 | 2024-01-08 16:49 | 2024-01-08 19:11
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 13 | 2024-01-08 14:15 | 2024-01-08 18:34 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор № 56-57 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 56-57 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-08 14:15 | 2024-01-08 18:34
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 9 | 2024-01-08 06:50 | 2024-01-08 07:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролёте опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировака стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская Пролет:4*А 35 | 2024-01-08 06:50 | 2024-01-08 07:30
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1626 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 6 | 2024-01-06 16:01 | 2024-01-06 16:06 | 3.4.7.3.5, В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлёст в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1626 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Черкассы. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1626 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1626 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы Пролет:3*А 25 | 2024-01-06 16:01 | 2024-01-06 16:06
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Цимлянский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | 3 | 2024-01-04 15:35 | 2024-01-04 15:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошло провисание проводов и, как следствие, подхлёст проводов в пролете опор № 3/9-3/10 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская. | 4.1.3, При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел подхлёст проводов в пролёте опор № 3/9-3/10 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-04 15:35 | 2024-01-04 15:40
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 8157 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10/6 кВ Донская | 579 | 2024-12-16 23:58 | 2024-12-17 01:22 | 3.4.7.3.1, От воздействия порывов ветра ( западный, до 15м/с), произошел схлест проводов двух фаз в пролете опор 1/2-1/3 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8157 ВЛ 10кВ №1 ПС Донская, что явилось причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ №2. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло провисание проводов в пролете опор 1/2-1/3 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8157 ВЛ 10кВ №1 ПС Донская, и под воздействием порывов ветра, имел место схлест проводов, междуфазное кз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8157 ВЛ 10кВ №1 ПС Донская ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8157 ВЛ 10кВ №1 ПС Донская | 2024-12-16 23:58 | 2024-12-17 01:18
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10/6 кВ Донская | 386 | 2024-11-04 14:34 | 2024-11-04 16:44 | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования на КТП 8087А, в управлении ООО "Купец", отключился ВВ 10 ВЛ №1 ПС 35/10 Донская. |  | 2024-11-04 14:34 | 2024-11-04 16:44
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8456 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | 383 | 2024-11-04 12:45 | 2024-11-04 14:53 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного ветра скоростью более 15-18 м/сек в пролёте опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8456 ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская произошёл схлёст проводов фаз "А" и "В" и, как следствие, отключение линии. | 4.4.4, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8456 ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская и под воздействием сильных порывов ветра,до15-18м/с, как следствие, возникновение схлёста проводов и междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8456 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская Пролет:4*А 25 | 2024-11-04 12:45 | 2024-11-04 14:53
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рябичевская ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ НС-13 ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Романовская ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубенцовская | 375 | 2024-11-02 12:30 | 2024-11-02 19:41 | 3.4.12.2.1, 1. В результате воздействия сильного ветра, скоростью более 20 м/сек, в пролёте опор № 2/11-2/12 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Рябичевская произошёл схлёст проводов фаз "А" и "В" и, как следствие, отключение линии. 2. В результате воздействия шквалистого ветра, скоростью более 27 м/сек, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения проводов м в результате, обрыв проводов фаз А, В, С на опорах 143, 145, 147 ВЛ 6кВ №5 ПС 36/5кВ НС 13 3. В результате воздействия сильного ветра, скоростью более 20 м/сек, в пролёте опор № 54-55 ВЛ-6кВ №7 ПС 35/10 кВ Романовская произошёл кратковременный схлёст проводов и, как следствие, отключение линии. 4. В результате воздействия сильного ветра,в прголете опор №41-42 ВЛ-10кВ №3 ПС Дубенцовская произошел кратковременный схлест проводов фаз А иВ и . как следсвие ,отключение линии. | 4.4.4, 1.В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание проводов в пролете опор №2/11-2/12 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рябичевская и под воздействием сильных порывов ветра, как следствие, возникновение схлёста проводов и междуфазного короткого замыкания. 2..В процессе длительной эксплуатации, произошел износ металла проводов и при воздействии нагрузок, превышающих нормативные параметры, как следствие обрыв проводов фаз А, В, С на опорах 143, 145, 147 ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6кВ НС 13 3. В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание проводов в пролете опор №54-55 ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/10 кВ Романовская и под воздействием сильных порывов ветра, как следствие, возникновение схлёста проводов и междуфазного короткого замыкания. 4. В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание проводов в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубенцовская и под воздействием сильных порывов ветра, как следствие, возникновение схлёста проводов и междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте. на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рябичевская Пролет:3*АС 25/4,2, Обрыв проводов на ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6кВ НС 13 ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6кВ НС 13, схлест проводов в пролете на ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Романовская Без марки, схлест проводов в пролете на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубенцовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-02 12:30 | 2024-11-02 19:37
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | КТП-8157 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10/6 кВ Донская ВЛЗ-10кВ №1 ПС 35/10/6 Донская | 313 | 2024-10-26 07:46 | 2024-10-26 14:59 | 3.4.7.3.5, Несвоевременные замеры параметров оборудования на КТП-8157 ВЛ 10кВ №1 ПС Донская. | 4.1.3, Из-за изменения свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации произошло внутреннее повреждение силового трансформатора КТП-8157 ВЛ 10кВ №1 ПС Донская, вследствие чего несоответствие уровней выходного напряжения требуемым параметрам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аномальный нагрев контактного соединения низковольтного вывода силового трансформатора КТП-8157 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Донская. на КТП-8157 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10/6 кВ Донская Трансформатор ТМ-160/10 | 2024-10-26 07:46 | 2024-10-26 14:59
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ НС-13 | 144 | 2024-09-30 22:15 | 2024-10-01 00:05 | 3.4.9.3, Во время осмотра ВЛ 6кВ №5 ПС НС 13 обнаружено повреждение на абонентской отпайке за Р 8301А: имеют место провисы проводов. Отпайка №8 принадлежит Волгодонскому филиалу ООО " Экоцентр". Повреждений оборудования Волгодонского РЭС не выявлено. |  | 2024-09-30 22:15 | 2024-10-01 00:02
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ НС-12 | 146 | 2024-09-29 23:23 | 2024-09-30 01:30 | 3.4.12.2.1, Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывов ветра до 20 м/с, произошёл схлёст проводов фазы "А" и "В", в пролете опор 2/2-2/3 ВЛ 6кВ №1 ПС 35/6 НС-12. | 4.4.4, Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывы ветра до 20 м/с, произошёл схлёст проводов фазы "А" и "В", в пролете опор 2/2-2/3 ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ НС-12 с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ НС-12 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-29 23:23 | 2024-09-30 01:30
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №42 ПС 35/6 кВ ЮЗР | 32 | 2024-09-15 16:10 | 2024-09-15 18:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, многократного воздействия ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности, как следствие, провис провода фазы "А", "В" в пролете опор 12-13 ВЛ 6кВ №42 ПС ЮЗР. | 4.1.3, В результате схлеста провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-6 кВ №42 ПС ЮЗР произошло междуфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-6 кВ №42 ПС ЮЗР ВЛ-6 кВ №42 ПС ЮЗР | 2024-09-15 16:10 | 2024-09-15 18:50
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ НС-13 | 853 | 2024-09-02 14:35 | 2024-09-02 19:22 | 3.4.7.3.1, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз А и В в пролете опор 51-52 по ВЛ 6кВ №5 ПС 35 НС 13. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз А и В в пролете опор 51-52 по ВЛ 6кВ №5 ПС 35 НС 13. Под воздействием ветровой нагрузки произошёл подхлест проводов двух фаз, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ 6кВ №5 ПС 35 НС 13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 6кВ №5 ПС 35 НС 13. ВЛ 6кВ №5 ПС 35 НС 13. | 2024-09-02 14:35 | 2024-09-02 19:22
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ НС-13 | 770 | 2024-08-25 18:00 | 2024-08-25 20:00 | 3.4.7.3.1, В процессе длительной эксплуатации, воздействия ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждения вязки провода к изолятору фазы В на опоре 1/48 в сторону опоры 1/49 , схлест проводов фаз В и С, на ВЛ 6кВ №5 ПС НС 13. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв вязки фазы В на опоре 1/48,по ВЛ 6кВ №5 ПС НС 13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ НС-13 Опора П10-1 | 2024-08-25 18:00 | 2024-08-25 20:00
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-8379 ВЛ 6 кВ №2 ПС 35/6 кВ Потаповская | 18 | 2024-08-07 12:57 | 2024-08-07 16:23 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло внутреннее повреждение трансформатора 160кВа КТП 8379 ВЛ-6кВ №2 ПС 35/6 кВ Потаповская. | 4.1.3, Повреждение обмоток трансформатора 160кВа КТП 8379 ВЛ-6кВ №2 ПС 35/6 кВ Потаповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции обмоток трансформатора на КТП 8379 ВЛ-6кВ №2 ПС 35/6 кВ Потаповская на КТП-8379 ВЛ 6 кВ №2 ПС 35/6 кВ Потаповская Трансформатор ТМ-400/6 | 2024-08-07 12:57 | 2024-08-07 16:23
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 8330 ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Шлюзовая | 71 | 2024-08-03 08:42 | 2024-08-03 09:20 | 3.4.8.5.2, Наезд автомобиля на опору №1/9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8330 ВЛ 6кВ №11 ПС 35/6 Шлюзовая. | 4.4.1, В результате наезда на опору №1/9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8330 ВЛ 6кВ №11 ПС 35/6 Шлюзовая произошёл схлест проводов двух фаз. Междуфазное короткое замыкание привело к аварийному отключению АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8330 ВЛ 6кВ №11 ПС 35/6 Шлюзовая ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8330 ВЛ 6кВ №11 ПС 35/6 Шлюзовая
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Шлюзовая | 152 | 2024-07-28 15:09 | 2024-07-28 16:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, многократного воздействия ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролете опор 36-37 ВЛ 6кВ №11 ПС 35 Шлюзовая. | 4.1.3, В результате обрыва провода в пролете опор №36-37 на ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Шлюзовая произошло междуфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Шлюзовая Без марки | 2024-07-28 15:09 | 2024-07-28 16:15
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10/6 кВ Донская | 304 | 2024-06-21 10:00 | 2024-06-21 15:36 | 3.4.12.2.1, В следствие длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывы ветра до 25 м/с, произошёл схлёст проводов фазы "А" и "В", обрыв провода фазы "В" в пролете опор 142-143 ВЛ 10кВ №9 ПС 35 Донская. | 4.4.4, В следствие длительного воздействия ветровых нагрузок ,порывы ветра до 25 м/с, произошёл схлёст проводов фазы "А" и "В", обрыв провода фазы "В" в пролете опор 142-143 ВЛ 10кВ №9 ПС 35 Донская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода, схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10/6 кВ Донская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-21 10:00 | 2024-06-21 15:36
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 8022 ВЛ-10кВ №6 ПС Виноградная | 21 | 2024-05-11 20:01 | 2024-05-11 20:03 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного ветра скоростью более 15-20 м/сек в пролёте опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8022 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Виноградная произошел кратковременный схлёст, следы перекрытия фаз "А" и "В" и, как следствие, отключение линии. | 4.4.4, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8022 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Виноградная и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8022 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Виноградная ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8022 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Виноградная | 2024-05-11 20:01 | 2024-05-11 20:03
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10/6 кВ Донская | 930 | 2024-04-26 08:12 | 2024-04-26 11:24 | 3.4.7.1, В процессе длительной эксплуатации, многократного воздействия ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролете опор 50-51 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 Донская. | 4.3.5, В результате изменения свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации, воздействия ветровых нагрузок, атмосферных явлений произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №50-51 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/6 кВ Донская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/6 кВ Донская ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/6 кВ Донская | 2024-04-26 08:12 | 2024-04-26 11:24
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Виноградная ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Виноградная ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Виноградная ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ НС-8 ВЛ-6кВ №15 ПС 110/35/6 Центральная ВЛ-6кВ №42 ПС 35/6 кВ ЮЗР ВЛ-6кВ №2 ПС 35/6 кВ НС-15 ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ НС-13 | 34 | 2024-02-11 12:30 | 2024-02-12 22:40 | 3.4.12.2, Воздействие ветровой нагрузки на проводах ВЛ-10кВ 15 м/с, порывы ветра 25 м/с. 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха 0 / - 2 градуса. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ произошло: 1. Обрыв провода в пролете опор №15 -16 ВЛ 10кВ ВЛ №4 ПС Виноградная. 2. Обрыв провода в пролете опор №13 -14 ВЛ 10кВ ВЛ №5 ПС Виноградная. 3. Обрыв проводов в пролете опор №2/43-2/42 ВЛ 10кВ №6 ПС Виноградная. 4. Схлёст проводов в пролёте опор №96-97 ВЛ 6кВ №5 ПС НС-8. 5. Схлёст проводов в пролёте опор №41-42 ВЛ 6кВ №15 ПС Центральная. 6. Обрыв проводов в пролёте опор №6/38-6/39 ВЛ 6кВ №42 ПС ЮЗР. 7. Схлёст проводов в пролёте опор №50-51 ВЛ 6кВ №2 ПС НС-15. 8. Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №31-32 ВЛ 6кВ №5 ПС НС-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода АС 35 на ВЛ 10кВ ВЛ №4 ПС Виноградная. ВЛ 10кВ ВЛ №4 ПС Виноградная., Обрыв провода АС 35 на ВЛ 10кВ ВЛ №5 ПС Виноградная. ВЛ 10кВ ВЛ №5 ПС Виноградная., Обрыв провода АС 35 на ВЛ 10кВ №6 ПС Виноградная. ВЛ 10кВ №6 ПС Виноградная., Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 6кВ №5 ПС НС-8. ВЛ 6кВ №5 ПС НС-8., Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 6кВ №15 ПС Центральная. ВЛ 6кВ №15 ПС Центральная., Обрыв провода АС 35 на ВЛ 6кВ №42 ПС ЮЗР. ВЛ 6кВ №42 ПС ЮЗР., Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 6кВ №2 ПС НС-15. ВЛ 6кВ №2 ПС НС-15., Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 6кВ №5 ПС НС-13 ВЛ 6кВ №5 ПС НС-13 | 2024-02-11 12:30 | 2024-02-12 22:40
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №15 ПС 110/35/6 Центральная ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Рябичевская ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Шлюзовая ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Шлюзовая ВЛ-6кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ НС-12 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Виноградная ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дубенцовская ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Рябичевская ВЛ-6кВ №7 ПС 35/6 кВ Романовская ВЛ-6кВ №2 ПС 35/6 кВ НС-15 ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Большовская ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Большовская ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Романовская ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Виноградная ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Шлюзовая ВЛ-6кВ №42 ПС 35/6 кВ ЮЗР ВЛ-6кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | 33 | 2024-02-09 05:08 | 2024-02-11 19:12 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха 0/-2 градуса. 3.4.12.2.1, Порывы восточного ветра до 16 м/с. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно-изморозевых отложений на проводах и сопутствующей ветровой нагрузке произошло: 1.Схлёст проводов в пролёте опор 33-35,41-42 ВЛ 6кВ №15 ПС Центральная. 2.Обрыв проводов фаз А, В в пролёте опор 82-83 ВЛ 10кВ №11 ПС Рябичевская. 3.Повреждение проводов на абонентсой отпайке,отключён Р-8828А ВЛ6кВ №11 ПС Шлюзовая. 4.Кратковременный схлёст проводов в пролете опор 46-47 фазы А и В ВЛ6 ВЛ №14 ПС 35/6 Романовская. 5.Кратковременный схлёст проводов в пролете опор 6/16-6/17 фаз В и С ВЛ 6 ВЛ №5 ПС 35/6 ПС Романовская. 6.Повреждение проводов на абонентсой отпайке,отключён Р-8828А ВЛ6кВ №11 ПС Шлюзовая. 7.Кратковременный схлёст проводов в пролете опор 4/7-4/8 ВЛ 6 ВЛ №1 ПС Потаповская. 8.Схлест проводов в пролёте опор 11/38-11/39 ВЛ 6кВ №1 ПС НС-12. 9.Кратковременный схлёст проводов в пролете опор 41-42 ВЛ 10 ВЛ №6 ПС Виноградная. 10.Обрыв провода фазы А в пролёте опор 15-16 ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская. 11.Схлёст проводов в пролёте опор №20-21 ВЛ 10кВ №7 ПС Рябичевская. 12.Схлёст проводов в пролёте опор №84-85 ВЛ 6кВ №7 ПС Романовская. 13.Разрушенный изолятор на опоре №2/303 ВЛ 6кВ №2 ПС НС-15. 14..Обрыв провода в пролёте опор №43-44 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская. 15.Обрыв провода в пролёте опор №33-34 ВЛ 10кВ №6 ПС Большовская. 16.Обрыв проводов в пролёте опор №4/29-4/30 ВЛ 10кВ №3 ПС Большовская. 17.Схлёст проводов в пролёте опор №84-85 ВЛ 6кВ №7 ПС Романовская. 18.Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №106-107 ВЛ 10кВ ВЛ №5 ПС Виноградная. 19.Схлёст проводов в пролёте опор №31-32 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая. 20.Схлёст провода в пролёте опор №10-11 ВЛ 6кВ №42 ПС ЮЗР. 21.Обрыв проводов в пролете опор 7/10-7/11 ВЛ 6 ВЛ №1 ПС Потаповская. 22.Обрыв проводов в пролете опор 12/1-12/2 ВЛ 6 ВЛ №14 ПС Романовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 6кВ №15 ПС Центральная. ВЛ 6кВ №15 ПС Центральная., Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 10кВ №11 ПС Рябичевская. ВЛ 10кВ №11 ПС Рябичевская., Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ6кВ №11 ПС Шлюзовая. ВЛ6кВ №11 ПС Шлюзовая., Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ6 ВЛ №14 ПС 35/6 Романовская. ВЛ6 ВЛ №14 ПС 35/6 Романовская., Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 6 ВЛ №5 ПС 35/6 ПС Романовская. ВЛ 6 ВЛ №5 ПС 35/6 ПС Романовская., Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 6 ВЛ №1 ПС Потаповская. ВЛ 6 ВЛ №1 ПС Потаповская., Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 6кВ №1 ПС НС-12. ВЛ 6кВ №1 ПС НС-12., Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 10 ВЛ №6 ПС Виноградная. ВЛ 10 ВЛ №6 ПС Виноградная., Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 10кВ ВЛ №5 ПС Виноградная. ВЛ 10кВ ВЛ №5 ПС Виноградная., Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 10кВ №7 ПС Рябичевская. ВЛ 10кВ №7 ПС Рябичевская., Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 6кВ №7 ПС Романовская. ВЛ 6кВ №7 ПС Романовская., Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 6кВ №42 ПС ЮЗР. ВЛ 6кВ №42 ПС ЮЗР., Обрыв провода АС 35 на ВЛ 10кВ №11 ПС Рябичевская. ВЛ 10кВ №11 ПС Рябичевская., Обрыв провода АС 35 на ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская. ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская., Обрыв провода АС 35 на ВЛ 10кВ №6 ПС Большовская ВЛ 10кВ №6 ПС Большовская, Обрыв провода АС 35 на ВЛ 10кВ №3 ПС Большовская. ВЛ 10кВ №3 ПС Большовская., Обрыв провода АС 35 на ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская. ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская., Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 6кВ №2 ПС НС-15 ВЛ 6кВ №2 ПС НС-15, Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ6кВ №11 ПС Шлюзовая. ВЛ6кВ №11 ПС Шлюзовая., Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 6кВ №7 ПС Романовская. ВЛ 6кВ №7 ПС Романовская., Обрыв провода АС 35 на ВЛ 6 ВЛ №1 ПС Потаповская. ВЛ 6 ВЛ №1 ПС Потаповская., Обрыв провода АС 35 на ВЛ 6 ВЛ №14 ПС Романовская ВЛ 6 ВЛ №14 ПС Романовская | 2024-02-09 05:08 | 2024-02-11 19:12
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-8105 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Виноградная | 111 | 2024-01-18 15:28 | 2024-01-18 17:30 | 3.4.7.3.5, Несвоевременные замеры параметров оборудования на КТП-8105 ВЛ 10кВ №4 ПС Виноградная. | 4.1.3, Из-за изменения свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации произошло внутреннее повреждение силового трансформатора КТП-8105 ВЛ 10кВ №4 ПС Виноградная, вследствие чего несоответствие уровней выходного напряжения требуемым параметрам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аномальный нагрев поверхности бака силового трансформатора из-за внутреннего повреждения на КТП-8105 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Виноградная Трансформатор ТМ-250/10 | 2024-01-18 15:28 | 2024-01-18 17:30
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская | 101 | 2024-01-16 22:52 | 2024-01-16 23:42 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыва провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода АС 50 в пролете опор 8-9 ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6 Романовская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6 Романовская Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 / Пролет:3*АС 50 | 2024-01-16 22:52 | 2024-01-16 23:42
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская | 25 | 2024-01-09 00:10 | 2024-01-09 02:20 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия шквалистого ветра скоростью более 20 м/сек в пролёте опор №6/11-6/12 ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская произошли обрывы проводов с падением на землю, схлёсты проводов и, как следствие, отключение линии. | 4.4.4, В результате изменения свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации, воздействия ветровых нагрузок, атмосферных явлений произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, обрыв и схлест проводов в пролете опор №6/11-6/12 на ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская, возникновение междуфазного короткого замыкания на линии, приведшее к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-09 00:10 | 2024-01-09 02:20
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №42 ПС 35/6 кВ ЮЗР | 19 | 2024-01-08 19:30 | 2024-01-08 19:40 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия шквалистого ветра скоростью более 20м/сек в пролёте опор №10-11 ВЛ-6 кВ №42 ПС ЮЗР произошёл кратковременный схлёст проводов, следы перекрытия фаз "А" и "В", и как следствие отключение линии. | 4.4.4, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-6 кВ №42 ПС ЮЗР, как следствие, подхлест и возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-6кВ №42 ПС 35/6 кВ ЮЗР Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-08 19:30 | 2024-01-08 19:40
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8144 ВЛ-10 кВ №5 ПС Большовская | 16 | 2024-01-08 18:05 | 2024-01-08 19:45 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного ветра скоростью более 15-20 м/сек в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8144 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Большовская произошел кратковременный схлёст, следы перекрытия фаз "А" и "В" и, как следствие, отключение линии. После выполнения восстановительных работ ВЛ введена в работу. | 4.4.4, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8144 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Большовская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8144 ВЛ-10 кВ №5 ПС Большовская Пролет:4*А 25 | 2024-01-08 18:05 | 2024-01-08 19:45
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Волгодонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8109 ВЛ-10кВ №5 Виноград | 14 | 2024-01-08 16:32 | 2024-01-08 17:20 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного ветра, скоростью более 15-20 м/сек, в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8109 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Виноградная возник кратковременный схлёст проводов, следы перекрытия фаз "А" и "В" и, как следствие, отключение линии. После выполнения восстановительных работ ВЛ введена в работу. | 4.4.4, В процессе длительной эксплуатации, произошло провисание проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8109 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Виноградная,и как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8109 ВЛ-10кВ №5 Виноград Пролет:4*А 25 | 2024-01-08 16:32 | 2024-01-08 17:20
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 656 | 2024-12-31 14:05 | 2024-12-31 16:48 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок и перепада температур, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №4/289-4/290 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №4/289-4/290 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*ПС 25 | 2024-12-31 14:05 | 2024-12-31 16:48
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 618 | 2024-12-24 06:54 | 2024-12-24 10:49 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №134-135 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №134-135 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Пролет:3*АП-70 | 2024-12-24 06:54 | 2024-12-24 10:49
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 600 | 2024-12-19 08:33 | 2024-12-19 11:29 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1967 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №3/17-3/18 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №3/17-3/18 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-19 08:33 | 2024-12-19 11:29
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая | 599 | 2024-12-19 08:14 | 2024-12-19 11:38 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок и перепада температур, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №5/26-5/27 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №5/26-5/27 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая Пролет:3*ПС 25 | 2024-12-19 08:14 | 2024-12-19 11:38
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 592 | 2024-12-17 19:22 | 2024-12-17 21:40 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок и перепада температур, в процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №2/57-2/58 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №2/57-2/58 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 19:22 | 2024-12-17 21:40
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая | 568 | 2024-12-16 08:36 | 2024-12-16 11:33 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок и перепада температур, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №123-124 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №123-124 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-16 08:36 | 2024-12-16 11:33
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ | 399 | 2024-11-06 11:17 | 2024-11-06 12:24 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия перепада температур и образования микротрещин, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло повреждение изолятора на опоре №22 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ. | 4.1.3, Из-за образования микротрещин произошло повреждение изолятора на опоре №22 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ с замыканием провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора опоре №22 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ. на ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ Опора П10-1 | 2024-11-06 11:17 | 2024-11-06 12:24
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3147 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Андреевская | 384 | 2024-11-04 13:16 | 2024-11-04 15:34 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного ветра скоростью более 15-18 м/сек в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3147 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Андреевкая произошёл обрыв провода. | 4.4.4, В процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3007 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Андреевкая под воздействием сильных порывов ветра, до15-18м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3147 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Андреевская Пролет:3*А 16 | 2024-11-04 13:16 | 2024-11-04 15:34
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3007 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | 382 | 2024-11-04 09:34 | 2024-11-04 12:35 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного ветра скоростью более 15-18 м/сек в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3007 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная произошёл обрыв провода. | 4.4.4, В процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3007 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная под воздействием сильных порывов ветра, до15-18м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3007 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная Пролет:4*А 25 | 2024-11-04 09:34 | 2024-11-04 12:35
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 359 | 2024-11-02 12:38 | 2024-11-02 15:09 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации и в результате воздействия сильного ветра со скоростью более 15 м/с: на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская в пролёте опор №4/16-4/17 произошёл схлёст проводов, с обрывом провода фазы "В". 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации и в результате воздействия сильного ветра со скоростью более 15 м/с: на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская в пролёте опор №89-90 произошёл схлёст проводов, с обрывом провода фазы "В" | 4.4.4, Обрыв провода в пролёте опор №4/16-4/17 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №4/16-4/17 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*АС 35/6,2 4.4.4, Обрыв провода в пролёте опор №89-90 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №89-90 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*А 50 | 2024-11-02 12:38 | 2024-11-02 15:09
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3370 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская | 268 | 2024-10-20 13:14 | 2024-10-20 16:41 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1964 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор № 6/1-6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3370 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор № 6/1-6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3370 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3370 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская Пролет:5*А 25 | 2024-10-20 13:14 | 2024-10-20 16:41
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 262 | 2024-10-16 08:27 | 2024-10-16 10:28 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей опора №4/97 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание в следствии перекрытия птицей опора №4/97 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-16 08:27 | 2024-10-16 10:28
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3058 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 153 | 2024-10-02 09:12 | 2024-10-02 11:52 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3058 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3058 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВДубовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3058 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Пролет:4*А 25 | 2024-10-02 09:12 | 2024-10-02 11:52
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 151 | 2024-10-01 17:17 | 2024-10-01 19:59 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №5/48-5/49 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №5/48-5/49 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-01 17:17 | 2024-10-01 19:59
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 150 | 2024-10-01 13:45 | 2024-10-01 16:50 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №10/31-10/32 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №10/31-10/32 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет: Опора №10/31 - Опора №10/32 / Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-10-01 13:45 | 2024-10-01 16:50
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 146 | 2024-10-01 08:23 | 2024-10-01 12:52 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №2/106-2/107 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №2/106-2/107 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-01 08:23 | 2024-10-01 12:52
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3379 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 136 | 2024-09-30 12:09 | 2024-09-30 15:04 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3379 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3379 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3379 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Пролет:4*А 25 | 2024-09-30 12:09 | 2024-09-30 15:04
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3391 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 133 | 2024-09-30 10:20 | 2024-09-30 12:00 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3391 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3391 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3391 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Пролет:4*А 16 | 2024-09-30 10:20 | 2024-09-30 12:00
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3234 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 901 | 2024-09-04 13:37 | 2024-09-04 16:23 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3234 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская и, как следствие, обрыв проводов . | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3234 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3234 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:4*А 16 | 2024-09-04 13:37 | 2024-09-04 16:23
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3139 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Андреевская | 882 | 2024-09-03 17:10 | 2024-09-03 19:00 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1982 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3139 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Андреевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3139 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Андреевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3139 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Андреевская. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3139 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Андреевская Пролет:4*А 16 | 2024-09-03 17:10 | 2024-09-03 19:00
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | 869 | 2024-09-03 09:40 | 2024-09-03 09:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1984 года, произошло провисание провода в пролете опор № 8/81-8/82 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "В" и "С" вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 8/81-8/82 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная. на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-03 09:40 | 2024-09-03 09:45
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3186 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 678 | 2024-08-18 13:10 | 2024-08-18 15:06 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1982 года, произошло провисание провода в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3186 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов двух фаз при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание двух фаз вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 3/1-3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3186 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3186 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3186 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:4*А 25 | 2024-08-18 13:10 | 2024-08-18 15:06
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 651 | 2024-08-10 12:52 | 2024-08-10 12:56 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1967 года, произошло провисание провода в пролете опор № 254-255 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "В" и "С" вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 254-255 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская Пролет:3*ПС 25 | 2024-08-10 12:52 | 2024-08-10 12:56
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская | 590 | 2024-08-05 17:13 | 2024-08-05 18:59 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор № 2/18-2/19 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор № 2/18-2/19 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-05 17:13 | 2024-08-05 18:59
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Андреевская | 574 | 2024-08-04 11:03 | 2024-08-04 14:01 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор № 9/17-9/18 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Андреевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор № 9/17-9/18 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Андреевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Андреевская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-08-04 11:03 | 2024-08-04 14:01
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 573 | 2024-08-03 12:18 | 2024-08-03 12:23 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло провисание провода в пролете опор № 8/3-8/4 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 8/3-8/4 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*ПС 25 | 2024-08-03 12:18 | 2024-08-03 12:23
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная | 567 | 2024-08-02 10:52 | 2024-08-02 10:56 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошло провисание провода в пролете опор № 1/8-1/9 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "В" и "С" вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 1/8-1/9 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная Пролет:3*ПС 25 | 2024-08-02 10:52 | 2024-08-02 10:56
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 469 | 2024-07-20 11:59 | 2024-07-20 14:01 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №1/22-1/23 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Вследствие ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №1/22-1/23 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*ПС 25 | 2024-07-20 11:59 | 2024-07-20 14:01
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3131 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная | 434 | 2024-07-13 17:07 | 2024-07-13 19:05 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3131 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная. | 4.2.1, Обрыв провода в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3131 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3131 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3131 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная Пролет:4*А 25 | 2024-07-13 17:07 | 2024-07-13 19:05
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3135 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Андреевская | 419 | 2024-07-07 22:34 | 2024-07-08 01:00 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №7/4-9/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3135 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Андреевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №7/4-9/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3135 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Андреевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3135 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Андреевская Пролет:3*А 16 | 2024-07-07 22:34 | 2024-07-08 01:00
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ | 417 | 2024-07-06 21:12 | 2024-07-06 21:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1980 года, произошло провисание провода в пролете опор № 5/23-5/24 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "В" и "С" вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 5/23-5/24 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса провода на ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 ВдПТФ на ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-06 21:12 | 2024-07-06 21:15
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3154 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская | 416 | 2024-07-06 17:18 | 2024-07-06 19:15 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3154 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3154 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3154 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская Пролет:4*А 16 | 2024-07-06 17:18 | 2024-07-06 19:15
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 353 | 2024-06-29 10:15 | 2024-06-29 12:10 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:4*А 25 | 2024-06-29 10:15 | 2024-06-29 12:10
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 317 | 2024-06-23 10:05 | 2024-06-23 12:04 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №147-148 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Вследствие ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №147-148 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*ПС 25 | 2024-06-23 10:05 | 2024-06-23 12:04
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 309 | 2024-06-21 16:10 | 2024-06-21 18:22 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №2/84-2/85 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. | 4.1.3, Вследствие ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №2/84-2/85 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-21 16:10 | 2024-06-21 18:22
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3054 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 249 | 2024-06-13 14:44 | 2024-06-13 16:40 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3054 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3054 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3054 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Пролет:3*А 25 | 2024-06-13 14:44 | 2024-06-13 16:40
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Андреевская | 233 | 2024-06-13 08:36 | 2024-06-13 08:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1980 года, произошло провисание провода в пролете опор №98-99 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Андреевская и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлёста проводов в пролёте опор №98-99 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Андреевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса проводов на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Андреевская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-06-13 08:36 | 2024-06-13 08:40
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | 232 | 2024-06-13 08:18 | 2024-06-13 08:23 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло провисание провода в пролете опор №136-137 ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлёста проводов в пролёте опор №136-137 ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса проводов на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-13 08:18 | 2024-06-13 08:23
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3215 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 207 | 2024-06-08 11:33 | 2024-06-08 14:30 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3215 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3215 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3215 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:4*А 16 | 2024-06-08 11:33 | 2024-06-08 14:30
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 172 | 2024-06-03 18:08 | 2024-06-03 20:05 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок и перепада температур, в процессе длительной эксплуатации с 1967 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор № 242-2/1 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор № 242-2/1 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 2024-06-03 18:08 | 2024-06-03 20:05
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 137 | 2024-05-29 13:35 | 2024-05-29 13:39 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, произошло провисание провода в пролете опор № 4/13-4/14 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 4/13-4/14 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-29 13:35 | 2024-05-29 13:39
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская | 127 | 2024-05-25 13:33 | 2024-05-25 15:28 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1981 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №6/4-6/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №6/4-6/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская Пролет:4*А 16 | 2024-05-25 13:33 | 2024-05-25 15:28
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3181 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 124 | 2024-05-25 09:04 | 2024-05-25 11:01 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №3/6-3/7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3181 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №3/6-3/7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3181 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3181 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская Пролет:4*А 25 | 2024-05-25 09:04 | 2024-05-25 11:01
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-3379 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 122 | 2024-05-24 20:30 | 2024-05-24 22:26 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1982 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-3379 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-3379 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-3379 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Пролет:4*А 25 | 2024-05-24 20:30 | 2024-05-24 22:26
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная | 121 | 2024-05-24 20:12 | 2024-05-24 22:05 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1962 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная Пролет:4*А 25 | 2024-05-24 20:12 | 2024-05-24 22:05
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3222 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 20 | 2024-05-11 11:42 | 2024-05-11 13:33 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1967 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3222 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3222 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3222 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:4*А 25 | 2024-05-11 11:42 | 2024-05-11 13:33
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-3203 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 985 | 2024-05-04 13:34 | 2024-05-04 15:54 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-3203 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-3203 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-3203 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-3203 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 2024-05-04 13:34 | 2024-05-04 15:54
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3181 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 956 | 2024-04-30 10:50 | 2024-04-30 14:20 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3181 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3181 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3181 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская А 25 | 2024-04-30 10:50 | 2024-04-30 14:20
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская | 929 | 2024-04-25 18:04 | 2024-04-25 21:33 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор № 1/8-1/9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор № 1/8-1/9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская | 2024-04-25 18:04 | 2024-04-25 21:33
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская | 836 | 2024-04-15 12:55 | 2024-04-15 16:55 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №5/32-5/33 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская. | 4.1.3, Вследствие ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №5/32-5/33 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-15 12:55 | 2024-04-15 16:55
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3123 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 819 | 2024-04-14 16:47 | 2024-04-14 18:47 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1967 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3123 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3123 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3123 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Эркетиновская Пролет:4*А 25 | 2024-04-14 16:47 | 2024-04-14 18:47
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская | 674 | 2024-03-29 10:43 | 2024-03-29 13:05 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская. | 4.1.3, Вследствие ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-29 10:43 | 2024-03-29 13:05
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3135 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Андреевская | 605 | 2024-03-23 14:06 | 2024-03-23 16:50 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3135 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Андреевская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3135 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Андреевская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3135 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Андреевская Пролет:4*А 25 | 2024-03-23 14:06 | 2024-03-23 16:50
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная | 540 | 2024-03-14 19:39 | 2024-03-14 21:59 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1962 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор № 5-3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор № 5-3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3013 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная Пролет:3*А 25 | 2024-03-14 19:39 | 2024-03-14 21:59
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3370 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская | 463 | 2024-02-16 19:07 | 2024-02-19 11:25 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений 10.02.2024г на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы восточного ветра до 16 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений 10.02.2024г на проводах ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3370 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская произошло повреждение опор №1-2 с последующим их падением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3370 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская Опора ПН-1ДБ, Падение опоры в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3370 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская Опора ПН-1ДБ | 2024-02-16 19:07 | 2024-02-16 19:11
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3219 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 447 | 2024-02-13 16:08 | 2024-02-13 18:45 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3219 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства: осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы восточного ветра до 16 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3219 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3219 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская произошёл обрыв проводов в пролете опор №6-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ 0,4 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3219 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:4*А 25, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ 0,4 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3219 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:4*А 25 | 2024-02-13 16:08 | 2024-02-13 18:45
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Жуковская ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Железнодорожная ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Андреевская ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Вербовая ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая | 51 | 2024-02-11 01:48 | 2024-02-20 18:30 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. 3.4.12.2.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ с сопуствующей ветровой нагрузкой, порывы восточного ветра до 16 м/с. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ произошло: 1. Повреждение траверс опора №1/8, 1/10, обрывы проводов в пролете опор №1/8-1/10 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная. 2. Повреждение изоляторов опора №3, обрыв проводов в пролете опор №83-85 по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Жуковская. 3. Обрыва провода фазы "А" в пролете опор №6/7-6/9 ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская. 4. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Железнодорожная. 5. Падение опоры №2/102, 2/108-2/113, 3/75-3/86 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. 6. Обрывы проводов в пролете опор №3/8-3/10, 5/3-5/8 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. 7. Обрывы проводов в пролете опор №11/11-11/12, 11/15-11/16 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Андреевская. 8. Обрывы проводов в пролете опор №177-181 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ. 9. Обрывы проводов в пролете опор №143-145 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская. 10. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. 11. Схлест проводов в пролете опор №279-280 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная. 12. Обрывы проводов в пролете опор №41-43 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Вербовая. 13. Обрыв проводов в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская. 14. Обрывы проводов в пролете опор №4/300-4/301 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. 15. Падение опор №116-136 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 Малая Лучка. 16. Падение опор №33-44, №47-60 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 Малая Лучка. 17. Обрывы проводов в пролете опор №18-21 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. 18. Падение опор №14-18, 17/1-17/69, 12/1-12/59 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 Вербовая. 19. Падение опор №31-69, 174-186 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 Вербовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверс опора №1/8 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная, на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная Опора П10-1, обрывы проводов в пролете опор №1/8-1/9 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная. на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная Пролет:3*АС 35/6,2, повреждение изоляторов опора №3 по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Жуковская. на ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Жуковская Опора П10-1, обрыв проводов в пролете опор №83-84 по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Жуковская. на ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Жуковская Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв проводов в пролете опор № 6/7-6/8 ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская на ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская Пролет:3*АС 25/4,2, обрыв проводов в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Железнодорожная на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Железнодорожная Пролет:3*А 95, падение опоры № 2/102 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Опора П10-1Д, обрыв проводов в пролете опор № 3/8-3/9 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская на ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Пролет:3*АП-70, обрыв проводов в пролете опор № 11/11-11/12 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Андреевская на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Андреевская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв проводов в пролете опор № 178-179 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ на ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв проводов в пролете опор № 143-144 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская на ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ-10 кВ №25 ПС 35/10 кВ Комиссаровская на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*А 35, следы перекрытия провода в пролете опор № 279-280 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Вербовая на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Вербовая Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв проводов в пролете опор № 54-55 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв проводов в пролете опор № 4/300-4/301 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская на ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*ПС 25, падение опоры №116 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 Малая Лучка на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Опора П10-1, падение опоры №33 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 Малая Лучка на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Опора УП10-1, обрывы проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Малая Лучка на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Пролет:3*АС 35/6,2, падение опоры №14 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 Вербовая на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая Опора П10-1, падение опоры №31 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Вербовая на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая Опора УП10-1 | 2024-02-11 01:48 | 2024-02-20 18:30
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская | 308 | 2024-02-10 13:12 | 2024-02-10 18:27 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства: осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы восточного ветра до 16 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская произошёл обрыв проводов в пролете опор №6/1-6/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ 0,4 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская Пролет:4*А 16, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ 0,4 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская Пролет:4*А 16 | 2024-02-10 13:12 | 2024-02-10 18:27
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Вербовая ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Жуковская ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Жуковская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Комиссаровская ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Железнодорожная ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская | 50 | 2024-02-09 05:25 | 2024-02-11 20:08 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха 0...-2 градуса. 3.4.12.2.1, Порывы ветра до 16 м/с. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ произошло: 1. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5/21-5/22 по ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ. 2. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №246-247 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. 3. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2/139-2/140 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. 4. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №41-42 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Вербовая. 5. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №99-100 по ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская. 6. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3/5-3/6 по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская. 7. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №95-96 по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Жуковская. 8. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №281-282 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская. 9. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №99-100 по ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская. 10. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №67-68 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая. 11. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №197-198 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая. 12. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 366-367 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка . 13. Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2/23 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Жуковская. 14. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1/63-1/64 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. 15. Падение опоры №230 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. 16. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. 17. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1/50-1/51 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. 18. Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2/3 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная. 19. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Железнодорожная. 20. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. 21. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. 22. Падение опоры №3/4 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Вербовая Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Жуковская Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Пролет:3*АС 35/6,2, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2/23 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Жуковская на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Жуковская Опора П10-1, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*А 50, Падение опоры на ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Опора П10-1, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*ПС 25, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2/3 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная. на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная Опора П10-1, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Железнодорожная Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Пролет:3*АС 35/6,2, Падение опоры на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская Опора П10-1 | 2024-02-09 05:25 | 2024-02-11 20:08
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская | 247 | 2024-02-08 20:12 | 2024-02-08 22:35 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия перепада температур и образования микротрещин, в процессе длительной эксплуатации с 1967 года произошло повреждение изолятора на опоре №6/4 ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская. | 4.1.3, Из-за образования микротрещин произошло повреждение изолятора на опоре №6/4 ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская с замыканием провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора опоре №6/4 ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская. на ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская Опора АК10-1Д | 2024-02-08 20:12 | 2024-02-08 22:35
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | 234 | 2024-02-07 08:30 | 2024-02-07 08:35 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1969 года, воздействия многократных ветровых нагрузок произошло провисание провода в пролете опор № 8/39-8/40 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 8/39-8/40 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ 10 кВ №7 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная Пролет:3*ПС 25 | 2024-02-07 08:30 | 2024-02-07 08:35
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская | 233 | 2024-02-06 15:44 | 2024-02-06 17:15 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская А 16 | 2024-02-06 15:44 | 2024-02-06 17:15
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 226 | 2024-02-06 12:43 | 2024-02-06 13:23 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1981 года, в результате перепада температур наружного воздуха, образования микротрещин, произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "В" на опоре №92 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала и ухудшения механической прочности произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "В" на опоре №92 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре №92 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Опора П10-1 | 2024-02-06 12:43 | 2024-02-06 13:23
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 212 | 2024-02-03 08:29 | 2024-02-03 11:19 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок и перепада температур, в процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №2/54-2/55 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. | 4.1.3, Из-за уменьшения механической прочности произошел обрыв провода с замыканием на землю в пролете опор №2/54-2/55 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-03 08:29 | 2024-02-03 11:19
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая | 168 | 2024-01-25 13:35 | 2024-01-25 15:29 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок и перепада температур, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая Пролет: Опора № 2/8 - Опора № 2/9 / Пролет:3*ПС 25 | 2024-01-25 13:35 | 2024-01-25 15:29
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-3174 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная | 162 | 2024-01-24 14:46 | 2024-01-24 16:44 | 3.4.7.3.5, Несвоевременные замеры параметров оборудования КТП-3174 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток высокого напряжения ТМ-160/10 КТП-3174 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная из-за старения изоляции. Год ввода в работу КТП - 1972г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоток высокого напряжения на КТП-3174 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная Трансформатор ТМ-160/10 | 2024-01-24 14:46 | 2024-01-24 16:44
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 150 | 2024-01-24 09:14 | 2024-01-24 11:11 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок и перепада температур, в процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №85-86 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. | 4.1.3, Из-за уменьшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №85-86 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-24 09:14 | 2024-01-24 11:11
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая | 116 | 2024-01-19 10:30 | 2024-01-19 12:28 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №18/13-18/14 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая. | 4.1.3, Вследствие ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №18/13-18/14 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая Пролет:3*ПС 25 | 2024-01-19 10:30 | 2024-01-19 12:28
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 113 | 2024-01-19 09:53 | 2024-01-19 09:56 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, произошло провисание провода в пролете опор №4/17-4/18 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролёте опор №4/17-4/18 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-19 09:53 | 2024-01-19 09:56
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3154 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская | 100 | 2024-01-16 19:06 | 2024-01-16 22:04 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1979 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3154 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3154 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3154 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гуреевская Пролет:4*А 16 | 2024-01-16 19:06 | 2024-01-16 22:04
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 67 | 2024-01-11 21:58 | 2024-01-12 10:28 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1981 года, в результате перепада температур наружного воздуха, образования микротрещин, произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "В" на опоре №1/3 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала и ухудшения механической прочности произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "В" на опоре №1/3 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Опора А10-1 | 2024-01-11 21:58 | 2024-01-12 10:28
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 49 | 2024-01-11 08:26 | 2024-01-11 10:42 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1980 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №68-69 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 68-69 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-11 08:26 | 2024-01-11 10:42
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3384 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 46 | 2024-01-10 15:16 | 2024-01-10 17:01 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3384 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3384 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3384 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Пролет:5*А 25 | 2024-01-10 15:16 | 2024-01-10 17:01
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 32 | 2024-01-09 10:10 | 2024-01-09 12:09 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1981 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №274-275 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. | 4.1.3, Вследствие ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №274-275 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-09 10:10 | 2024-01-09 12:09
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3183 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 5 | 2024-01-05 13:20 | 2024-01-05 15:19 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3183 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3183 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3183 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская Пролет:3*А 25 | 2024-01-05 13:20 | 2024-01-05 15:19
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 2 | 2024-01-04 14:38 | 2024-01-04 16:31 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №72-73 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. | 4.1.3, Вследствие ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №72-73 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-04 14:38 | 2024-01-04 16:31
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Восточные ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3014 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная | 1 | 2024-01-02 14:34 | 2024-01-02 17:30 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3014 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная. | 4.1.3, Вследствие ухудшения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3014 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3014 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3014 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная Пролет: Опора № 1/4 - Опора № 1/5 / Пролет:4*А 25 | 2024-01-02 14:34 | 2024-01-02 17:30
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13 | 391 | 2024-12-28 09:41 | 2024-12-28 09:41 | 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха с переходом через ноль произошло разрушение 1 изолятора из 10 в гирлянде фазы С опоры №83 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13. | 4.11, Погодные условия в районе ВЛ перепад температуры окружающего воздуха +1 -1 градус, изморозь, туман, без отложений на проводах, при перепаде температуры произошло разрушение стеклянного изолятора и электродуговое перекрытие провода на опоре №83 на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепады температур окружающего воздуха на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ШТЭЦ - Ш-4 №204 1 цепь | 463 | 2024-12-16 23:10 | 2024-12-18 17:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений, ветровые нагрузки 18–22 м/с с порывами до 28 м/с. | 4.3.4, Механическое разрушение (повреждение) деформация, перелом верхней части опоры при сильном боковом ветре, которое привело к рывку и падению по направлению ветровой нагрузки опоры №39 ВЛ 35 кВ ШТЭЦ - Ш4 №204 1 цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 35 кВ ШТЭЦ - Ш-4 №204 1 цепь ВЛ 35 кВ ШТЭЦ - Ш-4 №204 1 цепь
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-13 | 460 | 2024-12-16 21:38 | 2024-12-16 21:38 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки | 4.11, Воздействие повторяющихся стихийных явлений, при ветровых нагрузках и колебаниях произошло разрушение 2 изолятора из 8 на ВЛ 110 кВ Н13–Н9 опора №159. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-13 ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-13
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 | 463 | 2024-12-16 20:41 | 2024-12-16 20:41 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки | 4.11, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в пролетах опор №76-77 произошло электродуговое перекрытия фаз В-С ВЛ 110 кВ Г-20–С5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ | 456 | 2024-12-16 20:20 | 2024-12-17 13:40 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.3.4, Нарушение с последующим разрушением структуры металла в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при длительном воздействии ветровой нагрузки, обрыв ГЗТ с падением на провод фазы А в пролете опор №16-17, ВЛ 110 кВ С2-ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение с последующим разрушением структуры метала на ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ Пролет:3*АС 120/19
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-8 №408 2 цепь | 444 | 2024-12-12 15:50 | 2024-12-12 18:58 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки | 4.3.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв шлейфовой петли на опоре №25 по ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-8 №408 2 цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-8 №408 2 цепь ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-8 №408 2 цепь
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Н4 | 442 | 2024-12-12 06:25 | 2024-12-14 00:01 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы «В» 1СШ 35кВ между порталом №3 и №4 и спусков к ШР 35кВ I СШ ВЛ 408-II, ШР 35кВ II СШ ВЛ 408-II на ОРУ 35 кВ ПС 110/35 кВ Н4. | 4.3.5, Обрыв шлейфа фазы «В» 1СШ 35кВ между порталом №3 и №4 и спусков к ШР 35кВ I СШ ВЛ 408-II, ШР 35кВ II СШ ВЛ 408-II на ОРУ 35 кВ ПС 110/35 кВ Н4, в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Н4 РЛНД-35/600 | 2024-12-12 07:04 | 2024-12-12 08:44
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29 1 цепь ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29 2 цепь ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Н16 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Н16 ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 ВЛ 110 кВ Н-16 - Ш-38 ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 ВЛ 110 кВ Г-2 - Г-15 ВЛ 110 кВ Г-20 - Замчалово ВЛ 110 кВ Г-20 - Замчалово ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 431 | 2024-12-08 00:16 | 2024-12-10 13:50 | 3.4.7.4, При сбросе гололёдно-изморозевых односторонних отложений со стенкой гололёда (15 мм) не повышающие нормативные величины для заданного района (40 мм - VII район по гололеду) произошло приближения провода фазы "В" к ГЗТ на недопустимое расстояние вследствие возникновения амплитудных колебаний провода на: - ВЛ 110 кВ Г-20 – Г9 в пролёте опор № 34-35 (33,4 км от ПС 110 кВ Г14) и опор № 25-26 (34,1 км от ПС 110 кВ Г14); - ВЛ 110 кВ Г2 – Г15 в пролёте опор № 82-83 (2,2 км от ПС 110 кВ Г2); - ВЛ 110 кВ Г-20 – Замчалово в пролётах опор № 38-39 (6 км от ПС 220 кВ Г-20) и № 41-42 (6,3 км от ПС 220 кВ Г-20). 3.4.7.3.5, ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Н16 обрыв шлейфа на обводной гирлянде фазы "А" оп. № 11 (1,5 км от Экспериментальной ТЭС) при развивающемся дефекте вследствие протекания повышенных токов нагрузки за ПЭВТ 2024 года (последний ТВК выполнен в январе 2024 года); ВЛ 110 кВ Г-20 – С5 обрыв шлейф фазы "А" оп. №112 (0,5км от ПС 220 кВ Г-20) при развивающемся дефекте плашечного зажима вследствие не однократной плавки ГИО (последний ТВК выполнен в ноябре 2022 года). 3.4.12.2, Под воздействие порывистых ветровых нагрузок (ветер 15-18 м/с) произошел излом грозотроса в поддерживающем зажиме опора №39 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Н16 с падением ГЗТ на провод фазы «А» в пролете оп. №39-41 (7км от ПС 110кВ Н16). 3.4.8.4, ВЛ 110 кВ Ш6 - ГП I и II цепь с отпайкой на ПС Ш29 перекрытия на проводах фаз "В" и "С" вследствие заноса постороннего предмета (пленка), в пролете опор №№ 19-20 (2,7 км от ПС 110 кВ Ш6. 3.4.9.1.1, ВЛ 110 кВ Н16 – Ш38 с отпайкой на ПС Н1 термический обрыв шлейфа в месте крепления плашечного зажима фазы "А" на оп. 84 (8 км от ПС 110 кВ Ш38) в следствии развития дефекта провода при протекании токов КЗ с прилегающей сети (при АО ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Н16) | 4.10, ВЛ 110 кВ Н16 – Ш38 с отпайкой на ПС Н1 произошло отгорание шлейфа в плашечном зажиме фазы "А" на оп. 84 (8 км от ПС 110 кВ Ш38) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Н-16 - Ш-38 Опора пром. мет.П110-1 (сталь) 4.11, ВЛ 110 кВ Ш6 - ГП I и II цепь с отпайкой на ПС Ш29 произошли перекрытия на проводах фаз "В" и "С" вследствие воздействия ветровой нагрузки и наброса постороннего предмета (пленка), в пролете опор №№ 19-20 (2,7 км от ПС 110 кВ Ш6) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29 2 цепь Пролет:3*АС 150/19 4.12, ВЛ 110 кВ Г-20 – Г9 произошло нарушение электрической изоляции и следствие возникло электродуговое перекрытие провода фазы "В" к ГЗТ в пролёте опор № 34-35 (33,4 км от ПС 110 кВ Г14) и фазы "В" к ГЗТ опор № 25-26 (34,1 км от ПС 110 кВ Г14) из-за приближения на недопустимое расстояние провода фазы "В" к ГЗТ при амплитудных колебаниях провода вследствие сброса ГИО 15 мм и плотностью 0,9 г/см.куб; ВЛ 110 кВ Г2 – Г15 произошло нарушение электрической изоляции и следствие возникло электродуговое перекрытие провода фазы "В" к ГЗТ в пролёте опор № 82-83 (2,2 км от ПС 110 кВ Г2) из-за приближения на недопустимое расстояние провода фазы "В" к ГЗТ при амплитудных колебаниях провода вследствие сброса ГИО 15 мм и плотностью 0,9 г/см.куб; ВЛ 110 кВ Г-20 – Замчалово произошло нарушение электрической изоляции и следствие возникло электродуговое перекрытие провода фазы "В" к ГЗТ в пролётах опор № 38-39 (6 км от ПС 220 кВ Г-20) и фазы "В" к ГЗТ № 41-42 (6,3 км от ПС 220 кВ Г-20) из-за приближения на недопустимое расстояние провода фазы "В" к ГЗТ при амплитудных колебаниях провода вследствие сброса ГИО 15 мм и плотностью 0,9 г/см.куб. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 Пролет:3*АС 150/24, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Г-2 - Г-15 Пролет:3*АС 150/19, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Г-20 - Замчалово Пролет:3*АС 150/24 4.3.4, ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Н16 обрыв шлейфа на обводной гирлянде фазы "А" оп. № 11 (1,5 км от Экспериментальной ТЭС) при развивающемся дефекте вследствие протекания повышенных токов нагрузки за ПЭВТ 2024 года (последний ТВК выполнен в январе 2024 года); - ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Н16 обрыв ГЗТ с падением на провод фазы «А» в пролете оп. №39-41 (7км от ПС 110кВ Н16) в результате воздействия порывистых ветровых нагрузок, произошел излом грозотроса в поддерживающем зажиме; - ВЛ 110 кВ Г-20 – С5 обрыв шлейф фазы "А" оп. №112 (0,5км от ПС 220 кВ Г-20) по причине увеличенных токов при проведении плавки гололеда со стремительным развитием скрытого дефекта плашечного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Н16 Опора пром.ж/б.ПБ110-2, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Н16 Пролет:3*М 70, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 Опора анк. мет.У1М | 2024-12-08 11:44 | 2024-12-08 12:18
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-23 №123 | 414 | 2024-11-25 20:20 | 2024-11-25 21:50 | 3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | 4.11, Электродугового перекрытия на проводах фаз А и С, предположительно при паровом выбросе с завода Шахтинской плитки, ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-23 №123 обнаружено в пролетах опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-23 №123 ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-23 №123 | 2024-11-25 20:20 | 2024-11-25 21:50
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ ВЛ 110 кВ ЦОФ - Ш-9 | 408 | 2024-11-18 01:03 | 2024-11-18 16:35 | 3.4.9.3, Включение КЗ 110 кВ Т-1 фаза А, включенное положение ОД 110 кВ Т1, Т-2 на повреждении, отключён на абонентской ПС ЦОФ привело к обрыву шлейфов фазы А на опорах №1 и №60 ВЛ 110 кВ С2-ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44 | 4.3.5, Включение КЗ 110 кВ Т-1 фаза А, включенное положение ОД 110 кВ Т1, Т-2 на повреждении, отключён на абонентской ПС ЦОФ привело к обрыву шлейфов фазы А на опорах №1 и №60 ВЛ 110 кВ С2-ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ Опора анк. мет.У110-2 (сталь), Воздействие посторонних лиц на ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 406 | 2024-11-15 00:36 | 2024-11-15 00:36 | 3.4.8.4, Осмотром ВЛ 110 кВ Г9-Г14 обнаружено на опоре №67 фаза А, разрушение 1 из 9 изоляторов, следы электродугового перекрытия на шлейфе, в результате наброса постороннего предмета, предположительно электродуговое перекрытие между проводам фаза А и траверсой опоры полиэтиленовым изделием. | 4.11, Разрушение 1 из 9 изоляторов фазы А на опоре №67 ВЛ 110 кВ Г9-Г14, следы электродугового перекрытия на шлейфе, в результате наброса постороннего предмета, предположительно полиэтиленовым изделием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 Опора анк. мет.У1М
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Н-13 - Н-1 - Н-4 | 405 | 2024-11-14 02:17 | 2024-11-14 03:45 | 3.4.8.4, Осмотром ВЛ 110 кВ Н-13 - Н-1 - Н-4 обнаружено на опоре № 3, фаза А, в сторону ПС 110 кВ Н1 разрушен 1 из 8 изоляторов, следы электродугового перекрытия на проводе, в результате наброса постороннего предмета, предположительно электродуговое перекрытие между проводам фаза А и траверсой опоры полиэтиленовым изделием. | 4.11, Разрушение 1 из 8 изоляторов на опоре №3 ВЛ 110 кВ Н-13 - Н-1 - Н-4, следы электродугового перекрытия на проводе, в результате наброса постороннего предмета, предположительно полиэтиленовым изделием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ 110 кВ Н-13 - Н-1 - Н-4 ВЛ 110 кВ Н-13 - Н-1 - Н-4
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Н4 ПС 110 кВ Н4 | 403 | 2024-11-05 12:09 | 2024-11-05 17:00 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации с 1954 года, при длительном воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв обрыва шлейфа фазы "В" в сторону 2с. 110кВ на ШР 110кВ Т-2 ПС 110 кВ Н4. | 4.3.4, В результате воздействия знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок на ПС 110 кВ Н4 произошол обрыв шлейфа фазы "В" в сторону 2с. 110кВ на ШР 110кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ПС 110 кВ Н4 РЛНД-2-110/600
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 | 398 | 2024-11-04 11:45 | 2024-11-04 21:58 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки до 22-27 м/с. | 4.3.4, В результате ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 произошел обрыв грозозащитного троса в пролетах опор №53-№55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 | 2024-11-04 11:52 | 2024-11-04 12:21
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Ш-14 - Ш-36 ВЛ 110 кВ Ш-14 - Ш-36 | 390 | 2024-11-02 11:26 | 2024-11-02 12:10 | 3.4.12.2.1, При воздействием ветровых нагрузок до 16-21 м/с произошло изменение позиции гирлянды изоляторов с образованием электрической дуги между токопроводящим элементом и заземлённой конструкцией опоры №45 ВЛ 110 кВ Ш-14 - Ш-36 приведшей к разрушению одного изолятора из 7, перекрытие одного изолятора. | 4.11, На ВЛ 110 кВ Ш-14 - Ш-36 произошло разрушение одного изолятора из 7 и перекрытие одного изолятора на промежуточной опоре №45 при воздействием ветровых нагрузок до 16-21 м/с с образованием электрической дуги между токопроводящим элементом и заземлённой конструкцией опоры сдуваемой к траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Ш-14 - Ш-36 ВЛ 110 кВ Ш-14 - Ш-36
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-35 ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-46 | 389 | 2024-11-02 10:19 | 2024-11-02 19:30 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки до 16-21 м/с. | 4.3.4, В результате ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-35 произошел обрыв грозозащитного троса в пролетах опор №125-№126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-35 ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-35
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-30 - С-6 | 387 | 2024-11-01 14:30 | 2024-11-01 14:53 | 3.4.12.2.1, Под воздействием поперечных ветровых нагрузок произошло изменение позиции шлейфа с образованием электрической дуги между токопроводящим элементом фазы С и заземлённой конструкцией опоры №71 в сторону опоры №72 ВЛ 110 кВ Ш-30 - С-6. | 4.11, В результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ Ш-30 - С-6 произошло электродуговое перекрытие по проводу фазы С и заземлённой конструкцией опоры №71 в сторону опоры №72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Ш-30 - С-6 ВЛ 110 кВ Ш-30 - С-6 | 2024-11-01 14:30 | 2024-11-01 14:53
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ш6 | 384 | 2024-10-28 21:19 | 2024-10-28 23:59 | 3.4.7.4.1, В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение механического соединения заземления ПИН ввода 110кВ выключателя фаза "А" в сторону СШ МВ 110 кВ ВЛ Ш49-ШГТЭС (У-110) | 4.3.3, Обрыв ПИН ввода 110кВ выключателя фаза "А" в сторону СШ МВ 110 кВ ВЛ Ш49-ШГТЭС (У-110) в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Ш6 У-110-2000-40
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Заря | 376 | 2024-10-14 23:59 | 2024-10-15 02:29 | 3.4.12.5.2, Причиной возникновения трехфазного короткого замыкания и закопчения пяти розеточных контактов и полюсов выключателя произошло из-за перекрытие по фазе «В» на шторку, шторка конструктивно приближена к баковой части выключателя, явился пробой вследствие увлажнения из-за несрабатывания датчика автоматического обогрева выключателя в отсеке СВ 35 кВ в период резкого перепада температуры окружающей среды, и как следствие образования конденсата. Первоначальное перекрытие произошло по фазе «Б» на шторку, шторка конструктивно приближена к баковой части выключателя. Представители заводов изготовителей данного оборудования, от участия в расследовании причины возникновения ТН отказались. Для определения температуры и влажности в помещениях и на улице устанавливаются соответствующие аналоговые датчики (3 датчика внутри КРУМ, 1 датчик снаружи), с порогами срабатывания для принудительной работы вентиляции. Включение – 75% влажности Отключение – 30% влажности На момент ТН влажность в КРУМ превышала допустимые значения. Приточно- вытяжная вентиляция работала штатно. Обогревы работают в автоматическом режиме, включаются на зимний период. Заданная температура: Включения – 10°С Отключения - 20°С. Обогрев проверен 30.10.2024г. | 4.11, Электродуговое повреждение розеточных контактов выключателя СВ 35кВ ПС 110 кВ Заря вследствие увлажнения из-за несрабатывания датчика автоматического обогрева выключателя в отсеке СВ 35 кВ в период резкого перепада температуры окружающей среды, и как следствие образования конденсата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепады температур окружающего воздуха на ПС 110 кВ Заря VF40-35-31,5-2000 У3
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - НЗНП ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ ВЛ 110 кВ ЦОФ - Ш-9 | 371 | 2024-10-12 21:38 | 2024-10-13 15:01 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с во время дождя. | 4.12, Во время дождя с порывами ветра до 17м/с на ВЛ 110 кВ С2 – НЗНП с отпайкой на ПС Ш44 произошло нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С", с последующим разрушением 1 из 8 изоляторов на опоре №45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 110 кВ С2 – НЗНП с отпайкой на ПС Ш44 ВЛ 110 кВ С2 – НЗНП с отпайкой на ПС Ш44 4.3.4, В результате воздействия ветровых нагрузок до 17 м/с с дождем на ВЛ 110 кВ С2 – ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44 разрыв шлейфовой петли на анкерной опоре №34, фазы "А", следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "А", разрушен 1 из 8 изоляторов на опоре №87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 110 кВ С2 – ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44 ВЛ 110 кВ С2 – ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44, Атмосферные воздействия на ВЛ 110 кВ С2 – ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44 ВЛ 110 кВ С2 – ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-13 ВЛ 110 кВ Н-13 - Н-1 - Н-4 ВЛ-110 кВ Н9-АС12 | 363 | 2024-10-08 14:41 | 2024-10-08 17:21 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 20 м/с произошёл излом аппаратного зажима шлейфа фазы "В" от ОР 110кВ ВЛ Н-13 в сторону ВЛ на ПС 110 кВ Н9. | 4.3.5, Обрыв шлейфа фазы "В" от ОР 110кВ ВЛ Н-13 в сторону ВЛ на ПС 110 кВ Н9, при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ПС 110 кВ Н9 АС-185 | 2024-10-08 14:41 | 2024-10-08 17:21
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ШТЭЦ - Ш-4 №204 1 цепь | 351 | 2024-09-29 15:45 | 2024-10-01 17:36 | 3.4.8.5.2, Возгорание сухой травы за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ ШТЭЦ - Ш-4 №204 1 цепь в сочетании с порывами ветра. | 4.9.12, В результате возгорания сухой травы, за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ ШТЭЦ - Ш-4 №204 1 цепь, произошло повреждение пожаром деревянной опоры №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 35 кВ ШТЭЦ - Ш-4 №204 1 цепь АД_дер
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 | 339 | 2024-09-16 14:30 | 2024-09-16 14:59 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15-18 м/с, днём до 20-22 м/с. | 4.12, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15-18 м/с, днём до 20-22 м/с, произошло нарушение электрической изоляции между шлейфом фазы А и траверсой, на опоре №112 ВЛ 110 кВ Г20-С2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 Опора пром.ж/б.ПБ110-1
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Заря | 320 | 2024-09-05 01:58 | 2024-09-05 12:16 | 3.4.8.5.2, Воздействие на оборудование ПС комплексов РЭБ (комплекс радиоэлектронной борьбы) ВС РФ.
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 | 316 | 2024-08-30 14:44 | 2024-08-30 14:44 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11, При прохождении грозового фронта в сочетании с грозовыми разрядами произошло электродуговое перекрытия по проводам фаз В и С, в пролетах опор №36-37 ВЛ 110 кВ С2-Г20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ С2-Г20 ВЛ 110 кВ С2-Г20
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ | 307 | 2024-08-16 05:10 | 2024-08-16 22:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло изменение структуры материала, что привело к обрыву провода в пролетах опор №59-60 и обрыву шлейфовой петли на опоре №4 ВЛ 110 кВ С2-ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44. | 4.13, При изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ С2-ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44 произошел обрыв провода в пролетах опор №59-60, в результате чего произошел обрыв шлейфовой петли на опоре №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ С2-ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44 ВЛ 110 кВ С2-ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44, Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ С2-ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44 ВЛ 110 кВ С2-ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ШТЭЦ - Ш-4 №204 1 цепь | 145 | 2024-07-28 17:45 | 2024-07-29 18:10 | 3.4.8.5.2, Возгорание сухой травы за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ ШТЭЦ - Ш-4 №204 1 цепь | 4.9.12, В результате возгорания сухой травы, за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ ШТЭЦ - Ш-4 №204 1 цепь, произошло повреждение пожаром деревянной опоры № 39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 35 кВ ШТЭЦ - Ш-4 №204 1 цепь АД_дер
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Н4 | 106 | 2024-07-27 23:30 | 2024-07-28 16:18 | 3.4.8.5.2, При загрязнении воздуха промышленными предприятиями в близи ПС 110 кВ Н4 и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок произошло загрязнение изоляции в КРУН 6кВ, что привело к нарушению электрической изоляции с последующим повреждением трансформаторов тока 6 кВ фаз "А" и "В" в ячейке МВ 6 кВ Т-1 ведущий. | 4.12, Нарушение электрической изоляции с последующим повреждением трансформаторов тока 6 кВ фаз "А" и "В" в ячейке МВ 6 кВ Т-1 ведущий в КРУН 6 кВ ПС 110 кВ Н4, при загрязнении воздуха промышленными предприятиями в близи ПС 110 кВ Н4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции промышленными предприятиями на ПС 110 кВ Н4 МВ 6 кВ Т-1 ведущий | 2024-07-27 23:30 | 2024-07-28 00:38
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ С2 ПС 110 кВ С2 | 84 | 2024-07-24 17:01 | 2024-07-24 23:54 | 3.4.13.4.2, В 2021 году на ПС 110 кВ С2 выполнены работы по реконструкции ОРУ 110 кВ с заменой ошиновки. В процессе эксплуатации выявлено, что в расположенных вертикально аппаратных зажимах, в месте опрессовки провода происходит проникновение воды. В зимний период времени во время ее замерзания, при расширении происходит нарушение контакта в месте опрессовки. | 4.3.5, На ШР 110кВ 1СШ ШСВ обрыв шлейфа фазы "С" в сторону 1СШ 110кВ на ПС 110 кВ С2 при попадании влаги в аппаратный зажим расположенный вертикально. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект опрессовки аппаратного зажима на ПС 110 кВ С2 РГП.1б-110/1000 УХЛ1 (полимер)
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НГРЭС - С2 II цепь с отпайкой на ПС ГСР | 300 | 2024-07-24 13:12 | 2024-07-24 13:12 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12, При прохождении грозового фронта произошло разрушение 1 изолятора в гирлянде из 10 и электродуговое перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "С"на опоре №62 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С2 II цепь с отпайкой на ПС ГСР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С2 II цепь с отпайкой на ПС ГСР ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С2 II цепь с отпайкой на ПС ГСР
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 | 292 | 2024-07-18 02:45 | 2024-07-18 02:45 | 3.4.8.5.2, При производстве сельскохозяйственных работ в близи ВЛ 110 кВ С5-Г20 произошло загрязнение изоляции, что привело к электродуговому перекрытию по изоляторам и проводу фазы А на опоры №45 ВЛ ВЛ 110 кВ С5-Г20. | 4.12, Нарушение электрической изоляции по изоляторам и проводу фазы А на опоры №45, при производстве сельскохозяйственных работ в близи ВЛ 110 кВ С5-Г20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ С5-Г20 ВЛ 110 кВ С5-Г20
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-13 | 291 | 2024-07-16 23:36 | 2024-07-17 06:24 | 3.4.8.5.2, При производстве сельскохозяйственных работ в близи ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-13 произошло загрязнение изоляции что привело к электродуговому перекрытию по изоляторам и проводу фазы С и разрушению 1 изолятора из 9 на опоры №125 ВЛ ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-13. | 4.11, Электродуговое перекрытие по изоляторам и проводу фазы С и разрушение 1 изолятора из 9 на опоры №125, при производстве сельскохозяйственных работ в близи ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-13 ВЛ 110 кВ Н-9 - Н-13 | 2024-07-16 23:36 | 2024-07-17 01:17
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС ВЛ ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 110 110 | ПС 110 кВ Ш6 ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-6 1 цепь ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-6 1 цепь ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-6 1 цепь ПС 110 кВ Ш6 | 278 | 2024-07-04 17:39 | 2024-07-05 21:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение ТН-110кВ 1 сш фазы «А» и ШР ТН-110кВ 1с.ш., приведшее к отключению 1 системы шин 110кВ от действия ДЗШ-110кВ 1сш на ПС 110 кВ Ш6. После осмотра оборудования ОРУ 110 кВ обнаружено повреждение шлейфа с ВЛ Шахты-1 к ВЧЗ заградителю. | 4.11, По причине однофазного короткого замыкания фазы АО, произошедшего из-за повреждения ТН-110кВ 1 сш фазы «А», произошло отключение 1 системы шин 110кВ от действия ДЗШ-110кВ 1сш, т.е. отключился ШОВ-110кВ подменяющий МВ-110кВ Ш30-1ц, МВ-110кВ ГП-1 и Т-1 от действия ДЗШ-110кВ не отключаются. При АПВ опробующего присоединения (ШОВ-110кВ) на не устранившееся КЗ произошло повторное отключение ШОВ-110кВ от ДЗШ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Ш6 НКФ-110-57У1 фА, Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Ш6 РЛНД-2-110/600
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-45 - Ш-16 - Ш-50 | 276 | 2024-07-03 13:32 | 2024-07-03 17:07 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, при длительном воздействии атмосферных явлений (температура воздуха от +40 и выше) произошло разрушения 3 изоляторов из 8 фазы А на опоре №137 ВЛ 110 кВ Ш45-Ш16-Ш50. | 4.11, При изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Ш-45 - Ш-16 - Ш-50 произошло разрушения 3 изоляторов из 8 фазы А на опоре №137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Ш-45 - Ш-16 - Ш-50 ВЛ 110 кВ Ш-45 - Ш-16 - Ш-50
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-8 - Ш-28 | 273 | 2024-06-27 01:29 | 2024-06-27 01:29 | 3.4.8.5.2, При производстве сельскохозяйственных работ в близи ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-8 - Ш-28 произошло пылевое перекрытия изоляторов и разрушение 2 изоляторов из 9 на опоре №51 ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-8 - Ш-28. | 4.11, Разрушение 2 изоляторов из 9 фазы С на опоре №51 ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-8 - Ш-28 при пылевое перекрытия гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-8 - Ш-28 ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-8 - Ш-28
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37 ВЛ 110 кВ Ш-14 - Ш-37 ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37 | 261 | 2024-06-20 11:22 | 2024-06-21 15:59 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11, При прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы С на участке опор №41-48 и №111-113 ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37 Опора анк.ж/б.ПУСБ110-1 (лев) | 2024-06-20 11:22 | 2024-06-20 13:41
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37 ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37 | 258 | 2024-06-18 07:50 | 2024-06-19 17:35 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11, При прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов фазы С, с разрушением 1 из 8 изоляторов на опоре №50 ВЛ 110 кВ Ш34-Ш37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37 ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г15 с отпайкой на ПС Г13 ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37 ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37 ВЛ 110 кВ Н-8 - Н-4 | 249 | 2024-06-15 23:17 | 2024-06-17 18:23 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения (гроза) привело к отключению ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13 и ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г15 с отпайкой на ПС Г13, ВЛ 110 кВ Ш34-Ш37, ВЛ 110 кВ Н-8 - Н-4. | 4.11, При прохождении грозового фронта произошло: электродуговое перекрытие на проводе фазы А, на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13, электродуговое перекрытие на проводе фазы С, на опоре №13 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г15 с отпайкой на ПС Г13. электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов фазы С, с разрушением 1 из 8 изоляторов на опоре №31 ВЛ 110 кВ Ш34-Ш37. электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов фазы С, с разрушением 3 из 8 изоляторов на опоре №53 ВЛ 110 кВ Ш34-Ш37. электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов фазы В, на опоре №41 ВЛ 110 кВ Н4-Н8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13, Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г15 с отпайкой на ПС Г13 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г15 с отпайкой на ПС Г13, Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37 Опора пром.ж/б.ПБ110-5, Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37 Опора пром.ж/б.ПБ110-5, Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Н-8 - Н-4 Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | 2024-06-16 10:53 | 2024-06-17 11:39
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Н-13 - Н-1 - Н-4 | 244 | 2024-06-13 15:07 | 2024-06-13 23:21 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11, При прохождении грозового фронта произошел обрыв грозозащитного троса от опоры №117 с падением на провод фазы С в пролетах опор № 117-118 ВЛ 110 кВ Н-13 - Н-1 - Н-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Н-13 - Н-1 - Н-4. ВЛ 110 кВ Н-13 - Н-1 - Н-4.
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ш-14 - Ш-32 №132 | 243 | 2024-06-13 14:16 | 2024-06-13 14:16 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения (гроза) привело к отключению ВЛ 35 кВ Ш-14 - Ш-32 №132. | 4.11, При прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие на проводе фазы А и фазы С в пролетах опор №50-51 ВЛ 35 кВ Ш-14 - Ш-32 №132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 35 кВ Ш-14 - Ш-32 №132 ВЛ 35 кВ Ш-14 - Ш-32 №132
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Г18 | 218 | 2024-05-27 | 2024-05-27 09:19 | 3.4.13.3, Вследствие сбоя параметризации контроллера телемеханики "Компас 2.0" ЕКF09Е произошло пропадание передачи телеинформации с ПС 110 кВ Г18. | 4.20, В результате сбоя параметров контроллера связи телемеханики ЕКF09Е в информационной магистрали УТМ "Компас 2.0" возникли ошибки, которые привели к нарушению обмена данных с устройствами канала связи, что и стало причиной пропадания телеинформации с ПС 110 кВ Г18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой параметров контроллера на ПС 110 кВ Г18 Контроллер КОМПАС ТМ 2.0 КР2455Е12
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-14 - Константиновская | 200 | 2024-05-16 13:58 | 2024-05-16 13:58 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №27 ВЛ 110 кв Ш14-Константиновская продуктами жизнедеятельности птиц привело к электродуговому перекрытию по проводу и изоляторам. | 4.11, Электродуговое перекрытие по проводу и изоляторам фазы "В" на опоре №27 ВЛ 110 кВ Ш14-Константиновская, по загрязненной гирлянде изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ Ш14-Константиновская ВЛ 110 кВ Ш14-Константиновская
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Г-20 - Замчалово | 70 | 2024-05-15 04:26 | 2024-05-15 04:26 | 3.4.8.5.2, При производстве сельскохозяйственных работ в близи ВЛ 110 кВ Г20-Замчалово произошло загрязнение изоляции и при увлажнении в утренние часы по росе произошло электродуговое перекрытие по изоляторам и проводу фазы С опоры №113 ВЛ 110 кВ Г20-Замчалово. | 4.11, Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов и провода фазы С на опоре №113 при увлажнении по загрязненной изоляции ВЛ 110 кВ Г20-Замчалово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 110 кВ Г20-Замчалово ВЛ 110 кВ Г20-Замчалово
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-7 №407 ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-7 №407 | 182 | 2024-04-29 09:35 | 2024-04-29 20:12 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки и длительного срока эксплуатации с 1944 года произошел обрыв шлейфовой петли фазы С на опоре №10 ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-7 №407. | 4.11, Обрыв шлейфовой петли фазы С на опоре №10 ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-7 №407, в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-7 №407 ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-7 №407
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 ВЛ 110 кВ C-2 - C-5 | 180 | 2024-04-29 08:14 | 2024-04-30 20:03 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошло электродуговое перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы А и разрушение 1 изолятора из 9 изоляторов на опоре №51 ВЛ 110 кВ C-5 - Г-20, нарушение механического соединения (обрыв шлейфа) фазы А на анкерной опоре №116 на ВЛ 110 кВ C-2 - C-5. | 4.11, Электродуговое перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы А и разрушение 1 изолятора из 9 изоляторов на опоре №51 ВЛ 110 кВ C-5 - Г-20, нарушение механического соединения (обрыв шлейфа) фазы А на анкерной опоре №116 на ВЛ 110 кВ C-2 - C-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ C-5 - Г-20 ВЛ 110 кВ C-5 - Г-20, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ C-2 - C-5 ВЛ 110 кВ C-2 - C-5
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-35 ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-35 | 169 | 2024-04-22 05:19 | 2024-04-22 05:19 | 3.4.8.5.2, При производстве сельскохозяйственных работ в близи ВЛ 110 кВ Ш34-Ш35 произошло загрязнение изоляции и при увлажнении в утренние часы по росе произошло электродуговое перекрытие по изоляторам и разрушение одного изолятора из 8 в фазе А на опоре №19 ВЛ 110 кВ Ш34-Ш35. 3.4.7.4, Не выявление дефекта указательного реле типа РУ-21/0,05а комплекта КЗ-10 ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Ш34– Ш35 на ПС 110 кВ Ш35 при плановом ТО в объёме «В» 29.09.2023г. | 4.11, Электродуговое перекрытие по изоляторам и разрушение одного изолятора из 8 в фазе А на опоре №19 по загрязненной изоляции на ВЛ 110 кВ Ш34-Ш35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 110 кВ Ш34-Ш35 ВЛ 110 кВ Ш34-Ш35 4.13, Ухудшение свойств обмотки реле с дальнейшим обрывом внутри обмотки реле РУ-21/0,05 комплекта КЗ-10 ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Ш34 – Ш35 на ПС 110 кВ Ш35, что привело к не замыканию выходных цепей ЭПЗ-1636 и отказу в отключении СМВ 110кВ при повреждении на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение своиств материала обмотки реле в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Ш34 – Ш35 ВЛ 110 кВ Ш34 – Ш35
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Ш13 | 160 | 2024-04-17 20:45 | 2024-04-17 21:12 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного (кота) в отсек ТТ ячейки №22 ВВ 10кВ КЛ Южная-1 ПС 35 кВ Ш13 произошло двух фазное короткое замыкание с образованием дуги между фазами "А" и "В", которое устранилось отключением ВВ 10кВ Т-1 (погашение 1 с. 10 кВ) действием защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ). | 4.12, При проникновении животного (кота) в ячейку №22 КЛ Южная-1 на ПС 35 кВ Ш13 произошло нарушение допустимого расстояния до токоведущих частей фаз "А" и "В" электроустановки находящейся под напряжением, возникла электрическая дуга которая повлекла за собой двухфазное короткое замыкание устранившееся действием защиты от дуговых замыканий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ПС 35 кВ Ш13 Ячейка КРУ К-IV №22 | 2024-04-17 20:45 | 2024-04-17 21:12
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря | 156 | 2024-04-17 09:03 | 2024-04-17 16:02 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение механического соединения (обрыв шлейфа) фазы С на анкерной опоре №42/1 ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря. | 4.3.4, Нарушение механического соединения (обрыв шлейфа) фазы С на анкерной опоре №42/1 ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Г-2 - Г-8 №218 1 цепь | 154 | 2024-04-16 16:01 | 2024-04-17 12:21 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки и длительного срока эксплуатации (с 1981 года) произошло нарушение механического соединения (обрыв грозозащитного троса) с касанием провода фазы В на опоре №3 на ВЛ 35 кВ №218-1 Г2-Г8 1 цепь. | 4.3.5, Нарушение механического соединения (обрыв грозозащитного троса) с касанием провода фазы В на опоре №3 на ВЛ 35 кВ №218-1 Г2-Г8 1 цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 35 кВ №218-1 Г2-Г8 1 цепь ВЛ 35 кВ №218-1 Г2-Г8 1 цепь | 2024-04-16 16:01 | 2024-04-17 12:21
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Г4 ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря | 146 | 2024-04-10 02:58 | 2024-04-10 19:24 | 3.4.7.3.5, Осмотром Т-2 обнаружены следы перекрытия на ШМ 6кВ в районе проходных изоляторов КРУ 6кВ ПС Г4 при попадании обломка штукатурки. В процессе длительной эксплуатации произошел излом пружины внутри клипсы подвижного контакта, которая обеспечивает надежное примыкание подвижного и центрального вращающегося контакта КСА ОД 110 кВ ПС 110 кВ Г4. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации (здание введено в эксплуатацию в 1956 году) произошло падение обломка штукатурки на ШМ 6 кВ фазы А в районе проходных изоляторов КРУ 6кВ ПС Г4 что привело к междуфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации здания на ПС 110 кВ Г4 Ячейка КРУ К-IV №37 4.13, Излом пружины внутри клипсы подвижного контакта, которая обеспечивает надежное примыкание подвижного и центрального вращающегося контакта КСА ОД 110 кВ ПС 110 кВ Г4, в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Г18 ОДЗ-1-110/1000
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Г-20 - Замчалово | 142 | 2024-04-08 02:23 | 2024-04-08 02:23 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №128 ВЛ 110 кВ Г-20 – Замчалово продуктами жизнедеятельности птиц привело к электродуговому перекрытию по проводу и по верхнему изолятору. | 4.11, Электродуговое перекрытие по проводу и верхнему изолятору фазы "А" на опоре №128 ВЛ 110 кВ Г-20 – Замчалово, по загрязненной гирлянде изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ Г-20 – Замчалово опора №128 ВЛ 110 кВ Г-20 – Замчалово
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37 | 140 | 2024-04-04 09:38 | 2024-04-04 14:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло изменение структуры материала, что привело к обрыву металлического элемента траверсы на опоре №97 ВЛ 110 кВ Ш34-Ш37. | 4.1.3, При изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Ш34-Ш37 произошел обрыв металлического элемента траверсы крепления провода на опоре №97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Ш34-Ш37 ВЛ 110 кВ Ш34-Ш37
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Г18 | 138 | 2024-04-01 12:57 | 2024-04-06 13:26 | 3.4.7.3.5, В процессе эксплуатации произошло изменение свойств кольца уплотнения стыков колонн полюса фазы "В" СМВ 110 на ПС 110 кВ Г18, что привело к подтеканию масла в стыке колонны. | 4.16, Повреждение кольца уплотнения стыков колонны фазы "В" СМВ 110 кВ на ПС 110 кВ Г18 привело к подтеканию масла Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Г18 ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 132 | 2024-03-27 14:22 | 2024-03-27 14:22 | 3.4.8.5.2, При производстве сельскохозяйственных работ в близи ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 произошло загрязнение изоляции и проводов ВЛ, что привело к электродуговому перекрытие по проводу фазы С на опоре №214. | 4.11, Электродуговое перекрытие по проводу фазы С на опоре №214 произошло в следствии проведения сельскохозяйственных работ в близи ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 Опора анк.ж/б.УБ110-11
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-28 - Ш-16 - Ш-50 | 118 | 2024-03-27 10:25 | 2024-03-27 10:51 | 3.4.8.5.2, При длительном загрязнении проводов ВЛ и изоляции с предприятия Шахтинская плитка, ВЛ 110 кВ отпайка к ПС Ш16 произошло электродуговое перекрытие по проводу фазы А и разрушение 1 изолятора из 8 на опоре №3 ВЛ 110 кВ отпайка к ПС Ш16 от ВЛ 110 кВ Ш28-Ш50. | 4.11, Электродуговое перекрытие по проводу фазы А и разрушение 1 изолятора из 8 на опоре №3 ВЛ 110 кВ отпайка к ПС Ш16 от ВЛ 110 кВ Ш28-Ш50 в результате загрязнении проводов ВЛ и изоляции с предприятия Шахтинская плитка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 110 кВ Ш-28 - Ш-16 - Ш-50 ВЛ 110 кВ Ш-28 - Ш-16 - Ш-50
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-45 - Ш-16 - Ш-50 | 123 | 2024-03-25 22:40 | 2024-03-26 03:15 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, при длительном воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфовой петли фазы В на опоре №8 ВЛ 110 кВ Ш45-Ш16-Ш50. | 4.3.4, В результате воздействия знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ Ш45-Ш16-Ш50 произошол обрыв шлейфовой петли фазы В на опоре №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ Ш-45 - Ш-16 - Ш-50 Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | 2024-03-25 22:40 | 2024-03-25 23:55
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 117 | 2024-03-24 15:15 | 2024-03-25 11:45 | 3.4.8.5.2, При производстве сельскохозяйственных работ в близи ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 произошло загрязнение изоляции и проводов ВЛ, что привело к электродуговому перекрытие по проводу фазы С на опоре №214. | 4.11, Электродуговое перекрытие по проводу фазы С на опоре №214 произошло в следствии проведения сельскохозяйственных работ в близи ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 Опора анк.ж/б.УБ110-11 | 2024-03-24 15:15 | 2024-03-24 17:16
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 | 95 | 2024-03-12 17:33 | 2024-03-13 19:57 | 3.4.8.2, При проезде стороннего крупногабаритного транспорта в охранной зоне ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 произошло повреждение (обрыв) провода фазы А, в пролете опор №135-136. | 4.4.1, В пролете опор №135-136 обрыв провода фазы А ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 с падением на землю на сторонним транспортным средством. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-3 №403 | 93 | 2024-03-09 13:33 | 2024-03-09 18:18 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1944 года произошло изменение структуры материала провода, что привело к обрыву провода фазы А в пролетах опор №39-40 ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-3 №403. | 4.1.3, При изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-3 №403 произошол обрыв провода фазы А в пролетах опор №39-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-3 №403 Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-2 - Лесостепь | 91 | 2024-03-07 15:13 | 2024-03-07 20:35 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1962-1998 года произошло изменение структуры материала, что привело к обрыву грозотроса в пролетах опор №10-11 ВЛ 110 кВ С-2 - Лесостепь. | 4.1.3, При изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ С-2 - Лесостепь произошол обрыв грозотроса в пролетах опор №10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ С-2 - Лесостепь Пролет:3*АС 150/24
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ш-44 - Н-14 №414 | 89 | 2024-03-04 14:36 | 2024-03-05 13:10 | 3.4.8.2, При проезде стороннего крупногабаритного транспорта в охранной зоне ВЛ 35 кВ Ш-44 - Н-14 №414 произошло повреждение (обрыв) провода фазы В, в пролете опор №4-5, опора №4 повреждение траверсы. | 4.4.1, В пролете опор №4-5 обрыв провода с падением на землю, опора №4 повреждение траверсы на ВЛ 35 кВ Ш-44 - Н-14 №414 по фазе В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 35 кВ Ш-44 - Н-14 №414 Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 | 2024-03-04 14:36 | 2024-03-05 13:10
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря ПС 110 кВ Г4 | 83 | 2024-03-02 13:04 | 2024-03-03 02:26 | 3.4.12.2.1, При неблагоприятном комплексе метеорологических явлений произошел обрыв шлейфа от тросостойки к ОПН-110 кВ фаза В на поре №48 с последующим перекрытием этим шлейфом провода и траверсы фазы С ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря. Повреждение соленоида включения СМВ 110 на ПС 110 кВ Г4. 3.4.7.3.5, Повреждение блок контакта цепей включения-отключения соленоида включения СМВ-110 кВ ПС 110 кВ Г4 вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации механизма КБО. | 4.3.4, В результате ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ Г18-Г4 с отпайкой на ПС Заря на опоре №48 к отпайке на ПС 110 кВ Заря произошел обрыв шлейфа от тросостойки к ОПН-110 кВ фаза В на поре №48 с последующим перекрытием этим шлейфом провода и траверсы фазы С. Повреждение соленоида включения СМВ 110 на ПС 110 кВ Г4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря Пролет:3*АС 120/19 4.2.1, АПВ не работало на ПС 110 кВ Г4 вызвано повреждением цепей включения-отключения соленоида включения СМВ-110 кВ ПС 110 кВ Г4 вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации механизма КБО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процеесе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Г4 Привод ШПЭ-33
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря | 76 | 2024-02-24 10:45 | 2024-02-24 10:45 | 3.4.12.2.1, При неблагоприятном комплексе метеорологических явлений произошел обрыв шлейфа фазы В на ОПН 110 кВ на опоре №42/4 отпайки на ПС 110 кВ Заря от ВЛ 110 кВ Г18-Г4 с отпайкой на ПС Заря. | 4.3.4, В результате ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ Г18-Г4 с отпайкой на ПС Заря на опоре №42/4 (ЖБ) к отпайке на ПС 110 кВ Заря произошел обрыв шлейфа фазы В на ОПН 110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря ПБ110-3
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Ш20 | 46 | 2024-02-17 21:11 | 2024-02-18 16:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора ввода фазы А 6кВ силового трансформатора Т-1 ПС 35 кВ Ш20, произошло замыкание на землю "АО", далее горение электродуги (от замыкания на землю) привело к ионизация воздушного изоляционного промежутка между фазами вводов А и В, что и привело к возникновению короткого замыкания "АВ", которое устранилось отключением МВ-35кВ и МВ-6кВ Т1 от действия дифференциальной защиты силового трансформатора Т1. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры изолятора ввода фазы А 6кВ силового трансформатора Т-1 ПС 35 кВ Ш20, приведшее к замыканию на землю "АО", далее горение электродуги (от замыкания на землю) привело к ионизация воздушного изоляционного промежутка между фазами вводов А и В, что и привело к возникновению короткого замыкания "АВ", которое устранилось отключением МВ-35кВ и МВ-6кВ Т1 от действия дифференциальной защиты силового трансформатора Т1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 35 кВ Ш20 Силовой трансформатор Т-1 35/6кВ
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Ш-14 - Ш-18 №148 ВЛ 35 кВ Ш-18 - Грушевская | 55 | 2024-02-15 07:38 | 2024-02-19 20:51 | 3.4.12.1.2, Погодные условия: гололёдно-изморозевые явления (снег с ледяным дождём, образование гололёда на опорах и проводах 20-25 мм с приростом до 35-40 мм с наветренной стороны (плотный, круглый, прозрачный лёд) и дальнейшим его опаданием при потеплении). | 4.4.4, Обрывы проводов и падение опоры произошло в результате образования гололедных отложений и ветровых нагрузок на ВЛ 35 кВ Ш-14 - Ш-18 №148 обрыв провода в пролетах оп 25-26, 26-27 фаза А и падение анкерной бетонной опоры №128. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ Ш-14 - Ш-18 №148 Пролет:3*АС 50/8,0, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ Ш-14 - Ш-18 №148 Опора анк. ж/б. АУАм-3 | 2024-02-15 07:38 | 2024-02-15 10:48
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Н-5 - Н-7 №507 ВЛ 35 кВ Ш-32 - Ш-26 №326 ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-7 №407 ВЛ 35 кВ Н-2 - Ш-11 №201 | 49 | 2024-02-12 11:47 | 2024-02-13 17:58 | 3.4.12.1.2, Гололёдно-изморозевые явления (снег с ледяным дождём, образование гололёда на опорах и проводах 20-25 мм с приростом до 35-40 мм с наветренной стороны (плотный, круглый, прозрачный лёд) и дальнейшим его опаданием при потеплении). | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ-35кВ произошло на ВЛ 35 кВ Н-5 - Н-7 №507 произошел обрыв шлейфа на опорах №18, №20, на ВЛ 35 кВ Ш-32 - Ш-26 №326 произошел обрыв провода в пролетах опор №19-№22, на ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-7 №407 произошело на опоре №18 обрыв шлейфа фазы В, в пролетах опор №20-№21 обрыв провода фазы В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ Н-5 - Н-7 №507 Опора анк.ж/б.УБ35-1, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ Н-5 - Н-7 №507 Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г), Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ Ш-32 - Ш-26 №326 Пролет:3*АС 95/16+1*С-50, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-7 №407 Опора анк. мет.У1М, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-7 №407 Пролет:3*АС 120/19 | 2024-02-12 11:47 | 2024-02-12 15:31
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Г4 | 45 | 2024-02-11 10:12 | 2024-02-14 17:19 | 3.4.12.1.2, Прохождение циклонического фронта по территории Ростовской области с КМЯ (гололёдно-изморозевые явления: снег с ледяным дождём, ТНВ= от -8°С до +2°С, ветер 16 м/с, порывы до 21 м/с) | 4.4.5, Падение опор и обрыв проводов ВЛ в результате процесса гололёдообразования привело к нарушению передачи сигналов телеинформации с ПС 110 кВ Г4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных явлений на Канал связи "Аренда" ПО ЗЭС - ПС Г4 Канал связи "Аренда" ПО ЗЭС - ПС Г4
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Г18 | 47 | 2024-02-11 07:51 | 2024-02-12 17:55 | 3.4.12.1.2, Прохождение циклонического фронта по территории Ростовской области с КМЯ (гололёдно-изморозевые явления: снег с ледяным дождём, ТНВ= от -8°С до +2°С, ветер 16 м/с, порывы до 21 м/с) | 4.4.5, Падение опор и обрыв проводов ВЛ в результате процесса гололёдообразования привело к нарушению передачи сигналов телеинформации с ПС 110 кВ Г18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных явлений на канал связи "Аренда" ПО ЗЭС - Г18 канал связи "Аренда" ПО ЗЭС - Г18
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Ш-26 - Почтовая ВЛ 35 кВ Г-1 - Г-3 №103 ВЛ 35 кВ Ш-14 - Ш-32 №132 ВЛ 35 кВ Н-2 - Ш-11 №201 | 43 | 2024-02-10 15:13 | 2024-02-13 17:58 | 3.4.12.1.2, Гололёдно-изморозевые явления (снег с ледяным дождём, образование гололёда на опорах и проводах 20-25 мм с приростом до 35-40 мм с наветренной стороны (плотный, круглый, прозрачный лёд) и дальнейшим его опаданием при потеплении) происходили отключения ВЛ 35 кВ. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах и опорах ВЛ-35кВ произошло: расцепление гирлянд изоляторов на опорах №15 и №16 ВЛ 35 кВ Г-1 - Г-3 №103; обрыв ГЗТ в пролетах опор 14-15 ВЛ 35 кВ Ш-14 - Ш-32 №132; обрыв провода фазы В в пролётах опор №96 - №97 ВЛ 35 кВ Н-2 - Ш-11 №201. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ Ш-14 - Ш-32 №132 Пролет:3*АС 95/16, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ Н-2 - Ш-11 №201 Пролет:3*АС 95/16, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ Г-1 - Г-3 №103 Опора пром.мет. Рюмка-1 цепная | 2024-02-10 23:02 | 2024-02-12 06:05
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | ПС 110 кВ Ш6 ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-6 1 цепь ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29 2 цепь ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29 1 цепь | 1 | 2024-02-10 10:18 | 2024-02-12 14:49 | 3.4.12.1.2, Погодные условия: Т= 0 - -2С, мокрый снег, дождь, ГИО до 40-50 мм круговой лёд, прирост с наветренной стороны местами до 70 мм и образованием сосулек по нижней образующей до 150-200 мм с опаданием при потеплении, ветер 5-7 м/с, усреднённая гололёдная нагрузка 3,66 кг/м, прирост 0,2 кг*м/ч) происходили многочисленные отключения в сетях 0,4, 6-35 кВ и ВЛ 110-500 кВ 3.4.12.1.2, Погодные условия: Т= 0 - -2С, мокрый снег, дождь, ГИО до 40-50 мм круговой лёд, прирост с наветренной стороны местами до 70 мм и образованием сосулек по нижней образующей до 150-200 мм с опаданием при потеплении, ветер 5-7 м/с, усреднённая гололёдная нагрузка 3,66 кг/м, прирост 0,2 кг*м/ч) происходили многочисленные отключения в сетях 0,4, 6-35 кВ и ВЛ 110-500 кВ 3.4.7.3.5, Не выявление дефекта выходного герконового реле типа РПГ-8-25 блока Р1011 ШДЭ 2802 ВЛ 110 кВ Ш6 – Ш29 с отпайкой на ПС Гидропривод II цепь на ПС 110 кВ Ш6 при плановом ТО в объёме «В» 23.05.2023 | 4.4.4, Создание дополнительной нагрузки на токоведущие части (проволок сердечника, жил алюминиевого повива, линейной и коммутационной арматуры, элементов крепления провода) и несущие конструкции под воздействием гололёдно-изморозевых явлений с последующим изменением структуры и характеристик материалов приведших к их разрушению Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110 кВ Ш-6 - ГП - Ш-29 2 цепь Пролет:3*АС 150/19 4.11, На ПС 110 кВ Ш6 в результате протекания токов КЗ при отказе защит ВЛ 110 кВ Ш6 – Ш29 с отпайкой на ПС Гидропривод II цепь произошло электродуговое повреждение ножа токоведущей части ШР 110кВ I СШ ВЛ Ш30-I фазы "В" и отгорание шлейфа на ЛР 110кВ ВЛ Ш30-I в сторону ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ПС 110 кВ Ш6 РЛНД-1-110/600 4.4.4, Создание дополнительной нагрузки на токоведущие части (проволок сердечника, жил алюминиевого повива, линейной и коммутационной арматуры, элементов крепления провода) и несущие конструкции под воздействием гололёдно-изморозевых явлений с последующим изменением структуры и характеристик материалов приведших к их разрушению Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ПС 110 кВ Ш6 РЛНД-1-110/600, Механическое воздействие атмосферных явлений на ПС 110 кВ Ш6 АС-240 4.13, Ухудшение свойств изоляции обмотки реле и дальнейшее межвитковое замыкание обмотки реле РПГ-8-25 блока Р1011 ШДЭ-2801 ВЛ 110 кВ Ш6 – Ш29 с отпайкой на ПС Гидропривод II цепь на ПС 110 кВ Ш6, что привело к не замыканию выходных цепей ШДЭ-2801и отказу в отключении МВ 110кВ ГП2 при повреждении на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ ГП-2 ВЛ 110 кВ ГП-2 | 2024-02-10 10:18 | 2024-02-10 13:30
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ПС ВЛ СДТУ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ НГРЭС - С2 II цепь с отпайкой на ПС ГСР ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Н16 ВЛ 110 кВ С-7 - Н-8 ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 ПС 110 кВ Г14 ВЛ 110 кВ Б3-Г14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС ПС 110 кВ Г14 ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря ВЛ 110 кВ Г-20 - Замчалово ВЛ 110 кВ Ш-30 - С-6 ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 | 42 | 2024-02-10 08:47 | 2024-02-20 20:00 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололедно - изморозевых отложений (Т= 0 - -2С, мокрый снег, дождь, ГИО до 20-25 мм круговой лёд, прирост с наветренной стороны местами до 50 мм и образованием сосулек по нижней образующей до 150-200 мм с опаданием при потеплении, ветер 5-7 м/с) произошло:  ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С2 II цепь с отпайкой на ПС ГСР на опоре №47, расцепление гирлянды изоляторов фазы «А» из-за увеличения нагрузки на провода при сверхнормативной толщины (до 50 мм.) стекловидных гололёдных отложений;  ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С2 I цепь с отпайкой на ПС ГСР сброс гололеда с проводов и ГЗТ;  ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Н16 на опоре №31, расцепление гирлянды изоляторов фаза «С», из-за увеличения нагрузки на провода при стекловидных гололёдных отложениях (30 мм.);  ВЛ 110 кВ С7 - Н8 обрыв ГЗТ в пролетах опор № 20-25 из-за увеличения нагрузки на ГЗТ при сверхнормативной толщины (до 50 мм.) стекловидных гололёдных отложений;  ВЛ 110 кВ Г9 – Г14 с отпайками №233-234 обрыв проводов фаза «А, В» и ВЛ 110 кВ Б3 – Г14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС падение опоры №247/1 (первая опора от ПС 110 кВ Г14) совместный подвес вследствие сверхнормативной механической нагрузки на провод и грозозащитный трос из-за сверхнормативной толщины (толщина стенки до 50 мм.) стекловидных гололёдных отложений;  ВЛ 110 кВ Г18 – Г4 с отпайкой на ПС Заря обрыв шлейфа к ОПН фаза «В» на опоре №42/3;  ВЛ 110 кВ Ш30 – С6 на анкерной ж/б опоре №11 перекрытие между траверсой и проводом фазы "В" с разрушением 2 изоляторов обводной гирлянды фазы "В" при приближении на недопустимое расстояние, при порыве ветра, из-за сверхнормативной толщины (толщина стенки до 50 мм.) стекловидных гололёдных отложений;  ВЛ 110 кВ Г-20 – Замчалово на опоре №50 разрушение 1 изолятора фазы "В" с перекрытие на провод по гирлянде изоляторов по причине образования стекловидных отложений до 50 мм.  ВЛ 110 кВ Г-20 - С2 разрыв нижней траверсы на опоре №134 и касание шлейфа фазы «А» оттяжки опоры вследствие сверхнормативной механической нагрузки на провод и грозозащитный трос из-за сверхнормативной толщины (толщина стенки до 50 мм.) стекловидных гололёдных отложений. 3.4.12.1.2, Гололёдно-изморозевые явления (снег с ледяным дождём, образование гололёда на опорах и проводах 20-25 мм с приростом до 35-40 мм с наветренной стороны (плотный, круглый, прозрачный лёд) и дальнейшим его опаданием при потеплении). | 4.4.4, В следствии интенсивного гололёдообразования на проводах, грозозащитных тросах и опорах ВЛ 110кВ произошло отключение:  ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – С2 II цепь с отпайкой на ПС ГСР произошло по причине КЗ между проводом фазы "А" и землей вследствие расцепления гирлянды изоляторов фазы «А» опора №47;  ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Н16 произошло по причине КЗ между проводом фазы "С" и землей вследствие расцепления гирлянды изоляторов фазы «С» опора №31;  ВЛ 110 кВ С7 - Н8 по причине КЗ, возникшего между проводами фаз «А, В» при обрыве ГЗТ в пролетах опор № 20-25 с падением на землю;  ВЛ 110 кВ Г9 – Г14 с отпайками произошло по причине КЗ между проводами фаз «А, В» и землей при обрыве проводов в пролетах опор №233-234 с падением их на землю;  ВЛ 110 кВ Г18 – Г4 с отпайкой на ПС Заря по причине КЗ возникшего между шлейфом к ОПН фаза «В» и тела опоры №42/3;  ВЛ 110 кВ Ш30 – С6 Заря по причине КЗ возникшего между траверсой и проводом фазы "В" на анкерной ж/б опоре №11;  ВЛ 110 кВ Г-20 – Замчалово по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия изоляции фазы «В» на опоре №50 по причине образования стекловидных отложений до 50 мм;  ВЛ 110 кВ Г-20 - С2 по причине КЗ, возникшего между шлейфом фазы «А» и оттяжкой опоры из-за разрыва нижней траверсы опоре №134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110 кВ С-7 - Н-8 Пролет:3*АС 300/39, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 Пролет:3*АС 150/24, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 ПБ110-15, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 с отпайкой на ПС Заря ПБ110-3, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.4.4, В следствии интенсивного гололёдообразования на проводах, грозозащитных тросах и опорах ВЛ 110кВ произошло отключение: ВЛ 110 кВ Б3 – Г14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС по причине КЗ, возникшего из-за падения опоры №247/1 (первая опора от ПС 110 кВ Г14) совместный подвес ВЛ 110 кВ Г9 – Г14 с отпайками и повреждение на ПС 110 кВ Г14: приемного портала ВЛ 110 кВ Г9 – Г14 с отпайками; приемного портала ВЛ 110 кВ Б3; ошиновка ОСШ 110кВ; ОРР 110 кВ; ОР 110 кВ ВЛ Б-3; ОР 110 кВ ВЛ Г-9; ЛР 110кВ ВЛ Б-3; ЛР 110кВ ВЛ Г-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ПС 110 кВ Г14 РНДЗ-2-110/1000, Механическое воздействие атмосферных явлений на ПС 110 кВ Г14 Портал ж/б-мет.тр. ПЖС-110Я1, Механическое воздействие атмосферных явлений на ПС 110 кВ Г14 Портал ж/б-мет.тр. ПЖС-110Я1, Механическое воздействие атмосферных явлений на ПС 110 кВ Г14 Портал ж/б-мет.тр. ПЖС-110Я1, Механическое воздействие атмосферных явлений на ПС 110 кВ Г14 АС-185 | 2024-02-10 18:10 | 2024-02-12 03:02
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-14 - Ш-36 | 36 | 2024-02-06 23:02 | 2024-02-06 23:02 | 3.4.12.5, Воздействие неблагоприятного комплекса метеорологических явлений (снегопад, мокрый снег и ветер 12 м/с.) | 4.11, При воздействии неблагоприятного комплекса метеорологических явлений (снегопад, мокрый снег и ветер 12 м/с.) и увлажнении загрязненной изоляции, произошло электродуговое перекрытие изоляторов фазы А с разрушением 1 из 8 изоляторов на опоре №98 ВЛ 110 кВ Ш14-Ш36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие изоляторов фазы А с разрушением 1 из 8 изоляторов на опоре №98 на ВЛ 110 кВ Ш14-Ш36 ВЛ 110 кВ Ш14-Ш36
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ш-28 - Ш-16 - Ш-50 | 26 | 2024-02-02 07:47 | 2024-02-02 07:47 | 3.4.8.5.2, При пылевом выбросе с Ростовского электрометаллургического завода в сторону ВЛ 110 кВ Ш50-Ш28 с отпайкой на ПС Ш16 произошло электродуговое перекрытие по траверсе и проводу фазы А на опоре №102 ВЛ 110 кВ Ш50-Ш28 с отпайкой на ПС Ш16. | 4.11, Электродуговое перекрытие по траверсе и проводу фазы А на опоре №102 при пылевом выбросе с Ростовского электрометаллургического завода ВЛ 110 кВ Ш50-Ш28 с отпайкой на ПС Ш16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 110 кВ Ш-28 - Ш-16 - Ш-50 Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Н-16 - Ш-38 | 25 | 2024-01-27 12:15 | 2024-01-28 14:44 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки до 10 м/с. | 4.4.4, В результате ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ Н16 - Ш38 с отпайкой на ПС Н1 произошел разрыв шлейфовой петли на опоре №143, фаза В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрыв шлейфовой петли на опоре №143, фаза В на ВЛ 110 кВ Н-16 - Ш-38 Опора пром. мет.П110-1 (сталь)
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ш14 | 18 | 2024-01-18 16:49 | 2024-01-24 16:54 | 3.4.7.3.5, В процессе эксплуатации произошло изменение свойств кольца уплотнения стыков колонн полюса фазы "В" МВ 110 кВ Ш-37 на ПС 110 кВ Ш14, что привело к подтеканию масла в стыке колонны. | 4.7, Повреждение кольца уплотнения стыков колонны фазы "В" МВ 110 кВ Ш-37 на ПС 110 кВ Ш14 привело к подтеканию масла Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации на ПС 110 кВ Ш14 ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ | 9 | 2024-01-08 10:10 | 2024-01-08 10:51 | 3.4.12.5, Воздействие неблагоприятного комплекса метеорологических явлений (мокрый снег, дождь, ветер 15-20 м/с) | 4.11, При воздействии неблагоприятного комплекса метеорологических явлений (мокрый снег, дождь, ветер 15-20 м/с) и увлажнении загрязненной изоляции, произошло электродуговое перекрытие изоляторов фазы А с разрушением 1 из 9 изоляторов на опоре №95 ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие изоляторов фазы А с разрушением 1 из 9 изоляторов на опоре №95 на ВЛ 110 кВ С-2 - Ш-44 - ЦОФ Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС ПО Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13 | 2 | 2024-01-05 16:49 | 2024-01-05 16:49 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №121 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13 продуктами жизнедеятельности птиц привело к разрушению 1 изолятора. | 4.11, Из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №121 ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13 продуктами жизнедеятельности птиц, произошло электродуговое перекрытие одного изолятора, разрушение одного изолятора, в результате этого на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13 возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Водействие птиц на ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Г2 с отпайкой на ПС Г13 Опора пром.ж/б.ПБ110-4
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №77 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 397 | 2024-12-31 11:33 | 2024-12-31 14:36 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №77 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №77 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №77 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №77 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20. | 2024-12-31 11:33 | 2024-12-31 14:36
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Персиановка ПС 110 кВ Ш38 | 474 | 2024-12-22 11:15 | 2024-12-22 13:37 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок в сочетании с гололёдом с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение изолятора фазы "В" на опоре №6 ВЛ 10 кВ Персиановка ПС 110 кВ Ш38. | 4.1.3, Нарушение структуры штыревого изолятора фазы "В" на опоре №6 в результате длительной эксплуатации, с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Персиановка ПС 110 кВ Ш38 Опора П10-1 | 2024-12-22 11:15 | 2024-12-22 13:37
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 | 473 | 2024-12-21 21:03 | 2024-12-21 21:07 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №531 привело к отключению ВЛ 10кВ Крепость ПС 110кВ Ш38. |  | 2024-12-21 21:03 | 2024-12-21 21:07
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №537 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 471 | 2024-12-17 23:14 | 2024-12-18 00:47 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №537 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №537 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №537 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №537 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 2024-12-17 23:14 | 2024-12-18 00:47
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №492 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 470 | 2024-12-17 22:54 | 2024-12-18 00:31 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №492 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №492 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №492 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №492 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 2024-12-17 22:54 | 2024-12-18 00:31
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 ВЛ 10 кВ Центр ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 ВЛ 10 кВ Маркин-1 ПС 35 кВ Ш27 | 458 | 2024-12-16 21:25 | 2024-12-17 14:20 | 3.4.12.2.1, 16.12.24 Облачно с прояснениями. Небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, по северу и востоку метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2…3°, при прояснениях до -5°; днём -2…3°. 17.12.24 Облачно с прояснениями. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный и западный 9-14 м/с, порывы ночью 20-25 м/с, днём 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0…2°, днём 1…3°. | 4.1.5, В результате механического воздействия ветровых нагрузок произошли следующие повреждения: КВЛ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12- перекрытие изоляции на абонентской КТП №440 ВЛ 10кВ Центр ПС 110кВ Ш36 - схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №15-16 ВЛ 10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36 - схлёст проводов фаз В и С в пролёте опор №27-28. ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20 - перекрытие изоляции на абонентской КТП №422 ВЛ 6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20 - схлёст проводов фаз А и С пролёте опор №30-31 ВЛ 10кВ Летний гурт-Горняк - схлёст проводов фаз В и С в пролёте опор №123-124 ВЛ 10кВ Кирова ПС 35кВ Ш48 - схлёст проводов фаз В и С в пролёте опор №34-35. ВЛ 10кВ Маркин-1 ПС 35кВ Ш27 - схлёст проводов фаз В и С в пролёте опор №58-59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на ВЛ 10 кВ Центр ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*АП-50, Ветровые нагрузки на ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*АП-50, Ветровые нагрузки на ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 Пролет:3*АС 70/11, Ветровые нагрузки на ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48 Пролет:3*АС 50/8,0, Ветровые нагрузки на ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 Пролет:3*АС 50/8,0, Ветровые нагрузки на ВЛ 10 кВ Маркин-1 ПС 35 кВ Ш27 Пролет:3*А 50 | 2024-12-16 21:25 | 2024-12-17 14:20
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48 | 412 | 2024-11-22 22:47 | 2024-11-23 11:42 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №761 привело к отключению ВЛ 10кВ Летний Гурт-Горняк ПС 35кВ Ш48. |  | 2024-11-22 22:47 | 2024-11-23 11:42
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 | 400 | 2024-11-04 13:16 | 2024-11-04 14:56 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №807 привело к отключению ВЛ 10кВ Красюковка ПС 35кВ Ш39. Перекрытие изоляции на абонентской КТП №603 привело к отключению ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110кВ Ш38. Перекрытие изоляции на абонентской КТП №129 привело к отключению ВЛ 10кВ Крепость ПС 110кВ Ш38. |  | 2024-11-04 13:16 | 2024-11-04 14:56
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №385 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №383 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №403 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №163 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №220 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №362 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кв Ш12 | 393 | 2024-11-03 01:30 | 2024-11-04 21:49 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло: схлёст проводов фаз В и С в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №385 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36, схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №383 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36, схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №403 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36, схлёст проводов фаз В и С в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №163 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42, схлёст проводов фаз В и С в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39, схлёст проводов фаз В и С в пролете опор №52-53 ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №220 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41, схлёст проводов фаз В и С в пролете опор №41-42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №362 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43, схлёст проводов фаз В и С в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кв Ш12. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой: ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №385 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 схлёст проводов в пролёте опор № 23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №383 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 схлёст проводов в пролёте опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №403 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 схлёст проводов в пролёте опор № 30-31 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №163 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 схлёст проводов в пролёте опор № 13-14 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 схлёст проводов в пролёте опор № 17-18 ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №220 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 схлёст проводов в пролёте опор № 52-53 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №362 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 схлёст проводов в пролёте опор № 41-42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 схлёст проводов в пролёте опор № 7-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №385 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 Пролет:4*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №383 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №403 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 Пролет:3*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №163 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 Пролет:4*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 Пролет:3*А 35, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №220 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 А-35, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №362 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 Пролет:3*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кв Ш12 Пролет:4*А 25 | 2024-11-03 01:30 | 2024-11-04 21:49
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 10 кВ Маркин-1 ПС 35 кВ Ш27 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35 кВ Ш41 КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 | 385 | 2024-11-02 12:32 | 2024-11-03 00:04 | 3.4.12.2.1, Ветровые нагрузки (Ветер юго-западный и западный 9-14 м/с, порывы 16-21 м/с, днём местами 22-27 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°, при прояснениях 3°; днём 9…14°, по югу до 19°.) | 4.1.5, В результате механического воздействия ветровых нагрузок произошли следующие повреждения: ВЛ 10 кВ Маркин-1 ПС 35 кВ Ш27 - схлёст поводов фаз В и С в пролёте опор №12-13 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 - схлёст поводов фаз а и С в пролёте опор №25-26 ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 - перекрытие изоляции на абонентском КТП№ 566 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 - схлёст поводов фаз А и В в пролёте опор №4-5 отпайки к КТП №380 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 - перекрытие изоляции на абонентском КТП №516 ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35 кВ Ш41 - перекрытие изоляции на абонентском КТП №648 КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 - перекрытие изоляции на абонентском КТП №494 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на ВЛ 10 кВ Маркин-1 ПС 35 кВ Ш27 ВЛ 10 кВ Маркин-1 ПС 35 кВ Ш27, Ветровые нагрузки на ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш48, Ветровые нагрузки на ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 2024-11-02 12:32 | 2024-11-03 00:04
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 374 | 2024-10-14 00:09 | 2024-10-14 01:27 | 3.4.9.3, Повреждение на аб. КТП №451 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш42 |  | 2024-10-14 00:09 | 2024-10-14 01:27
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №505 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 370 | 2024-10-12 11:35 | 2024-10-12 12:58 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №505 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №505 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №505 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №505 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 2024-10-12 11:35 | 2024-10-12 12:58
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №1 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 357 | 2024-10-01 16:28 | 2024-10-01 18:12 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №1 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №1 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №1 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №1 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 2024-10-01 16:28 | 2024-10-01 18:12
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №227 ВЛ 6кВ Поселок ПС 35 кВ Ш41 | 352 | 2024-09-29 18:53 | 2024-09-29 21:02 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №227 ВЛ 6кВ Поселок ПС 35 кВ Ш41. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №227 ВЛ 6кВ Поселок ПС 35 кВ Ш41, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №227 ВЛ 6кВ Поселок ПС 35 кВ Ш41 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №227 ВЛ 6кВ Поселок ПС 35 кВ Ш41 | 2024-09-29 18:53 | 2024-09-29 21:02
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №74 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 349 | 2024-09-28 17:49 | 2024-09-28 19:14 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №74 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №74 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №74 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №74 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 2024-09-28 17:49 | 2024-09-28 19:14
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 348 | 2024-09-28 16:15 | 2024-09-28 17:46 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1 КТП №352 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | 2024-09-28 16:15 | 2024-09-28 17:46
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №411 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 347 | 2024-09-28 15:53 | 2024-09-28 17:10 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №411 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №411 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №411 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №411 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42 | 2024-09-28 15:53 | 2024-09-28 17:10
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35 кВ Ш41 | 332 | 2024-09-15 13:15 | 2024-09-15 14:34 | 3.4.9.3, Повреждение оп.№45 отп. к аб.СТП №627 привело к отключению ВЛ 6кВ Посёлок ПС 35кВ Ш41. |  | 2024-09-15 13:15 | 2024-09-15 14:34
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №742 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | 317 | 2024-08-31 10:09 | 2024-08-31 11:34 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №742 ВЛ 6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №742 ВЛ 6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43, при воздействии ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №742 ВЛ 6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43 ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №742 ВЛ 6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43 | 2024-08-31 10:09 | 2024-08-31 11:34
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №362 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | 313 | 2024-08-24 17:30 | 2024-08-24 19:30 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №362 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №362 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43, при воздействии ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №362 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №362 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | 2024-08-24 17:30 | 2024-08-24 19:30
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №45 ВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 | 310 | 2024-08-17 20:02 | 2024-08-17 21:10 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №45 ВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №45 ВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12 при воздействии ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №3 КТП №45 ВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №45 ВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12 | 2024-08-17 20:02 | 2024-08-17 21:10
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 308 | 2024-08-16 18:30 | 2024-08-16 19:10 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №451 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш42 привело к отключению ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш42. |  | 2024-08-16 18:30 | 2024-08-16 19:10
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Посёлок ПС 35 кВ Ш41 | 192 | 2024-08-06 22:19 | 2024-08-06 23:45 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к КТП №486 привело к отключению ВЛ 6кВ Посёлок ПС 35кВ Ш41. |  | 2024-08-06 22:19 | 2024-08-06 23:45
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 | 175 | 2024-08-03 20:55 | 2024-08-03 23:25 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №30 привело к отключению ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш41. |  | 2024-08-03 20:55 | 2024-08-03 23:25
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ АБЗ ПС 35 кВ Ш15 | 87 | 2024-07-25 04:50 | 2024-07-25 10:08 | 3.4.9.3, Обрыв проводов на абонентской отпайке к КТП №547 привел к отключению ВЛ 6кВ АБЗ ПС 35кВ Ш15. |  | 2024-07-25 04:50 | 2024-07-25 10:08
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №362 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | 296 | 2024-07-20 16:33 | 2024-07-20 18:23 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №362 ВЛ 6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №362 ВЛ 6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43, при воздействии ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №362 ВЛ 6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №362 ВЛ 6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43 | 2024-07-20 16:33 | 2024-07-20 18:23
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 295 | 2024-07-20 10:29 | 2024-07-20 13:38 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №549 привело к отключению КВЛ 10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. |  | 2024-07-20 10:29 | 2024-07-20 13:38
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | 293 | 2024-07-18 19:48 | 2024-07-18 21:04 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате сопутствующего воздействия ветровой нагрузки, произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву провода фазы В в пролете опор №65-66 отпайки к КТП №206 ВЛ 6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе эксплуатации произошел обрыв провода фазы В в пролете опор №65-66 отпайки к КТП №206 ВЛ 6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43 ВЛ 6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43 | 2024-07-18 19:48 | 2024-07-18 21:04
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №387 ВЛ 10 кВ Центр ПС 110 кВ Ш36 | 285 | 2024-07-11 15:40 | 2024-07-11 16:05 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №387 ВЛ 10кВ Центр ПС 110кВ Ш36. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №387 ВЛ 10кВ Центр ПС 110кВ Ш36, при воздействии ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №387 ВЛ 10кВ Центр ПС 110кВ Ш36 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №387 ВЛ 10кВ Центр ПС 110кВ Ш36 | 2024-07-11 15:40 | 2024-07-11 16:05
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №155 ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 | 275 | 2024-06-29 13:20 | 2024-06-29 14:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №155 ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш41, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №1. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №155 ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш41, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №155 ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш41 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №155 ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш41 | 2024-06-29 13:20 | 2024-06-29 14:55
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | 272 | 2024-06-26 18:24 | 2024-06-26 19:51 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №1 ВЛ 10кВ Красюковка ПС 35кВ Ш39. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №1 ВЛ 10кВ Красюковка ПС 35кВ Ш39, при воздействии ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №3 КТП №1 ВЛ 10кВ Красюковка ПС 35кВ Ш39 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №1 ВЛ 10кВ Красюковка ПС 35кВ Ш39 | 2024-06-26 18:24 | 2024-06-26 19:51
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №163 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 268 | 2024-06-23 11:24 | 2024-06-23 13:06 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №163 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №163 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42, при воздействии ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №163 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №163 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42 | 2024-06-23 11:24 | 2024-06-23 13:06
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Весёлый ПС 35 кВ Ш12 | 256 | 2024-06-16 20:35 | 2024-06-16 20:39 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №454 привело к отключению КВЛ 6кВ Весёлый ПС 35кВ Ш12. |  | 2024-06-16 20:35 | 2024-06-16 20:39
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №42 ВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 | 255 | 2024-06-16 13:30 | 2024-06-16 14:05 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №42 ВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №42 ВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №42 ВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №42 ВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12 | 2024-06-16 13:30 | 2024-06-16 14:05
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | 251 | 2024-06-16 08:44 | 2024-06-16 09:16 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате воздействия ветровой нагрузки, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №22-23 ВЛ 6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20. | 4.1.5, В результате нарушения структуры материала в процессе эксплуатации, при воздействии порывистого ветра, произошел схлёст проводов фаз А и С в пролете опор №22-23 ВЛ 6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20 ВЛ 6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20 | 2024-06-16 08:44 | 2024-06-16 09:16
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №215 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 247 | 2024-06-15 15:28 | 2024-06-15 17:11 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №215 ВЛ 6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш41. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №215 ВЛ 6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш41, при воздействии ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №215 ВЛ 6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш41 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №215 ВЛ 6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш41 | 2024-06-15 15:28 | 2024-06-15 17:11
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 236 | 2024-06-12 13:20 | 2024-06-12 13:25 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №645 привело к отключению ВЛ 6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш41. |  | 2024-06-12 13:20 | 2024-06-12 13:25
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №43 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 213 | 2024-05-30 20:38 | 2024-05-30 22:02 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №43 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №43 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42, при воздействии ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №43 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №43 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42 | 2024-05-30 20:38 | 2024-05-30 22:02
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №260 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 212 | 2024-05-30 18:24 | 2024-05-30 19:58 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш42, при воздействии ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш42 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш42 | 2024-05-30 18:24 | 2024-05-30 19:58
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 | 207 | 2024-05-24 20:49 | 2024-05-24 21:48 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №432 привело к отключению ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш41. |  | 2024-05-24 20:49 | 2024-05-24 21:48
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №150 ВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | 206 | 2024-05-24 19:31 | 2024-05-24 21:14 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №150 КВЛ 10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. Отключен АВ 0,4кВ №2 КТП №150 КВЛ 10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. | 4.1.5, Воздействие ветровой нагрузки привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №150 КВЛ 10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16, при нарушении структуры провода. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №150 КВЛ 10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №150 КВЛ 10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16 | 2024-05-24 19:31 | 2024-05-24 21:14
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | 188 | 2024-04-29 19:31 | 2024-04-29 21:49 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор 6-7 отпайки к КТП№396 ВЛ 6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20. | 4.11, В результате нарушения структуры материала в процессе эксплуатации, при воздействии сильного порывистого ветра, произошел схлёст проводов фаз А и С в пролете опор 6-7 отпайки к КТП №396 ВЛ 6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | 2024-04-29 19:31 | 2024-04-29 21:49
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Совхоз-7 ПС 35 кВ Ш15 | 181 | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 09:44 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №36-37 отпайки к ЗТП №239 ВЛ 6 кВ Совхоз-7 ПС 35 кВ Ш15. | 4.11, В результате нарушения структуры материала в процессе эксплуатации, при воздействии сильного порывистого ветра, произошел схлёст проводов фаз А и С в пролете опор №36-37 отпайки к ЗТП №239 ВЛ 6 кВ Совхоз-7 ПС 35 кВ Ш15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Совхоз-7 ПС 35 кВ Ш15 ВЛ 6 кВ Совхоз-7 ПС 35 кВ Ш15 | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 09:44
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №253 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 179 | 2024-04-28 13:56 | 2024-04-28 15:39 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А иВ в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №253 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №253 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №253 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №253 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | 2024-04-28 13:56 | 2024-04-28 15:39
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №411 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 174 | 2024-04-23 19:57 | 2024-04-23 21:52 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №40-41 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №411 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №40-41 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №411 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №411 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №411 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 2024-04-23 19:57 | 2024-04-23 21:52
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №96 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 173 | 2024-04-23 17:55 | 2024-04-23 19:23 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №96 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №96 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 2024-04-23 17:55 | 2024-04-23 19:23
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №342 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 171 | 2024-04-22 18:40 | 2024-04-22 20:00 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №342 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №342 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №342 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №342 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 2024-04-22 18:40 | 2024-04-22 20:00
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №249 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | 167 | 2024-04-20 15:36 | 2024-04-20 17:03 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №61-62 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №249 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №61-62 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №249 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №249 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №249 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | 2024-04-20 15:36 | 2024-04-20 17:03
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №214 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 166 | 2024-04-20 12:07 | 2024-04-20 13:51 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №214 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №214 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №214 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №214 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | 2024-04-20 12:07 | 2024-04-20 13:51
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №96 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 163 | 2024-04-18 21:00 | 2024-04-18 22:55 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42 | 2024-04-18 21:00 | 2024-04-18 22:55
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №45 ВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 | 162 | 2024-04-18 18:06 | 2024-04-18 19:45 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №45 КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №45 КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №45 КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №45 КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12 | 2024-04-18 18:06 | 2024-04-18 19:45
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 152 | 2024-04-15 09:50 | 2024-04-15 13:48 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №126-127 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20. | 4.11, В результате нарушения структуры материала в процессе эксплуатации, при воздействии сильного порывистого ветра, произошел схлёст проводов фаз А и С в пролете опор №126-127 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20 | 2024-04-15 09:50 | 2024-04-15 13:48
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №222 ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 | 150 | 2024-04-13 12:41 | 2024-04-13 14:27 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №222 ВЛ 10кВ Крепость ПС 110кВ Ш38. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №222 ВЛ 10кВ Крепость ПС 110кВ Ш38, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №222 ВЛ 10кВ Крепость ПС 110кВ Ш38 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №222 ВЛ 10кВ Крепость ПС 110кВ Ш38 | 2024-04-13 12:41 | 2024-04-13 14:27
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №42 ВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 | 149 | 2024-04-13 09:45 | 2024-04-13 11:34 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №42 КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №42 КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №42 КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №42 КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12 | 2024-04-13 09:45 | 2024-04-13 11:34
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №509 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | 148 | 2024-04-11 17:52 | 2024-04-11 19:25 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №509 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №509 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №509 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №509 ВЛ 10кВ Родина ПС 110кВ Ш42 | 2024-04-11 17:52 | 2024-04-11 19:25
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 141 | 2024-04-04 20:12 | 2024-04-04 22:12 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №553 привело к отключению ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20. |  | 2024-04-04 20:12 | 2024-04-04 22:12
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Летний гурт-Горняк ПС 35 кВ Ш48 | 96 | 2024-03-16 17:50 | 2024-03-16 23:05 | 3.4.8.2, В результате наезда крупногабаритной техники на опору №82 отпайки к МТП №80 ВЛ 10кВ Летний Гурт - Горняк ПС 35кВ Ш48 произошел обрыв проводов в пролёте опор №81-82 отпайки к МТП №80 ВЛ 10кВ Летний Гурт - Горняк ПС 35кВ Ш48, что привело к отключению ВЛ 10кВ Летний Гурт - Горняк ПС 35кВ Ш48. | 4.4.1, В результате наезда крупногабаритной техники на опору №82 отпайки к МТП №80 ВЛ 10кВ Летний Гурт - Горняк ПС 35кВ Ш48 произошел обрыв проводов в пролёте опор №81-82 отпайки к МТП №80 ВЛ 10кВ Летний Гурт - Горняк ПС 35кВ Ш48. Опора №82 повреждена, имеет скол на высоте 60-80 см. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10кВ Летний Гурт - Горняк ПС 35кВ Ш48 ВЛ 10кВ Летний Гурт - Горняк ПС 35кВ Ш48, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10кВ Летний Гурт - Горняк ПС 35кВ Ш48 ВЛ 10кВ Летний Гурт - Горняк ПС 35кВ Ш48 | 2024-03-16 17:50 | 2024-03-16 23:05
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Комплекс ПС 35 кВ Ш20 | 94 | 2024-03-11 06:06 | 2024-03-11 06:57 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №555 привело к отключению ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш20. |  | 2024-03-11 06:06 | 2024-03-11 06:57
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Совхоз-7 ПС 35 кВ Ш15 | 90 | 2024-03-07 07:21 | 2024-03-07 10:43 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №595 привело к отключению ВЛ 6кВ Совхоз-7 ПС 35кВ Ш15. |  | 2024-03-07 07:21 | 2024-03-07 10:43
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 85 | 2024-03-02 17:16 | 2024-03-02 20:57 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №203-204 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20. | 4.11, В результате нарушения структуры материала в процессе эксплуатации, при воздействии порывистого ветра, произошел схлёст проводов фаз А и С в пролете опор №203-204 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20 | 2024-03-02 17:16 | 2024-03-02 20:57
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №162 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | 56 | 2024-02-15 15:44 | 2024-02-15 18:01 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в виде мокрого снега с дождем в сочетании с сильным порывистым ветром, на элементах ВЛ образовались гололёдно-изморозевые отложения, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №162 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20. | 4.4.4, В результате образования гололёдных отложений произошла разрегулировка стрелы провеса проводов, что привело: к схлёсту проводов в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №162 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №162 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №162 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20 | 2024-02-15 15:44 | 2024-02-15 18:01
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 КВЛ 6 кВ Весёлый ПС 35 кВ Ш12 ВЛ 6 кВ АБЗ ПС 35 кВ Ш15 | 50 | 2024-02-12 12:36 | 2024-02-17 12:24 | 3.4.12.1.2, Механическое воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений с толщеной стенки гололеда до 40 мм. 3.4.12.2.1, Ветровые нагрузки (ветер юго-западный с переходом на юго-восточный и восточный 4-9 м/с, местами порывы ночью 12-14 м/с, днём до 16 м/с). | 4.4.4, В результате механического воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений и ветровых нагрузок произошли следующие повреждения: Обрыв проводов марки АС-35/6,2 в пролете опор №1-2 с возникновением одностороннего тяжения приведшие излому опор марки СВ-105–3,5 в пролете опор №1-4 отпайки к КТП №748 ВЛ 10кВ Комсомолец ПС 110кВ Ш35; повреждение шлейфа 6кВ на опоре №1 КВЛ 6кВ Весёлый ПС 35кВ Ш12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10кВ Комсомолец ПС 110кВ Ш35 ВЛ 10кВ Комсомолец ПС 110кВ Ш35 | 2024-02-12 12:36 | 2024-02-17 12:24
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ КВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ АБЗ ПС 35 кВ Ш15 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Интернат ПС 35 кВ Ш20 КВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 ВЛ 10 кВ ПТФ-1 ПС 110 кВ Н13 ВЛ 10 кВ Комсомолец ПС 110 кВ Ш35 ВЛ 6 кВ Комплекс ПС 35 кВ Ш20 КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 ВЛ 6 кВ Совхоз-7 ПС 35 кВ Ш15 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 6 кВ Комплекс ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 10 кВ Центр ПС 110 кВ Ш36 ВЛ 6 кВ Интернат ПС 35 кВ Ш20 | 40 | 2024-02-09 12:14 | 2024-02-19 20:20 | 3.4.12.1.2, Механическое воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений с толщеной стенки гололеда до 40 мм. 3.4.12.2.1, Ветровые нагрузки (ветер юго-западный с переходом на юго-восточный и восточный 4-9 м/с, местами порывы ночью 12-14 м/с, днём до 16 м/с). | 4.4.4, ВВ результате механического воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений и ветровых нагрузок произошли следующие повреждения: схлёст проводов в пролёте опор №165-166 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20; схлёст проводов в пролёте опор №132-133 ВЛ 6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20; схлёст проводов в пролёте опор №76-77 ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш20; обрыв проводов в пролётах опор №1-2 отпайки к ЗТП №239 ВЛ 6кВ Совхоз-7 ПС 35кВ Ш15; излом опор №84-143, излому опор №2-3, 12-14 отпайки к КТП №394, наклону опоры №1 отпайки к КТП №380 ВЛ 10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36; схлёст проводов в пролёте опор №107-108 ВЛ 6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20; излом опоры №12 отпайки к КТП №97, падению ДКР на провода ВЛ в пролётах опор №1-24 отпайки к КТП №197, излому опор №217-218 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20; обрыв проводов в пролётах опор №18-20 ВЛ 10кВ Центр ПС 110кВ Ш36; обрыв проводов в пролёте опор №5-6, к срыву изоляторов в пролётах опор №11-15 ВЛ 6кВ Интернат ПС 35кВ Ш20. перекрытие изоляции на абонентской КТП №734 привело к отключению ВЛ 6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20; перекрытие изоляции на абонентской ТП-2 привело к отключению ВЛ 6кВ АБЗ ПС 35кВ Ш15; перекрытие изоляции на абонентской КТП №641 привело к отключению ВЛ 6кВ Интернат ПС 35кВ Ш20; перекрытие изоляции на абонентской КТП №549 привело к отключению КВЛ 10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16; перекрытие изоляции на абонентской отпайке к ЗТП №64 привело к отключению ВЛ 10кВ ПТФ-1 ПС 110кВ Н13; перекрытие изоляции на абонентской отпайке к КТП №668 привело к отключению ВЛ 10кВ Комсомолец ПС 110кВ Ш35; перекрытие изоляции на абонентской КТП №678 привело к отключению КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12; перекрытие изоляции на абонентской КТП №164 привело к отключению ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20, Схлёст проводов на ВЛ 6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20 ВЛ 6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20, Схлёст проводов на ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш20 ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш20, Обрыв проводов на ВЛ 6кВ Совхоз-7 ПС 35кВ Ш15 ВЛ 6кВ Совхоз-7 ПС 35кВ Ш15, Излом опор на ВЛ 10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36 ВЛ 10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36, Схлёст проводов на ВЛ 6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20 ВЛ 6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20, Излом опор на ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20 ВЛ 6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш20, Обрыв проводов на ВЛ 10кВ Центр ПС 110кВ Ш36 ВЛ 10кВ Центр ПС 110кВ Ш36, Обрыв проводов на ВЛ 6кВ Интернат ПС 35кВ Ш20 ВЛ 6кВ Интернат ПС 35кВ Ш20 | 2024-02-09 12:14 | 2024-02-14 15:25
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Алексеевка ПС 110 кВ Н13 | 31 | 2024-02-06 08:45 | 2024-02-06 15:24 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлёсту проводов фаз В и С, с последующим обрывом провода в пролете опор №13-14 отпайки к КТП №480 ВЛ 10кВ Алексеевка ПС 110кВ Н13. | 4.11, В результате нарушения структуры материала в процессе эксплуатации, при воздействии порывистого ветра, произошел схлёст проводов фаз В и С, с последующим обрывом провода в пролете опор №13-14 отпайки к КТП №480 ВЛ 10кВ Алексеевка ПС 110кВ Н13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Алексеевка ПС 110кВ Н13 ВЛ 10кВ Алексеевка ПС 110кВ Н13 | 2024-02-06 08:45 | 2024-02-06 15:24
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 | 30 | 2024-02-06 00:08 | 2024-02-06 00:13 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №161-162 ВЛ 10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36. | 4.11, В результате нарушения структуры материала в процессе эксплуатации, при воздействии порывистого ветра, произошел схлёст проводов фаз А и С в пролете опор №161-162 ВЛ 10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36 ВЛ 10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36 | 2024-02-06 00:08 | 2024-02-06 00:13
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 | 7 | 2024-01-07 20:25 | 2024-01-07 22:10 | 3.4.9.3, Перекрытие изоляции на абонентской КТП №129 привело к отключению ВЛ 10кВ Крепость ПС 110кВ Ш38. |  | 2024-01-07 20:25 | 2024-01-07 22:10
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Совхоз-10 ПС 35 кВ Ш12 | 4 | 2024-01-07 17:10 | 2024-01-07 22:20 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №125-126 КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12. | 4.11, В результате нарушения структуры материала в процессе эксплуатации, при воздействии порывистого ветра, произошел схлёст проводов фаз А и С в пролете опор №125-126 КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12 КВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12 | 2024-01-07 17:10 | 2024-01-07 22:20
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 ВЛ 6 кВ Лесхоз ПС 110 кВ С2 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 ВЛ 6 кВ Красный партизан ПС 110 кВ Г2 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 ВЛ 10кВ Мельница ПС 35 кВ С11 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35 кВ Ш11 | 459 | 2024-12-16 21:45 | 2024-12-17 04:15 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровых нагрузок (ветер юго-западный и западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, днём местами до 28 м/с). | 4.12, В результате механического воздействия ветровых нагрузок произошли следующие повреждения: - следы электродугового перекрытия фаз А и С в пролетах опор № 89-90 ВЛ 6кВ Родина ПС 110кВ Г14; - следы электродугового перекрытия фаз А и С в пролетах опор № 18-19 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14; - следы электродугового перекрытия фаз В и С в пролёте опор №154-155 ВЛ 6кВ Лесхоз ПС 110кВ С2; - следы электродугового перекрытия фаз А и С в пролетах опор № 27-28 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110кВ Г15; - следы электродугового перекрытия фаз А и С в пролетах опор № 77-78 ВЛ 6кВ Красный Партизан ПС 110кВ Г2; - следы электродугового перекрытия фаз В и С в пролетах опор № 16-17 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2; - следы электродугового перекрытия фаз А и С в пролетах опор №10-12 ВЛ 10кВ Мельница ПС 35кВ С11; - следы электродугового перекрытия фаз В и С в пролете опор №102-103 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35кВ Г7; - следы электродугового перекрытия фаз В и С в пролете опор №5-6 ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Лесхоз ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Красный партизан ПС 110 кВ Г2 Пролет:3*А 70, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Мельница ПС 35 кВ С11 Пролет:3*А 50, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 Пролет:3*А 50, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35 кВ Ш11 Пролет:3*АС 50/8,0 4.3.5, В результате механического воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы А в пролете опор №77-78 ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-16 21:45 | 2024-12-17 04:15
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 | 455 | 2024-12-15 23:21 | 2024-12-16 05:31 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений с налипанием мокрого снега на провода, в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 203-206 по ВЛ 10кВ Мичурино ПС 35кВ С11. | 4.3.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 203-206 по ВЛ 10кВ Мичурино ПС 35кВ С11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Мичурино ПС 35кВ С11 ВЛ 10кВ Мичурино ПС 35кВ С11 | 2024-12-15 23:21 | 2024-12-16 05:31
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 | 452 | 2024-12-15 17:15 | 2024-12-15 18:23 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами юго-западным и южным ветром 15-17 м/с произошел срыв изоляторов фазы А на опоре №99 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35кВ Г7. | 4.3.4, Срыв изоляторов на опоре №99 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35кВ Г7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 | 2024-12-15 17:15 | 2024-12-15 18:23
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 321 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | 448 | 2024-12-13 20:12 | 2024-12-13 22:02 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололёдноизморозевых явлений, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также порывов ветра произошел обрыв провода фазы В в пролетах опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №321 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. | 4.4.4, Обрыв провода в пролетах опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №321 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололёдно-изморозевых явлений, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гололёдно-изморозевые явления на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 321 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:5*А 35 | 2024-12-13 20:12 | 2024-12-13 22:02
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Водоподъем -2 ПС 110 кВ Г2 | 454 | 2024-12-10 10:50 | 2024-12-10 17:27 | 3.4.12.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении тумана, гололёдно-изморозевые отложения в сочетании с сильным восточным ветром 6-11 м/с произошел обрыв провода в пролетах опор № 82-84 ВЛ 6кВ Водоподъем-2 ПС 110 кВ Г2. | 4.4.4, Обрыв провода в пролетах опор №82-84 ВЛ 6кВ Водоподъем-2 ПС 110 кВ Г2 при гололёдно-изморозевых отложениях в сочетании с сильным восточным ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гололёдно-изморозевые отложения в сочетании с сильным восточным ветром на ВЛ 6 кВ Водоподъем -2 ПС 110 кВ Г2 А 95 | 2024-12-10 10:50 | 2024-12-10 17:27
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Водоподъем-2 ПС 110 кВ Г4 | 453 | 2024-12-10 09:47 | 2024-12-10 11:12 | 3.4.12.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении тумана, гололёдно-изморозевые отложения в сочетании с сильным восточным ветром 6-11 м/с произошел обрыв провода в пролетах опор № 41-43 ВЛ 6кВ Водоподъем-2 ПС 110 кВ Г4. | 4.4.4, Обрыв провода в пролетах опор №41-43 ВЛ 6кВ Водоподъем-2 ПС 110 кВ Г4 при гололёдно-изморозевых отложениях в сочетании с сильным восточным ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гололёдно-изморозевые отложения в сочетании с сильным восточным ветром на КВЛ 6 кВ Водоподъем-2 ПС 110 кВ Г4 А 95 | 2024-12-10 09:47 | 2024-12-10 11:12
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 | 451 | 2024-12-10 09:17 | 2024-12-11 19:04 | 3.4.12.1, Гололёдно-изморозевые явления (снег с ледяным дождём, образование гололёда на опорах и проводах 20-25 мм с приростом до 35-40 мм с наветренной стороны (плотный, круглый, прозрачный лёд) и дальнейшим его опаданием при потеплении происходили отключения ВЛ. | 4.4.4, Обрыв провода в пролетах опор № 59-70 и падение ж/б опор № 79,80,81,82,83,84,85,86,87 отпайки к КТП 204 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110кВ Г15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 Пролет:3*АС 35/6,2, Атмосферные воздействия на ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 Опора П10-1 | 2024-12-10 09:17 | 2024-12-11 09:02
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6кВ Водоподъем-1 ПС 110 кВ Г4 | 447 | 2024-12-10 05:17 | 2024-12-10 13:36 | 3.4.12.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении тумана, гололёдно-изморозевые отложения в сочетании с сильным восточным ветром 6-11 м/с произошел обрыв провода в пролетах опор № 44-46 ВЛ 6кВ Водоподъем-1 ПС 110 кВ Г4. | 4.4.4, Обрыв провода в пролетах опор №44-46 ВЛ 6кВ Водоподъем-1 ПС 110 кВ Г4 при гололёдно-изморозевых отложениях в сочетании с сильным восточным ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гололёдно-изморозевые отложения в сочетании с сильным восточным ветром на КВЛ 6кВ Водоподъем-1 ПС 110 кВ Г4 А 95 | 2024-12-10 05:17 | 2024-12-10 13:36
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Правда ПС 35 кВ Г6 | 446 | 2024-12-10 05:07 | 2024-12-10 06:15 | 3.4.12.1, Срыв изолятора на опоре №46 по ВЛ 6кВ Правда ПС 35кВ Г6. | 4.12, Срыв изолятора на опоре №46 по ВЛ 6кВ Правда ПС 35кВ Г6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие гололёдно-изморозевых явлений на ВЛ 6кВ Правда ПС 35 кВ Г6 Опора П10-1 | 2024-12-10 05:07 | 2024-12-10 06:15
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 | 443 | 2024-12-09 11:17 | 2024-12-09 12:20 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений: гололёд, сложное гололёдно-изморозевое отложение в сочетании с сильным восточным ветром 15-18 м/с. Ветер восточный и юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2…3°, по северу и востоку до -6°; днём -2…3°, по югу до 5°, произошёл обрыв провода фазы С в пролёте опор №18-19 отпайки к КТП №420 по ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11. | 4.3.4, Обрыв провода в пролёте опор №18-19 отпайки к КТП №420 по ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 Пролет:3*ПС 25 | 2024-12-09 11:17 | 2024-12-09 12:20
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 441 | 2024-12-09 09:58 | 2024-12-09 12:26 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололёдно-изморозевых отложений и порывов ветра произошёл обрыв провода фазы В в пролете опор №35-№37 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2. На КТП №266 отключился АВ 0,4кВ №2. | 4.4.4, Обрыв провода фазы В в пролете опор №35-№37 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие голода и ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2. | 2024-12-09 09:58 | 2024-12-09 12:26
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ВЛ 6 кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 | 440 | 2024-12-09 09:51 | 2024-12-09 16:12 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений с налипанием мокрого снега на провода, в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 29-31 ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 204 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110кВ Г15. Отключился АВ 0,4кВ №1 КТП № 204 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110кВ Г15. | 4.3.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №29-31 ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 204 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110кВ Г15 в результате налипания мокрого снега на провода, в сочетании с ветровой нагрузкой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ВЛ 6 кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 Пролет:4*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ВЛ 6 кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 Пролет:4*А 25 | 2024-12-09 09:51 | 2024-12-09 16:12
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 | 439 | 2024-12-09 03:25 | 2024-12-09 09:23 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с сильным восточным ветром 15-18 м/с произошел срыв изоляторов на опорах №105, №106 отпайки к КТП №204 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15. | 4.12, Срыв изоляторов на опорах №105, №106 отпайки к КТП №204 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с ветром на ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 Опора П10-1, воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с ветром на ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 Опора П10-1 | 2024-12-09 03:25 | 2024-12-09 09:23
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 438 | 2024-12-09 02:40 | 2024-12-09 09:11 | 3.4.12.1, Срыв изоляторов на опорах №178, №179 отпайки к КТП №165 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 при гололедно-изморозевых отложениях элементы ВЛ. | 4.12, Срыв изоляторов на опорах №178, №179 отпайка к КТП №165 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2, при гололедно-изморозевых отложениях элементы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений: на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1 | 2024-12-09 02:40 | 2024-12-09 09:11
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | 437 | 2024-12-08 17:17 | 2024-12-08 19:20 | 3.4.12.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении тумана, гололёдно-изморозевые отложения в сочетании с сильным восточным ветром 15-18 м/с произошел обрыв провода в пролетах опор № 120-121 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2. | 4.4.4, Обрыв провода в пролетах опор №120-121 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 при гололёдно-изморозевых отложениях в сочетании с сильным восточным ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гололёдно-изморозевые отложения в сочетании с сильным восточным ветром на ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-08 17:17 | 2024-12-08 19:20
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Правда ПС 35 кВ Г6 | 436 | 2024-12-08 17:08 | 2024-12-08 18:10 | 3.4.12.1, При комплексе метеорологических явлений: гололёд, сложное гололёдно-изморозевое отложение в сочетании с сильным восточным ветром 15-18 м/с произошел срыв изолятора фазы В на опоре №67 и схлест проводов фаз А и В в пролете опор №67-68 ВЛ 6кВ Правда ПС 35 кВ Г6. | 4.12, Срыв изолятора фазы В на опоре №67 и схлест проводов фаз А и В в пролете опор №67-68 ВЛ 6кВ Правда ПС 35 кВ Г6, при гололёдно-изморозевых отложение в сочетании с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гололёдно-изморозевые отложения в сочетании с порывами ветра на ВЛ 6кВ Правда ПС 35 кВ Г6 Опора П10-1 | 2024-12-08 17:08 | 2024-12-08 18:10
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1 Ударник ПС 110 кВ С2 | 433 | 2024-12-08 15:35 | 2024-12-08 20:24 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв фазного провода в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №1 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. Отключился АВ 0,4кВ №1 КТП №1 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. | 4.3.5, Обрыв фазного провода в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №1 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1 Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:3*А 35 | 2024-12-08 15:35 | 2024-12-08 20:24
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Мир ПС 35 кВ Г6 | 432 | 2024-12-08 12:36 | 2024-12-08 16:10 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений: гололёд, сложное гололёдно-изморозевое отложение в сочетании с сильным восточным ветром 15-18 м/с. Ветер восточный и юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2…3°, по северу и востоку до -6°; днём -2…3°, по югу до 5°, произошёл обрыв провода в пролёте опор №30-36 ВЛ 6кВ Мир ПС 35кВ Г6. | 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №30-36 по ВЛ 6кВ Мир ПС 35кВ Г6, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6кВ Мир ПС 35 кВ Г6 Пролет:3*А 70, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6кВ Мир ПС 35 кВ Г6 Пролет:3*А 70, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6кВ Мир ПС 35 кВ Г6 Пролет:3*А 70, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6кВ Мир ПС 35 кВ Г6 Пролет:3*А 70, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6кВ Мир ПС 35 кВ Г6 Пролет:3*А 70, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6кВ Мир ПС 35 кВ Г6 Пролет:3*А 70 | 2024-12-08 12:36 | 2024-12-08 16:10
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 430 | 2024-12-08 06:05 | 2024-12-08 07:23 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений: гололёд, сложное гололёдно-изморозевое отложение в сочетании с сильным восточным ветром 15-18 м/с. Ветер восточный и юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2…3°, по северу и востоку до -6°; днём -2…3°, по югу до 5°, произошёл срыв изоляторов в пролёте опор №85-100 по ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2. | 4.12, Срыв изоляторов в пролёте опор №85-100 по ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1 | 2024-12-08 06:05 | 2024-12-08 07:23
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | 429 | 2024-12-08 02:42 | 2024-12-08 07:12 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений: гололёд, сложное гололёдно-изморозевое отложение в сочетании с сильным восточным ветром 15-18 м/с. Ветер восточный и юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2…3°, по северу и востоку до -6°; днём -2…3°, по югу до 5°, произошёл обрыв провода в пролёте опор №188-189 по ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. | 4.3.5, Обрыв провода в пролёте опор №188-189 по ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-08 02:42 | 2024-12-08 07:12
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1 Ударник ПС 110 кВ С2 | 428 | 2024-12-07 17:02 | 2024-12-07 18:11 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв фазного провода в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №1 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. Отключился АВ 0,4кВ №1 КТП №1 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. | 4.3.5, Обрыв фазного провода в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №1 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1 Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:3*А 35 | 2024-12-07 17:02 | 2024-12-07 18:11
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 208 по ВЛ 6 кВ Красный Партизан от ПС Г2 | 427 | 2024-12-07 14:01 | 2024-12-07 15:30 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв фазного провода в пролётах опор №48-50 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №208 ВЛ 6 кВ Красный Партизан ПС 110 кВ Г2. Отключился АВ 0,4кВ №1 КТП №208 ВЛ 6 кВ Красный Партизан ПС 110 кВ Г2. | 4.3.5, Обрыв фазного провода в пролётах опор №48-50 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №208 ВЛ 6 кВ Красный Партизан ПС 110 кВ Г2 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 208 по ВЛ 6 кВ Красный Партизан от ПС Г2 Пролет:5*А 35 | 2024-12-07 14:01 | 2024-12-07 15:30
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35 кВ Ш11 | 426 | 2024-12-06 09:36 | 2024-12-06 13:12 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка крепления изолятора и как следствие срыв изолятора фазы А на опоре №21 ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш11. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора при сопутствующей ветровой нагрузке, и как следствие срыв изолятора фазы А на опоре №21 ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Комплекс ПС 35 кВ Ш11 Опора П10-1 | 2024-12-06 09:36 | 2024-12-06 13:12
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 | 425 | 2024-12-06 09:18 | 2024-12-06 11:48 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка крепления изолятора и как следствие срыв изолятора фазы А на опоре №6 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35кВ Г7. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора при сопутствующей ветровой нагрузке, и как следствие срыв изолятора фазы А на опоре №6 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35кВ Г7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 Опора УП10-1 | 2024-12-06 09:18 | 2024-12-06 11:48
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Н8 | 417 | 2024-11-29 14:27 | 2024-11-30 09:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение кабельной муфты КЛ 6кВ Западный-1 ПС 110кВ Н8 в результате посторонних воздействий. | 4.1.5, Повреждение кабельной муфты КЛ 6кВ Западный-1 ПС 110кВ Н8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на КЛ 6кВ Западный-1 ПС 110кВ Н8 КЛ 6кВ Западный-1 ПС 110кВ Н8 | 2024-11-29 14:27 | 2024-11-30 09:30
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Красный партизан ПС 110 кВ Г2 | 413 | 2024-11-24 11:26 | 2024-11-24 15:26 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка крепления изолятора и как следствие срыв изолятора фазы А на опоре №227 ВЛ 6кВ Красный Партизан ПС 110кВ Г2. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора при сопутствующей ветровой нагрузке, и как следствие срыв изолятора фазы А на опоре №227 ВЛ 6кВ Красный Партизан ПС 110кВ Г2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Красный партизан ПС 110 кВ Г2 Опора А10-1 | 2024-11-24 11:26 | 2024-11-24 15:26
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 | 409 | 2024-11-21 12:05 | 2024-11-21 12:37 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к КТП №217 за ЛР-3 привело к отключению ВЛ 6кВ Пролетарка ПС 110кВ С2. |  | 2024-11-21 12:05 | 2024-11-21 12:37
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 | 407 | 2024-11-15 18:56 | 2024-11-16 01:00 | 3.4.8.2, При провозе негабаритного груза по автодороге высотой более 6,5 метров произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №5-7 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз "А", "В", "С"в пролетах опор № 5-7 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3 в результате провоза негабаритного груза по автодороге высотой более 6,5 метров. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 6кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 Пролет:3*АПС-50 | 2024-11-15 18:56 | 2024-11-16 01:00
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП № 407 Тополёвый ПС 110 кВ ш. Дальняя ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 414 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 | 402 | 2024-11-04 16:07 | 2024-11-04 18:27 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв фазного провода в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №407 ВЛ 6 кВ Тополевый ПС 110 кВ ш.Дальняя. Отключился АВ 0,4кВ №2 КТП №407 ВЛ 6 кВ Тополевый ПС 110 кВ ш.Дальняя. При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв фазного провода в пролёте опор №27-28 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №414 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 110 кВ Н3. Отключился АВ 0,4кВ №2 КТП №414 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 110 кВ Н3. | 4.3.5, Обрыв фазного провода в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №407 ВЛ 6 кВ Тополевый ПС 110 кВ ш.Дальняя в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Обрыв фазного провода в пролёте опор №27-28 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №414 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 110 кВ Н3 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП № 407 Тополёвый ПС 110 кВ ш. Дальняя Пролет:4*А 25, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 414 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 Пролет:3*А 35 | 2024-11-04 16:07 | 2024-11-04 18:27
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) | ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 ВЛ 10кВ Дружба ПС 110 кВ С5 ВЛ 6кВ Поселок ПС 110 кВ С6 КВЛ 6кВ Водоподъем-1 ПС 110 кВ Г4 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 | 388 | 2024-11-02 06:35 | 2024-11-04 18:36 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровых нагрузок (ветер юго-западный и западный 9-14 м/с, порывы 16-21 м/с, днём местами 22-27 м/с). | 4.3.4, В результате механического воздействия ветровых нагрузок произошли следующие повреждения: - обрыв провода фазы В марки 3*А-50 в пролёте опор №15-17 отпайки к КТП 126 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110кВ С6; - повреждение изолятора фазы С на опоре №10 ВЛ 6кВ Посёлок ПС 110кВ С6; - следы электродугового перекрытия фаз В и С в пролёте опор №6-7 отпайки к ЗТП №173 ВЛ 10кВ Дружба ПС 110кВ С5; - повреждение на абонентской отпайке к КТП №490 отключён ЛР-4 ВЛ 10кВ Федоровка на ПС 110кВ С5; - следы электродугового перекрытия фаз А и С в пролёте опор №120-122 ВЛ 6кВ Пролетарка ПС 110кВ С2; - обрыв шлейфа фазы А на опоре №1 ВЛ 6кВ Водоподъем-1 на ПС 110кВ Г4; - срыв изолятора фазы А на опоре №112 ВЛ 6кВ Пролетарка ПС 110кВ С2 - следы электродугового перекрытия фаз А и С в пролете опор №49-50 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35кВ Г7; - следы электродугового перекрытия фаз В и С в пролете опор №15-16 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 Пролет:3*А 50, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 Пролет:3*А 50, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Поселок ПС 110 кВ С6 Опора П10-1, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Дружба ПС 110 кВ С5 Пролет:3*А 70, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 Пролет:3*А 50, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 Пролет:3*А 50, Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 6кВ Водоподъем-1 ПС 110 кВ Г4 А10-1, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 Опора П10-1, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 Пролет:3*А 50, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 Пролет:3*АП-50 | 2024-11-02 06:35 | 2024-11-04 18:36
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5 | 380 | 2024-10-22 00:05 | 2024-10-22 00:59 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к КТП №3 за ЛР-2 привело к отключению ВЛ 6кВ Долотинка ПС 35кВ Г5. |  | 2024-10-22 00:05 | 2024-10-22 00:59
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | 378 | 2024-10-18 09:02 | 2024-10-18 13:33 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и при прохождении комплекса метеорологических явлений и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка крепления изолятора и как следствие срыв изолятора фазы А на опоре №8 отпайки к КТП 311 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110кВ С6. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора при сопутствующей ветровой нагрузке, и как следствие срыв изолятора фазы А на опоре №8 отпайки к КТП 311 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110кВ С6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 Опора П10-1 | 2024-10-18 09:02 | 2024-10-18 13:33
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП №2 Ударник ПС 110 кВ С2 | 373 | 2024-10-13 17:35 | 2024-10-13 19:52 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв фазного провода в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №2 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. Отключился АВ 0,4кВ №3 КТП №2 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. | 4.3.5, Обрыв фазного провода в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №2 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 2 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:5*А 35 | 2024-10-13 17:35 | 2024-10-13 19:52
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Дружба ПС 110 кВ С5 | 365 | 2024-10-09 09:01 | 2024-10-09 15:22 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и при прохождении комплекса метеорологических явлений и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка крепления изолятора и как следствие срыв изолятора фазы А на опоре №122 ВЛ 10кВ Дружба ПС 110кВ С5. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора при сопутствующей ветровой нагрузке, и как следствие срыв изолятора фазы А на опоре №122 ВЛ 10кВ Дружба ПС 110кВ С5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Дружба ПС 110 кВ С5 3.407.1-136/Выпуск 1/ ж/б | 2024-10-09 09:01 | 2024-10-09 15:22
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 369 ВЛ 6 кВ Садки ПС 110 кВ С6 | 355 | 2024-09-30 16:53 | 2024-09-30 18:47 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении с порывами ветра произошёл обрыв фазного провода в пролётах опор №15-17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 369 ВЛ 6 кВ Садки ПС 110 кВ С6. Отключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 369 ВЛ 6 кВ Садки ПС 110 кВ С6. | 4.3.4, Обрыв фазного провода в пролёте опор №15-17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 369 ВЛ 6 кВ Садки ПС 110 кВ С6 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 369 ВЛ 6 кВ Садки ПС 110 кВ С6 Пролет:3*А 35 | 2024-09-30 16:53 | 2024-09-30 18:47
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 | 341 | 2024-09-18 20:50 | 2024-09-18 22:44 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошло повреждение контакта шлейфа фазы "А" на ЛР-4 ВЛ 6кВ Пушкино ПС 110кВ С2. | 4.3.5, Нарушение механического соединения шлейфа фазы "А" на ЛР-4 ВЛ 6кВ Пушкино ПС 110кВ С2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 РЛНД-10/400 | 2024-09-18 20:50 | 2024-09-18 22:44
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6кВ НС-4 ввод-1 ПС 35 кВ Г3 | 340 | 2024-09-17 10:20 | 2024-09-17 12:02 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и при прохождении комплекса метеорологических явлений и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка крепления изолятора и как следствие срыв изолятора фазы А на опоре №90 КВЛ 6кВ НС-4 ввод-1 ПС 35 кВ Г3. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора при сопутствующей ветровой нагрузке, а как следствие срыв изолятора фазы А на опоре №90 КВЛ 6кВ НС-4 ввод-1 ПС 35 кВ Г3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на КВЛ 6кВ НС-4 ввод-1 ПС 35 кВ Г3 П10-1
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 | 254 | 2024-09-10 16:32 | 2024-09-10 19:30 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения при прохождении комплекса метеорологических явлений в виде длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка крепления изолятора, и как следствие срыв изоляторов фазы В на опоре №155 ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора при сопутствующей ветровой нагрузке, и как следствие срыв изолятора фазы В на опоре №155 ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 Опора П10-1 | 2024-09-10 16:32 | 2024-09-10 19:29
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 | 250 | 2024-09-09 09:20 | 2024-09-09 12:53 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и при прохождении комплекса метеорологических явлений и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка крепления изолятора и как следствие срыв изолятора фазы А на опоре №107 ВЛ 6кВ Родина ПС 110кВ Г14. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора при сопутствующей ветровой нагрузке, и как следствие срыв изолятора фазы А на опоре №107 ВЛ 6кВ Родина ПС 110кВ Г14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 Опора П10-1 | 2024-09-09 09:20 | 2024-09-09 12:53
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 | 321 | 2024-09-05 04:55 | 2024-09-05 12:23 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения при прохождении комплекса метеорологических явлений в виде длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка крепления изолятора, и как следствие срыв изоляторов фазы "С" на опорах №68,69 ВЛ 6кВ Родина ПС 110кВ Г14. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора при сопутствующей ветровой нагрузке, и как следствие срыв изоляторов фазы "С" на опорах №68,69 ВЛ 6кВ Родина ПС 110кВ Г14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 Опора П10-1, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 Опора П10-1 | 2024-09-05 04:55 | 2024-09-05 12:23
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Г7 | 319 | 2024-09-01 20:30 | 2024-09-01 22:47 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и при прохождении комплекса метеорологических явлений и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачков крепления изоляторов и как следствие срыв изоляторов фазы "С" на опоре № 100 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к срыву двух изоляторов фазы "С" на опоре №100 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 Опора П10-1 | 2024-09-01 20:30 | 2024-09-01 22:47
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 91 ВЛ 6 кВ Родина ПС 110 кВ Г14 | 318 | 2024-08-31 17:06 | 2024-08-31 19:16 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении сильных порывов ветра произошел срыв изолятора на опоре №26 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №91 ВЛ 6кВ Родина ПС 110кВ Г14. Отключенный АВ 0,4кВ №1 КТП №91 ВЛ 6кВ Родина ПС 110кВ Г14. | 4.1.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло высыхание колпачка крепления изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора на опоре №26 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №91 ВЛ 6кВ Родина ПС 110кВ Г14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 91 ВЛ 6 кВ Родина ПС 110 кВ Г14 Опора ПН-1Д | 2024-08-31 17:06 | 2024-08-31 19:16
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 | 304 | 2024-08-12 16:03 | 2024-08-12 17:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло разрушение колпачка крепления изолятора, и как следствие срыв изолятора фазы В на опоре №30 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора, при сопутствующей ветровой нагрузке привело к срыву изолятора фазы В на опоре №30, схлесту проводов фаз А и В и отключению ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 Опора П10-1 | 2024-08-12 16:03 | 2024-08-12 17:05
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Ш9 | 299 | 2024-07-24 08:15 | 2024-07-24 11:05 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло разрушение колпачка крепления изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора фазы С на опоре №8 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора фазы С на опоре №8 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Ш9 УА20-3Н | 2024-07-24 08:15 | 2024-07-24 11:05
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП 378 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 | 298 | 2024-07-23 10:47 | 2024-07-23 22:40 | 3.4.12.3, Повреждение кабеля и высоковольтных предохранителей в РУ 6кВ ЗТП 378 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 35 кВ Г7, при прохождении грозового фронта. | 4.11, Повреждение кабеля и ПК 6кВ ЗТП 378 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 по причине электродугового перекрытия грозой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие погодных явлений на ЗТП 378 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 | 2024-07-23 10:47 | 2024-07-23 13:34
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП 48 ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 | 294 | 2024-07-19 09:51 | 2024-07-19 18:58 | 3.4.10.1, Перекрытие животным вывода НН обмотки силового трансформатора КТП 48 ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14. | 4.11, Повреждение вывода НН и замыкание на корпус обмотки НН силового трансформатора по причине электродугового перекрытия животным. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ животных на КТП 48 ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 Трансформатор ТМ-100/6 | 2024-07-19 09:51 | 2024-07-19 16:14
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Ленинский путь ПС 110 кВ Ш9 | 290 | 2024-07-15 19:38 | 2024-07-15 23:33 | 3.4.9.3, Повреждение кабеля на абонентском участке ВЛ 6кВ Ленинский путь ПС 110кВ Ш9. |  | 2024-07-15 19:38 | 2024-07-15 23:33
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 222 ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 | 267 | 2024-06-22 14:48 | 2024-06-22 16:36 | 3.4.12.2.1, В результате сильной ветровой нагрузке произошёл подхлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №38-39 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №222 ВЛ 6кВ Пушкино ПС 110кВ С2. | 4.11, Подхлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №38-39 ВЛ 0,4кВ №2 в КТП №222 ВЛ 6кВ Пушкино ПС 110кВ С2 произошёл в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 222 ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 Пролет:3*А 35 | 2024-06-22 14:48 | 2024-06-22 16:36
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 410 ВЛ 6 кВ Красный Партизан ПС 110 кВ Г2 | 266 | 2024-06-22 10:24 | 2024-06-22 13:17 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №27-28 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №410 ВЛ 6кВ Красный Партизан ПС 110кВ Г2. | 4.11, Подхлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №27-28 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №410 ВЛ 6кВ Красный Партизан ПС 110кВ Г2 произошёл в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 410 ВЛ 6 кВ Красный Партизан ПС 110 кВ Г2 Пролет:5*А 35 | 2024-06-22 10:24 | 2024-06-22 13:17
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 265 | 2024-06-21 12:51 | 2024-06-21 14:14 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении с порывами ветра произошёл обрыв фазного провода в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2. Отключился АВ 0,4 кВ №1 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2. | 4.13, Обрыв фазного провода в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Пролет:4*А 35 | 2024-06-21 12:51 | 2024-06-21 14:12
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 392 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5 | 264 | 2024-06-21 10:51 | 2024-06-21 13:28 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошел подхлест проводов фаз А и С в пролете опор №7-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 392 ВЛ 6кВ Долтинка ПС 35кВ Г5. Отключился АВ 0,4кВ №1 КТП 392 ВЛ 6кВ Долтинка ПС 35кВ Г5. | 4.11, Подхлёст проводов фаз А и С в пролете опор №7-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 392 ВЛ 6кВ Долтинка ПС 35кВ Г5 произошёл в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 392 ВЛ 6 кВ Долотинка ПС 35 кВ Г5 Пролет:4*А 35 | 2024-06-21 10:51 | 2024-06-21 13:25
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №197 ВЛ 6 кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 | 248 | 2024-06-15 20:12 | 2024-06-15 21:22 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра до 14 м/с произошёл обрыв провода фазы А в пролёте опор №36-37 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 197 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15, отключился АВ 0,4кВ № 1 КТП 197 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15. | 4.3.4, Обрыв провода фазы А в пролёте опор №36-37 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 197 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15, в результате прохождения метеорологических явлений дождь, гроза, порывы ветра до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №197 ВЛ 6 кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 Пролет:3*А 25 | 2024-06-15 20:12 | 2024-06-15 21:22
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8 | 242 | 2024-06-13 13:11 | 2024-06-13 17:31 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП № 36 ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110кВ Н8 привело к отключению ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110кВ Н8. |  | 2024-06-13 13:11 | 2024-06-13 17:31
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Правда ПС 35 кВ Г6 | 240 | 2024-06-13 11:31 | 2024-06-13 13:31 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение разрядника на КТП 446 ВЛ 6кВ Правда ПС 35кВ Г6. | 4.4.4, Повреждение разрядника на КТП 446 ВЛ 6кВ Правда ПС 35кВ Г6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 6кВ Правда ПС 35 кВ Г6 Пролет:3*АС 70/11 | 2024-06-13 11:31 | 2024-06-13 13:31
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 | 239 | 2024-06-12 20:30 | 2024-06-12 22:22 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к КТП № 217 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2. |  | 2024-06-12 20:30 | 2024-06-12 22:22
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 | 238 | 2024-06-12 16:17 | 2024-06-12 16:22 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз В и С в пролете опор №136-137 ВЛ 6кВ Пушкино ПС 110кВ С2. | 4.11, Следы электродугового перекрытия в пролете опор №136-137 ВЛ 6кВ Пушкино ПС 110кВ С2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 Пролет:3*А 35 | 2024-06-12 16:17 | 2024-06-12 16:22
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 2 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | 209 | 2024-05-25 13:28 | 2024-05-25 14:37 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №14-15 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 2 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2. | 4.11, Подхлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №14-15 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 2 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 произошёл в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 2 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:3*А 35 | 2024-05-25 13:28 | 2024-05-25 14:37
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 323 Ударник ПС 110 кВ С2 | 205 | 2024-05-24 14:20 | 2024-05-24 16:05 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв провода фазы А в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 323 Ударник ПС 110 кВ С2, отключился АВ 0,4кВ № 1 КТП 323 Ударник ПС 110 кВ С2. | 4.3.4, Обрыв провода фазы А в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 323 Ударник ПС 110 кВ С2 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 323 Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:4*А 35 | 2024-05-24 14:20 | 2024-05-24 16:05
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 379 Ударник ПС 35 кВ Г7 | 204 | 2024-05-21 10:40 | 2024-05-21 15:28 | 3.4.8.5.3.3, ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 379 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35кВ Г7 отключена по заявке ЕДДС Гордей Я. А. |  | 2024-05-21 10:40 | 2024-05-21 15:28
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 | 202 | 2024-05-21 05:43 | 2024-05-21 10:27 | 3.4.8.5.3.3, ВЛ 6кВ Ударник ПС 35кВ Г7 отключена по заявке ЕДДС Мрыхина П. Ю. |  | 2024-05-21 05:43 | 2024-05-21 10:27
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 417 Первомайская ПС 35 кВ С11 | 193 | 2024-05-04 17:31 | 2024-05-04 18:32 | 3.4.12.2.1, В результате сильной ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №22-23 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 417 ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11. | 4.11, Подхлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №22-23 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 417 ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11 произошёл в результате сильной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 417 Первомайская ПС 35 кВ С11 Пролет:3*А 35 | 2024-05-04 17:31 | 2024-05-04 18:32
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 416 Петровский ПС 35 кВ Н3 | 191 | 2024-04-30 13:30 | 2024-04-30 15:54 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №12-14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №416 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3, отключился АВ 0,4кВ №1 КТП №416 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3. | 4.3.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №12-14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №416 ВЛ 6 кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 416 Петровский ПС 35 кВ Н3 Пролет:4*А 35 | 2024-04-30 13:30 | 2024-04-30 15:54
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 284 Киселево ПС 35 кВ С11 | 190 | 2024-04-30 13:22 | 2024-04-30 17:42 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ 10 кВ Киселево ПС 35 кВ С11, отключился АВ 0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ 10 кВ Киселево ПС 35 кВ С11. | 4.3.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ 10 кВ Киселево ПС 35 кВ С11 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ 10 кВ Киселево ПС 35 кВ С11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ 10 кВ Киселево ПС 35 кВ С11 | 2024-04-30 13:22 | 2024-04-30 17:42
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Мир ПС 35 кВ Г6 | 189 | 2024-04-30 08:34 | 2024-04-30 11:37 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло разрушение колпачка крепления изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора фазы В на опоре №71 ВЛ 6кВ Мир ПС 35кВ Г6. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора фазы В на опоре №71 ВЛ 6кВ Мир ПС 35кВ Г6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Мир ПС 35 кВ Г6 Опора П10-1 | 2024-04-30 08:34 | 2024-04-30 11:37
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 337 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 | 187 | 2024-04-29 18:12 | 2024-04-29 19:11 | 3.4.12.2.1, В результате сильной ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 337 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2. | 4.11, Подхлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 337 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 произошёл в результате сильной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 337 АС 35/6,2 | 2024-04-29 18:12 | 2024-04-29 19:11
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Черницовка ПС 110 кВ Г14 | 185 | 2024-04-29 17:23 | 2024-04-29 18:10 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло разрушение колпачка крепления изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора фазы В на опоре №18 ВЛ 6кВ Черницовка ПС 110 кВ Г14. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора фазы В на опоре №18 ВЛ 6кВ Черницовка ПС 110 кВ Г14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Черницовка ПС 110 кВ Г14 ВЛ 6кВ Черницовка ПС 110 кВ Г14 | 2024-04-29 17:23 | 2024-04-29 18:10
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 2 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | 184 | 2024-04-29 16:12 | 2024-04-29 17:12 | 3.4.12.2.1, В результате сильной ветровой нагрузки произошёл подхлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2. | 4.11, Подхлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 2 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2, в результате сильной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 2 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:3*А 35 | 2024-04-29 16:12 | 2024-04-29 17:12
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | 176 | 2024-04-25 14:43 | 2024-04-25 16:05 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и воздействия ветровой нагрузки, произошло разрушение колпачка крепления изолятора и как следствие срыв и повреждение изолятора фазы С с касанием провода траверсы на опоре №38 отпайки к КТП №68 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110кВ С6. | 4.12, Разрушение колпачка крепления изолятора при сопутствующей ветровой нагрузке произошёл срыв и повреждение изолятора фазы С на опоре №38 отпайки к КТП №68 ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110кВ С6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 Опора П10-1 | 2024-04-25 14:43 | 2024-04-25 16:05
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Ш9 | 164 | 2024-04-19 08:04 | 2024-04-19 09:14 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и длительное воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачков крепления изолятора и как следствие срыв и повреждение изолятора фазы А на опоре №28 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9. | 4.12, Разрушение колпачка крепления изолятора при сопутствующей ветровой нагрузке произошёл срыв и повреждение изолятора фазы А на опоре №28 ВЛ 6кВ Орошение ПС 110кВ Ш9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Ш9 Опора П10-1 | 2024-04-19 08:04 | 2024-04-19 09:14
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | 158 | 2024-04-17 14:12 | 2024-04-17 17:03 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении дождя, грозы и порывами ветра до 15-17 м/с произошел срыв изолятора фазы В с касанием провода траверсы на опоре №112 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2. | 4.12, Срыв изолятора с касанием провода траверсы на опоре №112 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Опора П10-1 | 2024-04-17 14:12 | 2024-04-17 17:03
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 | 153 | 2024-04-16 07:35 | 2024-04-16 13:17 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошёл обрыв провода фазы А в пролёте опор №96-97 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35кВ Г7. | 4.3.4, Обрыв провода фазы А в пролёте опор №96-97 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35кВ Г7 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-16 07:35 | 2024-04-16 13:17
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 135 | 2024-03-28 20:35 | 2024-03-29 10:23 | 3.4.8.2, При провозе негабаритного груза по автодороге высотой более 6,5 метров произошел обрыв проводов в пролетах опор №18-23 ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролетах опор №18-23 ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2 в результате провоза негабаритного груза по автодороге высотой более 6,5 метров. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Пролет:3*АС 70/11 | 2024-03-28 20:35 | 2024-03-29 10:23
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 | 134 | 2024-03-28 17:02 | 2024-03-29 00:56 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении дождя, грозы и порывами ветра до 15-18 м/с произошел срыв изоляторов фаз В и С с касанием проводов траверсы на опоре №11 ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14. | 4.12, Срыв изоляторов с касанием проводов траверсы на опоре №11 ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 Опора П10-1 | 2024-03-28 17:02 | 2024-03-29 00:56
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ "Тополевый" ПС 110 кВ ш. Дальняя | 130 | 2024-03-27 12:46 | 2024-03-27 17:01 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации с 2002г., в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (усыхание и разрушение колпачка крепления изолятора), и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора фазы "А" на опорах №28, 29 ВЛ 6кВ Тополевый ПС 110кВ ш. Дальняя. | 4.1.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №28,29 ВЛ 6кВ Тополевый ПС 110кВ ш. Дальняя при сопутствующей ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ "Тополевый" ПС 110 кВ ш. Дальняя Опора П10-1, Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ "Тополевый" ПС 110 кВ ш. Дальняя Опора П10-1 | 2024-03-27 12:46 | 2024-03-27 17:01
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 420 Первомайская ПС 35 кВ С11 | 112 | 2024-03-23 15:19 | 2024-03-23 17:01 | 3.4.8.5.2, Произошел обрыв провода фазы "А" сторонним лицом, проезд негабаритной техники в пролете опор №5-7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №420 ВЛ 10 кВ Первомайская ПС 35 кВ С11, отключился АВ 0,4кВ №2 КТП №420 ВЛ 10 кВ Первомайская ПС 35 кВ С11. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №420 ВЛ 10 кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 в результате проезда негабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 420 Первомайская ПС 35 кВ С11 Пролет:5*А 35 | 2024-03-23 15:44 | 2024-03-23 17:01
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 | 88 | 2024-03-02 20:20 | 2024-03-02 21:58 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №14-15 ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35кВ С11. | 4.3.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 14-15 ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35кВ С11 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 Пролет:3*А 50 | 2024-03-02 20:20 | 2024-03-02 21:58
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 17 Киселево ПС 35 кВ С11 | 82 | 2024-02-27 16:05 | 2024-02-27 18:08 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №17 ВЛ 10 кВ Киселево ПС 35 кВ С11, отключился АВ 0,4кВ №3 КТП №17 ВЛ 10 кВ Киселево ПС 35 кВ С11. | 4.3.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №17 ВЛ 10 кВ Киселево ПС 35 кВ С11 в результате прохождения метеорологических явлений в сопровождении повторяющихся порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 17 Киселево ПС 35 кВ С11 Пролет:4*А 35 | 2024-02-27 16:05 | 2024-02-27 18:08
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 341 Орошение ПС 110 кВ Н8 | 81 | 2024-02-25 14:05 | 2024-02-25 17:25 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда и порывов ветра произошёл обрыв провода в пролете опор №3-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 341 ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Н8. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор №3-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 341 ВЛ 6 кВ Орошение ПС 110 кВ Н8, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда и порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие гололедно-ветровых нагрузок. на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 341 Орошение ПС 110 кВ Н8 Пролет:5*А 35 | 2024-02-25 14:05 | 2024-02-25 17:25
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП №33 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | 79 | 2024-02-25 09:35 | 2024-02-25 13:45 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв проводов в пролете опор №9-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 33 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор №9-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 33 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП №33 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Пролет:5*А 35 | 2024-02-25 09:35 | 2024-02-25 13:45
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 78 | 2024-02-24 13:29 | 2024-02-24 16:23 | 3.4.12.2.1, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении порывов ветра произошел обрыв проводов в пролете опор №3-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2. | 4.3.4, Обрыв проводов в пролете опор №3-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Пролет:4*А 35 | 2024-02-24 13:29 | 2024-02-24 16:23
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Лесхоз ПС 110 кВ С2 | 75 | 2024-02-23 10:42 | 2024-02-23 11:50 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ультрафиолетового излучения и при прохождении комплекса метеорологических явлений и длительного воздействия ветровой нагрузки произошел срыв вязки провода фазы "А" на опоре №201 ВЛ 6кВ Лесхоз ПС 110 кВ С2. | 4.1.5, Срыв вязки провода при сопутствующей ветровой нагрузке фазы "А" на опоре № 201 ВЛ 6кВ Лесхоз ПС 110 кВ С2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Лесхоз ПС 110 кВ С2 Опора П10-1 | 2024-02-23 10:42 | 2024-02-23 11:50
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 | 74 | 2024-02-19 19:41 | 2024-02-19 20:55 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке за ЛР-3 привело к отключению ВЛ 6кВ Пролетарка ПС 110кВ С2. |  | 2024-02-19 19:41 | 2024-02-19 20:55
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 337 | 73 | 2024-02-19 16:12 | 2024-02-19 23:01 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра произошел обрыв проводов в пролете опор №32-38 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 337 ВЛ 6кВ Пролетарка ПС 110кВ С2. | 4.4.5, Обрыв проводов в пролете опор №32-38 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 337 ВЛ 6кВ Пролетарка ПС 110кВ С2, при прохождении комплекса метеорологических явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 337 АС 35/6,2 | 2024-02-19 16:12 | 2024-02-19 23:01
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №57 "Федоровка" | 72 | 2024-02-18 16:27 | 2024-02-18 20:14 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра до 18 м/с произошёл обрыв провода в пролете опор №22-28 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 57 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор №22-28 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №57 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №57 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №57 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5 | 2024-02-18 16:27 | 2024-02-18 20:14
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 | 71 | 2024-02-18 10:44 | 2024-02-18 15:21 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра произошло падение опор в пролёте опор №161-181 ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14. | 4.4.4, Падение опор в пролёте опор №161-181 ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 Опора П10-1 | 2024-02-18 10:44 | 2024-02-18 15:21
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 | 69 | 2024-02-17 18:04 | 2024-02-17 19:15 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра произошло падение опор в пролёте опор №161-181 ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14. | 4.4.4, Падение опор в пролёте опор №161-181 ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 Опора П10-1 | 2024-02-17 18:04 | 2024-02-17 19:15
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ВЛ 6 кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 | 68 | 2024-02-17 16:31 | 2024-02-17 18:44 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра произошёл обрыв проводов фаз А и С в пролете опор №11-13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 204 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110кВ Г15. | 4.3.4, Обрыв проводов фаз А и С в пролете опор №11-13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 204 ВЛ 6 кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ВЛ 6 кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 Опора П1-2 | 2024-02-17 16:31 | 2024-02-17 18:44
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 39 Дружба ПС 110 кВ С5 | 67 | 2024-02-17 15:40 | 2024-02-17 21:56 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра произошёл обрыв провода в пролете опор №7-11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 39 ВЛ 10 кВ Дружба ПС 110 кВ С5. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор №7-11ВЛ 0,4кВ №2 КТП 39 ВЛ 10 кВ Дружба ПС 110 кВ С5, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 39 Дружба ПС 110 кВ С5 Пролет:4*А 35 | 2024-02-17 15:40 | 2024-02-17 21:56
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 66 | 2024-02-17 15:28 | 2024-02-17 16:55 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра произошло падение опор №2 и №3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2. | 4.4.4, Падение опор №2 и №3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 266 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П1-2 | 2024-02-17 15:28 | 2024-02-17 16:55
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 22 ВЛ 10 кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 | 65 | 2024-02-17 15:16 | 2024-02-17 16:20 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра произошло падение опор №3 и №4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 22 ВЛ 10 кВ Мичурина ПС 35 кВ С11. | 4.4.4, Падение опор №3 и №4 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 22 ВЛ 10 кВ Мичурина ПС 35 кВ С11, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 22 ВЛ 10 кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 22 ВЛ 10 кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 | 2024-02-17 15:16 | 2024-02-17 16:20
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП № 89 Родина ПС 110 кВ Г14 | 64 | 2024-02-17 15:02 | 2024-02-17 17:37 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра произошло падение опоры №6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №89 ВЛ 6кВ Родина ПС 110кВ Г14. | 4.4.4, Падение опоры №6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №89 ВЛ 6 кВ Родина ПС 110 кВ Г14, при прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП № 89 Родина ПС 110 кВ Г14 Опора П1-2 | 2024-02-17 15:02 | 2024-02-17 17:37
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 135 Ударник ПС 110 кВ С2 | 63 | 2024-02-17 14:47 | 2024-02-17 15:50 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра произошло падение опор № 5,6,7,23,24,25,33 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №135 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. | 4.4.4, Падение опор №5,6,7,23,24,25,33 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 135 Вл 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 135 Ударник ПС 110 кВ С2 Опора П1-2 | 2024-02-17 14:47 | 2024-02-17 15:50
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 321 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | 62 | 2024-02-17 14:31 | 2024-02-17 15:05 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра произошло падение опоры №8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 321 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2. | 4.4.4, Падение опоры №8 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 321 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2, при воздействии метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 321 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Опора ПН-1Д | 2024-02-17 14:31 | 2024-02-17 15:05
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №49 по ВЛ 6 кВ Лесхоз ПС С-2 | 61 | 2024-02-17 14:20 | 2024-02-17 17:47 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра произошло падение опор №4-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №49 ВЛ 6 кВ Лесхоз ПС 110кВ С2. | 4.4.4, Падение опор №4-8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №49 ВЛ 6 кВ Лесхоз ПС 110кВ С2, в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок, при сопутствующем воздействии восточного и северо-восточного ветра 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №49 ВЛ 6 кВ Лесхоз ПС 110кВ С2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №49 ВЛ 6 кВ Лесхоз ПС 110кВ С2 | 2024-02-17 14:20 | 2024-02-17 17:47
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 254 ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 | 60 | 2024-02-17 14:03 | 2024-02-17 21:26 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра произошёл обрыв провода фаз А и В в пролете опор №№5-9 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 254 ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор №5-9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 254 ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14,при воздействии атмосферных явлений в виде мокрого снега в сочетании с восточным и северо-восточным ветром 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 254 ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 Пролет:5*А 35 | 2024-02-17 14:03 | 2024-02-17 21:26
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 257 Божковка ПС 110 кВ Г14 | 59 | 2024-02-17 13:44 | 2024-02-17 21:09 | 3.4.12.1.2, При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении гололеда, налипания мокрого снега и порывов ветра произошёл обрыв провода в пролете опор №4-8 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 257 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110 кВ Г14. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор №4-8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №257 ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14, при воздействии атмосферных явлений в виде мокрого снега в сочетании с восточным и северо-восточным ветром 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 257 Божковка ПС 110 кВ Г14 Пролет:4*А 25 | 2024-02-17 13:44 | 2024-02-17 21:09
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Грязновка ПС 110 кВ Г14 ВЛ 6кВ Чекуновка ПС 110 кВ Г14 | 51 | 2024-02-12 20:50 | 2024-02-14 18:27 | 3.4.12.1.2, Механическое воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений с толщеной стенки гололеда до 40 мм. 3.4.12.2.1, Ветровые нагрузки (ветер юго-восточный и южный 4-9 м/с). | 4.3.4, В результате механического воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений и ветровых нагрузок произошли следующие повреждения: обрыв проводов марки АС-35/6,2 в пролёте опор №6-7 с возникновением одностороннего тяжения приведшие к излому с падением опор марки СВ-105–3,5 в пролете №7-18 ВЛ 6кВ Грязновка ПС 110кВ Г14; срыв изолятора на опоре №5 ВЛ 6кВ Чекуновка ПС 110кВ Г14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6кВ Грязновка ПС 110кВ Г14 на ВЛ 6кВ Грязновка ПС 110 кВ Г14 Опора П10-1, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6кВ Чекуновка ПС 110кВ Г14 на ВЛ 6кВ Чекуновка ПС 110 кВ Г14 Опора П10-1 | 2024-02-12 20:50 | 2024-02-14 18:27
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) | ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 ВЛ 6 кВ Красный партизан ПС 110 кВ Г2 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8 ВЛ 10кВ Киселево ПС 35 кВ С11 ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 ВЛ 6кВ Мир ПС 35 кВ Г6 ВЛ 6кВ Правда ПС 35 кВ Г6 ВЛ 6кВ Поселок ПС 110 кВ С6 ВЛ 6кВ "Тополевый" ПС 110 кВ ш. Дальняя ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 ВЛ 10кВ Киселево ПС 35 кВ С11 ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 ВЛ 6 кВ Ленинский путь ПС 110 кВ Ш9 ВЛ 6 кВ Красный партизан ПС 110 кВ Г2 ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 ВЛ 10кВ Дружба ПС 110 кВ С5 ВЛ 6кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 | 41 | 2024-02-09 15:45 | 2024-02-14 18:05 | 3.4.12.1.2, Механическое воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений с толщеной стенки гололеда до 40 мм. 3.4.12.2.1, Ветровые нагрузки (ветер юго-восточный и южный 4-9 м/с). | 4.4.4, При прохождении комплекса метеорологических явлений в виде переохлаждённого дождя, налипании мокрого снега в сочетании с сильным порывистым ветром, на элементах ВЛ и деревьях образовались гололёдно-изморозевые отложения, что привело к: ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5 - срыв изоляторов в пролете опор № 221-224; ВЛ 6кВ Пролетарка ПС 110кВ С2 - обрыв провода в пролёте опор №93-98; ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2 - повреждение на абонентской КТП № 364; ВЛ 6кВ Пушкино ПС 110кВ С2 - обрыв провода в пролёте опор №11-17; ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110кВ С6 - срыв изолятора на опоре №62; ВЛ 6кВ Ударник ПС 35кВ Г7 - обрыв провода в пролёте опор №3-8; ВЛ 6кВ Красный Партизан ПС 110кВ Г2 - обрыв провода в пролёте опор №59-68; ВЛ 6кВ Платово ПС 110кВ Г2 - обрыв провода в пролёте опор №53-60; ВЛ 6кВ Божковка ПС 110кВ Г14 - срыв изоляторов в пролёте опор №39-45; ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110кВ Н8 - обрыв провода в пролёте опор №12-20; ВЛ 10кВ Киселево ПС 35кВ С11 - срыв изоляторов в пролёте опор №35-38; ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11 - обрыв провода в пролёте опор №46-50; ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5 - обрыв провода в пролёте опор №187-190; ВЛ 6кВ Родина ПС 110кВ Г14 - обрыв провода в пролёте опор №80-87; ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110кВ Г15 - обрыв провода в пролёте опор №7-16; ВЛ 6кВ Мир ПС 35кВ Г6 - срыв изоляторов в пролёте опор №86-90; ВЛ 6кВ Правда ПС 35кВ Г6 - обрыв провода в пролёте опор №296-302; ВЛ 6кВ Посёлок ПС 110кВ С6 - обрыв провода в пролёте опор №10-12; ВЛ 6кВ Тополёвый ПС 110кВ шахта Дальняя - срыв изоляторов в пролёте опор №12-17; ВЛ 6кВ Ударник ПС 110кВ С2 - падение опор в пролёте опор №178-201; ВЛ 6кВ Пушкино ПС 110кВ С2 - обрыв провода в пролёте опор №40-43; ВЛ 6кВ Кадамовка ПС 110кВ С6 - обрыв провода в пролёте опор №34-41; ВЛ 6кВ Ударник ПС 35кВ Г7 - обрыв провода в пролёте опор №64-68; ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110кВ С5 - срыв изоляторов в пролёте опор №174-183; ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35кВ С11 - обрыв провода в пролёте опор №72-76; ВЛ 10кВ Киселево ПС 35кВ С11 - срыв изоляторов в пролёте опор №21-25; ВЛ 6кВ Родина ПС 110кВ Г14 - обрыв провода в пролёте опор №80-87; ВЛ 10кВ Мичурино ПС 35кВ С11 - обрыв провода в пролёте опор №165-168; ВЛ 6кВ Ленинский Путь ПС 110кВ Ш9 - повреждение на абоненской отпайки к КТП №463; ВЛ 6кВ Красный Партизан ПС 110кВ Г2 - обрыв провода в пролёте опор №114-118; ВЛ 10кВ Дружба ПС 110кВ С5 - обрыв провода в пролёте опор №28-33; ВЛ 6кВ Петровский ПС 35кВ Н3 - обрыв провода в пролёте опор №20-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 Опора П10-1, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 Пролет:3*А 50, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АПС-50, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 Опора П10-1Д, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 Пролет:3*А 50, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6 кВ Красный партизан ПС 110 кВ Г2 Пролет:3*А 70, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Пролет:3*АС 70/11, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 Опора А10-1, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6кВ Соколовка ПС 110 кВ Н8 Пролет:3*АС 95/16, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 10кВ Киселево ПС 35 кВ С11 Пролет:3*АС 35/6,2, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 Пролет:3*АС 35/6,2, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6кВ Родина ПС 110 кВ Г14 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6кВ Мир ПС 35 кВ Г6 Опора П10-1, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6кВ Правда ПС 35 кВ Г6 Пролет:3*АС 70/11, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6кВ Поселок ПС 110 кВ С6 Пролет:3*АС 35/6,2, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6кВ "Тополевый" ПС 110 кВ ш. Дальняя Опора П10-1, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 10кВ Дружба ПС 110 кВ С5 Пролет:3*АС 35/6,2, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6кВ Петровский ПС 35 кВ Н3 Пролет:3*АПС-50, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 Пролет:3*АС 35/6,2, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 Опора УП10-1, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6 кВ Пушкино ПС 110 кВ С2 Пролет:3*АПС-50, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 Пролет:3*А 50, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 Пролет:3*А 50, Воздействие ветровой нагрузки и гололёдно-изморозевых отложений на ВЛ 10кВ Первомайская ПС 35 кВ С11 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-09 15:45 | 2024-02-14 18:05
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 | 33 | 2024-02-06 10:20 | 2024-02-06 12:09 | 3.4.12.2.1, В результате прохождения комплекса метеорологических явлений в виде снега, мокрого снега и дождя в сочетании с сильными порывами ветра до 23 м/с произошёл срыв изолятора фазы С на опоре №80 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2. | 4.1.5, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы С марки ШФ-10 на опоре №80 ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ Платово ПС 110 кВ Г2 Опора П10-1 | 2024-02-06 10:20 | 2024-02-06 12:09
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 | 13 | 2024-01-08 16:53 | 2024-01-08 20:20 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ультрафиолетового излучения и при прохождении комплекса метеорологических явлений и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка крепления изолятора и как следствие срыв изолятора фазы "А" на опоре № 218 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора при сопутствующей ветровой нагрузке, срыв изолятора фазы "А" на опоре № 218 ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 Опора П10-1 | 2024-01-08 16:53 | 2024-01-08 20:20
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 | 11 | 2024-01-08 12:21 | 2024-01-08 16:20 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ультрафиолетового излучения и при прохождении комплекса метеорологических явлений и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка крепления изолятора и как следствие срыв изолятора фазы "В" на опоре №85 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора при сопутствующей ветровой нагрузке привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре № 85 ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала на ВЛ 6кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 Опора П10-1 | 2024-01-08 12:21 | 2024-01-08 16:20
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Красносулинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 | 3 | 2024-01-07 16:48 | 2024-01-07 18:17 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и при прохождении комплекса метеорологических явлений и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка крепления изолятора и как следствие срыв изолятора фазы "А" на опоре №37 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7. | 4.1.5, Разрушение колпачка крепления изолятора при сопутствующей ветровой нагрузке, срыв изолятора фазы "А" на опоре № 37 ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 Опора П10-1 | 2024-01-07 16:48 | 2024-01-07 18:17
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 15 ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 | 396 | 2024-12-29 13:38 | 2024-12-29 15:03 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя подключенного к опоре №9 привело к отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП-15 ВЛ 10кВ Чумаки ПС 35кВ Ш32 |  | 2024-12-29 13:38 | 2024-12-29 15:03
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 274 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 | 475 | 2024-12-25 15:29 | 2024-12-25 17:08 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии перепада температур окружающего воздуха и атмосферных осадков, произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 274 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. |  | 2024-12-25 15:29 | 2024-12-25 17:08
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 218 ВЛ 10 кВ Керчик ПС 35 кВ Ш18 | 472 | 2024-12-18 16:15 | 2024-12-18 17:38 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя подключенного к опоре №32 привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП-218 ВЛ 10кВ Керчик ПС 35кВ Ш18. |  | 2024-12-18 16:15 | 2024-12-18 17:38
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 82 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 469 | 2024-12-17 09:30 | 2024-12-17 11:24 | 3.4.12.1.3, Попадание сломанной ветки дерева, при гололедообразовании и воздействии ветровой нагрузки, на провода ВЛ в пролетах опор №9/5 - 9/6 произошло нарушение электрической изоляции, срабатывание низковольтного предохранителя фазы А на РБ 0,4кВ №1 и отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-82 ВЛ 10кВ Мостовой ПС 35кВ Ш18. | 4.12, Нарушение электрической изоляции сломанной веткой дерева между проводами ВЛ 0,4кВ №1 КТП-82 ВЛ 10кВ Мостовой ПС 35кВ Ш18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное воздействие на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 82 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 Пролет:3*А 16 | 2024-12-17 09:30 | 2024-12-17 11:24
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 467 | 2024-12-17 05:26 | 2024-12-17 10:37 | 3.4.12.1, Вследствие метеорологических явлений: сильного ветра, переохлажденного дождя, мокрого снега произошло ухудшение прочности провода и обрыву шлейфа на опоре №34 РТП-427 ВЛ 10кВ КРС ПС 110кВ Ш34 отпайки за Р-2. | 4.3.4, Обрыв шлейфа на опоре № 34 РТП-427 ВЛ 10кВ КРС ПС 110кВ Ш34 отпайки за Р-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 Опора А10-1 | 2024-12-17 05:26 | 2024-12-17 10:37
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жилмассив ПС 110 кВ Ш34 | 466 | 2024-12-17 01:02 | 2024-12-17 05:15 | 3.4.9.3, Вследствие метеорологических явлений: сильного ветра, переохлажденного дождя, мокрого снега произошло повреждение в электроустановке потребителя КТП-453 и отключению ВЛ 10 кВ Жилмассив ПС 110 кВ Ш34. |  | 2024-12-17 01:02 | 2024-12-17 05:15
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 | 465 | 2024-12-17 00:41 | 2024-12-17 00:50 | 3.4.12.1, Вследствие метеорологических явлений: сильного ветра, переохлажденного дождя, мокрого снега на элементах ВЛ образовались гололёдно-изморозевые отложения, что привело к пляске проводов и перекрытию изоляции между проводами и отключению ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 в пролетах опор №69-70. | 4.12, Перекрытие изоляции между проводами ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 в пролетах опор №69-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции между проводами ВЛ на ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 Пролет:3*АП-50 | 2024-12-17 00:41 | 2024-12-17 00:50
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 315 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 | 461 | 2024-12-16 22:30 | 2024-12-17 00:24 | 3.4.12.1, Вследствие метеорологических явлений: ветровой нагрузки, переохлажденного дождя, мокрого снега на элементах ВЛ образовались гололёдно-изморозевые отложения, что привело к ухудшению ухудшение механической прочности и обрыву провода в пролете опор №10 - 11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34. 3.4.12.2.1, Вследствие метеорологических явлений: ветровой нагрузки, переохлажденного дождя, мокрого снега на элементах ВЛ образовались гололёдно-изморозевые отложения, что привело к ухудшению ухудшение механической прочности и обрыву провода в пролете опор №10 - 11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34. | 4.3.4, Образование гололёдно-изморозевых отложений и воздействие знакопеременных изгибающих нагрузок привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №10 - 11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гололедно-изморозевые отложения, механическое воздействие на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 315 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 25 | 2024-12-16 22:30 | 2024-12-17 00:24
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 334 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31 | 450 | 2024-12-16 14:50 | 2024-12-16 16:49 | 3.4.12.1, Вследствие метеорологических явлений: ветровой нагрузки, переохлажденного дождя, мокрого снега на элементах ВЛ образовались гололёдно-изморозевые отложения, что привело к ухудшению ухудшение механической прочности и обрыву провода в пролете опор №4 - 6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-334 ВЛ 10кВ СТФ ПС 35кВ Ш31. 3.4.12.2.1, Вследствие метеорологических явлений: ветровой нагрузки, переохлажденного дождя, мокрого снега на элементах ВЛ образовались гололёдно-изморозевые отложения, что привело к ухудшению ухудшение механической прочности и обрыву провода в пролете опор №4 - 6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-334 ВЛ 10кВ СТФ ПС 35кВ Ш31. | 4.3.4, Образование гололёдно-изморозевых отложений и воздействие знакопеременных изгибающих нагрузок привело к обрыву провода фазы "С" в пролете опор №4 - 6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-334 ВЛ 10кВ СТФ ПС 35кВ Ш31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гололедно-изморозевые отложения, механическое воздействие на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 334 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31 Пролет:4*А 25, Гололедно-изморозевые отложения, механическое воздействие на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 334 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31 Пролет:4*А 25 | 2024-12-16 14:50 | 2024-12-16 16:49
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 337 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31 | 445 | 2024-12-13 15:23 | 2024-12-13 16:40 | 3.4.12.1.1, При образовании гололёдно-изморозевых отложений и воздействии ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз С и В в пролете опор №№7 -8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-337 ВЛ 10кВ СТФ ПС 35кВ Ш31 и срабатыванию ПН-2 ф.С РБ 0,4 кВ №1 в КТП 337. | 4.1.5, Ухудшение механической прочности провода, его растяжение, и схлест проводов фаз С и В в пролете опор №№7 -8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-337 ВЛ 10кВ СТФ ПС 35кВ Ш31 и срабатыванию ПН-2 ф.С РБ 0,4 кВ №1 в КТП 337. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гололедно-изморозевые отложения на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 337 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31 Пролет:4*А 25 | 2024-12-13 15:23 | 2024-12-13 16:40
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 197 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 423 | 2024-12-04 15:52 | 2024-12-04 17:03 | 3.4.12.1, Вследствие метеорологических явлений: перепада температур, переохлажденного дождя, мокрого снега на элементах ВЛ образовались гололёдно-изморозевые отложения, что привело к разрушению колпачка и срыв изолятора фазы А ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 197 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. | 4.1.5, Вследствие метеорологических явлений: перепада температур, переохлажденного дождя, мокрого снега на элементах ВЛ образовались гололёдно-изморозевые отложения, что привело к разрушению колпачка и срыв изолятора фазы А ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 197 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 197 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 Опора пром.П11(рос.)ЛЭП98.08,1ст.2пр. | 2024-12-04 15:52 | 2024-12-04 17:00
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 227 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 | 422 | 2024-12-04 14:12 | 2024-12-04 15:55 | 3.4.12.1.3, Вследствие метеорологических явлений: перепада температур, переохлажденного дождя, мокрого снега на элементах ВЛ образовались гололёдно-изморозевые отложения, что привело к падению веток на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП-227 ВЛ 10кВ Каныгин ПС 110кВ Ш37 в пролете опор № 5-6. | 4.12, Образование гололёдно-изморозевых отложений привело к падению веток на провода, перекрытию эл.изоляции между фазами и отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-227 ВЛ 10кВ Каныгин ПС 110кВ Ш37 в пролете опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гололедно-изморозевые отложения, механическое воздействие на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-227 ВЛ 10кВ Каныгин ПС 110кВ Ш37 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-227 ВЛ 10кВ Каныгин ПС 110кВ Ш37 | 2024-12-04 14:12 | 2024-12-04 15:55
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 249 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 | 418 | 2024-11-29 15:15 | 2024-11-29 16:58 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя подключенного к опоре №7 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 249 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110кВ Ш34 |  | 2024-11-29 15:15 | 2024-11-29 16:58
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 273 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | 416 | 2024-11-28 14:05 | 2024-11-28 15:39 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии перепада температур окружающего воздуха и атмосферных осадков, произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 273 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. |  | 2024-11-28 14:05 | 2024-11-28 15:39
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 129 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37 | 411 | 2024-11-22 15:02 | 2024-11-22 16:20 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при длительном воздействии ультрафиолетового излучения и воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка и срыв изолятора фазы А на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 129 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37. | 4.1.5, В процессе длительной эксплуатации, при длительном воздействии ультрафиолетового излучения и гололедно-изморозевых явлений произошло разрушение колпачка и срыв изолятора фазы А на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 129 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 129 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37 Опора П1-2 | 2024-11-22 15:02 | 2024-11-22 16:20
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 59 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37 | 410 | 2024-11-19 15:10 | 2024-11-19 16:32 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки и атмосферных осадков, произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 59 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37. |  | 2024-11-19 15:10 | 2024-11-19 16:32
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 247 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 | 404 | 2024-11-11 11:21 | 2024-11-11 12:35 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета сторонним лицом на провода ВЛ привело к обрыву провода фазы А в пролете опор №15-16, срабатыванию АВ 0,4 кВ №2 и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП-247 ВЛ 10кВ Раздоры ПС 110кВ Ш34. | 4.4.1, Наброс постороннего предмета на провода ВЛ привело к обрыву провода фазы А в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-247 ВЛ 10кВ Раздоры ПС 110кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 247 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 25 | 2024-11-11 11:21 | 2024-11-11 12:34
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 87 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 317 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 98 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 350 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 235 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 | 394 | 2024-11-03 01:25 | 2024-11-03 15:52 | 3.4.12.2.1, При воздействии длительной ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 6-7 и отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 87 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14. При воздействии длительной ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 11-12 и отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37. При воздействии длительной ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 4-5 и отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 235 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. В процессе длительной ветровой нагрузки, воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №13 - 14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 350 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31. Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №3 привело к срабатыванию АВ 0,4кВ №3 и отключению ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 317 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34. В процессе эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки и атмосферных осадков, произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя, подключенного к опоре №9 в результате к.з. в РУ потребителя, срабатывание ПН-2 на РБ 0,4 кВ №3 и отключению ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 98 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14. | 4.12, Схлест проводов при воздействии ветровой нагрузки и ухудшении механической прочности провода, в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 87 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14. Схлест проводов при воздействии ветровой нагрузки и ухудшении механической прочности провода, в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37. Схлест проводов при воздействии ветровой нагрузки и ухудшении механической прочности провода, в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 235 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 87 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 Пролет:4*А 25, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 Пролет:4*А 25, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 235 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:4*А 25 4.3.4, В процессе длительной ветровой нагрузки, воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №13 - 14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 350 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пляска проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 350 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 Пролет:4*А 25 | 2024-11-03 01:25 | 2024-11-03 15:52
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 ВЛ 10 кВ КОС ПС 110 кВ Ш47 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 | 392 | 2024-11-02 13:23 | 2024-11-04 15:56 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло: ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой срыв изоляторов фаз А и В, обрыв и падение проводов фаз А и В пролетах №1-3 отпайки к КТП 312 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34. Ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой обрыв и падение провода фазы В в пролетах №56-57 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. Повреждение в электроустановке потребителя КТП Семенов (абонентское) привело к отключению ВЛ 10кВ МТФ ПС Ш47. Повреждение в электроустановке потребителя КТП №469 (абонентское) привело к отключению ВЛ 10кВ КОС ПС Ш47. Повреждение в электроустановке потребителя КТП ООО Чистота (абонентское) привело к отключению ВЛ 10кВ Крымский ПС Ш14. Ухудшение механической прочности провода, повлекшее за собой обрыв и падение провода фазы А в пролетах №148-149 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34. | 4.1.5, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой срыв изоляторов фаз А и В, падение и обрыв проводов фаз А и В в пролетах №1-3 отпайки к КТП 312 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 Пролет:3*АС 35/6,2, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 Пролет:3*АС 35/6,2 4.3.4, В результате воздействия длительных многократных ветровых нагрузок, произошло: Ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой обрыв и падение провода фазы В в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. Ухудшение механической прочности провода, повлекшее за собой обрыв и падение провода фазы А в пролетах №148-149 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 Пролет:3*АС 35/6,2, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 Пролет:3*АС 70/11 | 2024-11-02 13:23 | 2024-11-04 15:56
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КОС ПС 110 кВ Ш47 | 386 | 2024-10-31 14:11 | 2024-10-31 15:57 | 3.4.9.3, Повреждение в электроустановке потребителя КТП №433 (абонентское) привело к отключению ВЛ 10кВ КОС ПС Ш47. |  | 2024-10-31 14:11 | 2024-10-31 15:57
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ВЛ 10 кВ Полив ПС 35 кВ Ш32 | 383 | 2024-10-28 14:37 | 2024-10-28 16:22 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации ВРУ 0,22 кВ потребителя появилась неисправность вводного коммутационного аппарата (автоматического выключателя) - не довключение контакта (оборудование потребителя). Для замены неисправного оборудования в условия ограниченного пространства ЩРН-0,22 кВ потребовалось отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-201 ВЛ 10кВ Полив ПС 35кВ Ш32. |  | 2024-10-28 14:37 | 2024-10-28 16:22
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 314 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 | 382 | 2024-10-23 13:20 | 2024-10-23 14:50 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки и атмосферных осадков, произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №37 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 314 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34. |  | 2024-10-23 13:20 | 2024-10-23 14:50
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 434 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 | 381 | 2024-10-22 15:44 | 2024-10-22 17:26 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации при сопутствующем воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 434 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации при сопутствующем воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 434 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 434 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 35 | 2024-10-22 15:44 | 2024-10-22 17:26
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 | 379 | 2024-10-21 11:00 | 2024-10-21 11:54 | 3.4.9.3, Повреждение в электроустановке потребителя КТП-Малютин привело к отключению ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. |  | 2024-10-21 11:00 | 2024-10-21 11:54
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 71 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37 | 377 | 2024-10-15 11:03 | 2024-10-15 11:50 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №7 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 71 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37. |  | 2024-10-15 11:03 | 2024-10-15 11:50
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 | 375 | 2024-10-14 15:20 | 2024-10-14 16:52 | 3.4.12.5, В результате воздействия атмосферных осадков, перепада температур, при сопутствующем увеличении нагрузки произошло ухудшение контакта главных ножей фазы В на РТП 168 с последующей потерей контакта фазы В РТП 168 ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32. | 4.11, В результате воздействия атмосферных осадков, перепада температур, при сопутствующем увеличении нагрузки произошло ухудшение контакта главных ножей фазы В на РТП 168, появления электрической дуги с последующим повреждением контактных частей фазы В РТП 168 ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений на КТП 168 ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 РЛНД-10/250 | 2024-10-14 15:20 | 2024-10-14 16:52
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | 372 | 2024-10-13 10:03 | 2024-10-13 11:47 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №138-139 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34. | 4.12, Нарушение структуры материала провода привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №138-139 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 Пролет:3*А 50 | 2024-10-13 10:03 | 2024-10-13 11:47
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 127 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 | 369 | 2024-10-12 09:37 | 2024-10-12 10:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии длительной ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода и обрыв провода фазы А с падением на землю в пролете опор №8 - 9 , срабатывание ПН 2 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 127 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. | 4.3.4, Обрыв провода фазы А с падением на землю в пролете опор №8 - 9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 127 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 127 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:4*А 16 | 2024-10-12 09:37 | 2024-10-12 10:56
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 23 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 | 368 | 2024-10-11 14:04 | 2024-10-11 15:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз С и В в пролете опор №21-№22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 23 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 и срабатыванию ПН-2 ф.С РБ 0,4 кВ №1 в КТП 23. | 4.1.5, Схлест проводов фаз С и В, при воздействии ветровой нагрузки и ухудшении механической прочности провода, в пролете опор №21-№22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 23 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 23 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:4*А 25 | 2024-10-11 14:04 | 2024-10-11 15:55
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 150 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 367 | 2024-10-10 15:43 | 2024-10-10 17:04 | 3.4.9.3, Не умышленное воздействие на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 150 ВЛ 10кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 (увеличение нагрузки потребителями) привело к отключению АВ 0,4 кВ №1 КТП 150 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. |  | 2024-10-10 15:43 | 2024-10-10 17:04
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 115 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 366 | 2024-10-09 11:00 | 2024-10-09 11:52 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывам ветра до 15 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 115 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 и срабатывание АВ 0,4 кВ №2 КТП 115 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В , при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 115 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 привел к срабатыванию АВ 0,4 кВ №2 КТП 115 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 115 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-10-09 11:00 | 2024-10-09 11:52
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 209 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 | 362 | 2024-10-08 11:06 | 2024-10-08 12:42 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации при сопутствующем воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв провода PEN в пролете опор №18 - №19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 209 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32. | 4.3.4, В процессе длительной эксплуатации при сопутствующем воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв провода PEN в пролете опор №18 - №19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 209 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 209 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 Пролет:4*А 25 | 2024-10-08 11:06 | 2024-10-08 12:42
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 | 361 | 2024-10-07 15:05 | 2024-10-07 16:48 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. | 4.1.3, В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 25 | 2024-10-07 15:05 | 2024-10-07 16:48
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 412 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 359 | 2024-10-06 10:34 | 2024-10-06 11:42 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 412 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 привело к отключению АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 412 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. |  | 2024-10-06 10:34 | 2024-10-06 11:42
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 60 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 358 | 2024-10-03 15:33 | 2024-10-03 16:44 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №60 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 привело к срабатыванию предохранителя фазы А в РБ 0,4 кВ №1 РУ 0,4 кВ КТП №60 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 и отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №60 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. |  | 2024-10-03 15:33 | 2024-10-03 16:44
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 189 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 | 353 | 2024-09-29 19:09 | 2024-09-29 20:30 | 3.4.12.2.1, В результате изменения погодных условий, сильного усиления порывов ветра, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы В в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 189 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37. Сработал низковольтный предохранитель фазы В РБ 0,4 кВ №3 КТП 189 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37. | 4.3.4, Ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы В в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 189 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37. Сработал низковольтный предохранитель фазы В РБ 0,4 кВ №3 КТП 189 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 189 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 Пролет:4*А 25 | 2024-09-29 19:09 | 2024-09-29 20:30
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 202 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 | 346 | 2024-09-26 14:03 | 2024-09-26 15:35 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки и атмосферных осадков, произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 202 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18. |  | 2024-09-26 14:03 | 2024-09-26 15:35
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 93 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 | 345 | 2024-09-24 15:35 | 2024-09-24 17:19 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации при сопутствующем воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв провода фазы С в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 93 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14. | 4.3.4, В процессе длительной эксплуатации при сопутствующем воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв провода фазы С в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 93 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 93 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 Пролет:4*А 25 | 2024-09-24 15:35 | 2024-09-24 17:19
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 | 344 | 2024-09-23 15:44 | 2024-09-23 17:39 | 3.4.12.2.1, В процессе длительного воздействия атмосферных осадков, с порывами ветра произошло нарушение электрического контакта на соединении ввода от опоры №20 с ответвлением фазы "А"от ВЛ 0,4 кВ к вводу в здание потребителя от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ВЛ 10кВ Коныгин ПС 110 кВ Ш37. | 4.1.3, Нарушение электрического контакта на соединении ввода с ответвлением от ВЛ 0,4 кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ВЛ 10кВ Коныгин ПС 110 кВ Ш37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 | 2024-09-23 15:44 | 2024-09-23 17:39
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 257 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 343 | 2024-09-20 13:40 | 2024-09-20 15:03 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации ВРУ 0,22 кВ потребителя появилась неисправность вводного коммутационного аппарата (автоматического выключателя) - недовключение контакта (оборудование потребителя). Для замены неисправного оборудования в условия ограниченного пространства ЩРН-0,22 кВ потребовалась отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 257 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34. |  | 2024-09-20 13:40 | 2024-09-20 15:03
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 84 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 342 | 2024-09-19 15:24 | 2024-09-19 16:46 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 84 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 привело к срабатыванию ПН-2 фазы С на РБ 0,4 кВ №1 КТП 84 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. |  | 2024-09-19 15:24 | 2024-09-19 16:46
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 264 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | 327 | 2024-09-13 09:45 | 2024-09-13 11:18 | 3.4.12.2.1, Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы А с падением на землю в пролетах опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 264 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 и срабатывание ПН-2 на РБ 0,4 кВ №1 ЗТП 264 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. | 4.1.3, Обрыв провода фазы А с падением на землю в пролетах опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 264 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 264 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 Пролет:3*А 16 | 2024-09-13 09:45 | 2024-09-13 11:18
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 15 ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 | 326 | 2024-09-11 14:06 | 2024-09-11 15:21 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки и атмосферных осадков, произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 15 ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32. |  | 2024-09-11 14:06 | 2024-09-11 15:21
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 | 253 | 2024-09-10 12:04 | 2024-09-10 18:48 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошло разрушение изоляторов фазы "А" и фазы "В" на опоре №3 ВЛ 10кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14. | 4.1.5, Нарушение структуры материала в результате воздействия сильных порывов ветра и длительной эксплуатации привело к разрушению изоляторов фазы "А" и фазы "В" на опоре №3 ВЛ 10кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 Опора П10-1 | 2024-09-10 12:04 | 2024-09-10 18:48
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 91 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 | 323 | 2024-09-09 13:15 | 2024-09-09 14:55 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывам ветра произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №16 -№17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 91 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 и срабатывание низковольтного предохранителя ПН 0,4 кВ фазы В РБ 0,4 кВ №1 КТП 91 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывам ветра произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №16 -№17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 91 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 и срабатывание низковольтного предохранителя ПН 0,4 кВ фазы В РБ 0,4 кВ №1 КТП 91 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 91 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 Пролет:4*А 16 | 2024-09-09 13:15 | 2024-09-09 14:55
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 | 322 | 2024-09-06 11:26 | 2024-09-06 12:30 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывам ветра до 18 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 и срабатывание низковольтного предохранителя ПН 0,4 кВ фазы А в РБ 0,4 кВ №2 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 привел к срабатыванию низковольтного предохранителя ПН 0,4 кВ фазы А в РБ 0,4 кВ №2 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 17 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-06 11:26 | 2024-09-06 12:30
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 | 315 | 2024-08-28 16:05 | 2024-08-28 17:25 | 3.4.9.3, Из-за неисправности оборудования потребителей электрической энергии произошло отключение от МТЗ МВ 10 кВ ВЛ Листопадов ПС 35 кВ Ш32. После отключения поврежденного участка ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 введена в работу. |  | 2024-08-28 16:05 | 2024-08-28 17:25
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 22 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 | 314 | 2024-08-27 13:06 | 2024-08-27 14:21 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки и атмосферных осадков, произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 22 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. |  | 2024-08-27 13:06 | 2024-08-27 14:21
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 349 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 | 312 | 2024-08-23 15:05 | 2024-08-23 16:58 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя подключенного к опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 349 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 |  | 2024-08-23 15:05 | 2024-08-23 16:58
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31 | 311 | 2024-08-20 10:45 | 2024-08-20 11:51 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентском КТП-Би Лайн, привело к отключению ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш31. |  | 2024-08-20 10:45 | 2024-08-20 11:51
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 29 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 309 | 2024-08-17 18:30 | 2024-08-17 20:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации при сопутствующем воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв провода фазы С в пролете опор №8/9 - № 8/10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 29 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. | 4.3.4, В процессе длительной эксплуатации при сопутствующем воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошел обрыв провода фазы С в пролете опор № 8/9 - № 8/10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 29 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 29 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 Пролет опор № 8/9 - № 8/10 | 2024-08-17 18:30 | 2024-08-17 20:15
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 306 | 2024-08-14 10:53 | 2024-08-14 13:20 | 3.4.12.2.1, Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы А с падением на землю в пролете опор №12-14 и выходом из строя ПН 2 0,4 кВ фазы А в РБ 0,4 кВ №2 МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. | 4.3.4, Обрыв провода фазы А с падением на землю в пролете опор №12-14 ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 2024-08-14 10:53 | 2024-08-14 13:20
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 346 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 | 305 | 2024-08-13 13:33 | 2024-08-13 15:11 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя подключенного к опоре №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-346 ВЛ 10кВ Озерки ПС 35кВ Ш31 |  | 2024-08-13 13:33 | 2024-08-13 15:11
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 31 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 303 | 2024-08-08 10:55 | 2024-08-08 11:50 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывам ветра до 12 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 31 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 и срабатывание низковольтного предохранителя ПН 0,4 кВ фазы А в РБ 0,4 кВ №2 КТП 31 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 31 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 привел к срабатыванию низковольтного предохранителя ПН 0,4 кВ фазы А в РБ 0,4 кВ №2 КТП 31 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 31 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 Пролет:4*А 25 | 2024-08-08 10:55 | 2024-08-08 11:50
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 83 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 | 302 | 2024-08-07 15:03 | 2024-08-07 16:26 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя подключенного к опоре №38 привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 83 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18. |  | 2024-08-07 15:03 | 2024-08-07 16:26
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 297 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | 186 | 2024-08-05 11:00 | 2024-08-05 11:47 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 297 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 привело к отключению АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП 297 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34. |  | 2024-08-05 11:00 | 2024-08-05 11:47
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КОС ПС 110 кВ Ш47 | 170 | 2024-07-30 09:27 | 2024-07-30 10:30 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентском КТП 502 привело к отключению ВЛ 10 кВ КОС ПС 110 кВ Ш47. |  | 2024-07-30 09:27 | 2024-07-30 10:30
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 115 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 301 | 2024-07-24 15:37 | 2024-07-24 17:04 | 3.4.8.5.2, В результате кратковременного увеличения нагрузки потребителями, сработал АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 115 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. | 4.12, Сработал АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 115 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14, в результате увеличения нагрузки у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции у потребителя на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 115 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 115 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 2024-07-24 15:37 | 2024-07-24 17:04
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 | 297 | 2024-07-22 14:06 | 2024-07-22 15:40 | 3.4.12.5, В результате длительного воздействия атмосферных осадков, перепадов температур, при сопутствующем увеличении нагрузки произошло ухудшение контакта главных ножей фазы В на РТП 106 с прогрессирующим увеличением сопротивления в месте ухудшения контакта, с последующей потерей контакта фазы В РТП 106 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37. | 4.11, В результате длительного воздействия атмосферных осадков, перепадов температур, при сопутствующем увеличении нагрузки произошло ухудшение контакта главных ножей фазы В на РТП 106 с прогрессирующим увеличением сопротивления в месте ухудшения контакта, появления электрической дуги с последующим повреждением контактных частей фазы В РТП 106 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений на КТП 106 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 РЛНД-10/250 | 2024-07-22 14:06 | 2024-07-22 15:40
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | 289 | 2024-07-15 11:29 | 2024-07-15 12:46 | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования потребителей электрической энергии произошло отключение от МФО МВ 10 кВ ВЛ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. После отключения поврежденного участка ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 введена в работу. |  | 2024-07-15 11:29 | 2024-07-15 12:46
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 33 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 288 | 2024-07-14 12:20 | 2024-07-14 13:25 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывам ветра до 12 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 33 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 и срабатывание АВ 0,4 кВ №1 КТП 33 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В , при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 33 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 привел к срабатыванию АВ 0,4 кВ №1 КТП 33 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 33 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 Пролет:4*А 25 | 2024-07-14 12:20 | 2024-07-14 13:25
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 321 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 | 286 | 2024-07-12 15:25 | 2024-07-12 17:06 | 3.4.12.2.3, При прохождении грозового фронта в сочетании с ветровой нагрузкой произошло падение отдельных веток деревьев на провода ВЛ, что привело к обрыву провода фазы В в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 321 ВЛ 10кВ Пухляковка ПС 110кВ Ш34. Отключен АВ 0,4кВ №3 в КТП 321. | 4.4.3, Обрыв провода фазы В в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 321 ВЛ 10кВ Пухляковка ПС 110кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 321 ВЛ 10кВ Пухляковка ПС 110кВ Ш34 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 321 ВЛ 10кВ Пухляковка ПС 110кВ Ш34 | 2024-07-12 15:25 | 2024-07-12 17:06
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 107 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 | 284 | 2024-07-11 12:02 | 2024-07-11 13:10 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 107 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 привело к выходу из строя низковольтного предохранителя фазы А в РБ 0,4 кВ №2 КТП 107 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37. |  | 2024-07-11 12:02 | 2024-07-11 13:10
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 55 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 283 | 2024-07-10 12:22 | 2024-07-10 13:45 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки и атмосферных осадков, произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 55 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 |  | 2024-07-10 12:22 | 2024-07-10 13:45
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | 280 | 2024-07-08 15:34 | 2024-07-08 16:42 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывам ветра до 12 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №7/5-7/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 и срабатывание низковольтного предохранителя ПН 0,4 кВ фазы А в РБ 0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №7/5-7/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 привел к срабатыванию низковольтного предохранителя ПН 0,4 кВ фазы А в РБ 0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 25 | 2024-07-08 15:34 | 2024-07-08 16:42
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 3 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14 | 279 | 2024-07-05 15:29 | 2024-07-05 18:08 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой обрыв проводов в пролете опор №15 - №15/1 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 3 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14. | 4.3.4, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой обрыв проводов в пролете опор №15 - №15/1 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 3 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветрой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 3 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14 Пролет:3*А 16 | 2024-07-05 15:29 | 2024-07-05 18:08
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 168 ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 | 277 | 2024-07-03 15:24 | 2024-07-03 16:58 | 3.4.12.2.1, Вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 168 ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 и срабатывание ПН-2 фазы "В" РБ 0,4 кВ №2 в КТП 168. | 4.1.5, При воздействии ветровой нагрузки произошло нарушение структуры материала провода приведшие к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 168 ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 168 ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 Пролет:4*А 25 | 2024-07-03 15:24 | 2024-07-03 16:58
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 | 274 | 2024-06-28 15:33 | 2024-06-28 17:20 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой обрыв провода фазы А в пролете опор № 6/7 - 6/8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37. | 4.3.4, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой обрыв провода фазы А в пролете опор № 6/7 - 6/8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветрой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС 110 кВ Ш37 Пролет:3*А 16 | 2024-06-28 15:33 | 2024-06-28 17:20
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 284 ВЛ 10 кВ Жилмассив ПС 110 кВ Ш34 | 271 | 2024-06-26 11:00 | 2024-06-26 12:02 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 284 ВЛ 10 кВ Жилмассив ПС 110 кВ Ш34 привело к отключению АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 284 ВЛ 10 кВ Жилмассив ПС 110 кВ Ш34. |  | 2024-06-26 11:00 | 2024-06-26 12:02
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 11 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 270 | 2024-06-25 13:28 | 2024-06-25 14:53 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки и атмосферных осадков, произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №12/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 11 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 |  | 2024-06-25 13:28 | 2024-06-25 14:53
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 282 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 | 260 | 2024-06-18 15:55 | 2024-06-18 17:09 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя подключенного к опоре №7 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 282 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. |  | 2024-06-18 15:55 | 2024-06-18 17:09
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 57 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 246 | 2024-06-13 17:55 | 2024-06-13 21:22 | 3.4.12.2.3, Вследствие прохождения грозового фронта и порывах штормового ветра произошло: обрыв проводов с падением на землю в пролете опор № 7-9, 20-21 и отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-57 ВЛ 10кВ МТФ ПС 110кВ Ш47. | 4.13, Обрыв проводов в пролете опор №7-9, 20-21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-57 ВЛ 10кВ МТФ ПС 110кВ Ш47 при прохождении грозового фронта и порывах штормового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовой фронт, порывы штормового ветра на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 57 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 Пролет:4*А 25, грозовой фронт, порывы штормового ветра на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 57 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 Пролет:4*А 25, грозовой фронт, порывы штормового ветра на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 57 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 Пролет:4*А 25 | 2024-06-13 17:55 | 2024-06-13 21:22
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 245 | 2024-06-13 17:42 | 2024-06-13 21:03 | 3.4.12.2.2, Вследствие прохождения грозового фронта и порывах ветра произошел обрыв проводов с падением на землю в пролете опор №33-35 и отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-54 ВЛ 10кВ МТФ ПС 110кВ Ш47. | 4.3.4, Обрыв проводов в пролете опор №33-35 ВЛ 0,4кВ №3 КТП-54 ВЛ 10кВ МТФ ПС 110кВ Ш47 при прохождении грозового фронта с порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 Пролет:4*А 25 | 2024-06-13 17:42 | 2024-06-13 21:03
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 346 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 | 241 | 2024-06-13 12:49 | 2024-06-13 14:33 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя подключенного к опоре №25 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-346 ВЛ 10кВ Озерки ПС 35кВ Ш31 |  | 2024-06-13 12:49 | 2024-06-13 14:33
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 31 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 235 | 2024-06-11 14:06 | 2024-06-11 15:31 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой обрыв провода PEN в пролете опор №26/1 - №26/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 31 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. | 4.3.4, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой обрыв провода PEN в пролете опор №26/1 - №26/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 31 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветрой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 31 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 Пролет:3*А 16 | 2024-06-11 14:06 | 2024-06-11 15:31
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31 | 233 | 2024-06-07 15:15 | 2024-06-07 17:13 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода фазы А в пролёте опор №47-48 ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31. | 4.3.4, В процессе эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы А в пролете опор №47-48 ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31 Пролет:3*АС 70/11 | 2024-06-07 15:15 | 2024-06-07 17:13
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 124 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 230 | 2024-06-06 15:21 | 2024-06-06 17:06 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации (с 1975 года), при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода фазы А в пролёте опор №21-№22 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 124 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47, сработал низковольтный предохранитель фазы А на РБ 0,4 кВ №2 ЗТП 124 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. | 4.3.3, Обрыв провода фазы А в пролете опор №21-№22 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 124 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47, при изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 124 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 124 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 2024-06-06 15:21 | 2024-06-06 17:06
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 222 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 | 227 | 2024-06-05 14:13 | 2024-06-05 15:35 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки и атмосферных осадков, произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 222 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 |  | 2024-06-05 14:13 | 2024-06-05 15:35
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 316 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 | 217 | 2024-06-03 15:31 | 2024-06-03 16:55 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя подключенного к опоре №24 привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №316 ВЛ 10кВ Пухляковка ПС 110кВ Ш34. |  | 2024-06-03 15:31 | 2024-06-03 16:55
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 279 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 | 211 | 2024-05-28 13:23 | 2024-05-28 14:54 | 3.4.12.2.1, Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы С с падением на землю в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-279 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34. | 4.3.4, Обрыв провода фазы С с падением на землю в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-279 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 279 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 25 | 2024-05-28 13:23 | 2024-05-28 14:54
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 61 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 210 | 2024-05-26 11:02 | 2024-05-26 12:10 | 3.4.12.2.1, Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы В с падением на землю в пролете опор №4-5 и выходом из строя ПН 2 0,4 кВ фазы В в РБ 0,4 кВ №2 КТП 61 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. | 4.3.4, Обрыв провода фазы В с падением на землю в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 61 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 61 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 Пролет:4*А 25 | 2024-05-26 11:02 | 2024-05-26 12:10
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 352 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 | 208 | 2024-05-25 12:55 | 2024-05-25 14:25 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №6 - №6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 352 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31. | 4.3.4, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №6 - №6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 352 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветрой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 352 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 Пролет:3*ПС 25 | 2024-05-25 12:55 | 2024-05-25 14:25
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 275 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 | 203 | 2024-05-21 10:26 | 2024-05-21 11:55 | 3.4.12.2.1, Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошло обрыв провода фазы В с падением на землю в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 275 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. Сработал низковольтный предохранитель фазы В РБ 0,4 кВ №1 КТП 275 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. | 4.3.4, Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы В с падением на землю в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 275 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 275 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 275 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 | 2024-05-21 10:26 | 2024-05-21 11:55
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 32 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 201 | 2024-05-20 14:47 | 2024-05-20 15:55 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 32 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 привело к выходу из строя низковольтного предохранителя фазы С в РБ 0,4 кВ №3 КТП 32 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. |  | 2024-05-20 14:47 | 2024-05-20 15:55
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 49 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 199 | 2024-05-16 14:11 | 2024-05-16 15:25 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации ВРУ 0,4 кВ потребителя появилась неисправность вводного коммутационного аппарата (автоматического выключателя) - недовключение контакта (оборудование потребителя). Для замены неисправного оборудования потребовалась отключение ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 49 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. |  | 2024-05-16 14:11 | 2024-05-16 15:25
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 | 198 | 2024-05-15 15:15 | 2024-05-15 17:01 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя,подключенного к опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 привело к сробатыванию ПН-2 фазы А в РБ 0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 и отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. |  | 2024-05-15 15:15 | 2024-05-15 17:01
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 325 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 197 | 2024-05-15 13:13 | 2024-05-15 14:25 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия перепадов температур окружающего воздуха, атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения произошло нарушение электрического контакта на опоре №4 ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 325 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 4.3.4, В результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок произошло нарушение электрического контакта на опоре №4 ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 325 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 325 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 опора П1к | 2024-05-15 13:13 | 2024-05-15 14:25
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 173 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 196 | 2024-05-14 13:28 | 2024-05-14 14:35 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 173 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 привело к отключению АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 173 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. |  | 2024-05-14 13:28 | 2024-05-14 14:35
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 310 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 | 195 | 2024-05-08 11:54 | 2024-05-08 13:00 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывам ветра до 15 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 310 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 и срабатывание АВ 0,4 кВ №2 КТП 310 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В , при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 310 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 привел к срабатыванию АВ 0,4 кВ №2 КТП 310 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 310 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 310 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 | 2024-05-08 11:54 | 2024-05-08 13:00
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 341 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31 | 194 | 2024-05-06 14:31 | 2024-05-06 15:55 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой обрыв провода PEN в пролете опор №6 - №6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 341 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31. | 4.3.4, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой обрыв провода PEN в пролете опор №6 - №6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 341 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветрой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 341 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31 Пролет:3*А 16 | 2024-05-06 14:31 | 2024-05-06 15:55
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 238 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 178 | 2024-04-26 15:23 | 2024-04-26 17:15 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при длительном воздействии ультрафиолетового излучения и перепадов температур произошло высыхание колпачка и срыв изолятора фазы С на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 238 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. | 4.1.2, В процессе длительной эксплуатации, при длительном воздействии ультрафиолетового излучения и перепадов температур произошло высыхание колпачка и срыв изолятора фазы С на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 238 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 238 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 Опора П1-4 | 2024-04-26 15:23 | 2024-04-26 17:15
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 45 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 | 177 | 2024-04-25 16:22 | 2024-04-25 18:20 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел обрыв провода в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 45 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. | 4.3.4, В процессе длительной эксплуатации, при длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел обрыв провода в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 45 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 45 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:4*А 25 | 2024-04-25 16:22 | 2024-04-25 18:20
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 312 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 172 | 2024-04-23 13:10 | 2024-04-23 14:28 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии перепадов температур, ветровой нагрузки и атмосферных осадков, произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 312 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 |  | 2024-04-23 13:10 | 2024-04-23 14:28
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 58 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 168 | 2024-04-21 12:55 | 2024-04-21 14:03 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывам ветра до 14 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 58 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 и срабатыванием АВ 0,4 кВ №3 КТП 58 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В , при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 58 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 привел к срабатыванию АВ 0,4 кВ №3 КТП 58 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 58 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 Пролет:4*А 35 | 2024-04-21 12:55 | 2024-04-21 14:03
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 95 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 | 165 | 2024-04-19 15:33 | 2024-04-19 17:34 | 3.4.12.2.1, Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фаз А и В с падением на землю в пролете опор №31-32 и выходом из строя ПН 2 0,4 кВ фазы В в РБ 0,4 кВ №1 МТП 95 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32. | 4.3.4, Обрыв провода фаз А и В с падением на землю в пролете опор №31-32 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 95 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 95 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 95 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 | 2024-04-19 15:33 | 2024-04-19 17:34
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 34 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 151 | 2024-04-14 16:58 | 2024-04-14 18:09 | 3.4.12.2.1, Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы В с падением на землю в пролете опор №24-25 и выходом из строя ПН 2 0,4 кВ фазы В в РБ 0,4 кВ №1 КТП 34 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. | 4.3.4, Обрыв провода фазы В с падением на землю в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 34 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 34 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 Пролет:3*А 16 | 2024-04-14 16:58 | 2024-04-14 18:09
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 332 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 147 | 2024-04-10 14:30 | 2024-04-10 15:50 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации ВРУ 0,22 кВ потребителя появилась неисправность вводного коммутационного аппарата (автоматического выключателя) - недовключение контакта (оборудование потребителя). Для замены неисправного оборудования потребовалась отключение ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 332 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34. |  | 2024-04-10 14:30 | 2024-04-10 15:50
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 9 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 144 | 2024-04-09 15:29 | 2024-04-09 16:43 | 3.4.8.5.2, При увеличении нагрузки у потребителей выше допустимой, отключился АВ 0,4 кВ №3 в КТП 9 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. | 4.1.3, При увеличении нагрузки у потребителей выше допустимой, отключился АВ 0,4 кВ №3 в КТП 9 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 2024-04-09 15:29 | 2024-04-09 16:43
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 76 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 143 | 2024-04-08 11:11 | 2024-04-08 12:15 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 76 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 привело к выходу из строя низковольтного предохранителя фазы А в РБ 0,4 кВ №1 КТП 76 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. |  | 2024-04-08 11:11 | 2024-04-08 12:15
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 157 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 | 137 | 2024-03-30 10:45 | 2024-03-30 12:03 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки с порывам ветра до 12 м/с произошел кратковременный схлёст проводов фаз В и С в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 157 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 и срабатывание низковольтного предохранителя ПН 0,4 кВ фазы С в РБ 0,4 кВ №1 КТП 157 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. | 4.1.5, Схлест проводов фаз В и С, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 157 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 привел к срабатыванию низковольтного предохранителя ПН 0,4 кВ фазы С в РБ 0,4 кВ №1 КТП 157 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 157 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:4*А 25 | 2024-03-30 10:45 | 2024-03-30 12:03
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 231 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 133 | 2024-03-27 16:36 | 2024-03-27 17:44 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации на ответвление к вводу в здание при сопутствующем воздействии знакопеременных изгибающих нагрузок произошло нарушение контакта на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 231 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34. | 4.1.3, Нарушение контакта на соединении магистрали ВЛ с ответвлением к вводу в здание потребителя подключенного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 231 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 в процессе длительной эксплуатации, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 231 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 опора П1к | 2024-03-27 16:36 | 2024-03-27 17:44
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 131 | 2024-03-27 13:47 | 2024-03-27 14:54 | 3.4.12.2.1, Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы В с падением на землю в пролете опор №15-16 и срабатывание АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП 6 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. | 4.3.4, Обрыв провода фазы В с падением на землю в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ КТП 6 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 Пролет:4*А 16 | 2024-03-27 13:47 | 2024-03-27 14:54
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 98 | 2024-03-19 15:03 | 2024-03-19 16:37 | 3.4.12.2.1, Вследствие длительной ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 и срабатывание ПН-2 фазы "В" РБ 0,4 кВ №1 в МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. | 4.1.5, При воздействии ветровой нагрузки произошло нарушение структуры материала провода приведшие к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 и ПН-2 фазы "В" РБ 0,4кВ №1 в МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 2024-03-19 15:03 | 2024-03-19 16:37
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 235 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 | 97 | 2024-03-18 11:30 | 2024-03-18 12:35 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 235 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 привело к выходу из строя низковольтного предохранителя фазы С в РБ 0,4 кВ №1 КТП 235 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. |  | 2024-03-18 11:30 | 2024-03-18 12:35
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 202 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 | 48 | 2024-03-12 09:10 | 2024-03-12 11:40 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и ослабления контакта на РБ 0,4 кВ №1 КТП 202 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 произошло оплавление изоляции на РБ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 202 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18. Вышел из строя ПН 2 0,4 кВ ф." А" в РБ 0,4 кВ №1. | 4.12, Оплавление изоляции на РБ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 202 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18.Вышел из строя ПН 2 0,4 кВ ф." А" в РБ 0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старения изоляции и ослабления контакта на КТП 202 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 Рубильник РПЦ-2,250А | 2024-03-12 09:10 | 2024-03-12 11:40
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 360 ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31 | 58 | 2024-02-15 17:28 | 2024-02-15 18:49 | 3.4.12.1.2, В результате механического воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений произошло падение веток деревьев, находившихся вне охранной зоны ВЛ, обрывы проводов в пролетах опор №3-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 360 ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31. | 4.4.4, Обрыв проводов фазы А и В в пролетах опор №3-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 360 ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 360 ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31. опоры №3-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 360 ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31. | 2024-02-15 17:28 | 2024-02-15 18:49
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 218 ВЛ 10 кВ Керчик ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 40 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 | 57 | 2024-02-15 15:45 | 2024-02-16 22:22 | 3.4.12.1.2, В результате механического воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений произошло: обрыв проводов в пролетах опор №2 - №35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 218 ВЛ 10 кВ Керчик ПС 35 кВ Ш18; обрыв проводов в пролетах опор №7 - №41 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 40 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18. | 4.4.4, В результате механического воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений произошло: обрыв проводов в пролетах опор №2 - №35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 218 ВЛ 10 кВ Керчик ПС 35 кВ Ш18; обрыв проводов в пролетах опор №7 - №41 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 40 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 218 ВЛ 10 кВ Керчик ПС 35 кВ Ш18 №2 - №35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 218 ВЛ 10 кВ Керчик ПС 35 кВ Ш18, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 40 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 №7 - №41 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 40 ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Ш18 | 2024-02-15 15:45 | 2024-02-15 22:22
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 85 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 341 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31 | 54 | 2024-02-13 15:08 | 2024-02-16 16:05 | 3.4.12.1.2, Механическое воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений с толщеной стенки гололеда до 40 мм. 3.4.12.2.1, Ветровые нагрузки (ветер юго-восточный и восточный 3-8 м/с). | 4.4.4, В результате механического воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений и ветровых нагрузок произошли следующие повреждения: обрыв проводов марки А 25 в пролете опор №2-18, с возникновением одностороннего тяжения приведшие к излому с падением опор марки СВ-95.3 №3, №5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 341 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31; обрыв проводов и излом траверс в пролете опор №43-49 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 85 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 341 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31 Пролет опор №2 - №18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 341 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 341 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31 Опоры №3, №5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 341 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 85 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 Пролет опор №43 - №49 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 85 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 2024-02-13 15:08 | 2024-02-16 16:05
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 52 | 2024-02-13 05:37 | 2024-02-14 18:45 | 3.4.12.1.2, Механическое воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений с толщеной стенки гололеда до 40 мм. 3.4.12.2.1, Ветровые нагрузки (ветер юго-восточный и восточный 3-8 м/с). | 4.4.4, В результате механического воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений на проводах и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок произошел, обрыв проводов марки АС-35/6,2 в пролёте опор №116-117 с возникновением одностороннего тяжения приведшие к излому с падением опор марки СВ-105–3,5 в пролете опор №117 - №122 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 Пролет опор №117 - №122 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 2024-02-13 05:37 | 2024-02-13 05:47
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 10 кВ Чумаки ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Кундрючий ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14 ВЛ 10 кВ Западной ПС 35 кВ Ш26 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 ВЛ 10 кВ Кундрючий ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14 ВЛ 10 кВ Западной ПС 35 кВ Ш26 ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37 | 39 | 2024-02-09 06:55 | 2024-02-14 19:35 | 3.4.12.1.2, В результате механического воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений с толщеной стенки гололеда до 40 мм. 3.4.12.2.1, Ветровые нагрузки (ветер восточный, по югу юго-западный и западный 6-11 м/с, порывы ночью 12-14 м/с, днём 15-17 м/с). | 4.4.4, В результате механического воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений и ветровых нагрузок произошли следующие повреждения: -обрыв провода АС-35/6,2 в пролетах опор №59-62, обрыв проводов марки ПС 25 в пролете опор №6-7 отпайки к ТП 215 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18; -обрыв проводов АС-35/6,2 в пролёте опор №53-54 с возникновением одностороннего тяжения приведшие к излому ж/б опор марки СВ-105-3,5 в пролете опор № 1/225 - №14/225, №54 - №69, №103, №104 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14; -перекрытие изоляции между проводами в пролете опор №49 - №50 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31; -обрыв проводов в пролете опор №77 - №82 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34. -обрыв проводов марки АС-35/6,2 в пролетах опор №1-9 и №53 - №58 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32. -обрыв проводов марки АС-35/6,2 в пролетах опор №203-215 ВЛ 10 кВ Западной ПС 35 кВ Ш26. обрыв проводов марки АС-35/6,2 в пролете опор №37-38, №2-5 ВЛ 10 кВ Кундрючий ПС 35 кВ Ш32. -обрыв проводов в пролете опор №25-31 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37. произошел обрыв провода марки АС-35/6,2 в пролетах опор №9-15, №64-65 ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14. произошел схлёст провода в пролетах опор №97-98, обрыв провода АС-35/6,2 в пролетах опор №80-86 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 произошел обрыв провода марки АС 50/8,0 в пролетах опор №15-16 отп.к ТП 234 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 произошел обрыв провода в пролетах опор №94-101 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14 Опоры № 1/225 - №14/225, №54 - №69, №103, №104 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14., Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31 Пролет опор №49 - №50 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34 Пролет опор №77 - №82 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС 110 кВ Ш34, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32. Опоры №1-№9 и №53 - №58 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Западной ПС 35 кВ Ш26. Опоры №203 - №215 ВЛ 10 кВ Западной ПС 35 кВ Ш26, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 Пролет:3*ПС 25, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Кундрючий ПС 35 кВ Ш32. Опоры № 37-38,№2-5 ВЛ 10 кВ Кундрючий ПС 35 кВ Ш32., Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37. Опоры №25-31 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ш37., Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14 Пролет:3*АС 35/6,2, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14 Пролет:3*АС 35/6,2, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14 Пролет:3*АС 35/6,2, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14 Пролет:3*АС 35/6,2, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14 Пролет:3*АС 35/6,2, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14 Пролет:3*АС 35/6,2, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14 Пролет:3*АС 35/6,2, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Полив ПС 110 кВ Ш14 Пролет:3*АС 35/6,2, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 Пролет:3*А 35, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 Пролет:3*А 35, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 Пролет:3*А 35, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 Пролет:3*А 35, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 Пролет:3*А 35, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 Пролет:3*А 35, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:3*АС 50/8,0, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:3*АС 50/8,0, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:3*АС 50/8,0, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:3*АС 50/8,0, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:3*АС 50/8,0, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:3*АС 50/8,0, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:3*АС 50/8,0, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:3*АС 50/8,0, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 Пролет:3*АС 35/6,2, Механическое воздействие гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 опоры №59-62 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 2024-02-09 06:55 | 2024-02-14 19:35
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 19 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 | 38 | 2024-02-07 11:25 | 2024-02-07 12:32 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 19 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32. Отключен АВ 0,4 кВ №1 КТП 19 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32. | 4.1.5, Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 19 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 привел к отключению АВ 0,4 кВ №1 в КТП 19 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 19 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 19 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 | 2024-02-07 11:25 | 2024-02-07 12:32
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 140 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 | 35 | 2024-02-06 15:26 | 2024-02-06 16:54 | 3.4.9.3, Повреждение в электроустановке потребителя,подключенного к опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 140 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 привело к срабатыванию ПН-2 фазы А в РБ 0,4 кВ №1 КТП 140 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 140 ВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14. |  | 2024-02-06 15:26 | 2024-02-06 16:54
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 320 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 | 34 | 2024-02-06 12:18 | 2024-02-06 13:58 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода фазы А в пролёте опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 320 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34, сработал ПН-2 на РБ 0,4кВ №1 КТП 320 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34. | 4.3.3, Обрыв провода фазы А в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 320 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34, при изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 320 ВЛ 10 кВ Пухляковка ПС 110 кВ Ш34 Пролет:4*А 35 | 2024-02-06 12:18 | 2024-02-06 13:58
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 260 ВЛ 10 кВ Западной ПС 35 кВ Ш26 | 29 | 2024-02-05 14:01 | 2024-02-05 15:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок, произошло изменение свойств провода (удлинение, растяжение), и как следствие схлест проводов фаз А и PEN в пролёте опор №14 - №15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 260 ВЛ 10 кВ Западной ПС 35 кВ Ш26, сработал ПН-2 фазы А РБ 0,4 кВ №1 КТП 260 ВЛ 10 кВ Западной ПС 35 кВ Ш26. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок, произошло изменение свойств провода (удлинение, растяжение), и как следствие схлест проводов фаз А и PEN в пролёте опор №14 - №15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 260 ВЛ 10 кВ Западной ПС 35 кВ Ш26, сработал ПН-2 фазы А РБ 0,4 кВ №1 КТП 260 ВЛ 10 кВ Западной ПС 35 кВ Ш26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 260 ВЛ 10 кВ Западной ПС 35 кВ Ш26 Пролет:4*А 25 | 2024-02-05 14:01 | 2024-02-05 15:45
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 64 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 | 28 | 2024-02-04 09:30 | 2024-02-04 10:35 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 64 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 привело к выходу из строя низковольтного предохранителя фазы В в РБ 0,4 кВ №2 КТП 64 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14. |  | 2024-02-04 09:30 | 2024-02-04 10:35
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 67 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 | 24 | 2024-01-26 13:16 | 2024-01-26 14:21 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №32 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 67 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14 привело к выходу из строя низковольтного предохранителя фазы А в РБ 0,4 кВ №2 КТП 67 ВЛ 10 кВ Крымский ПС 110 кВ Ш14. |  | 2024-01-26 13:16 | 2024-01-26 14:21
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 23 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 | 23 | 2024-01-24 12:07 | 2024-01-24 13:25 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии перепадов температур, ветровой нагрузки и атмосферных осадков, произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 23 ВЛ 10 кВ Огиб ПС 35 кВ Ш26 |  | 2024-01-24 12:07 | 2024-01-24 13:25
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | 22 | 2024-01-23 14:12 | 2024-01-23 15:32 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 привело к отключению АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34. |  | 2024-01-23 14:12 | 2024-01-23 15:32
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31 | 21 | 2024-01-23 10:00 | 2024-01-23 11:32 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода фазы А в пролёте опор №56-57 ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31. | 4.1.3, В процессе эксплуатации, при воздействии сильного порывистого ветра произошел обрыв провода фазы А в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Степной ПС 35 кВ Ш31 Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-23 10:00 | 2024-01-23 11:32
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МТФ ПС 35 кВ Ш26 | 20 | 2024-01-22 15:29 | 2024-01-22 17:11 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы В к траверсе на опоре №11 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 35 кВ Ш26. | 4.3.4, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы В марки ШФ-10 на опоре №11 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 35 кВ Ш26, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ МТФ ПС 35 кВ Ш26 Опора П10-1 | 2024-01-22 15:29 | 2024-01-22 17:11
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | 19 | 2024-01-19 10:28 | 2024-01-19 11:58 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. Сработал ПН-2 фазы В на РБ 0,4 кВ №1 КТП 61 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 при изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 Пролет:4*А 25 | 2024-01-19 10:28 | 2024-01-19 11:58
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 255 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш34 | 16 | 2024-01-16 10:37 | 2024-01-16 11:58 | 3.4.9.3, В результате кратковременного увеличения нагрузки потребителями на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 255 ВЛ 10кВ Комплекс ПС 110кВ Ш34, сработал АВ 0,4кВ №1 КТП 255 ВЛ 10кВ Комплекс ПС 110кВ Ш34. |  | 2024-01-16 10:37 | 2024-01-16 11:58
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 82 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 | 14 | 2024-01-11 10:47 | 2024-01-11 11:55 | 3.4.9.3, В процессе эксплуатации, при воздействии ветровой нагрузки и атмосферных осадков произошло нарушение контакта на ответвлении от ВЛ 0,4кВ к вводу в здание потребителя (оборудование потребителя), подключенного к опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №82 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18. |  | 2024-01-11 10:47 | 2024-01-11 11:55
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Усть-Донецкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | 12 | 2024-01-08 12:25 | 2024-01-08 15:20 | 3.4.12.1, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, образования гололедно-изморозевых отложений на проводах, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой падение обрыв проводов в пролетах №52-53 отпайки к КТП 231 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34. | 4.3.4, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, образования гололедно-изморозевых отложений на проводах, произошло ухудшение механической прочности проводов, повлекшее за собой падение обрыв проводов в пролетах №52-53 отпайки к КТП 231 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействия гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 Пролет:3*А 50 | 2024-01-08 12:25 | 2024-01-08 15:20
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | 468 | 2024-12-17 06:48 | 2024-12-17 11:40 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к набросу ветки с отдельно стоящего дерева в не охранной зоны в пролете опор №54-55 отпайки к КТП 170 по ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12. | 4.12, Падение ветки дерева привело к короткому замыканию в пролете опор №54-55 отпайки к КТП 170 по ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 06:48 | 2024-12-17 07:06
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 215 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 | 464 | 2024-12-17 00:25 | 2024-12-17 06:08 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 215 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 215 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 215 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 Пролет:4*А 25 | 2024-12-17 00:25 | 2024-12-17 06:08
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 457 | 2024-12-16 21:37 | 2024-12-17 11:56 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП 164 привело к отключению ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. |  | 2024-12-16 21:37 | 2024-12-17 02:58
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23 | 449 | 2024-12-14 17:32 | 2024-12-14 18:22 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №81-82 ВЛ 10 кВ Гребцово ПС 110 кВ Н17. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №81-82 ВЛ 10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-14 17:32 | 2024-12-14 18:22
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | 435 | 2024-12-08 17:03 | 2024-12-08 18:39 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, упала ветка на провода ВЛ, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролетах опор №2-3 отпая на КТП Б-70 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17. | 4.1.5, Упавшая ветка привела к схлесту проводов фаз В и С в пролетах опор №2-3 отпая на КТП Б-70 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-08 17:03 | 2024-12-08 18:39
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | 424 | 2024-12-05 05:20 | 2024-12-05 11:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение вязки, её срыв и пробой на провод ф.А и землю, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры вязки фазы В на опоре №224 привело к перекрытию изоляции по ВВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 Опора П10-1 | 2024-12-05 05:20 | 2024-12-05 11:05
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП В-4 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | 415 | 2024-11-26 06:13 | 2024-11-26 12:44 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП В-4 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП В-4 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП В-4 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 Пролет:5*А 25 | 2024-11-26 06:13 | 2024-11-26 12:44
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 325 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 119 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | 395 | 2024-11-02 13:19 | 2024-11-03 12:55 | 3.4.12.2, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к: кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 325 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12. кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12. кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21. набросу проволоки на ВЛ, которая перегорела, в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12. кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 119 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к: кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21, кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12, кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 325 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 при воздействии порывистого ветра. набросу проволоки на ВЛ, которая перегорела, в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12. кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 119 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 325 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 Без марки, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 Пролет:4*А 25, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 Пролет:4*А 25, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 119 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 Пролет:4*А 25, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 Пролет:4*А 25 | 2024-11-02 13:19 | 2024-11-03 12:54
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 | 399 | 2024-11-02 13:10 | 2024-11-04 21:11 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов: фаз "А" и "С" в пролетах опор №107-108 отпая на КТП 269 следы ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9. фаз "А" и "С" в пролете опор №97-98 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. фаз "А" и "В" в пролете опор 181-182 отпая на КТП 131. ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19. фаз "А" и "С" в пролете №17-18 отпая на КТП 78 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19. фаз А и В в пролете опор №116-117 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов: фаз "А" и "С" в пролетах опор №107-108 отпая на КТП 269 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9, фаз "А" и "С" в пролете опор №97-98 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, фаз "А" и "В" в пролете опор 181-182 отпая на КТП 131 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19, фаз "А" и "С" в пролете №17-18 отпая на КТП 78 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19, фаз А и В в пролете опор №116-117 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21, при воздействии порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 35/6,2, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-02 13:10 | 2024-11-04 21:11
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 | 364 | 2024-10-09 08:22 | 2024-10-09 09:50 | 3.4.10.1, Проникновение животного в высоковольтный отсек привело к электродуговому перекрытию на водах трансформатора в КТП 218 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9. | 4.12, Нарушение электрической изоляции вводов трансформатора в КТП 218 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 животным. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 Опора А10-1 | 2024-10-09 08:22 | 2024-10-09 09:50
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 | 360 | 2024-10-06 15:08 | 2024-10-06 16:14 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы В на опоре №5 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21, при сопутствующем воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры изолятора фазы В на опоре №5 привело к короткому замыканию по ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 Опора А10-1 | 2024-10-06 15:08 | 2024-10-06 16:14
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 356 | 2024-10-01 05:22 | 2024-10-01 11:17 | 3.4.8.4, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошел наброс постороннего предмета на провода фаз А и В в пролете опор №85-86 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. | 4.12, Наброс постороннего предмета привело к нарушению электрической изоляции на провода фаз А и В в пролете опор №85-86 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-01 05:22 | 2024-10-01 11:17
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №Б-33 | 354 | 2024-09-29 19:27 | 2024-09-29 23:40 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-33 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-33 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17, при воздействии порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-33 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-33 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | 2024-09-29 19:27 | 2024-09-29 23:40
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | 350 | 2024-09-29 16:12 | 2024-09-29 19:06 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №63-64 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №63-64 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-29 16:12 | 2024-09-29 19:06
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 | 331 | 2024-09-15 13:03 | 2024-09-15 15:37 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода и траверсы, что привело к излому траверсы на опоре №88 по ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к излому траверсы на опоре №88 по ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 Опора П10-1 | 2024-09-15 13:03 | 2024-09-15 15:37
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 329 | 2024-09-15 12:55 | 2024-09-15 18:47 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*А 25 | 2024-09-15 12:55 | 2024-09-15 18:47
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 330 | 2024-09-15 12:50 | 2024-09-15 20:11 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП 164 привело к отключению ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. |  | 2024-09-15 12:50 | 2024-09-15 20:11
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 | 257 | 2024-09-12 18:25 | 2024-09-12 18:35 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №45-46 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №45-46 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-09-12 18:25 | 2024-09-12 18:35
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 | 287 | 2024-07-13 09:13 | 2024-07-13 10:14 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошел срыв изолятора, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры колпачка изолятора фазы В на опоре №38 привело к срыву изолятора, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 Опора П10-1 | 2024-07-13 09:13 | 2024-07-13 10:14
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 70 Б ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | 282 | 2024-07-09 13:09 | 2024-07-09 15:00 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №15 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 70 Б ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12. |  | 2024-07-09 13:09 | 2024-07-09 15:00
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 70 Б ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | 281 | 2024-07-09 05:20 | 2024-07-09 10:56 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №13 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 70 Б ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12. |  | 2024-07-09 05:20 | 2024-07-09 10:56
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 | 262 | 2024-06-21 04:18 | 2024-06-21 11:17 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №241-242 ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №241-242 ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-21 04:18 | 2024-06-21 11:17
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 263 | 2024-06-20 12:20 | 2024-06-20 16:04 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора, его пробой на землю, что привело к появлению земли по ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | 4.1.3, Нарушение структуры изолятора фазы В на опоре №22 привело к появлению земли по ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н 15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключена ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Опора П10-1 | 2024-06-20 12:20 | 2024-06-20 16:04
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 259 | 2024-06-18 12:54 | 2024-06-18 17:25 | 3.4.8.2, Не установленное транспортное средство оборвало провода в пролете опор №7-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. Отключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №7-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 в следствии проезда крупногабаритного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:5*А 25 | 2024-06-18 12:54 | 2024-06-18 17:25
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Н9 | 252 | 2024-06-16 10:30 | 2024-06-16 15:24 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации (с 2012 года) произошло изменение свойств и характеристик конденсатора включения катушки соленоида в приводе ВВ 10кВ ВЛ КРС. | 4.13, Повреждение конденсатора включения катушки соленоида привода ВВ 10кВ КРС на ПС 110кВ Н9 в результате длительной эксплуатации с 2012г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Н9 Привод ПЭМУ-200 | 2024-06-16 10:30 | 2024-06-16 15:24
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 237 | 2024-06-12 14:07 | 2024-06-12 14:58 | 3.4.12.2, В процессе длительной эксплуатации с 1979 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. В и С в пролете опор №74-75 отпая на КТП 16 по ВЛ-10 кВ Мир от ПС Н9, при воздействии порывистого ветра. | 4.1.5, Кратковременный схлёст проводов ф. В и С в пролете опор №74-75 отпая на КТП 16 по ВЛ-10 кВ Мир от ПС Н9, в результате воздействия порывистого ветра.Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов на ВЛ-10 кВ Мир от ПС Н9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-12 14:07 | 2024-06-12 14:58
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-56 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | 234 | 2024-06-11 11:01 | 2024-06-11 12:19 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №11 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-56 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17. |  | 2024-06-11 11:01 | 2024-06-11 12:19
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 97 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 232 | 2024-06-06 18:23 | 2024-06-06 19:07 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 97 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №1. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 97 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 97 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 35 | 2024-06-06 18:23 | 2024-06-06 19:07
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 32 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 231 | 2024-06-06 15:58 | 2024-06-06 17:29 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №4 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 32 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. |  | 2024-06-06 15:58 | 2024-06-06 17:22
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | 229 | 2024-06-05 20:26 | 2024-06-05 21:34 | 3.4.8.2, Не установленное транспортное средство замкнуло провода фаз А и С в пролете опор №170-171ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №170-171 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 в следствии проезда крупногабаритного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-05 20:26 | 2024-06-05 21:33
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110кВ АС-12 | 228 | 2024-06-05 15:18 | 2024-06-05 17:53 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №42 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110кВ АС-12. |  | 2024-06-05 15:18 | 2024-06-05 17:53
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП А-41 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | 226 | 2024-06-05 14:07 | 2024-06-05 15:51 | 3.4.10.1, Проникновение животного в высоковольтный отсек привело к электродуговому перекрытию на водах трансформатора в КТП А-41 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. | 4.12, Перекрытие вводов трансформатора в КТП А-41 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на КТП А-41 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 КТП А-41 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | 2024-06-05 14:07 | 2024-06-05 15:51
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | 225 | 2024-06-05 13:00 | 2024-06-05 14:46 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №16 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 |  | 2024-06-05 13:00 | 2024-06-05 14:46
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 214 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 | 224 | 2024-06-05 08:52 | 2024-06-05 10:41 | 3.4.8.2, Не установленное транспортное средство замкнуло провода фаз А и С в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 214 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9. Отключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 214 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 214 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 в следствии проезда крупногабаритного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 214 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 25 | 2024-06-05 08:52 | 2024-06-05 10:41
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 34 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 223 | 2024-06-04 17:41 | 2024-06-04 19:14 | 3.4.10.1, Проникновение животного в высоковольтный отсек привело к электродуговому перекрытию на водах трансформатора в КТП 34 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. | 4.12, Перекрытие вводов трансформатора в КТП 34 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на КТП 34 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | 2024-06-04 17:41 | 2024-06-04 19:14
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-5 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 | 222 | 2024-06-04 13:28 | 2024-06-04 15:10 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №11 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-5 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15. |  | 2024-06-04 13:28 | 2024-06-04 15:10
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 221 | 2024-06-04 10:43 | 2024-06-04 12:03 | 3.4.8.2, Не установленное транспортное средство замкнуло провода фаз А и С в пролете опор №31-32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. Отключился АВ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №31-32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 в следствии проезда крупногабаритного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проезд крупногабаритной техники на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 25 | 2024-06-04 10:43 | 2024-06-04 12:03
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 35 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 220 | 2024-06-04 08:50 | 2024-06-04 10:11 | 3.4.8.4, Не установленные посторонние лица произвели наброс проволки в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 35 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 35 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 в результате наброса обрезка проволки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 35 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:5*А 35 | 2024-06-04 08:50 | 2024-06-04 10:11
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 96 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 219 | 2024-06-03 19:42 | 2024-06-03 20:46 | 3.4.10.1, Проникновение животного в высоковольтный отсек привело к электродуговому перекрытию ввода трансформатора КТП 96 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. | 4.12, Нарушение допустимого расстояния до токоведущих частей электроустановки находящихся под напряжением животным на вводах трансформатора КТП 96 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на КТП 96 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | 2024-06-03 19:42 | 2024-06-03 20:46
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | 216 | 2024-06-03 13:27 | 2024-06-03 15:20 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №6 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12. |  | 2024-06-03 13:27 | 2024-06-03 15:20
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 134 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 215 | 2024-06-03 11:27 | 2024-06-03 13:12 | 3.4.8.4, Не установленные посторонние лица произвели наброс проволки в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 134 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 134 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 в результате наброса обрезка проволки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 134 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:5*А 35 | 2024-06-03 11:27 | 2024-06-03 13:12
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-13 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | 214 | 2024-06-03 11:19 | 2024-06-03 12:53 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-13 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №1. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-13 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-13 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 Пролет:4*А 25 | 2024-06-03 11:19 | 2024-06-03 12:53
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | 183 | 2024-04-29 16:02 | 2024-04-29 17:08 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №125-125 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №124-125 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 Пролет:3*АС 70/11 | 2024-04-29 16:02 | 2024-04-29 17:08
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 161 | 2024-04-17 22:13 | 2024-04-18 16:52 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло снижение механической прочности изолятора, его разрушение, что привело к схлесту проводов фазы В и С на опоре №28 отпая на КТП М-13 по ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15. | 4.4.4, При воздействии ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора фазы В на опоре №28 отпая на КТП М-13 по ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, с подхлестом провода фазы С при падении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 Опора П10-1 | 2024-04-17 22:13 | 2024-04-18 13:20
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 159 | 2024-04-17 17:06 | 2024-04-17 20:43 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*А 25 | 2024-04-17 17:06 | 2024-04-17 20:43
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | 157 | 2024-04-17 13:19 | 2024-04-17 17:52 | 3.4.7.3.4, В результате воздействия порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к касанию проводов фазы В в пролете опор №101-102 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22. | 4.1.5, Падение дерева привело к однофазному замыканию фазы В на землю в пролете опор №101-102 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-17 13:19 | 2024-04-17 17:52
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП № 66 ВЛ 10 кВ Молблок ПС Н-21 | 155 | 2024-04-17 05:39 | 2024-04-17 11:00 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №14 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 66 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21. |  | 2024-04-17 05:39 | 2024-04-17 11:00
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | 139 | 2024-04-03 12:50 | 2024-04-03 16:36 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17, из-за повреждения опоры №33 и траверсы. | 4.14, Повреждение опоры №33 посторонним транспортом привело к нарушению электрической изоляции фаз "АВС" В пролетах опор №32-34, перетекшее в междуфазное КЗ и действием релейной защиты отключило ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 Опора П10-1 | 2024-04-03 12:50 | 2024-04-03 16:36
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 | 136 | 2024-03-30 10:27 | 2024-03-30 14:21 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21, из-за воздействия птицы опоре №35. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фазы "В" птицей на опоре №35 перетекшее в междуфазное КЗ и действием релейной защиты отключило ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 Опора П10-1 | 2024-03-30 10:27 | 2024-03-30 14:21
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-19 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17 | 129 | 2024-03-26 16:03 | 2024-03-26 17:31 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №10 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-19 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17. |  | 2024-03-26 16:03 | 2024-03-26 17:30
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 40 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 | 128 | 2024-03-26 14:02 | 2024-03-26 15:25 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 40 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 40 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 40 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 Пролет:4*А 25 | 2024-03-26 14:02 | 2024-03-26 15:25
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП А-38 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | 127 | 2024-03-26 13:46 | 2024-03-26 15:15 | 3.4.10.1, В результате перекрытия кошкой высоковольтных шин на трансформаторе, привело к сработке ПК-10кВ в КТП А-38 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. | 4.12, При перекрытии шин 10 кВ произошла сработка ПК-10кВ в КТП А-38 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ животных на МТП 536 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 ПКТ101-10-16-12,5У3 | 2024-03-26 13:46 | 2024-03-26 15:15
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-14 ВЛ 10 кВ Мехток ПС 110 кВ Н17 | 126 | 2024-03-26 11:42 | 2024-03-26 12:57 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №9 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-14 ВЛ 10 кВ Мехток ПС 110 кВ Н17. |  | 2024-03-26 11:42 | 2024-03-26 12:57
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Филинский ПС 35 кВ Н22 | 125 | 2024-03-26 11:16 | 2024-03-26 12:48 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло снижение механической прочности вязки, её растяжение, что привело к срыву провода фазы В с изолятора на опоре №52 по ВЛ 10 кВ Филинский ПС 35 кВ Н22. | 4.1.5, При воздействии ветровой нагрузки произошел срыв вязки фазы В на опоре №52 по ВЛ 10 кВ Филинский ПС 35 кВ Н22, с подхлестом провода фазы А при падении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Филинский ПС 35 кВ Н22 Опора П10-1 | 2024-03-26 11:16 | 2024-03-26 12:48
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 124 | 2024-03-26 09:30 | 2024-03-26 10:58 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №67-68 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №67-68 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*А 25 | 2024-03-26 09:30 | 2024-03-26 10:58
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 | 122 | 2024-03-25 14:30 | 2024-03-25 16:10 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 Пролет:3*А 25 | 2024-03-25 14:30 | 2024-03-25 16:10
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 56 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 | 121 | 2024-03-25 13:10 | 2024-03-25 14:25 | 3.4.8.4, Не установленные посторонние лица произвели наброс цепи в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 56 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 56 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 в результате наброса обрезка цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 56 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 Пролет:5*А 35 | 2024-03-25 13:10 | 2024-03-25 14:25
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | 120 | 2024-03-25 11:50 | 2024-03-25 13:05 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №52-53 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №52-53 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 Пролет:5*А 25 | 2024-03-25 11:50 | 2024-03-25 13:05
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 79 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 | 119 | 2024-03-25 10:14 | 2024-03-25 11:46 | 3.4.12.2, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №41-42 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 79 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №41-42 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 79 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 79 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*А 35 | 2024-03-25 10:14 | 2024-03-25 11:46
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 | 116 | 2024-03-24 15:37 | 2024-03-24 17:10 | 3.4.8.2, Не установленное транспортное средство замкнуло провода фаз А и С в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21. Отключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 35 кВ Н21. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 в следствии проезда крупногабаритного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 Пролет:4*А 25 | 2024-03-24 15:37 | 2024-03-24 17:10
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 56 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 | 115 | 2024-03-24 12:50 | 2024-03-24 14:05 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №14 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 56 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 |  | 2024-03-24 12:50 | 2024-03-24 14:05
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | 114 | 2024-03-24 10:23 | 2024-03-24 12:07 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №29 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. |  | 2024-03-24 10:23 | 2024-03-24 12:07
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 79 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 | 113 | 2024-03-24 08:36 | 2024-03-24 10:03 | 3.4.8.4, Не установленные посторонние лица произвели наброс проволки в пролете опор №31-32 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 79 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19. Отключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 79 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №31-32 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 79 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 в результате наброса обрезка проволки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 79 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 Пролет:5*А 35 | 2024-03-24 08:36 | 2024-03-24 10:03
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-64 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | 111 | 2024-03-22 14:38 | 2024-03-22 16:12 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-64 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 , при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №1 | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-64 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-64 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 Пролет:4*А 25 | 2024-03-22 14:38 | 2024-03-22 16:12
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 124 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 | 110 | 2024-03-22 12:24 | 2024-03-22 14:12 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №14 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 124 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19. |  | 2024-03-22 12:24 | 2024-03-22 14:12
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-42 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 109 | 2024-03-22 10:37 | 2024-03-22 12:13 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-42 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №1 | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-42 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-42 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:5*А 25 | 2024-03-22 10:37 | 2024-03-22 12:13
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 81 ВЛ 10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23 | 108 | 2024-03-22 08:54 | 2024-03-22 10:33 | 3.4.8.4, Не установленные посторонние лица произвели наброс проволки в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 81 ВЛ 10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 81 ВЛ 10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23 в результате наброса обрезка проволки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 81 ВЛ 10 кВ Гребцово ПС 35 кВ Н23 Пролет:4*А 16 | 2024-03-22 08:54 | 2024-03-22 10:33
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-10 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 107 | 2024-03-21 13:49 | 2024-03-21 14:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-10 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №1. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-10 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-10 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-10 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:5*А 25 | 2024-03-21 13:49 | 2024-03-21 14:45
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | 105 | 2024-03-21 11:59 | 2024-03-21 12:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло загрязнение и как следствие повреждении шлейфа на РТП А-38 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15. | 4.1.3, Нарушение изоляции привело к снижению изоляции и повреждению шлейфа на РТП А-38 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15, при загрязнении изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции по загрязнению на КТП А-38 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 РЛНД-10/250 | 2024-03-21 11:59 | 2024-03-21 12:55
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-37 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 | 104 | 2024-03-21 10:36 | 2024-03-21 11:50 | 3.4.8.4, Не установленные посторонние лица произвели наброс проволки в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-37 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №4-5 ВВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-37 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 в результате наброса обрезка проволки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-37 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 Пролет:4*А 25 | 2024-03-21 10:36 | 2024-03-21 11:50
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 70 Б ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | 103 | 2024-03-21 09:30 | 2024-03-21 10:23 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №6 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 70 Б ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12. |  | 2024-03-21 09:30 | 2024-03-21 10:23
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 303 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 102 | 2024-03-20 15:22 | 2024-03-20 16:31 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №34-35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 303 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №1. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №34-35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 303 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 303 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 35 | 2024-03-20 15:22 | 2024-03-20 16:31
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-5 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | 101 | 2024-03-20 13:16 | 2024-03-20 14:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-5 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ 0,4кВ №2. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-5 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключен АВ 0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-5 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 Пролет:4*А 16 | 2024-03-20 13:16 | 2024-03-20 14:55
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 | 100 | 2024-03-20 10:12 | 2024-03-20 11:44 | 3.4.8.4, Не установленные посторонние лица произвели наброс цепи в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 в результате наброса обрезка цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 25 | 2024-03-20 10:12 | 2024-03-20 11:44
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 71 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | 99 | 2024-03-20 08:45 | 2024-03-20 10:10 | 3.4.9.3, Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, подключенного к опоре №14 привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 71 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12. |  | 2024-03-20 08:45 | 2024-03-20 10:10
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | 92 | 2024-03-08 08:15 | 2024-03-08 12:45 | 3.4.7.3.4, В результате воздействия порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок на аварийное дерево, что привело к касанию проводов фазы В в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Падение дерева привело к однофазному замыканию фазы В на землю в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-08 08:15 | 2024-03-08 12:45
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чистополье ПС 110 кВ Н17 | 86 | 2024-03-02 17:42 | 2024-03-02 19:25 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №50-51 ВЛ 10 кВ Чистополье ПС 110 кВ Н17. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №50-51 ВЛ 10 кВ Чистополье ПС 110 кВ Н17, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Чистополье ПС 110 кВ Н17 Пролет:3*А 50 | 2024-03-02 17:42 | 2024-03-02 19:25
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мехток ПС 110 кВ Н17 | 80 | 2024-02-25 12:05 | 2024-02-25 17:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошел прилет ветки на провода, что привело к перекрытию фаз А и В в пролете опор №17-18 ВЛ 10 кВ Мехток ПС 110 кВ Н17. | 4.12, Нарушение электрической изоляции привело к перекрытию проводов фаз А и В в пролете опор №17-18 ВЛ 10 кВ Мехток ПС 110 кВ Н17, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Мехток ПС 110 кВ Н17 Пролет:3*А 50 | 2024-02-25 12:05 | 2024-02-25 17:20
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | 77 | 2024-02-24 12:05 | 2024-02-24 15:57 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №114-115 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №114-115 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-24 12:05 | 2024-02-24 15:57
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 КТП Б-19 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17 | 44 | 2024-02-11 07:29 | 2024-02-11 18:50 | 3.4.12.1.2, Механическое воздействия большого количества гололедно-изморозевых отложений с толщеной стенки гололеда до 40 мм. 3.4.12.2.1, Ветровые нагрузки (ветер восточный и юго-восточный, по югу юго-западный и южный 6-11 м/с). | 4.1.5, При прохождении комплекса метеорологических явлений в виде переохлажденного дождя, снега в сочетании с сильным порывистым ветром, на элементах ВЛ и деревьях образовались гололёдно-изморозевые отложения, что привело: к схлёст проводов в пролёте опор №6-7 за Р2 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22; к сильному нагону воды и отключению КТП Б-19 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 Пролет:3*АС 35/6,2, Атмосферные воздействия на КТП Б-19 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17 Трансформатор ТМ-315/10 | 2024-02-11 07:29 | 2024-02-11 18:50
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 92 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 | 37 | 2024-02-07 09:10 | 2024-02-07 10:01 | 3.4.12.2.1, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 92 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлёсту проводов фаз В и С в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 92 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9, при воздействии порывистого ветра. Отключен АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 92 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 Пролет:5*А 25 | 2024-02-07 09:10 | 2024-02-07 10:01
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 | 32 | 2024-02-06 09:25 | 2024-02-06 10:17 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия атмосферных осадков в виде мокрого снега, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №112-113 ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №112-113 ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-06 09:25 | 2024-02-06 10:17
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 | 27 | 2024-02-04 08:12 | 2024-02-04 11:57 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия атмосферных осадков в виде мокрого снега, произошло увеличение статических механических нагрузок изолятора, что привело к поврежденнию изолятора фазы В на опоре №34 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к поврежденнию изолятора фазы В на опоре №34 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Генеральское ПС 35 кВ Н19 Опора П10-1 | 2024-02-04 08:12 | 2024-02-04 11:57
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 325 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | 17 | 2024-01-17 12:03 | 2024-01-17 17:35 | 3.4.12.5.2, В процессе эксплуатации, в результате длительного воздействия перепадов температур, произошла потеря механической прочности кабельной муфты, что привело к её повреждению и привело к отключению КТП 325 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12. | 4.11, Нарушение герметичности кабельной муфты и как следствие её повреждение привело к отключению КТП 325 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие перепада температур на КТП 325 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 РЛНД-I.1-10/400 УХЛ1 | 2024-01-17 12:03 | 2024-01-17 17:35
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 | 15 | 2024-01-15 06:06 | 2024-01-15 14:15 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия атмосферных осадков в виде мокрого снега, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз С и В в пролете опор №48-49 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз С и В в пролете опор №48-49 ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-15 06:06 | 2024-01-15 14:15
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | 10 | 2024-01-08 12:13 | 2024-01-08 13:42 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском КТП Б-49 привело к отключению ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17. |  | 2024-01-08 12:13 | 2024-01-08 13:42
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 | 8 | 2024-01-08 07:39 | 2024-01-08 11:21 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия атмосферных осадков в виде мокрого снега, произошло увеличение статических механических нагрузок провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №193-194 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №193-194 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Н15 Пролет:3*А 50 | 2024-01-08 07:39 | 2024-01-08 11:21
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | 6 | 2024-01-07 20:23 | 2024-01-07 23:00 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №74-75 по ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9. | 4.1.5, Нарушение структуры материала привело к схлёсту проводов фаз А и В в пролете опор №74-75 по ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9, при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 Пролет:3*А 50 | 2024-01-07 20:23 | 2024-01-07 23:00
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Западные ЭС Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 | 5 | 2024-01-07 18:10 | 2024-01-07 18:40 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к обрыву провода фазы С в пролете опор №261-262 по ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19. | 4.4.4, При воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы С в пролете опор №261-262 по ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19, с подхлестом провода фазы В при падении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-07 18:10 | 2024-01-07 18:40
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вёшенская1 - Терновская2 с отпайкой на ПС Терновская1 | 678 | 2024-11-22 00:47 | 2024-11-22 14:28 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 35 кВ Вешенская1-Терновская2 с отпайкой на ПС Терновская1 вызвано коротким замыканием возникшим при обрыве провода фазы "В" с последующим падением и схлестом с проводом фазы "С", из-за изменения структуры материала провода марки АС-95 в результате длительной эксплуатации с 1979 года и воздействия длительных ветровых нагрузок при порывах до 20 м/с, и как следствие лежащий на земле провод фазы "В" в пролете опор №103-104. | 4.1.3, Из-за изменения структуры материала провода марки АС-95 в результате длительной эксплуатации с 1979 года и воздействия длительных ветровых нагрузок при порывах до 20 м/с привело к обрыву провода фазы "В" с последующим падением и схлестом с проводом фазы "С", что вызвало отключение ВЛ 35 кВ Вешенская1-Терновская2 с отпайкой на ПС Терновская1 действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Терновская2 с отпайкой на ПС 35 кВ Терновская1 на промежуточной железобетонной опоре №103 оборванный провод марки АС-95 фазы "В" лежащий на земле в сторону опоры №104. на ВЛ 35 кВ Вешенская1-Терновская2 с отпайкой на ПС Терновская1 ВЛ 35 кВ Вешенская1-Терновская2 с отпайкой на ПС Терновская1 | 2024-11-22 00:47 | 2024-11-22 02:02
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Алексеево-Лозовская | 672 | 2024-11-19 14:44 | 2024-11-19 16:31 | 3.4.7.4, Контроллер DE301 в ЦППС Компас ТМ ПО СЭС, передающий телеинформацию в ЦУС РЭ и РРДУ опрашивал не все подчиненные контроллеры. Из опроса были исключены контроллеры, опрашивающие ПС 110 кВ Ал.Лозовская и ПС 110 кВ Промзона вследствие программного сбоя, нарушившего целостность данных конфигурации в ОЗУ контроллера DE301. | 4.20, В результате сбоя в работе контролера DE301 ЦППС Компас ПО СЭС произошло нарушение целостности данных конфигураций в ОЗУ контролера DE301 ЦППС Компас ПО СЭС возникли ошибки интерфейсов в информационной магистрали ЦППС Компас, которые привели к нарушению обмена данных с устройствами канала связи, что и стало причиной пропадания телеинформации с ПС 110 кВ Ал.Лозовская в ЦУС РЭ и РРДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие прохождения телеинформации с ПС 110 кВ Ал.Лозовская в ЦУС РЭ и РРДУ на ЦППС Компас ТМ ПО СЭС ЦППС Компас ТМ ПО СЭС
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская | 669 | 2024-11-16 06:28 | 2024-11-16 06:28 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "А" на промежуточной железобетонной опоре № 39 ВЛ 110 кВ Отпайка Казанская и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70E в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "А", из-за загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками. | 4.17.4, Из-за загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "А", на промежуточной железобетонной опоре №39 ВЛ 110 кВ Отпайка Казанская произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е провода фазы "А" , возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская на промежуточной железобетонной опоре № 39 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "А". на ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Промзона | 626 | 2024-10-26 00:43 | 2024-10-26 06:03 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температур окружающего воздуха, сопровождавшегося аномально высокой температурой в дневное время и охлаждением в ночное , воздействия влаги произошло изменение свойств материала с последующим разрушением фарфорового элемента опорно-стержневого изолятора - более 50% разъединителя 110 кВ ШР-110 кВ 1С ОМВ, что не допустимо к дальнейшей эксплуатации. | 4.4.5, В следствии изменения физических свойств материала - фарфорового элемента опорно-стержневой изоляции разъединителя 110 кВ ШР-110 кВ 1С ОМВ по фазе "А", вызванного воздействием погодных явлений образовались сколы фарфора фарфорового элемента опорно-стержневого изолятора - более 50% разъединителя 110 кВ ШР-110 кВ 1С ОМВ по фазе "А", что не допустимо к дальнейшей эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разъединитель 110кВ ШР-110кВ 1С ОМВ по фазе "А", скол изолятора на ПС 110 кВ Промзона SOHK-12-31.5-2
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 1 цепь | 624 | 2024-10-19 23:06 | 2024-10-19 23:06 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 1 цепь произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "С" на промежуточной железобетонной опоре № 89 ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 1 цепь и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70E в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "С", из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ и увлажнения атмосферными осадками. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при выполнении сельскохозяйственных работ и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "С", на промежуточной железобетонной опоре №89 ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 1 цепь произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е провода фазы "С" , возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 1 цепь действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Тиховскаяная-Суходольная 1 цепь на промежуточной железобетонной опоре № 89 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "С". на ВЛ 110 кВ Тиховскаяная-Суходольная 1 цепь ВЛ 110 кВ Тиховскаяная-Суходольная 1 цепь
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кашарская - Макеевская | 623 | 2024-10-18 03:00 | 2024-10-18 03:00 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Кашарская-Макеевская произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии натяжной гирлянды изоляторов по фазе "С", на анкерной железобетонной опоре №1, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е натяжной изолирующей подвески и проводе марки АС-120 фазы "С", из-за загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующей натяжной подвески провода фазы "С", на анкерной железобетонной опоре №1 ВЛ 110 кВ Кашарская-Макеевская, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е натяжной изолирующей подвески и проводе марки АС-120 фазы "С", возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Кашарская-Макеевская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Кашарская-Макеевская на анкерной железобетонной опоре № 1 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е натяжной изолирующей подвески и проводе марки АС-120 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Кашарская - Макеевская Опора анк.ж/б.УБ110-11
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колодезянская - Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская | 615 | 2024-10-16 03:22 | 2024-10-16 03:22 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Сысоево-Колодезянская, ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "А", на промежуточной железобетонной опоре №35 ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвески и проводе марки АС-150 фазы "А", 1-н из 8-ми изоляторов разрушен, из-за загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующей поддерживающей подвески провода фазы "А", на промежуточной железобетонной опоре №35 ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвески и проводе марки АС-150 фазы "А", 1-н из 8-ми изоляторов разрушен, возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Сысоево-Колодезянская, ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская на промежуточной железобетонной опоре № 35 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвески и проводе марки АС-150 фазы "А", 1-н из 8-ми изоляторов разрушен на ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Каргинская | 599 | 2024-10-08 23:24 | 2024-10-09 19:50 | 3.4.7.2, Отключение ВЛ 110 кВ Вeшенская2-Каргинская произошло в результате короткого замыкания, возникшего при падении провода на землю на промежуточной деревянной П-образной опоре №188, из-за разрушения траверсы на промежуточной деревянной опоре типа ПД110-4 в виду изменение структуры материала деревянной траверсы в результате длительной эксплуатации с 1976 года. | 4.14, Из-за изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации с 1976 года привело к разрушению траверсы на деревянной промежуточной П-образной опоре №188 ВЛ 110 кВ Вешенская2-Каргинская и падение провода фазы "С" на землю, возникло короткое замыкание с последующим отключением ВЛ действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 Вёшенская2-Каргинская разрушенная траверса на промежуточной деревянной П-образной опоре типа ПД110-4 № 188 провод фазы "С" лежит на земле. на ВЛ 110 Вёшенская2-Каргинская ВЛ 110 Вёшенская2-Каргинская | 2024-10-08 23:24 | 2024-10-08 23:53
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайками | 489 | 2024-09-30 04:10 | 2024-09-30 13:38 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление развивающегося дефекта верхнего шлейфового провода АС-150 крепящегося от ВЧ-заградителя к проводу фазы «С», с последующим пробоем изолятора типа ПС 70Е и перегоранием сферического соединения изолятора ПС 70Е, на котором крепиться ВЧ-заградитель, что привело к его падению и обрыву нижнего шлейфового провода, с последующим падением ВЧ-заградителя на провод фазы "А", возникло однофазное замыкание на землю, что привело к отключению МВ 110 кВ Погорелово II цепь на ПС 110 кВ Промзона действием УРЗА. Сопутствующим обстоятельством явилось воздействие ветровых нагрузок скоростью до 15-19 м/с. | 4.13, Из-за излома верхнего шлейфового провода АС-150 крепящегося от ВЧ-заградителя к проводу фазы «С», с последующим пробоем изолятора типа ПС 70Е и перегоранием сферического соединения изолятора ПС 70Е, на котором крепиться ВЧ-заградитель, произошло его падение и обрыв нижнего шлейфового провода, с последующим падением ВЧ-заградителя на провод фазы "А", возникло однофазное замыкание на землю, что привело к отключению МВ 110 кВ Погорелово II цепь на ПС 110 кВ Промзона действием УРЗА. Сопутствующим обстоятельством явилось воздействие ветровых нагрузок скоростью до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110кВ Погорелово-Промзона II цепь с отпайками на анкерной металлической опоре № 335 лежащий на земле ВЧ-заградитель, обрыв шлейфового провода фазы "С" в обводной гирлянде изоляторов, в сторону опоры №336. на ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона II цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона II цепь с отпайками
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайками | 444 | 2024-09-28 06:03 | 2024-09-28 17:36 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ и увлажнения атмосферными осадками в утренние часы произошло перекрытие и разрушение 3-х из 8 изоляторов ПС-70Е в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "А", на проводе марки АС-150 следы воздействия электрической дуги на промежуточной железобетонной опоре №286 ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона II цепь. | 4.12, Из-за загрязнения изоляции пылевыми отложениями при сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ и увлажнения атмосферными осадками изоляторов в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "А", на промежуточной железобетонной опоре №286 ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона II цепь произошло нарушение электрической изоляции изоляторов в изолирующей подвеске и последующее электродуговое перекрытие изолирующей подвески провода фазы "А" на опоре №286 с разрушением 3-х из 8 изоляторов ПС-70Е, на проводе марки АС-150 остались следы воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции и перекрытие изоляторов крепления провода фазы "А" на опоре №286 на ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона II цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона II цепь с отпайками
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Кашарская ПС 110 кВ Верхнесвечниковская | 443 | 2024-09-21 06:09 | 2024-09-21 18:47 | 3.4.7.3.1, В процессе длительной эксплуатации разъединителей ШР-110кВ Кашарский, ШР-110кВ ОСМВ на ПС 110кВ В.Свечниковская, ЛР-110кВ В.Свечниковский на ПС 110кВ Кашарская произошло окисление контактных соединений, что привело к нагреву контактов. | 4.13, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации разъединителей ШР-110кВ Кашарский (ф.А), ШР-110кВ ОСМВ (ф.В) на ПС 110кВ В.Свечниковская, ЛР-110кВ В.Свечниковский на ПС 110 кВ Кашарская, а также длительных ветровых нагрузок произошло окисление и снижение прочности контактных соединений, что привело к нагреву контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ШР-110кВ Кашарский (ф.А) на ПС 110 кВ Верхнесвечниковская РНДЗ-1-110/630, Нагрев контактного соединения ШР-110кВ ОСМВ (ф.В) на ПС 110 кВ Верхнесвечниковская NSA 145/1250 B, Нагрев контактного соединения ЛР-110кВ В.Свечниковский (ф.В) на ПС 110 кВ Кашарская РНДЗ-2-110/630
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Верхнесвечниковская | 442 | 2024-09-20 10:50 | 2024-09-20 18:27 | 3.4.7.3.1, В связи с длительным сроком эксплуатации (с 1978 года), произошло изменение свойств материалов (в виде потери упругости гравировочной шайбы) регулировочного болта отключающей "собачки " в приводе выключателя МКП-110М-630-20. | 4.3.3, В связи с длительным сроком эксплуатации (с 1978 года), произошло изменение свойств материалов (в виде потери упругости гравировочной шайбы) регулировочного болта отключающей "собачки" в приводе выключателя МВ-110кВ Каргинский типа МКП-110М-630-20, что привело к ослаблению резьбового соединения и западанию отключающей "собачки" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов (в виде потери упругости гравировочной шайбы) регулировочного болта отключающей собачки в приводе на ПС 110кВ В.Свечниковская на ПС 110 кВ Верхнесвечниковская МКП-110М-630-20
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайками | 363 | 2024-09-14 08:24 | 2024-09-14 17:31 | 3.4.7.3.1, Из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ и увлажнения атмосферными осадками в утренние часы произошло перекрытие и разрушение 4-х из 8 изоляторов ПС-70Е в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "А", на проводе марки АС-150 следы воздействия электрической дуги на промежуточной железобетонной опоре №346 ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона I цепь. | 4.12, Из-за загрязнения изоляции пылевыми отложениями при сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ и увлажнения атмосферными осадками изоляторов в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "А", на промежуточной железобетонной опоре №346 ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона I цепь произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие разрушение 4-х из 8 изоляторов ПС-70Е, на проводе марки АС-150 остались следы воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона I цепь промежуточная железобетонная опора №346 разрушение 4-х из 8 изоляторов ПС-70Е, следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС-150. на ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская Опора пром.ж/б.ПБ110-12
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вёшенская2 - Тиховская | 300 | 2024-09-11 05:24 | 2024-09-11 05:24 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ Вешенская2-Тиховская произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии натяжной гирлянды изоляторов по фазе "В" на анкерной металлической опоре № 76 ВЛ 110 кВ Вешенская2-Тиховская, и как следствие следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС-150 и изоляторах марки ПС-70Е в натяжной изолирующей подвеске провода фазы "В", из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ и увлажнения атмосферными осадками в утренние часы. | 4.12, Из-за загрязнения изоляции пылевыми отложениями при сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ и увлажнения атмосферными осадками изоляторов в изолирующей натяжной подвеске провода фазы "В", на анкерной металлической опоре №76 ВЛ 110 кВ Вешенская2-Тиховская произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС-150 и изоляторах марки ПС-70Е, возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Тиховская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Вешенская2-Тиховская на анкерной металлической опоре № 76 следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС-150 и изоляторах марки ПС 70Е натяжной изолирующей подвески провода фазы "В" на ВЛ 110 кВ Вёшенская2 - Тиховская Пролет:3*АС 150/24+1*С-50
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Вешенская-1 | 237 | 2024-07-29 10:38 | 2024-07-30 19:31 | 3.4.7.3.1, В результате длительного срока эксплуатации с 1985 года, произошёл износ главных контактов контактора РПН Т-2. | 4.14, В результате длительного срока эксплуатации с 1985 года, произошёл износ главных контактов контактора РПН Т-2, повлекший к увеличению сопротивления основной цепи и увеличению тока проходящего через токоограничивающие катушки, вследствие чего произошёл нагрев трансформаторного масла РПН Т-2, что привело к срабатыванию струйного реле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выявленное нарушение выразилось в износе главных контактов контактора РПН Т-2 на ПС 110 кВ Вешенская-1 Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 | 2024-07-29 10:38 | 2024-07-29 10:51
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Пономарёвская - Шулейкинская | 232 | 2024-07-23 07:53 | 2024-07-23 18:04 | 3.4.12.3, Из-за воздействия грозового разряда, произошел пережог провода марки АС-70 фазы "В" электрической дугой, на промежуточной железобетонной опоре №88, с последующим схлёст проводов и возникновением междуфазного замыкания, падением провода фазы "В" на землю в пролете опор №88-89. | 4.4.4, Из-за воздействия грозового разряда ВЛ 35 кВ Поповская-Шулейкинская на промежуточной железобетонной опоре №88 возле поддерживающего зажима произошел пережог провода, и как следствие, схлёст проводов с последующим падение на землю провода марки АС-70 фазы "В" в пролете опор №88-89, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Поповская-Шулейкинская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35 кВ Поповская-Шулейкинская на промежуточной железобетонной опоре №88 обрыв провода, в пролете опор №88-89 провод фазы "В" лежит на земле. на ВЛ 35 кВ Поповская-Шулейкинская ВЛ 35 кВ Поповская-Шулейкинская | 2024-07-23 07:53 | 2024-07-23 09:39
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Промзона ПС 110 кВ Промзона | 227 | 2024-07-20 05:57 | 2024-07-22 17:57 | 3.4.8.5.1, В результате атак БПЛА, произошло повреждение оборудования ПС 110кВ Промзона: корпуса силового трансформатора Т-1, (радиаторов охлаждения Т-1), фарфоровой и стеклянной изоляции. | 4.14, В результате атак БПЛА, произошло механическое повреждение оборудования ПС 110кВ Промзона. Обнаружено повреждение осколками: корпуса силового трансформатора Т-1, радиаторов охлаждения Т-1, фарфоровой и стеклянной изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение бака трансформатора, радиаторов охлаждения на ПС 110 кВ Промзона Трансформатор ТРДН(С)-25000/110/10, Повреждение фарфоровой и стеклянной изоляции на ПС 110кВ Промзона Т-1 | 2024-07-20 05:57 | 2024-07-20 06:24
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ГОК | 230 | 2024-07-20 02:30 | 2024-07-22 03:30 | 3.4.8.5.1, В результате атак БПЛА, произошло повреждение оборудования ПС 110кВ ГОК: корпуса силового трансформатора Т-1 и радиаторов охлаждения Т-1, фарфоровой и стеклянной изоляции. | 4.14, В результате атак БПЛА, произошло механическое повреждение оборудования ПС 110кВ ГОК. Обнаружено повреждение осколками: корпуса силового трансформатора Т-1, радиаторов охлаждения Т-1, фарфоровой и стеклянной изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение радиаторов охлаждения Т-1, корпус силового трансформатора Т-1. на Т-1 Т-1 | 2024-07-20 02:30 | 2024-07-20 03:30
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кашарская - Маяк | 222 | 2024-07-16 16:16 | 2024-07-16 22:12 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе эксплуатации, с 1979 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения шлейфа с аппаратным зажимом, и как следствие излом шлейфа в аппаратном зажиме на ВЧЗ ВЛ 110 Маяк (ф.В) к ВЛ 110 кВ Кашарская - Маяк. | 4.4.4, Обрыв провода АС-120 в аппаратном зажиме на ВЧЗ ВЛ 110 Маяк (ф.В) к ВЛ 110 кВ Кашарская - Маяк произошел в результате механического разрушения от воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, сопутствующим фактором послужило изменение свойств материала провода в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа в аппаратном зажиме на ВЧЗ ВЛ 110 кВ Маяк к (ф.В на ПС 110 кВ Кашарская АС-120
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вёшенская2 - Вёшенская1 I цепь с отпайкой на ПС НС3 | 207 | 2024-06-26 06:11 | 2024-06-26 06:11 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 I цепь с отпайкой на ПС НС 3 произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В" на промежуточной железобетонной опоре №63 ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 I цепь с отпайкой на ПС НС 3, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах (марки ПС-70Е) поддерживающей изолирующей подвеске и проводе (марки АС-120) фазы "В", из-за воздействия атмосферного перенапряжения во время грозового разряда. | 4.12, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения во время грозового разряда на промежуточной железобетонной опоре №63 ВЛ 110 кВ Вёшенская 2-Вёшенская 1 I цепь с отпайкой на ПС НС 3 произошло электродуговое перекрытие изоляторов поддерживающей изолирующей подвески провода фаза "В", и как следствие, следы воздействия электрической дуги по изоляторам марки ПС-70Е и проводу марки АС-120, возникло однофазное замыкание на землю с последующим отключением ВЛ действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Вёшенская1 I цепь с отпайкой на ПС НС 3 на промежуточной железобетонной опоре № 63 следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС-120 и изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В". на ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Вёшенская1 I цепь с отпайкой на ПС НС 3 ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Вёшенская1 I цепь с отпайкой на ПС НС 3
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Вешенская-1 | 177 | 2024-06-20 09:47 | 2024-06-21 09:35 | 3.4.7.3.1, В результате длительного срока эксплуатации с 1985 года, в баке контактора РПН Т-2 произошло отслоение внутрибаковой изоляции. Своевременное выявление данного дефекта было не возможным, так как дефект возник внутри бака контактора РПН Т-2. | 4.2.1, В результате длительного срока эксплуатации с 1985 года, в баке контактора РПН Т-2 произошло отслоение внутрибаковой изоляции с последующим попаданием её на контакты 11-го положения РПН Т-2, приведшее к неполному замыканию контактов, и как следствие возникновения электрической дуги и срабатывания газовой зашиты РПН Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отслоение внутри баковой изоляции на ПС 110 кВ Вешенская-1 Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 | 2024-06-20 09:47 | 2024-06-20 09:58
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Индустрия - Киевская | 170 | 2024-06-18 18:01 | 2024-06-18 18:08 | 3.4.12.3, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда произошло отключение ВЛ 35 кВ Индустрия-Киевская в результате короткого замыкания при электродуговом перекрытии натяжных гирлянд изоляторов по фазам "А" и "В" на анкерной железобетонной опоре №11 ВЛ 35 кВ Индустрия-Киевская, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПФ-6А изолирующих натяжных подвесках и проводах фаз "А" и "В". | 4.12, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения во время грозового разряда на анкерной железобетонной опоре №11 ВЛ 35 кВ Индустрия-Киевская произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующих подвесках проводов фаз "А" и "В" и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПФ-6А изолирующих натяжных подвесках и проводах фаз "А" и "В". Возникшее короткое замыкание, привело к отключению ВЛ 35 кВ Индустрия-Киевская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35 кВ Индустрия-Киевская на анкерной железобетонной опоре №11 следы воздействия электрической дуги по изоляторам и проводу фаз "А" и "В". на ВЛ 35 кВ Индустрия-Киевская ВЛ 35 кВ Индустрия-Киевская | 2024-06-18 18:01 | 2024-06-18 18:08
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колодезянская - Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская | 124 | 2024-05-25 07:01 | 2024-05-25 07:01 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "А", на промежуточной железобетонной опоре №26 ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е провода фазы "А", из-за загрязнения изоляции продуктами жизнидеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции продуктами жизнидеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующей поддерживающей подвески провода фазы "А", на промежуточной железобетонной опоре №26 ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е провода фазы "А", возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская на промежуточной железобетонной опоре № 26 (25,6 км от ПС 110 кВ Ал.Лозовская) следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвески провода фазы "А". на ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кашарская - Маяк | 103 | 2024-05-02 05:01 | 2024-05-02 05:01 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк и ВЛ 110 кВ Промзона-Маяк произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В" на анкерной железобетонной опоре № 33 ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах (марки ПС-70Е) обводной изолирующей подвеске провода фазы "В", из-за загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками изоляторов, изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "В", на анкерной железобетонной опоре №33, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах (марки ПС-70Е) обводной изолирующей подвеске провода фазы "В". Возникшее короткое замыкание привело к отключению ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк и ВЛ 110 кВ Промзона-Маяк действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк на анкерной железобетонной опоре № 33 следы воздействия электрической дуги на изоляторах (марки ПС-70Е) обводной изолирующей подвеске провода фазы "В". на ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колодезянская - Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская | 95 | 2024-04-27 05:05 | 2024-04-27 05:05 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В", на промежуточной железобетонной опоре №89 ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е провода фазы "В", из-за загрязнения изоляции продуктами жизнидеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции продуктами жизнидеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующей поддерживающей подвески провода фазы "В", на промежуточной железобетонной опоре №89 ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е провода фазы "В", возникло короткое замыкание, что привело к отключениюВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская на промежуточной железобетонной опоре № 89 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвески провода фазы "В". на ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Колодезянская с отпайкой на ПС Дёгтевская ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Колодезянская с отпайкой на ПС Дёгтевская
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сысоево - Колодезянская | 89 | 2024-04-24 06:43 | 2024-04-24 06:43 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Сысоево-Колодезянская произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "А", на промежуточной железобетонной опоре №64 ВЛ 110 кВ Сысоево-Колодезянская, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е провода фазы "А", из-за загрязнения изоляции продуктами жизнидеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции продуктами жизнидеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующей поддерживающей подвески провода фазы "А", на промежуточной железобетонной опоре №64, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е провода фазы "А", в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "А", возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Сысоево-Колодезянская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Сысоево-Колодезянская на промежуточной железобетонной опоре № 64 (11,48 км от ПС 220 кВ Сысоево) следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е поддерживающей изолирующей подвески провода фазы "А". на ВЛ 110 кВ Сысоево-Колодезянская ВЛ 110 кВ Сысоево-Колодезянская
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сысоево - Чертково I цепь | 88 | 2024-04-24 05:35 | 2024-04-24 05:35 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковская I цепь произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В", на промежуточной железобетонной опоре №228 ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковская I цепь, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е провода фазы "В", из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ и увлажнения атмосферными осадками. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при выполнении сельскохозяйственных работ и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующей поддерживающей подвески провода фазы "В", на промежуточной железобетонной опоре №228, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е провода фазы "В", возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковская I цепь действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковcкая I цепь на промежуточной железобетонной опоре №228 следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е провода фазы "В". на ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковcкая I цепь ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковcкая I цепь
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сысоево - Чертково II цепь | 87 | 2024-04-23 05:30 | 2024-04-23 05:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковская II цепь произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В", на промежуточной железобетонной опоре №178 ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковская II цепь , и как следствие, разрушение 1-го из 10-ти изоляторов марки ПС-70Е, следы воздействия электрической дуги на проводе, из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ и увлажнения атмосферными осадками. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при выполнении сельскохозяйственных работ и увлажнения атмосферными осадками изоляторов изолирующей поддерживающей подвески провода фазы "В", на промежуточной железобетонной опоре №178, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие разрушение 1-го из 10-ти изоляторов марки ПС-70Е, следы воздействия электрической дуги на проводе, возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковская II цепь действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковcкая II цепь на промежуточной железобетонной опоре №178 разрушенный 1-н из 10-ти изоляторов марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В",следы воздействия электрической дуги на проводе. на ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковcкая II цепь ВЛ 110 кВ Сысоево-Чертковcкая II цепь
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Миллеровская | 67 | 2024-04-05 07:23 | 2024-04-05 07:31 | 3.4.10.1, В результате проникновения кота в ячейку МВ-10кВ Хоз.нужды произошло междуфазное КЗ, что привело к срабатыванию дуговой защиты и отключению вакуумного выключателя ВВШ-10кВ 1С. | 4.11, В результате двухфазного КЗ возникла электрическая дуга которая повлекла за собой отключение вакуумного выключателя ВВШ-10кВ 1С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: животное на ПС 110 кВ Миллеровская ВПМ-10-20/630 с ПП-67 | 2024-04-05 07:23 | 2024-04-05 07:31
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | СДТУ | 110 | ТМ ПС 110 кВ В.Свечниковская | 58 | 2024-03-26 00:40 | 2024-03-26 16:29 | 3.4.7.4, Изменение свойств радиоэлементов блока БОС аппаратуры АКСТ-4 на ПС 110 кВ Кашарская в процессе длительной эксплуатации привело к нарушению стабильной работы аппаратуры АСКТ-4 и последующему перерыву передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ В. Свечниковская по каналу ВЧ связи ПС 110 кВ Кашарская - ПС 110 кВ Промзона. | 4.13, Отсутствие сигналов на выходе блока БОС аппаратуры ВЧ связи по ВЛ АКСТ Линия-Ц, приведшее к пропаданию канала телемеханики ПС 110 кВ В.Свечниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта в цепи БОС аппаратуры АКСТ-4 на Канал связи "ВЧ" Промзона – Маяк – Кашарская Канал связи "ВЧ" Промзона – Маяк – Кашарская
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кашарская - Маяк | 54 | 2024-03-16 06:03 | 2024-03-16 06:03 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк и ВЛ 110 кВ Промзона-Маяк произошло в результате замыкания на землю, возникшего при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "С" на промежуточной железобетонной опоре № 49 ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на проводе марки АЖ 120 фазы "С" и изоляторах марки ПС-70Е, из-за загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками. | 4.17.4, Из-за загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками изоляторов, изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "С", на промежуточной железобетонной опоре №49, произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие следы воздействия электрической дуги на проводе марки АЖ 120 фазы "С" и изоляторах марки ПС-70Е. Возникшее короткое замыкание привело к отключению ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк и ВЛ 110 кВ Промзона-Маяк действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов изолирующей подвески провода фазы "С" на опоре №49 ВЛ-110 кВ Кашарская - Маяк.ции на ВЛ 110 кВ Кашарская - Маяк Опора пром.ж/б.ПБ110-15
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Верхнесвечниковская | 46 | 2024-03-01 19:43 | 2024-03-02 03:29 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение физических свойств резинового уплотнения между маслоспускным краном и фланцем сливного патрубка бака ф.В МВ-110 кВ Милютинский на ПС 110кВ В.Свечниковская. | 4.7, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия температуры окружающего воздуха, ультрафиолетовых лучей произошло разрушение резинового уплотнения между маслоспускным краном и фланцем сливного патрубка бака МВ-110кВ Милютинский фазы В на ПС 110кВ В.Свечниковская, что привело к капельной течи масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала, разрушение резинового уплотнения на ПС 110 кВ Верхнесвечниковская МКП-110М-630-20
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Индустрия - Киевская | 42 | 2024-02-21 15:07 | 2024-02-21 19:56 | 3.4.7.3.5, ВЛ 35 кВ Индустрия-Киевская отключена оперативным персоналом в результате выявленного короткого замыкания на землю возникшего по фазе "В", на промежуточной железобетонной опоре №52, из-за лежащего на стойке опоры провода фазы "В", вследствии разрушения изолятора марки ШФ-35 в результате длительной эксплуатации с 1971 года. | 4.14, Из-за разрушения изолятора марки ШФ-35 в результате длительной эксплуатации с 1971 года на промежуточной железобетонной опоре №52, произошло падение провода и как следствие лежащий на стойке опоры провод фазы "В". ВЛ 35 кВ Индустрия-Киевская отключена оперативным персоналом из-за возникшего короткого замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35 кВ Индустрия-Киевская на опоре №52 разрушен изолятор марки ШФ-35 провод фазы "В" лежит на стойке опоры. на ВЛ 35 кВ Индустрия-Киевская ВЛ 35 кВ Индустрия-Киевская | 2024-02-21 15:07 | 2024-02-21 16:21
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС ПО Северные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Каргинская - Базковская | 24 | 2024-01-17 00:55 | 2024-01-17 01:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 35 кВ Каргинская-Базковская вызвано схлестом проводов фаз "В" и "С", из-за воздействия ветровых нагрузок при порывах со скоростью до 17 м/с, и как следствие следы воздействия электрической дуги на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №107-108. | 4.12, Воздействие ветровых нагрузок при порывах со скоростью до 17 м/с привело к схлесту проводов фаз "В" и "С", что вызвало отключение ВЛ 35 кВ Каргинская-Базковская действием УРЗА и как следствие следы воздействия электрической дуги на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №107-108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35 кВ Каргинская-Базковская в пролете опор №107-108 следы воздействия электрической дуги на проводах фаз "В" и "С". на ВЛ 35 кВ Каргинская-Базковская ВЛ 35 кВ Каргинская-Базковская | 2024-01-17 00:55 | 2024-01-17 01:10
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №232 ВЛ-10 №3 Каргинская | 709 | 2024-12-17 10:44 | 2024-12-17 12:22 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №232 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская, сопутствующим фактором обрыва провода марки А-25, сопутствующим фактором обрыва проводов послужило снижение механических свойств провода ВЛ, вызванными изменением материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате воздействия знакопеременных нагрузок от воздействия порывов ветра произошел обрыв провода марки А-25 в пролёте опор № 9-10, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 КТП №232 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №232 ВЛ-10 №3 Каргинская Пролет:4*А 25 | 2024-12-17 10:44 | 2024-12-17 12:22
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП №68 ВЛ-10 №4 Боковская | 707 | 2024-12-17 09:22 | 2024-12-17 11:05 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №68 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Боковская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №68 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП №68 ВЛ-10 №4 Боковская Пролет:4*А 25 | 2024-12-17 09:22 | 2024-12-17 11:05
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 №3 Каргинская | 643 | 2024-12-16 10:36 | 2024-12-16 12:33 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №236 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Каргинская | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №236 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 №3 Каргинская Пролет:5*А 25 | 2024-12-16 10:36 | 2024-12-16 12:33
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №127 ВЛ-10 №3 Каргинская | 635 | 2024-12-09 10:50 | 2024-12-09 12:41 | 3.4.9.3, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №23 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №127 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №23 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №127 ВЛ-10 №3 Каргинская Опора П2-4 | 2024-12-09 10:50 | 2024-12-09 12:41
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП №232 ВЛ-10 №3 Каргинская | 697 | 2024-11-24 12:53 | 2024-11-24 13:34 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №232 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Каргинская | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №232 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №2 КТП №232 ВЛ-10 №3 Каргинская Пролет:3*А 25 | 2024-11-24 12:53 | 2024-11-24 13:34
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП №218 ВЛ-10 №3 Каргинская | 693 | 2024-11-23 14:28 | 2024-11-23 15:55 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №218 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Каргинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №218 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №2 КТП №218 ВЛ-10 №3 Каргинская Пролет:4*А 25 | 2024-11-23 14:28 | 2024-11-23 15:55
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП №92 ВЛ-10 №3 Боковская | 688 | 2024-11-22 13:57 | 2024-11-22 15:53 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 21-1/21 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №92 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Боковская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №21-1/21 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №92 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП №92 ВЛ-10 №3 Боковская Пролет:4*А 25 | 2024-11-22 13:57 | 2024-11-22 15:53
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 "Каргинская" | 687 | 2024-11-22 12:57 | 2024-11-22 14:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №14/141 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская с последующим касанием провода штыря траверсы опоры. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "А" с последующим касанием провода штыря траверсы опоры №14/141 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 "Каргинская" Опора П10-3 | 2024-11-22 12:57 | 2024-11-22 14:50
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4№1 КТП№255 ВЛ-10 №4 п/с Каргинская | 670 | 2024-11-19 09:45 | 2024-11-19 11:39 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2/3-3/3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №255 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Каргинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2/3-3/3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №255 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4№1 КТП№255 ВЛ-10 №4 п/с Каргинская Пролет:3*А 25 | 2024-11-19 09:45 | 2024-11-19 11:39
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-126 Л-4 Верхнечирская | 657 | 2024-11-05 10:42 | 2024-11-05 12:36 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №126 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС В-Чирская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №126 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-126 Л-4 Верхнечирская Пролет:4*А 25 | 2024-11-05 10:42 | 2024-11-05 12:36
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 КТП185 ВЛ-10 №2 Илларионовская | 630 | 2024-11-02 10:01 | 2024-11-02 11:45 | 3.4.9.3, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №1/3 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №185 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская и как следствие произошел его обрыв. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №1/3 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 №3 КТП185 ВЛ-10 №2 Илларионовская Опора А2-4 | 2024-11-02 10:01 | 2024-11-02 11:45
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-254 Л-1 Верхнечирская | 622 | 2024-10-21 10:04 | 2024-10-21 11:49 | 3.4.9.3, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №2/12 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №254 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская и как следствие произошел его обрыв. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №2/12 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №254 по ВЛ-10кВ №1 ПС В-Чирская произошел в результате изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-254 Л-1 Верхнечирская Опора ПН-3ДБ | 2024-10-21 10:04 | 2024-10-21 11:49
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 10/0,4кВ № 97 по ВЛ-10кВ № 2 ПС Каргинская | 609 | 2024-10-14 11:05 | 2024-10-14 13:00 | 3.4.9.3, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №1а/10 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №97 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №1а/10 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №97 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 10/0,4кВ № 97 по ВЛ-10кВ № 2 ПС Каргинская П-04Б | 2024-10-14 11:05 | 2024-10-14 13:00
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4№1 КТП №210 ВЛ-10 №5 п/сКаргинская | 600 | 2024-10-09 11:16 | 2024-10-09 13:06 | 3.4.9.3, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №19 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №210 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №19 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №210 по ВЛ-10кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4№1 КТП №210 ВЛ-10 №5 п/сКаргинская Опора П2-4 | 2024-10-09 11:16 | 2024-10-09 13:06
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 №3 Каргинская | 564 | 2024-10-01 11:43 | 2024-10-01 13:37 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №218 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Каргинская | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №218 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 №3 Каргинская Пролет:4*А 25 | 2024-10-01 11:43 | 2024-10-01 13:37
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4№1 КТП №117 ВЛ-10№2 Илларионовская | 509 | 2024-09-30 13:42 | 2024-09-30 15:30 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №117 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Илларионовская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №117 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4№1 КТП №117 ВЛ-10№2 Илларионовская Пролет:4*А 25 | 2024-09-30 13:42 | 2024-09-30 15:30
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-5 Л-2 Боковская | 513 | 2024-09-30 11:40 | 2024-09-30 12:49 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №5 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Боковская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №5 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-5 Л-2 Боковская Пролет:3*А 25 | 2024-09-30 11:40 | 2024-09-30 12:49
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-254 Л-1 Верхнечирская | 477 | 2024-09-29 14:32 | 2024-09-29 16:08 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №254 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС В-Чирская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №254 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-254 Л-1 Верхнечирская Пролет:4*А 35 | 2024-09-29 14:32 | 2024-09-29 16:08
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 КТП№167 ВЛ-10№4 п/сКаргинская | 290 | 2024-09-02 16:22 | 2024-09-02 18:16 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №167 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Каргинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №24-25 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №167 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ№2 КТП№167 ВЛ-10№4 п/сКаргинская Пролет:4*А 25 | 2024-09-02 16:22 | 2024-09-02 18:16
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 "Верхнечирская" | 266 | 2024-08-22 09:30 | 2024-08-22 11:29 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №20/133 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "С". | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №20/133 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации, что привело к снижению прочности крепления изолятора на штыре траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 В-Чирская, Опора УП10-1Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 "Верхнечирская" Опора УП10-1Б | 2024-08-22 09:30 | 2024-08-22 11:29
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4№1 КТП №40 ВЛ-10 №1 Белавинская | 257 | 2024-08-12 14:27 | 2024-08-12 15:58 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №40 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Белавинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 40 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4№1 КТП №40 ВЛ-10 №1 Белавинская Пролет:4*А 16 | 2024-08-12 14:27 | 2024-08-12 15:58
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 №236 Л-3 Каргинская | 240 | 2024-07-30 12:04 | 2024-07-30 13:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменения структуры материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации произошло снижение его диэлектрических свойств, перекрытие и разрушение фарфорового элемента проходного изолятора 10 кВ фазы "А" в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №236 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская. | 4.1.3, Разрушение фарфорового элемента проходного изолятора ПНБ-10 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП №236 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошло в результате перекрытия изоляции проходного изолятора изоляторов фазы "А" из-за изменения диэлектрических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол фарфорового элемента проходного изолятора на КТП №236 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская КТП №236 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская | 2024-07-30 12:04 | 2024-07-30 13:55
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №213 ВЛ-10 №3 Каргинская | 233 | 2024-07-23 14:00 | 2024-07-23 14:56 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №213 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Каргинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №213 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №213 ВЛ-10 №3 Каргинская Пролет:3*А 25 | 2024-07-23 14:00 | 2024-07-23 14:56
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-240 Л-5 Каргинская | 231 | 2024-07-22 16:32 | 2024-07-22 16:58 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №240 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС Каргинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №240 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-240 Л-5 Каргинская Пролет:4*А 25 | 2024-07-22 16:32 | 2024-07-22 16:58
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-231 Л-4 Верхнечирская | 224 | 2024-07-18 15:06 | 2024-07-18 15:54 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №231 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС В-Чирская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №24-25 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №231 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-231 Л-4 Верхнечирская Пролет:5*А 25 | 2024-07-18 15:06 | 2024-07-18 15:54
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №124 ВЛ-10 №3 Каргинская | 204 | 2024-06-23 12:13 | 2024-06-23 13:21 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №124 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Каргинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №124 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №124 ВЛ-10 №3 Каргинская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-23 12:13 | 2024-06-23 13:21
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП №71 ВЛ-10 №2 Каргинская | 187 | 2024-06-21 15:07 | 2024-06-21 16:46 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Каргинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП №71 ВЛ-10 №2 Каргинская Пролет:5*А 25 | 2024-06-21 15:07 | 2024-06-21 16:46
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП №28 ВЛ-10 №4 Боковская | 186 | 2024-06-21 14:30 | 2024-06-21 16:15 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №28 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Боковская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №28 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №2 КТП №28 ВЛ-10 №4 Боковская Пролет:4*А 25 | 2024-06-21 14:30 | 2024-06-21 16:15
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4№1 КТП №40 ВЛ-10 №1 Белавинская | 176 | 2024-06-19 16:03 | 2024-06-19 16:38 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №40 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Белавинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 40 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4№1 КТП №40 ВЛ-10 №1 Белавинская Пролет:4*А 16 | 2024-06-19 16:03 | 2024-06-19 16:38
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4№3 КТП №59 ВЛ-10 №1 Белавинская | 173 | 2024-06-18 14:08 | 2024-06-18 14:42 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №59 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Белавинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП № 59 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП № 59 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская на ВЛ-0,4№3 КТП №59 ВЛ-10 №1 Белавинская Пролет:4*А 25 | 2024-06-18 14:08 | 2024-06-18 14:42
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП №145 ВЛ-10 №9 Боковская | 143 | 2024-06-03 09:55 | 2024-06-03 11:41 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №145 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Боковская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №145 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Боковская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП №145 ВЛ-10 №9 Боковская Пролет:5*А 25 | 2024-06-03 09:55 | 2024-06-03 11:41
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2КТП №45 ВЛ-10 №6 Боковская | 135 | 2024-06-01 09:45 | 2024-06-01 11:33 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра произошел обрыв проводов в пролёте опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №45 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская, сопутствующим фактором обрыва 2-х проводов марки А-25, сопутствующим фактором обрыва проводов послужило снижение механических свойств провода ВЛ, вызванными изменением материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, В результате воздействия знакопеременных нагрузок от воздействия порывов ветра произошел обрыв 2-х проводов марки А-25 в пролёте опор № 15-16, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 КТП №45 ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 №2КТП №45 ВЛ-10 №6 Боковская Пролет:4*А 25 | 2024-06-01 09:45 | 2024-06-01 11:33
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 №3 Каргинская | 122 | 2024-05-24 20:23 | 2024-05-24 22:00 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №236 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Каргинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №236 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 №3 Каргинская Пролет:5*А 25 | 2024-05-24 20:23 | 2024-05-24 22:00
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП №198 ВЛ-10 №2 Каргинская | 120 | 2024-05-23 11:23 | 2024-05-23 12:53 | 3.4.9.3, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №3/1 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №198 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №3/1 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 №1 КТП №198 ВЛ-10 №2 Каргинская Опора ПН-3ДБ | 2024-05-23 11:23 | 2024-05-23 12:53
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4№2 КТП №39 ВЛ-10 №1 Белавинская | 118 | 2024-05-22 09:52 | 2024-05-22 11:44 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №39 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Белавинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 39 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4№2 КТП №39 ВЛ-10 №1 Белавинская Пролет:3*А 16 | 2024-05-22 09:52 | 2024-05-22 11:44
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№182 ВЛ-10№4 п/сКаргинская | 114 | 2024-05-17 10:17 | 2024-05-17 12:15 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №182 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Каргинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №182 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ№1 КТП№182 ВЛ-10№4 п/сКаргинская Пролет:4*А 25 | 2024-05-17 10:17 | 2024-05-17 12:15
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-118 Л-4 Верхнечирская | 108 | 2024-05-04 13:59 | 2024-05-04 15:45 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 8-1/8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №118 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС В-Чирская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-1/8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №118 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-118 Л-4 Верхнечирская Пролет:3*А 25 | 2024-05-04 13:59 | 2024-05-04 15:45
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2 КТП№167 ВЛ-10№4 п/сКаргинская | 94 | 2024-04-26 09:56 | 2024-04-26 11:52 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №167 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Каргинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №167 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №167 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №167 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская | 2024-04-26 09:56 | 2024-04-26 11:52
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-224 Л-4 Верхнечирская | 91 | 2024-04-25 17:34 | 2024-04-25 17:57 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №224 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС В-Чирская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №224 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №224 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №224 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская | 2024-04-25 17:34 | 2024-04-25 17:57
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-98 Л-4 Верхнечирская | 78 | 2024-04-19 09:48 | 2024-04-19 11:26 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №98 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС В-Чирская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №98 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №98 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-98 Л-4 Верхнечирская Пролет:4*А 25 | 2024-04-19 09:48 | 2024-04-19 11:26
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП № 7 ВЛ-10 №2 Боковская | 71 | 2024-04-15 10:18 | 2024-04-15 11:59 | 3.4.9.3, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №27/1 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №27/1 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ №2 ПС Боковская произошел в результате изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ №2 ПС Боковская на ВЛ-0,4 №1 КТП № 7 ВЛ-10 №2 Боковская Опора ПН-3ДБ | 2024-04-15 10:18 | 2024-04-15 11:59
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №235 ВЛ-10 №3 Каргинская | 63 | 2024-04-02 09:10 | 2024-04-02 10:32 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №235 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Каргинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №235 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №235 ВЛ-10 №3 Каргинская Пролет:4*А 25 | 2024-04-02 09:10 | 2024-04-02 10:32
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП№179 ВЛ-10№2 Илларионовская | 59 | 2024-03-26 09:47 | 2024-03-26 11:20 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-1/9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №179 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Илларионовская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-1/9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №179 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №179 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №179 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская | 2024-03-26 09:47 | 2024-03-26 11:20
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП №198 ВЛ-10 №2 Каргинская | 57 | 2024-03-25 14:12 | 2024-03-25 15:08 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №198 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Каргинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №198 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП №198 ВЛ-10 №2 Каргинская Пролет:4*А 25 | 2024-03-25 14:12 | 2024-03-25 15:08
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №232 ВЛ-10 №3 Каргинская | 52 | 2024-03-12 09:55 | 2024-03-12 11:52 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №232 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Каргинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 232 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №232 ВЛ-10 №3 Каргинская Пролет:4*А 25 | 2024-03-12 09:55 | 2024-03-12 11:52
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4№2 КТП№17 ВЛ-10 №5 п/с Каргинская | 32 | 2024-01-25 09:47 | 2024-01-25 11:45 | 3.4.9.3, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №2/8а/8 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №17 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №2/8а/8 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4№2 КТП№17 ВЛ-10 №5 п/с Каргинская Опора ПН-3Д | 2024-01-25 09:47 | 2024-01-25 11:45
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4№1 КТП №41 ВЛ-10 №1 Белавинская | 17 | 2024-01-14 18:26 | 2024-01-14 19:01 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №41 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Белавинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 41 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4№1 КТП №41 ВЛ-10 №1 Белавинская Пролет:4*А 16 | 2024-01-14 18:26 | 2024-01-14 19:01
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Боковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ-10 №3 Каргинская | 16 | 2024-01-14 15:48 | 2024-01-14 16:16 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывом 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №256 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Каргинская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №256 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате разрегулирования стрелы провеса проводов, вызванного изменением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ-10 №3 Каргинская Пролет:3*А 25 | 2024-01-14 15:48 | 2024-01-14 16:16
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ №460 ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская | 712 | 2024-12-17 14:10 | 2024-12-17 16:08 | 3.4.7.3.5, В результате скрытого дефекта произошло ухудшение контактного соединения, что в дальнейшем привело к его нагреву и оплавлению изоляции низковольтного вывода фазы "С" на автоматическом выключателе отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №460 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская. | 4.1.3, В результате нарушения контактного соединения снизилось качество электрической энергии, а также от нагрева контакта произошло повреждение изоляции низковольтного вывода фазы "С" на автоматическом выключателе отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №460 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения на КТП-10/0,4 кВ №460 ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская АПВ 50 | 2024-12-17 14:10 | 2024-12-17 16:08
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №72 ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская | 710 | 2024-12-17 10:50 | 2024-12-17 14:14 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 13 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №72 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №72 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 13 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №72 ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская Пролет:4*А 25 | 2024-12-17 10:50 | 2024-12-17 14:14
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС Ореховская | 704 | 2024-12-17 05:47 | 2024-12-17 12:30 | 3.4.12.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13 м/с в пролете опор №4/55-5/55 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ореховская произошел обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В". Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4/55-5/55 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ореховская произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13 м/с. Сопутствующим фактором явились гололедно-изморозевые отложения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС Ореховская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 05:47 | 2024-12-17 12:30
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №54 ВЛ-10 кВ №1 ПС Глушковская | 642 | 2024-12-14 12:58 | 2024-12-14 14:56 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 20 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №54 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №54 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №54 ВЛ-10 кВ №1 ПС Глушковская 5*А-25 | 2024-12-14 12:58 | 2024-12-14 14:56
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС ГОК | 671 | 2024-11-19 12:58 | 2024-11-19 14:47 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. в пролете опор №153-154 по ВЛ-10 кВ №4 ПС ГОК произошел обрыв провода фазы "С". Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения провода в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №153-154 по ВЛ-10 кВ №4 ПС ГОК произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №4 ПС ГОК А 70 | 2024-11-19 12:58 | 2024-11-19 14:47
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №694 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | 656 | 2024-11-05 10:06 | 2024-11-05 11:56 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 23 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №694 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №694 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №694 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская Пролет:4*А 25 | 2024-11-05 10:06 | 2024-11-05 11:56
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №119 ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская | 654 | 2024-11-05 09:40 | 2024-11-05 11:35 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 23 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №21-22 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №119 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №21-22 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №119 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №119 ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская Пролет:4*А 35 | 2024-11-05 09:40 | 2024-11-05 11:35
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №437 ВЛ-10 кВ №1 ПС Колодезянская | 653 | 2024-11-05 09:06 | 2024-11-05 11:01 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 23 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №9/6-1/9/6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №437 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №9/6-1/9/6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №437 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №437 ВЛ-10 кВ №1 ПС Колодезянская Пролет:5*А 16 | 2024-11-05 09:06 | 2024-11-05 11:01
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС Туриловская | 648 | 2024-11-03 11:32 | 2024-11-03 13:29 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 15-20 м/с, в пролете опор №42/148-43/148 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Туриловская произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №42/148-43/148 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Туриловская произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС Туриловская Пролет:3*АП-50 | 2024-11-03 11:32 | 2024-11-03 13:29
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №232 ВЛ-10 кВ №2 ПС Дёгтевская | 633 | 2024-11-02 11:37 | 2024-11-02 14:51 | 3.4.9.3, Причиной неотложного отключения явился обрыв провода ответвления в домовладение от опоры №1/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №232 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дёгтевская, в результате ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с. | 4.1.3, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с, произошёл обрыв ответвления в домовладение от опоры №1/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №232 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дёгтевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ответвления в домовладение на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №232 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дёгтевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №232 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дёгтевская | 2024-11-02 11:37 | 2024-11-02 14:51
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №704 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №487 ВЛ-10 кВ №4 ПС Туриловская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №746 ВЛ-10 кВ №3 ПС Курская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №344 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колодезянская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №41 ВЛ-10 кВ №1 ПС Титовская | 632 | 2024-11-02 11:26 | 2024-11-04 15:29 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 25 м/с, произошли кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №704 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. В процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 25 м/с, произошли кратковременные схлёсты проводов в пролёте опор №7-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №487 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская. В процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 25 м/с, произошёл схлёст проводов в пролёте опор №1/2/2-2/2/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №746 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Курская. В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 23 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №41 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Титовская. В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 21 м/с произошёл обрыв вязки провода на опоре №8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №344 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | 4.1.3, Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №704 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская произошли в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 25 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Кратковременные схлёсты проводов в пролётах опор №7-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №487 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская произошли в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 25 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Схлёст проводов в пролёте опор №1/2/2-2/2/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №746 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Курская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 25 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Обрыв провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №41 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Титовская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Обрыв вязки провода на опоре №8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №344 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 21 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирована стрела провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №704 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская Пролет:4*А 25, Разрегулирована стрела провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №487 ВЛ-10 кВ №4 ПС Туриловская Пролет:4*А 25, Разрегулирована стрела провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №746 ВЛ-10 кВ №3 ПС Курская Пролет:4*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №41 ВЛ-10 кВ №1 ПС Титовская Пролет:5*А 25, Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №344 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колодезянская Опора ПН-1ДБ | 2024-11-02 11:26 | 2024-11-04 15:29
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №751 ВЛ-10 кВ №3 ПС Курская | 621 | 2024-10-20 10:58 | 2024-10-20 12:56 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 14 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №751 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Курская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №751 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Курская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №751 ВЛ-10 кВ №3 ПС Курская Пролет:4*А 25 | 2024-10-20 10:58 | 2024-10-20 12:56
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС Старая Станица | 620 | 2024-10-19 12:33 | 2024-10-19 14:31 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, на опоре №1/33/22 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Старая Станица произошло разрушение подвесного изолятора 10 кВ фазы "В". | 4.1.3, Разрушение подвесного изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №1/33/22 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Старая Станица произошел в результате влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №2 ПС Старая Станица Опора А10-6 (1-е крепл) | 2024-10-19 12:33 | 2024-10-19 14:31
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №57 ВЛ-10 кВ №2 ПС Глушковская | 596 | 2024-10-01 17:44 | 2024-10-01 19:38 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 20 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №57 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Глушковская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №57 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Глушковская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №57 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Глушковская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №57 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Глушковская | 2024-10-01 17:44 | 2024-10-01 19:38
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ-10 кВ №8 ПС Миллеровская | 548 | 2024-10-01 10:20 | 2024-10-01 12:16 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 20 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №1А/6-2А/6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №552 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Миллеровская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №1А/6-2А/6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №552 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Миллеровская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ-10 кВ №8 ПС Миллеровская 4*А-35 | 2024-10-01 10:20 | 2024-10-01 12:16
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №164 ВЛ-10 кВ №6 ПС Долотинская | 506 | 2024-09-30 10:52 | 2024-09-30 12:47 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 22 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №164 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Долотинская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №164 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Долотинская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 22 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №164 ВЛ-10 кВ №6 ПС Долотинская Пролет:4*А 25 | 2024-09-30 10:52 | 2024-09-30 12:47
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №564 ВЛ-10 кВ №18 ПС ГОК | 445 | 2024-09-21 15:15 | 2024-09-21 17:13 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 11 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №564 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ ГОК. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №564 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ ГОК произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 11 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №564 ВЛ-10 кВ №18 ПС ГОК Пролет:5*А 25 | 2024-09-21 15:15 | 2024-09-21 17:13
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №28 ВЛ-10 кВ №2 ПС Волошинская | 364 | 2024-09-14 08:34 | 2024-09-14 10:26 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 17 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №1/10-2/10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №28 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №1/10-2/10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №28 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 17 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №28 ВЛ-10 кВ №2 ПС Волошинская Пролет:4*А 25 | 2024-09-14 08:34 | 2024-09-14 10:26
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ-10 кВ №2 ПС Титовская | 295 | 2024-09-04 12:10 | 2024-09-04 14:07 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 23 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №36 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Титовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №36 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Титовская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ-10 кВ №2 ПС Титовская Пролет:5*А 16 | 2024-09-04 12:10 | 2024-09-04 14:07
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №51 ВЛ-10 кВ №1 ПС Глушковская | 273 | 2024-09-01 13:53 | 2024-09-01 15:51 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №7/3-8/3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №51 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №7/3-8/3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №51 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №51 ВЛ-10 кВ №1 ПС Глушковская Пролет:4*А 35 | 2024-09-01 13:53 | 2024-09-01 15:51
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | 265 | 2024-08-15 12:46 | 2024-08-15 14:01 | 3.4.12.2.3, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 12-14 м/с, в пролете опор №1/295-4/295 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская произошел обрыв провода фазы "А", "В", "С" упавшей веткой отдельно стоящего дерева с последующим схлестом проводов фаз "А", "В", "С". | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А", "В", "С" с последующим схлестом проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №1/295-4/295 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская произошел из-за падения ветки отдельно стоящего дерева из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-15 12:46 | 2024-08-15 14:01
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС Маяк | 254 | 2024-08-11 17:38 | 2024-08-11 19:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 12-14 м/с. произошел перекрытие проводов на опоре №96 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маяк упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.4.3, Перекрытие проводов на опоре №96 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маяк произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 12-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов упавшей веткой на ВЛ-10 кВ №1 ПС Маяк Опора П10-1Б | 2024-08-11 17:38 | 2024-08-11 19:18
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС Сулин | 243 | 2024-08-10 10:02 | 2024-08-10 12:01 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. на Р-10 кВ КТП №88 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Сулин произошел обрыв провода шлейфа фазы "А". | 4.1.3, Обрыв провода шлейфа фазы "А" на Р-10 кВ КТП №88 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Сулин произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа на Р-10 кВ КТП на КТП-10/0,4 кВ №88 ВЛ-10 кВ №7 ПС Сулин АС 50/8,0 | 2024-08-10 10:02 | 2024-08-10 12:01
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №472 ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская | 250 | 2024-08-06 13:29 | 2024-08-06 15:28 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 24 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №472 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №472 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 24 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №472 ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская Пролет:5*А 25 | 2024-08-06 13:29 | 2024-08-06 15:28
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №343 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колодезянская | 248 | 2024-08-05 19:31 | 2024-08-05 21:28 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 24 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №4/3-5/3 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №343 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №4/3-5/3 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №343 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 24 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №343 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колодезянская Пролет:3*А 25 | 2024-08-05 19:31 | 2024-08-05 21:28
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №419 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мальчевская | 247 | 2024-08-05 19:15 | 2024-08-05 21:05 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 24 м/с выпал крюк с изолятором из тела опоры №15, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №419 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | 4.1.3, Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №419 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошёл в результате выпадения крюка с изолятором из тела опоры №15 под воздействием ветровых нагрузок порывами до 24 м/с. Сопутствующим фактором явилось загнивание древесины в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №419 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мальчевская Пролет:5*АС 16/2,7 | 2024-08-05 19:15 | 2024-08-05 21:05
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ №21 ВЛ-10 кВ №1 ПС Волошинская | 242 | 2024-08-03 14:07 | 2024-08-03 16:05 | 3.4.10.1, В результате перекрытия животным (кот) изоляторов силового трансформатора фаз "А" и "В" КТП №21 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Волошинская сработали ПК-10 кВ фаз "А" и "В". | 4.12, Срабатывание ПК-10 кВ фаз "А" и "В" на КТП №21 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Волошинская произошло в результате перекрытия животным (кот) изоляторов фаз "А" и "В" силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 кВ на КТП на КТП-10/0,4 кВ №21 ВЛ-10 кВ №1 ПС Волошинская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | 2024-08-03 14:07 | 2024-08-03 16:05
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №279 ВЛ-10 кВ №4 ПС Дёгтевская | 228 | 2024-07-21 09:36 | 2024-07-21 11:35 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 25 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №279 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дёгтевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №279 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дёгтевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 25 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №279 ВЛ-10 кВ №4 ПС Дёгтевская Пролет:4*А 25 | 2024-07-21 09:36 | 2024-07-21 11:35
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС Промзона | 226 | 2024-07-20 14:27 | 2024-07-20 17:54 | 3.4.8.5.1, В результате взрыва беспилотного воздушного судна (БВС) над ПС Промзона произошло повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1, что и привело к отключению ВЛ-10 кВ №5 ПС Промзона. | 4.4.1, Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Промзона произошло в результате взрыва БВС над ПС Промзона. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ-10 кВ №5 ПС Промзона Опора А10-7 (1-е крепл) | 2024-07-20 14:27 | 2024-07-20 17:54
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №247 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | 223 | 2024-07-17 09:35 | 2024-07-17 11:33 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 14 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №247 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дёгтевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №247 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дёгтевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №247 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-07-17 09:35 | 2024-07-17 11:33
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская | 218 | 2024-07-15 21:51 | 2024-07-15 23:50 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. в пролете опор №3/4-4/4 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская произошел обрыв провода фазы "А". Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения провода в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3/4-4/4 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-15 21:51 | 2024-07-15 23:50
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС Ореховская | 217 | 2024-07-15 19:20 | 2024-07-15 21:17 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. в пролете опор №34/49-1/34/49 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Ореховская произошел обрыв провода фазы "С". Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения провода в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №34/49-1/34/49 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Ореховская произошел в результате влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС Ореховская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-07-15 19:20 | 2024-07-15 21:17
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №714 ВЛ-10 кВ №1 ПС Маяк | 216 | 2024-07-12 09:44 | 2024-07-12 11:25 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 14 м/с, произошёл схлёст проводов в пролёте опор №7А/1-8А/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №714 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Маяк. | 4.1.3, Схлёст проводов в пролёте опор №7А/1-8А/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №714 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №714 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Маяк ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №714 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Маяк | 2024-07-12 09:44 | 2024-07-12 11:25
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ №140 ВЛ-10 кВ №4 ПС Долотинская | 212 | 2024-07-07 09:36 | 2024-07-07 11:34 | 3.4.10.1, В результате перекрытия животным (кот) изоляторов силового трансформатора фаз "А" и "В" КТП №140 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Долотинская сработали ПК-10 кВ фаз "А" и "В". | 4.12, Срабатывание ПК-10 кВ фаз "А" и "В" на КТП №140 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Долотинская произошло в результате перекрытия животным (кот) изоляторов фаз "А" и "В" силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 кВ на КТП-10/0,4 кВ №140 ВЛ-10 кВ №4 ПС Долотинская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | 2024-07-07 09:36 | 2024-07-07 11:34
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №377 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мальчевская | 196 | 2024-06-22 08:41 | 2024-06-22 10:38 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 27 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №377 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №377 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 27 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №377 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мальчевская 5*А 25 | 2024-06-22 08:41 | 2024-06-22 10:38
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | 195 | 2024-06-22 08:30 | 2024-06-22 10:26 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 27 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №1/5-2/5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дёгтевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №1/5-2/5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дёгтевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 27 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская Пролет:3*А 35 | 2024-06-22 08:30 | 2024-06-22 10:26
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №714 ВЛ-10 кВ №1 ПС Маяк | 194 | 2024-06-22 08:23 | 2024-06-22 10:20 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 27 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №714 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Маяк. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №714 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 27 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №714 ВЛ-10 кВ №1 ПС Маяк Пролет:4*А 25 | 2024-06-22 08:23 | 2024-06-22 10:20
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №41 ВЛ-10 кВ №1 ПС Титовская | 192 | 2024-06-22 08:17 | 2024-06-22 10:08 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 27 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №41 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Титовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №41 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Титовская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 27 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №41 ВЛ-10 кВ №1 ПС Титовская Пролет:5*А 25 | 2024-06-22 08:17 | 2024-06-22 10:08
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №488 ВЛ-10 кВ №4 ПС Туриловская | 184 | 2024-06-21 13:41 | 2024-06-21 15:36 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 27 м/с, произошёл схлёст проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №488 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская. | 4.1.3, Схлёст проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №488 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 27 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №488 ВЛ-10 кВ №4 ПС Туриловская Пролет:4*А 25 | 2024-06-21 13:41 | 2024-06-21 15:36
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ-10 кВ №8 ПС Миллеровская | 182 | 2024-06-21 13:10 | 2024-06-21 15:03 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 27 м/с произошёл обрыв вязки провода на опоре №1А/6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №552 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Миллеровская, с последующим касанием провода металлической траверсы. | 4.1.3, Обрыв вязки провода на опоре №1А/6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №552 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Миллеровская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 27 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ-10 кВ №8 ПС Миллеровская П-04Б | 2024-06-21 13:10 | 2024-06-21 15:03
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская | 178 | 2024-06-21 09:30 | 2024-06-21 11:56 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 18-23 м/с, на опоре №9 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №5. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №9 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 18-23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская Опора УА10-3ДБ | 2024-06-21 09:30 | 2024-06-21 11:56
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №399 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская | 164 | 2024-06-16 12:47 | 2024-06-16 14:45 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 25 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №31-32 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №399 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №31-32 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №399 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 25 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №399 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-06-16 12:47 | 2024-06-16 14:45
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | 163 | 2024-06-16 09:00 | 2024-06-16 10:58 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 15-18 м/с, в пролетах опор №175-176 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская произошел обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №175-176 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-16 09:00 | 2024-06-16 10:58
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №466 ВЛ-10 кВ №3 ПС Туриловская | 161 | 2024-06-15 14:10 | 2024-06-15 15:41 | 3.4.9.3, Причиной неотложного отключения явилось ухудшение контактного соединения провода ответвления в домовладение от опоры №17 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №466 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Туриловская. | 4.1.3, В результате изменения свойств материала провода (окисление) под воздействием атмосферных явлений в процессе эксплуатации произошло ухудшение контактного соединения провода ответвления в домовладение от опоры №17 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №466 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Туриловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения ответвления от опоры в здание на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №466 ВЛ-10 кВ №3 ПС Туриловская Опора ПН-1ДБ | 2024-06-15 14:10 | 2024-06-15 15:41
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №451 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская | 154 | 2024-06-12 14:11 | 2024-06-12 16:08 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 23 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №3/2/1-4/2/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №451 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №3/2/1-4/2/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №451 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №451 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-06-12 14:11 | 2024-06-12 16:08
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №220 ВЛ-10 кВ №2 ПС Дёгтевская | 150 | 2024-06-08 09:20 | 2024-06-08 11:07 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 16 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №220 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дёгтевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №220 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дёгтевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №220 ВЛ-10 кВ №2 ПС Дёгтевская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-06-08 09:20 | 2024-06-08 11:07
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС Дёгтевская | 148 | 2024-06-06 18:02 | 2024-06-06 18:07 | 3.4.8.5.1, В результате воздействия стороннего лица (с целью хищения) произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" на опоре №5/17 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Дегтевская. | 4.4.1, Обрыв провода фаз "А", "В" и "С" на опоре №5/17 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Дегтевская произошло в результате воздействия стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС Дёгтевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-06 18:02 | 2024-06-06 18:07
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №29 ВЛ-10 кВ №2 ПС Волошинская | 136 | 2024-06-01 10:55 | 2024-06-01 12:54 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 23 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №5/4-6/4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №29 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №5/4-6/4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №29 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №29 ВЛ-10 кВ №2 ПС Волошинская Пролет:4*А 25 | 2024-06-01 10:55 | 2024-06-01 12:54
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС Дёгтевская | 134 | 2024-06-01 09:16 | 2024-06-01 11:15 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. на опоре №123/73 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Дегтевская произошел обрыв провода фазы "С". Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения провода в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв провода фазы "С" на опоре №123/73 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Дегтевская произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС Дёгтевская П10-1 | 2024-06-01 09:16 | 2024-06-01 11:15
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №316 ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк | 129 | 2024-05-29 16:38 | 2024-05-29 18:13 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №7/5-8/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №316 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №7/5-8/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №316 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №316 ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк Пролет:4*А 25 | 2024-05-29 16:38 | 2024-05-29 18:13
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №344 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колодезянская | 128 | 2024-05-26 12:27 | 2024-05-26 14:24 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 15 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №344 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №344 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 15 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №344 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колодезянская Пролет:4*А 35 | 2024-05-26 12:27 | 2024-05-26 14:24
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №348 ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк | 125 | 2024-05-25 14:39 | 2024-05-25 16:36 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №2/1/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №348 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №2-1/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №348 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №348 ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк Пролет:3*А 25 | 2024-05-25 14:39 | 2024-05-25 16:36
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №22 ВЛ-10 кВ №2 ПС Волошинская | 123 | 2024-05-24 20:30 | 2024-05-24 21:10 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №22 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская. | 4.1.3, Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №22 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №22 ВЛ-10 кВ №2 ПС Волошинская Пролет:4*А 25 | 2024-05-24 20:30 | 2024-05-24 21:10
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №623 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС Старая Станица | 121 | 2024-05-24 12:16 | 2024-05-24 14:15 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №623 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №623 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №623 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС Старая Станица Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-24 12:16 | 2024-05-24 14:15
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС Дёгтевская | 110 | 2024-05-07 13:18 | 2024-05-07 15:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала изолятора подвижной колонки фазы "А" на Р-10 кВ КТП №275 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дегтевская и, как следствие, его разрушение. | 4.1.3, Разрушение изолятора подвижной колонки фазы "А" на Р-10 кВ КТП №275 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дегтевская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение подвижного изолятора на Р-10 кВ КТП на ВЛ-10 кВ №4 ПС Дёгтевская А10-1 | 2024-05-07 13:18 | 2024-05-07 15:15
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС Туриловская | 107 | 2024-05-04 13:45 | 2024-05-04 15:43 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 12-14 м/с, в пролете опор №4/130-5/130 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Туриловская произошел обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В". | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4/130-5/130 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Туриловская произошел из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС Туриловская Пролет:3*А 50 | 2024-05-04 13:45 | 2024-05-04 15:43
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 447 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская | 106 | 2024-05-04 10:26 | 2024-05-04 12:25 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 14 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №17/8-18/8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №447 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №17/8-18/8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №447 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №447 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №447 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская | 2024-05-04 10:26 | 2024-05-04 12:25
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС Старая Станица | 101 | 2024-05-01 12:10 | 2024-05-01 14:04 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, на ЛР-10 кВ №138 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Ст. Станица произошел излом провода шлейфа фазы "А". | 4.1.3, Излом провода шлейфа фазы "А" на ЛР-10 кВ №138 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Ст. Станица, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Сопутствующим фактором является изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа на ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ №1 ПС Старая Станица Опора П10-1Б | 2024-05-01 12:10 | 2024-05-01 14:04
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №346 ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк | 80 | 2024-04-20 12:56 | 2024-04-20 14:49 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 12 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №3/2-4/2 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №346 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №3/2-4/2 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №346 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №346 ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-20 12:56 | 2024-04-20 14:49
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк | 73 | 2024-04-17 10:50 | 2024-04-17 12:47 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 14 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк Пролет:4*А 25 | 2024-04-17 10:50 | 2024-04-17 12:47
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 ПС Мальчевская | 70 | 2024-04-14 15:50 | 2024-04-14 17:48 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. в пролете опор №45/44-46/44 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Мальчевская произошел обрыв провода фазы "А". Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения провода в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №45/44-46/44 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Мальчевская произошел в результате влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС Мальчевская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-04-14 15:50 | 2024-04-14 17:48
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №18 ПС ГОК | 69 | 2024-04-13 10:40 | 2024-04-13 12:39 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, на опоре №2/113 по ВЛ-10 кВ №18 ПС ГОК произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" с касанием провода тела опоры. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №2/113 по ВЛ-10 кВ №18 ПС ГОК произошел в результате влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №18 ПС ГОК Опора П10-1Б | 2024-04-13 10:40 | 2024-04-13 12:39
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №327 ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк | 49 | 2024-03-10 09:41 | 2024-03-10 11:38 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 14 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №327 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №327 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №327 ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-10 09:41 | 2024-03-10 11:38
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС Долотинская | 48 | 2024-03-03 19:29 | 2024-03-03 21:11 | 3.4.12.2.1, Вследствие воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на опоре №14 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Долотинская произошел обрыв вязки провода фазы "С" с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.3.4, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №14 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Долотинская произошел из-за воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, в результате чего возникло короткое замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС Долотинская Опора П10-1Б | 2024-03-03 19:29 | 2024-03-03 21:11
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №46 ВЛ-10 кВ №1 ПС Титовская | 47 | 2024-03-02 15:16 | 2024-03-02 17:15 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №11/1-12/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №46 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Титовская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №11/1-12/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №46 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Титовская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №46 ВЛ-10 кВ №1 ПС Титовская Пролет:3*А 16 | 2024-03-02 15:16 | 2024-03-02 17:15
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 ПС Туриловская | 45 | 2024-02-29 15:30 | 2024-02-29 17:27 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение юбки изолятора ШФ-20 крепления провода фазы "С" на опоре №59 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Туриловская. | 4.1.3, Разрушение юбки изолятора ШФ-20 крепления провода фазы "С" на опоре №59 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Туриловская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ №4 ПС Туриловская Опора П10-1Б | 2024-02-29 15:30 | 2024-02-29 17:27
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №350 ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк | 43 | 2024-02-23 09:59 | 2024-02-23 11:52 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 14 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №11/1-12/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №350 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №11/1-12/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №350 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №350 ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-23 09:59 | 2024-02-23 11:52
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №581 ВЛ-10 кВ №5 ПС ГОК | 37 | 2024-02-04 10:52 | 2024-02-04 12:43 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №2/1/8-3/1/8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №581 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ГОК. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №2/1/8-3/1/8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №581 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ГОК произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №581 ВЛ-10 кВ №5 ПС ГОК Пролет:4*А 50 | 2024-02-04 10:52 | 2024-02-04 12:43
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №296 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ореховская | 36 | 2024-02-03 11:45 | 2024-02-03 13:38 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 19 м/с произошёл обрыв провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №296 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №296 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская произошёл в результате изменения механических свойств материала провода в процессе длительной (с 1993 г.) эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось воздействие ветровых нагрузок порывами до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №296 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ореховская Пролет:4*А 25 | 2024-02-03 11:45 | 2024-02-03 13:38
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №457 ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская | 34 | 2024-01-28 13:30 | 2024-01-28 15:28 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 9 м/с, а также из-за налипания мокрого снега на проводах, произошёл обрыв провода в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №457 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №457 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 9 м/с. Сопутствующим фактором явилось налипание мокрого снега на проводах, а также изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №457 ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-28 13:30 | 2024-01-28 15:28
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №682 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | 33 | 2024-01-28 11:10 | 2024-01-28 13:07 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 9 м/с, а также из-за налипания мокрого снега на проводах, произошёл обрыв провода в пролёте опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №682 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №682 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 9 м/с. Сопутствующим фактором явилось налипание мокрого снега на проводах, а также изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №682 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская Пролет:5*А 25 | 2024-01-28 11:10 | 2024-01-28 13:07
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская | 31 | 2024-01-21 12:30 | 2024-01-21 14:28 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. на Р-10 кВ КТП №395 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская произошел обрыв провода шлейфа фазы "С". | 4.1.3, Обрыв провода шлейфа фазы "С" на Р-10 кВ КТП №395 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа на Р-10 кВ КТП на КТП-10/0,4 кВ №395 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская АС 50/8,0 | 2024-01-21 12:30 | 2024-01-21 14:28
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №394 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская | 29 | 2024-01-20 14:40 | 2024-01-20 16:38 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, произошёл обрыв провода в пролёте опор №20-21 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №394 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №20-21 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №394 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОБрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №394 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-01-20 14:40 | 2024-01-20 16:38
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №465 ВЛ-10 кВ №3 ПС Туриловская | 13 | 2024-01-14 12:31 | 2024-01-14 14:27 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 14 м/с, произошёл обрыв провода в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №465 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Туриловская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №465 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Туриловская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №465 ВЛ-10 кВ №3 ПС Туриловская Пролет:4*А 25 | 2024-01-14 12:31 | 2024-01-14 14:27
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №456 ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская | 9 | 2024-01-08 15:12 | 2024-01-08 17:10 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 20 м/с, произошёл обрыв провода в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №456 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №456 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №456 ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-08 15:12 | 2024-01-08 17:10
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №232 ВЛ-10 кВ №2 ПС Дёгтевская | 2 | 2024-01-03 13:45 | 2024-01-03 15:40 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, произошёл обрыв провода с последующим схлёстом проводов в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №232 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дёгтевская. | 4.1.3, Обрыв провода с последующим схлёстом проводов в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №232 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дёгтевская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №232 ВЛ-10 кВ №2 ПС Дёгтевская Пролет:4*А 25 | 2024-01-03 13:45 | 2024-01-03 15:40
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Миллеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №484 ВЛ-10 кВ №4 ПС Туриловская | 1 | 2024-01-02 11:44 | 2024-01-02 13:29 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 14 м/с, произошёл обрыв провода в пролёте опор №5/1-6/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №484 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №5/1-6/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №484 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №484 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №484 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская | 2024-01-02 11:44 | 2024-01-02 13:29
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская | 702 | 2024-12-31 11:50 | 2024-12-31 13:16 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, на Р-10 кВ КТП №111 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская произошел обрыв провода шлейфа, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания в результате кратковременного схлёста проводов шлейфов и последующему отключению ВЛ-10 кВ №1 действием ТО. | 4.1.3, Обрыв провода шлейфа на Р-10 кВ КТП №111 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-31 11:50 | 2024-12-31 13:16
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 294 ВЛ-10 №4 ПС Макеевская | 701 | 2024-12-27 17:00 | 2024-12-27 18:14 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с, на опоре №2/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 294 ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская произошел срыв изолятора 0,4 кВ фазы с последующим разрушением изолятора. | 4.1, Срыв изолятора 0,4 кВ с его последующим разрушением, на опоре №2/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 294 ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 294 ВЛ-10 №4 ПС Макеевская Пролет:4*А 25 | 2024-12-27 17:00 | 2024-12-27 18:14
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 Пономаревская | 646 | 2024-12-25 10:47 | 2024-12-25 12:58 | 3.4.10.2, В результате попадания птицы в РУ-10 кВ КТП №502 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская произошло перекрытие ПК-10 кВ, что привело к возникновению короткого замыкания и срабатыванию ПК-10 фаз "А" и "В". | 4.12, Срабатывание ПК-10 фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП №502 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская произошло в результате перекрытия ПК-10 кВ птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ КТП на КТП-502 ВЛ-10 кВ №2 п/с Пономаревская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | 2024-12-25 10:47 | 2024-12-25 12:58
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 176 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская | 652 | 2024-12-17 00:03 | 2024-12-17 16:55 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролете опор 8/3-1/8/3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 176 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. | 4.13, В результате сильных порывов ветра до 16 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролетах опор 8/3-1/8/3, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 176 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 176 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская Опора промеж. перекр. ПК-04Б | 2024-12-17 00:03 | 2024-12-17 16:55
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/10 Макеевская ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10 Новоселовская ВЛ-10кВ №2 В-Свечниковская ВЛ-10кВ №2 Пономаревская | 645 | 2024-12-16 22:41 | 2024-12-17 16:58 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, в пролете опор №14-15 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 18-20 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №210-211 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 18-20 м/с, на ЛР-10 кВ №232 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская произошел обрыв провода шлейфа фазы "С" с последующим схлестом проводов шлейфов фаз "В" и "С" с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ №3. В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 18-20 м/с, в пролете опор №28/185-29/185 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская произошел схлест проводов фаз "А" и "В". Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 18-20 м/с, на опоре №31 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская произошло разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31-32. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №4. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. Кратковременный схлест проводов в пролете опор №210-211 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 18-20 м/с. Обрыв провода шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ №232 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 18-20 м/с. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28/185-29/185 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 18-20 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №1. Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №31 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 18-20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/10 Макеевская Пролет:3*АП-50, Кратковременный схлест проводов на ВЛ-10кВ №2 В-Свечниковская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода шлейфа на ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10 Новоселовская КР-2, Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №2 Пономаревская Опора П10-2Б | 2024-12-16 22:41 | 2024-12-17 16:58
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 от ПС 110/35/10 Кашарская | 639 | 2024-12-11 01:40 | 2024-12-11 02:55 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, произошел скол проходного изолятора 10 кВ фазы "А" и "В" на КТП №68 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. | 4.1.3, Повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "А" и "В" на КТП №68 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская произошел в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на КТП-68 ВЛ-10 кВ №6 п/с Кашарская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2024-12-11 01:40 | 2024-12-11 02:55
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 54 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская | 634 | 2024-12-08 09:40 | 2024-12-08 10:36 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 54 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 15-16 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 54 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов,ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 54 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-12-08 09:40 | 2024-12-08 10:36
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская | 699 | 2024-11-25 13:10 | 2024-11-25 14:25 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролете опор 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. | 4.13, В результате сильных порывов ветра до 16 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролетах опор 4-5, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 182 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ремонт провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская Пролет:4*А 16 | 2024-11-25 13:10 | 2024-11-25 14:25
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 83 ВЛ-10 кВ №7 ПС Кашарская | 698 | 2024-11-24 15:35 | 2024-11-24 16:44 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 83 ВЛ-10 №7 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 7-8 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 19 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 83 ВЛ-10 №7 ПС Кашарская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветер на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 83 ВЛ-10 кВ №7 ПС Кашарская Пролет:5*А 25 | 2024-11-24 15:35 | 2024-11-24 16:44
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-341 ВЛ-10 кВ №2 п/с Киевская | 696 | 2024-11-24 12:05 | 2024-11-24 13:31 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и увеличения нагрузок произошло ослабление контакта фазы " А" АВ-0,4 кВ №1 КТП-341 ВЛ-10 кВ №2 п/с Киевская, в следствии чего произошел нагрев и оплавление контакта, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ № 1. | 4.1, В результате длительной эксплуатации и увеличения нагрузок произошло ослабление контакта фазы А АВ-0,4 кВ №1 КТП-341 ВЛ-10 кВ №2 п/с Киевская, в следствии чего произошел нагрев и оплавление контакта, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена АВ-1 ВЛ-10кВ №2 Киевская на КТП-341 ВЛ-10 кВ №2 п/с Киевская ВА 57Ф35-34 100А | 2024-11-24 12:05 | 2024-11-24 13:31
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 324 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская | 695 | 2024-11-23 16:12 | 2024-11-23 17:05 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 324 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 14-15 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 19 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 324 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов,ветер на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 324 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская Пролет:5*А 25 | 2024-11-23 16:12 | 2024-11-23 17:05
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 Шулейкинская | 694 | 2024-11-23 14:52 | 2024-11-23 16:48 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №62 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская произошел обрыв вязки провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №61-63. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №62 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №61-63 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская произошёл вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 Шулейкинская Опора П10-3Б | 2024-11-23 14:52 | 2024-11-23 16:48
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 474 по ВЛ-10 кВ №2 Верхнесвечниковская | 691 | 2024-11-22 14:43 | 2024-11-22 16:40 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролете опор 11/3-13/3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 474 ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская. | 4.13, В результате сильных порывов ветра до 16 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролетах опор 11/3-13/3, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 474 ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 474 по ВЛ-10 кВ №2 Верхнесвечниковская Пролет:3*А 25 | 2024-11-22 14:43 | 2024-11-22 16:40
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 381 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская | 690 | 2024-11-22 14:22 | 2024-11-22 15:45 | 3.4.10.2, В результате попадания стаи домашних птиц произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 381 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. | 4.12, В результате попадания стаи домашних птиц произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №17-18 возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 381 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводо,стая домашних птиц на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 381 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская Пролет:4*А 25 | 2024-11-22 14:22 | 2024-11-22 15:45
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 255 ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская | 685 | 2024-11-22 10:42 | 2024-11-22 11:42 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 255 ВЛ-10 №5 ПС Поповская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №5-6 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 19 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 255 ВЛ-10 №5 ПС Поповская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов,ветер на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 255 ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская Пролет:4*А 25 | 2024-11-22 10:42 | 2024-11-22 11:42
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 183 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская | 684 | 2024-11-22 10:29 | 2024-11-22 11:40 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 183 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 183 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов,ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 183 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская Пролет:5*А 25 | 2024-11-22 10:29 | 2024-11-22 11:40
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 504 ВЛ-10 №3 ПС Пономаревская | 682 | 2024-11-22 09:46 | 2024-11-22 10:31 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 15-16 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 504 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 504 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов,ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 504 ВЛ-10 №3 ПС Пономаревская Пролет:4*А 25 | 2024-11-22 09:46 | 2024-11-22 10:31
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 438 ВЛ-10 №3 ПС Индустрия | 681 | 2024-11-22 09:30 | 2024-11-22 10:23 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 21-22 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 438 ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 438 ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов, ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 438 ВЛ-10 №3 ПС Индустрия Пролет:5*А 25 | 2024-11-22 09:30 | 2024-11-22 10:23
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 215 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская | 676 | 2024-11-21 20:35 | 2024-11-21 21:04 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 215 ВЛ-10 №2 ПС Поповская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 9-10 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 17 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 215 ВЛ-10 №2 ПС Поповская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 215 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская Пролет:5*А 25 | 2024-11-21 20:35 | 2024-11-21 21:04
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская | 675 | 2024-11-21 17:33 | 2024-11-21 18:14 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 250 ВЛ-10 №5 ПС Поповская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 14-15 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 19 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 250 ВЛ-10 №5 ПС Поповская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская Пролет:4*А 25 | 2024-11-21 17:33 | 2024-11-21 18:14
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 В-Свечниковская | 673 | 2024-11-20 09:15 | 2024-11-20 11:14 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с, на опоре №159 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская произошло повреждение изолятора 10 кВ фазы "С" с касанием провода штыря траверсы опоры. | 4.1.3, Повреждение изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №159 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ №2 В-Свечниковская Опора П10-3Б | 2024-11-20 09:15 | 2024-11-20 11:14
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 Кашарская | 667 | 2024-11-09 13:11 | 2024-11-09 15:06 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. в пролете опор №1/199-2/199 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Кашарская произошел обрыв провода фазы "С". Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения провода в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №1/199-2/199 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Кашарская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 Кашарская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-09 13:11 | 2024-11-09 15:06
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская | 668 | 2024-11-08 13:48 | 2024-11-08 15:45 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с, на опоре №37/185 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская произошёл срыв и разрушение изолятора ШФ-10 крепления провода фазы "С" с касанием провода штыря траверсы опоры. | 4.12, Срыв со штыря траверсы с последующим разрушением изолятора крепления провода фазы "С" на опоре на опоре №37/185 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с и опусканием провода на траверсу, что привело к нарушению изоляции фазы "С"(возникло замыкание на землю). Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская Опора П10-3Б | 2024-11-08 13:48 | 2024-11-08 15:45
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская | 666 | 2024-11-07 16:40 | 2024-11-07 17:28 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 12-14 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов упавшей веткой на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская Пролет:5*А 25 | 2024-11-07 16:40 | 2024-11-07 17:28
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 153 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская | 665 | 2024-11-06 18:02 | 2024-11-06 19:05 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 153 ВЛ-10 №3 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №7-8 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 15 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 153 ВЛ-10 №3 ПС Новоселовская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 153 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская Пролет:5*А 25 | 2024-11-06 18:02 | 2024-11-06 19:05
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 215 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская | 664 | 2024-11-06 14:08 | 2024-11-06 15:01 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии, запитанного с опоры №14/3 от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 215 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ -0,4 кВ КТП 215. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 215 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кз в щру потребителя на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 215 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская Опора промежуточная П-04Б | 2024-11-06 14:08 | 2024-11-06 15:01
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 436 ВЛ-10 №3 ПС Индустрия | 663 | 2024-11-06 10:57 | 2024-11-06 11:41 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, веткой отдельно стоящего дерева, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 19-20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 436 ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 15 м/с, веткой с отдельно стоящего дерева, произошел кратковременный схлест проводов, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3 от КТП 436 ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов веткой на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 436 ВЛ-10 №3 ПС Индустрия Пролет:4*А 25 | 2024-11-06 10:57 | 2024-11-06 11:41
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Киевская | 661 | 2024-11-05 14:54 | 2024-11-05 16:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-19 м/с. произошло перекрытие проводов в пролете опор №157-158 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №157-158 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 15-19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов упавшей веткой на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Киевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-05 14:54 | 2024-11-05 16:42
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 378 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская | 659 | 2024-11-05 13:26 | 2024-11-05 14:14 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 378 ВЛ-10 №2 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №17-18 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 19 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 378 ВЛ-10 №3 ПС Киевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 378 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская Пролет:5*А 25 | 2024-11-05 13:26 | 2024-11-05 14:14
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 192 по ВЛ-10 кВ №3 Шулейкинская | 658 | 2024-11-05 12:19 | 2024-11-05 13:38 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №7/1-8/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 192 ВЛ-10 №3 ПС Шулейкинская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №7/1-8/1 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 19 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 192 ВЛ-10 №3 ПС Шулейкинская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 192 по ВЛ-10 кВ №3 Шулейкинская Без марки | 2024-11-05 12:19 | 2024-11-05 13:38
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 112 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская | 649 | 2024-11-03 13:33 | 2024-11-03 14:52 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии, запитанного с опоры №12 от ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 112 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №3 в РУ -0,4 кВ КТП 112. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 112 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кз в щру потребителя на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 112 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская Опора П1-5 | 2024-11-03 13:33 | 2024-11-03 14:52
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Макеевская ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская | 640 | 2024-11-02 12:30 | 2024-11-04 10:39 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 16-21 м/с, на опоре №9 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская произошел обрыв вязки провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации. В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 16-21 м/с. на Р-10 кВ КТП №112 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская произошел обрыв провода шлейфа фазы "В". | 4.3.4, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №9 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская произошёл вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 16-21 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10 кВ. Обрыв провода шлейфа фазы "В" на Р-10 кВ КТП №112 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 16-21 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Макеевская Опора П10-3Б, Обрыв провода шлейфа на Р-10 кВ КТП на ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-02 12:30 | 2024-11-04 10:39
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 298 ВЛ-10 №4 ПС Макеевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 354 по ВЛ-10 кВ №2 Киевская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 506 ВЛ-10 №3 ПС Пономаревская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 103 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 356 ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363 ВЛ-10 №3 ПС Киевская | 629 | 2024-11-02 09:16 | 2024-11-03 10:56 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 298 ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №5/2-6/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 354 ВЛ-10 №2 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. В результате сильных порывов ветра, веткой отдельно стоящего дерева, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 26-27 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 506 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 103 ВЛ-10 №8 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. В результате сильных порывов ветра, веткой отдельно стоящего дерева, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 356 ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская. В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская. В результате сильных порывов ветра, веткой отдельно стоящего дерева, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №363 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-21 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 298 ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №5/2-6/2 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 21 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 354 ВЛ-10 №2 ПС Киевская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. В результате сильных порывов ветра до 16-21 м/с, веткой с отдельно стоящего дерева, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №26-27, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 506 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №12-13 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 21 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 103 ВЛ-10 №8 ПС Кашарская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. В результате сильных порывов ветра до 16-21 м/с, веткой с отдельно стоящего дерева, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №22-23, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 356 ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская. В результате сильных порывов ветра до 16-21 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/9-2/9, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3 от КТП 205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская. В результате сильных порывов ветра до 15-20 м/с, веткой с отдельно стоящего дерева, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №12-13, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №363 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов упавшей веткой на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 298 ВЛ-10 №4 ПС Макеевская Пролет:5*А 25, Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 354 по ВЛ-10 кВ №2 Киевская Пролет:5*А 25, Схлест проводов упавшей веткой на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 506 ВЛ-10 №3 ПС Пономаревская Пролет:5*А 25, Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 103 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская Пролет:5*А 25, Схлест проводов упавшей веткой на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 356 ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская Пролет:3*А 25, Схлест проводов упавшей веткой на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская Пролет:4*А 25, Схлест проводов упавшей веткой на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363 ВЛ-10 №3 ПС Киевская Пролет:4*А 25 | 2024-11-02 09:16 | 2024-11-03 10:56
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 318 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская | 625 | 2024-10-27 12:50 | 2024-10-27 13:41 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок, порывами 5-10 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 318 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская, что привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №11-12 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 10 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №2 и отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 318 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 318 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская Пролет:5*А 25 | 2024-10-27 12:50 | 2024-10-27 13:41
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Ольховская | 613 | 2024-10-16 10:41 | 2024-10-16 12:32 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. на Р-10 кВ КТП №308 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская произошел обрыв провода шлейфа фазы "С". | 4.1.3, Обрыв провода шлейфа фазы "С" на Р-10 кВ КТП №308 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа на Р-10 кВ КТП на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Ольховская Пролет:3*А 70 | 2024-10-16 10:41 | 2024-10-16 12:32
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 216 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская | 612 | 2024-10-14 21:15 | 2024-10-14 23:06 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии, запитанного с опоры №32 от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 216 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ -0,4 кВ КТП 216. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 216 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кз в щру потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 216 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская Опора ПКН-3ДБ | 2024-10-14 21:15 | 2024-10-14 23:06
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 318 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская | 608 | 2024-10-14 11:04 | 2024-10-14 12:56 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 12-13 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 318 ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 15-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 318 ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест провода упавшей веткой на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 318 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская Пролет:5*А 25 | 2024-10-14 11:04 | 2024-10-14 12:56
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 497 ВЛ-10 №2 ПС Пономаревская | 607 | 2024-10-14 10:36 | 2024-10-14 11:16 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 497 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 15-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 497 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест провода упавшей веткой на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 497 ВЛ-10 №2 ПС Пономаревская Пролет:5*А 25 | 2024-10-14 10:36 | 2024-10-14 11:16
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 359 ВЛ-10 №3 ПС Киевская | 603 | 2024-10-13 09:36 | 2024-10-13 11:10 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 359 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 15-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 359 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест провода упавшей веткой на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 359 ВЛ-10 №3 ПС Киевская Пролет:4*А 25 | 2024-10-13 09:36 | 2024-10-13 11:10
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 367 ВЛ-10 №3 ПС Киевская | 545 | 2024-10-01 09:46 | 2024-10-01 10:55 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 367 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 367 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 367 ВЛ-10 №3 ПС Киевская Пролет:3*А 25 | 2024-10-01 09:46 | 2024-10-01 10:55
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 509 ВЛ-10 №3 ПС Пономаревская | 542 | 2024-09-30 20:30 | 2024-09-30 21:03 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-19 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №509 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №509 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 509 ВЛ-10 №3 ПС Пономаревская Пролет:5*А 25 | 2024-09-30 20:30 | 2024-09-30 21:03
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Киевская | 541 | 2024-09-30 20:22 | 2024-09-30 22:17 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-19 м/с, на опоре №26/109 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская произошло разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" с касанием провода траверсы опоры. | 4.12, Разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №26/109 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-19 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Киевская Опора УА10-1Б | 2024-09-30 20:22 | 2024-09-30 22:17
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 472 по ВЛ-10 кВ №2 Верхнесвечниковская | 505 | 2024-09-30 10:28 | 2024-09-30 11:16 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-19 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №472 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №472 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 472 по ВЛ-10 кВ №2 Верхнесвечниковская Пролет:5*А 25 | 2024-09-30 10:28 | 2024-09-30 11:16
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 406 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская | 497 | 2024-09-30 10:03 | 2024-09-30 11:38 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-19 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №406 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №406 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 406 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-30 10:03 | 2024-09-30 11:38
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская | 483 | 2024-09-29 17:45 | 2024-09-29 18:27 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 122 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест провода,ветер на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская Пролет:5*А 25 | 2024-09-29 17:45 | 2024-09-29 18:27
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Киевская | 397 | 2024-09-16 12:25 | 2024-09-16 15:35 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №10/97 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская произошло разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" с касанием провода траверсы опоры. | 4.12, Разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №10/97 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Киевская Опора УА10-1Б | 2024-09-16 12:25 | 2024-09-16 15:35
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 302 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская | 391 | 2024-09-15 18:07 | 2024-09-15 19:18 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 302 ВЛ-10 №3 ПС Ольховская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. 3.4.12.2 | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №4-5 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 18 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 302 ВЛ-10 №3 ПС Ольховская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 302 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская Пролет:5*А 25 | 2024-09-15 18:07 | 2024-09-15 19:18
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 323 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская | 362 | 2024-09-13 18:30 | 2024-09-13 19:11 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 323 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. 3.4.12.2 | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №9-10 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 18 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 323 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 323 ВЛ-10 №5 ПС Ольховская Пролет:3*А 25 | 2024-09-13 18:30 | 2024-09-13 19:11
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-321 ВЛ-10кВ №5 п/cОльховская | 339 | 2024-09-13 12:06 | 2024-09-13 13:50 | 3.4.10.1, В результате перекрытия животным (кот) изоляторов силового трансформатора фаз "А" и "В" КТП №321 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская сработали ПК-10 кВ фаз "А" и "В". | 4.12, Срабатывание ПК-10 кВ фаз "А" и "В" на КТП №321 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская произошло в результате перекрытия животным (кот) изоляторов фаз "А" и "В" силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 кВ на КТП на КТП-321 ВЛ-10кВ №5 п/cОльховская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | 2024-09-13 12:06 | 2024-09-13 13:50
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ-10 кВ №5 Кашарская | 299 | 2024-09-08 12:45 | 2024-09-08 13:32 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №3/11 от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ -0,4 кВ КТП 37. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кз в щру потребителя на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ-10 кВ №5 Кашарская Опора П1-4 | 2024-09-08 12:45 | 2024-09-08 13:32
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/10 Макеевская | 289 | 2024-09-02 16:10 | 2024-09-02 17:57 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №84 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская произошел срыв и разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №84-85. | 4.1.2, Срыв и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №84 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка (высыхание) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв и разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/10 Макеевская Опора П10-3Б | 2024-09-02 16:10 | 2024-09-02 17:57
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская | 272 | 2024-09-01 12:05 | 2024-09-01 13:06 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 147 ВЛ-10 №3 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. 3.4.12.2 | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №4-5 произошел в результате воздействия сильных порывов ветра до 18 м/с., что привело к возникновению короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ №1 и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 147 ВЛ-10 №3 ПС Новоселовская. Сопутствующим фактором кратковременного схлеста проводов послужило изменение свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская Пролет:5*А 25 | 2024-09-01 12:05 | 2024-09-01 13:06
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 493 ВЛ-10 №2 ПС Пономаревская | 271 | 2024-09-01 11:43 | 2024-09-01 12:54 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 493 ВЛ-10 №2 ПС Пономаревская, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 произошел в результате воздействия порывов ветра до 18 м/с., сопутствующим фактором послужило изменение свойств материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, что и привело нарушению электрической изоляции проводов и отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 493 ВЛ-10 №2 ПС Пономаревская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ветер на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 493 ВЛ-10 №2 ПС Пономаревская Пролет:4*А 25 | 2024-09-01 11:43 | 2024-09-01 12:54
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская | 270 | 2024-09-01 10:59 | 2024-09-01 11:48 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест провода в пролете опор 12-13 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 405 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода,ветер на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Пролет:4*А 25 | 2024-09-01 10:59 | 2024-09-01 11:48
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская | 269 | 2024-08-31 16:14 | 2024-08-31 18:13 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролете опор 14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | 4.13, В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролетах опор 14-15, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская Пролет:4*А 25 | 2024-08-31 16:14 | 2024-08-31 18:13
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 275 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская | 268 | 2024-08-31 15:15 | 2024-08-31 16:07 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 275 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 275 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ветер на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 275 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская Пролет:5*А 25 | 2024-08-31 15:15 | 2024-08-31 16:07
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 54 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская | 267 | 2024-08-24 10:17 | 2024-08-24 10:49 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №17 от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 54 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ -0,4 кВ КТП 54. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 54 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кз в щру у потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 54 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская Опора промежуточная П-04Б | 2024-08-24 10:17 | 2024-08-24 10:49
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 45 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская | 263 | 2024-08-14 13:45 | 2024-08-14 15:03 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №3/1-4/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 45 ВЛ-10 №6 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. 3.4.12.2 | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №3/1-4/1 произошел в результате длительной эксплуатации и сильного порыва ветра до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 45 ВЛ-10 №6 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ветер на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 45 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская Пролет:4*А 16 | 2024-08-14 13:45 | 2024-08-14 15:03
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/10 Макеевская | 260 | 2024-08-12 18:11 | 2024-08-12 19:08 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на опоре №83 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская произошел срыв и последующее разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" с касанием провода траверсы опоры. | 4.1.2, Срыв и последующее разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №83 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв и разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/10 Макеевская Опора П10-2Б | 2024-08-12 18:11 | 2024-08-12 19:08
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 Кашарская | 259 | 2024-08-12 17:28 | 2024-08-12 18:54 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на опоре №8 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Кашарская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-9, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №7. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №8 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Кашарская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 Кашарская Опора П10-3Б | 2024-08-12 17:28 | 2024-08-12 18:54
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110/10 Макеевская | 246 | 2024-08-05 20:50 | 2024-08-05 21:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-24 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 20-24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой на ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110/10 Макеевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-05 20:50 | 2024-08-05 21:00
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 Кашарская | 234 | 2024-07-23 16:52 | 2024-07-23 18:48 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №7/59 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская произошел срыв и последующее разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" с касанием провода траверсы опоры. | 4.1.2, Срыв и последующее разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №7/59 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв и разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 Кашарская Опора П10-9ДБ | 2024-07-23 16:52 | 2024-07-23 18:48
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110/10 Макеевская | 209 | 2024-07-01 21:01 | 2024-07-01 21:08 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 12-14 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 12-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов упавшей веткой на ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110/10 Макеевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-01 21:01 | 2024-07-01 21:08
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 Кашарская | 208 | 2024-06-27 14:58 | 2024-06-27 16:46 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "В" на опоре №88 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская, произошло его разрушение. | 4.4.4, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №88 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская произошло в результате попадания грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора грозой на ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 Кашарская Опора П10-3Б | 2024-06-27 14:58 | 2024-06-27 16:46
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Поповская ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Поповская | 205 | 2024-06-24 10:27 | 2024-06-24 21:41 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "А" на опоре №152 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская, произошло его повреждение. | 4.4.4, Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №152 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская произошло в результате попадания грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора грозой на ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Поповская Опора УА10-2Б | 2024-06-24 10:27 | 2024-06-24 21:41
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 183 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская | 203 | 2024-06-22 18:50 | 2024-06-22 20:17 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролете опор 3/5-4/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 183 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. | 4.13, В результате сильных порывов ветра до 23 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролетах опор 3/5-4/5, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 183 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 183 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская Пролет:5*А 25 | 2024-06-22 18:50 | 2024-06-22 20:17
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 99 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская | 202 | 2024-06-22 16:25 | 2024-06-22 17:24 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 99 ВЛ-10 №8 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №17-18 произошел в результате длительной эксплуатации и сильного порыва ветра до 16 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 99 ВЛ-10 №8 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ветер на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 99 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская Пролет:4*А 25 | 2024-06-22 16:25 | 2024-06-22 17:24
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 141 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская | 201 | 2024-06-22 15:48 | 2024-06-22 17:38 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролете опор 18-1а/18 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 141 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | 4.13, В результате сильных порывов ветра до 16 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролетах опор 18-1а/18, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 141 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 141 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская Пролет:5*А 25 | 2024-06-22 15:48 | 2024-06-22 17:38
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 359 ВЛ-10 №3 ПС Киевская | 200 | 2024-06-22 14:04 | 2024-06-22 15:10 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 359 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 12-14 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 359 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов веткой на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 359 ВЛ-10 №3 ПС Киевская Пролет:3*А 25 | 2024-06-22 14:04 | 2024-06-22 15:10
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская | 199 | 2024-06-22 11:18 | 2024-06-22 13:09 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролете опор 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | 4.13, В результате сильных порывов ветра до 14 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролетах опор 5-6, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская Пролет:5*А 25 | 2024-06-22 11:18 | 2024-06-22 13:09
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 135 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская | 197 | 2024-06-22 09:47 | 2024-06-22 11:02 | 3.4.9.3, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №12 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 135 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №12 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3 от КТП 135 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест абонентского ввода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 135 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская Опора УА1-4 | 2024-06-22 09:47 | 2024-06-22 11:02
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/10 Макеевская | 191 | 2024-06-21 20:52 | 2024-06-21 22:31 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 18-23 м/с, на опоре №75 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №75-76, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №4. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №75 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 18-23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/10 Макеевская Опора УА10-3ДБ | 2024-06-21 20:52 | 2024-06-21 22:31
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 298 ВЛ-10 №4 ПС Макеевская | 188 | 2024-06-21 16:50 | 2024-06-21 18:41 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролете опор 3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 298 ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. | 4.13, В результате сильных порывов ветра до 14 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролетах опор 3-4, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 298 ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 298 ВЛ-10 №4 ПС Макеевская Пролет:5*А 25 | 2024-06-21 16:50 | 2024-06-21 18:41
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 275 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская | 185 | 2024-06-21 13:50 | 2024-06-21 15:37 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 275 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 9-14 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 275 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов веткой на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 275 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская Пролет:5*А 25 | 2024-06-21 13:50 | 2024-06-21 15:37
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Киевская | 183 | 2024-06-21 13:28 | 2024-06-21 15:03 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 18-23 м/с, на опоре №41/109 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №41/109-42/109, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №4. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №41/109 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 18-23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Киевская Опора П10-2Б | 2024-06-21 13:28 | 2024-06-21 15:03
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Поповская | 181 | 2024-06-21 12:03 | 2024-06-21 12:59 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 18-23 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №6/113-7/113 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6/113-7/113 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 18-23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой на ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Поповская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-21 12:03 | 2024-06-21 12:59
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ИНДУСТРИЯ | 175 | 2024-06-18 20:54 | 2024-06-18 22:36 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №1/48 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Индустрия произошло разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" с касанием провода траверсы опоры. | 4.12, Разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №1/48 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Индустрия произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор на ВЛ-10кВ №2 ИНДУСТРИЯ Опора П10-2Б | 2024-06-18 20:54 | 2024-06-18 22:36
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Киевская | 174 | 2024-06-18 19:56 | 2024-06-18 20:05 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Киевская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-06-18 19:56 | 2024-06-18 20:05
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 504 ВЛ-10 №3 ПС Пономаревская | 171 | 2024-06-17 14:45 | 2024-06-17 15:32 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 504 ВЛ-10 №3 ПС Пономаревская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. 3.4.12.2 | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 произошел в результате длительной эксплуатации и сильного порыва ветра до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 504 ВЛ-10 №3 ПС Пономаревская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ветер на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 504 ВЛ-10 №3 ПС Пономаревская Пролет:4*А 25 | 2024-06-17 14:45 | 2024-06-17 15:32
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-222 ВЛ-10 кВ №3 п/с Поповская | 160 | 2024-06-14 13:20 | 2024-06-14 14:36 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в КТП №222 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Поповская, произошло повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" на КТП №222 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Поповская. | 4.4.4, Повреждение проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ КТП №222 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Поповская произошло в результате попадания грозового разряда в КТП №222. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на КТП-222 ВЛ-10 кВ №3 п/с Поповская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2024-06-14 13:20 | 2024-06-14 14:36
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Пономаревская | 158 | 2024-06-13 15:30 | 2024-06-13 18:39 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №27 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Пономаревская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-28, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №1. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №27 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Пономаревская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ №1 Пономаревская Опора УА10-3ДБ | 2024-06-13 15:30 | 2024-06-13 18:39
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Поповская | 157 | 2024-06-13 14:05 | 2024-06-13 16:08 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на ЛР-10 кВ №43 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская произошел обрыв провода шлейфа фазы "С" с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв провода шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ №43 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа на ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Поповская Опора ОА10-3ДБ | 2024-06-13 14:05 | 2024-06-13 16:08
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 45 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская | 156 | 2024-06-13 09:49 | 2024-06-13 10:26 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 45 ВЛ-10 №6 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. 3.4.12.2 | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №7-8 произошел в результате длительной эксплуатации и сильного порыва ветра до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 45 ВЛ-10 №6 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 45 №6 Кашарская на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 45 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская Пролет:4*А 16 | 2024-06-13 09:49 | 2024-06-13 10:26
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская | 149 | 2024-06-07 20:49 | 2024-06-07 22:03 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №16 от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ -0,4 кВ КТП 182. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции в ЩРУ 0,22 кВ потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская Опора промежуточная П-04Б | 2024-06-07 20:49 | 2024-06-07 22:03
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 141 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская | 145 | 2024-06-03 17:10 | 2024-06-03 18:02 | 3.4.9.3, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №24 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 141 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 12 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №24 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 141 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест абонентского ввода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 141 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская Опора промежуточная П-04Б | 2024-06-03 17:10 | 2024-06-03 18:02
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП 245 ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская | 142 | 2024-06-02 20:30 | 2024-06-02 21:11 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 245 ВЛ-10 №5 ПС Поповская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №15-16 произошел в результате длительной эксплуатации и сильного порыва ветра до 12 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3 от КТП 245 ВЛ-10 №5 ПС Поповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 245 ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская Пролет:3*А 25 | 2024-06-02 20:30 | 2024-06-02 21:11
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 Поповская | 140 | 2024-06-02 13:50 | 2024-06-02 15:31 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов упавшей веткой на ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 Поповская Пролет:3*А 50 | 2024-06-02 13:50 | 2024-06-02 15:31
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская | 117 | 2024-05-21 22:22 | 2024-05-21 23:10 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №12 от ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №3 в РУ -0,4 кВ КТП 280. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции в ЩРУ 0,22 кВ потребителя на ВЛ-0,4 кВ №3 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская Опора П1-5 | 2024-05-21 22:22 | 2024-05-21 23:10
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская | 116 | 2024-05-21 18:45 | 2024-05-21 20:00 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролете опор 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. | 4.13, В результате сильных порывов ветра до 14 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел обрыв провода в пролетах опор 7-8, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 195 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская Пролет:4*А 25 | 2024-05-21 18:45 | 2024-05-21 20:00
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29 ВЛ-10 кВ №4 Кашарская | 115 | 2024-05-19 15:45 | 2024-05-19 16:44 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №12 от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ -0,4 кВ КТП 29. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции в ЩРУ 0,22 кВ потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29 ВЛ-10 кВ №4 Кашарская Опора промежуточная П-04Б | 2024-05-19 15:45 | 2024-05-19 16:44
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 215 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская | 105 | 2024-05-04 08:43 | 2024-05-04 09:49 | 3.4.9.3, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №12 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 215 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповcкая. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 14 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №12 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 215 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповcкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест абонентского ввода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 215 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповcкая ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 215 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповcкая | 2024-05-04 08:43 | 2024-05-04 09:49
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-495 ВЛ-10 кВ №2 п/с Пономаревская | 102 | 2024-05-01 14:05 | 2024-05-01 16:03 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и увеличения нагрузок произошло ослабление контакта фазы " А" АВ-0,4 кВ №1 КТП-495 ВЛ-10 кВ №2 п/с Пономаревская , в следствии чего произошел нагрев и оплавление контакта, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ № 1. | 4.1, В результате длительной эксплуатации и увеличения нагрузок произошло ослабление контакта фазы А АВ-0,4 кВ №1 КТП-495 ВЛ-10 кВ №2 п/с Пономаревская , в следствии чего произошел нагрев и оплавление контакта, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контактов АВ-1 на КТП-495 ВЛ-10 кВ №2 п/с Пономаревская КТП-495 ВЛ-10 кВ №2 п/с Пономаревская | 2024-05-01 14:05 | 2024-05-01 16:03
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская | 100 | 2024-04-30 19:43 | 2024-04-30 20:24 | 3.4.9.3, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №9 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №9 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3 от КТП 280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест абонентского ввода на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская | 2024-04-30 19:43 | 2024-04-30 20:24
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 258 ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская | 99 | 2024-04-29 13:12 | 2024-04-29 14:10 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 258 ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 15-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 258 ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода веткой на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 258 ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 258 ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская | 2024-04-29 13:12 | 2024-04-29 14:10
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 429 ВЛ-10 №3 ПС Индустрия | 97 | 2024-04-29 12:08 | 2024-04-29 13:06 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 429 ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 15-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 429 ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов веткой на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 429 ВЛ-10 №3 ПС Индустрия ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 429 ВЛ-10 №3 ПС Индустрия | 2024-04-29 12:08 | 2024-04-29 13:06
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 от ПС 110/35/10 Кашарская | 93 | 2024-04-26 09:30 | 2024-04-26 11:18 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошел пробой изолятора фазы "С" на опоре №167 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. | 4.1.3, Пробой подвесного изолятора фазы "С" на опоре №167 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на ВЛ-10 кВ №6 от ПС 110/35/10 Кашарская Опора УА10-1Б | 2024-04-26 09:30 | 2024-04-26 11:18
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 Кашарская | 90 | 2024-04-25 19:50 | 2024-04-25 21:07 | 3.4.8.4, В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провод на опоре №16/198 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская, на линии возникло замыкание на землю, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ №5. | 4.4.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская возникло в результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провод ВЛ фазы "В" на опоре №16/198. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода. на ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 Кашарская Опора УА10-2Б | 2024-04-25 19:50 | 2024-04-25 21:07
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312 ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская | 86 | 2024-04-21 16:03 | 2024-04-21 17:10 | 3.4.9.3, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №12 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312 ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №12 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 312 ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест абонентского ввода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312 ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312 ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. | 2024-04-21 16:03 | 2024-04-21 17:10
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская | 83 | 2024-04-21 10:33 | 2024-04-21 11:44 | 3.4.9.3, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №9 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №189 ВЛ-10кВ №1 Шулейкинская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №9 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №189 ВЛ-10кВ №1 Шулейкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест абонентского ввода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189 по ВЛ-10 кВ №1 Шулейкинская Опора №9 | 2024-04-21 10:33 | 2024-04-21 11:44
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10 Новоселовская | 82 | 2024-04-20 17:20 | 2024-04-20 18:53 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия неблагоприятных погодных условий нарушилась структура материала провода, произошел обрыв провода шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ №232 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | 4.1.3, Обрыв провода шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ №232 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа на ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10 Новоселовская Опора П10-3Б | 2024-04-20 17:20 | 2024-04-20 18:53
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 289 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская | 75 | 2024-04-17 17:53 | 2024-04-17 19:43 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №3-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 289 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №3-5 произошел в результате длительной эксплуатации и сильного порыва ветра до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 289 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 289 ВЛ-10 №2 ПС Макеевская Пролет:5*А 25 | 2024-04-17 17:53 | 2024-04-17 19:43
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 402 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская | 72 | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-16 15:13 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 402 ВЛ-10 №4 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. 3.4.12.2 | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №12-13 произошел в результате длительной эксплуатации и сильного порыва ветра до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 402 ВЛ-10 №4 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 402 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Пролет:5*А 25 | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-16 15:13
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 53 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская | 68 | 2024-04-09 19:40 | 2024-04-09 20:35 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №6 от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 53 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ -0,4 кВ КТП 53. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 53 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кз щру у потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 53 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская Опора П1-5 | 2024-04-09 19:40 | 2024-04-09 20:35
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 310 ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская | 62 | 2024-03-30 15:44 | 2024-03-30 16:17 | 3.4.9.3, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №2/4 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №310 ВЛ-10кВ №4 Ольховская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №2/4 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3 от КТП №310 ВЛ-10кВ №4 Ольховская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест абонентского ввода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 310 ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская Опора П1-4 | 2024-03-30 15:44 | 2024-03-30 16:17
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 498 ВЛ-10 №2 ПС Пономаревская | 61 | 2024-03-30 14:21 | 2024-03-30 14:55 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 498 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 16-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 498 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов упавшей веткой на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 498 ВЛ-10 №2 ПС Пономаревская Пролет:4*А 25 | 2024-03-30 14:21 | 2024-03-30 14:55
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская | 60 | 2024-03-30 09:53 | 2024-03-30 10:47 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 147 ВЛ-10 №3 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №5-6 произошел в результате длительной эксплуатации и сильного порыва ветра до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 147 ВЛ-10 №3 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская Пролет:5*А 25 | 2024-03-30 09:53 | 2024-03-30 10:47
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 Кашарская | 53 | 2024-03-13 20:26 | 2024-03-13 21:27 | 3.4.12.2.3, В результате перекрытия упавшей веткой отдельно стоящего дерева изоляции фазы "А" на опоре №1/199 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Кашарская, на ВЛ возникло короткое замыкание на землю. | 4.4.3, Короткое замыкание на землю возникло результате перекрытия упавшей веткой отдельно стоящего дерева изоляции фазы "А" на опоре №1/199 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой на ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 Кашарская Опора А10-2 | 2024-03-13 20:26 | 2024-03-13 21:27
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская | 51 | 2024-03-10 18:30 | 2024-03-10 19:48 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 12-14 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3 от КТП 54 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов веткой на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 54 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-03-10 18:30 | 2024-03-10 19:48
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 167 ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская | 44 | 2024-02-25 18:10 | 2024-02-25 18:59 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры № 18 от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 167 ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ -0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №167. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 167 ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кз щру у потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 167 ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская Опора ПН-1ДБ | 2024-02-25 18:10 | 2024-02-25 18:59
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская | 41 | 2024-02-17 13:59 | 2024-02-17 14:47 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №7/19 от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ -0,4 кВ КТП 195. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции в ЩРУ 0,22 кВ потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская Опора промеж. перекр. ПК-04Б | 2024-02-17 13:59 | 2024-02-17 14:47
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 396 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская | 40 | 2024-02-15 10:14 | 2024-02-15 11:21 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 396 ВЛ-10 №4 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. 3.4.12.2 | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №12-13 произошел в результате длительной эксплуатации и сильного порыва ветра до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП 396 ВЛ-10 №4 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 396 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Пролет:4*А 25 | 2024-02-15 10:14 | 2024-02-15 11:21
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 140 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская | 38 | 2024-02-04 16:55 | 2024-02-04 17:48 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 140 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 15-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 140 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов веткой на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 140 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская Пролет:5*А 25 | 2024-02-04 16:55 | 2024-02-04 17:48
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская | 30 | 2024-01-20 15:50 | 2024-01-20 17:00 | 3.4.9.3, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры № 13 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 15-18 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №13 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 147 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест абонентского ввода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская Опора П1-5 | 2024-01-20 15:50 | 2024-01-20 17:00
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 212 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская | 28 | 2024-01-20 13:57 | 2024-01-20 15:07 | 3.4.9.3, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры № 15 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 212 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 15-18 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №15 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 212 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест абонентского ввода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 212 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская Опора ПН-1ДБ | 2024-01-20 13:57 | 2024-01-20 15:07
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10 Новоселовская | 27 | 2024-01-20 12:01 | 2024-01-20 13:40 | 3.4.9.3, Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП 10/0,4 кВ №157 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская произошло в результате повреждения в РУ-10 кВ абонентского КТП №157. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП на ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10 Новоселовская Опора П10-2Б | 2024-01-20 12:01 | 2024-01-20 13:40
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Киевская | 26 | 2024-01-20 11:26 | 2024-01-20 13:23 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-12 м/с, на ЛР-10 кВ №133 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская произошел излом провода шлейфа фазы "А". | 4.1.3, Излом провода шлейфа фазы "А" на ЛР-10 кВ №133 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 6-12 м/с. Сопутствующим фактором является изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа на ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Киевская РЛНД.1-10/400 УХЛ1 | 2024-01-20 11:26 | 2024-01-20 13:23
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 295 ВЛ-10 №4 ПС Макеевская | 23 | 2024-01-16 23:45 | 2024-01-17 00:32 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №295 ВЛ-10кВ 4 Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №8-9 произошел в результате длительной эксплуатации и сильного порыва ветра до 15-18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №295 ВЛ-10кВ 4 Макеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода ветром на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 295 ВЛ-10 №4 ПС Макеевская Пролет:4*А 25 | 2024-01-16 23:45 | 2024-01-17 00:32
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Ольховская | 20 | 2024-01-15 15:51 | 2024-01-15 17:37 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №51 по ВЛ-10 кВ №5 Ольховская произошло нарушение крепления и разрушение изолятора 10 кВ фазы "С" с последующим нарушением габарита с землей провода фазы "С" в пролете опор №50-52 | 4.12, Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №51 по ВЛ-10кВ №5 Ольховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Ольховская Опора П10-2Б | 2024-01-15 15:51 | 2024-01-15 17:37
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 29 ВЛ-10 кВ №4 Кашарская | 18 | 2024-01-15 10:15 | 2024-01-15 11:04 | 3.4.9.3, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №1/12 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №29 ВЛ-10кВ №4 Кашарская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №1/12 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №29 ВЛ-10кВ №4 Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест абонентского ввода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 29 ВЛ-10 кВ №4 Кашарская Опора ПКН-3ДД | 2024-01-15 10:15 | 2024-01-15 11:04
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 397 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская | 15 | 2024-01-14 14:59 | 2024-01-14 15:40 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 397 ВЛ-10 №4 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №17-18 произошел в результате длительной эксплуатации и сильного порыва ветра до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 397 ВЛ-10 №4 ПС Киевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест ветер на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 397 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская Пролет:5*А 25 | 2024-01-14 14:59 | 2024-01-14 15:40
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 196 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская | 14 | 2024-01-14 14:27 | 2024-01-14 16:11 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры № 1/24 от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 196 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ -0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №196. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 196 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 196 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 196 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская Опора промежуточная П-04Б | 2024-01-14 14:27 | 2024-01-14 16:11
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Киевская | 12 | 2024-01-12 10:24 | 2024-01-12 11:38 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №55 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская произошел срыв с последующим разрушением изолятора 10 кВ фазы "С" , нарушением габарита с землей провода фазы "С" в пролете опор №54-56. | 4.12, Срыв и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №55 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен изолятор фазы "С" на ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Киевская Опора П10-2Б | 2024-01-12 10:24 | 2024-01-12 11:38
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 310 ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская | 11 | 2024-01-10 10:50 | 2024-01-10 11:51 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 310 ВЛ-10 №4 ПС Ольховская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. 3.4.12.2 | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №4-5 произошел в результате длительной эксплуатации и сильного порыва ветра до 16-18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП 310 ВЛ-10 №4 ПС Ольховская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 310 ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская Пролет:5*А 25 | 2024-01-10 10:50 | 2024-01-10 11:51
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10 Новоселовская | 8 | 2024-01-06 12:31 | 2024-01-06 14:30 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, на опоре №2/142 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская произошло разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим нарушением габарита с землей провода фазы "В" в пролете опор №1/142-3/142. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2/142 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 12-14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/35/10 Новоселовская на ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10 Новоселовская Опора П10-2Б | 2024-01-06 12:31 | 2024-01-06 14:30
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 212 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская | 7 | 2024-01-06 11:40 | 2024-01-06 12:11 | 3.4.12.1.3, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 212 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 15-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 212 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 212 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская Пролет:4*А 25 | 2024-01-06 11:40 | 2024-01-06 12:11
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская | 6 | 2024-01-05 20:27 | 2024-01-05 20:32 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, в пролете опор №193-198 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №193-198 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 12-14 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-05 20:27 | 2024-01-05 20:32
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 167 ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская | 5 | 2024-01-04 12:22 | 2024-01-04 13:30 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест проводов по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 167 ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская. | 4.12, В результате сильных порывов ветра до 15-18 м/с, оторвало ветку с отдельно стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП 167 ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 167 ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская Пролет:4*А 25 | 2024-01-04 12:22 | 2024-01-04 13:30
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312 ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская | 4 | 2024-01-04 11:33 | 2024-01-04 12:26 | 3.4.9.3, Из-за возникновения короткого замыкания в ЩРУ потребителя эл.энергии , запитанного с опоры №11 от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312 ВЛ-10 кВ №4 Ольховская, действием расцепителя отключился АВ - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ -0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №312. | 4.12, Из-за несвоевременного контроля за состоянием оборудования ЩРУ потребителя возникло нарушений электрической изоляции с последующим коротким замыканием, что привело к отключению действием защит АВ -0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312 ВЛ-10 кВ №4 Ольховская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ЩРУ у потребителя на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312 ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская Опора П1-5 | 2024-01-04 11:33 | 2024-01-04 12:26
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Кашарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 167 ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская | 3 | 2024-01-03 16:40 | 2024-01-03 17:28 | 3.4.12.2, В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №19-20 по ВВЛ-0,4 кВ №1 КТП 167 ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №19-2 произошел в результате длительной эксплуатации и сильного порыва ветра до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП 167 ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 167 ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская Пролет:5*А 25 | 2024-01-03 16:40 | 2024-01-03 17:28
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 п/с Казанская | 700 | 2024-12-17 01:25 | 2024-12-17 03:34 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13 м/с, в пролете опор №87-883 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №87-88 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 13 м/с, из-за увеличения стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-10 кВ №1 п/с Казанская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-17 01:25 | 2024-12-17 03:34
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №197 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №189 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №61 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №38 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №80 ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская | 644 | 2024-12-16 20:08 | 2024-12-17 11:44 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с в пролете опор №6-1/6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №197 по ВЛ-10 кВ №3 Казанская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №198 по ВЛ-10 кВ №3 Казанская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с произошло замыкание вводного кабеля к абоненту от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №61 ВЛ-10 кВ №3 Мешковская Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с в пролете опор №8/7-9/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №38 ВЛ-10 кВ №3 Мешковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с в пролете опор №3/12-4/12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №80 ВЛ-10 кВ №1 Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №6-1/6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №197 по ВЛ-10 кВ №3 Казанская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с. Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №189 по ВЛ-10 кВ №3 Казанская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с. Замыкание вводного кабеля у бытового абонента от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №61 ВЛ-10 кВ №3 Мешковская. Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №8/7-9/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №38 ВЛ-10 кВ №3 Мешковская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с. Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №3/12-4/12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №80 ВЛ-10 кВ №1 Тиховская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №189 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская Пролет:4*А 35, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №197 по ВЛ-10 кВ №3 Казанская Пролет: - Опора № 1/6 / Пролет:4*А 35, Замыкание вводного кабеля у бытового абонента на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №61 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская Опора промежуточная П-04Б, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №38 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская Пролет:5*А 25, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №80 ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская Пролет:4*А 25 | 2024-12-16 20:08 | 2024-12-17 11:44
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская | 680 | 2024-11-22 08:28 | 2024-11-22 10:22 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 11 м/с в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 / Пролет:5*А 35 | 2024-11-22 08:28 | 2024-11-22 10:22
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №231 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | 679 | 2024-11-22 08:20 | 2024-11-22 10:11 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 11 м/с в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №231 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №231 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №231 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская Пролет:4*А 25 | 2024-11-22 08:20 | 2024-11-22 10:11
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №20 ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №247 ВЛ-10 кВ №4 ПС Шумилинская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №197 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №264 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская | 636 | 2024-11-02 12:11 | 2024-11-04 15:58 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 12 м/с в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №20 ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 12 м/с в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №247 ВЛ-10 кВ №4 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 10 м/с в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №197 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 10 м/с в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №264 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №20 ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 12 м/с. Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №247 ВЛ-10 кВ №4 ПС Шумилинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 12 м/с. Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №197 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 10 м/с. Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №264 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №20 ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 / Пролет:4*А 25, Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №247 ВЛ-10 кВ №4 ПС Шумилинская Пролет:5*А 16, Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №197 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская Пролет:5*А 35, Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №264 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская Пролет:4*А 16 | 2024-11-02 12:11 | 2024-11-04 15:58
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №103 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская | 617 | 2024-10-18 21:50 | 2024-10-18 22:43 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 8 м/с в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №103 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №103 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 8 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №103 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская Пролет:4*А 25 | 2024-10-18 21:50 | 2024-10-18 22:43
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | 616 | 2024-10-18 18:25 | 2024-10-18 20:06 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 12 м/с в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская Пролет:3*А 16 | 2024-10-18 18:25 | 2024-10-18 20:06
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Шумилинская | 611 | 2024-10-14 16:24 | 2024-10-14 16:50 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 12 м/с в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Шумилинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра с порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Шумилинская Пролет:3*А 16 | 2024-10-14 16:24 | 2024-10-14 16:50
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 Верхняковская | 610 | 2024-10-14 15:19 | 2024-10-14 16:36 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-19 м/с, в пролете опор №17-1/17 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №17-1/17 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-19 м/с, из-за увеличения стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-10 кВ №5 Верхняковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-14 15:19 | 2024-10-14 16:36
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Мешковская | 606 | 2024-10-13 13:43 | 2024-10-13 15:35 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-19 м/с, в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-19 м/с, из-за увеличения стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-10 кВ №2 Мешковская Пролет:3*АП-50 | 2024-10-13 13:43 | 2024-10-13 15:35
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №88 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская | 605 | 2024-10-13 11:13 | 2024-10-13 12:45 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-8 м/с в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №88 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №88 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 6-8 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №88 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская Пролет:4*А 25 | 2024-10-13 11:13 | 2024-10-13 12:45
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №287 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская | 602 | 2024-10-12 15:20 | 2024-10-12 16:26 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с в пролете опор №1/4/10-2/4/10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №287 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №1/4/10-2/4/10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №287 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №287 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская Пролет:3*А 25 | 2024-10-12 15:20 | 2024-10-12 16:26
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 п/с Верхняковская | 601 | 2024-10-12 10:50 | 2024-10-12 12:18 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, в пролете опор №231-232 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №231-232 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 12-14 м/с, из-за увеличения стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-10кВ №1 п/с Верхняковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-12 10:50 | 2024-10-12 12:18
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Шумилинская | 595 | 2024-10-01 16:10 | 2024-10-01 16:57 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №250 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №250 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Шумилинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Шумилинская Пролет:4*А 16 | 2024-10-01 16:10 | 2024-10-01 16:57
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №246 ВЛ-10 кВ №4 ПС Шумилинская | 591 | 2024-10-01 14:36 | 2024-10-01 15:51 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №246 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №246 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Шумилинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №246 ВЛ-10 кВ №4 ПС Шумилинская Пролет:4*А 25 | 2024-10-01 14:36 | 2024-10-01 15:51
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №43 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская | 546 | 2024-10-01 09:49 | 2024-10-01 11:12 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №43 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №43 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №43 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская Пролет:4*А 25 | 2024-10-01 09:49 | 2024-10-01 11:12
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | 251 | 2024-08-08 14:47 | 2024-08-08 16:23 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская Пролет:5*А 25 | 2024-08-08 14:47 | 2024-08-08 16:23
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №158 ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская | 249 | 2024-08-05 20:40 | 2024-08-05 20:59 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №158 ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №158 ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №158 ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская Пролет:5*А 35 | 2024-08-05 20:40 | 2024-08-05 20:59
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Тиховская | 236 | 2024-07-27 09:53 | 2024-07-27 11:55 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, на опоре №101 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская произошел срыв и разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №100-101. | 4.1.2, Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №101 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 12-14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка (высыхание) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв и разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №4 Тиховская Опора П10-1 | 2024-07-27 09:53 | 2024-07-27 11:55
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №43 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская | 221 | 2024-07-16 09:09 | 2024-07-16 10:20 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №43 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №43 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №43 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская Пролет:4*А 25 | 2024-07-16 09:09 | 2024-07-16 10:20
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №131 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | 215 | 2024-07-09 13:46 | 2024-07-09 15:24 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №131 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №131 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №131 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская Пролет:4*А 35 | 2024-07-09 13:46 | 2024-07-09 15:24
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №121 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | 214 | 2024-07-09 10:57 | 2024-07-09 12:36 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №121 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №121 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №121 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская Пролет:4*А 25 | 2024-07-09 10:57 | 2024-07-09 12:36
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №287 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская | 206 | 2024-06-24 20:49 | 2024-06-24 22:20 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №287 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №287 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №287 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская Пролет:4*А 35 | 2024-06-24 20:49 | 2024-06-24 22:20
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №243 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская | 198 | 2024-06-22 11:00 | 2024-06-22 12:28 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №243 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.1, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №243 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №243 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская Пролет:4*А 25 | 2024-06-22 11:00 | 2024-06-22 12:28
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №200 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская | 193 | 2024-06-22 08:22 | 2024-06-22 09:55 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №200 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №200 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №200 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская Пролет:4*А 50 | 2024-06-22 08:22 | 2024-06-22 09:55
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №274 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская | 190 | 2024-06-21 20:30 | 2024-06-21 21:30 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 9-14 м/с в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №274 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №274 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 9-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №274 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская Пролет:4*А 16 | 2024-06-21 20:30 | 2024-06-21 21:30
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №288 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская | 189 | 2024-06-21 19:02 | 2024-06-21 19:35 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 9-14 м/с в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №288 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №288 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 9-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №288 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская Пролет:4*А 25 | 2024-06-21 19:02 | 2024-06-21 19:35
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №81 ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская | 180 | 2024-06-21 12:02 | 2024-06-21 12:49 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 9-14 м/с в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №81 ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №81 ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 9-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №81 ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская Пролет:4*А 25 | 2024-06-21 12:02 | 2024-06-21 12:49
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | 179 | 2024-06-21 09:40 | 2024-06-21 10:43 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 9-14 м/с в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 9-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская Пролет:1*СИП-2 4х70+1х25 | 2024-06-21 09:40 | 2024-06-21 10:43
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 36 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская | 172 | 2024-06-18 09:59 | 2024-06-18 11:48 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации в результате изменения свойств материала контактов автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская произошел их аварийный нагрев и оплавление, с последующим отключением АВ-0,4 кВ №1. | 4.1.3, Отключение автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская произошло в результате изменения свойств материала контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя КТП №36 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская, Автомат ВА 57-Ф35 50А на КТП 36 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская ВА 57-Ф35 50А | 2024-06-18 09:59 | 2024-06-18 11:48
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №30 ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская | 162 | 2024-06-15 20:16 | 2024-06-15 20:55 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №30 ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №30 ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №30 ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская Пролет:4*А 35 | 2024-06-15 20:16 | 2024-06-15 20:55
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №187 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская | 144 | 2024-06-03 14:07 | 2024-06-03 15:32 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №187 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №187 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №187 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская Пролет:5*А 25 | 2024-06-03 14:07 | 2024-06-03 15:32
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №197 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская | 131 | 2024-05-31 17:45 | 2024-05-31 19:03 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с в пролете опор №5/14-6/14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №197 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №5/14-6/14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №197 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №197 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская Пролет:4*А 35 | 2024-05-31 17:45 | 2024-05-31 19:03
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №273 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская | 96 | 2024-04-29 09:14 | 2024-04-29 10:40 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №273 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №273 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №273 ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская Пролет:3*А 16 | 2024-04-29 09:14 | 2024-04-29 10:40
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | 92 | 2024-04-25 17:40 | 2024-04-25 19:03 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская Пролет:5*А 25 | 2024-04-25 17:40 | 2024-04-25 19:03
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №126 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | 85 | 2024-04-21 14:55 | 2024-04-21 16:15 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №126 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №126 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №126 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская Пролет:4*А 16 | 2024-04-21 14:55 | 2024-04-21 16:15
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №232 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | 84 | 2024-04-21 13:30 | 2024-04-21 14:46 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №232 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №232 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №232 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская Пролет:4*А 35 | 2024-04-21 13:30 | 2024-04-21 14:46
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 Шумилинская | 81 | 2024-04-20 13:47 | 2024-04-20 15:36 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, в пролете опор №47-48 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №47-48 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с, из-за увеличения стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-10 кВ №3 Шумилинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-20 13:47 | 2024-04-20 15:36
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №193 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская | 79 | 2024-04-19 16:20 | 2024-04-19 17:20 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с в пролете опор №1/4-2/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №193 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №1/4-2/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №193 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №193 ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская Пролет:4*А 25 | 2024-04-19 16:20 | 2024-04-19 17:20
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №54 ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская | 74 | 2024-04-17 13:15 | 2024-04-17 14:37 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №54 ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №54 ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №54 ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская Пролет:4*А 16 | 2024-04-17 13:15 | 2024-04-17 14:37
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Верхнедонской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №115 ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская | 22 | 2024-01-16 20:49 | 2024-01-16 21:35 | 3.4.12.2.1, Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с в пролете опор №2/7-3/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №115 ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №2/7-3/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №115 ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская произошел в следствие увеличения стрелы провеса провода в результате уменьшения сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось влияние ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №115 ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская Пролет:5*А 25 | 2024-01-16 20:49 | 2024-01-16 21:35
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№3 ВЛ 10 №1 Бакаевская | 713 | 2024-12-17 14:28 | 2024-12-17 16:22 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12 м/с, на опоре №2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Бакайская" произошел срыв изолятора фазы "С" с последующим схлестом проводов в пролете опор №№2-3, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Бакайская". | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Бакайская" произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№3 ВЛ 10 №1 Бакаевская Опора П1-4 | 2024-12-17 14:28 | 2024-12-17 16:22
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Сохрановская | 650 | 2024-12-16 23:23 | 2024-12-16 23:32 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 16 м/с, в пролете опор №21-22 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Сохрановская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21-22 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Сохрановская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 16 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №6. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-10кВ №6 ПС Сохрановская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-16 23:23 | 2024-12-16 23:32
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Алексеево-Лозовская | 647 | 2024-12-16 23:22 | 2024-12-16 23:28 | 3.4.9.3, В результате несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ за ЛР-10 кВ №83 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал. Лозовская. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал. Лозовская произошло в результате повреждения на абонентском участке ВЛ за ЛР-10 кВ №83 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал. Лозовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал. Лозовская ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал. Лозовская | 2024-12-16 23:22 | 2024-12-16 23:28
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Чертковская | 686 | 2024-11-22 12:23 | 2024-11-22 14:21 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на опоре №240 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Чертковская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" с касанием провода траверсы опоры. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №240 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Чертковская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ №9 ПС Чертковская Опора П10-7ДБ | 2024-11-22 12:23 | 2024-11-22 14:21
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Сохрановская | 677 | 2024-11-21 23:01 | 2024-11-22 01:00 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 15-18 м/с, в пролетах опор №37-39 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сохрановская произошел обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С". | 4.3.4, Обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №37-39 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сохрановская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №2 ПС Сохрановская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-21 23:01 | 2024-11-22 01:00
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№433 ВЛ 10 №8 Маньковская | 631 | 2024-11-02 11:23 | 2024-11-02 12:29 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода с его последующим вытяжением и, вследствие этого, увеличением стрелы провеса провода. Под воздействием ветровых нагрузок, порывами ветра до 16-21 м/с., в пролете опор №№6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №433 по ВЛ-10 кВ №8 ПС "Маньковская" произошел кратковременный схлест проводов. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №№6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №433 по ВЛ-10 кВ №8 ПС "Маньковская" произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 16-21 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации, что привело к его вытяжению и увеличению стрелы провеса, что явилось причиной короткого замыкания в линии с последующим отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№433 ВЛ 10 №8 Маньковская Пролет:4*А 25 | 2024-11-02 11:23 | 2024-11-02 12:27
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеево-Лозовская | 628 | 2024-11-01 20:25 | 2024-11-01 22:24 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 15-20 м/с, в пролетах опор №16/121-19/121 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Ал. Лозовская произошел обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С". | 4.3.4, Обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №16/121-19/121 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Ал. Лозовская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеево-Лозовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-01 20:25 | 2024-11-01 22:24
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Бакайская | 627 | 2024-10-29 12:16 | 2024-10-29 14:15 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с, на опоре №8/4 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Бакайская произошло разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7/4-8/4. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №8/4 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Бакайская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 5-10 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №1 ПС Бакайская Опора П10-1 | 2024-10-29 12:16 | 2024-10-29 14:15
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Алексеево-Лозовская | 618 | 2024-10-18 23:57 | 2024-10-19 11:34 | 3.4.9.3, Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ" абонентского КТП 10/0,4 кВ №0208 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Ал. Лозовская. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №9 ПС Ал. Лозовская произошло в результате повреждения в РУ-10 кВ абонентского КТП №0208. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ №9 ПС Ал. Лозовская ВЛ-10 кВ №9 ПС Ал. Лозовская | 2024-10-18 23:57 | 2024-10-19 11:34
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Маньковская | 244 | 2024-08-05 10:40 | 2024-08-05 12:35 | 3.4.9.3, Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП 10/0,4 кВ №094 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Маньковская. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС Маньковская произошло в результате повреждения в РУ-10 кВ абонентского КТП №094. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение абонентского КТП на ВЛ-10 кВ №6 ПС Маньковская ВЛ-10 кВ №6 ПС Маньковская | 2024-08-05 10:40 | 2024-08-05 12:35
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Бакайская | 235 | 2024-07-23 20:58 | 2024-07-24 07:15 | 3.4.12.3, В ячейке ВВШ-10 кВ 1С КРУН -10 кВ ПС 35 кВ Бакайская от воздействия атмосферного перенапряжения при грозовом разряде произошло повреждение проходного изолятора по фазы "С", трансформаторов тока фаз "А","С". | 4.11, От воздействия атмосферного перенапряжения произошло нарушение изоляции, и возникновение междуфазного замыкания электрической дуги, что привело к повреждению в ячейке ВВШ-10 кВ 1С КРУН -10 кВ проходного изолятора фазы "С", трансформаторов тока фаз "А","С" и отключению Т-1 действием дуговой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 35кВ Бакайская ВВШ-10кВ 1С, Электродуговое повреждение на ПС 35кВ Бакайская ТТ-10кВ | 2024-07-23 20:58 | 2024-07-24 07:15
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№29 ВЛ 10 №4 Лазаревская | 229 | 2024-07-21 15:03 | 2024-07-21 17:00 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 12-14 м/с., произошёл обрыв провода в пролёте опор №№3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №29 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Лазаревская". | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №№3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №29 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Лазаревская" произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 12-14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№29 ВЛ 10 №4 Лазаревская Пролет:4*А 25 | 2024-07-21 15:03 | 2024-07-21 17:00
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Сысоево | 211 | 2024-07-07 06:15 | 2024-07-07 08:14 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №205/135 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево произошел обрыв вязки провода фазы "В" с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.3.4, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №205/135 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево произошел в следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, в результате чего возникло короткое замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево | 2024-07-07 06:15 | 2024-07-07 08:14
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№295 ВЛ 10 №2 Чертковская | 165 | 2024-06-22 09:40 | 2024-06-22 11:38 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 12-14 м/с., произошёл обрыв провода в пролёте опор №№8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №295 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чертковская". | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №№8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №295 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чертковская" произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 12-14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№295 ВЛ 10 №2 Чертковская Пролет:4*А 25 | 2024-06-22 09:40 | 2024-06-22 11:38
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№361 ВЛ 10 №3 Павловская | 166 | 2024-06-21 13:50 | 2024-06-21 15:46 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18-23 м/с., произошёл обрыв провода в пролёте опор №№23-29 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №361 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Павловская". | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №№23-29 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №361 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Павловская" произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18-23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№361 ВЛ 10 №3 Павловская Пролет:5*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№361 ВЛ 10 №3 Павловская Пролет:5*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№361 ВЛ 10 №3 Павловская Пролет:5*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№361 ВЛ 10 №3 Павловская Пролет:5*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№361 ВЛ 10 №3 Павловская Пролет:5*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№361 ВЛ 10 №3 Павловская Пролет:5*А 35 | 2024-06-21 13:50 | 2024-06-21 15:46
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№352 ВЛ 10 №2 Сысоево | 167 | 2024-06-21 13:24 | 2024-06-21 15:15 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18-23 м/с., произошёл обрыв провода в пролёте опор №№15-16 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №352 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Сысоево". | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №№15-16 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №352 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Сысоево" произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18-23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №3 КТП№352 ВЛ 10 №2 Сысоево Пролет:4*А 25 | 2024-06-21 13:24 | 2024-06-21 15:15
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№72 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | 168 | 2024-06-21 08:49 | 2024-06-21 10:32 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 18-23 м/с., произошёл обрыв провода в пролёте опор №№10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №72 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Алексеево-Лозовская". | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №№10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №72 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Алексеево-Лозовская" произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18-23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№72 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская Пролет:5*А 35 | 2024-06-21 08:49 | 2024-06-21 10:32
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ТП | 0.38 | КТП№189 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чертковская | 169 | 2024-06-20 09:48 | 2024-06-20 11:30 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 12-14 м/с., произошёл обрыв провода в пролёте опор №№1-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №189 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чертковская". | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №№1-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №189 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чертковская" произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 12-14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№189 ВЛ 10 №1 Чертковская Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№189 ВЛ 10 №1 Чертковская Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП№189 ВЛ 10 №1 Чертковская Пролет:4*А 25 | 2024-06-20 09:48 | 2024-06-20 11:30
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Павловская | 159 | 2024-06-14 02:52 | 2024-06-14 18:45 | 3.4.8.5.1, В результате умышленного (вандального) воздействия на электрооборудование (взрыв беспилотного воздушного судна (БВС) над опорой №55/135 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Павловская) произошел обрыв провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №55/135-56/135. | 4.4.1, Обрыв провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №55/135-56/135 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Павловская произошел в результате взрыва беспилотного воздушного судна (БВС) над опорой №55/135 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Павловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №1 ПС Павловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-14 02:52 | 2024-06-14 07:19
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№399 ВЛ 10 №4 Бакайская | 155 | 2024-06-12 21:01 | 2024-06-12 23:00 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и под воздействием ветровых нагрузок порывами до 12-14 м/с., произошёл обрыв провода в пролёте опор №№21-22 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №399 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Бакайская". | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор №№21-22 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №399 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Бакайская" произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 12-14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№399 ВЛ 10 №4 Бакайская Пролет:3*А 35 | 2024-06-12 21:01 | 2024-06-12 23:00
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Алексеево-Лозовская | 153 | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-12 11:02 | 3.4.9.3, Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП 10/0,4 кВ №0532 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал. Лозовская. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал. Лозовская произошло в результате повреждения в РУ-10 кВ абонентского КТП №0532. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП на ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал. Лозовская ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал. Лозовская | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-12 11:02
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Чертковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Сохрановская | 126 | 2024-05-25 20:20 | 2024-05-25 21:50 | 3.4.9.3, Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ потребительского КТП №0486 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Сохрановская. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС Сохрановская произошло в результате повреждения в потребительском КТП №0486. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП на ВЛ-10 кВ №6 ПС Сохрановская ВЛ-10 кВ №6 ПС Сохрановская | 2024-05-25 20:20 | 2024-05-25 21:50
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Тиховская | 714 | 2024-12-17 14:45 | 2024-12-17 16:15 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на ЛР-10 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская произошел излом провода шлейфа фазы "В" и последующее касание шлейфом траверсы опоры. | 4.3.4, Излом провода шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Сопутствующим фактором является изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом провода шлейфа на ЛР-10 кВ на ВЛ-10кВ № 2 Тиховская КР-1 | 2024-12-17 14:45 | 2024-12-17 16:15
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-2 | 651 | 2024-12-16 23:26 | 2024-12-17 00:41 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, налипанием мокрого снега на провода, в пролете опор №4/58-1/4/58 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 произошел обрыв проводов всех фаз с последующим падением на землю и замыканием проводов между собой. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре и налипанием мокрого снега, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок проводов всех фаз в пролете опор №4/58-1/4/58 ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-16 23:26 | 2024-12-17 00:41
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Тиховская | 641 | 2024-12-13 14:06 | 2024-12-13 15:36 | 3.4.9.3, Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение на ВЛ-10 кВ абонентского участка ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская произошло в результате повреждения на ВЛ-10 кВ абонентского участка ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская на ВЛ-10кВ № 2 Тиховская (Л-5 Тих) КР-2 | 2024-12-13 14:06 | 2024-12-13 15:36
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №90 ВЛ-10 кВ № 1 Базковская | 637 | 2024-12-10 10:49 | 2024-12-10 12:42 | 3.4.7.4, В результате изменения структуры материала автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение автоматического выключателя с последующим замыканием контактов всех фаз между собой, в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №90 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская. | 4.11, Повреждения автоматического выключателя №1 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №90 ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская, произошло из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации и замыкания контактов всех фаз автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Автоматического выключателя №1 на КТП №90 ВЛ-10 кВ № 1 Базковская ВА 57-35-34 100А | 2024-12-10 10:49 | 2024-12-10 12:42
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 201 Л-2 Вешенская-1 | 692 | 2024-11-22 16:08 | 2024-11-22 17:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов всех фаз в пролетах опор № 19-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №201 ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 произошел из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью до 15-20 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к обрыву и расплетанию проволок проводов в пролетах опор №19-21 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 201 ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 201 Л-2 Вешенская-1 Пролет:3*А 25, обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 201 Л-2 Вешенская-1 Пролет:3*А 25 | 2024-11-22 16:08 | 2024-11-22 17:43
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 4 Дударевская | 689 | 2024-11-22 14:17 | 2024-11-22 15:52 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на опоре №127 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская произошел обрыв вязки провода с изолятора 10 кВ фазы "С" с последующим касанием проводом траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки с изолятора фазы "С" на опоре №127 c последующим касанием проводом траверсы опоры по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15-20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ № 4 Дударевская Опора П10-3 | 2024-11-22 14:17 | 2024-11-22 15:52
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 35 Л-4 Кружилинская | 683 | 2024-11-22 09:59 | 2024-11-22 12:30 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на опоре № 9 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №35 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Кружилинская произошел срыв изолятора 0,4 кВ фазы "В" со штыря траверсы, с последующим схлестыванием провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №8-9. | 4.1.2, Срыв изолятора 0,4 кВ фазы "В" на опоре № 9 с последующим схлестом провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №8-9 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №35 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Кружилинская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора со штыря траверсы на ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 35 Л-4 Кружилинская Опора ПН-3ДБ, схлест проводов на ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 35 Л-4 Кружилинская Пролет:3*А 25 | 2024-11-22 09:59 | 2024-11-22 12:30
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 195 Л-2 Тиховская | 674 | 2024-11-21 10:08 | 2024-11-21 12:02 | 3.4.12.2, Обрыв проводов всех фаз в пролетах опор № 7-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №195 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская произошел из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью до 15-18 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к обрыву и расплетанию проволок проводов в пролетах опор №7-9 по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 195 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 195 Л-2 Тиховская Пролет:4*А 25, обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 195 Л-2 Тиховская Пролет:4*А 25 | 2024-11-21 10:08 | 2024-11-21 12:02
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 213 Л-1 Вешенская-1 | 662 | 2024-11-05 16:57 | 2024-11-05 18:44 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-24 м/с и из-за изменения структуры материала стойки опоры в процессе длительной эксплуатации по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошел излом опоры №26 и последующее её падение со схлёстыванием проводов всех фаз в пролетах опор 25-27. | 4.1.3, Излом опоры №26, её падение и последующий схлёст проводов всех фаз в пролете опор №25-27 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-24 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала стойки опоры ниже уровня земли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение опоры на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 213 Л-1 Вешенская-1 Опора ПН-3ДБ, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 213 Л-1 Вешенская-1 Пролет:3*А 25, схлест проводов на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 213 Л-1 Вешенская-1 Пролет:3*А 25 | 2024-11-05 16:57 | 2024-11-05 18:44
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Тиховская | 660 | 2024-11-05 14:21 | 2024-11-05 16:16 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-24 м/с, на опоре №34/195 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" со штыря траверсы и последующее касание проводом траверсы опоры. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" со штыря траверсы на опоре №34/195 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская с последующим касанием проводом траверсы опоры, произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-24 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ № 2 Тиховская (Л-5 Тих) Опора П10-3 | 2024-11-05 14:21 | 2024-11-05 16:16
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 4 Дударевская | 655 | 2024-11-05 09:49 | 2024-11-05 11:44 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-24 м/с, на опоре №91 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" со штыря траверсы. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" со штыря траверсы на опоре №91 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская, произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-24 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ № 4 Дударевская ПР-1 | 2024-11-05 09:49 | 2024-11-05 11:44
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Калининская | 638 | 2024-11-02 12:22 | 2024-11-02 14:00 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 22-27 м/с, на опоре №172 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" со штыря траверсы и последующее касание проводом траверсы опоры. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" со штыря траверсы на опоре №172 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская с последующим касанием проводом траверсы опоры, произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 22-27 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ № 2 Калининская Опора П10-1 | 2024-11-02 12:22 | 2024-11-02 14:00
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 4 Л-1Кружилинская | 619 | 2024-10-19 10:21 | 2024-10-19 12:18 | 3.4.12.2, Обрыв проводов всех фаз в пролете опор № 13-1/13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кружилинская произошел из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью 12-14 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к обрыву и расплетанию проволок проводов в пролете опор №13-1/13 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 4 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кружилинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 4 Л-1Кружилинская Пролет:3*А 16 | 2024-10-19 10:21 | 2024-10-19 12:18
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 104 Л-1 Базковская | 614 | 2024-10-16 13:54 | 2024-10-16 15:46 | 3.4.9.3, Обрыв провода потребительского ответвления к зданию произошёл при сильном боковом ветре из-за нарушения структуры и длительной эксплуатации, от опоры № 1/1/4 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 104 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Базковская. | 4.1.3, Нарушение структуры материала, провисание, излом провода потребительского ответвления от опоры № 1/1/4 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 104 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Базковская к зданию произошло в процессе длительной эксплуатации и воздействия внешней среды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв потребительского ввода в здание на ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 104 Л-1 Базковская Опора П2-2 | 2024-10-16 13:54 | 2024-10-16 15:46
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 4 Л-1Кружилинская | 604 | 2024-10-13 10:38 | 2024-10-13 12:18 | 3.4.12.2.2, Причиной послужили сильные порывы бокового ветра с порывами 15-18 м/с, что привело к пляске проводов и как следствие выпадению крюков с изоляторами из тела деревянной опоры № 5/1 и 6/1 с последующим схлестом проводов в пролетах опор №5/1-7/1 по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 4 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Кружилинская. | 4.1.3, Выпадение крюков с изоляторами на опорах № 5/1, 6/1 с последующим схлестом проводов в пролетах опор №5/1-7/1 по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 4 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Кружилинская произошли в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Сопутствующими факторами явилось растрескивание и загнивание верхней части деревянных опор № 5/1, 6/1 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 4 Л-1Кружилинская Опора ПН-3ДБ, Выпадение крюка с изолятором на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 4 Л-1Кружилинская Опора ПН-3ДБ, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 4 Л-1Кружилинская Пролет:4*А 16, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 4 Л-1Кружилинская Пролет:4*А 16 | 2024-10-13 10:38 | 2024-10-13 12:16
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 5 КТП № 45 Л-5 Кружилинская | 598 | 2024-10-08 10:19 | 2024-10-08 12:15 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на опорах № 8, 9 по ВЛ 0,4 кВ №5 ЗТП 10/0,4 кВ №45 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Кружилинская произошел срыв изоляторов 0,4 кВ фазы "В" со штырей траверсы. | 4.1.2, Срыв изоляторов 0,4 кВ фазы "В" на опорах № 8, 9 по ВЛ 0,4 кВ №5 ЗТП 10/0,4 кВ №45 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Кружилинская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачков в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов с траверсы на ВЛ-0,4 кВ № 5 КТП № 45 Л-5 Кружилинская Опора П2-5, Срыв изоляторов с траверсы на ВЛ-0,4 кВ № 5 КТП № 45 Л-5 Кружилинская Опора А2-5 | 2024-10-08 10:19 | 2024-10-08 12:15
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 383 Л-3 Колундаевская | 547 | 2024-10-01 10:20 | 2024-10-01 12:20 | 3.4.12.2, Обрыв проводов в пролетах опор № 27-29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №383 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колундаевская произошел из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью 15-20 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к обрыву и расплетанию проволок проводов в пролетах опор №27-29 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 383 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колундаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 383 Л-3 Колундаевская Пролет:3*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 383 Л-3 Колундаевская Пролет:3*А 25 | 2024-10-01 10:20 | 2024-10-01 12:20
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 231 Л-2 Вешенская-1 | 450 | 2024-09-28 16:35 | 2024-09-28 18:04 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №5/16-6/16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №231 ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с последующим пережогом проводов всех фаз, изломом и падением опоры №5/16 вследствие возникшего одностороннего тяжения проводов. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5/16-6/16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №231 ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания пережогу проводов фаз "А" и "В", их падению на нижние провода фазы "С" и нулевой провод, их замыканию и пережогу, дальнейшему возникновению одностороннего тяжения проводов на опоре №5/16, излому и падению опоры №5/16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст и обрыв проводов всех фаз на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 231 Л-2 Вешенская-1 Пролет:3*А 25, Излом и падение опоры на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 231 Л-2 Вешенская-1 Опора промежуточная П-04Б | 2024-09-28 16:35 | 2024-09-28 18:04
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 | 298 | 2024-09-08 11:00 | 2024-09-08 12:49 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №18/212 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошло разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" с касанием провода штыря траверсы опоры. | 4.1.3, Разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №18/212 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Рахрушение изолятора на ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 Опора П10-3 | 2024-09-08 11:00 | 2024-09-08 12:49
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 | 297 | 2024-09-06 16:24 | 2024-09-06 17:55 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 15-18 м/с, на опоре №6/179 произошло разрушение изолятора фазы "В", в пролете опор №5/179-6/179 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошел обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №6/179, обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5/179-6/179 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 Опора П10-3, Обрыв провода на ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-06 16:24 | 2024-09-06 17:55
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Вешенская-1 | 296 | 2024-09-05 21:55 | 2024-09-05 23:41 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, нарушение контактного соединения шлейфа фазы «А» с кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1. | 4.1.3, Нарушение контактного соединения шлейфа фазы «А» с кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1, произошло вследствие ухудшения механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы «А» на ВЛ-10кВ № 2 Вешенская-1 Опора А10-1 | 2024-09-05 21:57 | 2024-09-05 23:41
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 2 Л-1Кружилинская | 279 | 2024-09-02 13:56 | 2024-09-02 15:50 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с и из-за изменения структуры материала стойки опоры в процессе длительной эксплуатации по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Кружилнская произошел излом опоры №3/6/6 и последующее её падение со схлёстыванием проводов всех фаз в пролетах опор 2/6/6-3/6/6. | 4.1.3, Излом опоры №3/6/6, её падение и последующий схлёст проводов всех фаз в пролете опор №2/6/6-3/6/6 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Кружилинская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала стойки опоры ниже уровня земли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение опоры на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 2 Л-1Кружилинская Опора ПН-3Д, Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 2 Л-1Кружилинская Пролет:3*А 25 | 2024-09-02 13:56 | 2024-09-02 15:50
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 9 Л-1 Вешенская-2 | 262 | 2024-08-13 14:46 | 2024-08-13 16:19 | 3.4.9.3, Обрыв провода потребительского ответвления к зданию произошёл при сильном боковом ветре из-за нарушения структуры и длительной эксплуатации, от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-2. | 4.1.3, Нарушение структуры материала, провисание, излом провода потребительского ответвления от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-2 к зданию произошло в процессе длительной эксплуатации и воздействия внешней среды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв потребительского ввода в здание на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 9 Л-1 Вешенская-2 Опора П1-5 | 2024-08-13 14:46 | 2024-08-13 16:19
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 | 261 | 2024-08-13 14:35 | 2024-08-13 16:17 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №9/179 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошел срыв изоляторов 10 кВ фазы "С". | 4.1.2, Срыв изоляторов 10 кВ фазы "С" на опоре №9/179 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1, произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачков в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов фазы "С" на ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 Опора П10-3 | 2024-08-13 14:35 | 2024-08-13 16:17
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Кружилинская | 258 | 2024-08-12 15:57 | 2024-08-12 17:55 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на опоре №104 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Кружилинская произошел срыв изоляторов 10 кВ фазы "В" и последующий схлест проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №103-104, 104-105. | 4.1.2, Срыв изоляторов 10 кВ фазы "В" на опоре №104 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Кружилинская с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №103-104, 104-105, произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачков в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов фазы "В" на ВЛ-10кВ № 2 Кружилинская Опора П10-1 | 2024-08-12 15:57 | 2024-08-12 17:55
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 26 Л-1 Базковская | 256 | 2024-08-12 12:58 | 2024-08-12 14:41 | 3.4.12.2, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №26 ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская произошел из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью 12-14 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 26 ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 26 Л-1 Базковская Пролет:5*А 25 | 2024-08-12 12:58 | 2024-08-12 14:41
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 104 Л-1 Базковская | 255 | 2024-08-12 09:59 | 2024-08-12 11:33 | 3.4.9.3, Обрыв провода потребительского ответвления к зданию произошёл при сильном боковом ветре из-за нарушения структуры и длительной эксплуатации, от опоры № 3/8 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 104 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Базковская. | 4.1.3, Нарушение структуры материала, провисание, излом провода потребительского ответвления от опоры № 3/8 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 104 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Базковская к зданию произошло в процессе длительной эксплуатации и воздействия внешней среды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв потребительского ввода в здание на ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 104 Л-1 Базковская Опора П2-2 | 2024-08-12 09:59 | 2024-08-12 11:33
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 | 253 | 2024-08-08 17:17 | 2024-08-08 18:48 | 3.4.12.2.1, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с, на ЛР-10 кВ №48 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошел излом провода шлейфа фазы "А". | 4.1.3, Излом провода шлейфа фазы "А" на ЛР-10 кВ №48 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Сопутствующим фактором является изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом провода шлейфа на ЛР-10 кВ на ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 ПР-1 | 2024-08-08 17:17 | 2024-08-08 18:48
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 206 Л-1 Вешенская-1 | 252 | 2024-08-08 15:50 | 2024-08-08 17:49 | 3.4.12.2, Срыв изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №9 и обрыв проводов всех фаз в пролетах опор № 8-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошли из-за сильных порывов бокового ветра со скоростью 12-14 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к срыву изоляторов фаз "В" и "С" с траверсы опоры №9 и излому, обрыву и расплетанию проволок проводов в пролетах опор №8-10 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов с траверсы на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 206 Л-1 Вешенская-1 Опора П2-5, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 206 Л-1 Вешенская-1 Пролет:4*А 25, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 206 Л-1 Вешенская-1 Пролет:4*А 25 | 2024-08-08 15:50 | 2024-08-08 17:49
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-2 | 245 | 2024-08-05 17:08 | 2024-08-05 17:53 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "А" на опоре №6 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-2, произошло его разрушение. | 4.4.4, Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №6 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-2 произошло в результате попадания грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-2 Опора П10-3 | 2024-08-05 17:08 | 2024-08-05 17:53
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Тиховская | 241 | 2024-07-31 09:32 | 2024-07-31 11:28 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в изолятор Р-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №217 фазы "А" на опоре №4/211 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская, произошло его разрушение с обрывом проводов шлейфов фазы "А" и "В" с опоры до Р-10 кВ КТП. | 4.4.4, Разрушение колонки неподвижного ножа Р-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №217 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская фазы "А" на опоре №4/211 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская с обрывом проводов шлейфов фазы "А" и "В" с опоры до Р-10 кВ КТП, произошло в результате попадания грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфов на ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская опора №4/211 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская, Разрушение колонки неподвижного ножа, фазы "А" на КТП №217 ВЛ-10 кВ № 2 Тиховская РЛНД-10/400 | 2024-07-31 09:32 | 2024-07-31 11:28
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 4 Колундаевская | 239 | 2024-07-30 12:02 | 2024-07-30 14:00 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "С" на опоре №120 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская, произошло его разрушение с последующим обрывом провода и падением на землю в пролете опор №119-120. | 4.4.4, Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №120 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская с последующим обрывом провода в пролете опор №119-120, произошло в результате попадания грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на ВЛ-10кВ № 4 Колундаевская Опора П10-3, Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10кВ № 4 Колундаевская Пролет:3*А 35 | 2024-07-30 12:09 | 2024-07-30 14:00
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 282 Л-3 Дударевская | 238 | 2024-07-29 14:04 | 2024-07-29 16:02 | 3.4.12.2, Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 3-1/3 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 282 ВЛ-10кВ №3 ПС Дударевская произошёл из-за сильных порывов ветра со скоростью 12-14 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-1/3 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 282 ВЛ-10кВ №3 ПС Дударевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 282 Л-3 Дударевская Пролет:4*А 25 | 2024-07-29 14:04 | 2024-07-29 16:02
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 8 Калининская | 225 | 2024-07-20 10:50 | 2024-07-20 12:50 | 3.4.12.3, В результате прохождения атмосферного фронта, сопровождавшегося грозой, ветровыми нагрузками 15-20 м/с., осадками в виде дождя, произошло перекрытие проходного изолятора фазы "С" на корпус КТП №10 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Калининская грозовым разрядом. | 4.4.4, Перекрытие проходного изолятора фазы "С" на корпус КТП №10 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Калининская произошло из-за попадания грозового разряда в результате прохождения атмосферного фронта, сопровождавшегося грозой, ветровыми нагрузками 15-20 м/с., осадками в виде дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ПНБ-10 кВ на КТП грозой на КТП №10 ВЛ-10 кВ № 8 Калининская ПНБ-10/600 | 2024-07-20 10:50 | 2024-07-20 12:50
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №249 ВЛ-10 кВ № 6 Вешенская-1 | 219 | 2024-07-16 11:03 | 2024-07-16 12:42 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, произошло перекрытие проходного изолятора 10 кВ фазы "С" на КТП №249 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1. | 4.1.3, Перекрытие проходного изолятора 10 кВ фазы "С" на КТП №249 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошел в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПНБ-10 на КТП на КТП №249 ВЛ-10 кВ № 6 Вешенская-1 ПНБ-10/600 | 2024-07-16 11:03 | 2024-07-16 12:42
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №71 ВЛ-10 кВ № 7 Вешенская-2 | 220 | 2024-07-15 15:01 | 2024-07-15 16:53 | 3.4.7.3.5, В результате изменения диэлектрических свойств изоляции токовой катушки счетчика электрической энергии в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции и как следствие выход из строя счетчика электрической энергии в РУ-0,4 кВ КТП №71 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-2. | 4.1.3, Повреждение счетчика электрической энергии в РУ-0,4 кВ КТП №71 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-2 произошло из-за изменения диэлектрических свойств изоляции токовой катушки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение счетчика электрической энергии на КТП №71 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-2 КТП №71 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-2 | 2024-07-15 15:01 | 2024-07-15 16:53
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Базковская | 210 | 2024-07-04 18:40 | 2024-07-04 20:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение фарфорового элемента проходного изолятора ИПУ-10/630 вызван снижением электрической прочности из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации проходного изолятора ИПУ-10/630 произошло изменение свойств материалов, что привело к снижению электрической прочности с последующим повреждением фарфоровой изоляции проходного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ПС 35кВ Базковская, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 на ПС 35кВ Базковская ВЛ-10кВ №1 | 2024-07-04 18:40 | 2024-07-04 20:25
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 213 Л-1 Вешенская-1 | 152 | 2024-06-11 17:19 | 2024-06-11 18:56 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, на опоре №4/18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошел срыв изолятора 0,4 кВ с крюка фазы "А". | 4.1.2, Срыв изолятора 0,4 кВ фазы "А" на опоре №4/18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 213 Л-1 Вешенская-1 Опора ПН-3ДБ | 2024-06-11 17:19 | 2024-06-11 18:56
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Кружилинская | 151 | 2024-06-10 15:23 | 2024-06-10 17:01 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с, на опоре №136 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Кружилинская произошел срыв изоляторов 10 кВ фазы "С" с касанием проводом траверсы опоры. | 4.1.2, Срыв изоляторов 10 кВ фазы "С", с последующим касанием провода траверсы, на опоре №136 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Кружилинская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачков в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов на ВЛ-10кВ № 1 Кружилинская Опора П10-1 | 2024-06-10 15:23 | 2024-06-10 17:01
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 | 147 | 2024-06-06 16:41 | 2024-06-06 17:55 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с, на опоре №24/212 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "С". | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №24/212 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 Опора ОА10-7 (1-е крепл) | 2024-06-06 16:41 | 2024-06-06 17:55
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 238 Л-6 Вешенская-1 | 146 | 2024-06-06 10:20 | 2024-06-06 11:31 | 3.4.12.2, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 238 ВЛ-10кВ №6 ПС Вешенская-1 произошёл из-за сильных порывов ветра со скоростью 12-14 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок провода фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 238 ВЛ-10кВ №6 ПС Вешенская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 238 Л-6 Вешенская-1 Пролет:4*А 16 | 2024-06-06 10:20 | 2024-06-06 11:31
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №262 ВЛ-10 кВ № 7 Вешенская-1 | 141 | 2024-06-02 15:19 | 2024-06-02 16:35 | 3.4.9.3, Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение абонентского кабеля-0,4 кВ подключенного от АВ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №262 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-1. | 4.12, Отключение АВ-0,4 кВ №3 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №262 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-1 произошло в результате повреждения абонентского кабеля-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение абонентского кабеля-0,4 кВ на КТП №262 ВЛ-10 кВ № 7 Вешенская-1 КТПН-250-10/0,4УХЛ1 | 2024-06-02 15:19 | 2024-06-02 16:35
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №236 ВЛ-10 кВ № 6 Вешенская-1 | 139 | 2024-06-02 11:56 | 2024-06-02 13:42 | 3.4.7.3.5, В результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации произошло перекрытие опорного изолятора 10 кВ фазы "А" , что привело к замыканию на "землю" и срабатыванию предохранителя ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №236 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1. | 4.11, Срабатывание ПК-10 кВ фазы "А" в РУ-10 кВ КТП №236 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошло в результате перекрытия опорного изолятора фазы "А" из-за изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорного изолятора на КТП №236 ВЛ-10 кВ № 6 Вешенская-1 ПСО 4 | 2024-06-02 11:56 | 2024-06-02 13:42
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 | 138 | 2024-06-01 14:30 | 2024-06-01 16:24 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "А" на опоре №70 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1, произошло его разрушение с последующим касанием провода штыря траверсы опоры. | 4.4.4, Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №70 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошло в результате попадания грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 Т-1(Т-образная Ж\Б) | 2024-06-01 14:30 | 2024-06-01 16:24
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 0.38 | КТП №262 ВЛ-10 кВ № 7 Вешенская-1 | 137 | 2024-06-01 13:47 | 2024-06-01 15:22 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации в результате изменения свойств материала контактов автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №3 на КТП №27 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская произошел нагрев контактов и их оплавление. | 4.1.3, Нагрев и оплавление рабочих контактов автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №3 в РУ-0,4 кВ КТП №262 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-1 произошло в результате изменения свойств материала контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев и оплавление рабочих контактов автоматического выключателя на КТП №262 ВЛ-10 кВ № 7 Вешенская-1 Автоматический выключатель ВА 57-35 200А | 2024-06-01 13:47 | 2024-06-01 15:22
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-2 | 133 | 2024-06-01 08:53 | 2024-06-01 11:30 | 3.4.9.3, Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского ЗТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-2. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-2 произошло в результате повреждения в РУ-10 кВ абонентского ЗТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском ЗТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-2 на ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-2 ОАР-2 | 2024-06-01 08:53 | 2024-06-01 10:15
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-2 | 132 | 2024-05-31 20:31 | 2024-05-31 21:33 | 3.4.12.2, В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, на опоре №43 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-2 произошел наброс полиэтиленового мешка от удобрений на изолятор провода фазы "В", в результате этого образовалось замыкание на "землю" провода фазы "В". | 4.4.4, Замыкание на "землю" провода фазы "В" на опоре №43 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-2 образовалось в результате наброса полиэтиленового мешка от удобрений на изолятор провода фазы "В", из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на изолятор провода фазы "В" на ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-2 Опора П10-3 | 2024-05-31 20:31 | 2024-05-31 21:33
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 0.38 | КТП №27 ВЛ-10 кВ № 1 Базковская | 127 | 2024-05-26 10:00 | 2024-05-26 11:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации в результате изменения свойств материала контактов автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №3 на КТП №27 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская произошло его отключение. | 4.1.3, Отключение автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №3 на КТП №27 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская произошло в результате изменения свойств материала контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя на КТП №27 ВЛ-10 кВ № 1 Базковская Автоматы А-3144 300А | 2024-05-26 10:00 | 2024-05-26 11:50
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 236 Л-6 Вешенская-1 | 119 | 2024-05-23 09:21 | 2024-05-23 10:54 | 3.4.12.2.2, Причиной послужили сильные порывы бокового ветра с порывами 15-18 м/с, что привело к пляске проводов и как следствие срыву изолятора со штыря траверсы опоры № 26 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 236 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Вешенская-1. | 4.1.2, Срыв изолятора со штыря траверсы на опоре № 26 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 236 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Вешенская-1 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с. Сопутствующими факторами явилось высыхание колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 236 Л-6 Вешенская-1 Опора ОА2-4 | 2024-05-23 09:21 | 2024-05-23 10:54
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Терновская-2 | 113 | 2024-05-11 09:24 | 2024-05-11 11:18 | 3.4.12.2, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 12-14 м/с, в пролете опор №52-53 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2 произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" и падением проводов на землю. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок провода фаз "В" и "С" в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-10кВ № 1 Терновская-2 Пролет:3*ПС 25 | 2024-05-11 09:24 | 2024-05-11 11:18
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Терновская-2 | 112 | 2024-05-10 13:22 | 2024-05-10 15:17 | 3.4.12.2, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-18 м/с, в пролете опор №46-47 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2 произошел обрыв провода фазы "С" с последующим подхлестом провода фазы "А" и падением провода фазы "С" на землю. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок провода фазы "С" в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ № 1 Терновская-2 Пролет:3*ПС 25 | 2024-05-10 13:22 | 2024-05-10 15:17
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 205 Л-1 Вешенская-1 | 111 | 2024-05-08 09:01 | 2024-05-08 11:01 | 3.4.12.2, Обрыв провода в пролете опор № 1/4-2/4 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 205 ВЛ-10кВ №1 ПС Вешенская-1 фазы "А" произошёл из-за сильных порывов ветра со скоростью 15-18 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок провода фазы "А" в пролете опор №1/4-2/4 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 205 ВЛ-10кВ №1 ПС Вешенская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 205 Л-1 Вешенская-1 Пролет:3*А 25 | 2024-05-08 09:01 | 2024-05-08 11:01
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 90 Л-1 Базковская | 109 | 2024-05-06 14:06 | 2024-05-06 15:40 | 3.4.12.2.2, Причиной послужили сильные порывы бокового ветра, что привело к пляске проводов и как следствие выпадению крюка с изолятором из тела деревянной опоры № 5/5 по ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 90 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Базковская. | 4.1.3, Выпадение крюка с изолятором на опоре № 5/5 по ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 90 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Базковская произошли в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Сопутствующими факторами явилось растрескивание и загнивание верхней части деревянной опоры № 5/5 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором на ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 90 Л-1 Базковская Опора ПН-3ДБ | 2024-05-06 14:06 | 2024-05-06 15:40
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Вешенская-1 | 104 | 2024-05-03 11:15 | 2024-05-03 13:05 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с, на опоре №300 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим разрушением изолятора. | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "В", с его последующим разрушением, на опоре №300 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ № 2 Вешенская-1 Опора П10-1 | 2024-05-03 11:15 | 2024-05-03 13:05
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 363 Л-2 Колундаевская | 98 | 2024-04-29 12:48 | 2024-04-29 14:27 | 3.4.12.2, Обрыв провода в пролете опор № 1-1/1 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 363 ВЛ-10кВ №2 ПС Колундаевская фазы "А" произошёл из-за сильных порывов ветра со скоростью 15-18 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок провода фазы "А" в пролете опор №1-1/1 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 363 ВЛ-10кВ №2 ПС Колундаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 363 Л-2 Колундаевская Пролет:5*А 25 | 2024-04-29 12:48 | 2024-04-29 14:27
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 | 77 | 2024-04-18 17:05 | 2024-04-18 19:01 | 3.4.12.2, Обрыв провода в пролете опор № 6/179-7/179 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 фазы "С" произошёл из-за сильных порывов ветра со скоростью 15-18 м/с. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при нарушении структуры материала в результате длительной эксплуатации. Деформация при сильном ветре, что привело к излому, обрыву и расплетанию проволок провода фазы "С" в пролете опор №6/179-7/179 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-18 17:05 | 2024-04-18 19:01
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Тиховская | 76 | 2024-04-17 18:43 | 2024-04-17 20:40 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-17 м/с, на опоре №180 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская произошел обрыв вязки с изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №179-180. | 4.1.3, Обрыв вязки с изолятора фазы "В" на опоре №180 c последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №179-180 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская произошли в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 15-17 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ № 2 Тиховская Опора П10-1 | 2024-04-17 18:43 | 2024-04-17 20:40
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Колундаевская | 66 | 2024-04-04 10:46 | 2024-04-04 12:27 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "В" на опоре №118 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колундаевская, произошло его разрушение. С последующим падение провода на траверсу опоры. | 4.11, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №118 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колундаевская произошло в результате попадания грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ № 2 Колундаевская Опора П10-1 | 2024-04-04 10:46 | 2024-04-04 12:27
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 Калининская | 65 | 2024-04-03 13:51 | 2024-04-03 15:46 | 3.4.10.1, В результате перекрытия животным изоляции фазы "А" на опоре №170 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская, на ВЛ возникло короткое замыкание на землю. | 4.4.5, Короткое замыкание на землю возникло результате перекрытия животным изоляции фазы "А" на опоре №170 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия животным изоляции фазы "А" на ВЛ-10кВ № 2 Калининская Опора УА10-1 | 2024-04-03 13:51 | 2024-04-03 15:46
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 249 Л-6 Вешенская-1 | 64 | 2024-04-02 10:24 | 2024-04-02 11:50 | 3.4.12.2.2, Причиной послужили сильные порывы бокового ветра, что привело к пляске проводов и как следствие выпадению крюка с изолятором из тела деревянной опоры № 2/10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП № 249 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Вешенская-1. | 4.1.3, Выпадение крюка с изолятором на опоре № 2/10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП № 249 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Вешенская-1 произошли в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Сопутствующими факторами явилось растрескивание и загнивание верхней части деревянной опоры № 2/10 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 249 Л-6 Вешенская-1 Опора ПН-3ДБ | 2024-04-02 10:24 | 2024-04-02 11:50
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 208 Л-1 Вешенская-1 | 56 | 2024-03-20 15:50 | 2024-03-20 17:36 | 3.4.12.2.2, Причиной послужили сильные порывы бокового ветра, что привело к пляске проводов и как следствие выпадению крюка с изолятором из тела деревянной опоры № 15 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 208 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-1. | 4.1.3, Выпадение крюка с изолятором на опоре № 15 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 208 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-1 произошли в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 12-14 м/с. Сопутствующими факторами явилось растрескивание и загнивание верхней части деревянной опоры № 15 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 208 Л-1 Вешенская-1 Опора ПН-3ДБ | 2024-03-20 15:50 | 2024-03-20 17:36
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №155 ВЛ-10 кВ № 2 НС-3 | 55 | 2024-03-18 11:44 | 2024-03-18 13:29 | 3.4.10.1, В результате перекрытия животным (кот) изоляторов силового трансформатора фаз "А" и "В" КТП №155 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 сработал ПК-10 кВ фазы "А". | 4.12, Срабатывание ПК-10 кВ фазы "А" на КТП №155 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 произошло в результате перекрытия животным (кот) изоляторов фаз "А" и "В" силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 кВ на КТП №155 ВЛ-10 кВ № 2 НС-3 Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | 2024-03-18 11:44 | 2024-03-18 13:29
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №369 ВЛ-10 кВ № 2 Колундаевская | 50 | 2024-03-10 15:34 | 2024-03-10 17:17 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, произошло растрескивание фарфорового элемента проходного изолятора 10 кВ фазы "А" на КТП №369 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колундаевская. | 4.12, Растрескивание фарфорового элемента проходного изолятора 10 кВ фазы "А" на КТП №369 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колундаевская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание фарфоровой изоляции на КТП №369 ВЛ-10 кВ № 2 Колундаевская ПНБ-10/600 | 2024-03-10 15:34 | 2024-03-10 17:17
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-2 | 39 | 2024-02-09 19:10 | 2024-02-09 20:55 | 3.4.12.2.1, В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, на опоре №24/28/269 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В". | 4.1.2, Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №24/28/269 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Вешенская-1 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Вешенская-1 | 2024-02-09 19:10 | 2024-02-09 20:55
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 0.38 | КТП №284 ВЛ-10 кВ № 3 Дударевская | 35 | 2024-01-29 11:31 | 2024-01-29 13:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменения структуры материала трансформатора тока в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение трансформатора тока фазы "С" и последующее касание провода фазы "С" корпуса КТП, что привело к срабатыванию ПК-10 кВ фазы "С" в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №284 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская. | 4.11, Срабатывание ПК-10 кВ фазы "С" в РУ-10 кВ КТП №284 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская произошло в результате повреждения трансформатора тока фазы "С" из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации трансформатора тока и касание провода корпуса КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 кВ на КТП №284 ВЛ-10 кВ № 3 Дударевская Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 | 2024-01-29 11:31 | 2024-01-29 13:30
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 26 Л-1 Базковская | 25 | 2024-01-19 17:56 | 2024-01-19 19:30 | 3.4.9.3, Обрыв провода потребительского ответвления к зданию произошёл при сильном боковом ветре из-за нарушения структуры и длительной эксплуатации, от опоры № 20 ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 26 ВЛ-10кВ № 1 ПС Базковская. | 4.1.3, Нарушение структуры материала, провисание, излом провода потребительского ответвления от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 26 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Базковская к зданию произошли в процессе длительной эксплуатации и воздействия внешней среды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 26 Л-1 Базковская Опора П2-5 | 2024-01-19 17:56 | 2024-01-19 19:30
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 НС-3 | 21 | 2024-01-16 19:30 | 2024-01-16 21:10 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, произошло нарушение электрической изоляции стеклянного изолятора 10 кВ крепления провода фазы "С" на опоре № 7/120 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3, с замыканием на "землю" и последующим разрушением изолятора. | 4.12, Нарушение изоляции изолятора ШС-10 крепления провода фазы "С" на опоре № 7/120 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 с замыканием на "Землю" и последующим разрушением изолятора вызвано изменением структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание и разрушение изолятора на ВЛ-10кВ № 2 НС-3 Опора УА10-7 | 2024-01-16 19:30 | 2024-01-16 21:10
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №394 ВЛ-10 кВ № 4 Колундаевская | 19 | 2024-01-15 13:35 | 2024-01-15 15:16 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, произошло растрескивание фарфорового элемента проходного изолятора 10 кВ фазы "В" на КТП №394 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская. | 4.12, Растрескивание фарфорового элемента проходного изолятора 10 кВ фазы "В" на КТП №394 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание фарфоровой изоляции на КТП №394 ВЛ-10 кВ № 4 Колундаевская ПНБ-10/600 | 2024-01-15 13:35 | 2024-01-15 15:16
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС Шолоховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 7 Вешенская-1 | 10 | 2024-01-09 08:41 | 2024-01-09 11:33 | 3.4.9.3, Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП 10/0,4 кВ №260 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-1. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-1 произошло в результате повреждения в РУ-10 кВ абонентского КТП №260. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-1 на ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-1 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-1 | 2024-01-09 08:41 | 2024-01-09 11:33
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Промзона - Туриловская - Сулин | 597 | 2024-10-05 12:13 | 2024-10-05 12:22 | 3.4.8.4, Из-за наброса постороннего предмета на провод ВЛ 110 кВ Туриловская-Сулин в пролете опор №94-95 произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и землей, что привело к отключению МВ-110 кВ Сулин на ПС 110 кВ Промзона действием УРЗА, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС-120 фазы "С". | 4.11, Из-за наброса в пролете опор №94-95 ВЛ 110 кВ Туриловская-Сулин произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между землей и проводом фазы "С" и, как следствие, следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС-120 фазы "С". Возникшее короткое замыкание на землю, привело к отключению ВЛ 110 кВ Туриловская-Промзона, ВЛ 110 кВ Туриловская-Сулин действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Туриловская-Сулин в пролете опор № 94-95 следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС-120 фазы "С". на ВЛ 110 кВ Туриловская-Сулин ВЛ 110 кВ Туриловская-Сулин | 2024-10-05 12:13 | 2024-10-05 12:22
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ГОК - Мальчевская | 381 | 2024-09-15 12:54 | 2024-09-15 16:46 | 3.4.7.3.1, Из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при производстве сельскохозяйственных работ и увлажнения атмосферными осадками в утренние часы произошло перекрытие и разрушение 3-х из 3-х изоляторов ПС-70Е в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "А", на проводе марки АС-70 следы воздействия электрической дуги на промежуточной железобетонной опоре №210 ВЛ 35 кВ Гок-Мальчевская. | 4.12, Из-за загрязнения изоляции пылевыми отложениями при сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ и увлажнения атмосферными осадками изоляторов в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "А", на промежуточной железобетонной опоре №210 ВЛ 35 кВ Гок-Мальчевская произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей поддерживающей подвеске и как следствие разрушение 3-х из 3-х изоляторов ПС-70Е, на проводе марки АС-70 следы воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 3 изоляторов при перекрытии электрической дугой на ВЛ 35 кВ ГОК - Мальчевская Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г)
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ В.Свечниковская - Боковская | 264 | 2024-08-14 12:35 | 2024-08-14 17:13 | 3.4.7.3.1, ВЛ 35 кВ В.Свечниковская-Боковская выведена в ремонт из-за расплетения провода фазы "В" в пролете опор №119-120. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации с 1976 года и выявленного повреждения провода на ВЛ 35 кВ В.Свечниковская-Боковская в пролете опор №119-120 произошло расплетение провода марки АС-95 фазы "В". ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35 кВ В.Свечниковская-Боковская в пролете опор №119-120 расплетение провода фазы "В". на ВЛ 35 кВ В.Свечниковская-Боковская ВЛ 35 кВ В.Свечниковская-Боковская
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Курская - Криворожская | 213 | 2024-07-09 07:23 | 2024-07-09 07:33 | 3.4.12.3, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения, во время грозового разряда произошло отключение ВЛ 35 кВ Курская-Криворожская в результате короткого замыкания при электродуговом перекрытии поддерживающих гирлянд изоляторов по фазам "А" и "В" на промежуточной железобетонной опоре №14 ВЛ 35 кВ Курская-Криворожская, и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е изолирующих поддерживающих подвесках проводов фаз "А" и "В". | 4.13, Из-за воздействия атмосферного перенапряжения во время грозового разряда на промежуточной железобетонной опоре №14 ВЛ 35 кВ Курская-Криворожская произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующих подвесках проводов фаз "А" и "В" и как следствие, следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС-70Е изолирующих поддерживающих подвесках проводов фаз "А" и "В". Возникшее короткое замыкание, привело к отключению ВЛ 35 кВ Курская-Криворожская действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 35 кВ Курская-Криворожская на промежуточной железобетонной опоре №14 следы воздействия электрической дуги по изоляторам изолирующий поддерживающих подвесок проводов фаз "А" и "В". на ВЛ 35 кВ Курская-Криворожская ВЛ 35 кВ Курская-Криворожская | 2024-07-09 07:23 | 2024-07-09 07:33
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайкой на ПС Тарасовская | 229 | 2024-12-29 08:05 | 2024-12-29 08:05 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (полиэтиленового пакета) на провод фазы "С" на опоре №210 ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайкой на ПС Тарасовская не установленными лицами, вследствие чего произошло однофазное короткое замыкание. | 4.11, По причине наброса постороннего предмета (полиэтиленового пакета) на провод фазы "С" на опоре №210 ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайкой на ПС Тарасовская произошло электродуговое перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №210 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета на ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайкой на ПС Тарасовская ВЛ-110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайкой на ПС Тарасовская
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Б-5 | 219 | 2024-12-17 02:41 | 2024-12-17 02:53 | 3.4.8.5.2, На ПС 110 кВ Б5 отключение ШСМВ-35 кВ от действий "ЛЗШ-35 кВ" произошло из-за пробоя электрической дугой воздушного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "В" портала 1СШ-35 кВ и проводом фазы "А" спуска от шинного портала 1СШ-35 кВ к разъединителю ШР-35 кВ ВЛ ЦОФ-1. Пробой воздушного промежутка произошел из-за пролета в нем инородного предмета - полиэтиленового пакета. | 4.17.1, Пробой воздушного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "В" портала 1СШ-35 кВ и проводом фазы "А" спуска от шинного портала 1СШ-35 кВ к разъединителю ШР-35 кВ ВЛ ЦОФ-1 произошел вследствие приближения на недопустимое расстояние инородного предмета - полиэтиленового пакета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой воздушного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "В" портала 1СШ-35 кВ и проводом фазы "А" спуска от шинного портала 1СШ-35 кВ к разъединителю ШР-35 кВ ВЛ ЦОФ-1 из-за постороннего предмета на ПС 110 кВ Б-5 Шины алюминиевые | 2024-12-17 02:41 | 2024-12-17 02:53
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Б-3 | 218 | 2024-12-16 23:25 | 2024-12-16 23:34 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Б3 в процессе длительной эксплуатации выключателя МВ-10 кВ КЛ "Автогараж 1" с 1983 года, смонтированного на выкатной тележке, произошло ухудшение диэлектрических свойств изоляционных цилиндров полюсов, что в дальнейшем при воздействии близкого короткого замыкания на отходящей линии 10 кВ "Автогараж 1" при отключении выключателя привело к перекрытию наружной части изоляционного цилиндра по фазе "С" с дальнейшем межфазным замыканием между полюсами. | 4.11, На ПС 110 кВ Б3 из-за воздействия токов близкого короткого замыкания на КЛ-10 кВ "Автогараж 1" произошло срабатывание защиты "ЗДЗ" и отключение МВ-10 кВ Т-3 с погашением 3С-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря диэлектрических свойств изоляционного цилиндра выключателя МВ-10 кВ КЛ"Автогараж 1" на ПС 110 кВ Б-3 ВМПЭ-10-10/1000 | 2024-12-16 23:25 | 2024-12-16 23:34
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Б-11 | 209 | 2024-11-23 11:46 | 2024-11-23 17:17 | 3.4.7.4, Зависание аппаратуры телемеханики Компас ТМ 2.0 на ПС 110 кВ "Б11" в связи со сбоем программного обеспечения. | 4.20, Сбой программного обеспечения модема Orion 3, установленного на ОРТПЦ г. Белая Калитва, привел к отсутствию поступления телеметрической информации с ПС 110/35/10 кВ "Б11". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения модема Orion 3 установленного на ОРТПЦ г. Белая Калитва на ПС 110/35/10 кВ "Б11" КП Компас ТМ 2.0
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ГПП1 - ЗИВ | 207 | 2024-11-20 15:15 | 2024-11-20 17:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ ГПП1 - ЗИВ произошло по причине короткого замыкания в результате прохождения под проводами ВЛ в пролёте опор №№20-21 не установленного негабаритного транспортного средства. | 4.4.1, Короткое замыкание на ВЛ-110 кВ ГПП1 - ЗИВ произошло по причине прохождения под проводами ВЛ в пролёте опор №№20-21 не установленного негабаритного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание по причине воздействия не установленного негабаритного транспортного средства на ВЛ-110 кВ ГПП1 - ЗИВ ВЛ-110 кВ ГПП1 - ЗИВ
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Погорелово - Чеботовская ВЛ 110 кВ Каменская ТЭЦ - Погорелово I цепь c отпайкой на ПС К4 ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайкой на ПС Тарасовская | 206 | 2024-11-16 02:28 | 2024-11-16 19:02 | 3.4.7.3.5, Износ провода (потеря механической прочности) в пролёте опор №№132-133 ВЛ-110 кВ Погорелово - Чеботовская в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации (старения) провода ВЛ-110 кВ Погорелово - Чеботовская, в результате чего произошёл обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №№132-133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-110 кВ Погорелово - Чеботовская ВЛ-110 кВ Погорелово - Чеботовская | 2024-11-16 02:28 | 2024-11-16 03:28
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Милютинская | 197 | 2024-10-22 12:20 | 2024-10-22 13:36 | 3.4.7.4, Зависание аппаратуры телемеханики Компас ТМ 2.0 на ПС 110 кВ "Милютинская" в связи со сбоем программного обеспечения. | 4.20, Сбой программного обеспечения аппаратуры телемеханики Компас ТМ 2.0 на ПС 110 кВ "Милютинская" по причине не регламентной работы контроллера CE206. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения аппаратуры телемеханики Компас ТМ 2.0 на ПС 110 кВ "Милютинская" Компас ТМ 2.0
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Водопровод-2 | 194 | 2024-10-16 07:31 | 2024-10-16 07:36 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Водопровод 2 в предохранителе ПСН-35 кВ Т-1 фазы А в процессе длительной эксплуатации, с 1965 года, произошло нарушение контакта между контактным болтом патрона и верхней токоведущей головкой. | 4.13, На ПС 35 кВ Водопровод 2 нарушение контакта между контактным болтом патрона и верхней токоведущей головкой произошло по причине деформации удерживающего фиксатора патрона ПСН-35 кВ Т-1 фазы А, что привело к повреждению предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация удерживающего фиксатора патрона ПСН-35 кВ Т-1 фазы А на ПС 35 кВ Водопровод-2 ПСН-35-100 | 2024-10-16 07:31 | 2024-10-16 07:36
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Советская2 | 193 | 2024-10-15 11:30 | 2024-10-15 21:09 | 3.4.10.1, Перекрытие животным (хорек) на корпусе РВС-35 кВ Т-1 фазы "С" на ПС 110 кВ Советская2. | 4.11, В результате перекрытия животным (хорек) на корпусе РВС-35 кВ Т-1 фазы "С" на ПС 110 кВ Советская2 произошло электродуговое повреждение РВС-35 кВ Т-1 фазы "С" и отключение силового трансформатора Т-1 действием устройств РЗА (ДЗТ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие животным на корпус РВС-35 кВ Т-1 фазы "С" на ПС 110 кВ Советская2 РВС-35 фС | 2024-10-15 11:30 | 2024-10-15 11:40
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Войковская | 195 | 2024-10-14 21:24 | 2024-10-17 17:03 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Войковская отключение Т-2 от газовой защиты произошло из-за нарушение герметичности клеммной сборки газового реле, в процессе длительной эксплуатации с 1974 года, что привело к электрическому пробою изоляционного промежутка между контактами контактов и срабатыванию газового реле на отключение Т-2. | 4.7, На ПС 35 кВ Войковская в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление болтового соединения крышки газового реле и деформация крышки, что привело нарушению герметичности клеммной сборки. В образовавшиеся щелки стали поступать частички пыли, которые оседали на внутренних элементах клеммной сборки. Из-за прихода климатической осени пыль увлажнилась, тем самым ухудшив диэлектрическую прочность изоляторов контактных шпилек, что привело к замыканию контактов и срабатыванию газового реле на отключение силового трансформатора Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности клеммной сборки газового реле Т-2. на ПС 35 кВ Войковская Трансформатор ТМ-3200/35/10 | 2024-10-14 21:24 | 2024-10-14 21:47
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ К-4 | 190 | 2024-10-12 08:10 | 2024-10-12 14:57 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ К4 произошло замыкание на "Землю" ввода фазы А СМВ-35 кВ из-за ухудшения изоляционных свойств полимера в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, В процессе эксплуатации ввода фазы А выключателя СМВ-35 кВ на ПС 110 кВ К4 произошло ухудшение изоляционных свойств полимерного материала изолятора, что привело к повреждению его в следствии пробоя электрической дугой между токоведущим стержнем и нижнем флянцем ввода выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции ввода фазы А выключателя СМВ-35 кВ на ПС 110 кВ К4 СМВ-35 кВ | 2024-10-12 08:10 | 2024-10-12 08:27
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Погорелово - ЗСК с отпайкой на ПС Глубокинская | 189 | 2024-10-11 04:20 | 2024-10-11 15:25 | 3.4.8.5.1, Приближение беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №№35-36 ВЛ-35 кВ "Погорелово - ЗСК" с отпайкой на ПС "Глубокинская". | 4.14, По причине приближения беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №№35-36 ВЛ-35 кВ "Погорелово - ЗСК" с отпайкой на ПС "Глубокинская" произошел обрыв провода фаз "С" в пролете опор №№35-36 ВЛ-35 кВ "Погорелово - ЗСК" с отпайкой на ПС "Глубокинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение БВС на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №№35-36 на ВЛ-35 кВ "Погорелово - ЗСК" с отпайкой на ПС "Глубокинская" ВЛ-35 кВ "Погорелово - ЗСК" с отпайкой на ПС "Глубокинская" | 2024-10-11 04:20 | 2024-10-11 10:43
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ГПП1 | 188 | 2024-10-07 10:53 | 2024-10-08 17:05 | 3.4.10.2, Загрязнение главных ножей разъединителя ЛР-110кВ ВЛ ВПТФ фазы "А" на ПС 110 кВ ГПП1 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.13, На ПС 110 кВ ГПП1 из-за загрязнения ранее главных ножей ЛР-110 кВ ВЛ ВПТФ фазы "А" продуктами жизнедеятельности птиц, произошло нарушение электрического контакта главных ножей ЛР-110кВ ВЛ ВПТФ фазы "А" с последующим нагревом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев главных ножей ЛР-110кВ ВЛ ВПТФ фазы"А" на ПС 110 кВ ГПП1 SOHK-7-10-2-40,5/630
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Б-3 | 187 | 2024-10-04 10:48 | 2024-10-04 15:58 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Б3 нагрев главных ножей разъединителя ШР-110 кВ 2СШ Т-3 фазы "В" произошел из-за изменения механических свойств шпилечного соединения и прижимной пружины ламелей вследствие длительной эксплуатации с 1970 года. | 4.13, На ПС 110 кВ Б3 произошло нарушение электрического контакта главных ножей ШР-110 кВ 2СШ Т-3 фазы "В" с последующим нагревом из-за ослабление прижимных пружин шпилечного соединения ламелей в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев главных ножей ШР-110 кВ 2СШ Т-3 фазы "В" на ПС 110 кВ Б-3 РЛНД-1-110/1000
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Милютинская | 186 | 2024-10-03 06:06 | 2024-10-03 17:54 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Милютинская нагрев главных ножей разъединителя ЛР-110 кВ ВЛ Верхнесвечниковская фазы "С" произошел из-за изменения механических свойств шпилечного соединения и прижимной пружины ламелей вследствие длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.13, На ПС 110 кВ Милютинская произошло нарушение электрического контакта главных ножей ЛР-110 кВ ВЛ Верхнесвечниковская фазы "С" с последующим нагревом из-за ослабление прижимных пружин шпилечного соединения ламелей в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев главных контактов ЛР-110 кВ ВЛ Верхнесвечниковская фазы "С" на ПС 110 кВ Милютинская РЛНДЗ-2-110/600
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Б-5 | 184 | 2024-09-30 22:07 | 2024-10-01 17:28 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Б5 в процессе длительной эксплуатации выключателя МВ-6 кВ Л-529 с 1987 года, смонтированного на выкатной тележке, произошло ослабление втычных контактов, что в совокупности с нагревом втычных контактов, пружин и ламелей от близкого короткого замыкания на отходящей кабельной линии КЛ-6 кВ "Л-529" привело к электродуговому повреждению контакта. | 4.11, На ПС 110 кВ Б5 под воздействием токов близкого короткого замыкания на КЛ-6 кВ Л-529 возникла электрическая дуга на контактах выкатного элемента ячейки МВ-6 кВ Л-529 фазы "С" что в свою очередь привело к срабатыванию защиты ЗДЗ и отключению СМВ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механических свойств пружин ламелей рабочих контактов выкатного элемента ячейки МВ-6 кВ Л-529 фаза "С" на ПС 110 кВ Б5 МВ-6 кВ Л-529 | 2024-09-30 22:07 | 2024-09-30 22:18
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Б-3 | 183 | 2024-09-30 08:53 | 2024-09-30 18:40 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Б3 нагрев главных ножей разъединителя ЛР-110 кВ ВЛ Б1 фазы "В" произошел из-за изменения механических свойств шпилечного соединения и прижимной пружины ламелей вследствие длительной эксплуатации с 1983 года. | 4.13, На ПС 110 кВ Б3 произошло нарушение электрического контакта главных ножей ЛР-110 кВ ВЛ Б1 фазы "В" с последующим нагревом из-за ослабление прижимных пружин шпилечного соединения ламелей в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев главных ножей ЛР-110 кВ ВЛ Б1 фазы "В" на ПС 110 кВ Б3 ЛР-110 кВ ВЛ Б1
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Б2 - Б5 | 182 | 2024-09-26 16:10 | 2024-09-27 03:06 | 3.4.8.5.2, Зафиксирован ландшафтный пожар в степи в районе пос. Шолоховский, вне охранной зоны ВЛ-35 кВ Б-2 – Б-5. В результате воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, произошел ландшафтный пожар со стороны степи с переходом в охранную зону ВЛ-35 кВ Б-2 – Б-5, что привело к повреждению нижних конструктивных элементов деревянной опоры №69. | 4.9.12, Ландшафтный пожар со стороны степи с переходом в охранную зону ВЛ-35 кВ Б-2 – Б-5, что привело к повреждению нижних конструктивных элементов деревянной опоры №69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ландшафтный пожар со стороны степи на ВЛ-35 кВ Б-2 – Б-5 ВЛ-35 кВ Б-2 – Б-5
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Б2 - Б5 | 181 | 2024-09-23 17:05 | 2024-09-25 19:41 | 3.4.8.5.2, В результате воздействия посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, произошел ландшафтный пожар со стороны степи с переходом в охранную зону ВЛ-35 кВ Б-2 – Б-5, что привело к повреждению стоек деревянных опор №№ 58, 59, 60, 62, 65, повреждению деревянных опор с падением №№ 56, 63, 64. Произошло возгорание несанкционированной свалки, расположенной на расстоянии 120 м. от охранной зоны ВЛ-35 кВ Б-2 – Б-5 опоры №№ 55-66. | 4.9.12, Ландшафтный пожар со стороны степи с переходом в охранную зону ВЛ-35 кВ Б-2 – Б-5, что привело к повреждению стоек деревянных опор №№ 58, 59, 60, 62, 65, повреждению деревянных опор с падением №№ 56, 63, 64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ландшафтный пожар со стороны степи на ВЛ-35 кВ Б-2 – Б-5 ВЛ-35 кВ Б-2 – Б-5
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ ГПП1 - Б4 с отпайкой на Каменскую ВЭС ВЛ 110 кВ ГПП1 - Волченская ПТФ с отпайкой на Казачью ВЭС | 180 | 2024-09-15 14:21 | 2024-09-15 14:21 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ ГПП-1 - Волченская ПТФ с отпайкой на Казачью ВЭС произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №56 и отключение ВЛ-110 кВ ГПП-1 - Волченская ПТФ с отпайкой на Казачью ВЭС действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №56 ВЛ-110 кВ ГПП-1 - Волченская ПТФ с отпайкой на Казачью ВЭС произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ ГПП-1 - Волченская ПТФ с отпайкой на Казачью ВЭС ВЛ-110 кВ ГПП-1 - Волченская ПТФ с отпайкой на Казачью ВЭС
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ - Замчалово ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ - Замчалово ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ - Замчалово | 177 | 2024-09-09 15:11 | 2024-09-09 15:19 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции изоляторов в гирляндах фаз "А", "В", "С" на опорах №№110, 111 ВЛ-110 кВ Волченская ПТФ - Замчалово при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | 4.17, По причине загрязнения изоляции изоляторов в гирляндах фаз "А", "В", "С" на опорах №№110, 111 ВЛ-110 кВ Волченская ПТФ - Замчалово при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсы опор гирлянд изоляторов фаз "А", "В", "С" на опорах №№110, 111 с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции изоляторов в гирляндах фаз "А", "В", "С" на опорах №№110, 111 при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией на ВЛ-110 кВ Волченская ПТФ - Замчалово ВЛ-110 кВ Волченская ПТФ - Замчалово
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35кВ Гундоровская - Водопровод3 | 174 | 2024-09-02 13:45 | 2024-09-02 13:45 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-35 кВ Гундоровская - Водопровод-3 произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №55 и отключение ВЛ-35 кВ Гундоровская - Водопровод-3 действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №55 ВЛ-35 кВ Гундоровская - Водопровод-3 произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-35 кВ Гундоровская - Водопровод-3 ВЛ-35 кВ Гундоровская - Водопровод-3
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Б-5 | 170 | 2024-08-20 09:53 | 2024-08-20 15:05 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Б5 в ОПН-35 кВ 1СШ фаз "В" и "С" произошел пробой варисторов вследствие длительной эксплуатации с 2004 года. | 4.12, На ПС 110 кВ Б5 произошла деградация варисторов и ухудшение диэлектрических свойств ОПН-35 кВ 1СШ фаз "В" и "С" в процессе длительной эксплуатации, что привело к замыканию на "землю", дальнейшему срабатыванию защиты МТЗ и отключению МВ-35 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение диэлектрических свойств ОПН-35 кВ 1СШ фазы "В" в процессе эксплуатации на ПС 110 кВ Б-5 ОПН 35кВ, Ухудшение диэлектрических свойств ОПН-35 кВ 1СШ фазы "С" в процессе эксплуатации на ПС 110 кВ Б-5 ОПН 35кВ | 2024-08-20 09:53 | 2024-08-20 09:56
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35/6 кВ Водопровод3 | 168 | 2024-08-17 10:20 | 2024-08-17 13:29 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Водопровод 3 нагрев контакта аппаратного зажима произошел из-за ослабление болтового соединения на разъединителе СР-1 35 кВ фазы «В» со стороны 2С-35 вследствие длительной эксплуатации c 1974 года. | 4.13, На ПС 35 кВ Водопровод 3 произошло нарушение электрического контакта в месте соединения аппаратного зажима с разъединителем СР-1 35 кВ фазы "В" со стороны 2С-35, из-за ослабления болтового крепления вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев болтового соединения аппаратного зажима разъединителя СР-1 35 кВ фазы "В" со стороны 2С-35 на ПС 35 кВ Водопровод 3 СР-1 35 кВ | 2024-08-17 10:20 | 2024-08-17 13:29
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советская2 - Обливская2 | 160 | 2024-07-30 08:16 | 2024-07-30 16:02 | 3.4.7.3.5, В результате потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Обливская-2" произошло разрушение штыревого фарфорового изолятора фазы "С" на опоре №135 с падением на землю провода фазы "С" в пролете опор №№135-136. | 4.1.3, Разрушение штыревого фарфорового изолятора фазы "С" на опоре №135 ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Обливская-2" произошло по причине старения изоляции и снижения диэлектрической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого фарфорового изолятора фазы "С"на опоре №135 на ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Обливская-2" ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Обливская-2"
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Элеватор | 159 | 2024-07-26 16:16 | 2024-07-28 17:33 | 3.4.7.3.5, Износ (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1990 года силового трансформатора Т-1 (4 МВА, 35/10 кВ) на ПС 35 кВ Элеватор. | 4.12, Внутренне повреждение силового трансформатора Т-1 (4 МВА, 35/10 кВ) на ПС 35 кВ Элеватор произошло по причине старения изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение силового трансформатора по причине старение изоляции на ПС-35 кВ Элеватор Т-1
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ГПП1 - Б4 с отпайкой на Каменскую ВЭС | 157 | 2024-07-25 01:37 | 2024-07-25 01:37 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №194 ВЛ-110 кВ ГПП-1 - Б-4 с отпайкой на Каменскую ВЭС при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | 4.12, По причине загрязнения изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №194 ВЛ-110 кВ ГПП-1 - Б-4 с отпайкой на Каменскую ВЭС при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №194 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №194 на ВЛ-110 кВ ГПП-1 - Б-4 с отпайкой на Каменскую ВЭС ВЛ-110 кВ ГПП-1 - Б-4 с отпайкой на Каменскую ВЭС
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советская2 - Обливская2 | 153 | 2024-07-23 08:54 | 2024-07-23 09:01 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Обливская-2" произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №142 и отключение ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Обливская-2" действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №142 ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Обливская-2" произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Обливская-2" ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Обливская-2" | 2024-07-23 08:54 | 2024-07-23 09:01
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Б11 - Милютинская ВЛ 110 кВ Б11 - Милютинская | 150 | 2024-07-21 10:24 | 2024-07-22 19:29 | 3.4.8.5.1, Приближение беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к грозозащитному тросу и проводу фазы "А" в пролетах опор №№16-18 ВЛ-110 кВ "Б-11 – Милютинская". | 4.14, По причине приближения беспилотного воздушного судна (БВС) на недопустимое расстояние к грозозащитному тросу (ГЗТ) и проводу фазы "А" в пролетах опор №№16-18 ВЛ-110 кВ "Б-11 – Милютинская" произошел обрыв грозозащитного троса и повреждение жил провода фаз "А" с перекрытием электрической дугой в пролетах опор №№16-18 ВЛ-110 кВ "Б-11 – Милютинская" на механизм БВС с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение БВС на недопустимое расстояние к проводу фазы "А" в пролете опор №№17-18 на ВЛ-110 кВ "Б-11 – Милютинская" ВЛ-110 кВ "Б-11 – Милютинская", Приближение БВС на недопустимое расстояние к ГЗТ в пролете опор №№16-17 на ВЛ-110 кВ "Б-11 – Милютинская" ВЛ-110 кВ "Б-11 – Милютинская" | 2024-07-22 04:23 | 2024-07-22 04:39
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ГПП1 | 149 | 2024-07-16 05:40 | 2024-07-17 05:22 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ ГПП-1 трещина на опорном изоляторе фазы "С" между МВ-110 кВ ВЛ ЗИВ и ЛР-110 кВ ВЛ ЗИВ образовалась вследствие механических нагрузок и длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.12, На ПС 110 кВ ГПП-1 произошло образование продольной трещины на опорном изоляторе фазы "С", расположенном между МВ-110 кВ ВЛ ЗИВ и ЛР-110 кВ ВЛ ЗИВ, что привело к ухудшению диэлектрических и механических свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещина на опорном изоляторе фаза "С" между МВ-110 кВ ЗИВ и ЛР-110 кВ ВЛ ЗИВ на ПС 110 кВ ГПП1 Опорный изолятор между МВ-110 кВ ВЛ ЗИВ и ЛР-110 кВ ВЛ ЗИВ
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Тарасовская | 147 | 2024-07-12 22:29 | 2024-07-12 23:04 | 3.4.7.3.5, Ослабление болтового контактного соединения на вводе МВ-35 кВ ВЛ Тарасовская СХТ фазы "В" со стороны ЛР на ПС 110 кВ Тарасовская вследствие длительной эксплуатации c 1992 года. | 4.13, На ПС 110 кВ Тарасовская произошло нарушение электрического контакта в месте соединения шлейфа, идущего от ЛР-35 кВ ВЛ Тарасовская СХТ с шпилькой ввода выключателя МВ-35 кВ ВЛ Тарасовская СХТ по фазе "В" из-за ослабления болтового крепления вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения шпильки ввода МВ-35 кВ ВЛ Тарасовская СХТ по фазе "В" со стороны ЛР-35 кВ ВЛ Тарасовская СХТ на ПС 110 кВ Тарасовская МВ-35 кВ ВЛ Тарасовская СХТ | 2024-07-12 22:29 | 2024-07-12 23:04
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЗИВ | 146 | 2024-07-09 05:28 | 2024-07-09 06:32 | 3.4.7.3.5, Пропадание питания аппаратура ВЧ-связи АКСТ-3 в направлении ПС 110 кВ "ЗИВ" на ПС 110 кВ "К-10" по причине старения оборудования электропитания в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, По причине броска напряжения по питанию отключился автомат на ПС 110 кВ "К-10", от которого запитана аппаратура ВЧ-связи АКСТ-3 в направлении ПС 110 кВ "ЗИВ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Бросок напряжения по питанию на ПС 110 кВ "ЗИВ" Аппаратура ВЧ-связи АКСТ-3
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Тяговая с отпайкой на Гундоровскую | 156 | 2024-07-07 06:51 | 2024-07-07 06:51 | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Центральная - Тяговая с отпайкой на ПС Гундоровская произошло по причине повреждения на участке ВЛ смежной электрической сети ВЛ-110 кВ Донецкая – Гундоровская I и II цепь (абонентская, находится на балансе потребителя).
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Б12 - В.Кольцовская с отпайкой на ПС Б8 | 139 | 2024-07-03 12:40 | 2024-07-03 12:50 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-35 кВ "Б-12 - Верхне-Кольцовская" с отпайкой на ПС "Б-8" произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №214 и отключение ВЛ-35 кВ "Б-12 - Верхне-Кольцовская" с отпайкой на ПС "Б-8" действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №214 ВЛ-35 кВ "Б-12 - Верхне-Кольцовская" с отпайкой на ПС "Б-8" произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-35 кВ "Б-12 - Верхне-Кольцовская" с отпайкой на ПС "Б-8" ВЛ-35 кВ "Б-12 - Верхне-Кольцовская" с отпайкой на ПС "Б-8" | 2024-07-03 12:40 | 2024-07-03 12:50
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Б-12 | 138 | 2024-07-01 10:45 | 2024-07-01 12:22 | 3.4.8.5.4, Отсутствие арендованных каналов связи и ТМ, предоставляемых сторонней организацией ООО «Элсико» на ПС 110 кВ "Б-12". | 4.20, Сбой передачи арендованных каналов связи и ТМ, предоставляемых сторонней организацией ООО «Элсико» на ПС 110 кВ "Б-12". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой передачи арендованных каналов связи и ТМ, предоставляемых ООО «Элсико» на ПС 110 кВ "Б-12" ВОЛС
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б11 - Милютинская | 135 | 2024-06-24 07:56 | 2024-06-24 07:56 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №90 ВЛ-110 кВ "Б-11 - Милютинская" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | 4.11, По причине загрязнения изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №90 ВЛ-110 кВ "Б-11 - Милютинская" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №90 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №90 на ВЛ-110 кВ "Б-11 - Милютинская" ВЛ-110 кВ "Б-11 - Милютинская"
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Б8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская | 123 | 2024-06-16 10:42 | 2024-06-16 16:46 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования (загнивание древесины траверсы опоры №206 выше нормативных показателей) ВЛ-35 кВ Б-8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская в процессе длительной эксплуатации с 1963 года. | 4.1.1, Загнивание древесины траверсы опоры №206 ВЛ-35 кВ Б-8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская выше нормативных показателей в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы по причине загнивания древесины в результате длительной эксплуатации на ВЛ-35 кВ Б-8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская ВЛ-35 кВ Б-8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Б8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская | 122 | 2024-06-14 17:40 | 2024-06-14 22:12 | 3.4.7.3.5, Износ провода (потеря механической прочности) в пролете опор №№149 - 150 ВЛ-35 кВ Б-8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская в процессе длительной эксплуатации с 1963 года. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода ВЛ-35 кВ Б-8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская, в результате чего произошёл обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№149 - 150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в результате длительной эксплуатации (старения) на ВЛ-35 кВ Б-8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская ВЛ-35 кВ Б-8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская | 2024-06-14 17:40 | 2024-06-14 22:12
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 110 кВ Чернышково - Б11 | 136 | 2024-06-14 02:57 | 2024-07-01 13:20 | 3.4.8.5.1, На ПС 110 кВ Б-11 в результате подрыва неизвестного БВС произошло отключение и разрушение Т-1 с возгоранием трансформаторного масла. Повреждение поражающими элементами (металлические шарики диаметром 5-6 мм) струйного реле, радиаторов и ввода 110 кВ фазы "В" Т-2, опорно-стержневой изоляции МВ-110 кВ ВЛ «Милютинская» и ШР-110 кВ 1СШ ВЛ «Милютинская», а так же подвесных и опорных изоляторов ОРУ-110/35/10 кВ. 3.4.8.5.1, На ПС 110 кВ Б-11 в результате подрыва неизвестного БВС произошло повреждение грозозащитного троса и жил проводов фаз "А", "В", "С" в пролете от линейного портала ПС 110 кВ "Б-11" до опоры №1 ВЛ-110 кВ "Чернышково - Б11". | 4.11, На ПС 110 кВ Б-11 произошло перекрытие электрической дугой воздушного промежутка между токоведущими частями электроустановка и металлическими частями оборудования вследствие повреждения и ухудшения диэлектрических свойств изоляторов, в результате их повреждения при взрыве БВС на ПС 110 кВ Б-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора в результате умышленного (вандального) воздействия на ПС 110 кВ Б11 Т-1 4.11, По причине умышленного (вандального) воздействия при взрыве БВС произошло повреждение грозозащитного троса и жил проводов фаз "А", "В", "С" в пролете от линейного портала ПС 110 кВ "Б-11" до опоры №1 ВЛ-110 кВ "Чернышково - Б11". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ГЗТ и провода фаз "А", "В", "С" в результате умышленного (вандального) воздействия на ВЛ-110 кВ "Чернышково - Б11" ВЛ-110 кВ "Чернышково - Б11" | 2024-06-14 02:57 | 2024-06-15 02:45
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Б8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская | 121 | 2024-06-13 09:10 | 2024-06-13 17:59 | 3.4.7.3.5, Износ провода (потеря механической прочности) в пролете опор №№146 - 147 ВЛ-35 кВ Б-8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская в процессе длительной эксплуатации с 1963 года. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода ВЛ-35 кВ Б-8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская, в результате чего произошёл обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№146 - 147. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в результате длительной эксплуатации (старения) на ВЛ-35 кВ Б-8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская ВЛ-35 кВ Б-8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская | 2024-06-13 09:10 | 2024-06-13 09:20
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Б4 - Калитвенская ПС 110 кВ Б-4 | 117 | 2024-06-12 21:20 | 2024-06-13 19:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации трансформатора тока ТТ-35 кВ ВЛ Калитвенская фаза "А" на ПС 110 кВ Б-4 (44 года при заявленном сроке службы 25 лет) произошло изменение структуры бумажной изоляции вторичной обмотки, что привело к снижению изоляции между вторичными обмотками трансформатора и заземленным магнитопроводом. | 4.12, В результате снижения изоляционных свойств бумажной изоляции вторичной обмотки при значительных колебаниях суточных значений температуры воздуха (от 36 град. днем до 14 град. ночью) произошел пробой изоляции между вторичными обмотками трансформатора ТТ-35 кВ ВЛ Калитвенская фаза "А" на ПС 110 кВ Б-4 и заземленным магнитопроводом с возникновением электрической дуги и выбросом трансформаторного масла через дыхательный клапан трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств бумажной изоляции вторичной обмотки ТТ-35 кВ на ПС 110 кВ Б-4 ТТ-35 кВ ВЛ Калитвенская фаза "А" | 2024-06-12 21:20 | 2024-06-12 21:56
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ГПП1 | 120 | 2024-06-11 13:30 | 2024-06-11 15:15 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ ГПП1 вследствие значительных суточных перепадов температур, на вводах 110 кВ МВ-110 кВ ВЛ КТЭЦ 2ц. произошло неравномерное повышение давления масла, по причине длительной эксплуатации выключателя с 1980 года. | 4.19, На ПС 110 кВ ГПП1 повышение давления масла во вводах МВ-110 кВ ВЛ КТЭЦ 2ц. произошло по причине значительных суточных перепадов температур и некорректной работы сильфонного устройства, которое не смогло достаточно скомпенсировать температурное расширение масла, вследствие длительной эксплуатации с 1980 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительная эксплуатация ввода 110 кВ на ПС 110 кВ ГПП1 МВ-110 кВ ВЛ КТЭЦ 2ц.
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ОПТФ-Чернышково (РЭ) | 119 | 2024-06-09 04:19 | 2024-06-09 04:19 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №55 ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково" в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №55 ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково" в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №55 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №55 по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково" ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково"
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЗИВ | 118 | 2024-06-08 10:14 | 2024-06-08 12:07 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода СМВ-110кВ на ПС 110 кВ ЗИВ произошла по причине износа пружины блок-контактов вследствие длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации с 1977 года СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ ЗИВ произошло ухудшение упругих свойств и деформация пружины, которая прижимает контактную пластину в блок-контакте. Что привело к исчезновению контакта и неправильной работе цепей сигнализации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация пружины блок-контактов вследствии длительной эксплуатации на ПС 110 кВ ЗИВ СМВ-110 кВ
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Калитвенская | 116 | 2024-06-05 15:47 | 2024-06-06 15:43 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Калитвенская отключение МВ-35 кВ ВЛ Каменская СХТ произошло из-за межфазного замыкания на вводах выключателя фаз "А", "В" вследствие ухудшения изоляционных свойств в результате длительной эксплуатации с 2012 года. | 4.1.3, В процессе эксплуатации ввода фазы "В" выключателя МВ-35 кВ ВЛ Каменская СХТ на ПС 35 кВ Калитвенская, с 2012 года, произошло ухудшение изоляционных свойств полимерного материала изолятора, что привело к повреждению его в следствии пробоя электрической дугой на нижний флянец соседнего ввода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции вводов МВ-35 кВ ВЛ Каменская СХТ на ПС 35 кВ Калитвенская МВ-35 кВ ВЛ Каменская СХТ | 2024-06-05 15:47 | 2024-06-05 16:52
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЗИВ | 115 | 2024-05-17 04:38 | 2024-05-17 14:43 | 3.4.9.3, Отключение силового трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ ЗИВ произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения проходных изоляторов шинного моста 6 кВ Т-2, расположенных в ЗРУ-6 кВ, находящемся на балансе потребителя ОАО "Каменскволокно".
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Погорелово - Чеботовская | 110 | 2024-05-13 05:32 | 2024-05-13 05:32 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №84 и отключение ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №84 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская"
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Б11 - Милютинская ПС 110 кВ Б-11 | 109 | 2024-05-13 04:15 | 2024-05-14 16:37 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №80 ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская в процессе длительной эксплуатации. 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Б-11 произошло не включение выключателя (отказ АПВ) МВ-110 кВ ВЛ Милютинская из-за повреждения электромагнита включения и износа кулачкового диска привода выключателя типа HLD-145/1250. | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №80 ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №80 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №80 по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская ВЛ-110 кВ Б-11 - Милютинская 4.1.3, При осмотре привода МВ-110 кВ ВЛ Милютинская на ПС 110 кВ Б-11 обнаружен износ кулачкового диска на поверхности сопряжения его с главной блокировкой включения. Из-за этого электромагнит включения не смог оказать достаточное воздействие на главную блокировку включения для включения выключателя, и в катушке электромагнита возникло витковое замыкание, обусловленное пересыханием и разрушением изоляции провода обмотки, вследствие длительной эксплуатации с 1976 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электромагнита включения привода МВ-110 кВ ВЛ Милютинкая в следствии длительной эксплуатации оборудования на ПС 110 кВ Б-11 МВ-110 кВ ВЛ Милютинская
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Погорелово - Чеботовская | 106 | 2024-05-02 03:01 | 2024-05-02 03:01 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре 124 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | 4.11, По причине загрязнения изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №124 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фаз "А" на опоре №124 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов в гирлянде фазы "А" и отключение ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №124 при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией на ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская"
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Б8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская | 104 | 2024-04-29 15:02 | 2024-04-29 22:17 | 3.4.7.3.5, Износ провода (потеря механической прочности) в пролете опор №№147 - 148 ВЛ-35 кВ Б-8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская в процессе длительной эксплуатации с 1963 года. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода ВЛ-35 кВ Б-8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская, в результате чего произошёл обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№147 - 148. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в результате длительной эксплуатации (старения) на ВЛ-35 кВ Б-8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская ВЛ-35 кВ Б-8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская | 2024-04-29 15:02 | 2024-04-29 15:31
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская2 | 103 | 2024-04-29 11:15 | 2024-04-29 11:15 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №183 ВЛ-110 кВ "Верхне-Свечниковская - Советская-2" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | 4.11, По причине загрязнения изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №183 ВЛ-110 кВ "Верхне-Свечниковская - Советская-2" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фаз "С" на опоре №183 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов в гирлянде фазы "С" и отключение ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №183 при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией на ВЛ-110 кВ "Верхне-Свечниковская - Советская-2" ВЛ-110 кВ "Верхне-Свечниковская - Советская-2"
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ГПП1 - К10 с отпайкой на ПС Дон-Металл I цепь | 101 | 2024-04-26 13:28 | 2024-04-26 13:28 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №45 ВЛ-110 кВ ГПП-1 - К-10 I цепь с отпайкой на ПС Дон-Металл при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | 4.11, По причине загрязнения изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №45 ВЛ-110 кВ ГПП-1 - К-10 I цепь с отпайкой на ПС Дон-Металл при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №45 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №45 на ВЛ-110 кВ ГПП-1 - К-10 I цепь с отпайкой на ПС Дон-Металл ВЛ-110 кВ ГПП-1 - К-10 I цепь с отпайкой на ПС Дон-Металл
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Тацинская СХТ | 100 | 2024-04-26 01:20 | 2024-04-26 10:14 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Тацинская СХТ после возникновения "Земля" в сети 35 кВ и осмотра обнаружено внутреннее повреждение трансформатора тока ТТ-35 кВ Т-1 фазы "С". | 4.12, На ПС 35 кВ Тацинская СХТ при осмотре ТТ-35 кВ Т-1 фазы "С" обнаружен выброс трансформаторного масла. Вследствие длительной эксплуатации с 1983 года произошло ухудшение изоляционных свойств вторичных цепей трансформатора, что привело к повреждению оборудования с нагревом и выбросом трансформаторного масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции вторичных цепей трансформатора тока на ПС 35 кВ Тацинская СХТ ТТ-35 кВ Т-1 фазы "С" | 2024-04-26 01:20 | 2024-04-26 10:14
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Б-12 | 99 | 2024-04-25 18:06 | 2024-04-25 21:45 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Б-12 отключение МВ-35 кВ ВЛ Тацинская СХТ от МТЗ произошло из-за обрыва шлейфа фазы "С" конденсатора связи КС-35 кВ ВЛ-35 кВ Тацинская СХТ. | 4.2.1, На ПС 110 кВ Б-12 произошел обрыв шлейфа фазы "С" конденсатора связи КС-35 кВ ВЛ-35 кВ Тацинская СХТ, вследствие длительной эксплуатации с 1985 года и ухудшение механических свойств аппаратного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа КС-35 кВ ВЛ-35 кВ Тацинская СХТ вследствие длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Б-12 Шлейф конденсатора связи КС-35 кВ ВЛ-35 кВ Тацинская СХТ | 2024-04-25 18:06 | 2024-04-25 21:45
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Милютинская | 96 | 2024-04-22 07:51 | 2024-04-23 14:52 | 3.4.7.4, Изменение свойств материалов и электронных компонентов блока питания аппаратуры телемеханики Компас ТМ 2.0. на ПС 110 кВ "Милютинская" по причине длительной эксплуатации. | 4.13, Выход из строя блока питания аппаратуры телемеханики Компас ТМ 2.0. на ПС 110 кВ "Милютинская" по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя блока питания аппаратуры телемеханики Компас ТМ 2.0. на ПС 110 кВ "Милютинская" по причине длительной эксплуатации на Компас ТМ 2.0. на ПС 110 кВ "Милютинская" Компас ТМ 2.0. на ПС 110 кВ "Милютинская"
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советская2 - Обливская2 | 95 | 2024-04-22 07:23 | 2024-04-22 20:15 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования (загнивание древесины траверсы опоры №119 выше нормативных показателей) ВЛ-35 кВ Советская-2 - Обливская-2 в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | 4.1.1, Загнивание древесины траверсы опоры №119 ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Обливская-2" выше нормативных показателей в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы по причине загнивания древесины на ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Обливская-2" ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Обливская-2" | 2024-04-22 07:23 | 2024-04-22 09:55
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Б12 - Б11 ПС 110 кВ Б-12 | 94 | 2024-04-21 17:03 | 2024-04-22 01:41 | 3.4.7.4, Износ оборудования (потеря механической прочности ГЗТ в пролете опор №№48-49) ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11" в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. 3.4.7.4, На ПС 110 кВ Б12 произошло неуспешное РПВ МВ-110 кВ ВЛ Б11 из-за повреждения электромагнита включения привода выключателя типа ММО-110. | 4.1.3, Повреждение (излом ГЗТ) в пролете опор №№48-49 ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11" произошло по причине нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (излом ГЗТ) вследствие длительной эксплуатации оборудования. на ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11" ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11" 4.1.3, При осмотре привода МВ-110 кВ ВЛ Б11 на ПС 110 кВ Б12 обнаружено повреждения электромагнита включения. Вследствие длительной эксплуатации с 1985 года, на электромагните включения образовались микротрещины межвитковой лаковой изоляции, что привело к возникновению виткового замыкания и повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электромагнита включения МВ-110 кВ ВЛ Б11 в следствии длительной эксплуатации оборудования на ПС 110 кВ Б12 МВ-110 кВ ВЛ Б11
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Б12 - В.Кольцовская с отпайкой на ПС Б8 | 93 | 2024-04-20 08:39 | 2024-04-20 11:47 | 3.4.7.3.5, Наклон опоры №104 ВЛ-35 кВ Б-12 - Верхне-Кольцовская - Кустоватовская с отпайкой на ПС Б-8 в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. | 4.1.3, Наклон опоры №104 с нарушением габарита провода в пролетах опор №№ 103-104, 104-105 ВЛ-35 кВ Б-12 - Верхне-Кольцовская - Кустоватовская с отпайкой на ПС Б-8 произошел в процессе длительной эксплуатации. Тип опоры - ПБ35-1 (СВ-164). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры №104 по причине нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-35 кВ Б-12 - Верхне-Кольцовская - Кустоватовская с отпайкой на ПС Б-8 ВЛ-35 кВ Б-12 - Верхне-Кольцовская - Кустоватовская с отпайкой на ПС Б-8 | 2024-04-20 08:39 | 2024-04-20 11:47
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Богатовская ПТФ | 89 | 2024-04-15 17:40 | 2024-04-17 17:37 | 3.4.7.3, На ПС 110 кВ Богатовская ПТФ из-за выноса потенциала из ячейки СП-3 в РШ 10 кВ Т1 были повреждены вторичные цепи сигнализации и защит трансформатора Т1 в РШ 10 кВ Т1, в результате чего произошло отключение ОД-110 кВ Т1 и Т-1. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации произошло перекрытия на ТТ 10 кВ СП-3 между первичной обмоткой ф. «С» и корпусом в ячейке СП-3 возникло однофазное замыкание на землю, которое перешло в междуфазное из-за выноса потенциала из ячейки СП-3 в РШ 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Богатовская ПТФ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сторение изоляции по причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации ТТ 10 кВ яч СП-3 на ТТ 10 кВ СП-3 ТТ 10 кВ СП-3 | 2024-04-15 17:40 | 2024-04-15 21:45
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б4 - Б1 | 82 | 2024-04-11 05:12 | 2024-04-11 05:12 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ "Б-4 - Б-1" произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №97 и отключение ВЛ-110 кВ "Б-4 - Б-1" действием устройств РЗА. | 4.1.3, Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №97 ВЛ-110 кВ "Б-4 - Б-1" произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ "Б-4 - Б-1" ВЛ-110 кВ "Б-4 - Б-1"
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Б3 - Нижне-Поповская | 81 | 2024-04-09 16:02 | 2024-04-09 19:59 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования (загнивание древесины траверсы опоры №44 выше нормативных показателей) ВЛ-35 кВ "Б-3 - Нижне-Поповская" в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. | 4.1.1, Загнивание древесины траверсы опоры №44 ВЛ-35 кВ "Б-3 - Нижне-Поповская" выше нормативных показателей в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы по причине загнивания древесины на ВЛ-35 кВ "Б-3 - Нижне-Поповская" ВЛ-35 кВ "Б-3 - Нижне-Поповская"
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Б-11 | 76 | 2024-04-05 00:27 | 2024-04-06 18:21 | 3.4.8.5.1, Отключение на ПС 110 кВ Б-11 МВ-110 кВ Т-2, МВ-10 кВ Т-2 от ДЗТ произошло из-за повреждения гирлянды изоляторов 110 кВ от портала Т-2 к Т-2 и опорных изоляторов 10 кВ на шинном мосту 10 кВ Т-2 при взрыве БВС над ПС 110 кВ Б-11. | 4.4.1, На ПС 110 кВ Б-11 произошло перекрытие электрической дугой воздушного промежутка между шинами Т-2 и металлической частью портала вследствие повреждения и ухудшения диэлектрических свойств гирлянд изоляторов 110 кВ от портала Т-2 к Т-2 и опорных изоляторов 10 кВ на шинном мосту 10 кВ Т-2, в результате взрыва БВС над ПС 110 кВ Б-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора в результате умышленного (вандального) воздействия на ПС 110 кВ Б-11 Шинный мост 10 кВ Т-2, Повреждение опорного изолятора в результате умышленного (вандального) воздействия на ПС 110 кВ Б-11 Ошиновка приёмного портала 110 кВ Т-2
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Тяговая с отпайкой на Гундоровскую | 73 | 2024-04-02 12:01 | 2024-04-02 16:22 | 3.4.7.3, Коррозионное повреждения крепления блок-контакта разъединителя ШР-110 кВ 2СШ ВЛ Центральная – Тяговая в межремонтный период (последнее ТО в объёме ТР 21.04.2023) под воздействием конденсатообразования при значительных перепадах температур наружного воздуха с переходом через точку росы. | 4.1, Нарушение крепления блок-контакта разъединителя ШР-110 кВ 2СШ ВЛ-110 кВ Центральная - Тяговая с отпайкой на ПС Гундоровская привело к перекосу и расцеплению контактов в цепях питания реле РПР 2СШ, потери цепей напряжения ТН-110 кВ 2СШ на защитах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионное повреждение блок-контактов на ПС Гундоровская ШР-110 кВ 2СШ ВЛ Центральная-Тяговая
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Б12 - В.Кольцовская с отпайкой на ПС Б8 | 69 | 2024-03-30 08:48 | 2024-03-30 16:27 | 3.4.7.3.5, Износ провода (потеря механической прочности) в пролете опор №№211 - 212 ВЛ 35 кВ Б12 - В.Кольцовская с отпайкой на ПС Б8 в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода ВЛ 35 кВ Б12 - В.Кольцовская с отпайкой на ПС Б8, в результате чего произошёл обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№211 - 212. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в результате длительной эксплуатации (старения) на ВЛ 35 кВ Б12 - В.Кольцовская с отпайкой на ПС Б8 ВЛ 35 кВ Б12 - В.Кольцовская с отпайкой на ПС Б8 | 2024-03-30 08:48 | 2024-03-30 16:27
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ОПТФ-Чернышково (РЭ) | 66 | 2024-03-27 22:18 | 2024-03-27 22:18 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №61 ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | 4.11, По причине загрязнения изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №61 ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №61 с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №61 при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией на ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково" ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково"
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Погорелово - Чеботовская | 63 | 2024-03-27 06:14 | 2024-03-27 06:14 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре 154 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | 4.11, По причине загрязнения изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №154 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №154 с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №154 при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией на ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская"
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б3 - Садкинская с отпайками | 62 | 2024-03-26 23:12 | 2024-03-26 23:12 | 3.4.8.5.2, Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №143 ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | 4.11, По причине загрязнения изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №143 ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №143 с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №143 при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией на ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская"
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советская2 - Калач-Куртлакская | 61 | 2024-03-24 17:33 | 2024-03-24 17:54 | 3.4.10.2, Следы перекрытия электрической дугой на ЛР-35 кВ ВЛ "Советская-2" в результате приближения птицы на недопустимое расстояние к фазам "А" и "В" ЛР-35 кВ ВЛ "Советская-2". | 4.12, По причине приближения птицы на недопустимое расстояние к фазам "А" и "В" ЛР-35 кВ ВЛ "Советская-2" произошло перекрытие электрической дугой между фазами "А" и "В" с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение птицы на недопустимое расстояние к фазам "А" и "В" ЛР-35 кВ ВЛ "Советская-2" на ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Калач-Куртлакская" ВЛ-35 кВ "Советская-2 - Калач-Куртлакская" | 2024-03-24 17:33 | 2024-03-24 17:54
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская | 59 | 2024-03-18 18:16 | 2024-03-18 18:16 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №264 ВЛ-110 кВ "Милютинская - Верхне-Свечниковская" продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Из-за загрязнения ранее гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №264 ВЛ-110 кВ "Милютинская - Верхне-Свечниковская" продуктами жизнедеятельности птиц при последующем увлажнении изоляции, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов, и как следствие, разрушение 1-го из 8-ми изоляторов, что привело к отключению ВЛ-110 кВ "Милютинская - Верхне-Свечниковская" действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №264 на ВЛ-110 кВ "Милютинская - Верхне-Свечниковская" ВЛ-110 кВ "Милютинская - Верхне-Свечниковская"
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ГПП1 - Б4 с отпайкой на Каменскую ВЭС | 55 | 2024-03-11 00:14 | 2024-03-11 00:14 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ "ГПП-1 - Б-4" с отпайкой на Каменскую ВЭС произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №211 и отключение ВЛ-110 кВ "ГПП-1 - Б-4" с отпайкой на Каменскую ВЭС действием устройств РЗА. | 4.12, Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №211 ВЛ-110 кВ "ГПП-1 - Б-4" с отпайкой на Каменскую ВЭС произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов по причине старения изоляции на ВЛ-110 кВ "ГПП-1 - Б-4" с отпайкой на Каменскую ВЭС ВЛ-110 кВ "ГПП-1 - Б-4" с отпайкой на Каменскую ВЭС
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Каменская ТЭЦ - К4 II цепь с отпайкой на ПС Водоканал ВЛ 35 кВ Каменская ТЭЦ - К4 I цепь с отпайкой на ПС Водоканал | 51 | 2024-02-28 21:00 | 2024-02-29 17:17 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности средней металлической траверсы на опоре №5 ВЛ-35 кВ "Каменская ТЭЦ - К-4 I, II ц." с отпайкой на ПС "Водоканал" в процессе длительной эксплуатации с 1959 года. | 4.14, Перекос средней металлической траверсы на металлической опоре №5 ВЛ-35 кВ "Каменская ТЭЦ - К-4 I, II ц." с отпайкой на ПС "Водоканал" вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос средней траверсы (потеря механической прочности) по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-35 кВ "Каменская ТЭЦ - К-4 I, II ц." с отпайкой на ПС "Водоканал" ВЛ-35 кВ "Каменская ТЭЦ - К-4 I, II ц." с отпайкой на ПС "Водоканал"
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская2 | 48 | 2024-02-20 23:25 | 2024-02-20 23:25 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №108 ВЛ-110 кВ "Верхне-Свечниковская - Советская-2" продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Из-за загрязнения ранее гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №108 ВЛ-110 кВ "Верхне-Свечниковская - Советская-2" продуктами жизнедеятельности птиц при последующем увлажнении изоляции, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов, что привело к отключению ВЛ-110 кВ "Верхне-Свечниковская - Советская-2" действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №108 на ВЛ-110 кВ "Верхне-Свечниковская - Советская-2" ВЛ-110 кВ "Верхне-Свечниковская - Советская-2"
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Милютинская - Верхне-Свечниковская | 47 | 2024-02-19 21:39 | 2024-02-19 21:39 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №258 ВЛ-110 кВ "Милютинская - Верхне-Свечниковская" продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Из-за загрязнения ранее гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №258 ВЛ-110 кВ "Милютинская - Верхне-Свечниковская" продуктами жизнедеятельности птиц при последующем увлажнении изоляции, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов, что привело к отключению ВЛ-110 кВ "Милютинская - Верхне-Свечниковская" действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №258 на ВЛ-110 кВ "Милютинская - Верхне-Свечниковская" ВЛ-110 кВ "Милютинская - Верхне-Свечниковская"
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Верхне-Свечниковская - Советская2 | 46 | 2024-02-17 23:47 | 2024-02-17 23:47 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №152 ВЛ-110 кВ "Верхне-Свечниковская - Советская-2" продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Из-за загрязнения ранее гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №152 ВЛ-110 кВ "Верхне-Свечниковская - Советская-2" продуктами жизнедеятельности птиц при последующем увлажнении изоляции, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов, что привело к отключению ВЛ-110 кВ "Верхне-Свечниковская - Советская-2" действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №152 на ВЛ-110 кВ "Верхне-Свечниковская - Советская-2" ВЛ-110 кВ "Верхне-Свечниковская - Советская-2"
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Тарасовская | 35 | 2024-02-11 11:55 | 2024-02-12 04:36 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Тарасовская ухудшение изоляционных свойств проходных изоляторов неподвижных контактов ячейки 10 кВ Т-2 вызвано длительной эксплуатацией оборудования с 1991 года и образованием трещин в теле изолятора по фазе "А". | 4.1.3, При осмотре ячейки 10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Тарасовская обнаружено повреждение электрической дугой проходных изоляторов неподвижных контактов ячейки 10 кВ Т-2, фаза "А", "В", "С". На проходном изоляторе ф. "А" обнаружены две продольные трещины. Разрушение изоляторов вызвано длительной эксплуатацией оборудования (33 года), что при значительных механических воздействиях при вкатывании и выкатывании выключателя привело к образованию трещин в теле изолятора. При неблагоприятных атмосферных воздействии (в течении месяца была повышенная влажность, значительные перепады температуры с переходом через "0") произошло снижению изоляции по трещинам проходного изолятора фазы "А" ее пробою на землю с дальнейшим переходом в межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляции по трещинам проходного изолятора фазы "А" и её пробой на землю с дальнейшим переходом в межфазное замыкание на ПС 110 кВ Тарасовская ПС 110 кВ Тарасовская | 2024-02-11 11:55 | 2024-02-11 13:30
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б3 - Садкинская с отпайками | 38 | 2024-02-11 09:19 | 2024-02-12 12:06 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений (Т= 0 - -2С, мокрый снег, дождь, ГИО до 40-50 мм круговой лёд, прирост с наветренной стороны местами до 70 мм и образованием сосулек по нижней образующей до 150-200 мм с опаданием при потеплении, ветер 5-7 м/с) произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская". | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений произошел обрыв грозозащитного троса в пролёте опор №№118-119 ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" с последующим отключением ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействия гололедно - изморозевых отложений на грозозащитный трос (ГЗТ) на ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская"
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Б3 - Б6 с отпайками ВЛ 35 кВ Б12 - В.Кольцовская с отпайкой на ПС Б8 ВЛ 35 кВ Б8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская ВЛ 35 кВ Б2 - Литвиновская ВЛ 35 кВ Б12 - Тацинская СХТ с отпайками ВЛ 35 кВ Широко -.Атамановская - Владимировская | 39 | 2024-02-10 21:16 | 2024-02-16 01:39 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 30-40 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. Скорость ветра 12-14 м/с. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения, с воздействием ветровых нагрузок), в результате чего произошло: 1. Повреждение 3-х изоляторов в гирлянде из 3-х изоляторов фазы "А" на опоре №123 ВЛ-35 кВ "Б-3 - Б-6" с отпайками на ПС "Краснодонецкая" и ПС "АКУ". 2. Обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №№204-205, 227-228 ВЛ-35 кВ "Б-12 - Верхне-Кольцовская - Кустоватовская" с отпайкой на ПС "Б-8". 3. Обрыв провода фазы "С" на опорах №№8, 32, 81, 82, 84 и повреждение 3-х изоляторов в гирлянде из 3-х изоляторов фазы "С" на опоре №32 ВЛ-35 кВ "Б-8 - Скосырская" с отпайкой на ПС "Быстрянская". 4. Повреждение 3-х изоляторов в гирлянде из 3-х изоляторов фазы "С" на опоре №116 ВЛ-35 кВ "Б-2 - Литвиновская". 5. Следы перекрытия электрической дугой на гирляндах изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №26 ВЛ-35 кВ "Б-12 - Тацинская СХТ" с отпайкой на ПС "Б-8". 6. Следы перекрытия электрической дугой на гирлянде изоляторов фаз "В" на опоре №168 ВЛ-35 кВ "Широко-Атамановская - Владимировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов в результате механического воздействия атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения, с воздействием ветровых нагрузок) на ВЛ-35 кВ "Б-3 - Б-6" с отпайками на ПС "Краснодонецкая" и ПС "АКУ" ВЛ-35 кВ "Б-3 - Б-6" с отпайками на ПС "Краснодонецкая" и ПС "АКУ", Обрыв провода в результате механического воздействия атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения, с воздействием ветровых нагрузок) на ВЛ-35 кВ "Б-12 - Верхне-Кольцовская - Кустоватовская" с отпайкой на ПС "Б-8" ВЛ-35 кВ "Б-12 - Верхне-Кольцовская - Кустоватовская" с отпайкой на ПС "Б-8", Обрыв провода в результате механического воздействия атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения, с воздействием ветровых нагрузок) на ВЛ-35 кВ "Б-8 - Скосырская" с отпайкой на ПС "Быстрянская" ВЛ-35 кВ "Б-8 - Скосырская" с отпайкой на ПС "Быстрянская", Повреждение изоляторов в результате механического воздействия атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения, с воздействием ветровых нагрузок) на ВЛ-35 кВ "Б-2 - Литвиновская" ВЛ-35 кВ "Б-2 - Литвиновская", Следы перекрытия электрической дугой на гирляндах изоляторов в результате воздействия атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения, с воздействием ветровых нагрузок) на ВЛ-35 кВ "Б-12 - Тацинская СХТ" с отпайкой на ПС "Б-8" ВЛ-35 кВ "Б-12 - Тацинская СХТ" с отпайкой на ПС "Б-8", Следы перекрытия электрической дугой на гирлянде изоляторов в результате воздействия атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения, с воздействием ветровых нагрузок) на ВЛ-35 кВ "Широко-Атамановская - Владимировская" ВЛ-35 кВ "Широко-Атамановская - Владимировская", Повреждение изоляторов в результате механического воздействия атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения, с воздействием ветровых нагрузок) на ВЛ-35 кВ "Б-8 - Скосырская" с отпайкой на ПС "Быстрянская" ВЛ-35 кВ "Б-8 - Скосырская" с отпайкой на ПС "Быстрянская" | 2024-02-10 21:16 | 2024-02-11 18:00
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ГПП1 - ЗИВ | 24 | 2024-02-01 11:36 | 2024-02-01 17:01 | 3.4.8.5.2, Повреждение провода фазы "С" в пролёте опор №№20-21 ВЛ-110 кВ "ГПП-1 - ЗИВ" произошло в результате приближения кузова установленного грузового транспортного средства к проводу фазы "С" при разгрузке грунта. | 4.4.1, В результате механического воздействия установленного грузового транспортного средства, принадлежащего сторонней организации, произошло повреждение жил на проводе фазы "С" со следами перекрытия электрической дугой в пролёте опор №№20-21 ВЛ-110 кВ "ГПП-1 - ЗИВ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение жил на проводе со следами перекрытия электрической дугой в результате механического воздействия установленного грузового транспортного средства на ВЛ-110 кВ "ГПП-1 - ЗИВ" ВЛ-110 кВ "ГПП-1 - ЗИВ"
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ГПП1 - Б4 с отпайкой на Каменскую ВЭС | 23 | 2024-01-27 01:25 | 2024-01-27 01:25 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №199 ВЛ-110 кВ "ГПП-1 - Б-4" с отпайкой на Каменскую ВЭС продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Из-за загрязнения ранее гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №199 ВЛ-110 кВ "ГПП-1 - Б-4" с отпайкой на Каменскую ВЭС продуктами жизнедеятельности птиц при последующем увлажнении изоляции, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов, что привело к отключению ВЛ-110 кВ "ГПП-1 - Б-4" с отпайкой на Каменскую ВЭС действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №199 на ВЛ-110 кВ "ГПП-1 - Б-4" с отпайкой на Каменскую ВЭС ВЛ-110 кВ "ГПП-1 - Б-4" с отпайкой на Каменскую ВЭС
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КаменскаяТЭЦ - Погорелово II цепь c отпайкой на ПС К4 | 22 | 2024-01-26 23:46 | 2024-01-26 23:46 | 3.4.8.5.1, Расстрел гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №75 ВЛ-110 кВ "Каменская ТЭЦ - Погорелово II ц." c отпайкой на ПС "К-4" не установленными лицами, по информации, полученной от местных жителей. | 4.4.1, В результате расстрела не установленными лицами гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №75 ВЛ-110 кВ "Каменская ТЭЦ - Погорелово II ц." c отпайкой на ПС "К-4" произошло разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов с последующим перекрытием на траверсу опоры №75 гирлянды изоляторов фазы "А" и отключение ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расстрел гирлянды изоляторов не установленными лицами на ВЛ-110 кВ "Каменская ТЭЦ - Погорелово II ц." c отпайкой на ПС "К-4" ВЛ-110 кВ "Каменская ТЭЦ - Погорелово II ц." c отпайкой на ПС "К-4"
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ГПП1 - К10 с отпайкой на ПС Дон-Металл I цепь | 19 | 2024-01-21 16:07 | 2024-01-21 16:07 | 3.4.10.2, Загрязнение обходной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №53 ВЛ-110 кВ ГПП-1 - К-10 I цепь с отпайкой на ПС Дон-Металл продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Из-за загрязнения ранее обходной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №53 ВЛ-110 кВ ГПП-1 - К-10 I цепь с отпайкой на ПС Дон-Металл продуктами жизнедеятельности птиц при последующем увлажнении изоляции, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов, и как следствие, разрушение 1-го из 7-ми изоляторов, что привело к отключению ВЛ-110 кВ ГПП-1 - К-10 I цепь с отпайкой на ПС Дон-Металл действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 7-ми изоляторов фазы "В" на опоре №53 на ВЛ-110 кВ ГПП-1 - К-10 I цепь с отпайкой на ПС Дон-Металл ВЛ-110 кВ ГПП-1 - К-10 I цепь с отпайкой на ПС Дон-Металл
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Б1 - Б3 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ ВЛ 110 кВ Б3-Г14 с отпайкой на Сулинскую ВЭС ВЛ 110 кВ Б1 - Б3 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ | 18 | 2024-01-11 21:21 | 2024-01-12 05:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 18 м/с. | 4.3.4, Под воздействием резко переменных ветровых нагрузок произошел обрыв шлейф фазы "А" с образованием электрической дуги и её воздействием меду токоведущими элементами и телом опоры №96 ВЛ-110 кВ "Б-1 - Б-3" с отпайкой на ПС "Богатовская ПТФ", на ВЛ-110 кВ "Б-3 - Г-14" с отпайкой на Сулинскую ВЭС (совместный подвес). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №96 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-110 кВ "Б-1 - Б-3" с отпайкой на ПС "Богатовская ПТФ" ВЛ-110 кВ "Б-1 - Б-3" с отпайкой на ПС "Богатовская ПТФ"
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС ПО Северо-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Тарасовская СХТ | 1 | 2024-01-05 16:45 | 2024-01-06 17:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции жил кабеля вторичных цепей газовой защиты Т-2 на ПС 35 кВ Тарасовская СХТ. | 4.12, Снижение сопротивления изоляции жил кабеля вторичных цепей газовой защиты Т-2 по причине изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ПС 35 кВ Тарасовская СХТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля вторичных цепей по причине изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации на ПС 35 кВ Тарасовская СХТ Трансформатор ТМ-2500/35/10
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-388 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Курнолиповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-425 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Курнолиповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-238 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 Чеботовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-218 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Митякинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-438 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Колушкинская | 397 | 2024-12-16 20:49 | 2024-12-17 07:12 | 3.4.12.2.1, 1. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №388 ВЛ-10 кВ №2 ПС Курнолиповская. Скорость ветра - 13-15 м/с. 2. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№36-37 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №425 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская. Скорость ветра - 13-15 м/с. 3. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №238 ВЛ-10 кВ №4 ПС Чеботовская. Скорость ветра - 13-15 м/с. 4. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№29-30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская. Скорость ветра - 13-15 м/с. 5. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№52-53 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №438 ВЛ-10 кВ №1 ПС Колушкинская. Скорость ветра - 13-15 м/с. | 4.1.5, 1. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №388 ВЛ-10 кВ №2 ПС Курнолиповская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 2. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№36-37 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №425 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 3. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №238 ВЛ-10 кВ №4 ПС Чеботовская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 4. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№29-30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 5. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№52-53 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №438 ВЛ-10 кВ №1 ПС Колушкинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №388 ВЛ-10 кВ №2 ПС Курнолиповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №388 ВЛ-10 кВ №2 ПС Курнолиповская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №425 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №425 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №238 ВЛ-10 кВ №4 ПС Чеботовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №238 ВЛ-10 кВ №4 ПС Чеботовская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №438 ВЛ-10 кВ №1 ПС Колушкинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №438 ВЛ-10 кВ №1 ПС Колушкинская | 2024-12-16 20:49 | 2024-12-17 07:12
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-541 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Колушкинская | 414 | 2024-12-15 21:54 | 2024-12-15 23:49 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-541 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Колушкинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№35-36. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№35-36 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-541 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Колушкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-541 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Колушкинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-541 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Колушкинская | 2024-12-15 21:54 | 2024-12-15 23:49
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | 214 | 2024-12-15 21:33 | 2024-12-15 21:46 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" в процессе длительной эксплуатации с 1990 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№28-29 отпайки Л-16. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№28-29 отпайки Л-16 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" | 2024-12-15 21:33 | 2024-12-15 21:46
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-592 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Колушкинская | 413 | 2024-12-13 22:44 | 2024-12-14 00:12 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-592 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колушкинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№22-23. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-592 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колушкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-592 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колушкинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-592 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колушкинская | 2024-12-13 22:44 | 2024-12-14 00:12
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | 211 | 2024-12-07 00:05 | 2024-12-07 01:19 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №308П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-12-07 00:05 | 2024-12-07 01:19
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Колушкинская | 210 | 2024-11-24 08:34 | 2024-11-24 09:47 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Колушкинская" в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№215-216. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№215-216 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Колушкинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Колушкинская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Колушкинская" | 2024-11-24 08:34 | 2024-11-24 09:47
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | 408 | 2024-11-22 23:30 | 2024-11-23 01:37 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №1 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№36-37. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№36-37 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №1 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №1 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №1 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская | 2024-11-22 23:30 | 2024-11-23 01:37
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Колушкинская | 208 | 2024-11-21 15:15 | 2024-11-21 17:13 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №467П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-11-21 15:15 | 2024-11-21 17:13
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 Чеботовская | 203 | 2024-11-04 20:40 | 2024-11-04 22:47 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№9-10 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская". Скорость ветра - 15 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№9-10 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская" | 2024-11-04 20:40 | 2024-11-04 22:47
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-221 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Митякинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-206 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Митякинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-558 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 Колушкинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-20 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-300 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | 395 | 2024-11-02 14:31 | 2024-11-05 00:46 | 3.4.12.2.1, 1. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№28-29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская. Скорость ветра - 14-15 м/с. 2. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№38-39 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №558 ВЛ-10 кВ №5 ПС Колушкинская. Скорость ветра - 14-15 м/с. 3. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №20 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская. Скорость ветра - 14-15 м/с. 4. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№55-56 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №300 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская. Скорость ветра - 14-15 м/с. 5. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№29-30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-221 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская. Скорость ветра - 14-15 м/с. | 4.1.5, 1. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№28-29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 2. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№38-39 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №558 ВЛ-10 кВ №5 ПС Колушкинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 3. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №20 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 4. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№55-56 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №300 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 5. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№29-30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-221 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-221 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-221 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская, Схлёст проводов в пролёте по причине воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская, Схлёст проводов в пролёте по причине воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №558 ВЛ-10 кВ №5 ПС Колушкинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №558 ВЛ-10 кВ №5 ПС Колушкинская, Схлёст проводов в пролёте по причине воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №20 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №20 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская, Схлёст проводов в пролёте по причине воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №300 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №300 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская | 2024-11-02 14:31 | 2024-11-05 00:46
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-300 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | 387 | 2024-10-15 09:01 | 2024-10-15 10:41 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №300 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№49-50. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№49-50 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №300 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№300 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№300 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская | 2024-10-15 09:01 | 2024-10-15 10:41
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 Войковская | 185 | 2024-10-01 12:07 | 2024-10-01 15:38 | 3.4.9.3, Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №94П по ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-10-01 12:07 | 2024-10-01 15:38
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-144 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 Чеботовская | 381 | 2024-09-30 16:50 | 2024-09-30 18:17 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №144 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Чеботовская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№21-22. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №144 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Чеботовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №144 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Чеботовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №144 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Чеботовская | 2024-09-30 16:50 | 2024-09-30 18:17
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-536 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Колушкинская | 380 | 2024-09-30 16:33 | 2024-09-30 17:57 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №536 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Колушкинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №536 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Колушкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №536 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Колушкинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №536 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Колушкинская | 2024-09-30 16:33 | 2024-09-30 17:57
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | 379 | 2024-09-29 19:20 | 2024-09-29 20:46 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №306 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№23-24. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №306 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №306 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №306 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская | 2024-09-29 19:20 | 2024-09-29 20:46
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-475 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Колушкинская | 375 | 2024-09-09 14:23 | 2024-09-09 16:04 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №475 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Колушкинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№6-7. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №475 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Колушкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №475 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Колушкинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №475 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Колушкинская | 2024-09-09 14:23 | 2024-09-09 16:04
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-448 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Колушкинская | 373 | 2024-09-05 06:07 | 2024-09-05 07:05 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-448 ВЛ-10 кВ №1 ПС Колушкинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№51-52. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№51-52 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-448 ВЛ-10 кВ №1 ПС Колушкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-448 ВЛ-10 кВ №1 ПС Колушкинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-448 ВЛ-10 кВ №1 ПС Колушкинская | 2024-09-05 06:07 | 2024-09-05 07:05
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Тарасовская СХТ | 175 | 2024-09-02 16:57 | 2024-09-02 18:19 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" в процессе длительной эксплуатации с 1981 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№166-167. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№166-167 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" | 2024-09-02 16:57 | 2024-09-02 18:19
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-50 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Войковская | 369 | 2024-09-01 13:37 | 2024-09-01 14:46 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №50 ВЛ-10 кВ №3 ПС Войковская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№14-15. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №50 ВЛ-10 кВ №3 ПС Войковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №50 ВЛ-10 кВ №3 ПС Войковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №50 ВЛ-10 кВ №3 ПС Войковская | 2024-09-01 13:37 | 2024-09-01 14:46
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | 167 | 2024-08-13 15:40 | 2024-08-13 17:42 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №29П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-08-13 15:40 | 2024-08-13 17:42
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 Войковская | 166 | 2024-08-06 10:49 | 2024-08-06 13:03 | 3.4.9.3, Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №81П по ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-08-06 10:49 | 2024-08-06 13:03
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-97 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 Войковская | 362 | 2024-08-06 06:36 | 2024-08-06 07:54 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ-10 кВ №5 ПС Войковская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№5-6. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ-10 кВ №5 ПС Войковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ-10 кВ №5 ПС Войковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ-10 кВ №5 ПС Войковская | 2024-08-06 06:36 | 2024-08-06 07:54
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 Войковская | 165 | 2024-08-05 20:06 | 2024-08-05 21:22 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская" в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№271-272. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№271-272 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская" | 2024-08-05 20:06 | 2024-08-05 21:22
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 Чеботовская | 164 | 2024-08-05 16:50 | 2024-08-05 18:00 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская" в процессе длительной эксплуатации с 1975 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№196-197. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№196-197 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская" | 2024-08-05 16:50 | 2024-08-05 18:00
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | 163 | 2024-08-05 14:30 | 2024-08-05 19:42 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" в процессе длительной эксплуатации с 1990 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №№277-279. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №№277-279 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" | 2024-08-05 14:30 | 2024-08-05 19:42
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Митякинская | 162 | 2024-08-04 13:00 | 2024-08-04 14:18 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Митякинская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №203П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Митякинская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-08-04 13:00 | 2024-08-04 14:18
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | 152 | 2024-07-22 20:15 | 2024-07-22 21:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №308П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-07-22 20:15 | 2024-07-22 21:12
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-388 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Курнолиповская | 361 | 2024-06-26 18:44 | 2024-06-26 19:43 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №388 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Курнолиповская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№2-3. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №388 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Курнолиповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №388 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Курнолиповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №388 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Курнолиповская | 2024-06-26 18:44 | 2024-06-26 19:43
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-144 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 Чеботовская | 358 | 2024-06-21 16:45 | 2024-06-21 18:38 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №144 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чеботовская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№30-31. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№30-31 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №144 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чеботовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №144 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чеботовская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №144 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чеботовская | 2024-06-21 16:45 | 2024-06-21 18:38
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-50 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Войковская | 128 | 2024-06-21 07:35 | 2024-06-21 16:21 | 3.4.7.3.5, Износ (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1978 года силового трансформатора КТП №50 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская". | 4.1.3, Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №50 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская" произошло по причине старения изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение силового трансформатора по причине старения изоляции на КТП №50 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская" КТП №50 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская" | 2024-06-21 07:35 | 2024-06-21 16:21
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-50 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Войковская | 344 | 2024-06-20 22:18 | 2024-06-21 01:32 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №50 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Войковская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№29-30. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№29-30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №50 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Войковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №50 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Войковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №50 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Войковская | 2024-06-20 22:18 | 2024-06-21 01:32
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-164 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 Чеботовская | 342 | 2024-06-18 21:11 | 2024-06-18 22:26 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №164 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 Чеботовская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№11-12. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №164 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 Чеботовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №164 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 Чеботовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №164 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 Чеботовская | 2024-06-18 21:11 | 2024-06-18 22:26
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Колушкинская | 125 | 2024-06-16 17:05 | 2024-06-16 22:50 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" в процессе длительной эксплуатации с 1967 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№221-222. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№221-222 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" | 2024-06-16 17:05 | 2024-06-16 22:50
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-139 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 Чеботовская | 340 | 2024-06-15 11:45 | 2024-06-15 12:46 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №139 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чеботовская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№12-13. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №139 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чеботовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №139 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чеботовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №139 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чеботовская | 2024-06-15 11:45 | 2024-06-15 12:46
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-520 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Колушкинская | 338 | 2024-06-08 09:01 | 2024-06-08 15:40 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №520 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Колушкинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№33-34. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№33-34 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №520 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Колушкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №520 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Колушкинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №520 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Колушкинская | 2024-06-08 09:01 | 2024-06-08 15:40
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-55 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Войковская | 337 | 2024-05-24 12:15 | 2024-05-24 14:15 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №55 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№38-39. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№38-39 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №55 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №55 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №55 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская | 2024-05-24 12:15 | 2024-05-24 14:15
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | 107 | 2024-05-05 12:30 | 2024-05-05 12:42 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" в процессе длительной эксплуатации с 1990 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№37-38. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№37-38 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" | 2024-05-05 12:30 | 2024-05-05 12:42
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-218 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Митякинская | 332 | 2024-04-26 18:45 | 2024-04-26 20:19 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№20-21. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская | 2024-04-26 18:45 | 2024-04-26 20:19
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Войковская | 98 | 2024-04-25 08:49 | 2024-04-25 12:14 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская" в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№122-123. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№122-123 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская" | 2024-04-25 08:49 | 2024-04-25 12:14
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | 92 | 2024-04-20 06:43 | 2024-04-20 06:48 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" в процессе длительной эксплуатации с 1990 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№259-260. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№259-260 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" | 2024-04-20 06:43 | 2024-04-20 06:48
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Чеботовская | 91 | 2024-04-18 17:42 | 2024-04-18 21:23 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чеботовская" в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№67-68. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№67-68 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чеботовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чеботовская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чеботовская" | 2024-04-18 17:42 | 2024-04-18 21:23
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Колушкинская | 75 | 2024-04-04 06:18 | 2024-04-04 11:31 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №2 ПС "Колушкинская" в процессе длительной эксплуатации с 1967 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№188-189. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№188-189 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Колушкинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Колушкинская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Колушкинская" | 2024-04-04 06:18 | 2024-04-04 11:31
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Колушкинская | 74 | 2024-04-04 00:45 | 2024-04-04 01:56 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" в процессе длительной эксплуатации с 1967 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№103-104. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№103-104 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" | 2024-04-04 00:45 | 2024-04-04 01:56
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Митякинская | 72 | 2024-04-01 06:39 | 2024-04-01 16:12 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская" в процессе длительной эксплуатации с 2001 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№133-135. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№1133-135 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская" | 2024-04-01 06:39 | 2024-04-01 16:12
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 Войковская | 50 | 2024-02-25 21:05 | 2024-02-26 01:30 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская" в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№199-200. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№199-200 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская" | 2024-02-25 21:05 | 2024-02-26 01:30
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-129 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 Чеботовская | 310 | 2024-02-12 00:22 | 2024-02-12 14:11 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №129 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Чеботовская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№53-54. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№53-54 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №129 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Чеботовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №129 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Чеботовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №129 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Чеботовская | 2024-02-12 00:22 | 2024-02-12 14:11
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | 34 | 2024-02-11 17:30 | 2024-02-11 21:40 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" в процессе длительной эксплуатации с 1981 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№38-39 отпайки Л-294 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская". Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№38-39 отпайки Л-294 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" | 2024-02-11 17:30 | 2024-02-11 21:40
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Чеботовская | 28 | 2024-02-06 06:05 | 2024-02-06 14:01 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чеботовская" в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№26-27. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№26-27 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чеботовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чеботовская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чеботовская" | 2024-02-06 06:05 | 2024-02-06 14:01
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Митякинская | 25 | 2024-02-03 08:54 | 2024-02-03 09:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Митякинская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-207П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Митякинская", находящейся на балансе потребителя. |  | 2024-02-03 08:54 | 2024-02-03 09:50
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тарасовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Митякинская | 16 | 2024-01-15 13:41 | 2024-01-15 15:19 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская" в процессе длительной эксплуатации с 1991 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№72-73. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№72-73 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская" | 2024-01-15 13:41 | 2024-01-15 15:19
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ№3КТП№138 ВЛ-0,4кВ№1 КТП№549 ВЛ-0,4кВ№1 КТП№555 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-437 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-10кВ № 248 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 415 | 2024-12-16 23:42 | 2024-12-17 13:22 | 3.4.12.2.1, 1. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №45 ВЛ 0,4кВ №3 КТП-138 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К4 . Скорость ветра - 16-22 м/с. 2. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№14-15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-549 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Первомайская . Скорость ветра - 16-22 м/с. 3. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№17-18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-555 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Первомайская. Скорость ветра - 16-22 м/с. 4. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл обрыв провода ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-437 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК. Скорость ветра - 16-22 м/с. 5. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№22-23 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-248 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Скорость ветра - 16-22 м/с. | 4.1.5, 1. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №45 ВЛ 0,4кВ №3 КТП-138 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К4, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 2. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№14-15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-549 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Первомайская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 3. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№17-18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-555 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Первомайская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 4. Межфазное короткое замыкание вследствие обрыва провода ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-437 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 5. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№22-23 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-248 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №3 КТП-138 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К4 ВЛ 0,4кВ №3 КТП-138 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К4, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-549 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Первомайская ВЛ 0,4кВ №1 КТП-549 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Первомайская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-555 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Первомайская ВЛ 0,4кВ №1 КТП-555 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Первомайская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-437 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК ВЛ 0,4кВ №2 КТП-437 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-248 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 0,4кВ №2 КТП-248 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 2024-12-16 23:42 | 2024-12-17 13:22
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Первомайская | 226 | 2024-12-16 22:29 | 2024-12-17 04:10 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№91-92 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская". Скорость ветра - 22 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№91-92 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская" | 2024-12-16 22:29 | 2024-12-17 04:10
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Вишневецкая | 225 | 2024-12-16 22:20 | 2024-12-17 02:25 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№124-125 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая". Скорость ветра - 22 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№124-125 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" | 2024-12-16 22:20 | 2024-12-17 02:25
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 216 | 2024-12-16 22:09 | 2024-12-17 01:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-619П по ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ", находящейся на балансе потребителя. |  | 2024-12-16 22:09 | 2024-12-17 01:10
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ ЗСК | 215 | 2024-12-16 04:15 | 2024-12-16 05:07 | 3.4.9.3, Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ №2 ПС "ЗСК" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №660П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "ЗСК", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-12-16 04:15 | 2024-12-16 05:07
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 213 | 2024-12-15 21:30 | 2024-12-16 01:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-195П по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ", находящейся на балансе потребителя. |  | 2024-12-15 21:30 | 2024-12-16 01:08
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская | 201 | 2024-12-15 19:05 | 2024-12-15 22:45 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" в процессе длительной эксплуатации с 1974 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№173-174. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№173-174 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" | 2024-12-15 19:05 | 2024-12-15 22:45
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 148 | 2024-12-13 16:01 | 2024-12-13 17:01 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№239-240. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№239-240 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" | 2024-12-13 16:01 | 2024-12-13 17:01
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 212 | 2024-12-10 08:27 | 2024-12-10 13:16 | 3.4.7.3.5, Износ вязки провода фазы "В" (потеря механической прочности) на опоре №263 BЛ-10 кB №6 ПС "Волченская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1969 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) вязки провода фазы "В" на опоре №263 ВЛ-10 кB №6 ПС "Волченская ПТФ", в результате чего произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на изоляторе на опоре №263. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на изоляторе в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кB №6 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кB №6 ПС "Волченская ПТФ" | 2024-12-10 08:27 | 2024-12-10 13:16
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№87 | 412 | 2024-12-07 08:15 | 2024-12-07 16:28 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4кВ №2 КТП-87 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№41-42. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№41-42 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-87 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-87 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 0,4кВ №2 КТП-87 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая | 2024-12-07 08:15 | 2024-12-07 16:28
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 140 ВЛ-10кВ № 5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 411 | 2024-11-23 22:35 | 2024-11-23 23:49 | 3.4.7.3.5, По причине износа (потери механической прочности провода) в процессе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ произошёл обрыв провода фазы "А" в пролётах опор №№5-7. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ, в результате произошёл обрыв провода фазы "А" в пролётах опор №№5-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролётах в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 2024-11-23 22:35 | 2024-11-23 23:49
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Первомайская | 205 | 2024-11-05 09:03 | 2024-11-05 11:46 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская" в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№190 - №1 отпайки Л-447. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№190 - №1 отпайки Л-447 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская" | 2024-11-05 09:03 | 2024-11-05 11:46
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№158 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-106 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№70 ВЛ-0,4кВ№1КТП№138 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№15 ВЛ-0,4кВ№1 КТП№344 | 400 | 2024-11-04 15:45 | 2024-11-04 22:48 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквальный ветер) произошёл схлёст проводов: 1. фаз "А" и "В" в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №158 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Калитвенская; 2. фаз "В" и "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №106 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ К4; 3. фаз "В" и "С" в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №70 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ; 4. фаз "В" и "С" в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №138 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ К4; 5. фаз "В" и "С" в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №15 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Каменская СХТ; 6. фаз "В" и "С" в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №344 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК. Скорость ветра – 20 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов: 1. фаз "А" и "В" в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №158 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Калитвенская; 2. фаз "В" и "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №106 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ К4; 3. фаз "В" и "С" в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №70 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ; 4. фаз "В" и "С" в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №138 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ К4; 5. фаз "В" и "С" в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №15 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Каменская СХТ; 6. фаз "В" и "С" в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №344 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК, в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №158 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Калитвенская ВЛ 0,4кВ №1 КТП №158 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Калитвенская, Схлёст проводов в пролёте в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №106 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ К4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №106 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ К4, Схлёст проводов в пролёте в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №70 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №70 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ, Схлёст проводов в пролёте в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №138 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ К4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №138 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ К4, Схлёст проводов в пролёте в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №15 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Каменская СХТ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №15 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Каменская СХТ, Схлёст проводов в пролёте в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №344 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК ВЛ 0,4кВ №1 КТП №344 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК | 2024-11-04 15:45 | 2024-11-04 22:48
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 204 | 2024-11-04 12:44 | 2024-11-04 13:13 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-619П по ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ", находящейся на балансе потребителя. |  | 2024-11-04 12:44 | 2024-11-04 13:13
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская ВЛ-10кВ № 3 ПС 110 кВ К4 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Первомайская ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская | 199 | 2024-11-02 10:39 | 2024-11-04 15:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 18-20 м/с. | 4.1.5, Механическое воздействие ветровых нагрузок, в результате чего произошло: 1. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№1-2 отпайки Л-364 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая"; 2. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№171-172 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская"; 3. Нарушение механического соединения (обрыв) шлейфа 10 кВ фазы "В" от выносного разъединителя ВР-10 кВ до КТП №236 ВЛ-10 кВ №3 ПС "К-4". 4. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№4-5 отпайки Л-20 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая"; 5. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз"А" и "В" в пролёте опор №№5-6 отпайки Л-447 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская"; 6. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№75-76 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая", Схлёст проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская", Обрыв шлейфа в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №3 ПС "К-4" ВЛ-10 кВ №3 ПС "К-4", Схлёст проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая", Схлёст проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская", Схлёст проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" | 2024-11-02 10:39 | 2024-11-04 15:41
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Каменская СХТ | 196 | 2024-10-18 19:42 | 2024-10-18 19:47 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Каменская СХТ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-663П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Каменская СХТ", находящейся на балансе потребителя. |  | 2024-10-18 19:42 | 2024-10-18 19:47
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Первомайская | 192 | 2024-10-14 15:58 | 2024-10-14 18:53 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования (потеря механической прочности) ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская" в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.3.3, Нарушение механического соединения по причине износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения), в результате чего произошел срыв изолятора фазы "С" с траверсы на опоре №174 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская" и провод фазы "С" оказался в контакте с металлической траверсой опоры №174, что привело к однофазному замыканию на "землю" на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская" | 2024-10-14 15:58 | 2024-10-14 18:53
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№12 | 385 | 2024-10-13 21:09 | 2024-10-13 22:28 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4кВ №2 КТП №12 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Каменская СХТ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№25-26. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№25-26 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №12 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Каменская СХТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №12 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Каменская СХТ ВЛ 0,4кВ №2 КТП №12 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Каменская СХТ | 2024-10-13 21:09 | 2024-10-13 22:28
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№344 | 386 | 2024-10-13 20:53 | 2024-10-13 21:50 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №344 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фазы "С" и "0" в пролёте опор №№18-19. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "С" и "0" в пролёте опор №№18-19 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №344 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №344 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК ВЛ 0,4кВ №1 КТП №344 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК | 2024-10-13 20:53 | 2024-10-13 21:50
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 1 ПС 110 кВ Б4 | 178 | 2024-09-12 17:10 | 2024-09-12 18:27 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" в процессе длительной эксплуатации с 1976 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№87-88. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№87-88 ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" | 2024-09-12 17:10 | 2024-09-12 18:27
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Атлас ПС 110 кВ К4 | 176 | 2024-09-03 13:44 | 2024-09-04 18:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля 6 кВ кабельной вставки 6 кВ кВ между опорами №№23-24 отпайки Л-291 ВЛ-6 кВ "Атлас" ПС "К-4" произошло по причине старения изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. | 4.1.3, Ухудшение изоляционных свойств кабеля 6 кВ кабельной вставки 6 кВ кВ между опорами №№23-24 отпайки Л-291 ВЛ-6 кВ "Атлас" ПС "К-4" произошло по причине старения изоляции кабеля в результате длительной эксплуатации, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной вставки по причине старения изоляции на ВЛ-6 кВ "Атлас" ПС "К-4" ВЛ-6 кВ "Атлас" ПС "К-4" | 2024-09-03 13:44 | 2024-09-03 14:55
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№579 | 372 | 2024-09-03 00:40 | 2024-09-03 01:24 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №579 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Первомайская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№18-19. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№18-19 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №579 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №579 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Первомайская. ВЛ 0,4кВ №1 КТП №579 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Первомайская. | 2024-09-03 00:40 | 2024-09-03 01:24
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№254 | 370 | 2024-09-01 14:53 | 2024-09-01 16:17 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №254 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз фаз "А" и "С" в пролёте опор №№21-22. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№21-22 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №254 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №254 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая. ВЛ 0,4кВ №1 КТП №254 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая. | 2024-09-01 14:53 | 2024-09-01 16:17
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№2КТП№518 | 368 | 2024-09-01 13:26 | 2024-09-01 14:29 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4кВ №2 КТП №518 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Первомайская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №518 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №518 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Первомайская ВЛ 0,4кВ №2 КТП №518 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Первомайская | 2024-09-01 13:26 | 2024-09-01 14:29
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК | 172 | 2024-08-22 03:52 | 2024-08-22 05:36 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК" в процессе длительной эксплуатации с 1983 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№51-52 ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК" в месте пересечения с проводом фазы "В" в пролёте опор №№106-107 ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК". Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№51-52 ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК" в месте пересечения с проводом фазы "В" в пролёте опор №№106-107 ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК" ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК" | 2024-08-22 03:52 | 2024-08-22 05:36
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК | 171 | 2024-08-21 14:08 | 2024-08-21 22:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС "ЗСК" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-443П по ВЛ-10кВ №1 ПС "ЗСК", находящейся на балансе потребителя. |  | 2024-08-21 14:08 | 2024-08-21 21:36
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская | 169 | 2024-08-18 11:53 | 2024-08-18 12:59 | 3.4.7.3.5, Износ провода (потеря механической прочности ) в пролёте опор №№66-67 отпайки Л-230 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитивенская" в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода в пролёте опор №№66-67 отпайки Л-230 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская", в результате чего произошёл обрыв провода фазы "В" в пролёте №№66-67 отпайки Л-230. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" | 2024-08-18 11:53 | 2024-08-18 12:59
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Каменская СХТ | 145 | 2024-07-14 11:44 | 2024-07-14 12:16 | 3.4.9.3, Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Каменская СХТ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №663П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Каменская СХТ", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-07-14 11:44 | 2024-07-14 12:16
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ К4 | 144 | 2024-07-11 12:09 | 2024-07-11 12:54 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №346П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-07-11 12:09 | 2024-07-11 12:54
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Первомайская | 140 | 2024-07-03 13:28 | 2024-07-03 16:18 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1969 года ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская" произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №106. | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "C" на опоре №106 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора по причине старения изоляции на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская" | 2024-07-03 13:28 | 2024-07-03 16:18
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 1 ПС 110 кВ Б4 | 137 | 2024-06-30 16:49 | 2024-06-30 17:42 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования (потеря механической прочности) ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.3.3, Нарушение механического соединения по причине износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения), в результате чего произошел срыв изолятора фазы "В" с траверсы на опоре №32 ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" и провод фазы "В" оказался в контакте с металлической траверсой опоры №32, что привело к однофазному замыканию на "землю" на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации на ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" | 2024-06-30 16:49 | 2024-06-30 17:42
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Первомайская | 134 | 2024-06-22 09:29 | 2024-06-22 12:23 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская" в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№301-302. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№301-302 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская" | 2024-06-22 09:29 | 2024-06-22 12:23
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая | 131 | 2024-06-21 22:14 | 2024-06-21 22:42 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№74-75. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№74-75 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" | 2024-06-21 22:14 | 2024-06-21 22:42
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ К4 | 126 | 2024-06-21 02:49 | 2024-06-21 04:38 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" в процессе длительной эксплуатации с 1974 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№83-84. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№83-84 ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" | 2024-06-21 02:49 | 2024-06-21 04:38
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 5 ПС 35 кВ Каменская СХТ | 124 | 2024-06-16 05:07 | 2024-06-16 07:03 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "КСХТ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №636П по ВЛ-10 кВ №5 ПС "КСХТ", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-06-16 05:07 | 2024-06-16 07:03
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№34 | 339 | 2024-06-12 19:06 | 2024-06-12 20:58 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №34 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Калитвенская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№17-18. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №34 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Калитвенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №34 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Калитвенская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №34 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Калитвенская | 2024-06-12 19:06 | 2024-06-12 20:58
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Глубокинская | 112 | 2024-05-23 17:14 | 2024-05-23 20:13 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования (потеря механической прочности) ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская" в процессе длительной эксплуатации с 1969 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.3.3, Нарушение механического соединения по причине износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения), в результате чего произошел срыв двух изоляторов по фазе "А" с траверсы на опоре №132 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская" и провод фазы "А" оказался в контакте с металлической траверсой опоры №132, что привело к однофазному замыканию на "землю" на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская" | 2024-05-23 17:14 | 2024-05-23 20:13
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Калитвенская | 111 | 2024-05-17 16:14 | 2024-05-17 19:36 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская" в процессе длительной эксплуатации с 1974 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№135-136. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№135-136 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская" | 2024-05-17 16:14 | 2024-05-17 19:36
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Первомайская | 102 | 2024-05-13 13:19 | 2024-05-13 14:42 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1969 года ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская" произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №261. | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №261 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора по причине старения изоляции на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская" | 2024-05-13 13:19 | 2024-05-13 14:42
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Калитвенская | 108 | 2024-05-07 11:45 | 2024-05-07 11:58 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская" в процессе длительной эксплуатации с 1974 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№2-3. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская" | 2024-05-07 11:45 | 2024-05-07 11:58
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская | 90 | 2024-04-18 08:32 | 2024-04-18 10:25 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" в процессе длительной эксплуатации с 1976 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№28-29. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№28-29 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" | 2024-04-18 08:32 | 2024-04-18 10:25
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская | 88 | 2024-04-16 15:04 | 2024-04-16 17:15 | 3.4.7.3.5, Износ вязки провода фазы "С" (потеря механической прочности) на опоре №211 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) вязки провода фазы "С" на опоре №211 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская", в результате чего произошёл обрыв вязки провода фазы "С" на изоляторе на опоре №211. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" | 2024-04-16 15:04 | 2024-04-16 17:15
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Вишневецкая | 87 | 2024-04-16 14:03 | 2024-04-16 15:45 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№53-54. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и В" в пролёте опор №№53-54 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" | 2024-04-16 14:03 | 2024-04-16 15:45
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДКУ ПС 110 кВ Б4 | 86 | 2024-04-16 06:25 | 2024-04-16 06:54 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4" в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№56-57. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№56-57 ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4" | 2024-04-16 06:25 | 2024-04-16 06:54
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДКУ ПС 110 кВ Б4 | 85 | 2024-04-15 22:33 | 2024-04-16 01:40 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4" в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№62-63. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№62-63 ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская" на ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4" | 2024-04-15 22:33 | 2024-04-16 01:40
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-616 | 329 | 2024-04-15 14:34 | 2024-04-15 17:01 | 3.4.7.3.5, По причине износа (потери механической прочности провода) в процессе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №616 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№18-19. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №616 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ, в результате произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№18-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете по причине механического износа на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №616 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №616 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ | 2024-04-15 14:34 | 2024-04-15 17:01
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК | 83 | 2024-04-12 13:55 | 2024-04-12 18:41 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования (потеря механической прочности) ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК" в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.3.3, Нарушение механического соединения по причине износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения), в результате чего произошел срыв двух изоляторов по фазе "С" с траверсы на опоре №120 ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК" и провод фазы "С" оказался в контакте с металлической траверсой опоры №120, что привело к однофазному замыканию на "землю" на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации на ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК" ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК" | 2024-04-12 13:55 | 2024-04-12 18:41
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 | 79 | 2024-04-06 07:45 | 2024-04-06 09:43 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 "Кирова-2" ПС "Б-4" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №603П по Л-10 "Кирова-2" ПС "Б-4", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-04-06 07:45 | 2024-04-06 09:43
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая | 71 | 2024-03-31 13:00 | 2024-03-31 15:56 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №4 ПС "Вишневецкая" в процессе длительной эксплуатации с 19781 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№93-94. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№93-94 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Вишневецкая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Вишневецкая" | 2024-03-31 13:00 | 2024-03-31 15:56
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Первомайская | 67 | 2024-03-30 06:55 | 2024-03-30 10:27 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №14 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Первомайская". | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №14 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Первомайская" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора по причине снижения диэлектрической прочности в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Первомайская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Первомайская" | 2024-03-30 06:55 | 2024-03-30 10:27
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-95 | 323 | 2024-03-23 19:03 | 2024-03-23 21:44 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №95 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№53-54. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№53-54 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №95 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №95 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №95 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 2024-03-23 19:03 | 2024-03-23 21:44
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Глубокинская | 60 | 2024-03-20 12:11 | 2024-03-20 20:24 | 3.4.8.5.2, Повреждение опор №№83, 84 с обрывом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №№82-85 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская" в результате наезда установленным транспортным средством. | 4.4.1, В результате механического воздействия (наезда установленным транспортным средством) произошёл излом и падение опоры №84, повреждение опоры №83, отклонение от вертикальной оси односторонним тяжением проводов опоры №81, обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №№82-85 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стоек опор в результате стороннего механического воздействия (наезд транспортным средством) на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская", Обрыв провода из-за излома стойки опоры в результате стороннего механического воздействия (наезд транспортным средством) на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская" | 2024-03-20 12:11 | 2024-03-20 20:24
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Первомайская | 58 | 2024-03-18 10:01 | 2024-03-18 11:44 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1969 года ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская" произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №156. | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №156 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора по причине старения изоляции на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская" | 2024-03-18 10:01 | 2024-03-18 11:44
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая | 57 | 2024-03-17 18:38 | 2024-03-17 19:03 | 3.4.7.3.5, Износ вязки провода фазы "А" (потеря механической прочности) на опоре №424 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) вязки провода фазы "А" на опоре №424 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая", в результате чего произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на изоляторе на опоре №424. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" | 2024-03-17 18:38 | 2024-03-17 19:03
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Каменская СХТ | 54 | 2024-03-09 10:30 | 2024-03-09 11:19 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования (потеря механической прочности) ВЛ-10 кВ №5 ПС "Каменская СХТ" в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.3.3, Нарушение механического соединения по причине износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения), в результате чего произошел срыв изолятора фазы "С" с траверсы на опоре №28 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Каменская СХТ" и провод фазы "С" оказался в контакте с металлической траверсой опоры №28, что привело к однофазному замыканию на "землю" на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Каменская СХТ" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Каменская СХТ" | 2024-03-09 10:30 | 2024-03-09 11:19
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ К4 | 53 | 2024-03-03 19:22 | 2024-03-03 19:41 | 3.4.7.3.5, Износ вязки провода фазы "А" (потеря механической прочности) на опоре №71 ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) вязки провода фазы "А" на опоре №71 ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4", в результате чего произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на изоляторе на опоре №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода в результате износа вследствие длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" | 2024-03-03 19:22 | 2024-03-03 19:41
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 248 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 319 | 2024-02-15 20:32 | 2024-02-15 22:06 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №248 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз В и С в пролёте опор №№45-46. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз В и С в пролёте опор №№45-46 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №248 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №248 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №248 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 2024-02-15 20:32 | 2024-02-15 22:06
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№73 | 318 | 2024-02-15 20:23 | 2024-02-15 20:54 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз В и С в пролёте опор №№28-29. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз В и С в пролёте опор №№28-29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 2024-02-15 20:23 | 2024-02-15 20:54
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№143 | 317 | 2024-02-15 16:16 | 2024-02-15 17:10 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №143 ВЛ 10 кВ Кирова-1 ПС 110 кВ Б-4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз А и В в пролёте опор №№32-33. Сопутствующие обстоятельства- воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз А и В в пролёте опор №№32-33 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №143 ВЛ 10 кВ Кирова-1 ПС 110 кВ Б 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №143 ВЛ 10 кВ Кирова-1 ПС 110 кВ Б- ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №143 ВЛ 10 кВ Кирова-1 ПС 110 кВ Б- | 2024-02-15 16:16 | 2024-02-15 17:10
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№549 | 316 | 2024-02-12 09:16 | 2024-02-13 06:32 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №549 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Первомайская находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента |  | 2024-02-12 09:16 | 2024-02-13 06:32
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№555 | 315 | 2024-02-12 09:05 | 2024-02-13 06:11 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №555 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Первомайская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-02-12 09:05 | 2024-02-13 06:11
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ТП ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | КТП-10кВ № 133 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Калитвенская ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Первомайская ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ К4 ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 ВЛ-10кВ ДКУ ПС 110 кВ Б4 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Первомайская ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 ВЛ-10кВ ДКУ ПС 110 кВ Б4 | 45 | 2024-02-12 01:46 | 2024-02-13 16:48 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 30-40 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок. Скорость ветра 12-14 м/с. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения), в результате чего произошло: 1. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№223-224 отпайки Л-133 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская"; 2. Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№12-13 отпайки Л-447 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская"; 3. Схлёст проводов фаз "А" и "В" пролёте опор №№174-175 ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4"; 4. Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№47-48 отпайки Л-191 ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" ; 5. Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ"; 6. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№81-82 ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4", Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№73-74 ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4", Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4" | 2024-02-12 01:46 | 2024-02-13 16:48
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№545 | 312 | 2024-02-10 10:52 | 2024-02-10 12:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №545 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Первомайская произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Механический износ АВ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №545 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Первомайская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя по причине механического износа на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №545 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №545 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Первомайская | 2024-02-10 10:52 | 2024-02-10 12:56
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№30 | 311 | 2024-02-10 09:54 | 2024-02-10 10:51 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №27 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №30 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-02-10 09:54 | 2024-02-10 10:51
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Калитвенская ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ К4 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ-10кВ № 3 ПС 110 кВ К4 ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ К4 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Калитвенская ВЛ-10кВ Кирова 1 ПС 110 кВ Б4 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Первомайская ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ К4 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ-10кВ ДКУ ПС 110 кВ Б4 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 44 | 2024-02-09 19:35 | 2024-02-12 21:55 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 30-40 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок. Скорость ветра 12-14 м/с. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения), в результате чего произошло: 1. Межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№121-122 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская"; Межфазный схлёст проводов в пролёте опор №№111-112 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская"; 2. Межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№408-409 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ"; 3. Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №№238-239 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" ; Межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№240-241; 4. Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ"; 5. Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4"; Межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№118-19 ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4"; 6. Межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№3-4 отпайки Л-39 ВЛ-10 кВ №3 ПС "К-4"; 7. Межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№5-6 отпайки Л-163 ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4"; 8. Межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№142-143 ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4"; 9. Межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№273-274 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская"; 10. Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая"; 11. Межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№246-247 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская"; 12. Межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№185-186 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская"; 13. Межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№114-115 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" ; 14. Межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№205-206 ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4"; 15. Межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" пролёте опор 76-77 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ"; 16. Межфазный схлёст проводов фаз "А" и"В" в пролёте опор №№4-5 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская"; 17. Межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№46-47 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая"; 18. Межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№78-79 ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ", Обрыв провода в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ", Отключение в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "К-4" ВЛ-10 кВ №3 ПС "К-4", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4" ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Первомайская", Отключение в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Каменская СХТ", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "ДКУ" ПС "Б-4" | 2024-02-09 19:35 | 2024-02-12 21:55
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Каменская СХТ | 30 | 2024-02-09 17:06 | 2024-02-09 17:54 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "КСХТ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-140П по ВЛ-10 кВ №5 ПС "КСХТ", находящейся на балансе потребителя. |  | 2024-02-09 17:06 | 2024-02-09 17:54
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 1 ПС 110 кВ Б4 | 29 | 2024-02-08 05:42 | 2024-02-08 05:46 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-623П по ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4", находящейся на балансе потребителя. |  | 2024-02-08 05:42 | 2024-02-08 05:46
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ К4 | 27 | 2024-02-05 06:08 | 2024-02-05 07:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение концевой кабельной муфты 10 кВ на кабельной вставке 10 кВ на опоре №4 отпайки Л-135 (переход под автомобильной дорогой в пролете опор №№4-5 отпайки Л-135) ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" произошло по причине старения изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. | 4.1.3, Ухудшение изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10 кВ на кабельной вставке 10 кВ на опоре №4 отпайки Л-135 ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" произошло по причине старения изоляции кабеля в результате длительной эксплуатации, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты по причине старения изоляции на ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" | 2024-02-05 06:08 | 2024-02-05 07:00
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская | 26 | 2024-02-04 08:40 | 2024-02-04 10:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-Мострансгаз по ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская", находящейся на балансе потребителя. |  | 2024-02-04 08:40 | 2024-02-04 10:28
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП№8 | 308 | 2024-02-03 10:26 | 2024-02-03 12:48 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №8 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №№10-11. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №8 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №8 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №8 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ | 2024-02-03 10:26 | 2024-02-03 12:48
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая | 21 | 2024-01-28 12:54 | 2024-01-28 14:45 | 3.4.7.3.5, Износ провода (потеря механической прочности) в пролёте опор №№209-210 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода в пролёте опор №№209-210 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" | 2024-01-28 12:54 | 2024-01-28 14:45
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ ЗСК | 20 | 2024-01-22 16:36 | 2024-01-22 17:54 | 3.4.7.3.5, Износ провода (потеря механической прочности) в пролёте опор №№186-187 ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК" в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода в пролёте опор №№186-187 ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК", в результате чего произошёл обрыв провода фазы "В" в пролёте №№186-187. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК" ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЗСК" | 2024-01-22 16:36 | 2024-01-22 17:54
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская | 17 | 2024-01-15 14:56 | 2024-01-15 15:10 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" в процессе длительной эксплуатации с 1976 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№76-77. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№76-77 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калитвенская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калитвенская" | 2024-01-15 14:56 | 2024-01-15 15:10
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 15 | 2024-01-15 13:26 | 2024-01-15 16:45 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1979 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№248-249. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№248-249 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" | 2024-01-15 13:26 | 2024-01-15 16:45
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 13 | 2024-01-15 08:33 | 2024-01-15 14:20 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№87-88. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№87-88 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" | 2024-01-15 08:33 | 2024-01-15 14:20
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 | 12 | 2024-01-15 06:15 | 2024-01-15 15:30 | 3.4.7.3.5, Износ провода (потеря механической прочности) в пролёте опор №№175-176 ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода в пролёте опор №№175-176 ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4", в результате чего произошёл обрыв провода фазы "В" в пролёте №№175-176. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" | 2024-01-15 06:15 | 2024-01-15 15:30
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 | 10 | 2024-01-11 00:05 | 2024-01-11 03:47 | 3.4.7.3.5, Износ вязки провода фазы "В" (потеря механической прочности) на опоре №5 отпайки Л-191 ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) вязки провода фазы "В" на опоре №5 отпайки Л-191 ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4", в результате чего произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на изоляторе на опоре №5 отпайки Л-191. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" | 2024-01-11 00:05 | 2024-01-11 03:47
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая | 9 | 2024-01-10 21:57 | 2024-01-10 23:43 | 3.4.7.3.5, Износ провода (потеря механической прочности) в пролёте опор №№67-68 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода в пролёте опор №№67-68 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая", в результате чего произошёл обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №№67-68. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" | 2024-01-10 21:57 | 2024-01-10 23:43
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 | 6 | 2024-01-08 15:52 | 2024-01-08 17:13 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" в процессе длительной эксплуатации с 1981 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№162-163. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№162-163 ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" | 2024-01-08 15:52 | 2024-01-08 17:13
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая | 5 | 2024-01-08 09:39 | 2024-01-08 12:35 | 3.4.7.3.5, Износ провода (потеря механической прочности) в пролёте опор №№68-69 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода в пролёте опор №68-69 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая", в результате чего произошёл обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№68-99. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по причине износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" | 2024-01-08 09:39 | 2024-01-08 12:35
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая | 4 | 2024-01-08 02:30 | 2024-01-08 04:23 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№69-70. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№69-70 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вишневецкая" | 2024-01-08 02:30 | 2024-01-08 04:23
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Каменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 3 | 2024-01-07 21:55 | 2024-01-07 23:24 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№2-3 отпайки Л-248. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№2-3 отпайки Л-248 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" | 2024-01-07 21:55 | 2024-01-07 23:24
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 607 ВЛ 10 кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 186 ВЛ 10 кВ №2 ПС Литвиновская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 862 ВЛ 10 кВ №2 ПС Грушевская ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 565 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 12 ВЛ 10 кВ №1 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 915 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 85 ВЛ 10 кВ №3 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 707 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 552 ВЛ 10 кВ №2 ПС Краснодонецкая | 398 | 2024-12-16 22:13 | 2024-12-17 11:37 | 3.4.12.2.1, 1. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №607 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая. Скорость ветра - 19 м/с. 2. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №№36-37 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №186 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская. Скорость ветра - 19 м/с. 3. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №862 ВЛ-10 кВ №2 ПС Грушевская. Скорость ветра - 19 м/с. 4. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С"в пролете опор №№30-31 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №565 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая. Скорость ветра - 19 м/с. 5. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №12 ВЛ-10 кВ №1 ПС Головокалитвинская.Скорость ветра - 19 м/с. 6. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№33-34 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №915 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская. Скорость ветра - 19 м/с. 7. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №85 ВЛ-10 кВ №3 ПС Головокалитвинская. Скорость ветра - 19 м/с. 8. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №707 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1. Скорость ветра - 19 м/с. 9. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ-10 кВ №2 ПС Краснодонецкая. Скорость ветра - 19 м/с. | 4.1.5, 1. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №607 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 2. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводовфазы "В" и нулевого провода в пролете опор №№36-37 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №186 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 3. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №862 ВЛ-10 кВ №2 ПС Грушевская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 4. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С"в пролете опор №№30-31 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №565 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 5. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №12 ВЛ-10 кВ №1 ПС Головокалитвинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 6. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№33-34 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №915 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 7. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №85 ВЛ-10 кВ №3 ПС Головокалитвинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 8. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №707 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 9. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ-10 кВ №2 ПС Краснодонецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №607 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №607 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №186 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №186 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №862 ВЛ-10 кВ №2 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №862 ВЛ-10 кВ №2 ПС Грушевская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №565 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №565 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №12 ВЛ-10 кВ №1 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №12 ВЛ-10 кВ №1 ПС Головокалитвинская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №915 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №915 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №85 ВЛ-10 кВ №3 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №85 ВЛ-10 кВ №3 ПС Головокалитвинская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №707 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №707 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ-10 кВ №2 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ-10 кВ №2 ПС Краснодонецкая | 2024-12-16 22:13 | 2024-12-17 11:37
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 518 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 183 ВЛ 10 кВ №2 ПС Литвиновская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 905 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 431 ВЛ 10 кВ №3 ПС Нижнепоповская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 885 ВЛ 10 кВ №3 ПС Грушевская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10 ВЛ 10 кВ №1 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 678 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 124 ВЛ 10 кВ №4 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 868 ВЛ 10 кВ №2 ПС Грушевская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 676 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 867 ВЛ 10 кВ №2 ПС Грушевская | 391 | 2024-11-02 12:05 | 2024-11-04 22:59 | 3.4.12.2.1, 1. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№69-70 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ. Скорость ветра - 19-21 м/с. 2. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№29-30 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №183 ВЛ 10 кВ №2 ПС Литвиновская. Скорость ветра - 19-21 м/с. 3. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№26-27 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №905 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская. Скорость ветра - 19-21 м/с. 4. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №431 ВЛ 10 кВ №3 ПС Нижнепоповская. Скорость ветра - 19-21 м/с. 5. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№48-49 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ 10 кВ №3 ПС Грушевская. Скорость ветра -19-21 м/с. 6. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№57-58 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №10 ВЛ 10 кВ №1 ПС Головокалитвинская. Скорость ветра - 19-21 м/с. 7. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1. Скорость ветра - 19-21 м/с. 8. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№60-61 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №124 ВЛ 10 кВ №4 ПС Головокалитвинская. Скорость ветра - 19-21 м/с. 9. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №№40-41 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №868 ВЛ 10 кВ №2 ПС Грушевская. Скорость ветра - 19-21 м/с. 10. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №676 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1. Скорость ветра - 19-21 м/с. 11. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №867 ВЛ 10 кВ №2 ПС Грушевская. Скорость ветра - 19-21 м/с. | 4.1.5, 1. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№69-70 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 2. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№29-30 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №183 ВЛ 10 кВ №2 ПС Литвиновская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 3. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№26-27 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №905 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 4. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №431 ВЛ 10 кВ №3 ПС Нижнепоповская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 5. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№48-49 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ 10 кВ №3 ПС Грушевская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 6. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№57-58 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №10 ВЛ 10 кВ №1 ПС Головокалитвинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 7. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 8. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№60-61 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №124 ВЛ 10 кВ №4 ПС Головокалитвинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 9. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №№40-41 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №868 ВЛ 10 кВ №2 ПС Грушевская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 10. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №676 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 11. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №867 ВЛ 10 кВ №2 ПС Грушевская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №183 ВЛ 10 кВ №2 ПС Литвиновская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №183 ВЛ 10 кВ №2 ПС Литвиновская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №905 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №905 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №431 ВЛ 10 кВ №3 ПС Нижнепоповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №431 ВЛ 10 кВ №3 ПС Нижнепоповская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ 10 кВ №3 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ 10 кВ №3 ПС Грушевская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №10 ВЛ 10 кВ №1 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №10 ВЛ 10 кВ №1 ПС Головокалитвинская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №124 ВЛ 10 кВ №4 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №124 ВЛ 10 кВ №4 ПС Головокалитвинская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №868 ВЛ 10 кВ №2 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №868 ВЛ 10 кВ №2 ПС Грушевская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №676 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №676 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №867 ВЛ 10 кВ №2 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №867 ВЛ 10 кВ №2 ПС Грушевская | 2024-11-02 12:05 | 2024-11-04 22:59
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 694 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1 | 376 | 2024-09-19 15:30 | 2024-09-19 20:32 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фазы "А" и нулевой провод в пролёте опор №№91-92 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №694 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1 не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | 4.17.1, Перекрытие изоляции на проводах фазы "А" и нулевом проводе в пролёте опор №№91-92 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №694 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1 в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на проводах в пролете в результате наброса постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №694 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №694 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1 | 2024-09-19 15:30 | 2024-09-19 20:32
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 84 ВЛ 10 кВ №3 ПС Головокалитвинская | 348 | 2024-06-21 09:18 | 2024-06-21 11:15 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №84 ВЛ-10 кВ №3 ПС Головокалитвинская не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | 4.17.1, Перекрытие изоляции на проводах фаз "А" и "С" в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №84 ВЛ-10 кВ №3 ПС Головокалитвинская в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на проводах в пролете в результате наброса постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №84 ВЛ-10 кВ №3 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №84 ВЛ-10 кВ №3 ПС Головокалитвинская | 2024-06-21 09:18 | 2024-06-21 11:15
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 686 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1 | 347 | 2024-06-21 09:09 | 2024-06-21 11:08 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №686 ВЛ-6кВ "Восход" ПС Б-1 не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | 4.17.1, Перекрытие изоляции на проводах фаз "В" и "С" в пролёте опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №686 ВЛ-6кВ "Восход" ПС Б-1 в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на проводах в пролете в результате наброса постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №686 ВЛ-6кВ "Восход" ПС Б-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №686 ВЛ-6кВ "Восход" ПС Б-1 | 2024-06-21 09:09 | 2024-06-21 11:08
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 631 ВЛ 6 кВ Победа ПС ОАО Апанасовское КРУ 6 кВ АКУ | 341 | 2024-06-16 09:03 | 2024-06-16 10:55 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №631 ВЛ-6 кВ "Победа" КРУ-6 кВ "АКУ" ПС ОАО "Апанасовское" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | 4.17.1, Перекрытие изоляции на проводах фаз "А" и "С" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №631 ВЛ-6 кВ "Победа" КРУ-6 кВ "АКУ" ПС ОАО "Апанасовское" в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на проводах в пролете в результате наброса постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №631 ВЛ-6 кВ "Победа" КРУ-6 кВ "АКУ" ПС ОАО "Апанасовское" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №631 ВЛ-6 кВ "Победа" КРУ-6 кВ "АКУ" ПС ОАО "Апанасовское" | 2024-06-16 09:03 | 2024-06-16 10:55
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Донец ПС Б-1 | 97 | 2024-04-25 05:43 | 2024-04-25 07:28 | 3.4.10.2, Межфазное перекрытие птицей на она проходных изоляторах 10 кВ фаз "А" и "В" РУ-10 кВ КТП №718 ВЛ-6 кВ "Донец" ПС "Б-1". | 4.12, Межфазное перекрытие изоляции птицей на проходных изоляторах 10 кВ фаз "А" и "В" РУ-10 кВ КТП №718 ВЛ-6 кВ "Донец" ПС "Б-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие птицей на проходных изоляторах на КТП №718 ВЛ-6 кВ "Донец" ПС "Б-1" КТП №718 ВЛ-6 кВ "Донец" ПС "Б-1" | 2024-04-25 05:43 | 2024-04-25 07:28
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 610 ВЛ 10 кВ №4 ПС Краснодонецкая | 331 | 2024-04-16 17:30 | 2024-04-16 19:00 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №610 ВЛ-10кВ №4 ПС Краснодонецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№46-47. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №№46-47 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №610 ВЛ-10кВ №4 ПС Краснодонецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №610 ВЛ-10кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №610 ВЛ-10кВ №4 ПС Краснодонецкая | 2024-04-16 17:30 | 2024-04-16 19:00
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Грушевская ВЛ-6кВ Чапаев ПС Ясногорская ВЛ-10кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-10кВ №1 ПС Краснодонецкая ВЛ-10кВ №3 ПС Грушевская ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-10кВ №4 ПС Краснодонецкая | 37 | 2024-02-12 03:46 | 2024-02-12 23:53 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 20-22 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок. Скорость ветра 12-14 м/с. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения), в результате чего произошло: 1. Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№101-102 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Грушевская"; 2. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№48-49 отпайки Л-721 ВЛ-6 кВ "Чапаев" ПС "Ясногорская"; 3. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№57-58 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Грушевская"; 4. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№57-58 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Краснодонецкая"; 5. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№98-99 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Грушевская"; 6. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№173-174 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Краснодонецкая"; 7. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№9-10 отпайки Л-608 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Краснодонецкая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Грушевская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Грушевская", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-6 кВ "Чапаев" ПС "Ясногорская" ВЛ-6 кВ "Чапаев" ПС "Ясногорская", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Грушевская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Грушевская", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Краснодонецкая" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Краснодонецкая", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Грушевская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Грушевская", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Краснодонецкая" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Краснодонецкая", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Краснодонецкая" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Краснодонецкая" | 2024-02-12 03:46 | 2024-02-12 23:53
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 712 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 680 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1 ВЛ-0,4кВ №4 от КТП 685 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 851 ВЛ 10 кВ №1 ПС Грушевская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 610 ВЛ 10 кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 608 ВЛ 10 кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 580 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 562 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 613 ВЛ 10 кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 373 ВЛ 10 кВ №1 ПС Нижнепоповская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 517 ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 749 ВЛ 6 кВ Чапаев ПС Ясногорская ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 852 ВЛ 10 кВ №1 ПС Грушевская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 885 ВЛ 10 кВ №3 ПС Грушевская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 568 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 375 ВЛ 10 кВ №1 ПС Нижнепоповская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 691 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1 | 321 | 2024-02-12 02:57 | 2024-02-16 06:50 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 20-22 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок. Скорость ветра 12-14 м/с. | 4.4.4, Вследствие воздействия гололедно-изморозевых отложений произошло: 1. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №№16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №712 ВЛ-6кВ Донец ПС Б-1; 2. Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролетах опор №№15-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №680 ВЛ-6кВ Восход ПС Б-1; 3. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор №№16-17 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №685 ВЛ-6кВ Восход ПС Б-1; 4. Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролетах опор №№23-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №851 ВЛ-10кВ №1 ПС Грушевская; 5. Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролетах опор №№15-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №610 ВЛ-10кВ №4 ПС Краснодонецкая; 6. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролетах опор №№55-56 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №608 ВЛ-10кВ №4 ПС Краснодонецкая; 7. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая; 8. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №№31-32 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №562 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая; 9. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор №№15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №613 ВЛ-10кВ №4 ПС Краснодонецкая; 10. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фазы "С" и нулевого провода в пролетах опор №№52-53 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №373 ВЛ-10кВ №1 ПС Нижнепоповская; 11. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролетах опор №№40-41 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №517 Л-СП-3 ВЛ-10кВ №2 ПС Богатовская ПТФ; 12. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фазы "С" и нулевого провода в пролетах опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №749 ВЛ-6кВ Чапаева ПС Ясногорская; 13. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№52-53 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №852 ВЛ-10кВ №1 ПС Грушевская; 14. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №№29-30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ-10кВ №3 ПС Грушевская; 15. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №№34-35 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №568 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая; 16. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролетах опор №№38-39 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ-10кВ №1 ПС Нижнепоповская; 17. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор №№79-80 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №691 ВЛ-6кВ Донец ПС Б-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №712 ВЛ-6кВ Донец ПС Б-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №712 ВЛ-6кВ Донец ПС Б-1, Обрыв проводов в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №680 ВЛ-6кВ Восход ПС Б-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №680 ВЛ-6кВ Восход ПС Б-1, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №685 ВЛ-6кВ Восход ПС Б-1 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №685 ВЛ-6кВ Восход ПС Б-1, Обрыв проводов в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №851 ВЛ-10кВ №1 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №851 ВЛ-10кВ №1 ПС Грушевская, Обрыв проводов в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №610 ВЛ-10кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №610 ВЛ-10кВ №4 ПС Краснодонецкая, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №608 ВЛ-10кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №608 ВЛ-10кВ №4 ПС Краснодонецкая, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №562 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №562 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №613 ВЛ-10кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №613 ВЛ-10кВ №4 ПС Краснодонецкая, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №373 ВЛ-10кВ №1 ПС Нижнепоповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №373 ВЛ-10кВ №1 ПС Нижнепоповская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №517 Л-СП-3 ВЛ-10кВ №2 ПС Богатовская ПТФ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №517 Л-СП-3 ВЛ-10кВ №2 ПС Богатовская ПТФ, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №749 ВЛ-6кВ Чапаева ПС Ясногорская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №749 ВЛ-6кВ Чапаева ПС Ясногорская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №852 ВЛ-10кВ №1 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №852 ВЛ-10кВ №1 ПС Грушевская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ-10кВ №3 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ-10кВ №3 ПС Грушевская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №568 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №568 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ-10кВ №1 ПС Нижнепоповская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ-10кВ №1 ПС Нижнепоповская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №691 ВЛ-6кВ Донец ПС Б-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №691 ВЛ-6кВ Донец ПС Б-1 | 2024-02-12 02:57 | 2024-02-16 06:50
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-10кВ База РЭС яч.№2 ПС Б-10 ВЛ-10кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-6кВ Донец ПС Б-1 ВЛ-6кВ Чапаев ПС Ясногорская ВЛ-10кВ №2 ПС Нижнепоповская ВЛ-10кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-10кВ №1 ПС Краснодонецкая ВЛ-10кВ №3 ПС Грушевская ВЛ-6кВ Восход ПС Б-1 ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-10кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-10кВ №2 ПС Краснодонецкая | 36 | 2024-02-10 12:44 | 2024-02-12 16:30 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 20-22 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок. Скорость ветра 12-14 м/с. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения), в результате чего произошло: 1. Схлёст проводов фаз "В" и "С в пролёте опор №№1-2 отпайки Л-578 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Краснодонецкая"; 2. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№213-214 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Краснодонецкая"; 3. Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№17-18 ВЛ-10 кВ "База РЭС" ПС "Б-10"; 4. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 2-3 отпайки Л-611 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Краснодонецкая"; 5. Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№ 150-151 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Краснодонецкая"; 6. Схлёст проволдов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№156-158 ВЛ-6 кВ "Донец" ПС "Б-1"; 7. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№9-10 ВЛ-6 кВ "Чапаев" ПС "Ясногорская"; 8. Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №№20-2 отпайки Л-397, ВЛ-10 кВ №2 ПС "Нижнепоповская"; 9. Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№246-247 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Грушевская"; 10 . Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№101-102 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Краснодонецкая"; 11. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№93-94 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Грушевская"; 12. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор 74-76 отпайки Л-671 ВЛ-6 кВ "Восход" ПС "Б-1"; 13. Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Краснодонецкая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Краснодонецкая" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Краснодонецкая", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Краснодонецкая" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Краснодонецкая", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ "База РЭС" ПС "Б-10" ВЛ-10 кВ "База РЭС" ПС "Б-10", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Краснодонецкая" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Краснодонецкая", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Краснодонецкая" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Краснодонецкая", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-6 кВ "Донец" ПС "Б-1" ВЛ-6 кВ "Донец" ПС "Б-1", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-6 кВ "Чапаев" ПС "Ясногорская" ВЛ-6 кВ "Чапаев" ПС "Ясногорская", Обрыв проводов фаз "А, "В", "С" в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Нижнепоповская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Нижнепоповская", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Грушевская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Грушевская", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Краснодонецкая" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Краснодонецкая", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Грушевская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Грушевская", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-6 кВ "Восход" ПС "Б-1" ВЛ-6 кВ "Восход" ПС "Б-1", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Краснодонецкая" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Краснодонецкая" | 2024-02-10 12:44 | 2024-02-12 16:30
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 575 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 55 ВЛ 10 кВ №2 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 885 ВЛ 10 кВ №3 ПС Грушевская ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 190 ВЛ 10 кВ №2 ПС Литвиновская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 191 ВЛ 10 кВ №2 ПС Литвиновская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 615 ВЛ 10 кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 954 ВЛ 10 кВ фид. Западной ПС Ш-26 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 113 ВЛ 10 кВ №4 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 922 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 717 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1 | 320 | 2024-02-09 17:17 | 2024-02-12 02:04 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 20-22 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок. Скорость ветра 12-14 м/с. 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 20-22 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок. Скорость ветра 12-14 м/с. | 4.4.4, Вследствие воздействия гололедно-изморозевых отложений произошло: 1. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №575 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая; 2. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролётах опор №№33-34 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №55 ВЛ-10 кВ №2 ПС Головокалитвинская; 3. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролётах опор №№46-47 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ-10 кВ №3 ПС Грушевская; 4. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №615 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая; 5. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 №954 ВЛ-10кВ ф. Западной ПС Ш-26; 6. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№74-75 ВЛ-0,4 кВ №1 №113 ВЛ-10кВ №4 ПС Голово-Калитвенская; 7. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 №922 ВЛ-10кВ №4 ПС Грушевская; 8. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 №717 ВЛ-6кВ Донец ПС Б-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №575 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №575 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №55 ВЛ-10 кВ №2 ПС Головокалитвинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №55 ВЛ-10 кВ №2 ПС Головокалитвинская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ-10 кВ №3 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ-10 кВ №3 ПС Грушевская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №615 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №615 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 №954 ВЛ-10кВ ф. Западной ПС Ш-26 ВЛ-0,4 кВ №1 №954 ВЛ-10кВ ф. Западной ПС Ш-26, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 №113 ВЛ-10кВ №4 ПС Голово-Калитвенская ВЛ-0,4 кВ №1 №113 ВЛ-10кВ №4 ПС Голово-Калитвенская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 №922 ВЛ-10кВ №4 ПС Грушевская ВЛ-0,4 кВ №1 №922 ВЛ-10кВ №4 ПС Грушевская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 №717 ВЛ-6кВ Донец ПС Б-1 ВЛ-0,4 кВ №1 №717 ВЛ-6кВ Донец ПС Б-1 4.4.4, В результате воздействия гололедно-изморозевых отложений произошли короткие замыкания в сети 0,4 кВ на отходящих ВЛ-0,4 кВ от КТП, что привело к короткому замыканию в шкафу РУ-0,4 кВ КТП по причине электродугового перекрытия. Вследствие возникшей электрической дуги, распространившейся на АВ-0,4 кВ, произошло электродуговое перекрытие и внутреннее повреждение: 1. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №190 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская; 2. АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №191 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя по причине внутреннего повреждения на АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №190 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №190 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская, овреждение автоматического выключателя по причине внутреннего повреждения на АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №191 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №191 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская | 2024-02-09 17:17 | 2024-02-12 02:04
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Белокалитвинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 187 ВЛ 10 кВ №2 ПС Литвиновская | 301 | 2024-01-08 18:07 | 2024-01-08 19:29 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №61 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №187 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская, находящегося на балансе потребителя, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов ввода. |  | 2024-01-08 18:07 | 2024-01-08 19:29
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 417 | 2024-12-17 09:07 | 2024-12-17 12:42 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". Скорость ветра – 17 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ввода бытового абонента в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" | 2024-12-17 09:07 | 2024-12-17 12:42
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 221 | 2024-12-16 23:25 | 2024-12-17 04:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 19 м/с. | 4.1.5, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №222 ВЛ-10 кВ №5 ПС " Верхне-Кольцовская", межфазный схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №5 ПС " Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №5 ПС " Верхне-Кольцовская" | 2024-12-16 23:25 | 2024-12-17 04:58
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тацинская СХТ | 220 | 2024-12-16 22:19 | 2024-12-17 03:45 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл обрыв шлейфа 10 кВ фазы "А" на линейном разъединителе Р-110 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тацинская СХТ". Скорость ветра - 19 м/с. | 4.1.5, Нарушение механического соединения (обрыв) шлейфа 10 кВ фазы "А" на линейном разъединителе Р-110 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тацинская СХТ" в результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа в результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тацинская СХТ" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тацинская СХТ" | 2024-12-16 22:19 | 2024-12-17 03:45
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №209 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Быстрянская | 394 | 2024-11-02 16:20 | 2024-11-02 18:06 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №12/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №209 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Быстрянская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-11-02 16:20 | 2024-11-02 18:06
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №71 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 393 | 2024-11-02 14:40 | 2024-11-02 16:12 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №3/1/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №71 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-11-02 14:40 | 2024-11-02 16:12
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 392 | 2024-11-02 12:34 | 2024-11-02 14:23 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-11-02 12:34 | 2024-11-02 14:23
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Быстрянская | 173 | 2024-09-01 18:03 | 2024-09-02 00:43 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года ВЛ-10 кВ №2 ПС "Быстрянская" произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №97. | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №97 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Быстрянская" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора по причине старения изоляции на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Быстрянская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Быстрянская" | 2024-09-01 18:03 | 2024-09-02 00:43
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Быстрянская | 143 | 2024-07-10 15:20 | 2024-07-10 16:50 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Быстрянская" в процессе длительной эксплуатации с 1979 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Быстрянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Быстрянская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Быстрянская" | 2024-07-10 15:20 | 2024-07-10 16:50
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Скосырская | 142 | 2024-07-10 15:11 | 2024-07-10 16:59 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №№75-76 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Скосырская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | 4.17.1, Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №№75-76 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Скосырская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета на провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Скосырская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Скосырская" | 2024-07-10 15:11 | 2024-07-10 16:59
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Быстрянская | 130 | 2024-06-21 15:01 | 2024-06-21 19:27 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Быстрянская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №210П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Быстрянская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-06-21 15:01 | 2024-06-21 19:27
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №450 ВЛ-6 кВ Михайловка-1 ПС 110/35/6 кВ Б-8 | 353 | 2024-06-21 13:05 | 2024-06-21 14:46 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №450 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ «Б-8», находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-06-21 13:05 | 2024-06-21 14:46
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №340 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Кустоватовская | 349 | 2024-06-21 09:24 | 2024-06-21 11:52 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №7/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №340 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ «Кустоватовская», находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-06-21 09:24 | 2024-06-21 11:52
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №82 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Скосырская | 345 | 2024-06-21 08:12 | 2024-06-21 10:22 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №82 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Скосырская», находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-06-21 08:12 | 2024-06-21 10:22
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ-6 кВ Кирова ПС 35/6 кВ Б-6 | 343 | 2024-06-18 21:20 | 2024-06-18 22:42 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС 35/6 кВ «Б-6», находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-06-18 21:20 | 2024-06-18 22:42
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 105 | 2024-04-29 18:11 | 2024-04-29 21:46 | 3.4.7.3.5, Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" с 1967 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.6, Излом металлической траверсы на опоре №109/4 (железобетонная, промежуточная) ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" произошёл по причине коррозии металла траверсы в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом металлической траверсы по причине коррозии металла в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" | 2024-04-29 18:11 | 2024-04-29 21:46
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №204 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Быстрянская | 330 | 2024-04-15 16:10 | 2024-04-15 17:44 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №16/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №204 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ «Быстрянская», находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-04-15 16:10 | 2024-04-15 17:44
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Скосырская | 84 | 2024-04-15 04:12 | 2024-04-15 13:54 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №144 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Скосырская" произошло в результате наезда установленным транспортным средством. | 4.4.1, В результате механического воздействия (наезда установленным транспортным средством) произошёл излом стойки промежуточной железобетонной опоры №144 и схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №№146-147 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Скосырская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры в результате стороннего механического воздействия (наезд транспортным средством) на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Скосырская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Скосырская" | 2024-04-15 04:12 | 2024-04-15 13:54
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №363 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 327 | 2024-03-31 12:12 | 2024-03-31 13:44 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №363 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская», находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-03-31 12:12 | 2024-03-31 13:44
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №14 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Кустоватовская | 326 | 2024-03-30 17:31 | 2024-03-30 18:39 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №14 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Кустоватовская», находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-03-30 17:31 | 2024-03-30 18:39
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Быстрянская | 68 | 2024-03-30 07:18 | 2024-03-30 12:38 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Быстрянская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №252П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Быстрянская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-03-30 07:18 | 2024-03-30 12:38
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №120 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 325 | 2024-03-29 17:44 | 2024-03-29 18:45 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №120 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская», находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-03-29 17:44 | 2024-03-29 18:45
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 64 | 2024-03-27 12:52 | 2024-03-27 15:19 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-393П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская", находящейся на балансе потребителя. |  | 2024-03-27 12:52 | 2024-03-27 15:19
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №264 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Алифановская | 56 | 2024-03-12 10:29 | 2024-03-12 12:38 | 3.4.7.3.5, Износ (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1965 года силового трансформатора КТП №264 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Алифановская". | 4.1.3, Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №264 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Алифановская" произошло по причине старения изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение силового трансформатора по причине старения изоляции на КТП №264 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Алифановская" КТП №264 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Алифановская" | 2024-03-12 10:29 | 2024-03-12 12:38
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №36 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 52 | 2024-03-03 10:21 | 2024-03-03 16:54 | 3.4.7.3.5, Износ (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года силового трансформатора КТП №36 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская". | 4.1.3, Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №36 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" произошло по причине старения изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение силового трансформатора по причине старения изоляции на КТП №36 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" КТП №36 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" | 2024-03-03 10:21 | 2024-03-03 16:54
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 49 | 2024-02-21 08:48 | 2024-02-21 15:35 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская" в процессе длительной эксплуатации с 1989 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№147-148. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№147-148 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская" | 2024-02-21 08:48 | 2024-02-21 10:08
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Кустоватовская ВЛ-6 кВ Кирова ПС 35/6 кВ Б-6 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Кустоватовская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Кустоватовская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Кустоватовская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Кустоватовская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Кустоватовская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Кустоватовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Кустоватовская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Кустоватовская ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 43 | 2024-02-12 00:17 | 2024-02-21 16:31 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 30-40 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок. Скорость ветра 12-14 м/с. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения), в результате чего произошло: 1. Повреждение (обрыв) провода фазы "В" в пролётах опор №№ 50-80 (30 пролётов в 1 провод) и разрушение изоляторов (9 шт.) на опорах №№ 50, 52, 53, 55, 60, 80 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская"; 2. Повреждение (разрушение) опор №№ 62, 64, 65, 66, 67 (5 шт.), с повреждением траверс (5 шт.) и изоляторов (15 шт.) ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская"; 3. Повреждение (обрыв) провода фазы "С" в пролётах опор №№ 135/4-135/7 (3 пролёта в 1 провод) ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6"; 4. Повреждение (разрушение) опор №№ 12а, 12, 12б, 29а, 29, 29б, 37/27-37/36, 44, 46-49 (21 шт.), с повреждением траверс (21 шт.) и изоляторов (63 шт.) ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская"; 5. Повреждение (разрушение) опор №№ 180-199 (20 шт.), с повреждением траверс (20 шт.) и изоляторов (60 шт.), и на опоре № 399/6/1 повреждение траверсы и изоляторов (3 шт.) ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская"; 6. Повреждение (разрушение) опор №№ 104-117, 121-131, 172-190 (44 шт.), с повреждением траверс (44 шт.) и изоляторов (132 шт.), обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №№ 104-117, 121-131, 172-190 (44 пролёта в 3 провода), по причине обрыва проводов произошло одностороннее тяжение провода, что привело к излому и падению опор ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская"; 7. Повреждение (разрушение) опор №№ 85/26-85/30, 85/194-85/197 (9 шт.), с повреждением траверс (9 шт.) и изоляторов (27 шт.) ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская"; 8. Обрыв провода фазы "В" в пролётах опор №№ 45-70 (25 пролётов в 1 провод), повреждение (излом) опор №№ 132-160, 162-186, 212-234, 272-286, 326-328, 335-361, 303/2-303/11, 303/13-303/17, 303/19/1-303/19/5, 317/1-317/3. (142 шт.), с повреждением траверс (142 шт.) и изоляторов (426 шт.), обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №№ 132-160, 162-186, 212-234, 272-286, 326-328, 335-361, 303/2-303/11, 303/13-303/17, 303/19/1-303/19/5, 317/1-317/3 (143 пролёта в 3 провода), по причине обрыва проводов произошло одностороннее тяжение провода, что привело к излому и падению опор ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская"; 9. Повреждение (обрыв) провода фазы "А" в пролётах опор №№ 13-35 (22 пролёта в 1 провод), с повреждением траверс (4 шт.) и изоляторов (17 шт.) ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская", Повреждения изоляторов по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская", Повреждение опор по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская", Повреждение траверс по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская", Повреждение изоляторов по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская", Обрыв провода по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6" ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6", Повреждение опор по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская", Повреждение траверс по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская", Повреждение изоляторов по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская", Повреждение опор по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская", Повреждение траверс по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская", Повреждение изоляторов по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская", Повреждение опор по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская", Повреждение траверс по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская", Повреждение изоляторов по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская", Обрыв провода по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская", Повреждение опор по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская", Повреждение траверс по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская", Повреждение изоляторов по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская", Обрыв провода по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская", Повреждение опор по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская", Повреждение траверс по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская", Повреждение изоляторов по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская", Обрыв провода по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская", Повреждение траверс по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская", Повреждение изоляторов по причине воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская" | 2024-02-12 00:17 | 2024-02-18 09:57
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Быстрянская | 33 | 2024-02-11 12:25 | 2024-02-12 00:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Быстрянская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №210П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Быстрянская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-02-11 12:25 | 2024-02-12 00:10
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Быстрянская | 32 | 2024-02-11 12:06 | 2024-02-12 00:57 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Быстрянская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №252П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Быстрянская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-02-11 12:06 | 2024-02-12 00:57
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №45 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Алифановская | 314 | 2024-02-10 16:22 | 2024-02-10 18:05 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №45 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Алифановская" произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №18П. | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "А" на опоре №18П ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №45 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Алифановская" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора вследствие снижения диэлектрической прочности на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №45 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Алифановская" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №45 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Алифановская" | 2024-02-10 16:22 | 2024-02-10 18:05
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №334 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Кустоватовская | 313 | 2024-02-10 12:03 | 2024-02-10 17:14 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №334 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Кустоватовская" в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№11-12. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №334 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Кустоватовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №334 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Кустоватовская". ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №334 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Кустоватовская". | 2024-02-10 12:03 | 2024-02-10 17:14
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Скосырская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Кустоватовская ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Кустоватовская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Кустоватовская ВЛ-6 кВ Кирова ПС 35/6 кВ Б-6 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тацинская СХТ ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Кустоватовская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Кустоватовская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | 42 | 2024-02-09 12:48 | 2024-02-12 22:47 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 30-40 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок. Скорость ветра 12-14 м/с. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения), в результате чего произошло: 1. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №148, повреждение изолятора фазы "В" на опоре №275 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Скосырская"; 2. Межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролётах №№33-34 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская"; 3. Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская"; 4. Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская"; 5. Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская"; 6. Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская"; 7. Межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролётах №№85/17/3 - 85/17/5 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская"; 8. Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская"; 9. Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская"; 10. Отключение ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6"; 11. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №12, повреждение изолятора фазы "А" на опоре №13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Скосырская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Скосырская", Отключение в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская", Отключение в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская", Отключение в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская", Отключение в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская", Отключение в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская", Отключение в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская", Отключение в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская", Отключение в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6" ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6", Повреждение изоляторов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6" ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6" | 2024-02-09 12:48 | 2024-02-12 22:47
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Тацинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Кустоватовская | 7 | 2024-01-08 16:52 | 2024-01-08 18:31 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №193П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-01-08 16:52 | 2024-01-08 18:31
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС Вольно-Донская | 222 | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 15:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 17 м/с. | 4.1.5, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №80 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Вольно-Донская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Вольно-Донская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Вольно-Донская" | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 15:52
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 ПС Элеватор | 224 | 2024-12-17 08:12 | 2024-12-17 09:48 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№44-45 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Элеватор". Скорость ветра - 17 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№44-45 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Элеватор" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Элеватор" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Элеватор" | 2024-12-17 08:12 | 2024-12-17 09:48
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 73 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 59 ВЛ-10кВ №5 ПС Владимировская ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 105 ВЛ-10кВ №1 ПС Владимировская ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 158 ВЛ-10кВ №4 ПС Б-11 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 187 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 235 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 137 ВЛ-10кВ №23 ПС Черкассы ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 67 ВЛ-10кВ №4 ПС Широко-Атамановская | 416 | 2024-12-17 05:47 | 2024-12-17 16:52 | 3.4.12.2.1, 1. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 73 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская. Скорость ветра - 17 м/с. 2. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 59 ВЛ-10кВ №5 ПС Владимировская. Скорость ветра - 17 м/с. 3. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 105 ВЛ-10кВ №1 ПС Владимировская. Скорость ветра - 17 м/с. 4. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 158 ВЛ-10кВ №4 ПС Б-11. Скорость ветра - 17 м/с. 5. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 187 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы. Скорость ветра - 17 м/с. 6. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 235 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор. Скорость ветра - 17 м/с. 7. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 137 ВЛ-10кВ №23 ПС Черкассы. Скорость ветра - 17 м/с. 8. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 67 ВЛ-10кВ №4 ПС Широко-Атамановская. Скорость ветра - 17 м/с. | 4.1.5, 1. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 73 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 2. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 59 ВЛ-10кВ №5 ПС Владимировская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 3. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 105 ВЛ-10кВ №1 ПС Владимировская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 4. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 158 ВЛ-10кВ №4 ПС Б-11, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 5. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 187 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 6. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 235 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 7. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 137 ВЛ-10кВ №23 ПС Черкассы, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 8. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 67 ВЛ-10кВ №4 ПС Широко-Атамановская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 73 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6, Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 59 ВЛ-10кВ №5 ПС Владимировская Пролет:4*А 25, Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 105 ВЛ-10кВ №1 ПС Владимировская Пролет:4*А 25, Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 158 ВЛ-10кВ №4 ПС Б-11 Пролет:4*А 50, Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на пролет опор №19-20 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 187 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы пролет опор №19-20 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 187 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы, Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 235 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор Пролет:4*А 25, Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 137 ВЛ-10кВ №23 ПС Черкассы Пролет:4*АС 35/6,2, Схлест проводов ввода бытового абонента в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 67 ВЛ-10кВ №4 ПС Широко-Атамановская Опора П1-2 | 2024-12-17 05:47 | 2024-12-17 16:52
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 ПС Владимировская | 223 | 2024-12-16 23:14 | 2024-12-17 00:54 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№83-84 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Владимировская". Скорость ветра - 19 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№83-84 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Владимировская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Владимировская" | 2024-12-16 23:14 | 2024-12-17 00:54
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 81 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская | 409 | 2024-11-23 15:50 | 2024-11-23 17:12 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 81 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№6-7. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 81 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 81 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская Пролет:4*А 25 | 2024-11-23 15:50 | 2024-11-23 17:12
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 ПС Вольно-Донская | 200 | 2024-11-02 15:11 | 2024-11-02 16:24 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№154-155 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вольно-Донская". Скорость ветра - 18 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№154-155 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вольно-Донская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вольно-Донская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вольно-Донская" | 2024-11-02 15:11 | 2024-11-02 16:24
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 121 ВЛ-10кВ №1 ПС Вольно-Донская ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 64 ВЛ-10кВ №5 ПС Б-11 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 112 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 143 ВЛ-10кВ №5 ПС Владимировская ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 148 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 99 ВЛ-10кВ №2 ПС Владимировская ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 270 ВЛ-10кВ №4 ПС Широко-Атамановская ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 90 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 115 ВЛ-10кВ №25 ПС Черкассы ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 19 ВЛ-10кВ №4 ПС Широко-Атамановская ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 111 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы | 390 | 2024-11-02 10:17 | 2024-11-04 22:42 | 3.4.12.2.1, 1. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №121 ВЛ-10кВ №1 ПС Вольно Донская. Скорость ветра - 18 м/с. 2. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ-10кВ №5 ПС Б-11. Скорость ветра - 18 м/с. 3. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы. Скорость ветра - 18 м/с. 4. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №143 ВЛ-10кВ №5 ПС Владимировская. Скорость ветра - 18 м/с. 5. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №148 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор. Скорость ветра - 18 м/с. 6. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №99 ВЛ-10кВ №2 ПС Владимировская. Скорость ветра - 18 м/с. 7. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №270 ВЛ-10кВ №4 ПС Широко Атамановская. Скорость ветра - 18 м/с. 8. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №90 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская. Скорость ветра - 18 м/с. 9. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП №115 ВЛ-10кВ №25 ПС Черкассы. Скорость ветра - 18 м/с. 10. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №14-17 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП №19 ВЛ-10кВ №4 ПС Широко-Атамановская. Скорость ветра - 18 м/с. 11. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №111 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы. Скорость ветра - 18 м/с. | 4.1.5, 1. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №121 ВЛ-10кВ №1 ПС Вольно Донская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 2. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ-10кВ №5 ПС Б-11, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 3. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 4. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №143 ВЛ-10кВ №5 ПС Владимировская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 5. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №148 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 6. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №99 ВЛ-10кВ №2 ПС Владимировская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 7. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №270 ВЛ-10кВ №4 ПС Широко Атамановская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 8. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №90 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 9. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП №115 ВЛ-10кВ №25 ПС Черкассы, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 10. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №14-17 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП №19 ВЛ-10кВ №4 ПС Широко-Атамановская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 11. Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №111 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 121 ВЛ-10кВ №1 ПС Вольно-Донская Пролет:4*АС 35/6,2, Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 64 ВЛ-10кВ №5 ПС Б-11 Пролет:4*А 25, Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 112 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы Пролет:4*АС 35/6,2, Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 112 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы Пролет:4*АС 35/6,2, Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 143 ВЛ-10кВ №5 ПС Владимировская Пролет:4*АС 35/6,2, Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 99 ВЛ-10кВ №2 ПС Владимировская Пролет:4*АС 35/6,2, Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 270 ВЛ-10кВ №4 ПС Широко-Атамановская Пролет:4*А 25, Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 90 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская Пролет:4*А 25, Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 115 ВЛ-10кВ №25 ПС Черкассы Пролет:4*АС 35/6,2, Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 19 ВЛ-10кВ №4 ПС Широко-Атамановская Пролет:4*А 25, Схлест проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 111 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-02 10:17 | 2024-11-04 22:42
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 213 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор | 384 | 2024-10-13 16:12 | 2024-10-13 18:05 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 213 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№9-10. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 213 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 213 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор Пролет:4*А 25 | 2024-10-13 16:12 | 2024-10-13 18:05
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС Широко-Атамановская | 179 | 2024-09-17 22:07 | 2024-09-17 23:21 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ № ПС "Широко-Атамановская" в процессе длительной эксплуатации с 1973 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№207-208. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№207-208 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская" | 2024-09-17 22:07 | 2024-09-17 23:21
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 209 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор | 366 | 2024-08-15 15:05 | 2024-08-15 16:41 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 209 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 209 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 209 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор Пролет:4*А 25 | 2024-08-15 15:05 | 2024-08-15 16:41
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 86 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская | 365 | 2024-08-14 21:44 | 2024-08-14 23:04 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 86 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел и межфазный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №23-24. Сопутствующий обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 86 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 86 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская Пролет:4*А 25 | 2024-08-14 21:44 | 2024-08-14 23:04
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 97 ВЛ-10кВ №2 ПС Владимировская | 364 | 2024-08-13 21:30 | 2024-08-13 22:26 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 97 ВЛ-10кВ №2 ПС Владимировская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52-53. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52-53 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 97 ВЛ-10кВ №2 ПС Владимировская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 97 ВЛ-10кВ №2 ПС Владимировская Пролет:4*А 25 | 2024-08-13 21:30 | 2024-08-13 22:26
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС Владимировская | 155 | 2024-07-23 13:40 | 2024-07-23 16:49 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№32-33 отпайки Л-160. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№32-33 отпайки Л-160 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" | 2024-07-23 13:40 | 2024-07-23 16:49
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 137 Тр-р 250кВа | 141 | 2024-07-10 00:48 | 2024-07-10 02:24 | 3.4.7.3.5, Износ (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1970 года силового трансформатора КТП №137 ВЛ-10 кВ №23 ПС "Черкассы". | 4.1.3, Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №137 ВЛ-10 кВ №23 ПС "Черкассы" произошло по причине старения изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение силового трансформатора по причине старения изоляции на КТП №137 ВЛ-10 кВ №23 ПС "Черкассы" КТП №137 ВЛ-10 кВ №23 ПС "Черкассы" | 2024-07-10 00:48 | 2024-07-10 02:24
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 231 ВЛ-10кВ №1 ПС Широко-Атамановская | 360 | 2024-06-23 12:45 | 2024-06-23 14:10 | 3.4.9.3, Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 231 ВЛ-10кВ №1 ПС Широко-Атамановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-06-23 12:45 | 2024-06-23 14:10
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 4 ПС Б-11 | 132 | 2024-06-21 21:35 | 2024-06-25 17:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной вставки 10 кВ на кабельной эстакаде 10 кВ ВЛ-10 кВ №4 ПС "Б-11" произошло по причине старения изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. | 4.1.3, Ухудшение изоляционных свойств кабельной вставки 10 кВ на кабельной эстакаде 10 кВ ВЛ-10 кВ №4 ПС "Б-11" произошло по причине старения изоляции кабеля в результате длительной эксплуатации, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием устройств РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной вставки 10 кВ на кабельной эстакаде 10 кВ по причине старения изоляции на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Б-11" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Б-11" | 2024-06-21 21:35 | 2024-06-21 22:49
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 187 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы | 356 | 2024-06-21 14:03 | 2024-06-21 16:20 | 3.4.9.3, Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №21 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 187 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-06-21 14:03 | 2024-06-21 16:20
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 112 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы | 355 | 2024-06-21 13:58 | 2024-06-21 16:18 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 112 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№8-9. Сопутсвующие обстоятельства-воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 112 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 112 ВЛ-10кВ №21 ПС Черкассы Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-21 13:58 | 2024-06-21 16:18
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 203 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор | 352 | 2024-06-21 13:00 | 2024-06-21 15:58 | 3.4.9.3, Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №38 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 203 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-06-21 13:00 | 2024-06-21 15:58
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 57 ВЛ-10кВ №2 ПС Б-11 | 351 | 2024-06-21 12:52 | 2024-06-21 15:52 | 3.4.9.3, Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №7 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 57 ВЛ-10кВ №2 ПС Б-11, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-06-21 12:52 | 2024-06-21 15:52
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 51 ВЛ-10кВ №1 ПС Владимировская | 350 | 2024-06-21 12:38 | 2024-06-21 15:44 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 51 ВЛ-10кВ №1 ПС Владимировская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№9-10. Сопутствующие обстоятельства- воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 51 ВЛ-10кВ №1 ПС Владимировская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 51 ВЛ-10кВ №1 ПС Владимировская Пролет:4*А 25 | 2024-06-21 12:38 | 2024-06-21 15:44
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 ПС Б-11 | 127 | 2024-06-21 05:02 | 2024-06-21 06:29 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б-11" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-159П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б-11", находящейся на балансе потребителя. |  | 2024-06-21 05:02 | 2024-06-21 06:29
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 216 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская | 336 | 2024-05-18 11:15 | 2024-05-18 13:00 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 216 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 216 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 216 ВЛ-10кВ №3 ПС Владимировская Пролет:4*А 50 | 2024-05-18 11:15 | 2024-05-18 13:00
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 99 ВЛ-10кВ №2 ПС Владимировская | 334 | 2024-05-01 06:19 | 2024-05-01 09:15 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 99 ВЛ-10кВ №2 ПС Владимировская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролет опор №№7-8. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 99 ВЛ-10кВ №2 ПС Владимировская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 99 ВЛ-10кВ №2 ПС Владимировская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-01 06:19 | 2024-05-01 09:15
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 203 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор | 333 | 2024-04-29 19:44 | 2024-04-29 20:55 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 203 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-15. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 203 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 203 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор Пролет:4*А 25 | 2024-04-29 19:44 | 2024-04-29 20:55
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 4 ПС Б-11 | 77 | 2024-04-05 01:55 | 2024-04-06 19:42 | 3.4.8.5.1, Повреждение КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 кВ №4 на ПС "Б-11" до портала плавки гололёда ПГ-10 кВ произошло по причине умышленного (вандального) воздействия на электрооборудование (взрыв безпилотного воздушного судна (БВС) над ПС 110 кВ "Б-11"). | 4.4.1, Повреждение КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 кВ №4 на ПС "Б-11" до портала плавки гололёда ПГ-10 кВ в результате секущего воздействия металлических элементов по причине умышленного (вандального) воздействия на электрооборудование (взрыв безпилотного воздушного судна (БВС) над ПС 110 кВ "Б-11"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ в результате умышленного (вандального) воздействия на ВЛ-10 кВ №4 на ПС "Б-11" ВЛ-10 кВ №4 на ПС "Б-11" | 2024-04-05 01:55 | 2024-04-05 08:37
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 ПС Б-11 | 78 | 2024-04-05 01:55 | 2024-04-06 19:42 | 3.4.8.5.1, Повреждение КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 кВ №2 на ПС "Б-11" до портала плавки гололёда ПГ-10 кВ произошло по причине умышленного (вандального) воздействия на электрооборудование (взрыв безпилотного воздушного судна (БВС) над ПС 110 кВ "Б-11"). | 4.4.1, Повреждение КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 кВ №2 на ПС "Б-11" до портала плавки гололёда ПГ-10 кВ в результате секущего воздействия металлических элементов по причине умышленного (вандального) воздействия на электрооборудование (взрыв безпилотного воздушного судна (БВС) над ПС 110 кВ "Б-11"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ в результате умышленного (вандального) воздействия на ВЛ-10 кВ №2 на ПС "Б-11" ВЛ-10 кВ №2 на ПС "Б-11" | 2024-04-05 01:55 | 2024-04-05 09:58
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 4 ПС Широко-Атамановская | 65 | 2024-03-27 13:47 | 2024-03-27 16:09 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №4 ПС "Широко-Атамановская" в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№223-224 отпайки Л-40. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№223-224 отпайки Л-40 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Широко-Атамановская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Широко-Атамановская" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Широко-Атамановская" | 2024-03-27 13:47 | 2024-03-27 16:09
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 21 ПС Черкассы ВЛ-10кВ № 23 ПС Черкассы ВЛ-10кВ № 2 ПС Владимировская ВЛ-10кВ № 3 ПС Владимировская ВЛ-10кВ № 2 ПС Вольно-Донская ВЛ-10кВ № 25 ПС Черкассы ВЛ-10кВ № 5 ПС Владимировская ВЛ-10кВ № 23 ПС Черкассы ВЛ-10кВ № 21 ПС Черкассы ВЛ-10кВ № 2 ПС Владимировская ВЛ-10кВ № 3 ПС Владимировская ВЛ-10кВ № 25 ПС Черкассы ВЛ-10кВ № 21 ПС Черкассы | 41 | 2024-02-12 02:31 | 2024-02-14 03:30 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 30-40 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок. Скорость ветра - 12 м/с. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения), в результате чего произошло: 1. Межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№34-35 ВЛ-10 кВ №21 ПС "Черкассы"; 2. Межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№95-96 ВЛ-10 кВ №23 ПС "Черкассы"; 3. Межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№390-391 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Владимировская"; 4. Межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№160-161 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская"; 5. Следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "С" №№138-139 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вольно-Донская"; 6. Межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№376-377 ВЛ-10 кВ №25 ПС "Черкассы"; 7. Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №68 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №21 ПС "Черкассы" ВЛ-10 кВ №21 ПС "Черкассы", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №23 ПС "Черкассы" ВЛ-10 кВ №23 ПС "Черкассы", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Владимировская", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская", Отключение в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вольно-Донская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вольно-Донская", Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №25 ПС "Черкассы" ВЛ-10 кВ №25 ПС "Черкассы", Повреждение изолятора в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" | 2024-02-12 02:31 | 2024-02-14 03:30
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2 ПС Б-11 | 31 | 2024-02-11 11:26 | 2024-02-11 22:11 | 3.4.9.3, Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б-11" произошло по причине короткого замыкания в электроустановках потребителей. Короткое замыкание произошло в результате повреждений в абонентских КТП №49П, КТП №264П, КТП №269П, КТП №279П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б-11", находящихся на балансе потребителей. |  | 2024-02-11 11:26 | 2024-02-11 22:11
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 21 ПС Черкассы ВЛ-10кВ № 5 ПС Владимировская ВЛ-10кВ № 25 ПС Черкассы ВЛ-10кВ № 21 ПС Черкассы ВЛ-10кВ № 23 ПС Черкассы ВЛ-10кВ № 3 ПС Широко-Атамановская ВЛ-10кВ № 3 ПС Владимировская ВЛ-10кВ № 2 ПС Владимировская ВЛ-10кВ № 1 ПС Владимировская ВЛ-10кВ № 1 ПС Широко-Атамановская ВЛ-10кВ № 2 ПС Вольно-Донская ВЛ-10кВ № 5 ПС Владимировская ВЛ-10кВ № 25 ПС Черкассы | 40 | 2024-02-09 09:05 | 2024-02-12 21:06 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 30-40 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок. Скорость ветра 12-14 м/с. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения), в результате чего произошло: 1. Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №200, повреждение изолятора фазы "В" на опоре №193 ВЛ-10 кВ №21 ПС "Черкассы"; 2. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №89, повреждение изоляторов фаз "А", "В", "С" на опорах №№62-68 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская"; 3. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №233 ВЛ-10 кВ №25 ПС "Черкассы"; 4. Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №79 ВЛ-10 кВ №23 ПС "Черкассы"; 5. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №209 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская"; 6. Появление неполнофазного режима на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская"; 7. Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Владимировская"; 8. Появление неполнофазного режима на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Владимировская"; 9. Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Широко-Атамановская"; 10. Появление неполнофазного режима на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вольно-Донская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №21 ПС "Черкассы" ВЛ-10 кВ №21 ПС "Черкассы", Повреждение изоляторов в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская", Повреждение изолятора в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №25 ПС "Черкассы" ВЛ-10 кВ №25 ПС "Черкассы", Повреждение изолятора в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №23 ПС "Черкассы" ВЛ-10 кВ №23 ПС "Черкассы", Повреждение изолятора в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская", Появление неполнофазного режима в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская", Отключение в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Владимировская", Появление неполнофазного режима в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Владимировская", Отключение в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Широко-Атамановская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Широко-Атамановская", Появление неполнофазного режима в результате воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вольно-Донская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вольно-Донская" | 2024-02-09 09:05 | 2024-02-12 21:06
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 235 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор | 302 | 2024-01-08 21:31 | 2024-01-08 23:11 | 3.4.9.3, Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 235 ВЛ-10кВ №1 ПС Элеватор, находящегося на балансе, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-01-08 21:31 | 2024-01-08 23:11
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Морозовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС Владимировская | 8 | 2024-01-08 17:25 | 2024-01-08 18:45 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №208 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №208 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора по причине снижения диэлектрической прочности в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" | 2024-01-08 17:25 | 2024-01-08 18:45
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 7 ПС 35 кВ Селивановская | 227 | 2024-12-17 01:24 | 2024-12-17 03:17 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№27-28 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Селивановская". Скорость ветра - 17 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№27-28 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Селивановская" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №7 ПС "Селивановская" ВЛ-10 кВ №7 ПС "Селивановская" | 2024-12-17 01:24 | 2024-12-17 03:17
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 67 ВЛ-10кВ № 7 ПС 110 кВ Милютинская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 18 ВЛ-10кВ № 4 ПС 110 кВ Милютинская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 37 ВЛ-10кВ № 5 ПС 110 кВ Милютинская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 89 ВЛ-10кВ № 7 ПС 110 кВ Милютинская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 236 ВЛ-10кВ № 9 ПС 35 кВ Селивановская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 27 ВЛ-10кВ № 4 ПС 110 кВ Милютинская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 253 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Селивановская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 131 ВЛ-10кВ № 1 ПС 110 кВ Милютинская | 399 | 2024-12-16 23:31 | 2024-12-17 12:30 | 3.4.12.2.1, 1. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№46-47 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №67 ВЛ-10 кВ №7 ПС Милютинская. Скорость ветра - 17-19 м/с. 2. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №18 ВЛ-10 кВ №4 ПС Милютинская. Скорость ветра - 17-19 м/с. 3. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№38-39 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №37 ВЛ-10 кВ №5 ПС Милютинская. Скорость ветра - 17-19 м/с. 4. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №89 ВЛ-10 кВ №7 ПС Милютинская. Скорость ветра - 17-19 м/с. 5. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 кВ №9 ПС Селивановская. Скорость ветра - 17-19 м/с. 6. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№59-60 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №27 ВЛ-10 кВ №4 ПС Милютинская. Скорость ветра - 17-19 м/с. 7. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №253 ВЛ-10 кВ №6 ПС Селивановска. Скорость ветра - 17-19 м/с. 8. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №131 ВЛ-10 кВ №1 ПС Милютинская. Скорость ветра - 17-19 м/с. | 4.1.5, 1. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№46-47 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №67 ВЛ-10 кВ №7 ПС Милютинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 2. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №18 ВЛ-10 кВ №4 ПС Милютинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 3. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№38-39 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №37 ВЛ-10 кВ №5 ПС Милютинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 4. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №89 ВЛ-10 кВ №7 ПС Милютинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 5. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 кВ №9 ПС Селивановская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 6. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№59-60 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №27 ВЛ-10 кВ №4 ПС Милютинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 7. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №253 ВЛ-10 кВ №6 ПС Селивановская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 8. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №131 ВЛ-10 кВ №1 ПС Милютинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №67 ВЛ-10 кВ №7 ПС Милютинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №67 ВЛ-10 кВ №7 ПС Милютинская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №18 ВЛ-10 кВ №4 ПС Милютинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №18 ВЛ-10 кВ №4 ПС Милютинская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №89 ВЛ-10 кВ №7 ПС Милютинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №89 ВЛ-10 кВ №7 ПС Милютинская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 кВ №9 ПС Селивановская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 кВ №9 ПС Селивановская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №27 ВЛ-10 кВ №4 ПС Милютинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №27 ВЛ-10 кВ №4 ПС Милютинская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №253 ВЛ-10 кВ №6 ПС Селивановская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №253 ВЛ-10 кВ №6 ПС Селивановская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №131 ВЛ-10 кВ №1 ПС Милютинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №131 ВЛ-10 кВ №1 ПС Милютинская, Межфазное короткое замыкание в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №37 ВЛ-10 кВ №5 ПС Милютинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №37 ВЛ-10 кВ №5 ПС Милютинская | 2024-12-16 23:31 | 2024-12-17 12:30
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Знаменская | 217 | 2024-12-16 23:23 | 2024-12-17 01:17 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Знаменская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №329П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Знаменская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-12-16 23:23 | 2024-12-17 01:17
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 127 ВЛ-10кВ № 4 ПС Семеновская | 410 | 2024-11-23 16:37 | 2024-11-23 18:21 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 127 ВЛ-10кВ № 4 ПС Семеновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№20-21. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№20-21 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 127 ВЛ-10кВ № 4 ПС Семеновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 127 ВЛ-10кВ № 4 ПС Семеновская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 127 ВЛ-10кВ № 4 ПС Семеновская | 2024-11-23 16:37 | 2024-11-23 18:21
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-10кВ № 308 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Селивановская | 407 | 2024-11-22 09:29 | 2024-11-22 11:14 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-10кВ № 308 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Селивановская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№10-11. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№10-11 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-10кВ № 308 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Селивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-10кВ № 308 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Селивановская ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-10кВ № 308 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Селивановская | 2024-11-22 09:29 | 2024-11-22 11:14
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 53 ВЛ-10кВ № 2 ПС 35 кВ Семеновская | 404 | 2024-11-05 13:33 | 2024-11-05 14:47 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-53 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Семёновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№9-10. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-53 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Семёновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-53 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Семёновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-53 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Семёновская | 2024-11-05 13:33 | 2024-11-05 14:47
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 243 ВЛ-10кВ № 9 ПС 35 кВ Селивановская | 402 | 2024-11-05 12:45 | 2024-11-05 14:34 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-243 ВЛ-10кВ №9 ПС 35кВ Селивановская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№52-53. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№52-53 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-243 ВЛ-10кВ №9 ПС 35кВ Селивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-243 ВЛ-10кВ №9 ПС 35кВ Селивановская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-243 ВЛ-10кВ №9 ПС 35кВ Селивановская | 2024-11-05 12:45 | 2024-11-05 14:34
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 26 ВЛ-10кВ № 4 ПС 110 кВ Милютинская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 227 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 12 ВЛ-10кВ № 4 ПС 110 кВ Милютинская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 242 ВЛ-10кВ № 9 ПС 35 кВ Селивановская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 85 ВЛ-10кВ № 7 ПС 110 кВ Милютинская | 389 | 2024-11-02 09:30 | 2024-11-02 17:49 | 3.4.12.2.1, 1. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Милютинская. 2. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-227 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Селивановская. 3. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-12 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Милютинская. 4. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-242 ВЛ-10кВ №9 ПС 35кВ Селивановская. 5. В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-85 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Милютинская. Скорость ветра - 18 м/с. | 4.1.5, 1. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Милютинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 2. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-227 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Селивановская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 3. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-12 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Милютинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 4. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-242 ВЛ-10кВ №9 ПС 35кВ Селивановская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. 5. Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-85 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Милютинская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Милютинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-26 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Милютинская, Схлёст проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-227 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Селивановская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-227 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Селивановская, Схлёст проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-12 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Милютинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-12 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Милютинская, Схлёст проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-242 ВЛ-10кВ №9 ПС 35кВ Селивановская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-242 ВЛ-10кВ №9 ПС 35кВ Селивановская, Схлёст проводов в пролете в результате воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-85 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Милютинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-85 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Милютинская | 2024-11-02 09:30 | 2024-11-02 17:49
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 336 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Знаменская | 383 | 2024-10-13 12:34 | 2024-10-13 14:24 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ № 336 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Знаменская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№13-14. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ № 336 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Знаменская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ № 336 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Знаменская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ № 336 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Знаменская | 2024-10-13 12:34 | 2024-10-13 14:24
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 9 ПС 35 кВ Селивановская | 191 | 2024-10-13 11:38 | 2024-10-13 13:34 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №9 ПС "Селивановская" в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№168-169. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№168-169 ВЛ-10 кВ №9 ПС "Селивановская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №9 ПС "Селивановская" ВЛ-10 кВ №9 ПС "Селивановская" | 2024-10-13 11:38 | 2024-10-13 13:34
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 65 ВЛ-10кВ № 2 ПС 35 кВ Семеновская | 378 | 2024-09-29 18:31 | 2024-09-29 19:29 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ № 65 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Семеновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№12-13. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ № 65 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Семеновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ № 65 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Семеновская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ № 65 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Семеновская | 2024-09-29 18:31 | 2024-09-29 19:29
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 253 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Селивановская | 377 | 2024-09-29 17:52 | 2024-09-29 18:45 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 253 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Селивановская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз А" и "В" в пролёте опор №№2-3. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 253 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Селивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 253 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Селивановская ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 253 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Селивановская | 2024-09-29 17:52 | 2024-09-29 18:45
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 164 ВЛ-10кВ № 5 ПС 35 кВ Успенская | 374 | 2024-09-06 13:21 | 2024-09-06 15:07 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ № 164 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Успенская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№21-22. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ № 164 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Успенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ № 164 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Успенская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ № 164 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Успенская | 2024-09-06 13:21 | 2024-09-06 15:07
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 5 ПС 110 кВ Милютинская | 161 | 2024-08-02 19:22 | 2024-08-02 20:55 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №5 ПС "Милютинская" в процессе длительной эксплуатации с 1984 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№46-47. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№46-47 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Милютинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Милютинская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Милютинская" | 2024-08-02 19:22 | 2024-08-02 20:55
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | 158 | 2024-07-26 16:10 | 2024-07-26 17:55 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Селивановская" в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№38-39. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№38-39 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Селивановская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Селивановская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Селивановская" | 2024-07-26 16:10 | 2024-07-26 17:55
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 ПС 110 кВ Милютинская | 133 | 2024-06-22 08:50 | 2024-06-22 11:58 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КТП №131 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" с 1979 года произошло повреждение опорного изолятора 10 кВ фазы "А" на выносном разъединителе ВР-10 кВ КТП №131. | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности опорного изолятора 10 кВ фазы "А" на выносном разъединителе ВР-10 кВ КТП №131 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора по причине старения изоляции на ВР-10 кВ КТП №131 на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" | 2024-06-22 08:50 | 2024-06-22 11:58
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 42 ВЛ-10кВ № 5 ПС 110 кВ Милютинская | 357 | 2024-06-21 16:20 | 2024-06-21 18:09 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10 кВ № 42 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Милютинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№17-18. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10 кВ № 42 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Милютинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10 кВ № 42 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Милютинская. ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10 кВ № 42 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Милютинская. | 2024-06-21 16:20 | 2024-06-21 18:09
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 3 ВЛ-10кВ № 4 ПС 110 кВ Милютинская | 354 | 2024-06-21 13:35 | 2024-06-21 15:51 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №3 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Милютинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№6-7. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10 кВ № 3 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Милютинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10 кВ № 3 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Милютинская ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10 кВ № 3 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Милютинская | 2024-06-21 13:35 | 2024-06-21 15:51
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 7 ПС 35 кВ Селивановская | 129 | 2024-06-21 11:10 | 2024-06-21 15:05 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №7 ПС "Селивановская" в процессе длительной эксплуатации с 1979 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 отпайки Л-299. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 отпайки Л-299 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Селивановская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №7 ПС "Селивановская" ВЛ-10 кВ №7 ПС "Селивановская" | 2024-06-21 11:10 | 2024-06-21 15:05
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 299 ВЛ-10кВ № 7 ПС 35 кВ Селивановская | 346 | 2024-06-21 08:35 | 2024-06-21 10:29 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №299 ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Селивановская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№7-8. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №299 ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Селивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №299 ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Селивановская. ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №299 ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Селивановская. | 2024-06-21 08:35 | 2024-06-21 10:29
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 4 ПС 110 кВ Милютинская | 113 | 2024-05-24 16:45 | 2024-05-24 17:19 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Милютинская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №7П по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Милютинская", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-05-24 16:45 | 2024-05-24 17:19
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 307 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Селивановская | 324 | 2024-03-24 13:18 | 2024-03-24 14:18 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №307 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№7-8. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №307 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №307 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №307 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская. | 2024-03-24 13:18 | 2024-03-24 14:18
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 373 ВЛ-10кВ № 2 ПС 35 кВ Знаменская | 322 | 2024-03-19 08:45 | 2024-03-19 10:20 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №373 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№22-23. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №373 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №373 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №373 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. | 2024-03-19 08:45 | 2024-03-19 10:20
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 284 ВЛ-10кВ № 5 ПС 35 кВ Селивановская | 309 | 2024-02-08 15:13 | 2024-02-08 16:37 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№26-27. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете в результате разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская | 2024-02-08 15:13 | 2024-02-08 16:37
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Милютинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 165 ВЛ-10кВ № 5 ПС 35 кВ Успенская | 305 | 2024-01-14 15:28 | 2024-01-14 16:46 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №165 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Успенская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№31-32. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№31-32 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №165 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Успенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №165 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Успенская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №165 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Успенская | 2024-01-14 15:28 | 2024-01-14 16:46
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10кВ №156 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2 | 422 | 2024-12-17 15:06 | 2024-12-17 16:54 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №30 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №156 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2. Скорость ветра - 17 м/с. | 4.1.5, Короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №30 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №156 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ввода бытового абонента в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №156 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №156 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2 | 2024-12-17 15:06 | 2024-12-17 16:54
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №122 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Обливская 2 | 421 | 2024-12-17 11:11 | 2024-12-17 14:30 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошел схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Обливская 2. Скорость ветра - 17 м/с. | 4.1.5, Короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Обливская 2, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ввода бытового абонента в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Обливская 2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Обливская 2 | 2024-12-17 11:11 | 2024-12-17 14:30
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Обливская 2 | 228 | 2024-12-17 01:17 | 2024-12-17 13:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 17 м/с. | 4.1.5, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл срыв изолятора фазы "В" с траверсы на опоре №95, схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №№94-96 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" | 2024-12-17 01:17 | 2024-12-17 13:30
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10кВ №279 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | 406 | 2024-11-22 09:05 | 2024-11-22 10:17 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №26 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 279 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Обливская ПТФ, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-11-22 09:05 | 2024-11-22 10:17
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10кВ №127 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Обливская 2 | 401 | 2024-11-05 10:05 | 2024-11-05 13:26 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №32 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 127 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Обливская 2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-11-05 10:05 | 2024-11-05 13:26
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2 | 202 | 2024-11-04 16:40 | 2024-11-04 16:43 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№101-102 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская-2". Скорость ветра - 16 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№101-102 ВЛ-10 кВ №5ПС "Обливская-2" вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская-2" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская-2" | 2024-11-04 16:40 | 2024-11-04 16:43
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №345 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артёмовская | 396 | 2024-11-02 14:40 | 2024-11-02 15:30 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №345 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артёмовская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-11-02 14:40 | 2024-11-02 15:30
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №51 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Обливская 1 | 382 | 2024-10-01 08:45 | 2024-10-01 10:40 | 3.4.7.3.5, По причине износа (потери механической прочности провода) в процессе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 51 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Обливская 1 произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 51 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Обливская 1, в результате произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте по причине механического износа в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 51 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Обливская 1 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 51 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Обливская 1 | 2024-10-01 08:45 | 2024-10-01 10:40
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №373 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | 371 | 2024-09-02 20:05 | 2024-09-03 00:15 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №45 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №373 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-09-02 20:05 | 2024-09-03 00:15
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №345 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артёмовская | 367 | 2024-08-16 17:45 | 2024-08-16 21:09 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №39 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №345 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артёмовская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-08-16 17:45 | 2024-08-16 21:09
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №345 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артёмовская | 363 | 2024-08-06 19:27 | 2024-08-06 23:48 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №345 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артёмовская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-08-06 19:27 | 2024-08-06 23:48
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | 151 | 2024-07-21 10:30 | 2024-07-21 14:10 | 3.4.9.3, Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №252П по ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ, находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-07-21 10:30 | 2024-07-21 14:10
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10кВ №156 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2 | 359 | 2024-06-21 19:50 | 2024-06-21 22:09 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 156 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№1-2. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 156 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете по причине разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 156 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2. ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 156 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2. | 2024-06-21 19:50 | 2024-06-21 22:09
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Обливская 2 | 114 | 2024-05-29 18:01 | 2024-05-29 21:34 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2" в процессе длительной эксплуатации с 1966 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№21-21/1. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№21-21/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2" | 2024-05-29 18:01 | 2024-05-29 21:34
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-10кВ №156 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2 | 335 | 2024-05-17 14:55 | 2024-05-17 15:45 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода в производственное помещение ООО "Обливский" от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №156 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Обливская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на здании. |  | 2024-05-17 14:55 | 2024-05-17 15:45
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Обливская 2 | 80 | 2024-04-08 10:35 | 2024-04-08 12:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №119П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-04-08 10:35 | 2024-04-08 12:28
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Обливская 1 | 70 | 2024-03-31 08:52 | 2024-03-31 10:45 | 3.4.9.3, Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №53 П по ВЛ-10 кВ №6 ПС "Советская-1", находящемся на балансе потребителя. |  | 2024-03-31 08:52 | 2024-03-31 10:45
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №122 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Обливская 2 | 307 | 2024-01-21 21:20 | 2024-01-21 22:12 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Обливская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-01-21 21:20 | 2024-01-21 22:12
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №157 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Обливская 2 | 306 | 2024-01-17 11:53 | 2024-01-17 16:19 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №157 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Обливская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-01-17 11:53 | 2024-01-17 16:19
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №118 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Обливская 2 | 303 | 2024-01-14 09:30 | 2024-01-14 10:15 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №118 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Обливская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-01-14 09:30 | 2024-01-14 10:15
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Обливский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Обливская 2 | 2 | 2024-01-07 14:37 | 2024-01-07 15:59 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1966 года произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №73 отпайки Л-139 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2". | 4.1.3, Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №73 отпайки Л-139 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора по причине снижения диэлектрической прочности в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2" ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2" | 2024-01-07 14:37 | 2024-01-07 15:59
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №125 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская | 423 | 2024-12-20 13:40 | 2024-12-20 15:12 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции процессе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 125 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Калач Куртлакская произошло повреждения изолятора фазы "С" на опоре №2. | 4.1.3, Снижения электрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 125 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Калач Куртлакская в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора в результате старения изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 125 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Калач Куртлакская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 125 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Калач Куртлакская | 2024-12-20 13:40 | 2024-12-20 15:12
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №64 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2 | 420 | 2024-12-17 11:10 | 2024-12-17 12:45 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2. Скорость ветра - 17 м/с. | 4.1.5, Короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ввода бытового абонента в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2 | 2024-12-17 11:10 | 2024-12-17 12:45
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская | 419 | 2024-12-17 09:09 | 2024-12-17 10:30 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач Куртлакская. Скорость ветра - 17 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач Куртлакская, произошедшего в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач Куртлакская. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач Куртлакская. | 2024-12-17 09:09 | 2024-12-17 10:30
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №91 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская | 418 | 2024-12-17 00:17 | 2024-12-17 00:45 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №91 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Калач Куртлакская. Скорость ветра - 17 м/с. | 4.1.5, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №91 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Калач Куртлакская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №91 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Калач Куртлакская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №91 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Калач Куртлакская | 2024-12-17 00:17 | 2024-12-17 00:45
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №183 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская 1 | 405 | 2024-11-21 22:00 | 2024-11-21 23:20 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №183 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская 1 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№26- 27. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№26-27 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №183 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте по причине разрегулировки стрелы провеса. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №183 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская 1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №183 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская 1 | 2024-11-21 22:00 | 2024-11-21 23:20
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №137 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская 2 | 403 | 2024-11-05 12:56 | 2024-11-05 14:27 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская 2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-11-05 12:56 | 2024-11-05 14:27
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №24 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Советская 2 | 388 | 2024-11-01 09:55 | 2024-11-01 11:00 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №24 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Советская 2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-11-01 09:55 | 2024-11-01 11:00
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Советская-2 | 198 | 2024-10-31 12:55 | 2024-10-31 14:55 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-2" в процессе длительной эксплуатации с 1982 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№7-8. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№7-8 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-2" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-2" | 2024-10-31 12:55 | 2024-10-31 14:55
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС35 кВ Калач-Куртлакская | 154 | 2024-07-23 12:55 | 2024-07-23 14:00 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Курлакская" в процессе длительной эксплуатации с 1988 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№151-152. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№151-152 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Курлакская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Курлакская" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Курлакская" | 2024-07-23 12:55 | 2024-07-23 14:00
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №44 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская 1 | 328 | 2024-04-06 09:40 | 2024-04-06 11:27 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №44 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская 1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-04-06 09:40 | 2024-04-06 11:27
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Советская 2 | 14 | 2024-01-15 12:03 | 2024-01-15 13:21 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №8 ПС "Советская-2"в процессе длительной эксплуатации с 1982 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№36-37. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№36-37 ВЛ-10 кВ №8 ПС "Советская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №8 ПС "Советская-2" ВЛ-10 кВ №8 ПС "Советская-2" | 2024-01-15 12:03 | 2024-01-15 13:21
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС35 кВ Калач-Куртлакская | 11 | 2024-01-14 13:05 | 2024-01-14 14:36 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская" в процессе длительной эксплуатации с 1988 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№108-109. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№108-109 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Курлакская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов по причине разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Курлакская" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Курлакская" | 2024-01-14 13:05 | 2024-01-14 14:36
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Северо-Восточные ЭС Советсткий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №24 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Советская 2 | 304 | 2024-01-14 09:45 | 2024-01-14 10:53 | 3.4.9.3, Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №24 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Советская 2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. |  | 2024-01-14 09:45 | 2024-01-14 10:53
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ №24-41 РК №3 РУ-6 кВ | 417 | 2024-12-24 07:20 | 2024-12-25 15:50 | 3.4.9.3, В следствии пробоя трубы и попадание воды в кабельный отсек 1с-6 на Районной котельной №3 ООО "Лукойл"-"Ростовэнерго" произошло отключение В-6 КЛ №24-41 действием МТЗ
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ №24-45 РК №3 РУ-6 кВ | 418 | 2024-12-24 07:20 | 2024-12-25 15:50 | 3.4.9.3, В следствии пробоя трубы и попадание воды в кабельный отсек 1с-6 на Районной котельной №3 ООО "Лукойл"-"Ростовэнерго" произошло отключение В-6 КЛ №24-45 действием МТЗ
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ 25-10 | 412 | 2024-12-19 14:12 | 2024-12-19 22:03 | 3.4.13.4.2.2, В ходе прокладки КЛ 6 кВ №25-10 подрядной организацией был нарушен защитный слой кабеля., что привело с течением времени к нарушению изоляционных свойств и дальнейшему пробою на землю. | 4.12, В следствии нарушения внешнего покрова кабеля произошло повреждение изоляции с замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционных свойств на КЛ 6 кВ №25-10 с последующим замыканием на землю на КЛ 6 кВ 25-10 АПвПу2г 1х630
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Р-23 | 402 | 2024-12-11 07:45 | 2024-12-11 19:32 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации более 25 лет произошло старение изоляции. | 4.12, Внутренне повреждение обмоток ТР произошло из-за снижения изоляционных свойств трансформатора с последующим эл. дуговым повреждением между обмотками высокого и низкого напряжения, что привело к потере сечения обмоточного провода обмотки ВН и увеличение сопротивлению постоянному току обмотки ВН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сопротивление постоянному току обмотки ВН отличается более чем на 2% (76%). на ПС 110 кВ Р-23 Трансформатор ТМ-160/6
1703 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ НГ-7 | 389 | 2024-12-11 07:20 | 2024-12-11 14:08 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала герметизации концевой муфты КЛ №704 от ПС 35 кВ НГ7 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В следствии длительной эксплуатации концевой муфты на КЛ 10 кВ №704 (более 4 лет) произошло высыхание влагостойкого герметика, что повело за собой попадание влаги в разделку КЛ и дальнейшему пробою Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой кабельной муфты КЛ №704 от ПС 35 кВ НГ7 на КЛ-10 кВ №704 к РП-ТП-10/0,4 кВ №1 Стп-10-150/240
1704 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-40 – АС12 | 386 | 2024-12-08 12:38 | 2024-12-08 12:38 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.3.4, Нарушение с последующим разрушением структуры металла в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение с последующим разрушением структуры метала на ВЛ 110 кВ Р-40 – АС12 Пролет:3*АС 185/24+1*С-50
1705 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-40 – Р5 III цепь с отпайками | 371 | 2024-11-22 00:54 | 2024-11-22 12:45 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на ВЛ. | 4.4.1, Перекрытие изоляции одной фазы по набросу постороннего предмета на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции одной фазы на ВЛ 110 кВ Р-40 - Р5 III цепь с отпайками опора №31
1706 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Р1 – Р5 с отпайкой на ПС Р33 ПС 110 кВ Р-1 | 369 | 2024-11-12 09:55 | 2024-11-12 20:49 | 3.4.7.4.1, В следствии длительной эксплуатации более 25 лет произошло расплетение шлейфа (распушение) ВЧЗ-110 ВЛ Р5 В следствии эксплуатации произошло высыхание уплотнительной резины в маслоуказателе ВМТ 110 В-110 ВЛ Р5 | 4.1.2, В ходе эксплуатации произошло изменение свойств уплотнительной резины (высыхание) в маслоуказателе ВМТ 110 В-110 ВЛ Р5, что привело к капельной течи маслоуказателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание уплотнительной резины в маслоуказателе ВМТ-110Б-25/1250 на ПС 110 кВ Р-1, ВМТ-110Б-25/1250 В-110 ВЛ Р5 4.3.4, В процессе эксплуатации в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок (ветер, динамическое воздействие токов КЗ) произошло расплетение шлейфа (распушение) ВЧЗ-110 ВЛ Р5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение шлейфа ВЧЗ-110 ВЛ Р5 на ВЧЗ-110 ВЛ Р5 ВЧЗ-110 ВЛ Р5
1707 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Р-4 – Р23 I цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Р-4 – Р23 I цепь с отпайками | 367 | 2024-11-11 19:08 | 2024-11-12 03:24 | 3.4.8.5.2, Производство несанкционированных работ по сгребанию мусора в охранной зоне ВЛ бульдозером. | 4.11, По причине производства несанкционированных работ по сгребанию мусора в охранной зоне ВЛ бульдозером, произошло перемещение дерева с грунтом к ВЛ с последующим перекрытием не его ветви и последующее его падение на провод.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на дерево на ВЛ 110 кВ Р-4 - Р23 I цепь с отпайками пролёт опор 45 - опора №1 отпайки к ПС 110 кВ Р2 | 2024-11-11 19:46 | 2024-11-11 20:49
1708 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р1 – Р5 с отпайкой на ПС Р33 | 366 | 2024-11-10 10:52 | 2024-11-10 20:31 | 3.4.8.1, Производство несанкционированных строительных работ ямобуром в охранной зоне ВЛ. | 4.13, По причине производства несанкционированных строительных работ ямобуром в охранной зоне ВЛ произошло прикосновение с проводу стрелы ямобура с последующим его обрывом и падением на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 110 кВ Р1 – Р5 с отпайкой на ПС Р33 Пролет:3*АС 240/32+1*С-50
1709 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ГТП – Насосная II цепь с отпайками | 365 | 2024-11-08 21:15 | 2024-11-09 04:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фаза "А" в пролете опор №14-15 в следствие потери механической прочности | 4.13, В следствии длительной эксплуатации более 25 лет и наличия местного дефекта произошел обрыв провода фаза "А" в пролете опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза "А" на ВЛ 35 кВ ГТП – Насосная II цепь с отпайками Пролет:3*АС 70/11+1*С-50 | 2024-11-08 21:15 | 2024-11-08 23:11
1710 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ БГ-2 | 363 | 2024-11-04 13:53 | 2024-11-04 20:31 | 3.4.3.1, Излишняя работа ДЗТ трансформатора Т1 из-за повреждения кабеля токовых цепей. | 4.4.1, Работа ДЗТ трансформатора Т1 из-за повреждения кабеля токовых цепей со стороны 35 кВ (обрыв токовых цепей предположительно вследствие проведения земляных работ подрядной организацией) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв токовых цепей Т1 на ПС 110 кВ БГ2 ПС 110 кВ БГ2 | 2024-11-04 13:53 | 2024-11-04 20:31
1711 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ БГ-2 | 364 | 2024-11-04 12:43 | 2024-11-05 16:30 | 3.4.13.3, Вследствие сбоя в работе преобразователя интерфейсов ВНС03Е "Компас 2.0" CЕ206Е произошло пропадание канала телеинформации с ПС 110 кВ БГ2. | 4.20, В результате сбоя в работе преобразователя интерфейсов ВНС03Е в информационной магистрали УТМ "Компас 2.0" возникли ошибки, которые привели к нарушению обмена данных с устройствами канала связи, что и стало причиной пропадания телеинформации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой параметров преобразователя интерфейсов ВНС03Е на ПС 110 кВ БГ2 ПС 110 кВ БГ2
1712 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Р-4 – АС10 с отпайкой на ПС НЗПМ ВЛ 110 кВ АС15 – АС6 | 362 | 2024-11-04 12:30 | 2024-11-04 22:10 | 3.4.12.2.1, При порывистом сильном ветре произошёл наброс постороннего предмета на провода ВЛ. | 4.17.1, Наброс постороннего предмета ветром на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета ветром на провода ВЛ. на ВЛ 110 кВ Р-4 - АС10 с отпайкой на ПС НЗПМ пролёт 118-119, Наброс постороннего предмета ветром на провода ВЛ. на ВЛ 110 кВ АС15-АС6 с отпайкой на ПС Парковая пролёт опор 4-5
1713 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ СМ3 – СМ8 | 361 | 2024-11-02 16:07 | 2024-11-02 22:24 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие сильного порывистого ветра на провода ВЛ, что привело к его обрыву. | 4.13, Обрыв провода фаза "В" по причине длительного воздействия сильного порывистого ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 35 кВ СМ3-СМ8 пролёт опор 18-19 | 2024-11-02 16:07 | 2024-11-02 16:25
1714 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 I цепь с отпайками | 360 | 2024-11-01 19:53 | 2024-11-01 19:53 | 3.4.12.2.1, Наброс постороннего предмета на провода ВЛ порывами ветра в пролёте опор №67-68. | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между проводами по причине наброса постороннего предмета на провода ВЛ порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 110 кВ Р-20 - А-20 I цепь с отпайками пролёт опор 67-68
1715 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС ВЛ | 35 35 | ПС 35 кВ Фрунзе 3 ВЛ 35 кВ В9 – ЗР7 с отпайками | 336 | 2024-10-22 13:29 | 2024-10-23 15:11 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала в контактном соединении шлейфа на опоре №1/32 по ф. "В" ВЛ 35 кВ В9 - ЗР7 с отпайками в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Развивающийся дефект контактного соединения и как следствие его перегрев с последующим обрывом цепи на опоре №1/32 по ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи в контактном соединении шлейфа на опоре №1/32 по ф. "В". на ВЛ 35 кВ В9 – ЗР7 с отпайками Пролет:3*АС 95/16+1*С-35 | 2024-10-22 13:29 | 2024-10-22 16:30
1716 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Р1 – Р5 с отпайкой на ПС Р33 ПС 110 кВ Р-5 | 335 | 2024-10-21 16:07 | 2024-10-22 00:15 | 3.4.8.1, Проведение в охранной зоне ВЛ 110 кВ Р1-Р5 с отпайкой на ПС Р33 не санкционированных работ, привело к приближению на недопустимое расстояние стрелы крана-манипулятора к проводу ВЛ 110 кВ Р1-Р5 с отпайкой на ПС Р33 Ф "А" и короткому замыканию. | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка (короткое замыкание) между проводом фазы "А" в пролете опор №11-12 ВЛ 110 кВ Р1 - Р5 с отпайкой на ПС Р33 и землёй через стрелу манипулятора, привело к динамическому воздействие на провод и обрыву шлейфа на спуске ВЛ 110 кВ Р1 - Р5 фаза "А" на ПС 110 кВ Р5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на спуске ВЛ 110 кВ Р1 - Р5 фаза "А" на ПС 110 кВ Р5 на ВЛ 110 кВ Р1 – Р5 с отпайкой на ПС Р33 спуск ВЛ 110 кВ Р1 - Р5 фаза "А" на ПС 110 кВ Р5
1717 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-4 – Р41 | 333 | 2024-10-13 13:58 | 2024-10-13 22:49 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошел обрыв ГЗТ в пролете опор №5-№6 с падением на землю и на провода ВЛ. | 4.3.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошел обрыв ГЗТ в пролете опор №5-№6 с падением на землю и на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ГЗТ в пролете опор №5-№6 на ВЛ 110 кВ Р-4 – Р41 Пролет:3*АС 240/32+1*С-50
1718 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Р-40 – АС12 ВЛ 110 кВ Р-40 – Р5 I цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Р-40 – АС12 ВЛ 110 кВ Р-40 – Р5 I цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Р-40 – АС12 | 332 | 2024-10-13 13:42 | 2024-10-14 02:41 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ порывами ветра. 3.4.9.1, Послеаварийная проверка ДФЗ по неотложной заявке №6636/0 показала, что срабатывание произошло из-за пропадания ВЧ канала между ПС 110 кВ Р5 и ПС 220 кВ Р-40 (РПМЭС). Проверка ВЧ кабеля совместно с фильтром присоединений на ПС 110 кВ Р5 показала отсутствие неисправностей. С целью выявления неисправного элемента настройки ВЧЗ поочередно отключалось оборудование, находящееся за ВЧЗ на ПС 110 кВ Р5, ПС 110 кВ Р10, ПС 110 кВ Р24. Однако ни в одном из случаев восстановление ВЧ канала не произошло, что свидетельствует об исправности ВЧЗ и их элементов настройки. На ПС 220 кВ Р-40 (РПМЭС), по имеющимся сведениям, данные работы не производились. | 4.17.1, Междуфазное перекрытие и перекрытие воздушного промежутка между проводом и землей через наброс постороннего предмета ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах на ВЛ 110 кВ Р-40 - АС12 пролёт опор 52-53, Наброс и следы перекрытия на ВЛ 110 кВ Р-40 - АС12 пролёт опор 34-35 4.21, Причина неисправности ВЧ канала и как последствие этого работа ДФЗ на ПС 110 кВ Р5 не выявлена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность ВЧ канала. на ПС 110 кВ Р-5 ВЧ заградитель ВЗ-630-0,5 фА
1719 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ КВЛ | 110 110 | КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками | 330 | 2024-10-13 13:25 | 2024-10-14 01:28 | 3.4.8.4, Наброс упаковочной тары на натяжную гирлянду изоляторов, перекрытие её с последующим перегоранием спиральной арматуры и повреждением верхнего повива провода электрической дугой. | 4.17.1, Попадание упаковочной тары на натяжную гирлянду изоляторов, перекрытие её с последующим перегоранием спиральной арматуры и повреждением верхнего повива провода электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание упаковочной тары на натяжную гирлянду изоляторов. на КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками Опора пром.ж/б.ПБ 30
1720 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Р-7 | 327 | 2024-10-10 17:18 | 2024-10-10 17:30 | 3.4.1.3, При выполнении переключений по бланкам переключений №6403, 6404, 6405 по вводу в работу 1СШ-6 на ПС 110 кВ Р7 оперативным персоналом ВОВБ были пропущены (не выполнены) операции (пункты) № 48 - № 58 бланка переключений, по включению ШР-1-6 ШСВ, ШСВ-6. | 4.11, При отключении ШР-2-6 Т-1 возникло дуговое замыкание (электрическая дуга) из-за разрыва тока нагруженной 1СШ-6. ШСВ-6 не выполнял роль «жесткой вилки» между 1СШ-6 и 2СШ-6, так как не был включен ШР-1-6 ШСВ и сам ШСВ-6. При выполнении переключений пропущены операции бланка переключений по включению ШСВ-6. Напряжение на 1СШ-6 было подано не включением ШСВ-6, а первичным включением ШР-1-6 Т-1. После этого проводились операции по переключению присоединений со 2СШ-6 на 1СШ-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возникновение дугового замыкания (электрической дуги) при отключении ШР-2-6 Т-1. на ПС 110 кВ Р-7 РВР 10/8000 | 2024-10-10 17:18 | 2024-10-10 17:30
1721 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ БГ2 – Зерновая | 324 | 2024-10-08 06:26 | 2024-10-08 06:26 | 3.4.10.2, Воздействие на элементы ВЛ птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности на ВЛ 110 кВ Зерновая-БГ2 с отпайками опора №179
1722 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ГТП | 323 | 2024-10-03 16:42 | 2024-10-03 18:54 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала заглушки маслосбросного крана ввода В-110 ВЛ НЗБ I цепь фазы "С" со стороны сборных шин в результате длительной эксплуатации | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала, в связи с чем произошел излом материала заглушки маслосбросного крана ввода В-110 ВЛ НЗБ I цепь фазы "С" со стороны сборных шин Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом материала заглушки маслосбросного крана ввода В-110 ВЛ НЗБ I цепь фазы "С" со стороны сборных шин на ПС 110 кВ ГТП МКП-160-600-13,2
1723 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НЗБ – ГТП II цепь | 325 | 2024-10-03 03:11 | 2024-10-31 15:24 | 3.4.7.3.5, Коррозионный износ сварных швов, коррозионное вспучивание мест соединения несущих уголков с фасонками, соединений поясов обрешетки в результате длительной эксплуатации. | 4.6, Длительная эксплуатация. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ВЛ 110 кВ НЗБ-ГТП II цепь опоры №13, 14
1724 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ БТ2 – БТ4 с отпайками | 310 | 2024-09-13 13:00 | 2024-09-13 20:02 | 3.4.8.5.3.1, Линия выводилось в ремонт для безопасного тушения пожара авиацией.
1725 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – В1 с отпайкой на ПС Краснолучинская | 306 | 2024-09-10 11:03 | 2024-09-10 11:03 | 3.4.12.3, Воздействие на элементы ВЛ грозовых перенапряжений. | 4.12, В результате прямого попадания молнии в опору, произошло перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Зерновая-В1 с отпайкой на ПС Краснолученская опора №174
1726 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – Краснолучинская – В1 ВЛ 110 кВ Зерновая – Краснолучинская – В1 | 300 | 2024-09-03 01:28 | 2024-09-03 15:58 | 3.4.12.3, Воздействие на элементы ВЛ грозовых перенапряжений. | 4.10, В результате прямого попадания молнии в опору ВЛ произошло перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением 8-го изолятора и перегоранием провода в промежуточном зажиме с последующим падением провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением 8-го изолятора и перегоранием провода на ВЛ 110 кВ Зерновая-В1 с отпайкой на ПС Краснолученская пролёты опор 172-174 | 2024-09-03 01:28 | 2024-09-03 04:50
1727 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ НЗБ – Ш42 I цепь ВЛ 110 кВ НЗБ – Ш42 II цепь | 299 | 2024-09-01 12:14 | 2024-09-01 12:14 | 3.4.12.4, Возгорание сухой растительности вне охранной зоны ВЛ с распространением в сторону ВЛ. | 4.12, Перекрытие с проводов ВЛ на землю через продукты горения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе на ВЛ 110 кВ НЗБ – Ш42 I цепь Пролет:3*АС 150/24+1*С-50, Следы перекрытия на проводе на ВЛ 110 кВ НЗБ – Ш42 II цепь Без марки
1728 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Р-19 | 294 | 2024-08-29 12:00 | 2024-08-29 12:10 | 3.4.9.3, Повреждение зазамляющего поводка КЛ 10 кВ №19-44. "Пивоваренная компания " Балтика" |  | 2024-08-29 12:00 | 2024-08-29 12:10
1729 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Р-26 | 290 | 2024-08-23 12:50 | 2024-08-23 13:08 | 3.4.9.3, КЛ 6 кВ №26-08 повреждение кабельной линии (ЗАО "Эмпилс") |  | 2024-08-23 12:50 | 2024-08-23 13:08
1730 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками | 287 | 2024-08-15 05:03 | 2024-08-15 22:56 | 3.4.7.3.1, Не своевременное выявление дефекта контактного соединения в шлейфе. | 4.13, Развивающийся дефект контактного соединения и как следствие его перегрев с последующим обрывом цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Развивающийся дефект контактного соединения на КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками Опора анк. мет.У110-2 (сталь)
1731 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 35 | КЛ 35 кВ №159 | 288 | 2024-08-13 23:15 | 2024-08-16 03:35 | 3.4.7.3.5, Ухудшение изоляционных свойств в связи с длительной эксплуатации КЛ 35 кВ №159 (более 31 года) | 4.1.3, В связи с длительной эксплуатации КЛ 35 кВ №159 (более 31 года) произошло ухудшение изоляционных свойств, что привело к повреждению КЛ с однофазным замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции с последующим однофазным замыканием на землю. на КЛ 35 кВ №159 АОСБ 3х150-35
1732 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-4 – Р23 II цепь с отпайками | 283 | 2024-08-13 15:48 | 2024-08-13 20:00 | 3.4.8.4, Наброс проволоки на провод ВЛ. | 4.17.1, Наброс проволоки на провод ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провод ВЛ на ВЛ 110 кВ Р-4 – Р23 II цепь с отпайками Пролет:6*АС 240/39+1*С-50
1733 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р5 – Р12 с отпайкой на ПС Р3 | 275 | 2024-08-05 10:53 | 2024-08-05 10:53 | 3.4.12.3, Прохождение атмосферного фронта: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-24 м/с (КМЯ). | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов ф.С на опоре №6 при прямом попадании молнии в ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия провода ф.С (верхний провод) на ВЛ 110 кВ Р5 – Р12 с отпайкой на ПС Р3 Пролет:3*АС 240/32+1*С-50
1734 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ф.26-81 к РП-26 | 273 | 2024-08-01 21:52 | 2024-08-02 15:32 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации соединительной муфты произошло нарушения изоляции в соединительной муфте на КЛ 10 кВ №26-81 с последующим повреждением кабельной линии с межфазным замыкание на землю. | 4.7, В следствии длительной эксплуатации соединительной муфты на КЛ 10 кВ №26-81 (более 4 лет) произошло высыхание влагостойкого герметика, что повело за собой попадание влаги в разделку КЛ и дальнейшему пробою. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности соединительной муфты на КЛ-10 кВ ф.26-81 к РП-26 Стп-10-150/240
1735 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-40 – АС12 | 268 | 2024-07-29 13:30 | 2024-07-29 13:30 | 3.4.10.2, Воздействие птиц на элемнты ВЛ. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Р-40 – АС12 Опора анк. мет.УС110-3 (сталь)
1736 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.40-30 Р40-К4 | 259 | 2024-07-29 12:03 | 2024-08-12 16:45 | 3.4.7.3.5, Ухудшение изоляционных свойств силового кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, В следствии длительной эксплуатации более 39 лет, произошло ухудшение изоляционных свойств силового кабеля с последующим межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ф.40-30 Р40-К4 ААБ | 2024-07-29 12:03 | 2024-07-29 12:05
1737 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Р-40 – Р5 I цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Р-40 – Р5 I цепь с отпайками | 266 | 2024-07-27 10:17 | 2024-07-27 19:07 | 3.4.8.1, При производстве не санкционированных работ в охранной зоне ВЛ допущено приближение стрелы буровой установки к проводу ВЛ при маневрировании по строительной площадке. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в связи с перекрытием с провода на стрелу буровой установки при маневрировании спецмеханизма по строительной площадке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верхнего повива провода на ВЛ 110 кВ Р-40 – Р5 I цепь с отпайками Пролет:4*АС 300/32
1738 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-4 – КС3 c отпайкой на ПС Р32 | 261 | 2024-07-23 19:03 | 2024-07-24 06:09 | 3.4.8.1, Обрыв провода сторонней строительной спец.техникой (экскаватор) при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ. | 4.4.1, Обрыв провода по ф. "С" в пролете оп.35-36 сторонней строительной спец. техникой (экскаватор) с падением провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-62 ВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по ф. "С". на ВЛ 110 кВ Р-4 – КС3 c отпайкой на ПС Р32 Пролет:3*АС 240/32+1*С-50
1739 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-40 – Р5 III цепь с отпайками | 260 | 2024-07-23 15:43 | 2024-07-23 16:25 | 3.4.10.2, Воздействие на элементы ВЛ птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды на ВЛ 110 кВ Р-40 – Р5 III цепь с отпайками Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | 2024-07-23 15:43 | 2024-07-23 15:50
1740 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-4 – КС3 c отпайкой на ПС Р32 | 252 | 2024-07-20 08:13 | 2024-07-20 08:13 | 3.4.10.2, Воздействие на элементы ВЛ птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов по загрязнениям продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Р-4 – КС3 c отпайкой на ПС Р32 Опора пром. мет. ПРБ-4
1741 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ БГ3 – В8 | 246 | 2024-07-18 20:33 | 2024-07-18 21:45 | 3.4.12.5.2, Вследствие длительного воздействия высоких температур окружающего воздуха (днем температура достигала +42˚С) произошло вытекание мастики из-под фланца высоковольтных вводов фазы «А» выключателя В-35 кВ ВЛ В8 со стороны линии и секции и высоковольтного ввода фазы «В» выключателя В-35 кВ ВЛ В6 со стороны линии на ПС 35 кВ В7. | 4.11, Вследствие длительного воздействия высоких температур окружающего воздуха (днем температура достигала +42˚С), произошло повышение давления во вводах 35кВ фазы «А» В-35 кВ ВЛ В8 со стороны линии и секции, с последующим выдавливанием мастики из-под крышки ввода, что привело к снижению электрической прочности внутренней изоляции вводов и электродуговому повреждению ввода 35кВ ф. «А» со стороны линии и ф. «А» со стороны секции, в это же время такие же процессы происходили и в во вводе фазы «В» В-35 кВ В6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение высоковольтного ввода фазы «В» выключателя В-35 кВ ВЛ В6 на ПС 35 кВ В-7 ВТ-35-630-12,5 с ПП-67, Электродуговое повреждение высоковольтных вводов фазы «А» со стороны линии и секции выключателя В-35 кВ ВЛ В8 на ПС 35 кВ В-7 ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 | 2024-07-18 20:33 | 2024-07-18 21:45
1742 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-4 – АС10 с отпайкой на ПС НЗПМ | 236 | 2024-07-16 13:51 | 2024-07-16 20:45 | 3.4.8.2, Организация временной стоянки сельскохозяйственной техники в охранной зоне ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между проводом и землёй через не габаритную сельскохозяйственную технику. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение провода на ВЛ 110 кВ Р-4 – АС10 с отпайкой на ПС НЗПМ Пролет:3*АС 185/24+1*С-50
1743 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р5 – Р29 с отпайками | 235 | 2024-07-16 08:01 | 2024-07-16 14:24 | 3.4.8.1, Производство несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ с применением крана манипулятора. | 4.10, Перегорание ряда жил токопроводящего повива в месте соприкосновения стрелы крана манипулятора и провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ряда жил токопроводящего повива провода на ВЛ 110 кВ Р5 – Р29 с отпайками Пролет:3*АСО-240+1*С-50
1744 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ В-1 | 234 | 2024-07-15 21:05 | 2024-07-15 21:24 | 3.4.12.5.2, Повреждения высоковольтного ввода фазы «В» В 35 Т - 1 явилось вытекание мастики из-под фланца вследствие длительных высоких температур окружающего воздуха (в течении недели днем температура достигала + 43 °С). | 4.11, Вследствие длительного воздействия высоких температур окружающего воздуха (днем температура достигала +43˚С), произошло повышение давления во вводе 35кВ фазы «В» В-35 Т-1, с последующим выдавливанием мастики из-под фланца ввода, что привело к снижению электрической прочности внутренней изоляции ввода и электродуговому повреждению фарфоровой покрышки ввода 35кВ ф. «В», ф. «С» В-35 Т-1 со стороны 1с 35 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ввода 35кВ ф."В" на ПС 110 кВ В1 на ПС 110 кВ В-1 С-35М-630-10 с ПЭМУ-500, электродуговое повреждение ввода 35кВ ф."С" на ПС 110 кВ В1 на ПС 110 кВ В-1 С-35М-630-10 с ПЭМУ-500 | 2024-07-15 21:05 | 2024-07-15 21:24
1745 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ НЗПМ | 227 | 2024-07-08 16:20 | 2024-07-08 18:05 | 3.4.9.3, повреждение в потребительской ТП ИП "Боровской" |  | 2024-07-08 16:20 | 2024-07-08 18:05
1746 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | СДТУ | 110 | ОРУ 110кВ ПС ГТП | 229 | 2024-07-06 15:42 | 2024-07-06 17:26 | 3.4.13.3, Вследствие сбоя параметризации контроллера телемеханики ЦППС "Компас 2.0" DE301E произошло пропадание основного и резервного канала телеинформации с ПС 110 кВ ГТП. | 4.20, В результате сбоя параметров контроллера связи телемеханики DE301E ЦППС ДП НУВС в приемопередающем тракте передачи информации с ПС 110 кВ ГТП возникли ошибки, которые привели к нарушению обмена данных с устройствами канала связи, что и стало причиной пропадания телеинформации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой параметров контроллера связи телемеханики DE301E на ЦППС ДП НУВС на ПС 110 кВ ГТП ПС 110 кВ ГТП
1747 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками КВЛ 110 кВ Р-20 – Р19 II цепь КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками | 220 | 2024-07-06 13:07 | 2024-07-07 00:28 | 3.4.12.4, Предположительно не осторожное обращение с огнём не установленными лицами, привело к возгоранию сухой травы, а затем не санкционированных свалочных очагов вне охранной зоны ЛЭП с распространением в охранную зоны по сухой траве. 3.4.7.3.5, Не произведена замена ПВЗ-90М со сроком эксплуатации более 27 лет (технической документацией предусмотрено 12 лет). Год ввода в эксплуатацию данного приёмопередатчика – 1997 год. Последнее плановое ТО в объёме «В» произведено в соответствии с графиком 24.03.2023. | 4.11, В следствии воздействия электрической дуги произошло распушение провода на КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками в пролёте опор 22-23 (3*АС 120/19+1*С-50). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Распушение провода на КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 4.16, В результате длительной эксплуатации (27 лет), произошла полная деградация микроэлектронных элементов блока питания приемопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ КВЛ 110 кВ Р20 - Р19 II цепь на ПС 110 кВ Р19, что в условиях экстремально высоких температур привело к полной его неработоспособности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Полная неработоспособность блока питания приемопередатчика ПВЗ-90М. на ПС 110 кВ Р19 Приемопередатчик ДФЗ КВЛ 110 кВ Р20 - Р19 II цепь
1748 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Р-24 | 202 | 2024-06-27 04:00 | 2024-06-28 23:35 | 3.4.9.1, Возникновение однофазного замыкания на землю КЛ 6 кВ №24-24 с последующим повреждением кабельных линий КЛ 6 кВ №24-11, КЛ 6 кВ №24-10 АО Донэнерго. | 4.11, В следствии однофазного КЗ происходит повреждение кабеля 6 кВ №24-24 в кабельном канале в месте ячеек КЛ 6 кВ №24-10 и №24-11. При этом возникает дуга между поврежденной жилой этого кабеля и броней кабеля 6 кВ №24-11. Вследствие этого происходит повреждение изоляции кабелей №24-10 и №24-11, в кабельном канале происходит трехфазное КЗ между кабелями КЛ №24-10, №24-11 и №24-24. От ЗДЗ отключается В-1-6 Т-1, КЛ 6 кВ №24-24 от МТЗ, происходит повреждение масляного выключателя КЛ 6 кВ №24-10, №24-11 и контрольных кабелей, проходящих в лотках над этими ячейками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное повреждение кабеля 6 кВ №24-24 с последующим повреждением выключателей 6 кВ. на ПС 110 кВ Р-24 ВМПЭ-10-630-20, однофазное повреждение кабеля 6 кВ №24-24 с последующим повреждением выключателей 6 кВ. на ПС 110 кВ Р-24 ВМП-10П-630-20 | 2024-06-27 04:00 | 2024-06-27 16:21
1749 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Р-11 | 194 | 2024-06-22 13:55 |  | 3.4.9.1, Отключение действием дуговой ЗДЗ В-6 Т-1 ПС 35 кВ Р11 произошло из-за повреждения КЛ 6 кВ №11-03 (кабельная линия на балансе РГЭС АО "Донэнерго") | 4.11, В результате близкого короткого замыкания в сети 6 кВ произошло повреждение обмоток трансформатора Т-1 в следствии динамического воздействия протекания токов КЗ и дефектов стяжки и опрессовки обмоток при выпуске с завода или ремонте трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: близкое короткое замыкание, повреждение Т1 на ПС 35 кВ Р-11 Трансформатор ТДНС-16000/35/10
1750 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Р-6 | 203 | 2024-06-19 17:15 | 2024-06-20 18:30 | 3.4.9.3, Из-за короткого замыкания на абонентском участке КЛ 10 кВ №614/А , находящегося на балансе ЗАО «Ростовоблгражданреконструкция-1" и от которого запитано КТП "Ростовоблгражданреконструкция-1". | 4.9.18, В следствии замыкания на землю в абонентском участке КЛ 10 кВ №614/А, находящегося на балансе ЗАО «Ростовоблгражданреконструкция-1" произошло отгорание воздушного шлейфа на первой опоре абонентского участка КЛ 10 кВ №614/А, с его падением на высоковольтные шлейфа ТП 10 кВ № 614 , что привело к короткому замыканию с последующим повреждением Т-1 и его возгоранием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание. на ТП 10 кВ №614. ТП 10 кВ №614. | 2024-06-19 17:15 | 2024-06-19 23:12
1751 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НЗБ – АС10 | 198 | 2024-06-19 11:31 | 2024-06-19 14:47 | 3.4.8.2, Проезд крупногабаритной техники в пролёте пересечения с линией. | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между проводом и землёй при проезде не габаритного транспорта по пересекаемой грунтовой дороге. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводом и землёй на ВЛ 110 кВ НЗБ – АС10 Пролет:3*АС 185/29+1*С-50
1752 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ БТ3 Компас ТМ | 197 | 2024-06-18 02:30 | 2024-06-18 17:30 | 3.4.8.5.4, Вследствие повреждения арендованного ВОЛС на участке ПС 110 кВ БТ3 - ПС 110 кВ БТ1 произошло пропадание канала телеинформации с ПС 110 кВ БТ3. | 4.13, В результате обрыва оптических волокон на арендованной линии ВОЛС ПС 110 кВ БТ3 - ПС 110 кВ БТ1 произошло нарушение обмена данных с устройствами канала связи, что и стало причиной пропадания телеинформации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линии ВОЛС на ПС 110 кВ БТ3 ПС 110 кВ БТ3
1753 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Р5 – Р19 II цепь ПС 110 кВ Р-19 | 196 | 2024-06-16 21:57 | 2024-06-17 16:53 | 3.4.8.5.2, Наброс посторонних предметов на ЛР 110 кВ ВЛ Р5 2ц, огромное полотнище полиэтиленовой пленки. | 4.11, В результате наброса полотнища полиэтиленовой пленки на опорно-стержневые изоляторы ЛР 110 кВ ВЛ Р5 2ц, произошло перекрытие воздушного промежутка между фазами, что привело к близкому короткому замыканию и разрушению динамическим воздействием опорно-стержневого изолятора ф. «А» ЛР 110 кВ ВЛ Р5 2ц ( в эксплуатации более 30 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: близкое короткое замыкание на ПС 110 кВ Р-19 РНДЗ-2-110/1000
1754 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ АС-12 | 185 | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-15 20:41 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской КТП База "Монтекристо" произошло перенапряжение и пробой воздушного промежутка на кабельной разделке, что стало причиной возникновения короткого замыкания в кабельном отсеке В-10 №12-07 ПС 110 кВ АС12 |  | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-15 20:41
1755 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-4 – КС3 c отпайкой на ПС Р32 | 183 | 2024-06-15 15:04 | 2024-06-16 00:23 | 3.4.12.3, Прямое попадание молнии в грозотрос. | 4.10, Перегорание и падение грозотроса по причине прямого удара молнии в него. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение грозотроса на ВЛ 110 кВ Р-4 - КС3 с отпайкой на ПС Р32 пролёты опор 11-15
1756 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ ВЛ КВЛ | 110 110 110 | КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 I цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 I цепь с отпайками | 175 | 2024-06-11 16:35 | 2024-06-12 05:33 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения в шлейфе. | 4.10, Местный нагрев контактного соединения в шлейфе с последующим перегоранием и обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками Опора анк. мет.У2, Обрыв грозотроса на КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 | 2024-06-11 16:35 | 2024-06-11 16:42
1757 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НЗБ – ГТП I цепь | 173 | 2024-06-09 14:22 | 2024-06-09 14:22 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12, Перекрытие гирлянд изоляторов и воздушных промежутков между проводами при прямом попадании молнии в ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянд изоляторов и воздушных промежутков между проводами на ВЛ 110 кВ НЗБ – ГТП I цепь Опора пром. мет. ПТ
1758 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Р-23 | 172 | 2024-06-06 19:23 | 2024-06-07 20:29 | 3.4.7.3.5, В-110 ВЛ Р4 I цепь выведен в ремонт по НО заявке из-за возрастания давления фазы "В". Согласно показаниям указателя давления выключателя ВМТ. | 4.1.3, Вследствии длительной эксплуатации более 25 лет произошло затирание поршня о стенки корпуса выпускного автоматического клапана. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: затирание поршня о стенки корпуса на ПС 110 кВ Р-23 ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1
1759 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ АС1 – БГ2 | 169 | 2024-06-03 15:12 | 2024-06-03 23:45 | 3.4.8.1, Производство несанкционированных разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводом и землёй при приближении кузова самосвала к проводу ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка с повреждением провода на ВЛ 110 кВ АС1 – БГ2 Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
1760 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.628 | 168 | 2024-06-02 17:30 | 2024-06-03 22:43 | 3.4.7.3.5, В связи с ухудшением изоляционных свойств соединительной муфты (год установки 2017) произошло попадание влаги в кабельную разделку, что привело к пробою с межфазным замыканием. | 4.12, В следствии ухудшения изоляционных свойств соединительной муфты (2017) на КЛ 10 кВ №628 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ 10 кВ №628 КЛ 10 кВ №628
1761 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-40 – АС12 | 164 | 2024-05-29 13:19 | 2024-05-29 13:19 | 3.4.10.2, Воздействие на элементы ВЛ птиц. | 4.17.4, Перекрытие гирлянды изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Р-40 – АС12 Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1762 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 35 | КВЛ 35 кВ Р9 – А18 с отпайками | 163 | 2024-05-26 15:30 | 2024-05-27 00:50 | 3.4.8.1, Производство несанкционированных разгрузочных работ в охранной зоне КВЛ самосвалом. | 4.4.1, Обрыв провода кузовом самосвали при выгрузке грунта в ОЗ КВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КВЛ 35 кВ Р9 – А18 с отпайками Пролет:3*АС 95/16+1*С-50 | 2024-05-26 15:30 | 2024-05-27 00:50
1763 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Р-3 | 150 | 2024-05-22 11:01 | 2024-05-22 11:16 | 3.4.9.3, Повреждение КЛ №337 (потребитель МУП "РТК"). |  | 2024-05-22 11:01 | 2024-05-22 11:16
1764 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками | 149 | 2024-05-19 09:01 | 2024-05-19 09:01 | 3.4.10.2, Воздействие на элементы ВЛ птиц. | 4.17.4, Перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды на КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками Опора пром.ж/б.ПБ 30
1765 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ГТП – Насосная II цепь с отпайками | 146 | 2024-05-08 17:55 | 2024-05-09 00:28 | 3.4.7.3.5, Ухудшение изоляционных свойств концевой муфты на опоре №1 отпайки на ПС 35 кВ НГ9 по КВЛ 35 кВ ГТП – Насосная II цепь в процессе эксплуатации. | 4.13, Повреждение концевой муфты на опоре №1 отпайки на ПС 35 кВ НГ9 по КВЛ 35 кВ ГТП – Насосная II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на опоре №1 отпайки на ПС 35 кВ НГ9 по КВЛ 35 кВ ГТП - Насосная II цепь с отпайками. на КВЛ 35 кВ ГТП - Насосная II цепь с отпайками КВЛ 35 кВ ГТП - Насосная II цепь с отпайками | 2024-05-08 17:55 | 2024-05-09 00:28
1766 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Р-23 | 140 | 2024-04-28 03:07 | 2024-04-28 19:30 | 3.4.13.3, Вследствие сбоя параметризации контроллера телемеханики "Компас 2.0" CЕ206Е произошло пропадание основного и резервного канала телеинформации с ПС 110 кВ Р23. | 4.20, В результате сбоя параметров контроллера связи телемеханики СE206E в информационной магистрали УТМ "Компас 2.0" возникли ошибки, которые привели к нарушению обмена данных с устройствами канала связи, что и стало причиной пропадания телеинформации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбоя параметров контроллера связи телемеханики СE206E на ПС 110 кВ Р23 УТМ Компас 2.0
1767 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №26ф1 | 139 | 2024-04-27 14:50 | 2024-04-29 15:10 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение электрической изоляции соединительной муфты, что привело к однофазному замыканию на землю. | 4.1.3, В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение электрической изоляции соединительной муфты, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционных свойств на КЛ 10 кВ №26ф1 ААБл
1768 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками | 133 | 2024-04-26 04:53 | 2024-04-26 04:53 | 3.4.10.2, Воздействие птиц на элементы ВЛ. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками Опора № 173 / Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1769 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Койсуг – АС1 с отпайками | 131 | 2024-04-25 05:30 | 2024-04-25 05:30 | 3.4.10.2, Воздействие на элементы КВЛ птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ Койсуг – АС1 с отпайками Опора № 73 / Опора пром.ж/б.ПБ 25
1770 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Койсуг – БТ1 | 130 | 2024-04-24 05:20 | 2024-04-24 05:20 | 3.4.8.5.2, Загрязнение пылевыми отложениями поверхности изоляторов при производстве погрузочно-разгрузочных работ в промзоне с последующим их увлажнением в утренние часы. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности по причине пылевых отложений с увлажнением в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КВЛ 110 кВ Койсуг – БТ1 Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
1771 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ АС-6 | 128 | 2024-04-22 15:56 | 2024-04-23 14:53 | 3.4.8.2, Возникновением однофазного замыкания на землю явился сторонний транспорт, приблизившийся на недопустимое расстояние к фазному проводу КВЛ-10кВ №655 в пролете опор №№114-115 ф С с последующим касанием кузова транспортного средства. | 4.11, Однофазное замыкание на землю по причине приблизившегося стороннего транспортного средства на недопустимое расстояние к фазному проводу КВЛ 10 кВ №655 в пролете опор №№114-115 ф. С с последующим касанием кузова транспортного средства. Обрыв провода и его перехлест на провода двух соседних фаз КВЛ 10 кВ №655. При аварийном отключении произошел выброс газомасляной смеси с последующим образованием дуги и повреждением релейного отсека ячейки 10кВ №655. Далее произошло повреждение вторичных цепей в соседнем релейном отсеке ячейки 10кВ №657 и транзитных цепей ШУ и ШП 1 секции 10кВ. Повреждение ликвидировалось отключением В-10 Т-1 от ЗДЗ после перекрытия в отсеке выключателя 10кВ №655 по продуктам горения дуги с запретом АВР 10 кВ. АВР 6 кВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При аварийном отключении произошел выброс газомасляной смеси с последующим образованием дуги. на ПС 110 кВ АС-6 ВКЭ-10-20/630 | 2024-04-22 15:56 | 2024-04-22 21:29
1772 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Р-6 | 120 | 2024-04-10 15:35 | 2024-04-12 06:20 | 3.4.13.4.2, При прокладке КЛ подрядной организацией не соблюдены правила согласно ПУЭ | 4.12, Межфазное замыкание КЛ 10 кВ №628 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционных свойств на КЛ 10 кВ №628 КЛ 10 кВ №628
1773 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ НчГРЭС – Ш40 I цепь с отпайкой на ПС ИТК | 113 | 2024-03-25 15:53 | 2024-03-29 22:06 | 3.4.9.1, В результате повреждения опоры ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Ростовская произошло падение провода на провода ВЛ 35 кВ НчГРЭС – Ш40 I цепь с отпайкой на ПС ИТК в пролёте пересечения. | 4.12, Падение провода ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Ростовская на провода ВЛ 35 кВ НчГРЭС – Ш40 I цепь с отпайкой на ПС ИТК в пролёте пересечения с перекрытием трёх фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие трёх фаз проводом ВЛ 330 кВ. на ВЛ 35 кВ НчГРЭС – Ш40 I цепь с отпайкой на ПС ИТК Пролет:3*АС 120/19
1774 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р1 – РСМ с отпайкой на ПС Р37 | 110 | 2024-03-22 11:13 | 2024-03-22 17:35 | 3.4.7.4.1, Несоответствие типоразмера контактного зажима фактическому сечению провода. | 4.13, Обрыв шлейфа по причине интенсивно развивающегося дефекта контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 110 кВ Р1-РСМ с отпайкой на ПС Р37 опора 37
1775 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-20 – Р5 с отпайками | 109 | 2024-03-22 11:12 | 2024-03-22 11:12 | 3.4.8.1, Производство несанкционированных строительных работ в охранной зоне ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между проводом и землёй через рабочий орган спец механизма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводом и землёй на ВЛ 110 кВ Р-20 - Р5 с отпайками пролёт опор 56-57
1776 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Койсуг – АС1 с отпайками | 106 | 2024-03-18 06:26 | 2024-03-18 06:26 | 3.4.8.5.2, Загрязнение пылевыми отложениями поверхности изоляторов при производстве весенних полевых работ. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности с повреждением 1 изолятора из 8, по причине загрязнения пылевыми отложениями поверхности изоляторов при производстве весенних полевых работ и увлажнения их в утренние часы при тумане. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов с повреждением 1 изолятора из 8. на КВЛ 110 кВ Койсуг-АС1 с отпайками опора №16 отп. на ПС АС4
1777 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Р-37 ВЛ 110 кВ Р1 – РСМ с отпайкой на ПС Р37 | 107 | 2024-03-17 21:50 | 2024-03-18 00:42 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного (крысы) в ячейку ТН-10 1с произошло перекрытие воздушного промежутка между фазой "В" и металической конструкцией КРУН, с последующим отключением В-10 Т-1 ЗДЗ. 3.4.7.3.1, На ПС 110 кВ Р5 произошло одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Р1 - Р5 с отпайкой на ПС Р33 действием ДФЗ из-за снижения уровня напряжения выходного сигнала приемопередатчика ДФЗ на ПС 110 кВ Р1. | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между фазой "В" и металлической конструкцией КРУН Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между фазой "В" и металлической конструкцией КРУН на ПС 110 кВ Р-37 НАМИТ-10-2УХЛ2 4.1.5, Причиной снижения уровня выходного напряжения приемопередатчика ДФЗ на ПС 110 кВ Р1 стало ухудшение технических характеристик элемента настройки ВЧ заградителя ДФЗ ВЛ 110 кВ Р1-Р5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение технических характеристик элемента настройки ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Р-1 ВЧ заградитель ВЗ-630-0,5 фА
1778 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Р-26 | 104 | 2024-03-16 16:30 | 2024-03-16 17:48 | 3.4.9.3, КЛ 6 кВ №26-09 повреждение кабельной разделки. |  | 2024-03-16 16:30 | 2024-03-16 17:48
1779 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Р-16 | 94 | 2024-03-03 09:10 | 2024-03-03 09:29 | 3.4.9.3, КЛ 6 кВ №16-05 (ЗАО "Донавтосервис") оплавление кабельного наконечника ф."А". |  | 2024-03-03 09:10 | 2024-03-03 09:29
1780 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ БТ-3 | 83 | 2024-02-29 10:20 | 2024-02-29 15:09 | 3.4.9.1, Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ №315 ( на балансе АО Донэнерго) |  | 2024-02-29 10:20 | 2024-02-29 14:05
1781 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-20 – Р5 с отпайками | 87 | 2024-02-27 04:30 | 2024-02-27 16:30 | 3.4.12.2.1, После прохождения атмосферного фронта с 11.12.2023 по 18.12.2023, а также длительном воздействии ветровой нагрузки, произошло падение уголка обрешетки траверсы опоры №31 ф.А. | 4.1.5, Падение уголка обрешетки траверсы опоры №31 ф.А, вследствие прохождения атмосферного фронта с 11.12.2023 по 18.12.2023, сопровождающегося порывами ветра 15-17м/с, мелкой моросью при температуре воздуха ниже нуля, отложением гололёда на металлоконструкциях, изоляции, проводах и тросах, а также потеря прочности конструкции, в связи с коррозийным износом (1978 г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение уголка обрешетки траверсы опоры №31 ф.А на ВЛ 110 кВ Р-20 – Р5 с отпайками ВЛ 110 кВ Р-20 – Р5 с отпайками, траверса опоры №31
1782 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НГ5 – КС3 с отпайками | 82 | 2024-02-25 13:10 | 2024-02-25 17:11 | 3.4.8.4, Наброс упаковочной плёнки порывом ветра на провода воздушного участка КВЛ. Обнаружены следы перекрытия на проводах фазы "А" и "В" в пролете опор №60-61. | 4.17.1, Перекрытие воздушного промежутка в результате наброса пленки на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка. на ВЛ 110 кВ НГ5 – КС3 с отпайками Пролет:3*АС 185/24+1*С-50 | 2024-02-25 13:10 | 2024-02-25 14:00
1783 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ПС ВЛ ПС | 110 110 110 110 | КВЛ 110 кВ Койсуг – Р22 с отпайками ПС 110 кВ Р-16 КВЛ 110 кВ Койсуг – Р23 с отпайками ПС 110 кВ Р-16 | 78 | 2024-02-21 06:47 | 2024-02-23 21:14 | 3.4.13.3, Перегрев радиаторов отвода тепла верхней части полюсов выключателя ВБМ-10-20-1600 присоединения В-4-6 Т-2, из-за конструктивных недоработок завода-изготовителя ГНПП "Контакт" | 4.11, В результате заводского, конструктивного недостатка, узла охлаждения вакуумного выключателя В-4-6 Т-2, происходил длительный, неэффективный теплоотвод и охлаждение полюсов при постоянных номинальных нагрузках, что привело к оплавлению радиаторов охлаждения полюсов фаз "А", "В", "С" (радиаторы находятся на верхней части полюса) и в следствии ионизации воздуха от продуктов оплавления радиаторов произошло 2-х фазное к.з., с развитием в 3-х фазное (меж фазное короткое замыкание) и перекрытием на отсек РЗА ячейки. Т-1 отключился от работы дифзащиты – допущено неправильное срабатывание из-за термического повреждения контрольных кабелей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение выключателя на ПС 110 кВ Р 16 В-4-6 Т-2 | 2024-02-21 06:47 | 2024-02-22 02:38
1784 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ КВЛ | 110 110 | КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками | 77 | 2024-02-21 05:50 | 2024-03-13 13:10 | 3.4.9.1, Повреждение на абонентском (ППК "Военно-строительная компания") кабельном участке к ПС 110 кВ Танаис, выполнено РПВ - успешно.
1785 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.628 | 75 | 2024-02-17 14:05 | 2024-02-17 23:24 | 3.4.13.4.2, При монтаже КЛ подрядной организацией не соблюдены правила по прокладке КЛ согласно ПУЭ | 4.12, Межфазное замыкание КЛ 10 кВ ТП111-ТП112 №2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ 10 кВ №628 КЛ 10 кВ №628
1786 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Р-10 | 74 | 2024-02-14 16:10 | 2024-02-14 22:22 | 3.4.12.2, В результате длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровой нагрузки произошёл обрыв шлейфа ф "В" на ТТ-110 Т-2. | 4.3.4, В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода в месте входа в аппаратный зажим, что привело к механическому излому ф "В" на ТТ-110 Т-2 (аппаратный зажим А - 4А - 180) при воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 30 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом провода ф "В" на ТТ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Р-10 ТФЗМ-110Б-I 600/5 фВ
1787 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Р-15 | 71 | 2024-02-11 23:49 | 2024-02-12 16:45 | 3.4.10.1, Перекрытие воздушного промежутка со стороны шин ячейки ввода В-6 Т-2 в результате воздействия животного (кота) | 4.12, Предположительно в момент прибытия ОВБ на ПС 35 кВ Р15 для оперативных переключений, проникло на территорию ПС животное (кот) с последующим его перемещением по территории в поисках теплого места, проник в ячейку В-6 Т-2, что привело к перекрытию воздушного промежутка со стороны шин ячейки ввода, с последующим отключением В-6Т-2 от ДЗТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между фазами ВМПЭ на В-6Т-2 В-6Т-2 | 2024-02-11 23:49 | 2024-02-12 00:20
1788 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Р-1 | 60 | 2024-02-11 17:35 | 2024-02-11 23:33 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление и устранение дефектов концевой разделки кабеля. | 4.12, В следствии нарушения изоляционных свойств КЛ 35 кВ №157 произошло однофазное замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ 35 кВ №157 АПвПу 1х240/50-35
1789 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – В1 с отпайкой на ПС Краснолучинская | 64 | 2024-02-11 07:12 | 2024-02-11 07:12 | 3.4.10.2, Воздействие птиц на элементы ВЛ. | 4.17.4, Перекрытие гирлянды изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Зерновая - В1 с отп на ПС Краснолучинская опора №160
1790 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ СМ6 – СМ11 | 66 | 2024-02-11 06:17 | 2024-02-11 18:16 | 3.4.12.1.3, Образование гололёда на проводах ВЛ и деревьях. | 4.4.3, Под тяжестью гололёдных отложений на деревьях произошел наклон дерева в строну ВЛ с последующим изломом ветки и падение её на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон дерева в строну ВЛ с последующим изломом ветки и падение её на провода ВЛ на ВЛ 35 кВ СМ6-СМ11 пролёт опор 87-88 | 2024-02-11 06:17 | 2024-02-11 06:53
1791 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ №37-07 | 54 | 2024-02-08 10:15 | 2024-02-08 19:30 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление ухудшения изоляционных свойств силового кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Не качественный монтаж концевой муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6 кВ №37-07 у/м.КЛ-6 кВ №37-07 / АПвПу2г 1х240 | 2024-02-08 10:15 | 2024-02-08 10:35
1792 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Р-28 | 44 | 2024-01-28 11:46 | 2024-01-28 18:12 | 3.4.9.1, Отключение В-10 Т-2 действием ЗДЗ совместно с отключением от 2с-10 КЛ 10 кВ №28-68 (АО "Ростовводоканал") - МТЗ, срабатывание ЗДЗ. Ячейка КЛ 10 кВ №28-68 повреждение кабельной разделки. |  | 2024-01-28 11:46 | 2024-01-28 14:57
1793 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.814 Р-8 | 43 | 2024-01-27 13:26 | 2024-01-28 00:19 | 3.4.7.3, Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. | 4.1.3, В связи с длительной эксплуатацией более 38 лет и ухудшением изоляционных свойств произошел пробой изоляции кабельной линии с межфазным замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.814 Р-8 ААБ
1794 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Р-12 | 39 | 2024-01-25 10:25 | 2024-01-25 15:39 | 3.4.8.5.2, Риск затопления камеры ТП- 6 кВ №105 многоквартирного жилого дома ЖК "Белый Ангел" из-за порыва водопровода в помещении расположенного выше ТП. | 4.4.1, Риск затопления камеры ТП- 6 кВ №105 многоквартирного жилого дома ЖК "Белый Ангел" из-за порыва водопровода в помещении расположенного выше ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Затопление камеры ТП- 6 кВ №105 на ПС 110 кВ Р-12 ВБЭ-С-7-10-31,5/1000 | 2024-01-25 10:25 | 2024-01-25 15:39
1795 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Р-12 | 40 | 2024-01-25 10:25 | 2024-01-25 15:42 | 3.4.8.5.2, Риск затопления камеры ТП- 6 кВ №105 многоквартирного жилого дома ЖК "Белый Ангел" из-за порыва водопровода в помещении расположенного выше ТП. | 4.4.1, Риск затопления камеры ТП- 6 кВ №105 многоквартирного жилого дома ЖК "Белый Ангел" из-за порыва водопровода в помещении расположенного выше ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возможность затопления камеры ТП- 6 кВ №105 на ПС 110 кВ Р-12 ВБЭ-С-7-10-31,5/1000 | 2024-01-25 10:25 | 2024-01-25 15:42
1796 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Р-20 – Р5 с отпайками | 38 | 2024-01-24 05:12 | 2024-01-24 15:26 | 3.4.12.2.1, После прохождения атмосферного фронта с 11.12.2023 по 18.12.2023, а также длительном воздействии ветровой нагрузки, произошло падение уголков обрешетки опоры №6. | 4.1.5, Падение уголков обрешетки опоры №6 по причине воздействия ветровой нагрузки до 17 м/с при коррозийном износе металлоконструкции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение уголков обрешетки опоры №6 на ВЛ 110 кВ Р-20 – Р5 с отпайками Опора пром. мет.П110-6 (сталь)
1797 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ КВЛ ПС ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Р1 – РСМ с отпайкой на ПС Р37 КВЛ 110 кВ Р-20 – Р19 I цепь ПС 110 кВ Р-37 ВЛ 110 кВ Р1 – Р5 с отпайкой на ПС Р33 | 30 | 2024-01-14 05:57 | 2024-02-01 14:23 | 3.4.10.1, Проникновение на территорию ПС 110 кВ Р37 животного (кота) с последующим его перемещением по территории в поисках мелких грызунов и проникновением его в ячейку В-10 Т-1. 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Р19 при проведении планового ТО в объёме «В» приёмопередатчика ПВЗ 90М1 ДФЗ КВЛ 110 кВ Р-20 – Р19 I цепь не выявлено старение с потерей ёмкости электролитического конденсатора С22 в блоке питания, что привело к повышенной пульсации питающих напряжений «5В» и «9В» и дальнейшему отказу пуска ПРД. 3.4.9.1, В период гололёдообразования в декабре 2023 г при многочисленных отключениях в прилегающей сети 110 кВ с высокими токами КЗ происходили под воздействием резко изменяющихся магнитных полей динамические воздействия на корпус элемента настройки. | 4.11, В результате проникновения животного (кота) в ячейку В-10 Т-1 произошло перекрытие воздушного промежутка со стороны шин ячейки ввода, с последующим отключением В-10 Т-1 ЗДЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка. на ПС 110 кВ Р-37, ВБЭС-10-31,5/3150. на ПС 110 кВ Р-37 ВБЭС-10-31,5/3150 4.7, Нарушение целостности корпуса элемента настройки ВЧЗ заградителя на ПС 110 кВ Р5 по ВЛ 110 кВ Р1 – Р5 с отпайкой на ПС Р33 произошло из-за серьёзных динамических воздействий при многократных КЗ в прилегающей сети 110 кВ в период гололёдообразования в декабре 2023 г. Окончательное разрушение корпуса произошло в момент наложения КЗ-110 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Р37, находящегося в одной и той же фазе с ВЧ заградителем (при токе КЗ около 16 кА). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение целостности корпуса элемента настройки ВЧЗ заградителя. на ПС 110 кВ Р-1 ВЧ заградитель ВЗ-630-0,5 фА 4.16, Отсутствие блокирующего сигнала в ВЧ приемнике полукомплекта ДФЗ на ПС 220 кВ Р-20 по ВЛ 110 кВ Р-20 – Р19 I цепь, с по причине неисправности приёмопередатчика ПВЗ-90М 1997 года выпуска на ПС 110 кВ Р19, заключавшейся в сбое работы ВЧ передатчика из-за повышенной пульсации питающих напряжений «5В» и «9В» на выходе блока питания, вследствие выхода из строя сглаживающего электролитического конденсатора С22 подвергшегося временной деградации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе БП. Пульсация питающих напряжений «5В» и «9В» на ПС 110 кВ Р19 Блок питания ПВЗ-90М | 2024-01-14 07:05 | 2024-01-14 10:38
1798 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ СМ2 – Дубенцовская | 32 | 2024-01-13 21:01 | 2024-01-14 14:32 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошел на оп. №16 ф."В" обрыв провода в сторону оп.№15. 3.4.12.2.1, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошел обрыв шлейфа ф "В" на портале ВЛ 110 кВ СМ2 - Дубенцовская. | 4.3.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошел на оп. №16 ф."В" обрыв провода в сторону оп.№15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.В на ВЛ 110 кВ СМ2 – Дубенцовская Пролет:3*АС 70/11+1*С-50 4.3.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошел обрыв шлейфа ф "В" на портале ВЛ 110 кВ СМ2 - Дубенцовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф "В" на портале ВЛ 110 кВ СМ2 - Дубенцовская. на ПС 110 кВ СМ-2 Портал ж/б ПЖ-110Ш | 2024-01-13 21:01 | 2024-01-13 22:22
1799 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Р-6 | 16 | 2024-01-11 12:10 | 2024-01-14 01:34 | 3.4.13.4.2, При монтаже КЛ подрядной организацией не соблюдены правила по прокладке КЛ с учетом запаса согласно ПУЭ | 4.1.5, Однофазное замыкание на землю КЛ 10 кВ №628 ф. С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оболочки на КЛ 10 кВ №628 КЛ 10 кВ №628
1800 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Р-40 – Р5 II цепь с отпайкой на ПС Р24 ВЛ 110 кВ Р-40 – Р5 I цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Р-40 – Р5 II цепь с отпайкой на ПС Р24 | 14 | 2024-01-05 18:45 | 2024-01-06 02:24 | 3.4.12.1.2, Повышенные нагрузки на грозотрос по причине наличия гололёда продолжительное время (с 11 по 18 декабря ГИО до 40 мм) и воздействие ветровых нагрузок. | 4.4.4, После прохождения атмосферного фронта с 11.12 по 18.12.2023 года, сопровождавшегося гололёдообразованием, произошло растягивание ГЗТ, что в последующем при неблагоприятных погодных условиях 05.01.2024 привело к обрыву ГЗТ на ВЛ 110 кВ Р-40 - Р-5 II цепь, с последующим падением на первую цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса на ВЛ 110 кВ Р-40 - Р5 II цепь с отпайкой на ПС Р24 пролёт опор 34-36
1801 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НЗБ – АС10 | 13 | 2024-01-05 09:53 | 2024-01-05 09:53 | 3.4.10.2, Загрязнение изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ НЗБ – АС10 Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1802 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС ПО Центральные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Р-19 | 4 | 2024-01-02 03:34 | 2024-01-02 05:24 | 3.4.9.1, Причиной отключения стало повреждение КЛ 10 кВ №19-10 АО «Донэнерго» , сопровождавшееся искрением в ячейке этой КЛ. |  | 2024-01-02 03:34 | 2024-01-02 05:24
1803 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-126 по ВЛ-10 кВ №705 | 425 | 2024-12-31 16:15 | 2024-12-31 17:43 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №126 ВЛ 10 кВ №1213 ПС 110 кВ АС12, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №34-35, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №126 ВЛ 10 кВ №1213 ПС 110 кВ АС12, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-126 по ВЛ-10 кВ №705 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-126 по ВЛ-10 кВ №705 | 2024-12-31 16:15 | 2024-12-31 17:43
1804 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-647 по ВЛ-10 кВ №101 | 424 | 2024-12-31 13:08 | 2024-12-31 14:42 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №647 по КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №34-№35, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "B" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №647 по КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №647. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-647 по ВЛ-10 кВ №101 Пролет:4*А 25 | 2024-12-31 13:08 | 2024-12-31 14:42
1805 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-166 по ВЛ-10 кВ №702 | 422 | 2024-12-30 11:37 | 2024-12-30 16:04 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №166 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №2/6-2/7, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №166 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №166. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-166 по ВЛ-10 кВ №702 Пролет:1*СИП-2 4х70+1х25 | 2024-12-30 11:37 | 2024-12-30 16:04
1806 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-615 по ВЛ-10 кВ №101 | 420 | 2024-12-29 22:35 | 2024-12-30 00:49 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №615 по КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №615 по КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №615 по КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №615 по КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 2024-12-29 22:35 | 2024-12-30 00:49
1807 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-166 по ВЛ-10 кВ №702 | 421 | 2024-12-28 18:35 | 2024-12-28 21:52 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №166 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №1/13-1/14, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №166 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №166. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-166 по ВЛ-10 кВ №702 Пролет:1*СИП-2 4х70+1х25 | 2024-12-28 18:35 | 2024-12-28 21:52
1808 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-614 по ВЛ-10 кВ №105 | 419 | 2024-12-26 19:21 | 2024-12-26 22:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №614 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №25-26, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №614 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №614. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-614 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 25 | 2024-12-26 19:21 | 2024-12-26 22:00
1809 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-614 по ВЛ-10 кВ №105 | 414 | 2024-12-25 02:55 | 2024-12-25 04:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №614 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №19-20, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №614 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №614. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-614 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 25 | 2024-12-25 02:55 | 2024-12-25 04:20
1810 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №204 по ВЛ-10 кВ №3 | 415 | 2024-12-25 00:20 | 2024-12-25 01:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 3 от КТП 10 кВ №204 по КВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №14-15, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 3 от КТП 10 кВ №204 по КВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ на КТП №204 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №204 по ВЛ-10 кВ №3 Пролет:1*СИП-2 4х70 | 2024-12-25 00:20 | 2024-12-25 01:10
1811 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-190 по ВЛ-10 кВ №702 | 416 | 2024-12-24 19:25 | 2024-12-24 21:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №190 по КВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ АС7, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №7-8, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ №190 по КВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ АС7, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №190 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-190 по ВЛ-10 кВ №702 Пролет:3*А 35 | 2024-12-24 19:25 | 2024-12-24 21:00
1812 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-190 по ВЛ-10 кВ №702 | 413 | 2024-12-23 15:30 | 2024-12-23 16:49 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №190 по КВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ АС7, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №11-12, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №190 по КВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ АС7, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №190 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-190 по ВЛ-10 кВ №702 Пролет:4*А 35 | 2024-12-23 15:30 | 2024-12-23 16:49
1813 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-715 по ВЛ-10 кВ №105 | 411 | 2024-12-22 10:01 | 2024-12-22 11:31 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №715 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №17-18, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №715 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №715. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-715 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 35 | 2024-12-22 10:01 | 2024-12-22 11:31
1814 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №305 ПС 35 кВ АС3 | 403 | 2024-12-19 08:35 | 2024-12-19 09:30 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской ТП №1419 ПК Терминал |  | 2024-12-19 08:35 | 2024-12-19 09:30
1815 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №806 ПС 35 кВ АС8 | 406 | 2024-12-18 03:13 | 2024-12-18 04:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала изоляции кабельной муфты КВЛ 6 кВ №806 ПС 35 кВ АС8 в процессе эксплуатации. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации кабельной муфты , более 25 лет произошло снижение изоляционных свойств в результате чего произошел пробой кабельной муфты на опоре№ 9 КВЛ 6 кВ №806 ПС 35 кВ АС8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой кабельной муфты на опоре№ 9 на КВЛ 6 кВ №806 ПС 35 кВ АС8 КВЛ 6 кВ №806 ПС 35 кВ АС8 | 2024-12-18 03:13 | 2024-12-18 04:40
1816 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10 кВ №609 | 409 | 2024-12-16 22:35 | 2024-12-17 01:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №609 по КВЛ 10кВ №102 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №6-7, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №609 по КВЛ 10кВ №102 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №609 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10 кВ №609 Пролет:4*А 35 | 2024-12-16 22:35 | 2024-12-17 01:45
1817 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ КВЛ КВЛ ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 ВЛ 6 кВ №4 РП №6 ТП 10 кВ №107 КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 | 405 | 2024-12-16 21:55 | 2024-12-17 10:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло: повреждение на абонентской ТП №1739( Терещенко) (обрыв шлейфа на ошиновке РТП №1739) по КВЛ №12-13 ПС 110 кВ АС12; повреждение на абонентском участке ТП №1109 АРУОС (схлест проводов на аб. участке). по КВЛ №505 от ПС 35 кВ АС5 введена в работу по нормальной схеме; повреждение на абонентской отпайке ООО "СТЕРХ" (схлест проводов) по ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кв АС1; повреждение на абонентской ТП №505( ПепсиКола) по ВЛ №4 от РП 6 кВ №6 ПС 110 кВ БТ3; перегорание ПК 10кВ в КТП 10кВ №107 по ВЛ 10кВ №12-13 ПС 110кВ АС12. | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло: повреждение на абонентской ТП №1739( Терещенко) (обрыв шлейфа на ошиновке РТП №1739) по КВЛ №12-13 ПС 110 кВ АС12; повреждение на абонентском участке ТП №1109 АРУОС (схлест проводов на аб. участке) по КВЛ №505 от ПС 35 кВ АС5 введена в работу по нормальной схеме; повреждение на абонентской отпайке ООО "СТЕРХ" (схлест проводов) по ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кв АС1; повреждение на абонентской ТП №505( ПепсиКола) по ВЛ №4 от РП 6 кВ №6 ПС 110 кВ БТ3; перегорание ПК 10кВ в КТП 10кВ №107 по ВЛ 10кВ №12-13 ПС 110кВ АС12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентской ТП №1739( Терещенко) (обрыв шлейфа на ошиновке РТП №1739) на КВЛ №12-13 ПС 110 кВ АС12 КВЛ №12-13 ПС 110 кВ АС12, повреждение на абонентском участке ТП №1109 АРУОС (схлест проводов на аб. участке) на КВЛ №505 от ПС 35 кВ АС5 КВЛ №505 от ПС 35 кВ АС5, повреждение на абонентской отпайке ООО "СТЕРХ" (схлест проводов) на ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кв АС1 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кв АС1, повреждение на абонентской ТП №505( ПепсиКола) на ВЛ №4 от РП 6 кВ №6 ПС 110 кВ БТ3 ВЛ №4 от РП 6 кВ №6 ПС 110 кВ БТ3, перегорание ПК 10кВ в КТП 10кВ №107 на КТП 10кВ №107 по ВЛ 10кВ №12-13 ПС 110кВ АС12 КТП 10кВ №107 по ВЛ 10кВ №12-13 ПС 110кВ АС12 | 2024-12-16 21:55 | 2024-12-17 10:30
1818 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 | 410 | 2024-12-16 21:55 | 2024-12-17 01:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №645 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №3-4, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "С" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №645 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №645. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 Пролет:4*А 35 | 2024-12-16 21:55 | 2024-12-17 01:45
1819 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-604 по ВЛ-10 кВ №101 | 401 | 2024-12-15 12:05 | 2024-12-15 12:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №604 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №68-69, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №604 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №604. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-604 по ВЛ-10 кВ №101 Пролет:4*А 25 | 2024-12-15 12:05 | 2024-12-15 12:50
1820 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-225 по ВЛ-10 кВ №3 | 400 | 2024-12-14 13:44 | 2024-12-14 15:36 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №225 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №225 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №225 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №225 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы | 2024-12-14 13:44 | 2024-12-14 15:36
1821 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №450 | 399 | 2024-12-14 04:40 | 2024-12-14 05:55 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №450 ВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС11, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №3-4, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №450 ВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС11, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №450 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №450 по ВЛ 10 кВ №11-03 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №450 по ВЛ 10 кВ №11-03 | 2024-12-14 04:40 | 2024-12-14 05:55
1822 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №450 | 397 | 2024-12-13 23:04 | 2024-12-14 02:03 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №450 ВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС11, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №10-11, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №450 ВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС11, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №450 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №450 ВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №450 ВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС11 | 2024-12-13 23:04 | 2024-12-14 02:03
1823 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №5106 КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 | 396 | 2024-12-13 22:48 | 2024-12-14 01:02 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №5106 ВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №6-7, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "С" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №5106 ВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №5106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №5106 КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 Без марки | 2024-12-13 22:48 | 2024-12-14 01:02
1824 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-704 по ВЛ-10 кВ №405 | 398 | 2024-12-13 22:03 | 2024-12-14 03:01 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №704 ВЛ 10 кВ №405 ПС 110кВ АС4, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №5-6, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №704 ВЛ 10 кВ №405 ПС 110кВ АС4, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №704. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-704 по ВЛ-10 кВ №405 Пролет:4*А 25 | 2024-12-13 22:03 | 2024-12-14 03:01
1825 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-163 по ВЛ-10 кВ №1212 | 394 | 2024-12-13 21:47 | 2024-12-13 23:26 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №163 ВЛ 10 кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №10-11, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "С" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №163 ВЛ 10 кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №163. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-163 по ВЛ-10 кВ №1212 Пролет:5*А 35 | 2024-12-13 21:47 | 2024-12-13 23:26
1826 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-14 по ВЛ-10 кВ №657 | 395 | 2024-12-13 19:07 | 2024-12-14 00:06 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №14 ВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №28-29, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №14 ВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-14 по ВЛ-10 кВ №657 Пролет:4*А 25 | 2024-12-13 19:07 | 2024-12-14 00:06
1827 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-169 по ВЛ-6 кВ №807 | 393 | 2024-12-13 18:57 | 2024-12-13 21:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №169 ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №5-6, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №169 ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №169. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-169 по ВЛ-6 кВ №807 Пролет:3*А 35 | 2024-12-13 18:57 | 2024-12-13 21:05
1828 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-494 по ВЛ-10 кВ №1101 | 392 | 2024-12-13 18:54 | 2024-12-13 21:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №494 ВЛ 10 кВ №11-01 ПС 110 кВ АС11, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №16-17, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №494 ВЛ 10 кВ №11-01 ПС 110 кВ АС11, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №494. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-494 по ВЛ-10 кВ №1101 Пролет:4*А 35 | 2024-12-13 18:54 | 2024-12-13 21:25
1829 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-177 по ВЛ-6 кВ №807 | 349 | 2024-12-13 12:56 | 2024-12-13 14:24 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №177 ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №5/22-5/23, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №177 ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №177. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-177 по ВЛ-6 кВ №807 Пролет:4*А 35 | 2024-12-13 12:56 | 2024-12-13 14:24
1830 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-456 по КВЛ-10 кВ №11-09 | 354 | 2024-12-13 00:05 | 2024-12-13 01:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №456 ВЛ 10 кВ №11-09 ПС 110 кВ АС11, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №3-4, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №456 ВЛ 10 кВ №11-09 ПС 110 кВ АС11, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №456. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №456 ВЛ 10 кВ №11-09 ПС 110 кВ АС11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №456 ВЛ 10 кВ №11-09 ПС 110 кВ АС11 | 2024-12-13 00:05 | 2024-12-13 01:00
1831 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-158 по ВЛ-10 кВ №706 | 391 | 2024-12-12 12:20 | 2024-12-12 14:43 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №158 ВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №3-4, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №158 ВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №158. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-158 по ВЛ-10 кВ №706 Пролет:5*А 35 | 2024-12-12 12:20 | 2024-12-12 14:43
1832 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №217 по ВЛ-10 кВ №1204 | 390 | 2024-12-11 13:40 | 2024-12-11 16:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств трансформатора КТП 10 кВ №217 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств трансформатора КТП 10 кВ №217 в процессе длительной эксплуатации более 25 лет, по результатам испытаний выявлено, что при проведении измерения потерь холостого хода трансформатора, при малом напряжении происходит резкое возрастание тока, что свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток на КТП 10 кВ №217 КВЛ 10 кВ № 1204 ПС 110 кВ АС12 КТП 10 кВ №217 КВЛ 10 кВ № 1204 ПС 110 кВ АС12 | 2024-12-11 13:40 | 2024-12-11 16:50
1833 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №528 ВЛ-6кВ №340 ПС 110кВ БТ3 | 388 | 2024-12-10 22:10 | 2024-12-11 00:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №528 по ВЛ 6 кВ №3 ПС 6 кВ РП6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №10-11, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №528 по ВЛ 6 кВ №3 ПС 6 кВ РП6, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №526. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №528 по ВЛ 6 кВ №3 ПС 6 кВ РП6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №528 по ВЛ 6 кВ №3 ПС 6 кВ РП6 | 2024-12-10 22:10 | 2024-12-11 00:20
1834 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104 по ВЛ-10 кВ №705 | 387 | 2024-12-10 00:43 | 2024-12-10 01:48 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №104 ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ АС7, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №3-4, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №104 ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ АС7, что стало причиной аварийного откл ючения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104 по ВЛ-10 кВ №705 Пролет:4*А 35 | 2024-12-10 00:43 | 2024-12-10 01:48
1835 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-163 по ВЛ-10 кВ №1212 | 385 | 2024-12-08 11:50 | 2024-12-08 13:08 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №163 ВЛ 10 кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №11-12, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №163 ВЛ 10 кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №163. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-163 по ВЛ-10 кВ №1212 Пролет:4*А 35 | 2024-12-08 11:50 | 2024-12-08 13:08
1836 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №632 КВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 | 372 | 2024-11-25 12:27 | 2024-11-25 14:23 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств трансформатора КТП № 632 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств трансформатора КТП №632 в процессе длительной эксплуатации более 25 лет, по результатам испытаний выявлено, что при проведении измерения потерь холостого хода трансформатора, при малом напряжении происходит резкое возрастание тока, что свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток трансформатора на КТП 10 кВ №632 по ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС11 КТП 10 кВ №632 по ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС11 | 2024-11-25 12:27 | 2024-11-25 14:23
1837 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП №522 ВЛ 6 кВ №3 РП-6 КЛ 6 кВ №340 | 370 | 2024-11-21 17:57 | 2024-11-21 22:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств трансформатора КТП №522 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств трансформатора КТП №522 в процессе длительной эксплуатации более 25 лет, по результатам испытаний выявлено, что при проведении измерения потерь холостого хода трансформатора, при малом напряжении происходит резкое возрастание тока, что свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток трансформатора на КТП №522 ВЛ 6 кВ №3 РП №6 КЛ 6 кВ №340 КТП №522 ВЛ 6 кВ №3 РП №6 КЛ 6 кВ №340 | 2024-11-21 17:57 | 2024-11-21 22:00
1838 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 368 | 2024-11-17 16:55 | 2024-11-17 18:33 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала изоляции КВЛ №101 от ПС 110 кВ АС1 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации кабельной муфты , более 25 лет произошло снижение изоляционных свойств в результате чего произошел пробой кабельной муфты на опоре 11/24 КВЛ №101 от ПС 110 кВ АС1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой кабельной муфты на опоре 11/24 на КВЛ №101 от ПС 110 кВ АС1 КВЛ №101 от ПС 110 кВ АС1 | 2024-11-17 16:55 | 2024-11-17 18:33
1839 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ АС4 ВЛ-10кВ №702 от ПС АС-7 КВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 КВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15 | 359 | 2024-11-04 14:35 | 2024-11-04 22:00 | 3.4.12.2.1, При прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося порывами ветра до 22 м/с произошёл ряд технологических нарушений, а именно: 1)КВЛ 10 кВ №401 от ПС 110 кВ АС4; повреждение на ТП А0780(абонентское). 2)КВЛ 10 кВ №702 от ПС 35 кВ АС7; разрегулировка провеса провода в пролете опор №17-18. 3)КВЛ 10 кВ №706 от ПС 35 кВ АС7; повреждение за Р-177( отпайка Оборонэнерго). 4)КВЛ 10 кВ №15-13 от ПС 110 кВ АС15; обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №1. | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок произошло: 1)КВЛ 10 кВ №401 от ПС 110 кВ АС4; повреждение на ТП А0780(абонентское). 2)КВЛ 10 кВ №702 от ПС 35 кВ АС7; разрегулировка провеса провода в пролете опор №17-18. 3)КВЛ 10 кВ №706 от ПС 35 кВ АС7; повреждение за Р-177( отпайка Оборонэнерго). 4)КВЛ 10 кВ №15-13 от ПС 110 кВ АС15; обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №1, следы схлеста. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провеса провода в пролете опор №17-18 на ВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ АС7 Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №1, следы схлеста. на КВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-04 14:35 | 2024-11-04 22:00
1840 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №519 по ВЛ-6 кВ №3 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-680 по ВЛ-10 кВ №111 | 352 | 2024-11-04 11:48 | 2024-11-05 03:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошли схлесты проводов фаз "А" и "В": пролет опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №645; пролет опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 6 кВ №519; пролет опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 10 кВ №680; | 4.11, В результате неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 24,5-28,4 м/с произошли схлесты проводов фаз "А" и "В": пролет опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №645 по ВЛ-10 кВ №102; пролет опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 6 кВ №519 по ВЛ-6 кВ №3; пролет опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №680 по ВЛ-10 кВ №111; Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на пролет опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №645 по ВЛ-10 кВ №102; пролет опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №645 по ВЛ-10 кВ №102;, Разрегулировка стрелы провиса провода на пролет опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 6 кВ №519 по ВЛ-6 кВ №3 пролет опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 6 кВ №519 по ВЛ-6 кВ №3, Разрегулировка стрелы провиса провода на пролет опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №680 по ВЛ-10 кВ №111 пролет опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №680 по ВЛ-10 кВ №111 | 2024-11-04 11:48 | 2024-11-05 03:45
1841 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-678 по ВЛ-10 кВ №107 | 351 | 2024-11-03 06:20 | 2024-11-03 08:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №678 ВЛ 10 кВ №107 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №05-06, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №678 ВЛ 10 кВ №107 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №678. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-678 по ВЛ-10 кВ №107 Пролет:4*А 25 | 2024-11-03 06:20 | 2024-11-03 08:05
1842 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №227 | 350 | 2024-11-03 04:40 | 2024-11-03 06:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №227, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №10-11, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №227, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №227. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №227 Пролет:5*А 50 | 2024-11-03 04:40 | 2024-11-03 06:10
1843 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-166 по ВЛ-10 кВ №702 | 348 | 2024-11-03 03:25 | 2024-11-03 08:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №166 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №8-9, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №166 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №166. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-166 по ВЛ-10 кВ №702 Пролет:1*СИП-2 4х50+1х25 | 2024-11-03 03:25 | 2024-11-03 08:40
1844 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ ВЛ ВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 КВЛ 10 кВ №10-03 ПС 110 кВ АС10 КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Салы КВЛ 10 кВ №10-03 ПС 110 кВ АС10 КВЛ 10 кВ №11-11 ПС 110 кВ АС11 КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 КВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 КВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15 КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Минстрой | 355 | 2024-11-02 02:10 | 2024-11-02 23:24 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий (Ветер 12–15 м/с с порывами до 24 м/с Юго-западный) произошло: 1)КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14; повреждение на абонентской отпайке за Р-180 и за Р-195. 2)КВЛ 10 кВ №10-03 от ПС 110 кВ АС10;обнаружен обрыв проводов Ф "А", "В" в пролете опор №2-№3. 3)КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6; повреждение на абонентской ТП-А0032. 4)КВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Б.Салы; следы схлеста фаза "А" и "В" пролет опор №65-66. 5)КВЛ 10 кВ №10-03 от ПС 110 кВ АС10;обнаружены следы перекрытия электрической дуги на проводах фазы "А" и "В" в пролете опор №18-19. 6)КВЛ 10 кВ №11-11 ПС 110 кВ АС11 При осмотре обнаружено повреждение на абонентском ТП №1192 ОАО Ключевое. 7)КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6; обнаружен обрыв вязки и повреждение изолятора на оп. №108. 8)КВЛ 10 кВ №103 от ПС 110 кВ АС1; схлест провода фазы "А" и "В" пролет опор №119-120. 9)КВЛ 10 кВ №15-13 от ПС 110 кВ АС15; обнаружен обрыв провода в пролете опор №24-26. 10)КВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Минстрой; обнаружен схлёст проводов в пролете опор №21-№22. | 4.11, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (Ветер 12–15 м/с с порывами до 24 м/с Юго-западный) произошло: 1)КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14: повреждение на абонентской отпайке за Р-180 и за Р-195. 2)КВЛ 10 кВ №10-03 от ПС 110 кВ АС10: обрыв проводов Ф "А", "В" в пролете опор №2-№3. 3)КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6: повреждение на абонентской ТП-А0032. 4)КВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Б.Салы: следы схлеста фаза "А" и "В" пролет опор №65-66. 5)КВЛ 10 кВ №10-03 от ПС 110 кВ АС10: следы перекрытия электрической дуги на проводах фазы "А" и "В" в пролете опор №18-19. 6)КВЛ 10 кВ №11-11 ПС 110 кВ АС11: повреждение на абонентском ТП №1192 ОАО Ключевое. 7)КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6: обрыв вязки и повреждение изолятора на оп. №108. 8)КВЛ 10 кВ №103 от ПС 110 кВ АС1: схлест провода фазы "А" и "В" пролет опор №119-120. 9)КВЛ 10 кВ №15-13 от ПС 110 кВ АС15: обрыв провода в пролете опор №24-26. 10)КВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Минстрой: схлёст проводов в пролете опор №21-№22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов Ф "А", "В" в пролете опор №2-№3 на КВЛ 10 кВ №10-03 ПС 110 кВ АС10 Пролет:3*АС 50/8,0, следы схлеста фаза "А" и "В" пролет опор №65-66 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Салы АС 50/8,0, следы перекрытия электрической дуги на проводах фазы "А" и "В" в пролете опор №18-19 на КВЛ 10 кВ №10-03 ПС 110 кВ АС10 Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв вязки и повреждение изолятора на оп. №108 на КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 Опора П10-3, схлест провода фазы "А" и "В" пролет опор №119-120 на КВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв провода в пролете опор №24-26 на КВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15 Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв провода в пролете опор №24-26 на КВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15 Пролет:3*АС 50/8,0, схлёст проводов в пролете опор №21-№22 на КВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Минстрой КВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Минстрой | 2024-11-02 02:10 | 2024-11-02 23:24
1845 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-138 по ВЛ-6 кВ №807 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-108 по ВЛ-10 кВ №702 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10 по ВЛ-10 кВ №655 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-133 по ВЛ-6 кВ №801 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10 кВ №709 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-468 по ВЛ-10 кВ №1103 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-490 по ВЛ-10 кВ №1103 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-616 по ВЛ-10 кВ №105 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-715 по ВЛ-10 кВ №105 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-29 по ВЛ-10 кВ №657 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-17 по ВЛ-10 кВ №655 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-140 по ВЛ-10 кВ №706 | 343 | 2024-11-01 23:11 | 2024-11-03 08:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошли схлесты проводов фаз "А" и "В": пролет опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 6 кВ №138 по ВЛ-6 кВ №807; пролет опор №2/5-2/6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №108 по ВЛ-10 кВ №1407; пролет опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №10 по ВЛ-10 кВ №655; пролет опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 6 кВ №133 по ВЛ-6 кВ №801; пролет опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №709 по ВЛ-10 кВ №105; пролет опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №468 по ВЛ-10 кВ №1103; пролет опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №490 по ВЛ-10 кВ №1103; пролет опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №616 по ВЛ-10 кВ №105; пролет опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №715 по ВЛ-10 кВ №105; пролет опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №657; пролет опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №17 по ВЛ-10 кВ №655; пролет опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №140 по ВЛ-10 кВ №706; | 4.11, В результате неблагоприятных погодных условий с сильным ветром 20,8-24,4 м/с произошли схлесты проводов фаз "А" и "В": пролет опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 6 кВ №138 по ВЛ-6 кВ №807; пролет опор №2/5-2/6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №108 по ВЛ-10 кВ №1407; пролет опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №10 по ВЛ-10 кВ №655; пролет опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 6 кВ №133 по ВЛ-6 кВ №801; пролет опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №709 по ВЛ-10 кВ №105; пролет опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №468 по ВЛ-10 кВ №1103; пролет опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №490 по ВЛ-10 кВ №1103; пролет опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №616 по ВЛ-10 кВ №105; пролет опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №715 по ВЛ-10 кВ №105; пролет опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №657; пролет опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №17 по ВЛ-10 кВ №655; пролет опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №140 по ВЛ-10 кВ №706; Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-138 по ВЛ-6 кВ №807 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-138 по ВЛ-6 кВ №807, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №108 по ВЛ-10 кВ №1407 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №108 по ВЛ-10 кВ №1407, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10 по ВЛ-10 кВ №655 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10 по ВЛ-10 кВ №655, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-133 по ВЛ-6 кВ №801 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-133 по ВЛ-6 кВ №801, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10 кВ №709 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10 кВ №709 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-468 по ВЛ-10 кВ №1103 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-468 по ВЛ-10 кВ №1103, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №490 по ВЛ-10 кВ №1103 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №490 по ВЛ-10 кВ №1103, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-616 по ВЛ-10 кВ №105 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-616 по ВЛ-10 кВ №105, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №715 по ВЛ-10 кВ №105 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №715 по ВЛ-10 кВ №105, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №657 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №657, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №17 по ВЛ-10 кВ №655 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №17 по ВЛ-10 кВ №655, Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №140 по ВЛ-10 кВ №706 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №140 по ВЛ-10 кВ №706 | 2024-11-01 23:11 | 2024-11-03 08:30
1846 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №519 по ВЛ-6 кВ №3 | 342 | 2024-11-01 15:20 | 2024-11-01 16:40 | 3.4.8.5.2, Сбита опора сторонним транспортным средством - 18п, обрыв СИПа опора №18-19 | 4.4.1, сбита опора сторонним транспортным средством - 18п, обрыв СИПа опора №18-19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбита опора сторонним транспортным средством - 18п, обрыв СИПа опора №18-19 на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №519 по ВЛ-6 кВ №3 Пролет:1*СИП-4 4х70 | 2024-11-01 15:20 | 2024-11-01 16:40
1847 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 341 | 2024-11-01 12:25 | 2024-11-01 12:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала изоляции КВЛ №101 от ПС 110 кВ АС1 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации кабельной муфты , более 25 лет произошло снижение изоляционных свойств в результате чего произошел пробой кабельной муфты на участке 3/1 КВЛ №101 от ПС 110 кВ АС1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой кабельной муфты на участке 3/1 на КВЛ №101 от ПС 110 кВ АС1 КВЛ №101 от ПС 110 кВ АС1 | 2024-11-01 12:25 | 2024-11-01 12:40
1848 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-142 по ВЛ-6 кВ №305 | 340 | 2024-10-31 14:22 | 2024-10-31 17:24 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №142 по КВЛ 6 кВ №303 ПС 35 кВ АС3, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №1/7-1/8, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №142 по КВЛ 6 кВ №303 ПС 35 кВ АС3, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №142. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-142 по ВЛ-6 кВ №305 Пролет:3*А 25 | 2024-10-31 14:22 | 2024-10-31 17:24
1849 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №516 по ВЛ-6 кВ №4 | 339 | 2024-10-31 14:02 | 2024-10-31 16:39 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №516 по ВЛ 6 кВ №4 ПС 6 кВ РП6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №75-76, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №516 по ВЛ 6 кВ №4 ПС 6 кВ РП6, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №516. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №516 по ВЛ-6 кВ №4 Пролет:4*А 35 | 2024-10-31 14:02 | 2024-10-31 16:39
1850 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС11 | 331 | 2024-10-14 06:30 | 2024-10-14 13:14 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС 11 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв провода ф. В в пролете опор №145-146 с возникновением замыкания на землю по КВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. В в пролете опор №145-146 на КВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС11 КВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС11 | 2024-10-14 06:30 | 2024-10-14 13:14
1851 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №11-09 ПС 110 кВ АС11 | 329 | 2024-10-13 18:15 | 2024-10-13 21:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №11-09 ПС 110 кВ АС11 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода фазы "В" опора №44 с возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №11-09 ПС 110 кВ АС11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" опора №44 на КВЛ 10 кВ №11-09 ПС 110 кВ АС11 КВЛ 10 кВ №11-09 ПС 110 кВ АС11 | 2024-10-13 18:15 | 2024-10-13 21:45
1852 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 | 326 | 2024-10-08 19:05 | 2024-10-08 20:40 | 3.4.8.5.2, обрыв провода опора №10/2-10/4, ф. А и В, срыв изоляторов сторонним неустановленным транспортом. | 4.4.1, обрыв провода опора №10/2-10/4, ф. А и В, срыв изоляторов сторонним неустановленным транспортом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода опора №10/2-10/4, ф. А и В, срыв изоляторов на КВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 КВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 | 2024-10-08 19:05 | 2024-10-08 20:40
1853 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 | 322 | 2024-10-07 06:18 | 2024-10-07 14:38 | 3.4.8.5.2, возгорание строительного мусора с последующим распространением огня в охранную зону ВЛ 10 кВ 102 ПС 110 кВ АС-1 | 4.9.1, возгорание строительного мусора с последующим распространением огня в охранную зону ВЛ 10 кВ 102 ПС 110 кВ АС-1, что повлекло за собой повреждение провода фазы «А» ВЛ 10 кВ N102 в пролете опор N131 - N132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода фазы «А» ВЛ 10 кВ N102 в пролете опор N131 - N132 на ВЛ 10 кВ 102 ПС 110 кВ АС-1 ВЛ 10 кВ 102 ПС 110 кВ АС-1 | 2024-10-07 06:18 | 2024-10-07 14:38
1854 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-163 по ВЛ-10 кВ №1212 | 320 | 2024-10-01 00:47 | 2024-10-01 02:55 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №163 ВЛ 10 кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №15-16, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №163 ВЛ 10 кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №163. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-163 по ВЛ-10 кВ №1212 Пролет:5*А 35 | 2024-10-01 00:47 | 2024-10-01 02:55
1855 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №10-05 ПС 110 кВ АС10 | 319 | 2024-09-25 19:12 | 2024-09-25 21:16 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №10-05 ПС 110 кВ АС10 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №143-144 с возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №10-05 ПС 110 кВ АС10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №143-144 на КВЛ 10 кВ №10-05 ПС 110 кВ АС1 КВЛ 10 кВ №10-05 ПС 110 кВ АС1 | 2024-09-25 19:12 | 2024-09-25 21:16
1856 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 | 317 | 2024-09-19 11:27 | 2024-09-19 12:49 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке РУМГ за Рк-643 |  | 2024-09-19 11:27 | 2024-09-19 12:49
1857 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 | 314 | 2024-09-16 19:20 | 2024-09-16 20:08 | 3.4.9.3, повреждение на потребительском участке за Р-102 |  | 2024-09-16 19:20 | 2024-09-16 20:08
1858 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12-04 от ПС АС-12 | 316 | 2024-09-16 17:30 | 2024-09-16 18:36 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №12-04 ПС 110 кВ АС12 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фаз "В", "С"в пролете опор №8-№10 по КВЛ 10 кВ №12-04 ПС 110 кВ АС12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаз "В", "С"в пролете опор №8-№10 на КВЛ 10 кВ №12-04 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ №12-04 ПС 110 кВ АС12 | 2024-09-16 17:30 | 2024-09-16 18:36
1859 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-625 по ВЛ-10 кВ №103 | 315 | 2024-09-16 16:45 | 2024-09-16 20:04 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №625 ВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №12-13, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №625 ВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №625. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-625 по ВЛ-10 кВ №103 Пролет:4*А 25 | 2024-09-16 16:45 | 2024-09-16 20:04
1860 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-610 по ВЛ-10 кВ №101 | 313 | 2024-09-16 16:05 | 2024-09-16 19:26 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №610 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №9-10, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №610 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №610. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №610 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №610 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 2024-09-16 16:05 | 2024-09-16 19:26
1861 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-662 по ВЛ-10 кВ №111 | 312 | 2024-09-16 15:10 | 2024-09-16 18:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №662 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №15-16, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №662 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №662. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-662 по ВЛ-10 кВ №111 Пролет:4*А 25 | 2024-09-16 15:10 | 2024-09-16 18:35
1862 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 | 309 | 2024-09-15 16:21 | 2024-09-15 20:50 | 3.4.9.3, повреждение на ТП №1670 с/т Югтехмонтаж |  | 2024-09-15 16:21 | 2024-09-15 20:50
1863 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1006 от ПС АС-10 | 311 | 2024-09-15 12:48 | 2024-09-15 15:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ №1006 ПС 110 кВ АС10 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лета, а также воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло снижения механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфов провода фазы "В" и фазы "С" на опоре №1/16, с последующим коротким замыканием фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №1006 ПС 110 кВ АС10 с последующим двухфазным коротким замыканием . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфов провода фазы "В" и фазы "С" на опоре №1/16 на ВЛ 10 кВ №1006 ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1006 ПС 110 кВ АС10 | 2024-09-15 12:48 | 2024-09-15 15:20
1864 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №119 по ВЛ-10 кВ №1212 | 307 | 2024-09-13 11:28 | 2024-09-13 18:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств трансформатора КТП 10 кВ №119 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств трансформатора КТП 10 кВ №119 в процессе длительной эксплуатации более 25 лет, по результатам испытаний выявлено, что при проведении измерения потерь холостого хода трансформатора, при малом напряжении происходит резкое возрастание тока, что свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток на КТП 10 кВ №119 по ВЛ 10 кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12 КТП 10 кВ №119 по ВЛ 10 кВ №12-12 ПС 110 кВ АС12 | 2024-09-13 11:28 | 2024-09-13 18:05
1865 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 | 305 | 2024-09-08 16:50 | 2024-09-08 18:00 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке КТП №1643 |  | 2024-09-08 16:50 | 2024-09-08 18:00
1866 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-166 по ВЛ-10 кВ №702 | 303 | 2024-09-05 21:36 | 2024-09-05 23:37 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №166 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №14-15, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №166 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №166. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-166 по ВЛ-10 кВ №702 Пролет:5*А 25 | 2024-09-05 21:36 | 2024-09-05 23:37
1867 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-6 кВ №105 по ВЛ-6 кВ №807 | 301 | 2024-09-03 17:15 | 2024-09-03 19:26 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: гроза, сильный дождь с порывами ветра 15-18 м/с. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии произошел пробой изоляции и витковое замыкание в обмотке силового трансформатора ТМ-160кВА в ТП 6/0,4 кВ №105 ВЛ 10 кВ №807 ПС 35 кВ АС8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмоток силового трансформатора ТП 6/0,4 кВ №105 ВЛ 10 кВ №807 на ТП 6/0,4 кВ №105 ВЛ 10 кВ №807 ПС Р35 кВ АС8 ТП 6/0,4 кВ №105 ВЛ 10 кВ №807 ПС Р35 кВ АС8 | 2024-09-03 17:15 | 2024-09-03 19:26
1868 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №11-11 ПС 110 кВ АС11 | 297 | 2024-08-30 15:20 | 2024-08-30 17:12 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к ТП 1197 ООО "Донская Нива" |  | 2024-08-30 15:20 | 2024-08-30 17:12
1869 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 | 295 | 2024-08-30 12:23 | 2024-08-30 13:48 | 3.4.9.3, обрыв проводов на абонентском участке за Рк-643 |  | 2024-08-30 12:23 | 2024-08-30 13:48
1870 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 | 291 | 2024-08-24 12:50 | 2024-08-24 17:56 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала траверсы на опоре №27 КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала траверсы в процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности траверсы. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки на провод произошел излом траверсы на опоре №27 с возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на опоре №27 на КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 | 2024-08-24 12:50 | 2024-08-24 17:56
1871 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 | 289 | 2024-08-18 16:43 | 2024-08-18 22:10 | 3.4.8.5.2, сбита Ж/Б опора №8/32, оборваны провода фаз "А" и "С" сторонним легковым автомобилем Хендай гос. номер О597ЕУ761 | 4.4.1, сбита Ж/Б опора №8/32, оборваны провода фаз "А" и "С" сторонним легковым автомобилем Хендай гос. номер О597ЕУ761 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбита Ж/Б опора №8/32 на ВЛ 10 кВ № 105 ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ № 105 ПС 110 кВ АС1, обрыв проводов фаз "А" и "С" на ВЛ 10 кВ № 105 ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ № 105 ПС 110 кВ АС1 | 2024-08-18 16:43 | 2024-08-18 22:10
1872 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-191 по ВЛ 10кВ №701 | 285 | 2024-08-16 00:28 | 2024-08-16 02:06 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10 кВ №191 КВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ АС7 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 и возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10 кВ №191 КВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ АС7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10 кВ №191 КВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ АС7 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10 кВ №191 КВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ АС7 | 2024-08-16 00:28 | 2024-08-16 02:06
1873 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175А ВЛ 10 кВ №12-03 | 284 | 2024-08-13 16:25 | 2024-08-14 01:10 | 3.4.8.5.2, Обрыв провода неустановленным транспортным средством. | 4.4.1, обрыв проводов опора №1 - 5, с последующим повреждением АВ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода, с последующим повреждением АВ-0,4кВ. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175А ВЛ 10 кВ №12-03 А 50 | 2024-08-13 16:25 | 2024-08-14 01:10
1874 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 | 282 | 2024-08-13 13:50 | 2024-08-13 22:10 | 3.4.8.5.2, сбиты опоры № 1/39А, 1/40 анкерная, 1/41, №1/42, 1/43 анкерная, обрыв проводов опора №1/41-1/42, повреждение траверс, разрушение изоляторов. Повреждение РТП 175А, РТП №953 неустановленным транспортным средством | 4.4.1, сбиты опоры № 1/39А, 1/40 анкерная, 1/41, №1/42, 1/43 анкерная, повреждение траверс, разрушение изоляторов,обрыв проводов опора №1/41-1/42. Повреждение РТП 175А, РТП №953 неустановленным транспортным средством Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбиты опоры № 1/39А, 1/40 анкерная, 1/41, №1/42, 1/43 анкерная на КВЛ 10 кВ № 12-13 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ № 12-13 ПС 110 кВ АС12, обрыв проводов опора №1/41-1/42 на КВЛ 10 кВ № 12-13 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ № 12-13 ПС 110 кВ АС12, повреждение траверс на КВЛ 10 кВ № 12-13 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ № 12-13 ПС 110 кВ АС12, разрушение изоляторов на КВЛ 10 кВ № 12-13 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ № 12-13 ПС 110 кВ АС12, Повреждение РТП 175А, РТП №953 на КВЛ 10 кВ № 12-13 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ № 12-13 ПС 110 кВ АС12 | 2024-08-13 13:50 | 2024-08-13 22:10
1875 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12-06 ПС 110 кВ АС12 | 281 | 2024-08-09 21:26 | 2024-08-10 00:01 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ №12-06 ПС 110 кВ АС12 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв провода Ф"С" в пролете опор №17/1-2/18, схлест проводов фаза "А" и фаза "С" и возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №12-06 ПС 110 кВ АС12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф"С" в пролете опор №17/1-2/18, схлест проводов фаза "А" и фаза "С" на ВЛ 10 кВ №12-06 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №12-06 ПС 110 кВ АС12 | 2024-08-09 21:26 | 2024-08-10 00:01
1876 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №303 от ПС АС-3 | 280 | 2024-08-07 18:25 | 2024-08-07 21:44 | 3.4.8.5.2, Наезд на опору №57 автомобилем Камаз госномер м586мх 761. | 4.4.1, Механическим воздействием автомобиля Камаз госномер м586мх 761 сбита опора №57 ВЛ 6 кВ №303 ПС 35 кВ АС3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора №57 ВЛ 6 кВ №303 ПС 35 кВ АС3 на ВЛ 6 кВ №303 ПС 35 кВ АС3 ВЛ 6 кВ №303 ПС 35 кВ АС3 | 2024-08-07 18:25 | 2024-08-07 21:44
1877 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 | 279 | 2024-08-07 15:57 | 2024-08-07 20:29 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке за Р-221 |  | 2024-08-07 15:57 | 2024-08-07 20:29
1878 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №112 по ВЛ-10 кВ №1408 | 277 | 2024-08-06 22:20 | 2024-08-07 03:00 | 3.4.7.3.5, Ухудшение изоляционных свойств межфазных перегородок в корпусе автоматического выключателя 0,4 кВ №1 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В следствие длительной эксплуатации АВ 0,4 кВ №1 произошло ухудшение изоляционных свойств межфазных перегородок в корпусе автоматического выключателя, что привело к короткому замыканию в АВ 0,4 кВ №1, с последующим повреждением АВ 0,4 кВ №1, силового трансформатора и перегоранием ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ №1, межвитковое замыкание обмоток трансформатора на КТП 10 кВ №112 по ВЛ 10 кВ №14-08 ПС 35 кВ АС14 КТП 10 кВ №112 по ВЛ 10 кВ №14-08 ПС 35 кВ АС14 | 2024-08-06 22:20 | 2024-08-07 03:00
1879 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15 | 274 | 2024-08-02 06:50 | 2024-08-02 11:39 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв провода Ф"С" в пролете опор №17а-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф"С" в пролете опор №17а-19. на КВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15 КВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15 | 2024-08-02 06:50 | 2024-08-02 11:39
1880 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-6 кВ №516 по ВЛ-6 кВ №4 | 272 | 2024-08-01 15:35 | 2024-08-01 19:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств трансформатора ТП 6 кВ №516 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств трансформатора КТП 6 кВ №516 в процессе длительной эксплуатации более 25 лет, по результатам испытаний выявлено, что при проведении измерения потерь холостого хода трансформатора, при малом напряжении происходит резкое возрастание тока, что свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток трансформатора на КТП 6 кВ №516 КТП 6 кВ №516 | 2024-08-01 15:35 | 2024-08-01 19:25
1881 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС | 267 | 2024-07-29 12:05 | 2024-07-29 16:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв провода Ф"С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф"С" в пролете опор №8-№9 на ВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС ВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС | 2024-07-29 12:05 | 2024-07-29 16:25
1882 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 | 265 | 2024-07-25 20:05 | 2024-07-25 23:22 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке за Р 1763 |  | 2024-07-25 20:05 | 2024-07-25 23:22
1883 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №665 по ВЛ-10 кВ №111 | 264 | 2024-07-24 17:55 | 2024-07-24 20:42 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №665 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №46-47, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №665 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №665. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №665 по ВЛ-10 кВ №111 Пролет:4*А 35 | 2024-07-24 17:55 | 2024-07-24 20:42
1884 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №62 ВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 | 263 | 2024-07-23 20:08 | 2024-07-24 00:30 | 3.4.8.1, Обрыв провода сторонней строительной спец.техникой (экскаватор) при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ с падением на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6 кВ №62 в пролете опор 25-26. | 4.11, обрыв сторонней строительной спец. техникой (экскаватором) провода фаза "С" ВЛ 110 кВ Р4-КС3 с отпайкой на ПС 110 кВ Р32 с падением на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6 кВ №62 в пролете опор 25-26, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза "С" ВЛ 110 кВ Р4-КС3 с отпайкой на ПС 110 кВ Р32 падением на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6 кВ №62 в пролете опор 25-26 на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10 кВ №267 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10 кВ №267 | 2024-07-23 20:08 | 2024-07-24 00:30
1885 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №229 | 254 | 2024-07-23 02:10 | 2024-07-23 03:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №229, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №15-16, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №229, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №229. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №229 Пролет:5*А 50 | 2024-07-23 02:10 | 2024-07-23 03:50
1886 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-219 по ВЛ-10 кВ №441 | 256 | 2024-07-22 04:15 | 2024-07-22 05:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №219, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №8-9, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №219, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №219. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-219 по ВЛ-10 кВ №441 Пролет:1*СИП-2 4х95 | 2024-07-22 04:15 | 2024-07-22 05:35
1887 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-619 по ВЛ-10 кВ №105 | 255 | 2024-07-22 02:30 | 2024-07-22 03:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10кВ №619, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №18-19, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10кВ №619 по, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №619. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-619 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 25 | 2024-07-22 02:30 | 2024-07-22 03:50
1888 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №608 КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 250 | 2024-07-19 11:35 | 2024-07-19 15:38 | 3.4.12.5.2, Эксплуатация силового трансформатора в условиях повышенных температур. Значительное повышение температуры окружающего воздуха до 40-42 °С в течение длительного времени. | 4.12, 19.07.2024 в Аксайском районе наблюдалось значительное повышение температуры окружающего воздуха до 40-42 °С. Так как эксплуатация силового трансформатора КТП №608 происходит в закрытой отсеке с естественной циркуляцией воздуха, то в КТП, с учетом нагрева самого трансформатора, произошло повышение температуры до 50 °С. Эксплуатация оборудования в условиях повышенных температур, привела к снижению электроизоляционных свойств изоляции обмоток трансформатора, что, при сопутствующем увеличении токов нагрузки , привело к пробою изоляции в высоковольтных обмотках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание высоковольтной обмотки 10кВ силового трансформатора на КТП №608 на КТП 10 кВ №608 по ВЛ 10 кв №101 ПС 110 кВ АС1 КТП 10 кВ №608 по ВЛ 10 кв №101 ПС 110 кВ АС1 | 2024-07-19 11:35 | 2024-07-19 15:38
1889 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №502 по ВЛ-6 кВ №4 | 249 | 2024-07-19 07:00 | 2024-07-19 11:12 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6 кВ №502 по ВЛ 6 кВ №4 ПС 6 кВ РП6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №17-18, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6 кВ №502 по ВЛ 6 кВ №4 ПС 6 кВ РП6, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ на КТП №502. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №502 по ВЛ-6 кВ №4 Пролет:4*А 35 | 2024-07-19 07:00 | 2024-07-19 11:12
1890 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №101 от ТП-608 | 248 | 2024-07-19 06:50 | 2024-07-19 11:01 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10кВ №608, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №25-26, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10кВ №608 по, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №608. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №101 от ТП-608 Пролет:4*А 25 | 2024-07-19 06:50 | 2024-07-19 11:01
1891 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 | 247 | 2024-07-18 18:41 | 2024-07-18 21:10 | 3.4.9.3, повреждение в абонентской ТП № 1685 (ФЕРМЕР) |  | 2024-07-18 18:41 | 2024-07-18 21:10
1892 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №516 по ВЛ-6 кВ №4 | 244 | 2024-07-18 00:35 | 2024-07-18 01:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №516 по ВЛ 6 кВ №4 ПС 6 кВ РП6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №88-89, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №516 по ВЛ 6 кВ №4 ПС 6 кВ РП6, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №516. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №516 по ВЛ-6 кВ №4 Пролет:1*СИП-4 4х70 | 2024-07-18 00:35 | 2024-07-18 01:50
1893 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 | 243 | 2024-07-17 21:35 | 2024-07-17 23:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв проводов в пролете опор №31-32 КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ф. В в пролете опор №31-32 на КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 | 2024-07-17 21:35 | 2024-07-17 23:40
1894 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-625 по ВЛ-10 кВ №103 | 239 | 2024-07-17 17:58 | 2024-07-17 19:41 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №625 ВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №15-16, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №625 ВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №625. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-625 по ВЛ-10 кВ №103 Пролет:4*А 25 | 2024-07-17 17:58 | 2024-07-17 19:41
1895 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-172 по ВЛ-6 кВ №807 | 241 | 2024-07-17 16:25 | 2024-07-17 17:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №172 ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №34-35, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №172 ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №172. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-172 по ВЛ-6 кВ №807 Пролет:4*А 35 | 2024-07-17 16:25 | 2024-07-17 17:50
1896 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-715 по ВЛ-10 кВ №105 | 218 | 2024-07-13 16:10 | 2024-07-13 18:56 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №715 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №5-6, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №715 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №715. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-715 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 35 | 2024-07-13 16:10 | 2024-07-13 18:56
1897 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-148 по ВЛ-6 кВ №801 | 232 | 2024-07-12 05:56 | 2024-07-12 10:28 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6 кВ №148 ВЛ 6 кВ №801 ПС 35 кВ АС8, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №10-11, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6 кВ №148 ВЛ 6 кВ №801 ПС 35 кВ АС8, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №148. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-148 по ВЛ-6 кВ №801 Пролет:3*А 35 | 2024-07-12 05:56 | 2024-07-12 10:28
1898 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №124 КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 | 231 | 2024-07-11 17:16 | 2024-07-11 19:37 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств трансформатора КТП 10 кВ №124 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств трансформатора КТП 10 кВ №124 в процессе длительной эксплуатации более 25 лет, а также повышенных температур окружающего воздуха ( +40 - +42С), по результатам испытаний выявлено, что при проведении измерения потерь холостого хода трансформатора, при малом напряжении происходит резкое возрастание тока, что свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток трансформатора на КТП 10 кВ №124 по ВЛ 10 кВ №1213 ПС 110 кВ АС12 КТП 10 кВ №124 по ВЛ 10 кВ №1213 ПС 110 кВ АС12 | 2024-07-11 17:16 | 2024-07-11 19:37
1899 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №227 | 230 | 2024-07-10 19:17 | 2024-07-10 22:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №227, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №8п1-8п2, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №227, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №227. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №227 Пролет:5*А 50 | 2024-07-10 19:17 | 2024-07-10 22:05
1900 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №448 ВЛ 10 кВ №1106 ПС 110 кВ АС11 | 226 | 2024-07-09 02:44 | 2024-07-09 05:48 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №448 по ВЛ 10 кВ №11-06 ПС 110 кВ АС11, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 20 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №11-12, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №448 по ВЛ 10 кВ №11-06 ПС 110 кВ АС11, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на ТП №448. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №448 по ВЛ 10 кВ №11-06 ПС 110 кВ АС11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №448 по ВЛ 10 кВ №11-06 ПС 110 кВ АС11 | 2024-07-09 02:44 | 2024-07-09 05:48
1901 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №650 КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 225 | 2024-07-08 14:33 | 2024-07-08 17:42 | 3.4.12.5.2, Эксплуатация силового трансформатора в условиях повышенных температур. Значительное повышение температуры окружающего воздуха до 40-42 °С в течение длительного времени. | 4.12, 08.07.2024 в Аксайском районе наблюдалось значительное повышение температуры окружающего воздуха до 40-42 °С. Так как эксплуатация силового трансформатора КТП №650 происходит с естественной циркуляцией воздуха, то в КТП, с учетом нагрева самого трансформатора, произошло повышение температуры до 50 °С. Эксплуатация оборудования в условиях повышенных температур,привело к снижению электроизоляционных свойств изоляции обмоток трансформатора, что, при сопутствующем увеличении токов нагрузки , привело к пробою изоляции в высоковольтных обмотках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание высоковольтной обмотки 10кВ силового трансформатора на КТП №650 на КТП 10 кВ №650 по ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 КТП 10 кВ №650 по ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 2024-07-08 14:33 | 2024-07-08 17:42
1902 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №614 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 | 224 | 2024-07-08 11:57 | 2024-07-08 19:40 | 3.4.12.5.2, Эксплуатация силового трансформатора в условиях повышенных температур. Значительное повышение температуры окружающего воздуха до 40-42 °С в течение длительного времени. | 4.12, 08.07.2024 в Аксайском районе наблюдалось значительное повышение температуры окружающего воздуха до 40-42 °С. Так как эксплуатация силового трансформатора КТП №614 происходит с естественной циркуляцией воздуха, то в КТП, с учетом нагрева самого трансформатора, произошло повышение температуры до 50 °С. Эксплуатация оборудования в условиях повышенных температур, привело к снижению электроизоляционных свойств изоляции обмоток трансформатора, что, при сопутствующем увеличении токов нагрузки , привело к пробою изоляции в высоковольтных обмотках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание высоковольтной обмотки 10кВ силового трансформатора на КТП №601 на КТП 10 кВ №614 по ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС-1 КТП 10 кВ №614 по ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС-1 | 2024-07-08 11:57 | 2024-07-08 19:40
1903 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №230 | 223 | 2024-07-08 09:47 | 2024-07-08 13:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №230 по ВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р-4, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №10-11, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №230 по ВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р-4, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №230. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №230 Пролет:4*А 50 | 2024-07-08 09:47 | 2024-07-08 13:00
1904 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-650 по ВЛ-10 кВ №101 | 222 | 2024-07-08 08:56 | 2024-07-08 14:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №650 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №14-15, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №650 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №650. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-650 по ВЛ-10 кВ №101 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54.6+16 | 2024-07-08 08:56 | 2024-07-08 14:20
1905 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-614 по ВЛ-10 кВ №105 | 221 | 2024-07-08 08:39 | 2024-07-08 11:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №614 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №43-44, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №614 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №614. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-614 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 25 | 2024-07-08 08:39 | 2024-07-08 11:45
1906 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №101 от ТП-608 | 217 | 2024-07-07 17:37 | 2024-07-07 19:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10кВ №608, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №31-32, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10кВ №608 по, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №608. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №101 от ТП-608 Пролет:4*А 25 | 2024-07-07 17:37 | 2024-07-07 19:40
1907 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №601 КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 216 | 2024-07-07 09:47 | 2024-07-07 13:59 | 3.4.12.5.2, Эксплуатация силового трансформатора в условиях повышенных температур. Значительное повышение температуры окружающего воздуха до 40-42 °С в течение длительного времени. | 4.12, 07.07.2024 в Аксайском районе наблюдалось значительное повышение температуры окружающего воздуха до 40-42 °С. Так как эксплуатация силового трансформатора КТП №601 происходит в закрытом пространстве с естественной циркуляцией воздуха, то в КТП, с учетом нагрева самого трансформатора, произошло повышение температуры до 50 °С. Эксплуатация оборудования в условиях повышенных температур, превышающих паспортные данные, привело к снижению электроизоляционных свойств изоляции обмоток трансформатора, что, при сопутствующем увеличении токов нагрузки , привело к пробою изоляции в высоковольтных обмотках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание высоковольтной обмотки 10кВ силового трансформатора на КТП №601 на КТП 10 кВ №601 по ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 КТП 10 кВ №601 по ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 2024-07-07 09:47 | 2024-07-07 13:59
1908 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-601 по ВЛ-10 кВ №101 | 212 | 2024-07-07 02:25 | 2024-07-07 07:08 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10кВ №601, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №20-21, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "С" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10кВ №601 по, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №601. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегуклировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10кВ №601 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10кВ №601 | 2024-07-07 02:25 | 2024-07-07 07:08
1909 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №516 по ВЛ-6 кВ №4 | 211 | 2024-07-06 21:45 | 2024-07-07 02:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №516 по ВЛ 6 кВ №4 ПС 6 кВ РП6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №92-93, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №516 по ВЛ 6 кВ №4 ПС 6 кВ РП6, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №516. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разоегулировка стрелы провиса на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №516 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №516 | 2024-07-06 21:45 | 2024-07-07 02:10
1910 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №516 по ВЛ-6 кВ №4 | 215 | 2024-07-06 15:46 | 2024-07-06 18:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №516 по ВЛ 6 кВ №4 ПС 6 кВ РП6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №81-82, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №516 по ВЛ 6 кВ №4 ПС 6 кВ РП6, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №516. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №516 по ВЛ-6 кВ №4 Пролет:4*А 35 | 2024-07-06 15:46 | 2024-07-06 18:25
1911 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-124 по ВЛ-10 кВ №705 | 214 | 2024-07-06 09:26 | 2024-07-06 12:06 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №124 по КВЛ 10кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №5-6, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №124 по КВЛ 10кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-124 по ВЛ-10 кВ №705 Пролет:4*А 35 | 2024-07-06 09:26 | 2024-07-06 12:06
1912 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 | 213 | 2024-07-05 18:48 | 2024-07-05 21:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв проводов ф. А и ф. В в пролете опор №1/1 -1/2 и возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ф. А и ф. В в пролете опор №1/1 -1/2 на КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 | 2024-07-05 18:48 | 2024-07-05 21:00
1913 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-166 по ВЛ-10 кВ №702 | 210 | 2024-07-05 03:18 | 2024-07-05 06:12 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №166 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №15-16, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №166 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №166. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-166 по ВЛ-10 кВ №702 Пролет:5*А 25 | 2024-07-05 03:18 | 2024-07-05 06:12
1914 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №506 по ВЛ-6 кВ №4 | 209 | 2024-07-05 00:16 | 2024-07-05 02:11 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №506 по ВЛ 6 кВ №4 ПС 6 кВ РП6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №31-32, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №506 по ВЛ 6 кВ №4 ПС 6 кВ РП6, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №506. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №506 по ВЛ-6 кВ №4 Пролет:4*А 35 | 2024-07-05 00:16 | 2024-07-05 02:11
1915 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12-06 ПС 110 кВ АС12 | 207 | 2024-07-01 19:13 | 2024-07-01 19:48 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ №12-06 ПС 110 кВ АС12 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) произошло снижение механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв Ф "В" в пролете опор №1/8-№1/9 с возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №12-06 ПС 110 кВ АС12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв Ф "В" в пролете опор №1/8-№1/9 на ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12 | 2024-07-01 19:13 | 2024-07-01 19:48
1916 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 | 206 | 2024-07-01 18:40 | 2024-07-02 02:28 | 3.4.8.5.2, сбита опора анкерная опора №2/9 КВЛ 10 кВ № 12-13 ПС 110 кВ АС12 неустановленным механическим транспортом | 4.4.1, Механическим воздействием неустановленного транспортного средства сбита опора анкерная опора №2/9 КВЛ 10 кВ № 12-13 ПС 110 кВ АС12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбита опора анкерная опора №2/9 КВЛ 10 кВ № 12-13 ПС 110 кВ АС12 на КВЛ 10 кВ № 12-13 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ № 12-13 ПС 110 кВ АС12 | 2024-07-01 18:40 | 2024-07-01 19:20
1917 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 | 200 | 2024-06-25 13:25 | 2024-06-25 14:44 | 3.4.8.4, наброс в пролете опор 1/14-1/15 КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 | 4.17.1, наброс в пролете опор 1/14-1/15 КВЛ 10 кВ №441ПС 220 кВ Р4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс в пролете опор 1/14-1/15 КВЛ 10 кВ №441 на КВЛ 10 кВ №441ПС 220 кВ Р4 КВЛ 10 кВ №441ПС 220 кВ Р4 | 2024-06-25 13:25 | 2024-06-25 14:44
1918 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 | 199 | 2024-06-24 00:05 | 2024-06-24 01:06 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №231 по ВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р-4, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №2/5-2/6, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №231 по ВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р-4, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №231. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 Пролет:5*А 50 | 2024-06-24 00:05 | 2024-06-24 01:06
1919 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 | 205 | 2024-06-22 16:32 | 2024-06-22 17:15 | 3.4.9.3, отключение КВЛ 10 кВ № 655 ПС 110 кВ АС6 по заявке абонента №461 для замены поврежденного разрядника ф.А на абонентской ТП № А 0232 ИП Кравцов |  | 2024-06-22 16:32 | 2024-06-22 17:15
1920 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-184 по ВЛ-6 кВ №804 | 192 | 2024-06-21 14:09 | 2024-06-21 17:26 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №184 ВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №24-25, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №184 ВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-184 по ВЛ-6 кВ №804 Пролет:4*А 25 | 2024-06-21 14:09 | 2024-06-21 17:26
1921 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-722 по ВЛ-10 кВ №105 | 191 | 2024-06-21 13:37 | 2024-06-21 15:54 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №722 ВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №14-15, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №722 ВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №722. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-722 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 25 | 2024-06-21 13:37 | 2024-06-21 15:54
1922 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 | 188 | 2024-06-21 10:36 | 2024-06-21 12:52 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала, что привело к обрыву вязки провода Ф"В" на опоре №13 КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5. | 4.1.3, Обрыв вязки провода Ф"В" на опоре №13 КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5, провод касающийся траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода Ф"В" на опоре №13 на КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 | 2024-06-21 10:36 | 2024-06-21 12:52
1923 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 | 190 | 2024-06-20 13:53 | 2024-06-20 17:31 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке за Р-739 Росавтодор |  | 2024-06-20 13:53 | 2024-06-20 17:31
1924 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №305 ПС 35 кВ АС3 | 189 | 2024-06-19 17:48 | 2024-06-19 19:00 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской КТП №1234 ООО "Вояж" |  | 2024-06-19 17:48 | 2024-06-19 19:00
1925 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-170 по ВЛ-10 кВ №702 | 187 | 2024-06-16 09:20 | 2024-06-16 11:17 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №170 по ВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №14-14п, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №170 по ВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №170. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-170 по ВЛ-10 кВ №702 Пролет:4*А 16 | 2024-06-16 09:20 | 2024-06-16 11:17
1926 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 | 186 | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-15 21:35 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской КТП База "Монтекристо" произошло перенапряжение и пробой воздушного промежутка на кабельной разделке, что стало причиной возникновения короткого замыкания в кабельном отсеке В-10 №12-07 ПС 110 кВ АС12 |  | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-15 21:35
1927 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №15-47 ПС 110 кВ АС15 | 180 | 2024-06-15 18:06 | 2024-06-15 18:43 | 3.4.12.2.1, обрыв провода Ф"С" в пролете опор №37-№38, вследствие падения на ВЛ 10 кВ 15-47 оборваннного грозотроса ВЛ 110 кВ Р4-КС3 с отпайкой на ПС Р32. | 4.11, При прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося сильным дождем, грозой с порывами ветра до 15м/с при произошел обрыв провода Ф"С" в пролете опор №37-№38, вследствие падения на КВЛ 10 кВ 15-47 оборваннного грозотроса ВЛ 110 кВ Р4-КС3 с отпайкой на ПС Р32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф"С" в пролете опор №37-№38 на КВЛ 10 кВ 15-47 ПС 110 кВ АС15 КВЛ 10 кВ 15-47 ПС 110 кВ АС15 | 2024-06-15 18:06 | 2024-06-15 18:43
1928 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Салы | 179 | 2024-06-15 15:30 | 2024-06-15 16:03 | 3.4.9.3, повреждение разрядника в абонентской ТП №1515 ИП Шевеленков. |  | 2024-06-15 15:30 | 2024-06-15 16:03
1929 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10кВ №14-06 ПС 35 кВ АС14 | 174 | 2024-06-10 17:52 | 2024-06-10 18:04 | 3.4.9.3, повреждение на абонентском участке за Р-120А ООО "Оборонэнерго". |  | 2024-06-10 17:52 | 2024-06-10 18:04
1930 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 | 171 | 2024-06-06 18:02 | 2024-06-06 19:18 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской КТП №1628 по КВЛ 10кВ №403 ПС 110 кВ АС4 |  | 2024-06-06 18:02 | 2024-06-06 19:18
1931 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-614 по ВЛ-10 кВ №105 | 170 | 2024-06-05 19:57 | 2024-06-06 00:09 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №614 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №59-60, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №614 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №614. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-614 по ВЛ-10 кВ №105 СИП-2 3х50+1х50 | 2024-06-05 19:57 | 2024-06-06 00:09
1932 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №206 по ВЛ-10 кВ №3 | 167 | 2024-06-02 20:54 | 2024-06-02 22:38 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №206 по КВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №10-11, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №206 по КВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №206. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №206 по ВЛ-10 кВ №3 Пролет:4*А 25 | 2024-06-02 20:54 | 2024-06-02 22:38
1933 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 | 166 | 2024-05-31 20:23 | 2024-05-31 22:23 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, что привело к обрыву вязки провода Ф"С" на опоре №1/30 КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, что привело к обрыву вязки провода Ф"С" на опоре №1/30 КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода Ф"С" на опоре №1/30 на КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 | 2024-05-31 20:23 | 2024-05-31 22:23
1934 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №206 по ВЛ-10 кВ №3 | 165 | 2024-05-30 17:52 | 2024-05-30 19:29 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №206 по КВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №32-37, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №206 по КВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №206. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №206 по ВЛ-10 кВ №3 Пролет:1*СИП-2 4х50 | 2024-05-30 17:52 | 2024-05-30 19:29
1935 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 162 | 2024-05-26 14:44 | 2024-05-26 15:17 | 3.4.7.3.5, ослабление болтовых соединений РТП 10 кВ №605 на опоре № 106 по КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 4.1.3, В результате изменений свойств материала, в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло ослабление болтовых соединений РТП 10 кВ №605 на опоре №106 по КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление болтовых соединений РТП 10 кВ №605 на опоре №106 на КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 2024-05-26 14:44 | 2024-05-26 15:17
1936 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-137 по ВЛ-6 кВ №805 | 160 | 2024-05-26 11:10 | 2024-05-26 12:51 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №137 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №4-5, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №137 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-137 по ВЛ-6 кВ №805 Пролет:3*А 25 | 2024-05-26 11:10 | 2024-05-26 12:51
1937 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-722 по ВЛ-10 кВ №105 | 159 | 2024-05-25 22:12 | 2024-05-25 23:38 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №722 ВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №722 ВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-722 по ВЛ-10 кВ №105 Пролет:4*А 25 | 2024-05-25 22:12 | 2024-05-25 23:38
1938 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №406 ПС АС-4 | 158 | 2024-05-25 15:55 | 2024-05-25 17:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода ф. А на опоре №82 ВЛ 10 кВ №406, провод, лежащий на траверсе. | 4.1.3, В связи с прохождением атмосферного фронта с порывами ветра до 18 м/с, а также в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода ф. А на опоре №82, провод, лежащий на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф. А на опоре №82 на ВЛ 10 кВ №403 ПС АС4 ВЛ 10 кВ №403 ПС АС4 | 2024-05-25 15:55 | 2024-05-25 17:35
1939 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-220 по ВЛ-10 кВ №414 | 157 | 2024-05-25 09:37 | 2024-05-25 11:33 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №220 по ВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4 | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №220 по ВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-220 по ВЛ-10 кВ №414 Пролет:4*А 35 | 2024-05-25 10:40 | 2024-05-25 11:33
1940 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-605 по ВЛ-10 кВ №101 | 156 | 2024-05-24 22:56 | 2024-05-25 00:51 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошли схлесты проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №605 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошли схлесты проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №605 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-605 по ВЛ-10 кВ №101 Пролет:4*А 25 | 2024-05-24 22:56 | 2024-05-25 00:51
1941 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-696 по ВЛ-10 кВ №101 | 155 | 2024-05-24 22:17 | 2024-05-24 22:53 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошли схлесты проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №696 ВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошли схлесты проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №696 ВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-696 по ВЛ-10 кВ №101 А 25 | 2024-05-24 22:17 | 2024-05-24 22:53
1942 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-190 по ВЛ-10 кВ №702 | 154 | 2024-05-24 21:27 | 2024-05-24 22:14 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошли схлесты проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 №190 по ВЛ 10 кВ №1513 ПС 110 кВ АС15 | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошли схлесты проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 №190 по ВЛ 10 кВ №1513 ПС 110кВ АС15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-190 по ВЛ-10 кВ №702 Пролет:1*СИП-2 4х35 | 2024-05-24 21:27 | 2024-05-24 22:14
1943 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №406 ПС АС-4 | 153 | 2024-05-24 16:14 | 2024-05-24 20:05 | 3.4.12.2.1, дефектный изолятор ф. "С"на опоре №27, провод, лежащий на траверсе по ВЛ 10 кВ №406 | 4.1.3, В связи с прохождением атмосферного фронта с порывами ло 18м/с , а также по причине изменение свойств материала произошло повреждение изолятора ф. "С"на опоре №27 ВЛ 10 № 406 кВ ПС АС4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф. "С"на опоре №27 на ВЛ 10 № 406 кВ ПС АС4 ВЛ 10 № 406 кВ ПС АС4 | 2024-05-24 16:14 | 2024-05-24 20:05
1944 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 | 152 | 2024-05-24 13:20 | 2024-05-24 16:00 | 3.4.12.2.1, В связи с прохождением атмосферного фронта с порывами ветра до 18 м/с произошел схлест проводов ф. "В" и "С" в пролете опор № 42-43 по КВЛ 10 кВ №403. | 4.11, В связи с прохождением атмосферного фронта с порывами ветра до 18 м/с произошел схлест проводов ф. "В" и "С" в пролете опор № 42-43 по КВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4, что стало причиной возникновения короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф. "В" и "С" в пролете опор № 42-43 по КВЛ 10 кВ №403 на КВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 КВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 | 2024-05-24 13:20 | 2024-05-24 16:00
1945 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 | 151 | 2024-05-24 11:15 | 2024-05-24 12:03 | 3.4.7.3.5, КВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 отключена по заявке №360 для БВР по ревизии РТП №690 (устранение нагрева контактов) | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло ослабление болтовых соединений, вследствие чего произошел нагрев контактов РТП №690 по КВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1. По заявке №360 КВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 выведена в ремонт для БВР по ревизии РТП №690. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактов РТП №690 по ВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 на КВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 КВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 | 2024-05-24 11:15 | 2024-05-24 12:03
1946 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4 | 148 | 2024-05-13 05:16 | 2024-05-13 06:25 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке за Р-140 по КВЛ 10кВ №414 ПС 220 кВ Р4 |  | 2024-05-13 05:16 | 2024-05-13 06:25
1947 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №11-11 ПС 110 кВ АС11 | 147 | 2024-05-11 11:00 | 2024-05-11 13:34 | 3.4.9.3, КВЛ 10 кВ № 11-11 ПС 10 кВ АС11 отключена по абонентской заявке №325, для БВР по ревизии РТП №1941. |  | 2024-05-11 11:00 | 2024-05-11 13:34
1948 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10 кВ №109 | 145 | 2024-05-06 23:05 | 2024-05-06 23:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №109 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №7-8, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №109 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10 кВ №109 Пролет:4*А 25 | 2024-05-06 23:05 | 2024-05-06 23:50
1949 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 | 144 | 2024-05-06 12:07 | 2024-05-06 15:16 | 3.4.8.5.2, обрыв провода Ф"В" в пролете оп.№4/43-№4/44 по причине падения на провод водосточной трубы частного домовладения. | 4.4.1, по причине падения на провод водосточной трубы частного домовладения произошел обрыв провода Ф"В" в пролете оп.№4/43-№4/44 КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф"В" в пролете оп.№4/43-№4/44 на КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 | 2024-05-06 12:07 | 2024-05-06 15:16
1950 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 | 143 | 2024-05-02 22:25 | 2024-05-03 03:10 | 3.4.8.5.2, Обрыв провода неустановленным транспортным средстовм | 4.4.1, В результате механического воздействия неустановленным транспортным средством, произошел обрыв провода в пролете опор № 4/2-4/3-4/4 -4/5 ВЛ 10 кВ № 105 ПС 110 кВ АС1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор № 4/2-4/3-4/4 -4/5 на ВЛ 10 кВ № 105 ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ № 105 ПС 110 кВ АС1 | 2024-05-02 22:25 | 2024-05-03 03:10
1951 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 | 138 | 2024-04-30 14:01 | 2024-04-30 14:54 | 3.4.7.3.5, следы схлеста, обрыв шлейфа ф. С на опоре №28 КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, в результате чего произошел схлест проводов и обрыв шлейфа ф. С на опоре №28 КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов и обрыв шлейфа ф. С на опоре №28 на КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 | 2024-04-30 14:01 | 2024-04-30 14:54
1952 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 | 137 | 2024-04-30 09:09 | 2024-04-30 10:50 | 3.4.7.3.5, схлест проводов ф. В и С в пролете опор 1/1-1/2 КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. В и С в пролете опор 1/1-1/2 КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф. В и С в пролете опор 1/1-1/2 на КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 | 2024-04-30 09:09 | 2024-04-30 10:50
1953 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15 | 136 | 2024-04-30 00:14 | 2024-04-30 03:38 | 3.4.7.3.5, повреждение разрядника 10 кВ Ф "А" КТП 10 кВ №189, запитанной от КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ АС15 | 4.1.3, повреждение разрядника 10 кВ Ф "А" КТП 10 кВ №189, запитанной от КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ АС15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядника 10 кВ Ф "А" КТП 10 кВ №189 на КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ АС15 КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ АС15 | 2024-04-30 00:14 | 2024-04-30 03:38
1954 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-647 по ВЛ-10 кВ №101 | 135 | 2024-04-29 22:09 | 2024-04-29 23:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №647 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №35-36, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №647 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №647. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-647 по ВЛ-10 кВ №101 Пролет:4*А 25 | 2024-04-29 22:09 | 2024-04-29 23:40
1955 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-14 по ВЛ-10 кВ №657 | 132 | 2024-04-25 21:44 | 2024-04-25 23:23 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №14 ВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №17-19, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №14 ВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-14 по ВЛ-10 кВ №657 Пролет:4*А 35 | 2024-04-25 21:44 | 2024-04-25 23:23
1956 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №305 ПС 35 кВ АС3 | 129 | 2024-04-23 11:50 | 2024-04-23 12:21 | 3.4.7.3.5, отключение по неотложной заявке отключен В 6 кВ №305 для замены изолятора по ВЛ 6 кВ №305 | 4.1.3, В результате изменений свойств материала произошло повреждение изолятора ф. А на опоре № 9/6 по ВЛ 6 кВ №305 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф. А на опоре № 9/6 на КВЛ 6 кВ №305 ПС 35 кВ АС3 КВЛ 6 кВ №305 ПС 35 кВ АС3 | 2024-04-23 11:50 | 2024-04-23 12:21
1957 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №802 от ПС АС-8 | 126 | 2024-04-21 06:45 | 2024-04-21 15:04 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз А и С в пролете опор №3/3-3/4 по ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз А и С в пролете опор №3/3-3/4 на ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8 ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8 | 2024-04-21 06:45 | 2024-04-21 15:04
1958 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №499 | 125 | 2024-04-21 02:20 | 2024-04-21 03:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №499 ВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11 | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №36-37, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №499 КВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №499. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №499 КВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №499 КВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11 | 2024-04-21 02:20 | 2024-04-21 03:05
1959 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС | 124 | 2024-04-20 22:05 | 2024-04-21 00:23 | 3.4.7.3.5, повреждение кабельной муфты на опоре №52 | 4.1.3, В результате изменений свойств материала кабеля произошло повреждение кабельной муфты на опоре №52 ВЛ 10 кВ №806 от ПС 110 кВ БОС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на опоре №52 на ВЛ 10 кВ №806 от ПС 110 кВ БОС ВЛ 10 кВ №806 от ПС 110 кВ БОС | 2024-04-20 22:05 | 2024-04-21 00:23
1960 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 | 122 | 2024-04-20 17:52 | 2024-04-20 19:14 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №645 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №3-4, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №645 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №645. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 Пролет:4*А 35 | 2024-04-20 17:52 | 2024-04-20 19:14
1961 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10кВ №657 ПС 110 кВ АС6 | 121 | 2024-04-18 23:18 | 2024-04-19 02:03 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской КТП №1925 |  | 2024-04-18 23:18 | 2024-04-19 02:03
1962 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 119 | 2024-04-08 04:24 | 2024-04-08 05:33 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала кабельного участка КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала кабельного участка в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло повреждение кабельного участка от РТП №695 с возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельного участка от РТП №695 по КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 на КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 2024-04-08 04:24 | 2024-04-08 05:33
1963 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4 | 112 | 2024-03-25 15:30 | 2024-03-25 19:40 | 3.4.9.3, повреждение на абонентском ТП №1072. | 4.11, Вследствие повреждения кабельной муфты на абонентском ТП №1072 ООО «Стройизоляция» произошло повышение фазного напряжения, что привело к повреждению опорной изоляции на ПС 220 кВ Р4 в кабельном отсеке ячейки В 10 кВ КВЛ №414 с возникновением дуги, закопчением в ячейке В 10 кВ КВЛ №414 и отключением В 10 кВ №414 действием защиты ЗДЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кабельной муфты на абонентском ТП №1072 на КВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4 КВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4 | 2024-03-25 15:30 | 2024-03-25 19:40
1964 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №305 ПС 35 кВ АС3 | 111 | 2024-03-25 13:08 | 2024-03-25 14:06 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошел износ механической прочности провода, в следствие чего повредился шлейф 6 кВ ф. А на опоре №38 и произошел обрыв провода ф. "А". | 4.1.3, Повреждение шлейфа 6 кВ ф. А на опоре №38, обрыв провода ф. "А", лежащий на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа 6 кВ ф. А на опоре №38, обрыв провода ф. "А" на КВЛ 6 кВ № 305 ПС 35 кВ АС3 КВЛ 6 кВ № 305 ПС 35 кВ АС3 | 2024-03-25 13:08 | 2024-03-25 14:06
1965 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 | 98 | 2024-03-19 16:56 | 2024-03-19 17:50 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке ООО "ТЭК" |  | 2024-03-19 16:56 | 2024-03-19 17:50
1966 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 | 102 | 2024-03-17 01:25 | 2024-03-17 02:02 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской КТП №1560 "Донская станица" |  | 2024-03-17 01:25 | 2024-03-17 02:02
1967 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 | 103 | 2024-03-16 14:53 | 2024-03-16 16:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение шлейфа 6 кВ ф. А на опоре №10, оборванный шлейф ф. "А", КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 АС8 | 4.1.3, В следствие плохого контакта провода КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 на опоре №10 под нагрузкой происходил нагрев контакта , что стало причиной отгорания шлейфа, обрыв шлейфа ф. А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа, обрыв шлейфа ф. А на КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 Опора П10-3 | 2024-03-16 14:53 | 2024-03-16 16:42
1968 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 | 101 | 2024-03-14 11:18 | 2024-03-14 11:32 | 3.4.9.1, отключение КВЛ 10 кВ №102 по потребительской заявке ООО "Роставтодор", всзяви с повреждением на абонентском участке (обрыв шлейфа на РТП №1822). |  | 2024-03-14 11:18 | 2024-03-14 11:32
1969 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 | 97 | 2024-03-13 21:13 | 2024-03-13 21:47 | 3.4.8.5.5, ВЛ 10 кВ №105 отключена вручную для безопасного ведения работ на КРУН по ВЛ 10кВ №107 |  | 2024-03-13 21:13 | 2024-03-13 21:47
1970 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №15-47 ПС 110 кВ АС15 | 99 | 2024-03-13 19:53 | 2024-03-13 20:43 | 3.4.7.3.1, Повреждение шлейфа 10 кВ ф. А на Р-215, оборванный провод ф. "А", лежащий на траверсе КВЛ 10 кВ 15-47 ПС 110 АС15 | 4.13, В следствие плохого контакта провода КВЛ 10 кВ №1547 ПС 110 кВ АС15 на Р-215 под нагрузкой происходил нагрев контакта , что стало причиной отгорания шлейфа, обрыв провода ф. А с падением на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа, обрыв провода ф. А с падением на траверсу на КВЛ 10 кВ №1547 ПС 110 кВ АС15 КВЛ 10 кВ №1547 ПС 110 кВ АС15 | 2024-03-13 19:53 | 2024-03-13 20:43
1971 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 | 96 | 2024-03-13 19:06 | 2024-03-13 19:45 | 3.4.7.3.5, схлест проводов в за Р-604 в пролете опор №4/4-4/5 КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в за Р-604 в пролете опор №4/4-4/5 КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в за Р-604 в пролете опор №4/4-4/5 на КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 | 2024-03-13 19:06 | 2024-03-13 19:45
1972 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №107 от ПС АС-1 | 114 | 2024-03-13 17:56 | 2024-03-13 23:11 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала полиэтиленового колпачка в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации более 25 лет, а также при воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха в процессе эксплуатации, произошло рассыхание полиэтиленового колпачка с последующим его разрушением. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора на приемной траверсе КРУН 10 кВ 1с-10. с возникновением замыкания на землю ВЛ 10 кВ №107 ПС 110 кВ АС1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на приемной траверсе КРУН 10 кВ 1с-10 на ВЛ 10 кВ №107 ПС 110 кВ АС1. ВЛ 10 кВ №107 ПС 110 кВ АС1. | 2024-03-13 17:56 | 2024-03-13 23:11
1973 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №613 по ВЛ-10 кВ №101 | 95 | 2024-03-09 22:18 | 2024-03-10 00:06 | 3.4.7.3.5, Изменение изоляционных свойств обмотки силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате ухудшение изоляционных свойств обмотки трансформатора, в процессе длительной эксплуатации более 25 лет, при увеличении межсезонных нагрузок произошло межвитковое короткое замыкание обмоток трансформатора КТП 10 кВ №613 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое короткое замыкание обмоток трансформатора КТП 10 кВ №613 на Силовой трансформатор КТП 10 кВ №613 Силовой трансформатор КТП 10 кВ №613 | 2024-03-09 22:18 | 2024-03-10 00:06
1974 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15 | 93 | 2024-03-09 01:38 | 2024-03-09 03:02 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода, по причине снижения механической прочности провода произошел обрыв провода провода Ф "В" на опоре №12/13 КВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода провода Ф "В" на опоре №12/13 на КВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15 КВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15 | 2024-03-09 01:38 | 2024-03-09 03:02
1975 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-443 по ВЛ-10 кВ №1103 | 91 | 2024-03-03 14:45 | 2024-03-03 16:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №443 ВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №12-13, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №443 КВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №443. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-443 по ВЛ-10 кВ №1103 Пролет:4*А 25 | 2024-03-03 14:45 | 2024-03-03 16:50
1976 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8 | 92 | 2024-03-03 12:37 | 2024-03-03 13:35 | 3.4.8.4, наброс на ф. А. КВЛ 6 кВ №805 | 4.17.1, наброс на ф. А. КВЛ 6 кВ №805 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ф. А. КВЛ 6 кВ №805 на КВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8 КВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8 | 2024-03-03 12:37 | 2024-03-03 13:35
1977 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №231 по ВЛ-10 кВ №441 | 90 | 2024-03-01 06:46 | 2024-03-01 15:40 | 3.4.7.3.5, повреждение АВ-0,4 кВ ввода 0,4 кВ Т-2 в КТП 10 кВ №231, с последующим перегоранием ПК 10 кВ Ф"А", "В", "С" | 4.1.3, Перекрытие изоляции и повреждение АВ-0,4 кВ ввода 0,4 кВ Т-2 в КТП 10 кВ №231, с последующим перегоранием ПК 10 кВ Ф"А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: АВ-0,4 кВ ввода 0,4 кВ Т-2 в КТП 10 кВ №231. на КТП 10 кВ №231 КТП 10 кВ №231 | 2024-03-01 06:46 | 2024-03-01 15:40
1978 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 | 89 | 2024-02-29 22:10 | 2024-03-01 01:06 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №8-9, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "С" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 В №231 ВЛ 10 кВ №441, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №231. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 Пролет:5*А 50 | 2024-02-29 22:10 | 2024-03-01 01:06
1979 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 | 85 | 2024-02-26 17:05 | 2024-02-26 19:48 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ №1207 ПС 110 кВ АС12 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №19-20 и возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №1207 ПС 110 кВ АС12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №19-20 на ВЛ 10 кВ №1207 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1207 ПС 110 кВ АС12 | 2024-02-26 17:05 | 2024-02-26 19:48
1980 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12-06 ПС 110 кВ АС12 | 84 | 2024-02-26 16:11 | 2024-02-26 17:57 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №171-172 и возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №171-172 на ВЛ 10 кВ №12506 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №12506 ПС 110 кВ АС12 | 2024-02-26 16:11 | 2024-02-26 17:57
1981 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12-06 ПС 110 кВ АС12 | 80 | 2024-02-25 16:34 | 2024-02-25 18:17 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №173-174 и возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №173-174 на ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12. ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12. | 2024-02-25 16:34 | 2024-02-25 18:17
1982 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ №801 от ПС АС-8 | 81 | 2024-02-25 14:27 | 2024-02-25 14:30 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской КТП № 1024 |  | 2024-02-25 14:27 | 2024-02-25 14:30
1983 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Минстрой | 79 | 2024-02-24 14:38 | 2024-02-24 18:02 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской ТП № 823 |  | 2024-02-24 14:38 | 2024-02-24 18:02
1984 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1212 от ПС АС-12 | 58 | 2024-02-11 19:55 | 2024-02-11 20:48 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской ТП №1754 |  | 2024-02-11 19:55 | 2024-02-11 20:48
1985 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 | 56 | 2024-02-10 06:48 | 2024-02-10 10:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №1207 ПС 110 кВ АС12 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода произошел схлест проводов, обрыв провода в пролете 1/7-1/8 фаза "С", на опоре №1/8 разрушение штыревого изолятора фазы "С" КВЛ 10 кВ №1207 ПС 110 кВ АС12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов, обрыв провода в пролете 1/7-1/8 фаза "С". на КВЛ 10 кВ №1207 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ №1207 ПС 110 кВ АС12, На опоре №1/8 разрушен штыревой изолятор фаза "С". на КВЛ 10 кВ №1207 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ №1207 ПС 110 кВ АС12 | 2024-02-10 06:48 | 2024-02-10 10:10
1986 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12-04 от ПС АС-12 | 57 | 2024-02-10 06:47 | 2024-02-10 11:15 | 3.4.7.3.5, обрыв провода в пролете 86-87, 87-88 фаза "С", разрушение штыревых изоляторов фазы "С", а также излом штыря траверсы фаза "С" на ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала, потеря механической прочности, что стало причиной обрыва провода в пролете 86-87, 87-88 фаза "С", с разрушением штыревых изоляторов фазы "С", а также излом штыря траверсы фаза "С" на ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете 86-87, 87-88 фаза "С" на ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12, Разрушение штыревых изоляторов фазы "С". на ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12, излом штыря траверсы фаза "С". на ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12 | 2024-02-10 06:47 | 2024-02-10 11:15
1987 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 | 55 | 2024-02-09 03:52 | 2024-02-09 03:54 | 3.4.9.3, повреждение абонентской КТП № 1258 "Аксайская земля" |  | 2024-02-09 03:52 | 2024-02-09 03:54
1988 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-605 по ВЛ-10 кВ №101 | 52 | 2024-02-06 08:37 | 2024-02-06 12:12 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №605 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №16-17, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №605 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №605. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-605 по ВЛ-10 кВ №101 Пролет:4*А 25 | 2024-02-06 08:37 | 2024-02-06 12:12
1989 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС | 50 | 2024-02-06 00:38 | 2024-02-06 03:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода на опоре №94 ф.В ВЛ 10 кВ № 806 ПС 110 кВ БОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на опоре №94 ф.В на ВЛ 10 кВ № 806 ПС 110 кВ БОС. ВЛ 10 кВ № 806 ПС 110 кВ БОС. | 2024-02-06 00:38 | 2024-02-06 03:35
1990 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 | 51 | 2024-02-05 22:46 | 2024-02-06 00:48 | 3.4.9.3, обнаружено повреждение на абонентской КТП №1682 |  | 2024-02-05 22:46 | 2024-02-06 00:48
1991 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №305 ПС 35 кВ АС3 | 53 | 2024-02-05 05:30 | 2024-02-05 06:05 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской ТП № 1036 |  | 2024-02-05 05:30 | 2024-02-05 06:05
1992 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-664 по ВЛ-10 кВ №111 | 49 | 2024-02-04 17:28 | 2024-02-04 19:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №664 ВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №23-24, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №664 ВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ на КТП №664. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-664 по ВЛ-10 кВ №111 Пролет:4*А 25 | 2024-02-04 17:28 | 2024-02-04 19:10
1993 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №251 ВЛ 10 кВ №414 | 48 | 2024-02-02 10:59 | 2024-02-02 13:51 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №251 по ВЛ 10 кВ 414 ПС 220 кВ Р4, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №16-17, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №251 по ВЛ 10 кВ 414 ПС 220 кВ Р4, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №251. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №251 ВЛ 10 кВ №414 СИП-2 3х50+1х50 | 2024-02-02 10:59 | 2024-02-02 13:51
1994 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС | 45 | 2024-01-30 13:15 | 2024-01-30 14:19 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода произошел схлест проводов и обрыв провода ф. В в пролете опор №2-№3 и возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов и обрыв провода ф. В в пролете опор №2-№3 на КВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС КВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС | 2024-01-30 13:15 | 2024-01-30 14:19
1995 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №305 ПС 35 кВ АС3 | 41 | 2024-01-26 08:35 | 2024-01-26 09:00 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской "ТЭСЛА" 3ТП. |  | 2024-01-26 08:35 | 2024-01-26 09:00
1996 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12-04 от ПС АС-12 | 35 | 2024-01-17 02:10 | 2024-01-17 06:55 | 3.4.7.3.5, обрыв провода опора №34-35 ф.А. КВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС-12 | 4.2.1, В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности, в следствие чего произошел обрыв провода опора №34-35 ф .А. КВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода опора №34-35 ф .А. на КВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС-12 КВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС-12 | 2024-01-17 02:10 | 2024-01-17 06:55
1997 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-664 по ВЛ-10 кВ №111 | 34 | 2024-01-16 21:17 | 2024-01-16 22:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №664 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №20-21, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №664 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ на КТП №664. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-664 по ВЛ-10 кВ №111 Пролет:4*А 25 | 2024-01-16 21:17 | 2024-01-16 22:05
1998 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 | 33 | 2024-01-15 04:51 | 2024-01-15 09:51 | 3.4.7.3.5, Следы схлеста и обрыв провода Ф. с на опоре № 48 КВЛ 10 кВ № 1207 | 4.2.1, Следы схлеста и обрыв провода ф. С на опоре № 48 КВЛ 10 кВ № 1207 с возникновением короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста и обрыв провода ф. С на опоре № 48 на КВЛ 10 кВ № 1207 КВЛ 10 кВ № 1207 | 2024-01-15 04:51 | 2024-01-15 09:51
1999 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12-04 от ПС АС-12 | 31 | 2024-01-14 09:54 | 2024-01-14 11:58 | 3.4.7.3.5, обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5-6 КВЛ № 12-04 ПС 110 кВ АС12 | 4.1.3, результате длительной эксплуатации, потери механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5-6 КВЛ № 12-04 ПС 110 кВ АС12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5-6 на КВЛ № 12-04 ПС 110 кВ АС12 КВЛ № 12-04 ПС 110 кВ АС12 | 2024-01-14 09:54 | 2024-01-14 11:58
2000 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №452 | 29 | 2024-01-12 21:15 | 2024-01-12 21:47 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №452 ВЛ 10 кВ №1109 ПС 110 кВ АС11, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №10-11, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №452 ВЛ 10 кВ №1109 ПС 110 кВ АС11, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №452. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №452 СИП-2 3х70+1х95 | 2024-01-12 21:15 | 2024-01-12 21:47
2001 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №303 от ПС АС-3 | 15 | 2024-01-11 11:05 | 2024-01-11 12:44 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ТП №397 "Донэнерго" |  | 2024-01-11 11:05 | 2024-01-11 12:44
2002 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №519 по ВЛ-6 кВ №3 | 28 | 2024-01-10 03:15 | 2024-01-10 04:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6 кВ №519 ВЛ 6 кВ №3 РП 6 кВ №6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №21-22, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6 кВ №519 ВЛ 6 кВ №3 РП 6 кВ №6, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ на КТП №519. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №519 по ВЛ-6 кВ №3 Пролет:1*СИП-4 4х70 | 2024-01-10 03:15 | 2024-01-10 04:30
2003 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 27 | 2024-01-09 06:50 | 2024-01-09 12:09 | 3.4.9.3, По причине повреждения на абонентской отпайке за РТП 10 кВ №1285, возникло короткое замыкание, что стало причиной отключения КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 |  | 2024-01-09 06:50 | 2024-01-09 12:09
2004 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-166 по ВЛ-10 кВ №702 | 24 | 2024-01-08 23:55 | 2024-01-09 02:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №166 ВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №13-14, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №166 ВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №166. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-166 по ВЛ-10 кВ №702 Пролет:5*А 25 | 2024-01-08 23:55 | 2024-01-09 02:40
2005 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1407 ПС 35/10 кВ АС-14 | 23 | 2024-01-08 22:49 | 2024-01-08 22:52 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской КТП №1611 Лукьянченко, запитанной от ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14. |  | 2024-01-08 22:49 | 2024-01-08 22:52
2006 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС | 22 | 2024-01-08 22:45 | 2024-01-09 12:40 | 3.4.12.2.1, следы схлеста проводов и обрыв вязок провода на опоре №57 ф.А, опоре 65 ф. А, опоре 67 ф. С., повреждение на на абонентской ТП за Р-654 | 4.11, В связи с прохождением неблагоприятного погодного фронта произошел схлест проводов и обрыв вязок провода на опоре №57 ф.А, опоре 65 ф. А, опоре 67 ф. С., повреждение на на абонентской ТП за Р-654 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов и обрыв вязок провода на опоре №57 ф.А, опоре 65 ф. А, опоре 67 ф. С на ВЛ 10 кВ № 806 ПС 110 кВ БОС ВЛ 10 кВ № 806 ПС 110 кВ БОС | 2024-01-08 22:45 | 2024-01-09 12:40
2007 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-183 по ВЛ 10кВ №805 | 6 | 2024-01-08 15:02 | 2024-01-08 16:22 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №183 ВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ АС7, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №13-14, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №183 ВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ АС7, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №183. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-183 по ВЛ 10кВ №805 Пролет:5*А 25 | 2024-01-08 15:02 | 2024-01-08 16:22
2008 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС11 | 7 | 2024-01-08 12:43 | 2024-01-08 15:36 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке за Р434 С/Т "Росинка". |  | 2024-01-08 12:43 | 2024-01-08 15:36
2009 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы | 8 | 2024-01-08 10:05 | 2024-01-08 14:08 | 3.4.12.2.1, следы схлеста и обрыв провода Ф"С" в пролете опор №44-№46 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Салы | 4.13, При воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов и обрыв провода Ф"С" в пролете опор №44-№46 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Салы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов и обрыв провода Ф"С" в пролете опор №44-№46 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Салы ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Салы | 2024-01-08 10:05 | 2024-01-08 14:08
2010 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-638 по ВЛ-10 кВ №101 | 21 | 2024-01-08 00:36 | 2024-01-08 03:44 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №638 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №28-29, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №638 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №638. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-638 по ВЛ-10 кВ №101 Пролет:4*А 25 | 2024-01-08 00:36 | 2024-01-08 03:44
2011 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.4 от РП-5 к ТП-516 | 18 | 2024-01-07 18:50 | 2024-01-07 19:14 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской ТП №505 ПЕПСИ-Кола |  | 2024-01-07 18:50 | 2024-01-07 19:14
2012 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №655 от ПС АС-6 | 17 | 2024-01-07 15:58 | 2024-01-07 17:00 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке за Р-4, запитанной от ВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 |  | 2024-01-07 15:58 | 2024-01-07 17:00
2013 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №111 от ПС АС-1 | 2 | 2024-01-04 07:40 | 2024-01-04 07:50 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской отпайке за Р-687 СТ Речник |  | 2024-01-04 07:40 | 2024-01-04 07:50
2014 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 1 | 2024-01-04 04:40 | 2024-01-04 05:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС7 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв провода ф. А с последующим схлестом проводов в пролете опор №6-7 и возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. А на КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 2024-01-04 04:40 | 2024-01-04 05:00
2015 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Аксайский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 | 3 | 2024-01-04 04:01 | 2024-01-04 04:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролете опор №6-7 с последующим возникновением короткого замыкания по КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф. А и ф. В в пролете опор №6-7 на КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 КВЛ 10 кВ №12-13 ПС 110 кВ АС12 | 2024-01-04 04:01 | 2024-01-04 04:05
2016 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №704 от БГ-7 | 407 | 2024-12-17 23:49 | 2024-12-18 01:01 | 3.4.12.2, Длительное воздействие сильного порывистого ветра на шлейфы Р-58 что привело к его обрыву. | 4.13, Обрыв шлейфа фазы "В" по причине длительного воздействия сильного порывистого ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ БГ7 ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ БГ7 | 2024-12-17 23:49 | 2024-12-18 01:01
2017 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №531 БГ-4 ф.406 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №142 БГ-3 ф.307 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №136 БГ-1 ф.108 | 353 | 2024-11-04 10:45 | 2024-11-04 18:54 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошли схлесты проводов: по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №531, по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №136, и обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142. | 4.11, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 11 м/с произошел: схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №531, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №531 что стало причиной повреждения ПН-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 Р-0,4 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №531. обрыв провода фазы "А""В""С" в пролете опор №10-10А ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142 что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №142. схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-26 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №136, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №136 что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №531 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №531, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142, схлест проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №136 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №136, повреждение ПН-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 Р-0,4 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №531 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №531 | 2024-11-04 10:45 | 2024-11-04 18:54
2018 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №704 от БГ-7 ВЛ-10кВ №606 от БГ-6 ВЛ-10кВ №406 от БГ-4 | 356 | 2024-11-02 12:29 | 2024-11-02 19:31 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок произошло с порывами ветра до 24 м/с следы схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №193-194 ВЛ 10 кВ №606 ПС 110 кВ БГ6; обрыв провода фазы "А" опора №8 ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ БГ7, следы схлеста проводов; обрыв провода фазы "А" пролет №5/98-5/99 ВЛ 10 кВ №406 ПС 35 кВ БГ4, следы схлеста проводов; | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок произошло следы схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №193-194 ВЛ 10 кВ №606 ПС 110 кВ БГ6; обрыв провода фазы "А" опора №8 ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ БГ7, следы схлеста проводов; обрыв провода фазы "А" пролет №5/98-5/99 ВЛ 10 кВ №406 ПС 35 кВ БГ4, следы схлеста проводов; Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №193-194 на ВЛ 10 кВ №606 ПС 110 кВ БГ6 ВЛ 10 кВ №606 ПС 110 кВ БГ6, обрыв провода фазы "А" опора №8, следы схлеста проводов на ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ БГ7 ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ БГ7, обрыв провода фазы "А" пролет №5/98-5/99, следы схлеста проводов на ВЛ 10 кВ №406 ПС 35 кВ БГ4 ВЛ 10 кВ №406 ПС 35 кВ БГ4 | 2024-11-02 12:29 | 2024-11-02 19:31
2019 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №141 БГ-3 ф.307 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №47 БГ-2 ф.257 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №587 БГ-7 ф.704 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №142 БГ-3 ф.307 | 344 | 2024-11-02 08:41 | 2024-11-02 14:47 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок произошло: ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №141 следы схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №47 следы схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-1/1 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №587 следы схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142 обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2-26 | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок произошло: ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №141 следы схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №47 следы схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-1/1 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №587 следы схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142 обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2-26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фаз "А" и "В на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №141 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №141, следы схлеста проводов фаз "А" и "В на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №47 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №47, следы схлеста проводов фаз "А" и "В на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №587 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №587, обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2-26 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142 | 2024-11-02 08:41 | 2024-11-02 14:47
2020 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №150 БГ-3 ф.307 | 302 | 2024-09-05 18:24 | 2024-09-05 18:58 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №150 | 4.11, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 13-17 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №150 , с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №150 что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №150 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №150 | 2024-09-05 18:24 | 2024-09-05 18:58
2021 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №142 БГ-3 ф.307 | 292 | 2024-08-26 16:28 | 2024-08-26 18:27 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В", схлест проводов с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142, вследствие чего аварийно отключился АВ-0,4 ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №142 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №142 | 2024-08-26 16:28 | 2024-08-26 18:27
2022 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №307 от БГ-3 | 278 | 2024-08-07 13:08 | 2024-08-07 15:10 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1129 "Птицефабрика" по ВЛ 10 кВ №307 ПС 35 кВ БГ3. |  | 2024-08-07 13:08 | 2024-08-07 15:10
2023 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №150 БГ-3 ф.307 | 276 | 2024-08-06 16:45 | 2024-08-06 19:47 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произощел обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №150 | 4.11, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 20-24 м/с произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №150 , с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №150 что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-8/1 на КТП 10 кВ №150 КТП 10 кВ №150 | 2024-08-06 16:45 | 2024-08-06 19:47
2024 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №106 от БГ-1 | 257 | 2024-07-22 14:10 | 2024-07-22 16:04 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде грозы сильного дождя с ветром произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3/69-3/70 ВЛ 10 кВ №106 ПС 110 кВ БГ1 | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде грозы, дождя и сильного ветра произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3/69-3/70 ВЛ 10 кВ №106 ПС 110 кВ БГ1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №106 ПС 110 кВ БГ1 ВЛ 10 кВ №106 ПС 110 кВ БГ1 | 2024-07-22 14:10 | 2024-07-22 16:04
2025 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №263 от БГ-2 | 184 | 2024-06-15 18:55 | 2024-06-15 20:17 | 3.4.12.3, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде грозы сильного дождя с ветром произошло следы схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №146-147 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 | 4.4.4, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде грозы сильного дождя с ветром произошол кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №146-147 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы электродугового воздействия на проводах на ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 | 2024-06-15 18:55 | 2024-06-15 20:17
2026 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №40 БГ-2 ф.263 | 141 | 2024-04-29 09:30 | 2024-04-29 10:22 | 3.4.12.5, Схлест проводов фаз "А" и "В" пролет опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №40 при воздействии неблагоприятных погодных условий. | 4.1.3, В результате неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 23 м/с, ливнем в сочетании с грозой, произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №40, что стало причиной аварийного отключения автоматического выключателя №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №40 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №40 | 2024-04-29 09:30 | 2024-04-29 10:22
2027 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №606 от БГ-6 | 134 | 2024-04-26 14:30 | 2024-04-26 17:09 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ №606 ПС 110 кВ БГ6 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижения механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №191-193 и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №606 ПС 110 кВ БГ6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №606 ПС 110 кВ БГ6. ВЛ 10 кВ №606 ПС 110 кВ БГ6. | 2024-04-26 14:30 | 2024-04-26 17:09
2028 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №101 от БГ-1 | 105 | 2024-03-16 19:30 | 2024-03-16 20:10 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1173 ООО "Водоканал" по ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ БГ1. |  | 2024-03-16 19:30 | 2024-03-16 20:10
2029 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №261 от БГ-2 | 88 | 2024-02-28 17:48 | 2024-02-28 19:31 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ №261 ПС 110 кВ БГ2 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижения механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №77 с последующим схлестом проводов в пролете опор №77-78 и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №261 ПС 110 кВ БГ2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №261 ПС 110 кВ БГ2 ВЛ 10 кВ №261 ПС 110 кВ БГ2 | 2024-02-28 17:48 | 2024-02-28 19:31
2030 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Багаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №263 | 86 | 2024-02-27 03:40 | 2024-02-27 03:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №172-173 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2. | 4.1.5, В результате неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 18 м/с, произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №172-173 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 с последующим схлестом проводов и возникновением короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 | 2024-02-27 03:40 | 2024-02-27 03:56
2031 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-334 по ВЛ-10 №904 ПС-В9 | 408 | 2024-12-17 06:30 | 2024-12-17 10:11 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий обнаружен обрыв провода фаз "В" на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №334 ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9 | 4.11, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №14, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №334 ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на ТП №334; Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 №1 от КТП-334 по ВЛ-10 №904 ПС-В9 Опора П2-4 | 2024-12-17 06:30 | 2024-12-17 10:11
2032 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 906 от ПС В9 | 382 | 2024-11-26 06:30 | 2024-11-26 09:25 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с последующим его разрушением. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации более 25 лет, а также при воздействия ультрафиолетового излучения, ветровых нагрузок и перепада температур наружного воздуха в процессе эксплуатации, произошло нарушение структуры материала провода с падением провода фазы "С" в пролете опор №89-92 и возникновением короткого замыкания, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №906ПС 35 кВ В9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение провода фазы "С" в пролете опор №89-92 на ВЛ 10 кВ №906ПС 35 кВ В9 ВЛ 10 кВ №906ПС 35 кВ В9 | 2024-11-26 06:30 | 2024-11-26 09:24
2033 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 810 от ПС В8 | 381 | 2024-11-26 00:20 | 2024-11-26 05:10 | 3.4.7.3.5, Изменение структуры материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации, с последующим разрушением при воздействии знакопеременный изгибательных нагрузок на провод и налипанием мокрого снега на опорах №3/25,148,2/31. | 4.11, Изменение структуры материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации, с последующим разрушением при воздействии знакопеременный изгибательных нагрузок на провод и налипанием мокрого снега на опорах №3/25,148,2/31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10кВ № 810 от ПС В8 Опора УА10-1, разрушение изолятора на ВЛ-10кВ № 810 от ПС В8 Опора ОА10-2, разрушение изолятора на ВЛ-10кВ № 810 от ПС В8 Опора П10-3 | 2024-11-26 00:20 | 2024-11-26 05:10
2034 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 от КТП-303 по ВЛ-10 №906 ПС-В9 | 380 | 2024-11-25 21:10 | 2024-11-26 00:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлест проводов в пролете 7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №303 ВЛ 10 кВ №906 ПС 35 кВ В9 | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлест проводов в пролете 7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №303 ВЛ 10 кВ №906 ПС 35 кВ В9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете 7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №303 ВЛ 10 кВ №906 ПС 35 кВ В9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №303 ВЛ 10 кВ №906 ПС 35 кВ В9 | 2024-11-25 21:10 | 2024-11-26 00:55
2035 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-306 по ВЛ-10 №906 ПС-В9 | 376 | 2024-11-25 20:40 | 2024-11-25 22:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел обрыв вязки провода на опоре №20, схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №306 ВЛ 10 кВ №906 ПС 35 кВ В9 | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел обрыв вязки провода на опоре №20, схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №306 ВЛ 10 кВ №906 ПС 35 кВ В9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на опоре №20, схлест проводов в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №306 ВЛ 10 кВ №906 ПС 35 кВ В9. ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №306 ВЛ 10 кВ №906 ПС 35 кВ В9. | 2024-11-25 20:40 | 2024-11-25 22:10
2036 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-311 по ВЛ-10 №904 ПС-В9 | 377 | 2024-11-25 20:40 | 2024-11-25 23:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий обнаружен обрыв провода фаз "В" и схлест проводов в пролете опор №38-37 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №311 ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9 | 4.11, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, дождя и мокрого снега с налипанием на проводах произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №38, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10 кВ №311 ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на ТП №311; Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на опоре №38, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10 кВ №311 ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10 кВ №311 ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9 | 2024-11-25 20:40 | 2024-11-25 23:30
2037 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 810 от ПС В8 | 374 | 2024-11-25 20:20 | 2024-11-25 23:15 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, дождя и мокрого снега с налипанием на проводах произошел схлест проводов, обрыв вязки на опоре № 156, срыв изолятора с дальнейшим его разрушением на опоре №156 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ В8 | 4.11, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, дождя и мокрого снега с налипанием на проводах произошел схлест проводов, обрыв вязки на опоре № 156, срыв изолятора с дальнейшим его разрушением на опоре №156 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ В8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре № 156, разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ В8 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ В8 | 2024-11-25 20:20 | 2024-11-25 23:15
2038 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 №3от КТП-25 по ВЛ-10 №160 ПС-В1 ВЛ-0,4кВ №1от КТП-24 по ВЛ-10 №158 ПС-В1 ВЛ-0,4 №3от КТП-117 по ВЛ-10 №411 ПС-В4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-37 по ВЛ-10 №160 ПС-В1 ВЛ-0,4 №3 от КТП-311 по ВЛ-10 №904 ПС-В9 ВЛ-0,4 №2отКТП-451поВЛ-10№1003 ПС-В10 | 346 | 2024-11-02 18:00 | 2024-11-03 08:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде сильного ветра произошло: следы схлеста, обрыв провода в пролете опор №8-9 по ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 10 кВ №25 ВЛ 10 кВ №160 ПС 110 кВ В1; обрыв ввода бытового абонента от опоры №8 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №24 ВЛ 10 кВ №158 ПС 110 кВ В1; следы схлеста, обрыв провода в пролете опор №6-5 по ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10 кВ №117 ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4; обрыв ввода бытового абонента от опоры №8 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №37 ВЛ 10 кВ №160 ПС 110 кВ В1; следы схлеста, обрыв провода в пролете опор №12-13 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №311 ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9; следы схлеста, обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10 кВ №451 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ В10. | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде сильного ветра произошло: следы схлеста, обрыв провода в пролете опор №8-9 по ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 10 кВ №25 ВЛ 10 кВ №160 ПС 110 кВ В1; обрыв ввода бытового абонента от опоры №8 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №24 ВЛ 10 кВ №158 ПС 110 кВ В1; следы схлеста, обрыв провода в пролете опор №6-5 по ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10 кВ №117 ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4; обрыв ввода бытового абонента от опоры №8 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №37 ВЛ 10 кВ №160 ПС 110 кВ В1; следы схлеста, обрыв провода в пролете опор №12-13 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №311 ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9; следы схлеста проводов, обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №451 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ В10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста, обрыв провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 10 кВ №25 ВЛ 10 кВ №160 ПС 110 кВ В1 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 10 кВ №25 ВЛ 10 кВ №160 ПС 110 кВ В1, обрыв ввода бытового абонента от опоры №8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №24 ВЛ 10 кВ №158 ПС 110 кВ В1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №24 ВЛ 10 кВ №158 ПС 110 кВ В1, следы схлеста, обрыв провода в пролете опор №6-5 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10 кВ №117 ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10 кВ №117 ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4, обрыв ввода бытового абонента от опоры №8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №37 ВЛ 10 кВ №160 ПС 110 кВ В1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10 кВ №37 ВЛ 10 кВ №160 ПС 110 кВ В1, следы схлеста, обрыв провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №311 ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10 кВ №311 ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9, следы схлеста проводов, обрыв провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 №2отКТП-451поВЛ-10№1003 ПС-В10 Пролет:4*А 25 | 2024-11-02 18:00 | 2024-11-03 08:50
2039 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 407 от ПС В4 ВЛ-10кВ ф.307 от В-3 ВЛ-10кВ № 407 от ПС В4 ВЛ-10кВ № 201 от ПС В2 ВЛ-10кВ № 1011 от ПС В10 | 357 | 2024-11-01 21:15 | 2024-11-02 20:38 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошли: 1.повреждение на абонентской ТП № 1084 по ВЛ 10 кВ № 407от ПС В4; 2.обрыв вязки на опоре №31ВЛ 10 кВ № 307 от ПС 35 кВ В 3, следы схлеста проводов; 3.повреждение на абонентской ТП № 1179 по ВЛ 10 кВ № 407от ПС В4; 4.повреждение на абонентской ТП № 1404 по ВЛ 10 кВ №201 ПС 110 кВ В2; 5.повреждение на абонентской ТП № 1111 по ВВЛ 10 кВ №1011 ПС 110 кВ В10 | 4.11, В результате неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 24,5-28,4 м/с произошел: обрыв вязки на опоре №31 ВЛ 10 кВ № 307 от ПС 35 кВ В 3, следы схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре №31, следы схлеста проводов на ВЛ 10 кВ № 307 от ПС 35 кВ В 3 ВЛ 10 кВ № 307 от ПС 35 кВ В 3 | 2024-11-01 21:15 | 2024-11-02 20:38
2040 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 407 от ПС В4 | 334 | 2024-10-20 15:00 | 2024-10-20 19:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ №407 ПС 35 кВ В4 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел излом траверсы на опоре № 82, схлест проводов в пролете опор №181-182 с возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №407 ПС 35 кВ В4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на опоре № 82, схлест проводов в пролете опор №181-182 на ВЛ 10 кВ №407 ПС В4 ВЛ 10 кВ №407 ПС В4 | 2024-10-20 15:00 | 2024-10-20 19:20
2041 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ № 37 от ВЛ-10 кВ № 160 | 321 | 2024-10-01 13:30 | 2024-10-01 16:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств трансформатора КТП 6 кВ №37 в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате изменений свойств трансформатора КТП 6 кВ №37 в процессе длительной эксплуатации более 25 лет, по результатам испытаний выявлено, что при проведении измерения потерь холостого хода трансформатора, при малом напряжении происходит резкое возрастание тока, что свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток трансформатора на КТП-10/0,4 кВ № 37 от ВЛ-10 кВ № 160 КТП-10/0,4 кВ № 37 от ВЛ-10 кВ № 160 | 2024-10-01 13:30 | 2024-10-01 16:30
2042 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 411 от ПС В4 | 270 | 2024-07-29 20:40 | 2024-07-29 21:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала изолятора ф. В на опоре №40 ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло изменений свойств изолятора ф. В на опоре №40, что привело к его разрушению, схлесту проводов с возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №40, провод лежащий на траверсе, следы схлеста проводов на ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4 | 2024-07-29 20:40 | 2024-07-29 21:50
2043 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 405 от ПС В4 | 269 | 2024-07-29 20:35 | 2024-07-29 21:15 | 3.4.9.3, повреждение на абонентском КТП 10 кВ №1300 (ЗАО ПромАгроПереработка"). |  | 2024-07-29 20:35 | 2024-07-29 21:15
2044 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ № 61 от ВЛ-10 кВ № 158 | 262 | 2024-07-23 19:30 | 2024-07-23 23:07 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств трансформатора КТП 10 кВ №61 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств трансформатора КТП 10 кВ №124 в процессе длительной эксплуатации более 25 лет, по результатам испытаний выявлено, что при проведении измерения потерь холостого хода трансформатора, при малом напряжении происходит резкое возрастание тока, что свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток трансформатора на КТП 10 кВ №61 от ВЛ 10 кВ №158 КТП 10 кВ №61 от ВЛ 10 кВ №158 | 2024-07-23 19:30 | 2024-07-23 23:07
2045 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10/0,4 кВ № 92 от ВЛ-10 кВ № 157 | 251 | 2024-07-19 08:30 | 2024-07-19 21:34 | 3.4.7.3.5, Изменение изоляционных свойств обмотки силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате ухудшение изоляционных свойств обмотки трансформатора, в процессе длительной эксплуатации более 25 лет, при увеличении межсезонных нагрузок произошло межвитковое короткое замыкание обмоток трансформатора КТП №92. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое короткое замыкание обмоток трансформатора КТП №92 на КТП №92 ВЛ 10 кВ №157 ПС 110 кВ КТП №92 ВЛ 10 кВ №157 ПС 110 кВ | 2024-07-19 09:09 | 2024-07-19 21:34
2046 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 810 от ПС В8 | 26 | 2024-01-09 08:50 | 2024-01-09 10:55 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1144, запитанной от ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ В8. |  | 2024-01-09 08:50 | 2024-01-09 10:55
2047 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-110 по ВЛ-10 №411 ПС-В4 | 25 | 2024-01-09 08:27 | 2024-01-09 11:10 | 3.4.9.3, Замыкание вводного провода в домовладение от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10 кВ №110 ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4. |  | 2024-01-09 08:27 | 2024-01-09 11:10
2048 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 402 от ПС В4 | 12 | 2024-01-09 01:55 | 2024-01-09 05:34 | 3.4.7.3, следы схлеста проводов и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №51 ВЛ 10 кВ №402 ПС 35 кВ В4 | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала, что привело к схлесту проводов и разрушению изолятора фазы "В" на опоре №51 ВЛ 10 кВ №402 ПС 35 кВ В4 и возникновению короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №51 на ВЛ 10 кВ №402 ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №402 ПС 35 кВ В4 | 2024-01-09 01:55 | 2024-01-09 05:34
2049 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 411 от ПС В4 | 10 | 2024-01-09 00:40 | 2024-01-09 02:10 | 3.4.7.3.5, следы схлеста проводов и обрыв шлейфа фаза "В" от ТП 10 кВ №110 | 4.1.3, следы схлеста проводов и обрыв шлейфа фаза "В" от ТП 10 кВ №110 ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4 с возникновением короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фаза "В" от ТП 10 кВ №110 на ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4 | 2024-01-09 00:40 | 2024-01-09 02:10
2050 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-159 по ВЛ-10 №408 ПС-В4 | 9 | 2024-01-09 00:15 | 2024-01-09 01:35 | 3.4.9.3, замыкание вводного провода в домовладение от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10 кВ №159 ВЛ 10 кВ №408 ПС 35 кВ В4. |  | 2024-01-09 00:15 | 2024-01-09 01:35
2051 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Веселовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 407 от ПС В4 | 11 | 2024-01-08 22:20 | 2024-01-09 03:55 | 3.4.12.2.1, следы схлеста проводов и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №71 ВЛ 10 кВ №407 ПС 35 кВ В4 | 4.11, При воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №71 ВЛ 10 кВ №407 ПС 35 кВ В4 с последующим возникновением короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №71 на ВЛ 10 кВ №407 ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №407 ПС 35 кВ В4 | 2024-01-08 22:20 | 2024-01-09 03:55
2052 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 608 ПС 35 кВ СМ6 | 379 | 2024-11-25 21:00 | 2024-11-25 21:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №72-73 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №72-73 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №72-73 на ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 | 2024-11-25 21:00 | 2024-11-25 21:10
2053 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 606 ПС 35 кВ СМ6 | 378 | 2024-11-25 20:48 | 2024-11-26 00:44 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 10 кВ № 606 ПС 35 кВ СМ6 в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода, При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №60-61 и возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ № 606 ПС 35 кВ СМ6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №60-61 на ВЛ 10 кВ № 606 ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ № 606 ПС 35 кВ СМ6 | 2024-11-25 20:48 | 2024-11-26 00:44
2054 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ № 308 ПС 110 кВ СМ3 | 375 | 2024-11-25 20:30 | 2024-11-25 22:45 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, дождя и мокрого снега с налипанием на проводах произошел схлест проводов ф. "А" и "С" в пролете опор №55-56 | 4.11, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, дождя и мокрого снега с налипанием на проводах произошел схлест проводов ф. "А" и "С" в пролете опор №55-56 ВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф. "А" и "С" в пролете опор №55-56 на ВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3 ВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3 | 2024-11-25 20:30 | 2024-11-25 22:45
2055 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 805 ПС 35 кВ СМ8 | 373 | 2024-11-25 19:33 | 2024-11-26 01:55 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, дождя и мокрого снега с налипанием на проводах произошел схлест проводов в пролете опор №38-39 ф."В" и "С" | 4.11, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, дождя и мокрого снега с налипанием на проводах произошел схлест проводов в пролете опор №38-39 ф."В" и "С" ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №38-39 ф."В" и "С" на ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8 ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8 | 2024-11-25 19:33 | 2024-11-26 01:55
2056 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №684 ВЛ 10 кВ №610 ПС 35 кВ СМ6 | 345 | 2024-11-03 09:38 | 2024-11-03 10:38 | 3.4.9.3, Обрыв провода ввода бытового абонента на опоре № 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №684 ВЛ 10 кВ №610 ПС 35 СМ6. |  | 2024-11-03 09:38 | 2024-11-03 10:38
2057 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 610 ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ № 805 ПС 35 кВ СМ8 ВЛ 10 кВ № 115 ПС 110 кВ СМ1 ВЛ 10 кВ № 904 ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 10 кВ № 606 ПС 35 кВ СМ6 | 358 | 2024-11-02 09:23 | 2024-11-02 20:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий (Ветер 9–14 м/с с порывами до 27 м/с Западный) произошло: 1) ВЛ 10 кВ №610;следы схлеста проводов ф. "В" и "С" в пролете опор №6-7. 2) ВЛ 10 кВ №805;сорванный изолятор ф "С" на опоре №76 и схлест проводов в пролете опор №75-76. 3) ВЛ 10 кВ №115;следы перекрытий проводов ф. "А" и ф."В" в пролете опор №49-50. 4) ВЛ 10 кВ №904;следы схлеста проводов ВЛ 10 кВ №904 в пролете опор № 75-76. 5) ВЛ 10 кВ №606; следы схлеста проводов ф."В" и "А" в пролете опор № 60-61 | 4.11, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (Ветер 9–14 м/с с порывами до 27 м/с Западный) произошло: 1) ВЛ 10 кВ №610;следы схлеста проводов ф. "В" и "С" в пролете опор №6-7. 2) ВЛ 10 кВ №805;сорванный изолятор ф "С" на опоре №76 и схлест проводов в пролете опор №75-76. 3) ВЛ 10 кВ №115;следы перекрытий проводов ф. "А" и ф."В" в пролете опор №49-50. 4) ВЛ 10 кВ №904;следы схлеста проводов ВЛ 10 кВ №904 в пролете опор № 75-76. 5) ВЛ 10 кВ №606; следы схлеста проводов ф."В" и "А" в пролете опор № 60-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов ф. "В" и "С" в пролете опор №6-7. на ВЛ 10 кВ № 610 ПС 35 кВ СМ6 Пролет:3*АС 70/11, сорванный изолятор ф "С" на опоре №76 и схлест проводов в пролете опор №75-76. на ВЛ 10 кВ № 805 ПС 35 кВ СМ8 Опора П10-1, следы перекрытий проводов ф. "А" и ф."В" в пролете опор №49-50. на ВЛ 10 кВ № 115 ПС 110 кВ СМ1 Пролет:3*АС 50/8,0, следы схлеста проводов ВЛ 10 кВ №904 в пролете опор № 75-76. на ВЛ 10 кВ № 904 ПС 35 кВ СМ9 Пролет:3*АС 35/6,2, следы схлеста проводов ф."В" и "А" в пролете опор № 60-61. на ВЛ 10 кВ № 606 ПС 35 кВ СМ6 Пролет:3*А 50 | 2024-11-02 09:23 | 2024-11-02 20:35
2058 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №821 ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №952 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №426 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 кВ СМ4 | 347 | 2024-11-02 09:11 | 2024-11-04 14:13 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок произошло: схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №821 ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8; схлест проводов ф."А" и "С" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ ВЛ №1 ТП 10 кВ №952 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9; схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ ВЛ №1 ТП 10 кВ №426 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 кВ СМ4. | 4.11, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде ветровых нагрузок произошло: схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №821 ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8; схлест проводов ф."А" и "С" в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ ВЛ №1 ТП 10 кВ №952 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9; схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ ВЛ №1 ТП 10 кВ №426 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 кВ СМ4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №821 ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №821 ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8, схлест проводов ф."А" и "С" в пролете опор № 9-10 на Л ВЛ 0,4 кВ ВЛ №1 ТП 10 кВ №952 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9 Л ВЛ 0,4 кВ ВЛ №1 ТП 10 кВ №952 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9, схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №29-30 на ВЛ 0,4 кВ ВЛ №1 ТП 10 кВ №426 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 кВ СМ4 ВЛ 0,4 кВ ВЛ №1 ТП 10 кВ №426 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 кВ СМ4 | 2024-11-02 09:11 | 2024-11-04 14:13
2059 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 125 ПС 110 кВ СМ1 | 293 | 2024-08-28 17:41 | 2024-08-28 18:42 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала контактного соединения на Р-10 ТП №142 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 в процессе длительной эксплуатации (1964г.). | 4.13, Из-за ослабления болтового соединения на контакте провода ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 на Р-10 ТП №142 под нагрузкой происходил нагрев контакта , что стало причиной отгорания шлейфа фазы "С"(пролет опор 5/15-5/16). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа фазы "С" (пролет опор 5/15-5/16) на ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 | 2024-08-28 17:41 | 2024-08-28 18:42
2060 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ № 308 ПС 110 кВ СМ3 | 258 | 2024-07-22 20:40 | 2024-07-22 22:13 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала, что привело к обрыву вязки фазы «С» на опоре №39 по КВЛ 10 кВ № 308 | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала, что привело к обрыву вязки провода, касающегося траверсы, фазы «С» на опоре №39 по КВЛ 10 кВ №308 ПС 110 кВ СМ 3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «С» на опоре №39 на КВЛ 10 кВ №308 ПС 110 кВ СМ 3 КВЛ 10 кВ №308 ПС 110 кВ СМ 3 | 2024-07-22 20:40 | 2024-07-22 22:13
2061 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10кВ №104 ПС 110 кВ СМ1 | 228 | 2024-07-09 10:17 | 2024-07-09 12:29 | 3.4.9.3, повреждение на реклоузере, принадлежащем ООО "Семикаракорский сыродельный комбинат" |  | 2024-07-09 10:17 | 2024-07-09 12:29
2062 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1101 ПС 35 кВ СМ11 | 201 | 2024-06-26 20:55 | 2024-06-26 22:49 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала, что привело к обрыву вязки фазы «В» на опоре №11 по ВЛ 10 кВ №1101 | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала, что привело к обрыву вязки фазы «В» на опоре №11 по ВЛ 10 кВ №1101 ПС 35 кВ СМ 11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы «В» на опоре №11 на ВЛ 10 кВ №1101 ПС 35 кВ СМ 11 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 35 кВ СМ 11 | 2024-06-26 20:55 | 2024-06-26 22:49
2063 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №430 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 СМ4 | 193 | 2024-06-21 18:40 | 2024-06-21 21:08 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №430 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 кВ СМ4, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло снижение механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошло слетания изолятора фазы "В" на опоре №6 с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №430 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 кВ СМ4, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №430 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 кВ СМ4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №430 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 кВ СМ4. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №430 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 кВ СМ4. ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №430 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 кВ СМ4. | 2024-06-21 18:40 | 2024-06-21 21:08
2064 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №632 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 | 181 | 2024-06-16 07:51 | 2024-06-16 11:11 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №632 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло снижение механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №27-29 с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №632 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №632 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провлда на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №632 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №632 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 | 2024-06-16 07:51 | 2024-06-16 11:11
2065 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 | 177 | 2024-06-13 17:55 | 2024-06-13 23:12 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло снижение механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №7-8 с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 | 2024-06-13 17:55 | 2024-06-13 23:12
2066 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №763 ВЛ 10 кВ №710 ПС 35 кВ СМ7 | 176 | 2024-06-13 17:12 | 2024-06-13 21:55 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №763 ВЛ 10 кВ №710 ПС 35 кВ СМ7, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло снижение механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №5-8 с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №763 ВЛ 10 кВ №710 ПС 35 кВ СМ7, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №763 ВЛ 10 кВ №710 ПС 35 кВ СМ7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №763 ВЛ 10 кВ №710 ПС 35 кВ СМ7. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №763 ВЛ 10 кВ №710 ПС 35 кВ СМ7. ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №763 ВЛ 10 кВ №710 ПС 35 кВ СМ7. | 2024-06-13 17:12 | 2024-06-13 21:55
2067 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 407 ПС 110 кВ СМ4 | 161 | 2024-05-25 14:22 | 2024-05-25 16:45 | 3.4.12.2.1, В связи с прохождением атмосферного фронта с порывами ветра до 18 м/с произошел обрыв вязки провода ф. В на опоре №58 ВЛ 10 кВ №407 ПС 110 кВ СМ4. | 4.11, В связи с прохождением атмосферного фронта с порывами ветра до 16 м/с произошел обрыв вязки провода ф. В на опоре №58 с последующим схлестом проводов, что привело к возникновению короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №407 ПС 110 кВ СМ4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов и обрыв вязки провода ф. В на опоре №58 на ВЛ 10 кВ №407 ПС 110 кВ СМ4 ВЛ 10 кВ №407 ПС 110 кВ СМ4 | 2024-05-25 14:22 | 2024-05-25 16:45
2068 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №950 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9 | 142 | 2024-05-01 14:05 | 2024-05-01 15:55 | 3.4.7.3, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №950 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло снижение механической прочности провода. При воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №4-6 с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №950 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №950 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №950 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №950 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №950 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9 | 2024-05-01 14:05 | 2024-05-01 15:55
2069 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1105 ПС 35 кВ СМ11 | 127 | 2024-04-21 09:30 | 2024-04-21 11:36 | 3.4.7.3.5, схлест проводов ф. В и С на спуске от Р10 ТП №1236 до ТП 10 кВ №1236, загрязнение опорных изоляторов и перегорание ПК -10 ф. С на ТП 10 кВ №1236 | 4.11, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошел схлест проводов ф. В и С на спуске от Р10 ТП №1236 до ТП 10 кВ №1236, загрязнение опорных изоляторов и перегорание ПК -10 ф. С на ТП 10 кВ №1236 с возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №1105 ПС 35 кВ СМ11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф. В и С на спуске от Р10 ТП №1236 до ТП 10 кВ №1236, загрязнение опорных изоляторов и перегорание ПК -10 ф. С на ТП 10 кВ №1236 на ВЛ 10 кВ № 1105 ПС 35 кВ СМ11 ВЛ 10 кВ № 1105 ПС 35 кВ СМ11 | 2024-04-21 09:30 | 2024-04-21 11:36
2070 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 904 ПС 35 кВ СМ9 | 123 | 2024-04-20 17:23 | 2024-04-20 18:34 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ТП 10 кВ №А-0027, принадлежащее КФХ "Любовь" |  | 2024-04-20 17:23 | 2024-04-20 18:34
2071 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1105 ПС 35 кВ СМ11 | 59 | 2024-02-12 02:20 | 2024-02-12 05:55 | 3.4.9.3, повреждения на абонентских ТП 10 кВ, находящихся на балансе АО "Донэнерго" |  | 2024-02-12 02:20 | 2024-02-12 05:55
2072 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №275 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 | 61 | 2024-02-11 14:36 | 2024-02-11 17:20 | 3.4.9.3, Схлест ввода бытового абонента на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №275 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2. |  | 2024-02-11 14:36 | 2024-02-11 17:20
2073 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №633 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 | 62 | 2024-02-11 10:56 | 2024-02-11 13:28 | 3.4.9.3, Схлест провода ввода бытового абонента на опоре № 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №633 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 СМ6 |  | 2024-02-11 10:56 | 2024-02-11 13:28
2074 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 | 63 | 2024-02-11 07:18 | 2024-02-11 09:46 | 3.4.12.1, Воздействие неблагоприятных погодных явлений в виде гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде гололедно-изморозевых отложений в пролете опор №10-11 произошел обрыв провода фаза "А" с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ №3 в РУ-0,4 кВ на ТП 10 кВ №235. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза "А" на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 | 2024-02-11 07:18 | 2024-02-11 09:46
2075 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №633 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 | 65 | 2024-02-11 06:59 | 2024-02-11 09:45 | 3.4.12.1, Воздействие неблагоприятных погодных явлений в виде гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, При воздействии неблагоприятных погодных явлений в виде гололедно-изморозевых отложений в пролете опор №12-13 произошел обрыв провода фаза "В" с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №633 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на ТП 10 кВ №633. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза "В" на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №633 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №633 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 | 2024-02-11 06:59 | 2024-02-11 09:45
2076 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1101 ПС 35 кВ СМ11 | 67 | 2024-02-11 06:07 | 2024-02-11 08:50 | 3.4.12.1, следы схлеста проводов и обрыв провода ф. "В" в пролете опор №2/2-2/3 | 4.4.4, В связи с прохождением неблагоприятного погодного фронта произошел схлест проводов и обрыв провода ф. "В" в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 10 кВ № 1101 ПС 35 кВ СМ11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. "В" в пролете опор №2/2-2/3 на Л 10 кВ № 1101 ПС 35 кВ СМ11 Л 10 кВ № 1101 ПС 35 кВ СМ11 | 2024-02-11 06:07 | 2024-02-11 08:50
2077 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 610 ПС 35 кВ СМ6 | 69 | 2024-02-10 23:20 | 2024-02-10 23:44 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провиса с последующим схлестом проводов в пролете опор №44-45 ВЛ 10 кВ №610 ПС 35 кВ СМ6. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провиса с последующим схлестом проводов в пролете опор №44-45 ВЛ 10 кВ №610 ПС 35 кВ СМ6 с возникновением короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пролет опор №44-45 на ВЛ 10 кВ №610 ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №610 ПС 35 кВ СМ6 | 2024-02-10 23:20 | 2024-02-10 23:44
2078 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №228 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 | 70 | 2024-02-10 17:15 | 2024-02-10 19:13 | 3.4.7.3.1, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №228 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №21-22, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №228 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП №228684. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №228 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №228 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 | 2024-02-10 17:15 | 2024-02-10 19:13
2079 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1101 ПС 35 кВ СМ11 | 72 | 2024-02-10 15:25 | 2024-02-10 15:29 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провиса с последующим схлестом проводов в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 35 кВ СМ11. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провиса с последующим схлестом проводов в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 35 кВ СМ11 с возникновением короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пролет опор №30-31 на ВЛ 10 кВ №1101 ПС 35 кВ СМ11 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 35 кВ СМ11 | 2024-02-10 15:25 | 2024-02-10 15:29
2080 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ № 308 ПС 110 кВ СМ3 | 5 | 2024-01-08 15:41 | 2024-01-08 16:20 | 3.4.12.2.1, обрыв шлейфа ф."А" на РТП 6 кВ №304 КВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3. | 4.13, При воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ф."А" на РТП 6 кВ №304 КВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."А" на РТП 6 кВ №304 на КВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3 КВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3 | 2024-01-08 15:41 | 2024-01-08 16:20
2081 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №430 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 СМ4 | 19 | 2024-01-07 19:04 | 2024-01-07 20:44 | 3.4.9.3, Схлест провода ввода бытового абонента на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №430 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 СМ4 |  | 2024-01-07 19:04 | 2024-01-07 20:44
2082 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Центральные ЭС Семикаракорский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №430 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 СМ4 | 20 | 2024-01-07 19:04 | 2024-01-07 23:20 | 3.4.7.3.1, Изменение свойств материала провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №430 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 СМ4, в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №1-2, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест провода фазы "А" и фазы "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №430 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 СМ4, что и стало причиной срабатывания ПН-0,4 кВ ВЛ №1 в РУ-0,4 кВ на ТП 10 кВ №430. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №430 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 СМ4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №430 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 СМ4 | 2024-01-07 19:04 | 2024-01-07 23:20
2083 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Трубецкая | 394 | 2024-11-22 20:25 | 2024-11-22 20:32 | 3.4.10.1, На ПС 110 кВ Трубецкая в отсек выкатного элемента ячейки КВЛ-10 кВ №9 проникла мышь, в результате чего возникло перекрытие искрового промежутка верхних шин фаз "С" и "В" тележки. | 4.12, На ПС 110 кВ Трубецкая в отсек выкатного элемента ячейки КВЛ-10кВ №9 проникла мышь, в результате чего возникло перекрытие искрового промежутка верхних шин фаз "С" и "В" тележки ячейки КВЛ-10 №9, что привело к появлению электродугового замыкания и отключению от дуговой защиты шин 10 кВ СМВ -10 ПС 110 кВ Трубецкая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы электродуговых замыканий на верхних шинах фаз "С"и "В" на ПС 110 кВ Трубецкая Ячейка КРУН К-37 | 2024-11-22 20:25 | 2024-11-22 20:32
2084 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песчанокопская-Развиленская | 423 | 2024-11-20 14:57 | 2024-11-20 22:20 | 3.4.12.5.2, В следствии длительной эксплуатации и сопутствующих неблагоприятных погодных условий (туман, роса) в зоне прохождения ВЛ 110 кВ Песчанокопская-Развиленская, произошло проникание в микротрещины изолятора мелкодисперсной взвеси, в результате чего произошло разрушение полимерного изолятора ЛК-70/110 по фазе "А" и перекрытие полимерного изолятора ЛК-70/110 фазы "В" на промежуточной опоре № 127 по ВЛ 110 кВ Песчанокопская-Развиленская. | 4.11, Из-за разрушения полимерного изолятора ЛК-70/110 по фазе "А" и перекрытия полимерного изолятора ЛК-70/110 фазы "В" на промежуточной опоре №127 по ВЛ 110 кВ Песчанокопская-Развиленская, вызванного неблагоприятными погодными условиями, отключилась ВЛ 110 кВ Песчанокопская-Развиленская действием МТО (с неуспешным АПВ) на ПС 220 кВ Песчанокопская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия и разрушение полимерных изоляторов на фаз "А" и "В" типа ЛК-70/110 на ВЛ 110 кВ Песчанокопская-Развиленская Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | 2024-11-20 14:57 | 2024-11-20 15:34
2085 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Целинская | 375 | 2024-11-17 18:33 | 2024-11-17 18:57 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механических и электроизоляционных свойств фарфора (образование микротрещин) проходного изолятора ИП-10/630-7,5 фазы "А" в ячейке СР-10, в следствии чего произошел пробой изолятора на заземленный установочный фланец с последующим разрушением изолятора. | 4.12, Пробой и разрушение проходного изолятора ИП-10/630-7,5 фазы "А" ячейки СР-10, привели к однофазному замыканию на землю и повышению фазного напряжения по фазе "В" и "С" в КРУН-10 кВ до значений близких к линейному. По причине возникших перенапряжений, в ячейке СР-10 произошел пробой промежутка между шиной фазы "С" и корпусом КРУН-10 кВ. Возникший ток двухфазного КЗ на землю привел к срабатыванию МТЗ-10 Т-1 на отключение МВ-10 Т-1 и обесточиванию 1-С 10 кВ и 2-С 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение и пробой проходного изолятора фазы "А" ячейки СР-10 на ПС 110 кВ Целинская. на ПС 110 кВ Целинская ИП-10/630-7,5-IУХЛ1 ф."А" | 2024-11-17 18:33 | 2024-11-17 18:57
2086 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отп. на КС Сальская | 397 | 2024-11-02 12:55 | 2024-11-02 12:55 | 3.4.12.2.1, Под воздействием поперечных (перпендикулярных) ветровых нагрузок произошло изменение транспозиции гирлянд изоляторов фаз "А" и "С", что привело к сближению на не допустимое расстояние токопроводящих элементов - проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 92-93 ВЛ 110кВ Сальская - Сандатовская с отпайкой на КС Сальская с образованием электрической дуги. | 4.12, На ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отпайкой на КС Сальская в пролете опор № 92-93 произошло образование электрической дуги под воздействием поперечных (перпендикулярных) ветровых нагрузок с порывами ветра до 27 м/с, приведших к изменению транспозиции гирлянд изоляторов фаз "А" и "С", что привело к сближению на не допустимое расстояние токопроводящих элементов - проводов фаз "А" и "С" , с последующим отключением ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отпайкой на КС Сальская от ДЗ 1 ступени с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы электродугового перекрытия на проводе на ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отп. на КС Сальская Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
2087 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песчанокопская-Развиленская | 321 | 2024-09-26 05:45 | 2024-09-26 05:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, произошло нарушение структуры материала, образование микротрещин и как следствие, произошло разрушение 1ого изолятора (ПС-70Е) из 9ти в гирлянде по фазе "С" на опоре №23 по ВЛ 110кВ Песчанокопская - Развиленская. | 4.12, В результате длительной эксплуатации изолятора марки ПС-70Е по фазе "С" в гирлянде из 9 изоляторов на опоре № 23 ВЛ 110кВ Песчанокопская-Развиленская, произошло изменение свойств материла, что привело к потере механической прочности и разрушению изолятора, в следствии чего произошло нарушение электрической изоляции и отключение ВЛ 10кВ Песчанокопская-Развиленская от действия ТЗНП 1 ступени с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1ого изолятора ПС-70Е в гирлянде из 9 на опоре №23 на ВЛ 110 кВ Песчанокопская-Развиленская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
2088 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отп. на КС Сальская | 267 | 2024-08-06 15:50 | 2024-08-06 15:56 | 3.4.12.3, В следствии неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза) в зоне прохождения ВЛ-110 кВ Сальская-Сандатовская в результате атмосферного перенапряжения (грозы) на промежуточной опоре № 140 произошло перекрытие на гирлянде изоляторов фазы "В" и разрушение 1-го изолятора (марки ПС-70Е) из 9-ти. | 4.12, ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отп. на КС Сальская отключилась от действия ТЗНП 1 ступени на ПС 220кВ Сальская из-за нарушения электрической изоляции и разрушения одного изолятора из 9ти марки ПС-70Е фазы "В" на промежуточной ж/б опоре № 140 вызванного атмосферным перенапряжением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1ого изолятора из 9ти ПС-70Е фазы "В" на опоре № 140 на ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отп. на КС Сальская Опора пром.ж/б.ПБ 25 | 2024-08-06 15:50 | 2024-08-06 15:56
2089 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Сандатовская-Ивановская | 261 | 2024-07-20 16:10 | 2024-07-20 16:10 | 3.4.12.3, Воздействие грозовых перенапряжений. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие фаз "В" и "С" на опоре №54 по ВЛ 35 кВ Сандатовская - Ивановская, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Сандатовская - Ивановская действием МТО, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие фаз "В" и "С" на опоре №54 на ВЛ 35 кВ Сандатовская-Ивановская Опора пром.ж/б.ПБ 35
2090 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Трубецкая-Водозабор | 223 | 2024-07-01 15:30 | 2024-07-01 18:46 | 3.4.8.1, При несанкционированной выгрузке мусора в охраной зоне ВЛ 35 кВ Трубецкая - Водозабор автомобилем "Камаз" мусоровоз в пролёте опор № 76-77 произошёл обрыв провода АС 95 фазы "А". | 4.4.1, При несанкционированной выгрузке мусора в охраной зоне ВЛ 35 кВ Трубецкая - Водозабор автомобилем "Камаз" мусоровоз в пролёте опор № 76-77 произошёл обрыв провода АС 95 фазы "А" на ПС 110 кВ Трубецкая сработала сигнализация земля в сети 35 кВ. В 15:30 на ПС 110 кВ Трубецкая отключен МВ-35 Водозабор по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода АС 95 фазы "А" в пролёте опор № 76-77 на ВЛ 35 кВ Трубецкая-Водозабор Пролет:3*АС 95/16+1*ПС 35 | 2024-07-01 15:30 | 2024-07-01 15:37
2091 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская | 221 | 2024-06-23 01:56 | 2024-06-24 16:41 | 3.4.10.2, Загрязнение полимерных изоляторов (типа ЛК-70/110) фазы "В" на промежуточных ж/б опорах №52, №59, №85 и на изоляторе фазы "С" на опоре №76 по ВЛ 110 кВ Егорлыкская – Целинская продуктами жизнедеятельности птиц привело к нарушению электрической изоляции на ВЛ 110 кВ. | 4.17.4, ВЛ-110 кВ Егорлыкская-Целинская отключилась от действия защит ТЗНП 1 ступени на ПС 110 кВ Егорлыкская и ТЗНП 2 ступени ПС 110 кВ Целинская, из-за нарушения электрической изоляции полимерных изоляторов типа ЛК 70/110 фазы "В" на промежуточных ж/б опорах №52, №59, №85 и на изоляторе фазы "С" на опоре №76, вызванного загрязнением изоляции продуктами жизнидеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции полимерного изолятора типа ЛК 70/110 фазы "В" на ж/б опоре №52 на ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5, Нарушение электрической изоляции полимерного изолятора типа ЛК 70/110 фазы "В" на ж/б опоре №59 на ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5, Нарушение электрической изоляции полимерного изолятора типа ЛК 70/110 фазы "В" на ж/б опоре №85 на ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5, Нарушение электрической изоляции полимерного изолятора типа ЛК 70/110 фазы "С" на ж/б опоре №76 на ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
2092 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская | 200 | 2024-06-18 22:45 | 2024-06-18 22:45 | 3.4.12.3, В следствии неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза) в зоне прохождения ВЛ-110 кВ Егорлыкская-Целинская в результате атмосферного перенапряжения (грозы) на промежуточной ж/б опоре № 85 произошло перекрытие полимерного изолятора ЛК 70/110 фазы "В". | 4.12, ВЛ-110 кВ Егорлыкская-Целинская отключилась от действия защит ТЗНП 1 ступени на ПС 110 кВ Егорлыкская и ТЗНП 2 ступени ПС 110 кВ Целинская, из-за нарушения электрической изоляции полимерного изолятора ЛК 70/110 фазы "В" на промежуточной ж/б опоре № 85 вызванного атмосферным перенапряжением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия полимерного изолятора опора №85 фаза "В" на ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
2093 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская | 212 | 2024-06-12 07:07 | 2024-06-12 13:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение электроизоляционных свойств RIP изоляции высоковольтного ввода 35 кВ №1, МВ-35 кВ Сандатовская фаза С (тип ГКВП-III-35-620/1000), с последующим ее пробоем на заземленный установочный фланец высоковольтного ввода. | 4.12, Нарушение электрической изоляции, произошло из-за ухудшение электроизоляционных свойств RIP изоляции высоковольтного ввода 35 кВ №1, МВ-35 кВ Сандатовская фаза С (тип ГКВП-III-35-620/1000), с последующим ее пробоем на заземленный установочный фланец высоковольтного ввода и срабатыванием сигнализации «земля» в сети 35 кВ 2С на ПС 110 кВ Сандатовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой наружной полимерной изоляции и изоляционного остова высоковольтного ввода на ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67
2094 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская | 208 | 2024-06-10 21:40 | 2024-06-10 21:40 | 3.4.12.3, В следствии неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза) в зоне прохождения ВЛ 110 кВ Егорлыкская – Целинская в результате атмосферного перенапряжения (грозы) на промежуточной ж/б опоре № 68 произошло перекрытие полимерного изолятора ЛК 70/110 фазы "В". | 4.12, ВЛ-110 кВ Егорлыкская-Целинская отключилась от действия защит ТЗНП 1 ступени на ПС 110 кВ Егорлыкская и ТЗНП 2 ступени ПС 110 кВ Целинская, из-за нарушения электрической изоляции полимерного изолятора ЛК 70/110 фазы "В" на промежуточной ж/б опоре № 68 вызванного атмосферным перенапряжением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на полимерном изоляторе, опора № 68 фаза В на ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
2095 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отп. на КС Сальская | 178 | 2024-05-31 04:09 | 2024-05-31 04:09 | 3.4.8.5.2, Вследствие длительной эксплуатации с 1974 года в зоне с интенсивным земледелием, из-за загрязнения изоляции при производстве с/х работ и сопутствующем увлажнении росой, в утренние часы произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на на промежуточной ж/б опоре № 57, что привело к отключению (с успешным АПВ) ВЛ-110 кВ Сальская - Сандатовская с отпайкой на ПС КС Сальская от действия защиты ТЗНП 1 ступени на ПС 220 кВ Сальская. | 4.11, ВЛ-110 кВ Сальская - Сандатовская с отпайкой на ПС КС Сальская отключилась от действия защиты ТЗНП 1 ступени на ПС 220 кВ Сальскаяс успешным АПВ, из-за нарушения электрической изоляции в гирлянде изоляторов ПС-70 фазы "В" на промежуточной ж/б опоре № 57 вызванного загрязнением изоляции, по причине прохождения трассы ВЛ в зоне с интенсивным земледелием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие и разрушение 1 из 8 изоляторов (ПС 70) гирлянды фазы "В" на ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отп. на КС Сальская Опора пром.ж/б.ПБ 25
2096 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская | 177 | 2024-05-30 21:30 | 2024-05-30 21:30 | 3.4.12.3, В следствии неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза) в зоне прохождения ВЛ-110 кВ Егорлыкская-Целинская в результате атмосферного перенапряжения (грозы) на промежуточной ж/б опоре № 76 произошло перекрытие полимерного изолятора ЛК 70/110 фазы "С". | 4.12, ВЛ-110 кВ Егорлыкская-Целинская отключилась от действия защит ТЗНП 1 ступени на ПС 110 кВ Егорлыкская и ТЗНП 2 ступени ПС 110 кВ Целинская, из-за нарушения электрической изоляции полимерного изолятора ЛК 70/110 фазы "С" на промежуточной ж/б опоре № 76 вызванного атмосферным перенапряжением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия полимерного изолятора опора №76 фаза С на ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
2097 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сальская НС-1 | 166 | 2024-05-29 16:08 | 2024-05-29 16:08 | 3.4.8.5.2, Вследствие длительной эксплуатации с 1971 года в зоне с интенсивным земледелием, из-за загрязнения изоляции при производстве с/х работ и увлажнении дождем произошло перекрытие полимерного изолятора ЛК 70/110 фазы "В" на промежуточной ж/б опоре № 178, что привело к отключению (с успешным АПВ) ВЛ-110 кВ Сальская - НС-1 от действия защит ТЗНП 2 ступени и МТЗ 2 ступени на ПС 220 кВ Сальская. | 4.12, ВЛ 110 кВ Сальская-НС 1 отключилась от действия защит ТЗНП 2 ступени и МТЗ 2 ступени на ПС 220 кВ Сальская с успешным АПВ, из-за нарушения электрической изоляции полимерного изолятора ЛК 70/110 фазы "В" на промежуточной ж/б опоре № 178 вызванного загрязнением изоляции, по причине прохождения трассы ВЛ в зоне с интенсивным земледелием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия полимерного изолятора опоры №178 фаза "В" на ВЛ 110 кВ Сальская НС-1 Опора пром.ж/б.ПБ 25
2098 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НС 6-Черкесская | 155 | 2024-05-09 05:13 | 2024-05-09 05:13 | 3.4.8.5.2, Вследствие длительной эксплуатации с 1976 года в зоне с интенсивным земледелием, из-за загрязнения изоляции при производстве с/х работ и сопутствующем увлажнении росой, в утренние часы произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" на анкерной ж/б опоре № 89, что привело к отключению (с успешным АПВ) ВЛ-110 кВ НС-6 - Черкесская от действия защит ДФЗ на ПС 220 кВ Зимовники. | 4.12, ВЛ 110 кВ НС 6-Черкесская отключилась от действия защит ДФЗ на ПС 220 кВ Зимовники с успешным АПВ, из-за нарушения электрической изоляции в гирлянде изоляторов ПС-70 фазы "С" на промежуточной ж/б опоре № 89 вызванного загрязнением изоляции, по причине прохождения трассы ВЛ в зоне с интенсивным земледелием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов (ПС 70) фазы "С" на ВЛ 110 кВ НС6 – Черкесская. ВЛ 110 кВ НС6 – Черкесская.
2099 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Сандатовская ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отп. на КС Сальская | 110 | 2024-03-17 01:15 | 2024-03-17 16:55 | 3.4.10.1, Технологическое нарушение произошло по причине воздействия на электроустановку животного (куницы), которая забравшись на шинный мост 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Сандатовская вызвала перекрытия на фазах "А" и "С" и последующую работу защит. | 4.11, Электродуговое повреждение произошло по причине воздействия на электроустановку животного (куницы), которая забравшись на шинный мост 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Сандатовская вызвала перекрытия на фазах "А" и "С" и последующую работу защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия на фазах "А" и "С" куницей на шинном мосту 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Сандатовская на ПС 110 кВ Сандатовская ПС 110 кВ Сандатовская 4.14, В 09 часов 37 мин при включении ОД-110 Т-1, по команде ДД ОДС, произошел срыв отделителя с поломкой опорно-стержневого изолятора ф. А и шинного опорного изолятора ф. А со стороны Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв отделителя ОД-110 Т-1 с поломкой опорно-стержневого изолятора ф. А и шинного опорного изолятора ф. А со стороны Т-1. на ПС 110 кВ Сандатовская ОД-110М 600 | 2024-03-17 01:15 | 2024-03-17 02:06
2100 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сальская-АРЗ 1 | 98 | 2024-03-07 07:06 | 2024-03-07 07:33 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1981 г., из-за загрязнения и снижения диэлектрических свойств изоляции в утренние часы, при увлажнении росой произошло перекрытие с последующим разрушением 1-го из 9-ти изоляторов (типа ПС-70Е) фазы "В" с на промежуточной опоре № 30 ВЛ 110 кВ Сальская-АРЗ. | 4.11, ВЛ 110 кВ Сальская - АРЗ отключилась от действия 1ст.-ТЗНП из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №30 с последующим разрушением 1-го из 9-ти изоляторов (типа ПС-70Е) фазы "В" с на промежуточной опоре № 30 ВЛ 110 кВ Сальская-АРЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 из 9 изоляторов (типа ПС-70Е) фазы "В" на опоре №30 на ВЛ 110 кВ Сальская-АРЗ 1 ВЛ 110 кВ Сальская-АРЗ 1 | 2024-03-07 07:06 | 2024-03-07 07:33
2101 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Целинская | 100 | 2024-03-05 21:43 | 2024-03-07 16:19 | 3.4.7.3.5, В следствии длительного срока эксплуатации (49 лет) произошло старение материалов и износ деталей РПН Т-1 ПС 110 кВ Целинская что привело внутренним повреждениям устройства РПН Т-1. | 4.1.3, В следствии длительного срока эксплуатации (49 лет, 52086 - переключений) произошло нарушение структуры материала и износ деталей РПН Т-1 ПС 110 кВ Целинская что привело внутренним повреждениям устройства РПН Т-1 ( повреждение токоограничивающего резистора R1 и главного токоведущего контакта 31Х). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: РПН Т-1, повреждение токоограничивающего резистора R1 и главного токоведущего контакта 31Х на ПС 110 кВ Целинская ЛКМ | 2024-03-05 21:43 | 2024-03-05 21:50
2102 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Волочаевская | 40 | 2024-02-25 16:09 | 2024-02-25 16:58 | 3.4.10.1, Вследствие повреждения грызунами наружной изоляции и изоляции жил участка контрольного кабеля токовых цепей стороны 35 кВ дифференциальной защиты трансформатора Т-1 произошло разрушение и последующий обрыв алюминиевой жилы (фазы С) контрольного кабеля (Кабель АКВВГ 7х2,5) по причине сильного окисления. | 4.13, Обрыв жилы контрольного кабеля (фаза С) токовых цепей стороны 35 кВ дифференциальной защиты трансформатора Т-1 произошел по причине окисления алюминиевой жилы и последующей потери механической прочности, из-за повреждения грызунами наружной изоляции и изоляции жил участка кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв жилы контрольного кабеля (фаза С) токовых цепей стороны 35 кВ дифференциальной защиты трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Волочаевская, Силовой трансформатор Т-1 ПС 110 кВ Волочаевская, Силовой трансформатор Т-1 | 2024-02-25 16:09 | 2024-02-25 16:58
2103 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Целинская-Трубецкая | 42 | 2024-01-09 03:14 | 2024-01-09 15:59 | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "А" на промежуточной ж/д опоре №73 по ВЛ 110кВ Целинская-Трубецкая продуктами жизнедеятельности птиц привело к разрушению 1 изолятора (тип ПС-70Е) из 9 в гирлянде. Сопутствующим фактором послужило увлажнение изоляции атмосферными осадками (дождь со снегом). | 4.11, ВЛ 110 кВ Целинская-Трубецкая отключилась (с неуспешным АПВ) от действия ТЗНП 1,2 ст. на ПС 110 кВ Трубецкая и действием ТЗНП 2 ст., на ПС 110 кВ Целинская из-за электродугового перекрытия на поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "А", промежуточная опора №73 вызванного загрязнения изоляции продуктами жизнидеятельности птиц, сопутствующим фактором послужило увлажнение изоляции атмосферными осадками (дождь со снегом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 из 9 изоляторов фазы "А" на ВЛ 110 кВ Целинская-Трубецкая Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2104 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Трубецкая-Мелькомбинат с отпайками ВЛ 35 кВ Целинская-Сеятель | 22 | 2024-01-08 22:53 | 2024-01-09 18:35 | 3.4.12.1, В следствии неблагоприятных погодных явлений дождь со снегом, температура воздуха 0...-5 градусов, гололед, диаметром до 20-23 мм, в сочетании с порывами ветра до 12 м/с (согласно справки Росгидромета), произошёл обрыв провода (АС 70) по фазе "А" опора №22 на ВЛ 35 кВ Целинская-Сеятель. | 4.4.4, ВЛ 35 кВ отключалась из-за обрыва провода (АС 70) на опоре №22 по фазе "А" на ВЛ 35 кВ Целинская-Сеятель в следствии механического воздействия атмосферных явлений. В зоне прохождения трассы ВЛ 35 кВ наблюдались неблагоприятные погодные явления дождь со снегом, температура воздуха 0...-5 градусов, гололед, диаметром до 20-23 мм, в сочетании с порывами ветра до 12 м/с (согласно справки Росгидромета). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода (АС 70) фазы "А" на опоре №22 на ВЛ 35 кВ Целинская-Сеятель Опора пром.ж/б.ПБ 35 | 2024-01-08 22:53 | 2024-01-09 00:13
2105 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая | 481 | 2024-12-18 11:24 | 2024-12-18 12:47 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 20 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел обрыв провода по фазе "В" в пролёте опор №1-00/2 - №1-00/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-00/2 - №1-00/3. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая Пролет:4*А 35 | 2024-12-18 11:24 | 2024-12-18 12:47
2106 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе 1 ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель ВЛ 10 кВ Л-1 Чапаевская КВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор | 467 | 2024-12-17 03:09 | 2024-12-17 11:42 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1998 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 28 м/с), произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора фазы «В» на опоре №3-00/77 по ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе-1 В следствии длительной эксплуатации, с 1972 года, произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 28 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-00/15 - №4-00/16 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская. В процессе длительной эксплуатации, с 1981 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 28 м/с), произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре №3-00/24 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская. В следствии длительной эксплуатации, с 1980 года, произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 28 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/10 - №3-00/11 по ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель. В следствии длительной эксплуатации, с 1986 года, из-за снижения механической прочности провода, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 28 м/с), произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/14 по ВЛ 10 кВ Л-1 Чапаевская. В следствии длительной эксплуатации, с 1990 года, из-за снижения механической прочности провода, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 28 м/с), произошел обрыв шлейфа 10 кВ фазы "С" на СР-4-00-1 на опоре № 4-00/69 по КВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор. | 4.1.3, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре №3-00/77 по ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе-1, из-за чего произошел схлест проводов в пролетах опор №3-00/76- №3-00/78, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе-1 и отключение ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе-1 действием МТЗ на ПС 35 кВ Фрунзе-1. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-00/15-№4-00/16 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская, с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская действием МТЗ на ПС 35 кВ Бараниковская Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре №3-00/24 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская, из-за чего произошел схлест проводов в пролете опор №3-00/23- №3-00/25, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская и отключению ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская действием МТЗ на ПС 35 кВ Чапаевская. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/10 - №3-00/11 по ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель, с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель действием МТЗ на ПС 35 кВ Сеятель. Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/14 по ВЛ 10 кВ Л-1 Чапаевская привело к касанию проводов фаз "А" и "В" фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/14-№1-00/15 , что привело к двухфазному замыканию на ВЛ 10 кВ Л-1 Чапаевская и ВЛ 10 кВ Л-1 Чапаевская отключилась действием МТЗ на ПС 35 кВ Чапаевская. Обрыв шлейфа 10 кВ фазы "С" на СР-4-00-1, с касанием рамы разъединителя СР-4-00-1 на опоре № 4-00/69 по КВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ на ПС 35 кВ Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы "В" на опоре №3-00/77 на ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе 1 Опора П10-1, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-00/15-№4-00/16 на ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская Пролет:3*А 50, Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы "В" на опоре №3-00/24 на ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская Опора П10-1, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/10 - №3-00/11 на ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/14 на ВЛ 10 кВ Л-1 Чапаевская Опора П10-1, Обрыв шлейфа 10 кВ фазы "С" на СР-4-00-1 на опоре №4-00/69 на КВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор Опора А10-1 | 2024-12-17 03:09 | 2024-12-17 11:42
2107 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №523 по ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор | 482 | 2024-12-16 23:31 | 2024-12-17 00:52 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошел схлест фазного и нулевого провода на вводе в здание от опоры №1-00/22 при воздействии сильного порыва ветра до 18 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №523 по ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №523 по ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого провода на вводе в здание от опоры №1-00/22. Это привело к возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №523 по ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазного и нулевого провода на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №523 по ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор Пролет:2*А 16 | 2024-12-16 23:31 | 2024-12-17 00:52
2108 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №37 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская | 480 | 2024-12-16 15:02 | 2024-12-16 16:17 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошел схлест фазного и нулевого провода на вводе в здание от опоры №1-01/5 при воздействии сильного порыва ветра до 18 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №37 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №37 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого провода на вводе в здание от опоры №1-01/5. Это привело к возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №37 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазного и нулевого провода на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №37 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская Опора П2-5 | 2024-12-16 15:02 | 2024-12-16 16:17
2109 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Ивановская | 464 | 2024-12-14 09:01 | 2024-12-14 10:47 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1997 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при воздействии сопутствующих ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с, произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и, как следствие, разрушение изолятора ШС-10 кВ фазы «В» на опоре №5-00/45 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №5-00/44 - №5-00/46 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ивановская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 кВ фазы «В» на опоре №5-00/45 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №5-00/44 - №5-00/46 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ивановская привёло к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-5 Ивановская действием МТЗ на ПС 35 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 кВ фазы «В» на опоре №5-00/45 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №5-00/44-№5-00/46 на ВЛ 10 кВ Л-5 Ивановская Опора П10-1 | 2024-12-14 09:01 | 2024-12-14 10:47
2110 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская | 473 | 2024-12-13 23:11 | 2024-12-13 23:45 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошел схлест фазного и нулевого провода на вводе в здание от опоры №1-00/14 при воздействии сильного порыва ветра до 20 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого провода на вводе в здание от опоры №1-00/14. Это привело к возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазного и нулевого провода на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская Опора П1-4 | 2024-12-13 23:11 | 2024-12-13 23:45
2111 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская | 462 | 2024-12-13 17:29 | 2024-12-13 18:52 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1981 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке, с порывами до 20 м/с, произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре №3-00/33 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская. | 4.1.3, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре №3-00/33 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская, из-за чего произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №3-00/32- №3-00/34, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ, с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская действием МТЗ на ПС 35 кВ Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы "В" на опоре №3-00/33 на ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская Опора П10-1 | 2024-12-13 17:29 | 2024-12-13 18:52
2112 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №369 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская | 472 | 2024-12-13 12:37 | 2024-12-13 13:40 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошел схлест фазного и нулевого провода на вводе в жилой дом от опоры №4-00/13 при воздействии сильного порыва ветра до 20 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №369 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №369 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого провода на вводе в жилой дом от опоры №4-00/13. Это привело к возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №369 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазного и нулевого провода на вводе в жилой дом на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №369 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская Опора П1-4 | 2024-12-13 12:37 | 2024-12-13 13:40
2113 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №528 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская | 471 | 2024-12-13 10:11 | 2024-12-13 10:59 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 20 м/с), произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре №2-01/7-3 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №528 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №528 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки фаза "В" и падение провода на траверсу опоры №2-01/7-3. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №528 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №528 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская Опора П1-4 | 2024-12-13 10:11 | 2024-12-13 10:59
2114 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-8 Сандатовская | 383 | 2024-12-12 14:31 | 2024-12-12 16:07 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1972 г., из-за снижения механической прочности провода, при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, произошел обрыв провода по фазе "В" и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-00/142-№8-00/143 по КВЛ 10 кВ Л-8 Сандатовская. | 4.1.3, Обрыв провода по фазе "В" и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-00/142-№8-00/143 привел к двухфазному замыканию и КВЛ 10 кВ Л-8 Сандатовская отключилась на ПС 110 кВ Сандатовская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №8-00/142-№8-00/143 на КВЛ 10 кВ Л-8 Сандатовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-12 14:31 | 2024-12-12 16:07
2115 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская | 453 | 2024-12-09 11:07 | 2024-12-09 13:02 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей провода фазы "В" на траверсу опоры №21-00/65 по КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей провода фазы "В" на траверсу опоры №21-00/65 по КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская, на КВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С - 10 кВ ПС 220 кВ Сальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицей провода фазы "В" на траверсу опоры №21-00/65 на КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская Опора А10-1 | 2024-12-09 11:07 | 2024-12-09 13:02
2116 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №331 по ВЛ 10 кВ Л-2 Юловская | 460 | 2024-12-09 10:42 | 2024-12-09 11:51 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошло ослабление натяжения фазного и нулевого провода на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №2-00/8, с последующим их схлёстом при воздействии сильного порыва ветра до 16 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №331 по ВЛ 10 кВ Л-2 Юловская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №331 по ВЛ 10 кВ Л-2 Юловская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого провода на вводе в здание от опоры №2-00/8. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №331 по ВЛ 10 кВ Л-2 Юловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазного и нулевого провода на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №331 по ВЛ 10 кВ Л-2 Юловская Опора П2-4 | 2024-12-09 10:42 | 2024-12-09 11:51
2117 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №557 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец | 438 | 2024-11-30 15:27 | 2024-11-30 16:25 | 3.4.7.3.5, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошло ослабление натяжения фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №1-00/5, с последующим их схлёстом из-за расплетения жил, при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №557 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №557 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец, под действием незначительной ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание от опоры №1-00/5. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №557 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазного и нулевого провода на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №557 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец Опора П2-5 | 2024-11-30 15:27 | 2024-11-30 16:25
2118 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №423 по ВЛ 10 кВ Л-16 Сальская | 445 | 2024-11-30 09:10 | 2024-11-30 10:08 | 3.4.7.3.5, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошло ослабление натяжения фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №2-00/15-1, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №423 по ВЛ 10 кВ Л-16 Сальская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №423 по ВЛ 10 кВ Л-16 Сальская, под действием незначительной ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание от опоры №2-00/15-1. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №423 по ВЛ 10 кВ Л-16 Сальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазного и нулевого провода на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №423 по ВЛ 10 кВ Л-16 Сальская Опора П1-4 | 2024-11-30 09:10 | 2024-11-30 10:08
2119 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №478 по ВЛ 10 кВ Л-3 Красный Партизан | 444 | 2024-11-28 13:36 | 2024-11-28 14:41 | 3.4.7.3.5, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошел обрыв нулевого провода на вводе в здание от опоры №1-00/9 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №478 по ВЛ 10 кВ Л-3 Красный Партизан. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №478 по ВЛ 10 кВ Л-3 Красный Партизан, под действием незначительной ветровой нагрузки, произошел обрыв нулевого провода на вводе в здание от опоры №1-00/9. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №478 по ВЛ 10 кВ Л-3 Красный Партизан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №478 по ВЛ 10 кВ Л-3 Красный Партизан Опора П2-5 | 2024-11-28 13:36 | 2024-11-28 14:41
2120 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №281 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская | 443 | 2024-11-28 12:24 | 2024-11-28 13:28 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №1-01/4, и при длительном воздействии ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре № 1-01/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №281 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №281 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская, под действием незначительной ветровой нагрузки, произошло разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре № 1-01/4, это привело к касанию провода фазы "В" траверсы опоры и возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №281 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение пластикового колпачка на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №281 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская Опора П1-4 | 2024-11-28 12:24 | 2024-11-28 13:28
2121 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №398 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая | 442 | 2024-11-27 15:09 | 2024-11-27 16:07 | 3.4.7.3.5, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошло ослабление натяжения фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №2-00/4-2, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №398 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №398 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая, под действием незначительной ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание от опоры №2-00/4-2. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №398 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазного и нулевого провода на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №398 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая Опора П1-4 | 2024-11-27 15:09 | 2024-11-27 16:07
2122 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №83 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская | 435 | 2024-11-27 13:57 | 2024-11-27 15:04 | 3.4.7.3.5, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошел обрыв провода на вводе в здание от опоры №2-00/11 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №83 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №83 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская, под действием не значительной ветровой нагрузки, произошел обрыв провода на вводе в здание от опоры №2-00/11. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №83 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на вводе в здание от опоры на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №83 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская Опора №2-00/11 / опора ПН-1ДБ | 2024-11-27 13:57 | 2024-11-27 15:04
2123 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №317 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С | 437 | 2024-11-27 13:13 | 2024-11-27 14:18 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода в пролете опор №1-00/3 - №1-01/1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №317 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С произошёл в следствии длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности провода. | 4.1.3, На ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №317 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-21С под действием незначительной ветровой нагрузки, произошел обрыв нулевого провода в пролёте опор №1-00/3 - №1-01/1 с его последующем падении и касанием провод фазы "А". Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №317 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-21С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №317 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С Пролет:4*А 35 | 2024-11-27 13:13 | 2024-11-27 14:18
2124 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Красный Партизан | 384 | 2024-11-25 11:46 | 2024-11-25 12:45 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провод фазы "С" в пролете опор №1-00/147-№1-00/148, с касанием проволоки траверсы опоры №1-00/147 по ВЛ 10 кВ Л-1 Красный Партизан. | 4.12, Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провод фазы «С» в пролете опор №1-00/147-№1-00/148 с касанием проволоки траверсы опоры №1-00/147 по ВЛ 10 кВ Л-1 Красный Партизан привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Красный Партизан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс стальной проволоки на провод по фазе "С" в пролете опор №1-00/147-№1-00/148 с касанием проволоки траверсы опоры №1-00/147 на ВЛ 10 кВ Л-1 Красный Партизан Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-11-25 11:46 | 2024-11-25 12:45
2125 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Юловская | 372 | 2024-11-02 15:51 | 2024-11-02 16:50 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/108 – №3-00/109 по ВЛ 10 кВ Л-3 Юловская. | 4.12, Наброс неизвестными лицами проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/108 – №3-00/109 по ВЛ 10 кВ Л-3 Юловская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35 кВ Юловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/108 – №3-00/109 на ВЛ 10 кВ Л-3 Юловская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-11-02 15:51 | 2024-11-02 16:50
2126 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая | 380 | 2024-11-02 13:03 | 2024-11-02 13:55 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №9-00/77 – №9-00/78 по КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. | 4.12, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №9-00/77 – №9-00/78 по КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на КВЛ с последующим отключением КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая действием МТЗ на ПС 110 кВ Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №9-00/77 – №9-00/78 на КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая на КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-02 13:03 | 2024-11-02 13:55
2127 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ КВЛ ВЛ ВЛ ВЛ КВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская КВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель КВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С КВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | 379 | 2024-11-02 12:49 | 2024-11-04 15:33 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1977 года, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии сопутствующих ветровых нагрузок, с порывами до 21 м/с, произошел обрыв вязки провода по фазе "В", с последующим касанием провода траверсы на опоре №7-00/52 по КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская. В процессе длительной эксплуатации, с 1973 года, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии сопутствующих ветровых нагрузок, с порывами до 21 м/с, произошел обрыв вязки провода по фазе "А", с последующим касанием провода траверсы на опоре №12-00/82 по КВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ. В процессе длительной эксплуатации, с 1983 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при воздействии сопутствующих ветровых нагрузок, с порывами до 21 м/с, произошло нарушение структуры материала, образование микротрещин и, как следствие, разрушение изолятора фазы "В" на опоре №3-00/43 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская. В процессе длительной эксплуатации, с 1984 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при воздействии сопутствующих ветровых нагрузок с порывами до 21 м/с, произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и, как следствие, разрушение изолятора фазы «В» на опоре №2-00/8-4 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/8-4 - №2-00/8-5 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель. В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при воздействии сопутствующих ветровых нагрузок, с порывами до 21 м/с, произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора фазы "С" на опоре №2-00/144 по КВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец. В процессе длительной эксплуатации, с 1987 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 21 м/с), произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре №3-00/72 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №3-00/71 - №3-00/73 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-21С. В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №6-00/19, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 21 м/с) произошёл срыв изолятора фазы «В» на опоре №6-00/19 по КВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская. В процессе длительной эксплуатации, с 1980 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке с порывами до 21 м/с, произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора фазы «А» на опоре №1-00/58 по КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №7-00/52 по КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 110 кВ Сандатовская. Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №12-00/82 по КВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110 кВ АРЗ. Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №3-00/43 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35 кВ Шаблиевская. Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №2-00/8-4 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/8-4 - №2-00/8-5 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель привёло к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель действием МТЗ на ПС 35 кВ Сеятель. Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «С» на опоре №2-00/144 по КВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Ленинец. Разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре №3-00/72 привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №3-00/71 - №3-00/73 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-21С, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ, с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-3 РП-21С действием МТЗ на РП-21С. Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «В» на опоре №6-00/19 по КВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская, из-за чего произошло касание провода фазы "В" траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110 кВ Сандатовская. Разрушение изолятора фазы «А» на опоре №1-00/58 по КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 6 кВ" на 1С-6 кВ ПС 110 кВ Екатериновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №7-00/52 на КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская Опора П10-1, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №12-00/82 на КВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ Опора П10-1, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №3-00/43 на ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская Опора П10-1, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №2-00/8-4 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/8-4 - №2-00/8-5 на ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель Опора П10-1, Разрушение колпачка, срыв изолятора «С» на опоре №2-00/144 на КВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец Опора П10-3, Разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре №3-00/72 на ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С Опора П10-1, Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «В» на опоре №6-00/19 на КВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская Опора П10-1, Разрушение изолятора фазы «А» на опоре №1-00/58 на КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская Опора П10-1 | 2024-11-02 12:49 | 2024-11-04 15:33
2128 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №515 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №272 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 16 С ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №306 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская | 401 | 2024-11-02 09:02 | 2024-11-04 19:23 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошло расплетение жил фазного провода на вводе в жилой дом от опоры №2-00/8 и его касание нулевого провода с последующим их схлёстом при воздействии сильного порыва ветра до 21 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №272 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С. В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошел схлест фазного и нулевого провода на вводе в жилой дом от опоры №1-00/14 при воздействии сильного порыва ветра до 21 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №515 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец. При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 27 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "В" в пролете опор №1-00/15 и №1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 16 С. При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 27 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "В" и "С" в пролете опор №1-00/19 и №1-00/20 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №306 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №272 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С, под действием ветровой нагрузки, произошло расплетение жил фазного провода на вводе в жилой дом от опоры №2-00/8 и его касание нулевого провода с последующим их схлёстом. Это привело к возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №272 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С. На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №515 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого провода на вводе в жилой дом от опоры №1-00/14. Это привело к возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №515 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец. На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 16 С, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/15 и №1-00/16. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 16 С. На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №306 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №1-00/19 и №1-00/20. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №306 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение механической прочности провода и схлёст фазного и нулевого провода. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №272 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С Опора О1-3, Снижение механической прочности провода и схлёст фазного и нулевого провода на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №515 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец Опора №1-00/14. Опора П2-5, Схлест проводов фазы "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 16 С на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 16 С Пролет:3*А 35, Схлест проводов фазы "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №306 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №306 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская Пролет:5*А 70 | 2024-11-02 09:02 | 2024-11-04 19:23
2129 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская | 369 | 2024-10-29 09:17 | 2024-10-29 10:19 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1986 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв провода по фазе "В" и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-00/6 - №4-00/7 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская. | 4.1.3, Обрыв провода по фазе "В" и схлест проводов фаз "А" и "В" пролете опор №4-00/6 - №4-00/7 привел к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская отключилась на ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" и схлест проводов фаз "А" и "В" пролете опор №4-00/6 - №4-00/7 на ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-29 09:17 | 2024-10-29 10:19
2130 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-9 АРЗ | 366 | 2024-10-28 15:06 | 2024-10-28 16:12 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей провода фазы "А" на траверсу опоры №9-00/53 по ВЛ 10 кВ Л-9 АРЗ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей провода фазы "А" на траверсу опоры №9-00/53 по ВЛ 10 кВ Л-9 АРЗ, на ВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ АРЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей провода фазы "А" на траверсу опоры №9-00/53 на ВЛ 10 кВ Л-9 АРЗ Опора П10-1 | 2024-10-28 15:06 | 2024-10-28 16:12
2131 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская | 368 | 2024-10-20 23:41 | 2024-10-21 00:37 | 3.4.8.4, Наброс проволоки на провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская произведен неустановленными лицами. | 4.17.1, Отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проволокой проводов фаз "С" и нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода фаз "С" и нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская В пролете опор №2-00/1 - №2-00/2 | 2024-10-20 23:41 | 2024-10-21 00:37
2132 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №309 по ВЛ 10 кВ Л-1 Фрунзе 1 | 355 | 2024-10-19 15:17 | 2024-10-19 16:05 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на крюке установленного на фасаде здания и при длительном воздействии ветровой нагрузки на провода ввода (порывы ветра до 14 м/с) произошёл срыв изолятора ТФ-20 и касание фазного с нулевым провода ввода от опоры №1-00/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №309 по ВЛ 10 кВ Л-1 Фрунзе 1. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №309 по ВЛ 10 кВ Л-1 Фрунзе 1, под действием ветровой нагрузки, произошло разрушение колпачка и срыв изолятора ТФ-20 на фасаде здания и касание фазного с нулевым провода ввода от опоры № 1-00/4, это привело к возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №309 по ВЛ 10 кВ Л-1 Фрунзе 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка на фасаде здания на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №309 по ВЛ 10 кВ Л-1 Фрунзе 1 Опора №1-00/4 | 2024-10-19 15:17 | 2024-10-19 16:05
2133 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая | 347 | 2024-10-18 11:21 | 2024-10-18 12:18 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1978 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с произошел схлест проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №2-01/3 - №2-01/4 по ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №2-01/3 - №2-01/4 по ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая привёл к нарушению электрической изоляции и произошло трехфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая действием МТЗ на ПС 110 Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А","В" и"С" в пролете опор №2-01/3 - №2-01/4 на ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая Пролет:3*А 50 | 2024-10-18 11:21 | 2024-10-18 12:18
2134 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель | 349 | 2024-10-14 15:11 | 2024-10-14 16:01 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошло ослабление натяжения фазного и нулевого провода на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №1-00/13, с последующим их схлёстом при воздействии сильного порыва ветра до 19 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого провода на вводе в здание от опоры №1-00/13. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазного и нулевого провода на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель Опора №1-00/13 | 2024-10-14 15:11 | 2024-10-14 16:01
2135 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ №142 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С | 341 | 2024-10-14 12:05 | 2024-10-14 12:54 | 3.4.10.1, Перекрытие животным (котом) высоковольтных изоляторов трансформатора фаз "А", "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №142 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-21С. | 4.12, В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В" и "С" животным (котом) на КТП 10/0,4 кВ №142 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-21С возникло трехфазное замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10 фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавких вставок ПКТ-10 фаз "А", "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №142 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 | 2024-10-14 12:05 | 2024-10-14 12:54
2136 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая | 339 | 2024-10-13 14:25 | 2024-10-13 15:10 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №11-00/36 – №11-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая. | 4.12, Наброс неизвестными лицами проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №11-00/36 – №11-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТО на ПС 110 кВ Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс неизвестными лицами проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №11-00/36 – №11-00/37 на ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая Пролет:3*А 70 | 2024-10-13 14:25 | 2024-10-13 15:10
2137 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор | 333 | 2024-10-10 09:36 | 2024-10-10 10:35 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1988 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №4-00/14 по КВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор, с последующим касанием провода стойки опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №4-00/14 по КВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор привел к касанию провода стойки опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №4-00/14 на КВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор Опора П10-1 | 2024-10-10 09:36 | 2024-10-10 10:35
2138 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-5 Трубецкая | 330 | 2024-10-06 10:41 | 2024-10-06 11:28 | 3.4.9.3, Повреждение в электроустановке потребителя на КТП 10/0,4 кВ №1089 привело к неотложному отключению КВЛ 10 кВ Л-5 Трубецкая. |  | 2024-10-06 10:41 | 2024-10-06 11:28
2139 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ | 322 | 2024-09-30 13:40 | 2024-09-30 15:23 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1985 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с произошел ослабление вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/78 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ. | 4.3.3, Ослабление вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/78 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/78-№3-00/79 , что привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ отключилась на ПС 110 кВ АРЗ действием МТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/78 на ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ Опора П10-1 | 2024-09-30 13:40 | 2024-09-30 15:23
2140 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель | 318 | 2024-09-29 18:11 | 2024-09-29 20:12 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1984 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 22 м/с) произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре №2-00/12 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре №2-00/12 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель из-за чего произошел схлест проводов в пролете опор №2-00/12-№2-00/13, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель и отключению ВЛ 10 кВ действием МТЗ на ПС 35 кВ Сеятель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы "В" на опоре №2-00/12 на ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель Опора П10-1 | 2024-09-29 18:11 | 2024-09-29 20:12
2141 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская | 319 | 2024-09-29 17:18 | 2024-09-29 19:30 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1974 г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 22 м/с) произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре № 7-00/71 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №7-00/71 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №7-00/71 на ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская П10-1 | 2024-09-29 17:18 | 2024-09-29 19:30
2142 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая | 316 | 2024-09-29 14:20 | 2024-09-29 16:14 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1987 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 22 м/с) произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №9-03/46 по КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. | 4.1.3, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №9-03/46 по КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая, из-за чего произошел схлест проводов в пролетах опор №9-03/45-№9-03/47, что вызвало двухфазное замыкание на КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая и отключению КВЛ 10 кВ действием МТО на ПС 110 кВ Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения колпачка, срыв изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №9-03/46 на КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая Опора П10-1 | 2024-09-29 14:20 | 2024-09-29 16:14
2143 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская | 313 | 2024-09-19 13:43 | 2024-09-19 15:32 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1977 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 18 м/с), произошло разрушение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №7-00/36 по КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «В», с касанием провода штыря траверсы опоры №7-00/36 по КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С 10 кВ ПС 110 кВ Сандатовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №7-00/36 на КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская Опора А10-1 | 2024-09-19 13:43 | 2024-09-19 15:32
2144 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №524 по ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе 1 | 314 | 2024-09-17 10:43 | 2024-09-17 12:22 | 3.4.8.4, Наброс проволоки на провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №524 по ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе 1 произведен неустановленными лицами. | 4.17.1, Отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №524 по ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе 1 произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проволокой проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №524 по ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на ВЛ на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №524 по ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе 1 В пролете опор №1-00/10 - №1-00/11 | 2024-09-17 10:43 | 2024-09-17 12:22
2145 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №157 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16 С | 308 | 2024-09-15 16:00 | 2024-09-15 17:13 | 3.4.8.4, Наброс алюминиевой проволоки на провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №157 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16"С" произведен неустановленными лицами. | 4.17.1, Отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №157 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16"С" произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проволокой проводов фаз "В","С" и нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №157 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16"С". ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №157 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16 С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на ВЛ на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №157 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 16 С В пролете опор №1-00/1 - №1-00/2 | 2024-09-15 16:00 | 2024-09-15 17:13
2146 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С | 289 | 2024-09-03 09:13 | 2024-09-03 13:21 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1986 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-18 м/с, произошел обрыв шлейфа 10 кВ по фазе "А" на ТР-48 на опоре № 2-00/50 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-21С. | 4.3.3, Обрыв шлейфа 10 кВ фазы "А" на ТР -48 на опоре №2-00/50 , с касанием рамы разъединителя ТР-48 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-21С , привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10кВ на РП-21С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа 10 кВ фазы "А" на ТР -48 на опоре №2-00/50 на ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С А11 | 2024-09-03 09:13 | 2024-09-03 13:21
2147 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С | 285 | 2024-08-26 15:07 | 2024-08-26 16:53 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №2-00/25 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №2-00/25 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С, что привело к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на РП-21С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №2-00/25 на ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С Опора П10-1 | 2024-08-26 15:07 | 2024-08-26 16:53
2148 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская | 279 | 2024-08-20 10:36 | 2024-08-20 11:55 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №1-02/15 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №1-02/15 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская, что привело к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Юловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №1-02/15 на ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская Опора П10-1 | 2024-08-20 10:36 | 2024-08-20 11:55
2149 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-9 АРЗ | 268 | 2024-08-06 14:00 | 2024-08-06 14:04 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №9-00/36 по ВЛ-10 кВ Л-9 АРЗ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №9-00/36 по ВЛ-10 кВ Л-9 АРЗ что привело к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 110 кВ АРЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №9-00/36 на ВЛ 10 кВ Л-9 АРЗ Опора П10-1 | 2024-08-06 14:00 | 2024-08-06 14:04
2150 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 АРЗ | 269 | 2024-08-06 14:00 | 2024-08-06 14:18 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №2-00/20 по ВЛ-10 кВ Л-2 АРЗ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №2-00/20 по ВЛ-10 кВ Л-2 АРЗ, что привело к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 110 кВ АРЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №2-00/20 на ВЛ 10 кВ Л-2 АРЗ Опора ОП10-2Б | 2024-08-06 14:00 | 2024-08-06 14:18
2151 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец | 250 | 2024-07-23 19:01 | 2024-07-23 20:44 | 3.4.12.2.1, При воздействии длительной ветровой нагрузки, с порывами ветра до 20 м/с произошел наброс ткани на провода ВЛ фаз "А" и "В" на опоре №6-00/34 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец. | 4.12, Наброс ткани на провода с перекрытием фаз "А" и "В" на опоре №6-00/34 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец, с последующим выпадением осадков в виде дождя, привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ, с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35 кВ Ленинец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ткани на провода фаз "А" и "В" на опоре №6-00/34 на ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец Опора А10-1 | 2024-07-23 19:01 | 2024-07-23 20:44
2152 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ №18 по ВЛ 10 кВ Л-1 Красный Партизан | 252 | 2024-07-23 18:36 | 2024-07-23 19:50 | 3.4.10.1, Перекрытие животным (котом) высоковольтных изоляторов трансформатора фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №18 по ВЛ 10 кВ Л-1 Красный Партизан. | 4.12, В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "В" и "С" животным (котом) на КТП 10/0,4 кВ №18 по ВЛ 10 кВ Л-1 Красный Партизан возникло двухфазное замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10 фаз "В" и "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавких вставок ПКТ-10 фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №18 на КТП 10/0,4 кВ №18 по ВЛ 10 кВ Л-1 Красный Партизан ПКТ101-10-31,5-12,5У1 | 2024-07-23 18:36 | 2024-07-23 19:50
2153 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-1 Трубецкая | 251 | 2024-07-23 16:48 | 2024-07-23 20:41 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1976г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с произошел обрыв провода по фазе "В" и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/72-№1-00/73 по КВЛ 10 кВ Л-1 Трубецкая. . | 4.1.3, Обрыв провода по фазе "В" и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/72-№1-00/73, привело к двухфазному замыканию и КВЛ 10 кВ Л-1 Трубецкая отключилась на ПС 110 кВ Трубецкая действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/72-№1-00/73 на КВЛ 10 кВ Л-1 Трубецкая Пролет:3*А 50 | 2024-07-23 16:48 | 2024-07-23 20:41
2154 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №305 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская | 262 | 2024-07-23 16:16 | 2024-07-23 19:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел обрыв проводов по фазе "В" и "С" в пролёте опор №2-01/8 - №2-01/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №305 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №305 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв проводов фазы "В" и "С" и падение проводов на землю и касание друг друга. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №305 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №305 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская В пролете опор №2-01/8 - №2-01/9 | 2024-07-23 16:16 | 2024-07-23 19:50
2155 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская | 239 | 2024-07-14 20:00 | 2024-07-14 20:50 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1977года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала разрядника, образование микротрещин и как следствие произошло повреждение разрядника РДИП-10 фазы "В" на опоре №1-00/61-3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская. | 4.1.3, Повреждение разрядника РДИП-10 фазы "В" на опоре №1-00/61-3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская привело к касанию провода разрядника РДИП-10, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Шаблиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника РДИП-10 фазы "В" на опоре №1-00/61-345 на ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская Опора П10-1 | 2024-07-14 20:00 | 2024-07-14 20:50
2156 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-8 Сандатовская | 225 | 2024-07-08 15:10 | 2024-07-08 16:28 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1975года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы 18 м/с), произошло разрушение изолятора ШФ-10 фазы "А" по КВЛ 10 кВ Л-8 Сандатовская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "А" на опоре №8-00/89 по КВЛ 10 кВ Л-8 Сандатовская привело к касанию провода крюка траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110 кВ Сандатовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «А» на опоре №8-00/89 на КВЛ 10 кВ Л-8 Сандатовская Опора П10-1 | 2024-07-08 15:10 | 2024-07-08 16:28
2157 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская | 236 | 2024-07-07 22:46 | 2024-07-08 00:18 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1982года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 18 м/с) произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора на опоре №7-00/60 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | 4.1.3, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре №7-00/60 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская, из-за чего произошел схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №7-00/60- №7-00/61, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская и отключение ВЛ 10 кВ действием МТЗ на ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения колпачка, срыв изолятора фазы "В" на опоре №7-00/60 на ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская Опора УП10-2ДД | 2024-07-07 22:46 | 2024-07-08 00:18
2158 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №280 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская | 231 | 2024-07-07 19:58 | 2024-07-07 21:48 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода на вводе здание от опоры №1-00/11-5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №280 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №280 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода на вводе в здание от опоры №1-00/11-5. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №280 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №280 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская Опора №1-00/11-5 | 2024-07-07 19:58 | 2024-07-07 21:48
2159 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская | 235 | 2024-07-07 17:21 | 2024-07-07 19:21 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1977года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №7-00/327, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы 18 м/с) произошёл срыв изолятора фазы «В» на опоре №7-00/327 по КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «В» на опоре №7-00/327 по КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Сандатовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «В» на опоре №7-00/327 на КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская Опора П10-1 | 2024-07-07 17:21 | 2024-07-07 19:21
2160 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 16 С | 233 | 2024-07-05 15:44 | 2024-07-05 17:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 14 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел обрыв провода по фазе "А" в пролёте опор №2-00/1 - №2-00/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 16 С. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 16 С, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2-00/1 - №2-00/2. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 16 С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 16 С В пролете опор №2-00/1 - №2-00/2 | 2024-07-05 15:44 | 2024-07-05 17:40
2161 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С | 228 | 2024-07-04 15:12 | 2024-07-04 16:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 15 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "В" в пролёте опор №1-00/5-1 - №1-00/5-2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/5-1 - №1-00/5-2. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С В пролете опор №1-00/5-1 - №1-00/5-2 | 2024-07-04 15:12 | 2024-07-04 16:45
2162 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская | 214 | 2024-06-24 16:05 | 2024-06-24 17:12 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1972 г., при воздействии ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала колпачка и как следствие, при воздействии порывов ветра (до 13 м/с согласно справки Росгидромета). произошел срыв изолятора фазы "А" с приемной траверсы отходящей ВЛ 0,4 кВ Л-2 с касанием провода фазы "А" заземленных частей КТП и перегорание ПН 0,4 кВ фазы "А" ВЛ 0,4 кВ Л-2 в низковольтном щите КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. | 4.14, Срыв изолятора фазы "А" с приемной траверсы отходящей ВЛ 0,4 кВ Л-2 с касанием провода фазы "А" заземленных частей КТП привел к перегоранию ПН 0,4 кВ фазы "А" ВЛ 0,4 кВ Л-2 в низковольтном щите КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" с приемной траверсы отходящей ВЛ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская a524b280-e2ce-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская), Перегорание ПН 0,4 кВ фазы "А" ВЛ 0,4 кВ Л-2 в низковольтном щите на КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская КТПН-100-10/0,4УХЛ1 | 2024-06-24 16:05 | 2024-06-24 17:12
2163 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель | 219 | 2024-06-21 14:20 | 2024-06-21 16:07 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 23 м/с), произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре № 1-00/8-6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки фазы "В" и падение провода на траверсу опоры № 1-00/8-6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки из-за разрушения изолятора фаза "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель Опора №1-00/8-6 | 2024-06-21 14:20 | 2024-06-21 16:07
2164 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №220 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская | 218 | 2024-06-21 14:08 | 2024-06-21 16:00 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за срыва изолятора на фронтоне здания), произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №1-00/10, при воздействии сильного порыва ветра до 23 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №220 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №220 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская, под действием ветровой нагрузки, произошел срыв изолятора на фронтоне здания и схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание от опоры №1-00/10. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №220 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора и схлест фазного и нулевого провода на вводе на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №220 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская Опора №1-00/10 | 2024-06-21 14:08 | 2024-06-21 16:00
2165 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Л-2 пс НС 1 | 195 | 2024-06-16 15:02 | 2024-06-16 17:07 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1984г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 18 м/с) произошел обрыв вязки провода по фазе "А", с последующим касанием провода траверсы на опоре №2-00/9 по ВЛ 6 кВ Л-2 НС-1. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №2-00/9 по ВЛ 6 кВ Л-2 НС-1 привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 6 кВ" на 1С -6 кВ ПС 110 кВ НС-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №2-00/9 на ВЛ 6 кВ Л-2 НС 1 Опора П10-1 | 2024-06-16 15:02 | 2024-06-16 17:07
2166 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская | 189 | 2024-06-13 19:44 | 2024-06-13 21:17 | 3.4.12.2.1, При воздействии длительной ветровой нагрузки, с порывами ветра до 18 м/с произошел наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/86-№1-00/87 по ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская. | 4.12, Наброс полиэтиленовой пленки на провода фаз "А" и "В"в пролете опор №1-00/86-№1-00/87 по ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ, с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35 кВ Бараниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода фаз "А" и "В в пролете опор №1-00/86-№1-00/87. " на опоре №1-00/86 на ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская Пролет:3*А 50 | 2024-06-13 19:44 | 2024-06-13 21:17
2167 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Ново-Егорлыкская | 188 | 2024-06-13 09:19 | 2024-06-13 13:20 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1970 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №4-04/5 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ново-Егорлыкская. | 4.1.3, Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №4-04/5 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ново-Егорлыкская привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-04/4 - 4-04/5, что привело к двухфазному замыканию на ВЛ 10 кВ и отключению ВЛ 10 кВ Л-4 Ново-Егорлыкская действием МТЗ на ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №4-04/5 на ВЛ 10 кВ Л-4 Ново-Егорлыкская Опора П10-1 | 2024-06-13 09:19 | 2024-06-13 13:20
2168 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №566 по ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор | 190 | 2024-06-07 16:09 | 2024-06-07 17:51 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел обрыв провода по фазе "С" на опоре №1-00/22 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №566 по ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №566 по ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "С" и падение провода на землю. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №566 по ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №566 по ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор Опора №1-00/22 | 2024-06-07 16:09 | 2024-06-07 17:51
2169 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор | 167 | 2024-05-30 10:57 | 2024-05-30 13:06 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1985 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре №3-00/18 по КВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре №3-00/18 по КВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С 10 кВ ПС 35 кВ Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре №3-00/18 на КВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор Опора П10-1 | 2024-05-30 10:57 | 2024-05-30 13:06
2170 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №1118 по ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор | 176 | 2024-05-25 22:31 | 2024-05-25 23:53 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел обрыв провода по фазе "В" в пролёте опор №1-00/8 - №1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №1118 по ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №1118 по ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" и схлест его с проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №1-00/8 - №1-00/9. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №1118 по ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор фаза "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №1118 по ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор В пролете опор №1-00/8 - №1-00/9 | 2024-05-25 22:31 | 2024-05-25 23:53
2171 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №70 по ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель | 175 | 2024-05-25 11:41 | 2024-05-25 13:39 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел обрыв провода по фазе "В" в пролёте опор №1-00/1 - №1-00/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №70 по ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №70 по ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" и падение провода на землю в пролете опор №1-00/1 - №1-00/2. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №70 по ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор фаза "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №70 по ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель В пролете опор №1-00/1 - №1-00/2 | 2024-05-25 11:41 | 2024-05-25 13:39
2172 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №492 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая | 169 | 2024-05-24 13:53 | 2024-05-24 15:49 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст провода фаза "В" и нулевого провода в пролете опор №1-00/7-5 - №1-00/7-6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №492 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №492 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест провода фаза "В" и нулевого провода в пролете опор №1-00/7-5 - №1-00/7-6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №492 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода фаза "В" и нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №492 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая В пролете опор №1-00/7-5 - №1-00/7-6 | 2024-05-24 13:53 | 2024-05-24 15:49
2173 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская | 150 | 2024-05-06 15:32 | 2024-05-06 17:09 | 3.4.10.2, Перекрытие птицами проводов фаз "А" и "В" и "С" на опоре №1-00/22 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицами проводов фаз "А" и "В" и "С" на опоре №1-00/22 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская, что привело к трехфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Юловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицами проводов фаз "А" и "В" и "С" на опоре №1-00/22 на ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская Опора П10-1 | 2024-05-06 15:32 | 2024-05-06 17:09
2174 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №448 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ивановская | 152 | 2024-05-04 12:38 | 2024-05-04 14:05 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с), произошел обрыв вязки фазы "А" на опоре № 1-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №448 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ивановская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №448 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ивановская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыва вязки фазы "А" и падение провода на траверсу опоры № 1-00/11. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №448 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на изоляторе фаза "А" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №448 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ивановская Опора №1-00/11 | 2024-05-04 12:38 | 2024-05-04 14:05
2175 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С | 147 | 2024-05-03 13:26 | 2024-05-03 14:32 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 10 кВ Л-3 РП-21С по неотложной заявке произошло в результате наброса неизвестными лицами полиэтиленового мешка на провод фазы "А" на опоре №3-00/37. | 4.12, Наброс неизвестными лицами полиэтиленового мешка на провод фазы "А" на опоре №3-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-21С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленового мешка на провод фазы "А" на опоре №3-00/37 на ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С Опора П10-1 | 2024-05-03 13:26 | 2024-05-03 14:32
2176 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №44 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская | 142 | 2024-04-27 09:18 | 2024-04-27 10:49 | 3.4.7.3.5, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошло ослабление натяжения фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №1-00/12, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №44 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №44 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская, под действием незначительной ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание от опоры №1-00/12. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №44 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазного и нулевого провода на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №44 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская На опоре №1-00/12 | 2024-04-27 09:18 | 2024-04-27 10:49
2177 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №70 по ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель | 141 | 2024-04-25 15:22 | 2024-04-25 16:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 17 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст фазного и нулевого провода в пролёте опор №1-00/4-4 - №1-00/4-4-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №70 по ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №70 по ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого провода в пролете опор №1-00/4-4 - №1-00/4-4-1. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №70 по ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазного и нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №70 по ВЛ 10 кВ Л-3 Сеятель В пролете опор №1-00/4-4 - №1-00/4-4-1 | 2024-04-25 15:22 | 2024-04-25 16:58
2178 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая | 112 | 2024-03-30 08:05 | 2024-03-30 10:03 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1981года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и как следствие произошёл срыв изолятора фазы «В» на опоре №11-00/36 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «В» на опоре №11-00/36 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «В» на опоре №11-00/36 на ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая Опора П10-1 | 2024-03-30 08:05 | 2024-03-30 10:03
2179 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Юловская | 99 | 2024-03-14 13:30 | 2024-03-14 15:35 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1973 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-20м/с произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/114 и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/114 - №3-00/115 по ВЛ 10 кВ Л-3 Юловская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/114 по ВЛ 10 кВ Л-3 Юловская привел к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/114 - №3-00/115, что привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-3 Юловская отключилась на ПС 35 кВ Юловская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/114 и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/114 - №3-00/115 на ВЛ 10 кВ Л-3 Юловская Опора П10-1 | 2024-03-14 13:30 | 2024-03-14 15:35
2180 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец | 97 | 2024-03-03 14:42 | 2024-03-03 16:23 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 20 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "В" и "С" в пролёте опор №3-00/12 - №3-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3-00/12 - №3-00/13. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-3 на КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз В и С на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец В пролете опор №3-00/12 - №3-00/13 | 2024-03-03 14:42 | 2024-03-03 16:23
2181 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Фрунзе-1 | 28 | 2024-03-03 14:26 | 2024-03-03 16:33 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1971 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-03/16-3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Фрунзе-1, с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-03/16-3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Фрунзе-1 привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Фрунзе-1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-03/16-3 на ВЛ 10 кВ Л-1 Фрунзе-1 Опора П10-1 | 2024-03-03 14:26 | 2024-03-03 16:33
2182 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №193 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ | 96 | 2024-03-03 08:26 | 2024-03-03 11:15 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошло ослабление натяжения проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №1-00/3-3, с последующим их схлёстом при воздействии сильного порыва ветра до 20 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №193 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №193 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов на вводе в здание от опоры №1-00/3-3. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №193 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №193 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ От опоры №1-00/3-3 | 2024-03-03 08:26 | 2024-03-03 11:15
2183 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №208 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская | 95 | 2024-03-02 21:44 | 2024-03-02 23:20 | 3.4.12.2.1, В следствии не умышленного повреждение ЭУ (из-за снижения механической прочности провода), произошло ослабление натяжения фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №1-02/5, с последующим их схлёстом при воздействии сильного порыва ветра до 18 м/с, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №208 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №208 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в здание от опоры №1-02/5. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №208 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазного и нулевого проводов на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №208 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская От опоры №1-02/5 | 2024-03-02 21:44 | 2024-03-02 23:20
2184 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №321 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1 | 94 | 2024-03-02 21:33 | 2024-03-02 23:03 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "В" и "С" в пролёте опор №2-00/8 - №2-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №321 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №321 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №2-00/8 - №2-00/9. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №321 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз В и С на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №321 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1 В пролете опор №2-00/8 - №2-00/9 | 2024-03-02 21:33 | 2024-03-02 23:03
2185 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №375 по ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая | 93 | 2024-03-02 18:44 | 2024-03-02 20:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел обрыв провода по фазе "А" в пролёте опор №3-00/2 - №3-00/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №375 по ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая. | 4.1.3, На ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №375 по ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" и падение провода на землю в пролете опор №3-00/2 - №3-00/3. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №375 по ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор фаза "А" на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №375 по ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая В пролете опор №3-00/2 - №3-00/3 | 2024-03-02 18:44 | 2024-03-02 20:00
2186 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ №1046 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ | 33 | 2024-03-01 14:05 | 2024-03-01 15:59 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1992 года, произошло нарушение структуры материала провода обмоток силового трансформатора и, при увеличении нагрузки, произошел обрыв высоковольтной обмотки силового трансформатора по фазе "В" на стороне ВН с замыканием на корпус трансформатора и срабатывание плавкой вставки ПК-10 фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №1046 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ. | 4.1.3, На силовом трансформаторе Т-1 на КТП 10/0,4 кВ №1046 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ произошло нарушение структуры материала провода обмотки фазы "В", что привело к обрыву высоковольтной обмотки силового трансформатора по фазе "В" на стороне ВН с замыканием на корпус трансформатора, с последующим срабатыванием плавкой вставки ПК-10 фазы "В" в РУ 10 кВ и выводу в ремонт КТП 10/0,4 кВ №1046 по неотложной заявке для проведения ремонтных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв высоковольтной обмотки силового трансформатора по фазе "В" на стороне ВН с замыканием на корпус трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №1046 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ ТМ-250/10, Срабатывание плавкой вставки ПК-10 фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №1046 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ ПКТ101-10-10-31,5У3 | 2024-03-01 14:05 | 2024-03-01 15:59
2187 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №237 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ | 34 | 2024-02-27 16:00 | 2024-02-27 17:35 | 3.4.13.4.2, В результате некачественного монтажа прибора учета (счетчик МИРТЕК-12-РУ) подрядной организацией в 2018 году, было плохо выполнена затяжка контактных соединений изолированного провода в клеммной коробке, что привело к нагреву контактных соединений, оплавлении изоляции и целостности корпуса прибора учета (счетчик МИРТЕК-12-РУ), из-за чего произошло короткое замыкание внутри корпуса клеммной коробка прибора учета (счетчик МИРТЕК-12-РУ) на опоре №2-00/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №237 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ. | 4.13, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №237 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ из-за оплавления клеммной коробки на приборе учета (счетчик МИРТЕК-12-РУ) возниклоло короткое замыкание в клеммной коробке на приборе учета (счетчик МИРТЕК-12-РУ) на опоре №2-00/4, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №237 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление клеммной коробки на приборе учета (счетчик) на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №237 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ Опора №2-00/4 | 2024-02-27 16:00 | 2024-02-27 17:35
2188 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-1 Трубецкая | 20 | 2024-02-26 12:53 | 2024-02-26 14:45 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1985 г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 15-20 м/с) произошел обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре № 1-00/64 по КВЛ 10 кВ Л-1 Трубецкая. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/64 по КВЛ 10 кВ Л-1 Трубецкая привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С -10 кВ ПС 110 кВ Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/64 на КВЛ 10 кВ Л-1 Трубецкая Опора П10-1 | 2024-02-26 12:53 | 2024-02-26 14:45
2189 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Ново-Егорлыкская | 15 | 2024-02-08 15:48 | 2024-02-08 15:52 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №4-00/172 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ново-Егорлыкская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №4-00/172 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ново-Егорлыкская, что привело к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №4-00/172 на ВЛ 10 кВ Л-4 Ново-Егорлыкская Опора П10-2 | 2024-02-08 15:48 | 2024-02-08 15:52
2190 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-10 Сандатовская | 11 | 2024-02-05 11:22 | 2024-02-05 13:21 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №10-00/115-№10-00/116 по КВЛ 10 кВ Л-10 Сандатовская. | 4.12, Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №10-00/115-№10-00/116 по КВЛ 10 кВ Л-10 Сандатовская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на КВЛ с последующим отключением КВЛ действием МТЗ на ПС 110 кВ Сандатовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №10-00/115-№10-00/116 на КВЛ 10 кВ Л-10 Сандатовская Пролет:3*А 50 | 2024-02-05 11:22 | 2024-02-05 13:21
2191 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Шаблиевская | 48 | 2024-01-12 16:34 | 2024-01-12 18:17 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 15-20 м/с привело к обрыву и падению на землю провода по фазе "А" в пролетах опор №5-00/57-№5-00/58, №5-00/58-№5-00/59, №5-00/59-№5-00/60 по ВЛ 10 кВ Л-5 Шаблиевская. | 4.4.4, Обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролетах опор №5-00/57-№5-00/58, №5-00/58-№5-00/59, №5-00/59-№5-00/60 по ВЛ 10 кВ Л-5 Шаблиевская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Шаблиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" пролете опор №5-00/57-№5-00/58 на ВЛ 10 кВ Л-5 Шаблиевская Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор№5-00/58-№5-00/59 на ВЛ 10 кВ Л-5 Шаблиевская Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор№5-00/59-№5-00/60 на ВЛ 10 кВ Л-5 Шаблиевская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-12 16:34 | 2024-01-12 18:17
2192 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Ленинец | 47 | 2024-01-12 11:07 | 2024-01-12 16:06 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 15-20 м/с привело к обрыву и падению на землю провода по фазе "А" в пролете опор №1-00/24 - №1-00/25 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ленинец. | 4.4.4, Обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №1-00/24 - №1-00/25 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ленинец привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Ленинец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №1-00/24-№1-00/25 на ВЛ 10 кВ Л-1 Ленинец Пролет:3*А 50 | 2024-01-12 11:07 | 2024-01-12 16:06
2193 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская | 45 | 2024-01-11 22:16 | 2024-01-12 00:58 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 18 м/с привело к разрушению колпачка и срыву изолятора фазы "С"на опоре №21-01/26, с последующим касанием провода траверсы опоры по КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская. | 4.4.4, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «С» на опоре №21-01/26 по КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 220 кВ Сальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения колпачка, срыв изолятора фазы "С" на опоре №21-01/26 на КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская Опора ПП10-2 | 2024-01-11 22:16 | 2024-01-12 00:58
2194 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-4 Юловская | 44 | 2024-01-11 20:15 | 2024-01-11 22:25 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 15-18 м/с привело к разрушению колпачка и срыву изолятора фазы "В" на опоре №4-00/182 по КВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. | 4.4.4, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «В» на опоре №4-00/182 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Юловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка , срыв изолятора фазы «В» на опоре №4-00/182 на КВЛ 10 кВ Л-4 Юловская Опора П10-1 | 2024-01-11 20:15 | 2024-01-11 22:25
2195 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №523 по ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор | 80 | 2024-01-11 09:11 | 2024-01-11 11:08 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 15-18 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв проводов на вводе здание от опоры №3-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №523 по ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №523 по ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 15-18 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв проводов на вводе здание от опоры №3-00/7. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-3 на КТП 10/0,4 кВ №523 по ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на вводе здание на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №523 по ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор От опоры №3-00/7 | 2024-01-11 09:11 | 2024-01-11 11:08
2196 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская | 78 | 2024-01-11 09:01 | 2024-01-11 10:55 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 15-18 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв провода по фазе "А" в пролёте опор №1-00/7 - №1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 15-18 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-00/7 - №1-00/8 и провод касается траверсы. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская В пролете опор №1-00/7 - №1-00/8 | 2024-01-11 09:01 | 2024-01-11 10:55
2197 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №435 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель | 77 | 2024-01-10 18:14 | 2024-01-10 20:52 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв провода по фазе "В" в пролёте опор №1-00/3 - №1-00/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №435 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №435 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-00/3 - №1-00/4 и касание нулевого провода. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №435 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №435 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель в пролете опор №1-00/3 - №1-00/4 | 2024-01-10 18:14 | 2024-01-10 20:52
2198 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №365 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель | 76 | 2024-01-10 14:10 | 2024-01-10 19:45 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв провода по фазе "С" и нулевого провода в пролёте опор №1-00/11 - №1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №365 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №365 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №1-00/11 - №1-00/12 с касанием провода фазы "С" и нулевого провода. Возникло короткое замыкание, которое вызвало перегорание ПН-0,4 кВ фазы "С" на Рубильнике 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №365 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №365 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель в пролете опор №1-00/11 - №1-00/12 | 2024-01-10 14:10 | 2024-01-10 19:45
2199 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская | 23 | 2024-01-10 13:40 | 2024-01-10 17:32 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 14 м/с привело к обрыву и падению на землю провода по фазе "В" в пролете опор №1-00/76-№1-00/77 по КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская. | 4.4.4, Обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор №1-00/76-№1-00/77 по КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 6 кВ" на 1С-6 кВ ПС 110 кВ Екатериновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №1-00/76-№1-00/77 на КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-10 13:40 | 2024-01-10 17:32
2200 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец | 24 | 2024-01-10 13:25 | 2024-01-10 16:56 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 14 м/с привело к обрыву проводов фаз "В" и "С", с последующим падением на землю в пролете опор №2-00/174-№2-00/175 по КВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец. | 4.4.4, Обрыв и падение на землю проводов по фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/174- №2-00/175 по КВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Ленинец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и падение на землю проводов по фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/174- №2-00/175 на КВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-10 13:25 | 2024-01-10 16:56
2201 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель | 75 | 2024-01-10 09:37 | 2024-01-10 17:39 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв проводов по фазе "А","В","С" и нулевого провода в пролёте опор №1-00/15 - №1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв проводов фазы "А","В","С" и нулевого провода в пролете опор №1-00/15 - №1-00/16 с последующим их схлестыванием между собой. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв всех проводов в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель В пролете опор №1-00/15 - №1-00/16 | 2024-01-10 09:37 | 2024-01-10 17:39
2202 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №46 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С | 74 | 2024-01-10 09:27 | 2024-01-10 11:44 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв провода по фазе "С" в пролёте опор №2-00/9-3 - №2-00/9-4 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №46 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №46 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №2-00/9-3 - №2-00/9-4 и касание провода. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №46 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №46 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С В пролете опор №2-00/9-3 - №2-00/9-4 | 2024-01-10 09:27 | 2024-01-10 11:44
2203 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая | 73 | 2024-01-10 09:10 | 2024-01-10 17:47 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв проводов по фазе "А","В","С" и нулевого провода в пролёте опор №1-00/18 - №1-00/19 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв проводов фазы "А","В","С" и нулевого провода в пролете опор №1-00/18 - №1-00/19 с последующим их схлестыванием между собой. Возникло короткое замыкание, которое вызвало перегорание ПН-0,4 кВ фаз "А","В","С" на Рубильнике 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А","В","С" и нулевого провода в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая В пролете опор №1-00/18 - №1-00/19 | 2024-01-10 09:10 | 2024-01-10 17:47
2204 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №269 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая | 72 | 2024-01-10 09:05 | 2024-01-10 15:32 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв провода по фазе "В" в пролёте опор №2-00/12-4 - №2-00/12-5 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №269 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №269 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2-00/12-4 - №2-00/12-5 и касание нулевого провода. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №269 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №269 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая В пролете опор №2-00/12-4 - №2-00/12-5 | 2024-01-10 09:05 | 2024-01-10 15:32
2205 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №492 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая | 71 | 2024-01-10 08:55 | 2024-01-10 15:13 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв проводов по фазе "А","В","С" и нулевого провода в пролёте опор №1-01/3 - №1-01/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №492 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №492 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв проводов фазы "А","В","С" и нулевого провода в пролете опор №1-01/3 - №1-01/4 с последующим их схлестыванием между собой. Возникло короткое замыкание, которое вызвало перегорание ПН-0,4 кВ фаз "А","В","С" на Рубильнике 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №492 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А","В","С" и нулевого провода в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №492 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая В пролете опор №1-01/3 - №1-01/4 | 2024-01-10 08:55 | 2024-01-10 15:13
2206 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская | 70 | 2024-01-10 08:40 | 2024-01-10 13:12 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв проводов по фазе "А" и "С" в пролёте опор №2-00/9 - №2-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №2-00/9 - №2-00/10 с касанием проводов фаз "А" и "С". Возникло короткое замыкание, которое вызвало перегорание ПН-0,4 кВ фаз "А" и "С" на Рубильнике 0,4 кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А" и "С" в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская В пролете опор №2-00/9 - №2-00/10 | 2024-01-10 08:40 | 2024-01-10 13:12
2207 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №475 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец | 69 | 2024-01-09 18:22 | 2024-01-09 19:50 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв провода в пролёте опор №1-00/8 - №1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №475 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №475 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв провода в пролете опор №1-00/8 - №1-00/9. Возникло короткое замыкание из-за обрыва провода и касанием провода фазы "С", которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №475 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №475 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец В пролете опор №1-00/8 - №1-00/9 | 2024-01-09 18:22 | 2024-01-09 19:50
2208 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец | 68 | 2024-01-09 18:16 | 2024-01-09 19:55 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв проводов по фазе "А" и "С" в пролёте опор №1-00/12 - №1-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №1-00/12 - №1-00/13 с касанием проводов фаз "А" и "С". Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А" и "С" в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец В пролете опор №1-00/12 - №1-00/13 | 2024-01-09 18:16 | 2024-01-09 19:55
2209 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №82 по ВЛ 10кВ Л-2 Сеятель | 67 | 2024-01-09 17:58 | 2024-01-09 19:50 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв проводов на вводе здание от опоры №1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №82 по ВЛ 10кВ Л-2 Сеятель. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №82 по ВЛ 10кВ Л-2 Сеятель, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв проводов на вводе здание от опоры №1-00/12. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №82 по ВЛ 10кВ Л-2 Сеятель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на вводе здание от опоры на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №82 по ВЛ 10кВ Л-2 Сеятель Опора №1-00/12 | 2024-01-09 17:58 | 2024-01-09 19:50
2210 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №318 по ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская | 61 | 2024-01-09 17:50 | 2024-01-09 19:40 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв провода по фазе "А" в пролёте опор №1-00/7 - №1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №318 по ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №318 по ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-00/7 - №1-00/8 и касание провода фазы уличного освещения опоры №1-00/7. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №318 по ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №318 по ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская В пролете опор №1-00/7 - №1-00/8 | 2024-01-09 17:50 | 2024-01-09 19:40
2211 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №466 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ивановская | 60 | 2024-01-09 17:38 | 2024-01-09 19:35 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв вязки фазы "С" на опоре № 1-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №466 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ивановская. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №466 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ивановская, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв вязки фазы "С" и падение провода на траверсу на опоре № 1-00/11. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №466 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №466 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ивановская Опора №1-00/11 | 2024-01-09 17:38 | 2024-01-09 19:35
2212 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №279 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская | 59 | 2024-01-09 17:27 | 2024-01-09 19:05 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре № 1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №279 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №279 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв вязки фазы "В" и падение провода на тело опоры № 1-00/6 и касание штыря. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №279 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №279 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская Опора №1-00/6 | 2024-01-09 17:27 | 2024-01-09 19:05
2213 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая | 58 | 2024-01-09 17:22 | 2024-01-09 18:55 | 3.4.12.1.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения фазного и нулевого проводов на вводе в здание (бытового потребителя электрической энергии) от опоры №1-00/14, с последующим их схлёстом по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел схлест фазного и нулевого провода на вводе здание от опоры №1-00/14. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазного и нулевого проводов на вводе в здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая Опора №1-00/14 | 2024-01-09 17:22 | 2024-01-09 18:55
2214 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №111 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская | 57 | 2024-01-09 17:00 | 2024-01-09 18:40 | 3.4.12.1.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел схлёст фазного и нулевого проводов в пролёте опор №1-00/5 - №1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №111 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №111 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел схлест фазного и нулевого проводов в пролете опор №1-00/5 - №1-00/6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №111 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №111 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская В пролете опор №1-00/5 - №1-00/6 | 2024-01-09 17:00 | 2024-01-09 18:40
2215 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №374 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С | 56 | 2024-01-09 16:50 | 2024-01-09 18:35 | 3.4.12.1.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел схлёст фазного и нулевого проводов в пролёте опор №1-00/7 - 1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №374 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №374 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел схлест фазного и нулевого проводов в пролете опор №1-00/7 - №1-00/8. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №374 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазного и нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №374 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С В пролете опор №1-00/7 - №1-00/8 | 2024-01-09 16:50 | 2024-01-09 18:35
2216 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец | 55 | 2024-01-09 16:43 | 2024-01-09 18:35 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за воздействия гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв проводов на вводе здание от опоры №1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец. | 4.4.4, На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец, под действием гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с и снижения механической прочности провода, произошел обрыв проводов на вводе здание от опоры №1-00/12. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на вводе здание на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец Опора №1-00/12 | 2024-01-09 16:43 | 2024-01-09 18:35
2217 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 кВ №57 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая | 31 | 2024-01-09 15:03 | 2024-01-09 16:35 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, старение изоляции, изменение свойств материалов что и вызвало неисправность автоматического выключателя (ВА 59-35 160А) в виде внутренних повреждений механизма включения/отключения в РУ 0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №57 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая. | 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации привело повреждению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ Л-1 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №57 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая с последующим срабатыванием плавких вставок ПН-0,4 кВ на главном рубильнике КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждений автоматического выключателя на КТП 10/0,4 кВ №57 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая Автомат | 2024-01-09 15:03 | 2024-01-09 16:35
2218 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Л-2 НС 1 | 14 | 2024-01-09 02:21 | 2024-01-09 04:33 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей предохранителей ПК-10 в РУ-6 кВ фаз "А" и "В" на КТП-395 по ВЛ 6 кВ Л-2 НС-1. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей предохранителей ПК-10 в РУ-6 кВ фаз "А" и "В" на КТП-395 по ВЛ 6 кВ Л-2 НС-1, на ВЛ возникло двухфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 6 кВ Л-2 НС-1 действием МТЗ на ПС 110 кВ НС-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 фаз "А" и "В" в результате перекрытия птицей на КТП-395 на КТП 6/0,4 кВ №395 по ВЛ 6 кВ Л-2 НС 1 Предохранитель ПКТ101-6-10-20 У3 | 2024-01-09 02:21 | 2024-01-09 04:33
2219 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Сальский РЭС | КВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-20 Сальская ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская ВЛ 10 кВ Л-1 Мелькомбинат КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая ВЛ 10 кВ Л-1 Ивановская ВЛ 10 кВ Л-7 Ленинец ВЛ 10 кВ Л-2 АРЗ ВЛ 10 кВ Л-5 Шаблиевская ВЛ 10 кВ Л-7 Шаблиевская КВЛ 10 кВ Л-1 Трубецкая КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С КВЛ 10 кВ Л-20 Сальская ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая ВЛ 10 кВ Л-2 АРЗ ВЛ 10 кВ Л-2 Красный Партизан ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С | 3 | 2024-01-08 18:39 | 2024-01-09 19:44 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда до 20-23 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. Скорость ветра - 12 м/с. | 4.4.4, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений с толщиной стенки гололеда до 20-23 мм в сочетании с порывами ветра до 13 м/с привело: 1. Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №20-00/14 по КВЛ 10 кВ Л-20 Сальская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 220 кВ Сальская. 2. Излом траверсы на опоре №3-00/75 по ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская с касанием провода фазы "В" тела опоры, привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35 кВ Шаблиевская. 3. Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/7 по ВЛ 10 кВ Л-1 Мелькомбинат привел к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-00/6 – №1-00/7, что привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-1 Мелькомбинат отключилась на ПС 35 кВ Мелькомбинат действием МТЗ. 4. Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «С» на опоре №9-00/102 по КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Трубецкая. 5. Разрушения колпачка привело к срыву изолятора фазы "С" на опоре №1-03/63 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ивановская, из-за чего произошел схлест проводов фаз "В" и "С"в пролете опор №1-03/63 - №1-03/64, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Л-1 Ивановская и отключению ВЛ 10 кВ действием МТО на ПС 35 кВ Ивановская. 6. Обрыв проводов фаз "А" и "В", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №7-00/108 - №7-00/109 , привел к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-7 Ленинец отключилась на ПС 35 кВ Ленинец действием МТЗ. 7. Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/35 и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролётах опор №2-00/34-2-00/36 привел к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-2 АРЗ отключилась на ПС 110 кВ АРЗ действием МТЗ. 8. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-02/5- №5-02/6 по ВЛ 10 кВ Л-5 Шаблиевская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-5 Шаблиевская действием МТЗ на ПС 35 кВ Шаблиевская. 9. Разрушения колпачка привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре №7-03/32 по ВЛ 10 кВ Л-7 Шаблиевская, из-за чего произошел схлест проводов фаз "В" и "А"в пролете опор №7-03/32 - №7-03/33 , что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Л-7 Шаблиевская и отключению ВЛ 10 кВ действием МТЗ на ПС 35 кВ Шаблиевская. 10. Обрыв и падение на землю провода по фазе "С" в пролете опор №1-00/26- №1-00/27 по КВЛ 10 кВ Л-1 Трубецкая привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110 кВ Трубецкая. 11. Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №3-00/75 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-21С привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ"на 1С -10 кВ РП-21С. 12. Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №9-04/52 по КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С -10 кВ ПС 110 кВ Трубецкая. 13. Разрушение разрядника РВО-10 фазы "С" на абонентском КТП 10/0,4 кВ №1138 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая привело к касанию провода фазы "С" корпуса КТП 10/0,4 кВ №1138, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110кВ Трубецкая. 14. Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/228 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21С привел к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/228-№3-00/229 , что привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21С отключилась на РП 21С действием МТЗ. 15. Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №2-00/22 по ВЛ 10 кВ Л-2 Красный Партизан привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Красный Партизан. 16. Обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор №2-00/53-№2-00/54 по ВЛ 10 кВ Л-2 АРЗ привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ АРЗ. 17. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-00/17 - №20-00/18 по КВЛ 10 кВ Л-20 Сальская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на КВЛ с последующим отключением КВЛ 10 кВ Л-20 Сальская действием МТЗ на ПС 220 кВ Сальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №20-00/14 на КВЛ 10 кВ Л-20 Сальская Опора П10-1, Излом траверсы на опоре №3-00/75 на ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская Опора А10-1, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/7 на ВЛ 10 кВ Л-1 Мелькомбинат Опора А10-1, Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «С» на опоре №9-00/102 на КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая Опора А10-1, Разрушения колпачка, срыв изолятора фазы "С" на опоре №1-03/63 на ВЛ 10 кВ Л-1 Ивановская П10-1, Обрыв проводов фаз "А" и "В", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №7-00/108 - №7-00/109 на ВЛ 10 кВ Л-7 Ленинец Пролет:3*А 50, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/35 и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролётах опор №2-00/34-2-00/36 на ВЛ 10 кВ Л-2 АРЗ Опора П10-1, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-02/5- №5-02/6 на ВЛ 10 кВ Л-5 Шаблиевская Пролет:3*А 70, Разрушения колпачка, срыв изолятора фазы "В" на опоре №7-03/32 на ВЛ 10 кВ Л-7 Шаблиевская Опора А10-1, Обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №1-00/26-№1-00/27 на КВЛ 10 кВ Л-1 Трубецкая Пролет:3*А 50, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №3-00/75 на ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С Опора П10-1, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №9-04/52 на КВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая Опора П10-1, Разрушение разрядника РВО-10 фазы "С" на абонентском КТП 10/0,4 кВ №1138 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая на КТП 10/0,4 кВ №1138 по ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая e2a696e6-e2b3-11e8-bb93-7ed30aea5c8f, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/228 и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/228-№3-00/229 на ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С Опора П10-1, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №2-00/22 на ВЛ 10 кВ Л-2 Красный Партизан Опора П10-1, Обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор №2-00/53-№2-00/54 на ВЛ 10 кВ Л-2 АРЗ Пролет:3*АС 50/8,0, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-00/17 - №20-00/18 на КВЛ 10 кВ Л-20 Сальская на КВЛ 10 кВ Л-20 Сальская Пролет:3*А 50 | 2024-01-08 18:39 | 2024-01-09 19:44
2220 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-3 Куберле-2 | 466 | 2024-12-16 22:15 | 2024-12-17 00:50 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №3-00/262, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 18 м/с), произошёл срыв изолятора фазы «А» на опоре №3-00/262 по КВЛ 10 кВ Л-3 Куберле-2. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «А» на опоре №3-00/262 по КВЛ 10 кВ Л-3 Куберле-2, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Куберле-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «А» на опоре №3-00/262 на КВЛ 10 кВ Л-3 Куберле-2 Опора П10-3 | 2024-12-16 22:15 | 2024-12-17 00:50
2221 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №233 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | 479 | 2024-12-15 08:14 | 2024-12-15 09:41 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлест проводов фаз «А», «С» в пролётах опор 1-00/13 – 1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №233 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2. | 4.1.3, Из-за схлеста проводов фаз «А», «С» в пролётах опор 1-00/13 – 1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №233 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2, возникло двузфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №233. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №233 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-12-15 08:14 | 2024-12-15 09:41
2222 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №392 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская | 478 | 2024-12-14 13:37 | 2024-12-14 14:08 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлест проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 2-00/1 – 2-00/2 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №392 по ВЛ-10 Л-1 Майорская. | 4.1.3, Из-за схлеста проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 2-00/1 – 2-00/2 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №392 по ВЛ-10 Л-1 Майорская, возникло двузфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №392. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №392 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-12-14 13:37 | 2024-12-14 14:08
2223 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-11 Орловская | 461 | 2024-12-13 12:20 | 2024-12-13 14:10 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1986 г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок, с порывами ветра до 20 м/с, произошел обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор №11-00/48-№11-00/49 по ВЛ 10 кВ Л-11 Орловская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор №11-00/48-№11-00/49 по ВЛ 10 кВ Л-11 Орловская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Орловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №11-00/48-№11-00/49 на ВЛ 10 кВ Л-11 Орловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-13 12:20 | 2024-12-13 14:10
2224 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/04 кВ №259 по ВЛ 10 кВ Л-1 Черкесская | 391 | 2024-12-12 09:12 | 2024-12-12 11:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлест проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 2-00/3 – 2-00/4 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №259 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская. | 4.1.3, Из-за схлеста проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 2-00/3 – 2-00/4 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №259 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская, возникло двузфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №259. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/04 кВ №259 по ВЛ 10 кВ Л-1 Черкесская Пролет:4*А 25 | 2024-12-12 09:12 | 2024-12-12 11:00
2225 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-8 Львовская | 456 | 2024-12-10 14:02 | 2024-12-10 15:52 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1991 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №8-00/55 по ВЛ 10 кВ Л-8 Львовская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В», с касанием провода фазы "В" траверсы на опоре №8-00/55 по ВЛ 10 кВ Л-8 Львовская вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С 10 кВ ПС 35 кВ Львовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №8-00/55 на ВЛ 10 кВ Л-8 Львовская Опора П10-3 | 2024-12-10 14:02 | 2024-12-10 15:52
2226 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №125 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская | 455 | 2024-12-09 14:40 | 2024-12-09 16:39 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролёте опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода в пролёте опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №125. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №125 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская Пролет:4*А 25 | 2024-12-09 14:40 | 2024-12-09 16:39
2227 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Чабрецы | 450 | 2024-12-08 08:59 | 2024-12-08 10:50 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1985 г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 18 м/с) произошел обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре № 4-01/9 по ВЛ 10 кВ Л-4 Чабрецы. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №4-01/9 по ВЛ 10 кВ Л-4 Чабрецы привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Чабрецы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №4-01/9 на ВЛ 10 кВ Л-4 Чабрецы Опора П10-1 | 2024-12-08 08:59 | 2024-12-08 10:50
2228 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №303 по ВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2 | 447 | 2024-12-05 15:20 | 2024-12-05 16:10 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлест проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 2-00/6 – 2-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2. | 4.1.3, Из-за схлеста проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 2-00/6 – 2-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2, возникло двузфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №303. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №303 по ВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2 Пролет:4*А 25 | 2024-12-05 15:20 | 2024-12-05 16:10
2229 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская | 439 | 2024-12-03 15:02 | 2024-12-03 16:49 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие, произошел излом траверсы на опоре №1-00/48 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская. | 4.6, Излом траверсы на опоре №1-00/48 со схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролётах опор №1-00/47 - №1-00/49 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская привел к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Майорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №1-00/48 на ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская Опора П10-3 | 2024-12-03 15:02 | 2024-12-03 16:49
2230 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №280 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | 404 | 2024-11-28 10:28 | 2024-11-28 11:08 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлест проводов на вводе в здание от опоры 2-01/6 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №280 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская. | 4.1.3, Из-за схлеста проводов на вводе в здание от опоры 2-01/6 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №280 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская, возникло двузфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №280. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №280 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская Пролет:3*А 25 | 2024-11-28 10:28 | 2024-11-28 11:08
2231 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-6 Журавлевская | 386 | 2024-11-25 09:46 | 2024-11-25 11:40 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1989 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок, с порывами ветра до 15-17 м/с, произошел обрыв провода по фазе "В" и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-00/44-№6-00/45 по ВЛ 10 кВ Л-6 Журавлевская. | 4.1.3, Обрыв провода по фазе "В" и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-00/44-№6-00/45 привел к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-6 Журавлевская отключилась действием МТЗ на ПС 35 кВ Журавлевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №6-00/44-№6-00/45 на ВЛ 10 кВ Л-6 Журавлевская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-25 09:46 | 2024-11-25 11:40
2232 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №388 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская | 430 | 2024-11-24 09:12 | 2024-11-24 10:35 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода и схлест проводов на вводе в здание от опоры 1-01/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №388 по ВЛ-10 Л-1 Островянская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода и схлеста проводов на ввода в здание от опоры 1-01/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №388 по ВЛ-10 Л-1 Островянская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №338. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №388 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская Пролет:3*А 25 | 2024-11-24 09:12 | 2024-11-24 10:35
2233 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Камышевская | 431 | 2024-11-23 12:32 | 2024-11-23 14:20 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1987 года, в результате воздействия многократных ветровых нагрузок (порывы ветра до 15-18 м/с), из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом траверсы на опоре №4-00/33, обрыв и падение провода на землю фазы "А" в пролёте опор №4-00/33 - №4-00/34 по ВЛ 10 кВ Л-4 Камышевская. | 4.1.3, Излом траверсы на опоре №4-00/33, обрыв и падение на землю провода фазы "А" в пролёте опор №4-00/33 - №4-00/34 привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ ВЛ 10 кВ Л-4 Камышевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №4-00/33 на ВЛ 10 кВ Л-4 Камышевская Опора П10-1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4-00/33-№4-00/34 на ВЛ 10 кВ Л-4 Камышевская Пролет:3*А 70 | 2024-11-23 12:32 | 2024-11-23 14:20
2234 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №163 по ВЛ 10 кВ Л-6 Журавлевская | 425 | 2024-11-19 15:10 | 2024-11-19 16:20 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов в пролётах опор 2-00/18 – 2-00/19 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №163 по ВЛ-10 Л-6 Журавлёвская. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов в пролётах опор 2-00/18 – 2-00/19 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №163 по ВЛ-10 Л-6 Журавлёвская, возникло двузфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №163. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №163 по ВЛ 10 кВ Л-6 Журавлевская Пролет:4*А 25 | 2024-11-19 15:10 | 2024-11-19 16:20
2235 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №221 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская | 424 | 2024-11-17 08:31 | 2024-11-17 10:12 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/20 – 1-00/21 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №221 по ВЛ-10 Л-3 Львовская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/20 – 1-00/21 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №221 по ВЛ-10 Л-3 Львовская возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №221. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №221 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская Пролет:3*А 16 | 2024-11-17 08:31 | 2024-11-17 10:12
2236 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-4 Орловская | 419 | 2024-11-16 09:29 | 2024-11-16 11:11 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1976 г., из-за снижения механической прочности провода произошло нарушение структуры материала и как следствие, обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №4-00/41 - №4-00/42 по КВЛ 10 кВ Л-4 Орловская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №4-00/41 - №4-00/42 по КВЛ 10 кВ Л-4 Орловская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110 кВ Орловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №4-00/41-№4-00/42 на КВЛ 10 кВ Л-4 Орловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-16 09:29 | 2024-11-16 11:11
2237 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №314 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская | 422 | 2024-11-15 12:15 | 2024-11-15 13:20 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов в пролётах опор 2-00/20 – 2-00/21 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №314 по ВЛ-10 Л-1 Островянская. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов в пролётах опор 2-00/20 – 2-00/21 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №314 по ВЛ-10 Л-1 Островянская, возникло двузфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №314. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №314 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская Пролет:1*СИП-2 3х25+1х54,6 | 2024-11-15 12:15 | 2024-11-15 13:20
2238 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №318 по ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная | 421 | 2024-11-13 10:28 | 2024-11-13 11:55 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №318 по ВЛ-10 Л-1 Курганная. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №318 по ВЛ-10 Л-1 Курганная, возникло двузфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №318. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №318 по ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная Пролет:1*СИП-2 3х25+1х54,6 | 2024-11-13 10:28 | 2024-11-13 11:55
2239 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Большевистская | 406 | 2024-11-12 09:40 | 2024-11-12 11:29 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1984 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие, произошел излом траверсы на опоре №5-00/52 со схлестом проводов фаз "В " и "С" в пролетах опор №5-00/51-№5-00/53 по ВЛ 10 кВ Л-5 Большевистская. | 4.6, Излом траверсы на опоре №5-00/52 со схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №5-00/51-№5-0053 по ВЛ 10 кВ Л-5 Большевистская привел к двухфазному короткому замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Большевистская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №5-00/52 на ВЛ 10 кВ Л-5 Большевистская Опора П10-3 | 2024-11-12 09:40 | 2024-11-12 11:29
2240 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №232 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская | 407 | 2024-11-11 15:05 | 2024-11-11 16:40 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «В» в пролётах опор 2-00/16 – 2-00/17 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №232 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода фазы «В» в пролётах опор 2-00/16 – 2-00/17 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №232 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №232. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №232 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская Пролет:4*А 25 | 2024-11-11 15:05 | 2024-11-11 16:40
2241 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №109 по ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская | 403 | 2024-11-10 10:35 | 2024-11-10 12:25 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв нулевого провода в пролётах опор 1-02/7-1 – 1-02/7-2 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №109 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва нулевого провода в пролётах опор 1-02/7-1 – 1-02/7-2 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №109 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №109 по ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская Пролет:4*А 25 | 2024-11-10 10:35 | 2024-11-10 12:25
2242 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | BЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-2 Камышевская | 402 | 2024-11-10 10:05 | 2024-11-10 11:57 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл срыв изолятора фазы «В» на опое 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №252 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №252 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская, возникло двузфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №252. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на BЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-2 Камышевская Опора П1-4 | 2024-11-10 10:05 | 2024-11-10 11:57
2243 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская | 399 | 2024-11-09 09:07 | 2024-11-09 10:51 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации с 1978 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/85 и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете №2-00/85-№2-00/86 по ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/85 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-00/85 - №2-00/86 по ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская, привел к срабатыванию МТЗ на ПС 35 кВ Майорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/85 на ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская Опора П10-3 | 2024-11-09 09:07 | 2024-11-09 10:51
2244 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №73 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская | 373 | 2024-11-03 12:50 | 2024-11-03 14:35 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 2-00/4-3 – 2-00/4-4 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №73 по ВЛ-10 Л-1 Майорская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 2-00/4-3 – 2-00/4-4 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №73 по ВЛ-10 Л-1 Майорская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №73 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская Пролет:4*А 35 | 2024-11-03 12:50 | 2024-11-03 14:35
2245 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №327 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская | 381 | 2024-11-02 16:30 | 2024-11-02 18:30 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-01/9 – 1-01/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №327 по ВЛ-10 Л-1 Майорская, и как следствие отключение автомата | 4.1.3, Из-за обрыва провода фазы «а» в пролётах опор 1-01/9 – 1-01/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №327 по ВЛ-10 Л-1 Майорская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №327. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №327 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №327 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская Пролет:4*А 25 | 2024-11-02 16:30 | 2024-11-02 18:30
2246 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-8 Орловская КВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2 ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле-2 | 378 | 2024-11-02 11:10 | 2024-11-02 20:27 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, из-за снижения механической прочности провода, при сопутствующей ветровой нагрузке, с порывами до 21 м/с, произошел обрыв вязки провода по фазе "С", с последующим касанием провода траверсы на опоре №8-00/35 по ВЛ 10 кВ Л-8 Орловская. В процессе длительной эксплуатации, с 1973 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке, с порывами до 21 м/с, произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №1-00/95 по КВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2. В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке, с порывами до 21 м/с, произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора ШФ-20 по фазе "В" на опоре №9-00/126 по ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле-2. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №8-00/35 по ВЛ 10 кВ Л-8 Орловская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С -10 кВ ПС 110 кВ Орловская. Разрушение колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №1-00/95 по КВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2, из-за чего произошло касание вязки провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Куберле-2. Разрушение колпачка привело к срыву изолятора ШФ-20 фазы "В" на опоре №9-00/126 по ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле-2, из-за чего произошел схлест проводов в пролетах опор №9-00/125- №9-00/127, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле-2 и отключение ВЛ 10 кВ действием МТЗ на ПС 110 кВ Куберле-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №8-00/35 на ВЛ 10 кВ Л-8 Орловская Опора П10-1, Разрушение колпачка, срыв изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №1-00/95 на КВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2 Опора П10-3, Разрушение колпачка, срыв изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №9-00/126 на ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле-2 Опора П10-3 | 2024-11-02 11:10 | 2024-11-02 20:27
2247 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | 371 | 2024-11-02 08:30 | 2024-11-02 09:57 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «С» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №64 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода фазы «С» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №64 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 Пролет:4*А 25 | 2024-11-02 08:30 | 2024-11-02 09:57
2248 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №378 по ВЛ 10 кВ Л-5 Островянская | 363 | 2024-10-27 13:05 | 2024-10-27 13:58 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор 1-00/16 – 1-00/17 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №378 по ВЛ-10 Л-5 Островянская. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов в пролётах опор 1-00/16 – 1-00/17 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №378 по ВЛ-10 Л-5 Островянская, возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №378. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №378 по ВЛ 10 кВ Л-5 Островянская Пролет:5*А 25 | 2024-10-27 13:05 | 2024-10-27 13:58
2249 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2 | 364 | 2024-10-26 12:10 | 2024-10-26 14:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1986 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и как следствие произошёл срыв изолятора фазы «В» на опоре №1-02/5 по КВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «В» на опоре №1-02/5 по КВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2, из-за чего произошло касание вязки провода фазы "В" траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Куберле-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка и срыв изолятора фазы «В» на опоре №1-02/5 на КВЛ 10 кВ Л-1 Куберле-2 Опора П10-3 | 2024-10-26 12:10 | 2024-10-26 14:00
2250 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №242 по ВЛ 10 кВ Л-4 Чабрецы | 359 | 2024-10-22 12:35 | 2024-10-22 13:50 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фазы «А» и нулевого провода в пролётах опор 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №242 по ВЛ-10 Л-4 Чабрецы. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов в пролётах опор 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №242 по ВЛ-10 Л-4 Чабрецы, возникло однофазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №242. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №242 по ВЛ 10 кВ Л-4 Чабрецы Пролет:4*А 25 | 2024-10-22 12:35 | 2024-10-22 13:50
2251 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Камышевская | 351 | 2024-10-20 09:10 | 2024-10-20 10:45 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей изолятора фазы "А" на траверсу опоры №7-00/114 по ВЛ 10 кВ Л-7 Камышевская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей изолятора фазы "А" на траверсу опоры №7-00/114 по ВЛ 10 кВ Л-7 Камышевская, на ВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Камышевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изолятора фазы "А" на траверсу опоры №7-00/114 на ВЛ 10 кВ Л-7 Камышевская Опора П10-1 | 2024-10-20 09:10 | 2024-10-20 10:45
2252 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №329 по ВЛ 10 кВ Л-5 Большевистская | 356 | 2024-10-19 15:21 | 2024-10-19 16:53 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «В» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №329 по ВЛ-10 Л-5 Большевистская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода фазы «В» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №329 по ВЛ-10 Л-5 Большевистская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №329. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №329 по ВЛ 10 кВ Л-5 Большевистская Пролет:4*А 35 | 2024-10-19 15:21 | 2024-10-19 16:53
2253 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | 353 | 2024-10-18 16:14 | 2024-10-18 17:05 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/22 - №3-00/23 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская. | 4.12, Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/22 - №3-00/23 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35 кВ Ребричанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс металлической проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/22 - №3-00/23 на ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская Пролет:3*А 50 | 2024-10-18 16:14 | 2024-10-18 17:05
2254 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №123 по ВЛ 10 кВ Л-2 Львовская | 346 | 2024-10-17 10:02 | 2024-10-17 11:56 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-01/7 – 1-01/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №123 по ВЛ-10 Л-2 Львовская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-01/7 – 1-01/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №123 по ВЛ-10 Л-2 Львовская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №123. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №123 по ВЛ 10 кВ Л-2 Львовская Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-10-17 10:02 | 2024-10-17 11:56
2255 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Волочаевская | 345 | 2024-10-15 15:21 | 2024-10-15 16:58 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1980 г., из-за снижения механической прочности провода произошло нарушение структуры материала и как следствие, обрыв и падение на землю провода фазы "С" в пролете опор №1-00/35-№1-00/36 по ВЛ 10 кВ Л-1 Волочаевская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода фазы "С" в пролете опор №1-00/35-№1-00/36 по ВЛ 10 кВ Л-1 Волочаевская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Волочаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и падение на землю провода фазы "С" в пролете опор №1-00/35-№1-00/36 на ВЛ 10 кВ Л-1 Волочаевская Пролет:3*А 95 | 2024-10-15 15:21 | 2024-10-15 16:58
2256 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская | 340 | 2024-10-14 12:55 | 2024-10-14 14:30 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1983 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 19 м/с), произошло разрушение изолятора фазы «В» на опоре №6-00/374 по ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы «В», с касанием провода траверсы опоры №6-00/374 по ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская, вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Кундрюченская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы «В» с касанием провода траверсы опоры №6-00/374 на ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская Опора П10-3 | 2024-10-14 12:55 | 2024-10-14 14:30
2257 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №134 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | 344 | 2024-10-13 09:04 | 2024-10-13 10:55 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 1-02/3 – 1-02/4 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №134 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов в пролётах опор 1-02/3 – 1-02/4 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №134 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №134 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 Пролет:4*А 35 | 2024-10-13 09:04 | 2024-10-13 10:55
2258 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Журавлевская | 338 | 2024-10-12 08:37 | 2024-10-12 10:36 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1988 г., из-за снижения механической прочности провода произошло нарушение структуры материала и как следствие, обрыв и падение на землю провода фазы "А" в пролете опор №3-00/24 - №3-00/25 по ВЛ 10 кВ Л-3 Журавлевская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода фазы "А" в пролете опор №3-00/24 - №3-00/25 по ВЛ 10 кВ Л-3 Журавлевская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Журавлевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и падение на землю провода фазы "А" в пролете опор №3-00/24 - №3-00/25 на ВЛ 10 кВ Л-3 Журавлевская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-12 08:37 | 2024-10-12 10:36
2259 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 Курганная | 343 | 2024-10-11 10:10 | 2024-10-11 11:05 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фаз «В», «С» в пролёте опор 1-00/11 – 1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 Л-2 Курганная. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов в пролётах опор 1-00/11 – 1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 Л-2 Курганная, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №149. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 Курганная Пролет:4*А 25 | 2024-10-11 10:10 | 2024-10-11 11:05
2260 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | 323 | 2024-09-30 09:20 | 2024-09-30 12:05 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1973года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 20 м/с) произошло разрушение изоляторов ШС-10 фаз "А", "В", "С" , обрыв вязок проводов фаз "А", "В", "С" и схлест проводов фаз "В" и "С " на опоре №5-00/54 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2. | 4.1.3, Разрушение изоляторов ШС-10 фаз "А", "В", "С" и обрыв вязок проводов фаз "А", "В", "С" на опоре №5-00/54 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" на опоре № 5-00/54 ,что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ и ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 отключилась действием МТЗ на ПС 110 кВ Куберле-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов ШС-10 фаз "А", "В", "С" на опоре №5-00/54 на ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 Опора П10-3, Обрыв вязок проводов по фаз "А,"В","С" на опоре №5-00/54 на ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 Опора П10-3 | 2024-09-30 09:20 | 2024-09-30 12:05
2261 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №289 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская | 328 | 2024-09-29 16:15 | 2024-09-29 17:20 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при значительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фаз «В», «С» в пролете опор 1-00/9 - 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №289 по ВЛ-10 Л-1 Майорская. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов фаз «В», «С» в пролете опор 1-00/7 - 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №289 по ВЛ-10 Л-1 Майорская, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №289. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №289 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская Пролет:4*А 25 | 2024-09-29 16:15 | 2024-09-29 17:20
2262 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №383 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-4Р | 327 | 2024-09-29 12:40 | 2024-09-29 13:30 | 3.4.7.3.5, Из-за обрыва провода в пролёте опор 1-00/9 – 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №228 по ВЛ-10 Л-3 Львовская возникло двухфазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №383. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при значительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фаз «А», «С» в пролете опор 1-00/9 - 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №383 по ВЛ-10 Л-1 РП-4-Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №383 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-4Р Пролет:4*А 25 | 2024-09-29 12:40 | 2024-09-29 13:30
2263 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №7 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-4Р | 307 | 2024-09-16 14:42 | 2024-09-16 15:15 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 Л-1 РП-4-Р. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов в пролётах опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 Л-1 РП-4-Р, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №7 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-4Р Пролет:4*А 16 | 2024-09-16 14:42 | 2024-09-16 15:15
2264 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | BЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №190 по ВЛ 10 кВ Л-3 Журавлевская | 306 | 2024-09-15 17:55 | 2024-09-15 18:30 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлёст ввода в здание от опоры 1-00/1 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №190 по ВЛ-10 Л-6 Журавлёвская. | 4.1.3, Из-за схлёста ввода в здание от опоры 1-00/1 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №190 по ВЛ-10 Л-6 Журавлёвская, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №190. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на BЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №190 по ВЛ 10 кВ Л-3 Журавлевская Пролет:4*А 16 | 2024-09-15 17:55 | 2024-09-15 18:30
2265 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | 305 | 2024-09-15 09:01 | 2024-09-15 10:45 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/9 – 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №133 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов в пролётах опор 1-00/9 – 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №133 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-15 09:01 | 2024-09-15 10:45
2266 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Островянская | 297 | 2024-09-14 10:58 | 2024-09-14 12:53 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1983 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №3-00/92, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 18 м/с) произошёл срыв изолятора фазы «А» на опоре №3-00/92 по ВЛ 10 кВ Л-3 Островянская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «А» на опоре №3-00/92 по ВЛ 10 кВ Л-3 Островянская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Островянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «А» на опоре №3-00/92 на ВЛ 10 кВ Л-3 Островянская Опора П10-3 | 2024-09-14 10:58 | 2024-09-14 12:53
2267 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №383 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-4Р | 304 | 2024-09-13 16:15 | 2024-09-13 17:58 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 2-01/1 – 2-01/2 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №383 по ВЛ-10 Л-1 РП-4-Р, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 2-01/1 – 2-01/1 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №383 по ВЛ-10 Л-1 РП-4-Р возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №383. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №383 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-4Р Пролет:4*А 25 | 2024-09-13 16:15 | 2024-09-13 17:58
2268 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская | 291 | 2024-09-08 13:07 | 2024-09-08 14:55 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1984года, в результате воздействия многократных ветровых нагрузок (порывы ветра до 15-18 м/с), из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом траверсы на опоре №3-00/49, с касанием провода фазы "С" тела опоры по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская. | 4.1.3, Излом траверсы на опоре №3-00/49 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская с касанием провода фазы "С" тела опоры, привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Львовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №3-00/49 на ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская Опора П10-3 | 2024-09-08 13:07 | 2024-09-08 14:55
2269 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №228 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская | 286 | 2024-08-25 15:02 | 2024-08-25 16:52 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «С» в пролёте опор 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №228 по ВЛ-10 Л-3 Львовская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода в пролёте опор 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №228 по ВЛ-10 Л-3 Львовская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №228. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №228 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-08-25 15:02 | 2024-08-25 16:52
2270 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная | 283 | 2024-08-24 14:26 | 2024-08-24 16:50 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1981 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра 15-18 м/с) произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре №1-00/147 по ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная. | 4.1.3, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре №1-00/147 по ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная, из-за чего произошел схлест проводов в пролетах опор №1-00/146-№1-00/147 и №1-00/147 – №1-00/148, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная и отключению ВЛ 10 кВ действием МТЗ на ПС 35 кВ Курганная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы "В" на опоре №1-00/147 на ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная Опора П10-3 | 2024-08-24 14:26 | 2024-08-24 16:50
2271 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №46 по ВЛ 10 кВ Л-6 Журавлевская | 280 | 2024-08-18 09:04 | 2024-08-18 10:58 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор 1-00/15 – 1-00/16 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №46 по ВЛ-10 Л-6 Журавлёвская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов в пролёте опор 1-00/15 – 1-00/16 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №46 по ВЛ-10 Л-6 Журавлёвская возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №46 по ВЛ 10 кВ Л-6 Журавлевская Пролет:5*А 25 | 2024-08-18 09:04 | 2024-08-18 10:58
2272 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Черкесская | 277 | 2024-08-17 09:10 | 2024-08-17 11:04 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом хомута траверсы и срыв изолятора на опоре №1-01/62, с касанием провода фазы "В" траверсы опоры по ВЛ 10 кВ Л-1 Черкесская. | 4.6, Излом хомута траверсы и срыв изолятора на опоре №1-01/62 по ВЛ 10 кВ Л-1 Черкесская с касанием провода фазы "В" траверсы опоры, привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Черкесская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом хомута траверсы фазы "В" на опоре №1-01/62 на ВЛ 10 кВ Л-1 Черкесская Опора П10-3, Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы "В" №1-01/62 на ВЛ 10 кВ Л-1 Черкесская Опора П10-3 | 2024-08-17 09:10 | 2024-08-17 11:04
2273 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №342 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская | 248 | 2024-07-21 09:05 | 2024-07-21 10:50 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №342 по ВЛ-10 Л-1 Островянская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №342 по ВЛ-10 Л-1 Островянская возникло двуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №342. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №342 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская Пролет:1*СИП-2 3х25+1х54,6 | 2024-07-21 09:05 | 2024-07-21 10:50
2274 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Курганная | 245 | 2024-07-20 09:03 | 2024-07-20 10:51 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1982года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и как следствие произошёл срыв изолятора фазы «С» на опоре №3-00/99 по ВЛ 10 кВ Л-3 Курганная. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «С» на опоре №3-00/99 по ВЛ 10 кВ Л-3 Курганная, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Курганная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «С» на опоре №3-00/99 на ВЛ 10 кВ Л-3 Курганная Опора А10-2 | 2024-07-20 09:03 | 2024-07-20 10:51
2275 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №73 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская | 243 | 2024-07-14 12:15 | 2024-07-14 14:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/11 – 1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №73 по ВЛ-10 Л-1 Майорская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/11 – 1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №73 по ВЛ-10 Л-1 Майорская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №73 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская Пролет:4*А 35 | 2024-07-14 12:15 | 2024-07-14 14:00
2276 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Львовская | 241 | 2024-07-13 09:03 | 2024-07-13 10:50 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1980г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №2-00/23 по ВЛ 10 кВ Л-2 Львовская, с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №2-00/23 по ВЛ 10 кВ Л-2 Львовская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Львовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре № 2-00/23 на ВЛ 10 кВ Л-2 Львовская Опора П10-3 | 2024-07-13 09:03 | 2024-07-13 10:50
2277 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №85 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | 230 | 2024-07-06 12:45 | 2024-07-06 14:30 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-01/6 – 1-01/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №85 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 1-02/7 – 1-02/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №85 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №85 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская Пролет:4*А 25 | 2024-07-06 12:45 | 2024-07-06 14:30
2278 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-8 Журавлевская | 222 | 2024-07-04 09:19 | 2024-07-04 11:20 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1975года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №8-00/122 и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы 15 м/с) произошёл срыв изолятора фазы «В» на опоре №8-00/122 по ВЛ 10 кВ Л-8 Журавлевская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «С» на опоре №8-00/122 по ВЛ 10 кВ Л-8 Журавлевская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Журавлевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «С» на опоре №8-00/122 на ВЛ 10 кВ Л-8 Журавлевская Опора П10-1 | 2024-07-04 09:19 | 2024-07-04 11:20
2279 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская | 201 | 2024-06-21 15:11 | 2024-06-21 16:35 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, при незначительных порывах ветра, произошёл схлёст проводов фаз «А», «С» в пролётах опор 3-00/14 – 3-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №54 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов в пролётах опор 3-00/14 – 3-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №54 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-3 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская Пролет 2А*16 | 2024-06-21 15:11 | 2024-06-21 16:35
2280 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Чабрецы | 210 | 2024-06-21 12:22 | 2024-06-21 12:58 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы 19 м/с) произошло разрушение изолятора фазы «С» по ВЛ 10 кВ Л-4 Чабрецы. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы «С» на опоре №4-00/73 по ВЛ 10 кВ Л-4 Чабрецы, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Чабрецы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы «С» на опоре №4-00/73 на ВЛ 10 кВ Л-4 Чабрецы Опора П10-3 | 2024-06-21 12:22 | 2024-06-21 12:58
2281 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №144 по ВЛ 10 кВ Л-8 Журавлевская | 193 | 2024-06-15 08:39 | 2024-06-15 10:25 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 1-02/7 – 1-02/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №144 по ВЛ-10 Л-8 Журавлёвская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 1-02/7 – 1-02/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №144 по ВЛ-10 Л-8 Журавлёвская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №144. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №144 по ВЛ 10 кВ Л-8 Журавлевская Пролет:4*А 16 | 2024-06-15 08:39 | 2024-06-15 10:25
2282 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Островянская | 197 | 2024-06-14 16:15 | 2024-06-14 17:06 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-00/146-№5-00/147 по ВЛ 10 кВ Л-5 Островянская. | 4.12, Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-00/146-№5-00/147 по ВЛ 10 кВ Л-5 Островянская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35 кВ Островянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс металлической проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-00/146-№5-00/147 на ВЛ 10 кВ Л-5 Островянская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-14 16:15 | 2024-06-14 17:06
2283 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №255 по ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле-2 | 187 | 2024-06-11 12:03 | 2024-06-11 13:40 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №255 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №255 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2 возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №255. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №255 по ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле-2 Пролет:4*А 25 | 2024-06-11 12:03 | 2024-06-11 13:40
2284 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Камышевская | 184 | 2024-06-09 11:40 | 2024-06-09 13:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1993 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие, произошел излом траверсы на опоре №3-00/48 со схлестом проводов фаз "А " и "В" в пролетах опор №3-00/47 -№3-00/49 по ВЛ 10 кВ Л-3 Камышевская. | 4.1.3, Излом траверсы на опоре №3-00/48 со схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №3-00/47 -№3-00/49 по ВЛ 10 кВ Л-3 Камышевская привел к возникновению двухфазного короткого замыкания с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Камышевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №3-00/48 со схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №3-00/47 -№3-00/49 на ВЛ 10 кВ Л-3 Камышевская Опора П10-1 | 2024-06-09 11:40 | 2024-06-09 13:20
2285 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №227 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская | 182 | 2024-06-08 09:05 | 2024-06-08 10:50 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/17 – 1-00/18 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №227 по ВЛ-10 Л-3 Львовская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода фазы «А», «В» в пролётах опор 1-00/17 – 1-00/18 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №227 по ВЛ-10 Л-3 Львовская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №227. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №227 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-08 09:05 | 2024-06-08 10:50
2286 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская | 180 | 2024-06-06 15:06 | 2024-06-06 16:54 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачков и как следствие произошёл срыв изоляторов фазы «С» на опоре №2-00/38 по ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская. | 4.1.2, Разрушение колпачков привело к срыву изоляторов фазы «С» на опоре №2-00/38 по ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Кундрюченская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачков и срыв изоляторов фазы «С» на опоре №2-00/38 на ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская Опора П10-1 | 2024-06-06 15:06 | 2024-06-06 16:54
2287 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская | 164 | 2024-05-25 10:40 | 2024-05-25 13:50 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, из-за снижения механической прочности провода, произошел обрыв вязки провода по фазе "В", с последующим касанием провода траверсы на опоре №2-00/109 по ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/109 по ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Журавлевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/109 на ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская Опора П10-1 | 2024-05-25 10:40 | 2024-05-25 13:50
2288 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Большевистская | 160 | 2024-05-18 09:02 | 2024-05-18 10:50 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1972г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/21 по ВЛ 10 кВ Л-3 Большевистская, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/21 по ВЛ 10 кВ Л-3 Большевистская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В", что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Большевистская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/21 на ВЛ 10 кВ Л-3 Большевистская Опора П10-3 | 2024-05-18 09:02 | 2024-05-18 10:50
2289 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №27 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | 159 | 2024-05-15 13:28 | 2024-05-15 15:56 | 3.4.7.3.5, Из-за обрыва провода фазы «А» в пролётах опор 3-00/1 – 3-00/2 по ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-3 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №27. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 3-00/1 – 3-00/2 по ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №27 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская Пролет:4*А 25 | 2024-05-15 13:28 | 2024-05-15 15:56
2290 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №165 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | 158 | 2024-05-12 09:05 | 2024-05-12 10:40 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов на вводе в здание от опоры 2-01/2 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №165 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов на вводе в здание по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №165 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №165. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №165 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская Пролет:4*А 25 | 2024-05-12 09:05 | 2024-05-12 10:40
2291 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская | 156 | 2024-05-10 09:57 | 2024-05-10 11:05 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов на вводе в здание от опоры 1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №54 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов на вводе в здание по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №54 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская Пролет:3*А 16 | 2024-05-10 09:57 | 2024-05-10 11:05
2292 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №382 по ВЛ 10 кВ Л-5 Большевистская | 151 | 2024-05-05 16:33 | 2024-05-05 17:54 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №382 по ВЛ-10 Л-5 Большевистская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №382 по ВЛ-10 Л-5 Большевистская возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №382. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудовантя на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №382 по ВЛ 10 кВ Л-5 Большевистская Пролет:4*А 25 | 2024-05-05 16:33 | 2024-05-05 17:54
2293 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская | 149 | 2024-05-04 15:10 | 2024-05-04 17:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фазы «А» в пролётах опор 1-0017 – 1-00/18 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №212 по ВЛ-10 Л-2 Майорская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фазы «А» в пролётах опор 1-00/17 – 1-00/18 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №212 по ВЛ-10 Л-2 Майорская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №212. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская Пролет:4*А 50 | 2024-05-04 15:10 | 2024-05-04 17:00
2294 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | 148 | 2024-05-03 10:02 | 2024-05-03 10:53 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №5-04/21 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №5-04/21 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С 10 кВ ПС 110 кВ Куберле-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №5-04/21 на ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 Опора П10-3 | 2024-05-03 10:02 | 2024-05-03 10:53
2295 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №299 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская | 136 | 2024-04-25 13:08 | 2024-04-25 14:37 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра произошёл схлест проводов фаз «А», «С» в пролётах опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №299 по ВЛ-10 Л-1 Майорская. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов в пролётах опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №299 по ВЛ-10 Л-1 Майорская, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №299. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №299 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская Пролет:4*А 35 | 2024-04-25 13:08 | 2024-04-25 14:37
2296 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Большевистская | 133 | 2024-04-23 16:08 | 2024-04-23 17:54 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1970 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №7-00/122 по ВЛ 10 кВ Л-7 Большевистская, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №7-00/122 по ВЛ 10 кВ Л-7 Большевистская привело к касанию провода траверсы опоры по фазе "С", что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Большевистская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №7-00/122 на ВЛ 10 кВ Л-7 Большевистская Опора П10-3 | 2024-04-23 16:08 | 2024-04-23 17:54
2297 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №332 по ВЛ 10 кВ Л-2 Чабрецы | 135 | 2024-04-22 13:02 | 2024-04-22 14:45 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «С» и нулевого провода в пролётах опор 1-00/15 – 1-00/16 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №332 по ВЛ-10 Л-2 Чабрецы, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фаз «А», «С» и нулевого провода в пролётах опор 1-00/15 – 1-00/16 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №332 по ВЛ-10 Л-2 Чабрецы возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №332. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №332 по ВЛ 10 кВ Л-2 Чабрецы Пролет:4*А 25 | 2024-04-22 13:02 | 2024-04-22 14:45
2298 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ Л-4 Курганная (кабельная вставка) | 132 | 2024-04-21 12:07 | 2024-04-21 14:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1994 года, произошло ухудшение механической прочности и диэлектрических свойств изоляции кабеля и, как следствие, пробой изоляции кабельной вставки фазы "А" на участке от РУ-10 кВ до опоры №4-00/1 по КВЛ-10 кВ Л-4 Курганная. | 4.1.3, Пробой изоляции кабельной вставки фазы "А" на участке от РУ-10 кВ до опоры №4-00/1 по КВЛ-10 кВ Л-4 Курганная привело к замыканию на землю, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Курганная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной вставки фазы "А" на участке от РУ-10 кВ до опоры №4-00/1 на КЛ 10 кВ Л-4 Курганная (кабельная вставка) ААБ | 2024-04-21 12:07 | 2024-04-21 14:00
2299 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Черкесская | 131 | 2024-04-20 12:02 | 2024-04-20 13:50 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1988 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-1 Черкесская, с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-1 Черкесская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 110 кВ Черкесская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/37 на ВЛ 10 кВ Л-1 Черкесская Опора П10-3 | 2024-04-20 12:02 | 2024-04-20 13:50
2300 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №285 по ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле-2 | 130 | 2024-04-18 12:20 | 2024-04-18 13:10 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра произошёл схлест проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №285 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №285 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №285. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №285 по ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле-2 Пролет:4*А 25 | 2024-04-18 12:20 | 2024-04-18 13:10
2301 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №325 по ВЛ 10 кВ Л-8 Орловская | 129 | 2024-04-16 15:00 | 2024-04-16 15:41 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра произошёл схлест проводов фазы «А» и нулевого провода в пролётах опор 1-06/1 – 1-06/2 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 Л-8 Орловская. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов в пролётах опор 1-06/1 – 1-06/2 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 Л-8 Орловская, возникло однофазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №325. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №325 по ВЛ 10 кВ Л-8 Орловская Пролет:4*А 35 | 2024-04-16 15:00 | 2024-04-16 15:41
2302 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №65 по ВЛ 10 кВ Л-3 Куберле-2 | 121 | 2024-04-14 10:15 | 2024-04-14 11:49 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фазы «А» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №65 по ВЛ-10 Л-3 Куберле-2 и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за схлёста проводов фаз «А», «С» в пролете опор 1-00/7 - 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №65 по ВЛ-10 Л-3 Куберле-2, возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №65 по ВЛ 10 кВ Л-3 Куберле-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-14 10:15 | 2024-04-14 11:49
2303 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская | 120 | 2024-04-13 09:00 | 2024-04-13 10:48 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом крюка траверсы на опоре №1-00/34, с касанием провода фазы "В" траверсы опоры по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская. | 4.6, Излом крюка траверсы на опоре №1-00/34 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская с касанием провода фазы "В" траверсы опоры, привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Островянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом крюка траверсы на опоре №1-00/34 на ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская Опора П10-3 | 2024-04-13 09:00 | 2024-04-13 10:48
2304 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №351 по ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская | 116 | 2024-04-12 12:20 | 2024-04-12 14:10 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» и нулевого провода в пролётах опор 1-00/11 – 1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №351 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фаз «А», «В» и нулевого провода в пролётах опор 1-00/11 – 1-00/12 по фаз «А», «В» и нулевого провода возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №351. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №351 по ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская Пролет:4*А 25 | 2024-04-12 12:20 | 2024-04-12 14:10
2305 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Волочаевская | 113 | 2024-04-03 06:11 | 2024-04-03 06:40 | 3.4.10.1, Перекрытие высоковольтного ввода силового трансформатора фазы «С» животным на бак силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №208 по ВЛ 10 кВ Л-2 Волочаевская. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции (перекрытия животным) высоковольтного ввода силового трансформатора фазы «С» животным на бак силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №208 по ВЛ 10 кВ Л-2 Волочаевская, возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кв Волочаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие высоковольтного ввода силового трансформатора фазы «С» животным на бак силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №208 по ВЛ 10 кВ Л-2 Волочаевская Трансформатор ТМ-40/10 | 2024-04-03 06:11 | 2024-04-03 06:40
2306 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №217 по ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская | 104 | 2024-03-24 13:25 | 2024-03-24 15:35 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролётах опор 1-00/14 – 1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №217 по ВЛ-10 Л-2 Майорская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фаз «В» и «С» в пролётах опор 1-00/14 – 1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №217 по ВЛ-10 Л-2 Майорская возникло двухфазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №217. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №217 по ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская Пролет:4*А 35 | 2024-03-24 13:25 | 2024-03-24 15:35
2307 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Львовская | 32 | 2024-03-02 15:50 | 2024-03-02 17:27 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1989 г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 18 м/с) произошел обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре № 7 -01/1 по ВЛ 10 кВ Л-7 Львовская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №7-01/1 по ВЛ 10 кВ Л-7 Львовская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Львовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №7-01/1 на ВЛ 10 кВ Л-7 Львовская Опора П10-3 | 2024-03-02 15:50 | 2024-03-02 17:27
2308 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №75 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | 18 | 2024-02-06 11:40 | 2024-02-06 12:50 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «В» в пролётах опор 2-00/2 – 2-00/3 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №75 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фаз «В» в пролётах опор 2-00/2 – 2-00/3 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №75 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская возникло однохфазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №75 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская Пролет:4*А 25 | 2024-02-06 11:40 | 2024-02-06 12:50
2309 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №288 по ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская | 17 | 2024-02-06 09:55 | 2024-02-06 11:05 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №288 по ВЛ-10 Л-6 Кундрюченская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №288 по ВЛ-10 Л-6 Кундрюченская возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №288. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №288 по ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская Пролет:4*А 25 | 2024-02-06 09:55 | 2024-02-06 11:05
2310 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №27 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | 16 | 2024-02-06 08:10 | 2024-02-06 09:30 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 4-00/13 – 4-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва обрыва проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 4-00/13 – 4-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-4 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №27 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская Пролет:4*А 25 | 2024-02-06 08:10 | 2024-02-06 09:30
2311 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №75 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | 88 | 2024-01-19 10:55 | 2024-01-19 12:20 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «С» в пролётах опор 1-01/2 – 1-01/4 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №75 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода фазы «С» в пролётах опор 1-01/2 – 1-01/4 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №75 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №75 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская Пролет:4*А 25 | 2024-01-19 10:55 | 2024-01-19 12:20
2312 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-3 Куберле-2 | 87 | 2024-01-19 10:13 | 2024-01-19 11:35 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с привело к обрыву и падению на землю провода по фазе "А" в пролете опор №3-01/6 -№3-01/7 по КВЛ 10 кВ Л-3 Куберле-2. | 4.4.4, Обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №3-01/6 -№3-01/7 по КВЛ 10 кВ Л-3 Куберле-2 привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Куберле-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №3-01/6 -№3-01/7 на КВЛ 10 кВ Л-3 Куберле-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-19 10:13 | 2024-01-19 11:35
2313 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-4 Ребричанская | 49 | 2024-01-15 08:02 | 2024-01-15 11:13 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1980г., из-за снижения механической прочности провода произошло нарушение структуры материала и как следствие, обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №4-00/29 -№4-00/30 по КВЛ 10 кВ Л-4 Ребричанская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №4-00/29-№4-00/30 по КВЛ 10 кВ Л-4 Ребричанская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Ребричанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №4-00/29-№4-00/30 на КВЛ 10 кВ Л-4 Ребричанская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-15 08:02 | 2024-01-15 11:13
2314 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | 46 | 2024-01-12 09:04 | 2024-01-12 10:50 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 20 м/с привело к обрыву провода фазы "В" в пролете опор №7-00/178-№7-00/179, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-00/178 - №7-00179 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-00/178-№7-00/179 , с последующим схлестом проводов в пролете опор №7-00/178 - №7-00179 , привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская отключилась на ПС 35 кВ Кундрюченская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-00/178-№7-00/179 на ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская АС-50 | 2024-01-12 09:04 | 2024-01-12 10:50
2315 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №270 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-4-Р | 54 | 2024-01-09 16:40 | 2024-01-09 18:32 | 3.4.12.1.2, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «С» в пролётах опор 1-00/42 – 1-00/43 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №270 по ВЛ-10 Л-3 РП-4-Р, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода фазы «С» в пролётах опор 1-00/42 – 1-00/43 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №270 по ВЛ-10 Л-3 РП-4-Р возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №270. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №270 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-4-Р Пролет:4*А 25 | 2024-01-09 16:40 | 2024-01-09 18:32
2316 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №202 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-4Р | 53 | 2024-01-09 16:25 | 2024-01-09 18:22 | 3.4.12.1.2, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/16 – 1-00/16-1 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №202 по ВЛ-10 Л-2 РП-4-Р, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/16 – 1-00/16-1 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №202 по ВЛ-10 Л-2 РП-4-Р возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №202. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №202 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-4Р Пролет 5А*25 | 2024-01-09 16:25 | 2024-01-09 18:22
2317 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №106 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская | 52 | 2024-01-09 16:20 | 2024-01-09 18:20 | 3.4.12.1.2, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 2-01/14 – 2-01/15 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №106 по ВЛ-10 Л-1 Майорская, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва провода фазы «А» в пролётах опор 2-01/14 – 2-01/15 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №106 по ВЛ-10 Л-1 Майорская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №106 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская Пролет:4*А 25 | 2024-01-09 16:20 | 2024-01-09 18:20
2318 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №105 по ВЛ 10 кВ Л-2Курганная | 51 | 2024-01-09 16:15 | 2024-01-09 18:10 | 3.4.12.1.2, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фазы «А», «В» в пролётах опор 1-00/22 – 1-00/23 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №105 по ВЛ-10 Л-2 Курганная, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/22 – 1-00/23 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №105 по ВЛ-10 Л-2 Курганная возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №105 по ВЛ 10 кВ Л-2Курганная Пролет:4*А 25 | 2024-01-09 16:15 | 2024-01-09 18:10
2319 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Волочаевская | 30 | 2024-01-09 13:20 | 2024-01-09 14:55 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 15-20 м/с привело к обрыву проводов фаз "А", "В"и "С" с последующим схлестом и падением на землю проводов в пролете опор №2-00/264 - №2-00/265 по ВЛ 10 кВ Л-2 Волочаевская. | 4.4.4, Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №2-00/264 - №2-00/265 , привел к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-2 Волочаевская отключилась на ПС 110 кВ Волочаевская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №2-00/264 - №2-00/265 на ВЛ 10 кВ Л-2 Волочаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-09 13:20 | 2024-01-09 14:55
2320 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №286 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-4Р | 21 | 2024-01-09 12:25 | 2024-01-09 13:55 | 3.4.12.1.2, Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фазы «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №286 по ВЛ-10 Л-2 РП-4-Р, и как следствие отключение автомата. | 4.1.3, Из-за обрыва проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №286 по ВЛ-10 Л-2 РП-4-Р возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №286. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №286 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-4Р Пролет:4*А 25 | 2024-01-09 12:25 | 2024-01-09 13:55
2321 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-4 Ребричанская | 37 | 2024-01-09 10:40 | 2024-01-09 12:10 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 15-20 м/с привело к обрыву провода фазы "В", с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-00/97 - №4-00/98 по КВЛ 10 кВ Л-4 Ребричанская. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В", с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" пролете опор №4-00/97 - №4-00/98 , привел к двухфазному замыканию и КВЛ 10 кВ Л-4 Ребричанская отключилась на ПС 35 кВ Ребричанская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В", с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" пролете опор №4-00/97 - №4-00/98 на КВЛ 10 кВ Л-4 Ребричанская Опора П10-1 | 2024-01-09 10:40 | 2024-01-09 12:10
2322 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Орловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская | 2 | 2024-01-09 00:06 | 2024-01-09 01:30 | 3.4.12.1.2, В результате воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 15-20 м/с произошел излом траверсы на опоре №3-01/23 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-01/22 - №3-01/23 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская. | 4.4.4, Излом траверсы на опоре №3-01/23, со схлестом проводов фаз "А " и "В" в пролете опор №3-01/22 - №3-01/23 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская привели к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 110 кВ Волочаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №3-01/23 и схлест проводов в пролетах опор №3-01/22-№3-00/23 на ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская Опора П10-3 | 2024-01-09 00:06 | 2024-01-09 01:30
2323 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская | 487 | 2024-12-26 09:03 | 2024-12-26 10:52 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора НС-18 фазы "С" на опоре № 2-00/5, провод фазы "С" (А-25) лег на крюк опоры № 2-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская. | 4.1.2, В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра, произошел срыв изолятора НС-18 фазы "С" и провод фазы "С" (А-25) лег на крюк опоры № 2-00/5, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора НС-18 фазы "С" и касание провода (А-25) фазы "С" с замыканием на крюк на опоре № 2-00/5 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская опора П23 | 2024-12-26 09:03 | 2024-12-26 10:52
2324 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 РП-3Р | 469 | 2024-12-17 08:14 | 2024-12-17 13:10 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1984 года, в результате воздействия ветровых нагрузок, с порывами до 28 м/с, из-за снижения механической прочности бетона, произошёл излом и падение на землю железобетонной опоры № 4-00/29 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р. | 4.4.4, Излом и падение на землю опоры №4-00/29, с последующим схлестом проводов фаз «А», «В», «С» в пролетах опор № 4-00/28 - №4-00/30 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-3Р, привело к междуфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-4 РП-3Р отключилась на РП-3Р действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение на землю опоры №4-00/29 на ВЛ 10 кВ Л-4 РП-3Р Опора А10-1 | 2024-12-17 08:14 | 2024-12-17 13:10
2325 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная | 465 | 2024-12-14 09:08 | 2024-12-14 10:42 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-20 м/с (согласно данным оперативного прогноза), произошел обрыв вязки на изоляторе провода А-35 фазы "С" и падение его на траверсу на опоре № 1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная. | 4.3.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "С" на опоре № 1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная и падение провода марки А-35 фазы "С" на траверсу, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода А-35 фазы "С" и падение его с замыканием на траверсу на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная опора П23 | 2024-12-14 09:08 | 2024-12-14 10:42
2326 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 РП-1П | 463 | 2024-12-13 19:11 | 2024-12-13 19:14 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1969 г, из-за снижения механической прочности провода произошло расплетение жилы провода АС-35 фазы "В" и при воздействии ветровых нагрузок, с порывами ветра до 20 м/с , произошел схлест расплевшейся жилы провода фазы «В» с проводом фазы "А" в пролете опор №1-00/19-№1-00/19-1 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-1П. | 4.1.3, Нарушение электрической изоляции произошло в результате выплетения жил провода АС-35 фазы "В" в пролете опор №1-00/19-№1-00/19-1 и замыкание расплевшейся жилы на провод фазы "А" по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-1П, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ 10 кВ Л-1 РП-1П действием МТЗ на РП-1П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение жил провода по фазе "В" в пролете опор №1-00/19-№1-00/19-1 на ВЛ 10 кВ Л-1 РП-1П Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-13 19:11 | 2024-12-13 19:14
2327 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская | 393 | 2024-12-12 15:02 | 2024-12-12 16:55 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного прогноза), произошел обрыв вязки на изоляторе провода А-25 фазы "А" и падение его на крюк на опоре № 2-01/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская. | 4.3.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "А" на опоре № 2-01/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская и падение провода марки А-25 фазы "А" на крюк, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода А-25 фазы "А" и падение его с замыканием на крюк на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская Опора П2-4 | 2024-12-12 15:02 | 2024-12-12 16:55
2328 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская | 454 | 2024-12-10 09:52 | 2024-12-10 11:25 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей изолятора ШС-10 фазы «С» на траверсу опоры №6-00/41 по КВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей изолятора ШС-10 фазы «С» на траверсу опоры №6-00/41 по КВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская, на КВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С и 2С- 10 кВ ПС 35 кВ Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицей изолятора ШС-10 фазы «С» на траверсу опоры №6-00/41 на КВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская Опора П10-1 | 2024-12-10 09:52 | 2024-12-10 11:25
2329 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №103 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская | 457 | 2024-12-09 09:12 | 2024-12-09 10:40 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (АС-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/7 - 1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №103 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (АС-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/7 - 1-00/8, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №103 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (АС-35) фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №103 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-12-09 09:12 | 2024-12-09 10:40
2330 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская | 451 | 2024-12-08 11:27 | 2024-12-08 13:00 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 18 м/с) произошёл срыв изолятора фазы «А» на опоре №9-00/54 по ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «А» на опоре №9-00/54 по ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «А» на опоре №9-00/54 на ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская Опора П10-1 | 2024-12-08 11:27 | 2024-12-08 13:00
2331 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №277 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П | 448 | 2024-12-07 09:15 | 2024-12-07 09:57 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/5 - 1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №277 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/5 - 1-00/6, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №277 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №277 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П Пролет:5*А 25 | 2024-12-07 09:15 | 2024-12-07 09:57
2332 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая | 440 | 2024-12-04 11:35 | 2024-12-04 13:10 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1969г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №4-00/41 по ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №4-00/41 по ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая привел к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №4-00/41 на ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая Опора П10-1 | 2024-12-04 11:35 | 2024-12-04 13:10
2333 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №375 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская | 436 | 2024-12-01 12:01 | 2024-12-01 13:30 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А" и нулевого провода в пролете опор № 2-00/3 - 2-00/3-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №375 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А" и нулевого провода в пролете опор № 2-00/3 - 2-00/3-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №375 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло однофазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-2 в КТП 10/0,4 кВ №375 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А" и нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №375 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская Пролет:2*А 25 | 2024-12-01 12:01 | 2024-12-01 13:30
2334 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-3 Северная | 413 | 2024-11-28 14:10 | 2024-11-28 15:50 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора НС-18 фазы "С" на опоре № 2-00/12-3, провод фазы "С" (А-25) лег на траверсу опоры № 2-00/12-3 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-3 Северная. | 4.1.2, В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра, произошел срыв изолятора НС-18 фазы "С" и провод фазы "С" (А-25) лег на крюк опоры № 2-00/12-3, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-3 Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора НС-18 фазы "С" и касание провода (А-25) фазы "С" с замыканием на крюк на опоре № 2-00/12-3 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-3 Северная Опора П1-2 | 2024-11-28 14:10 | 2024-11-28 15:50
2335 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая | 434 | 2024-11-28 10:10 | 2024-11-28 12:27 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей проходных изоляторов ИПУ-10 фаз "В" и "С" на КТП №139 по ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей проходных изоляторов ИПУ-10 фаз "В" и "С" на КТП №139 по ВЛ-10 кВ Л-5 Летгицкая, что привело к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проходных изоляторов ИПУ-10 фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2024-11-28 10:10 | 2024-11-28 12:27
2336 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №206 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р | 395 | 2024-11-27 13:50 | 2024-11-27 15:06 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "А" на опоре № 1-00/4, провод фазы "А" (А-25) лег на траверсу опоры № 1-00/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №206 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р. | 4.1.2, В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра, произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "А" и провод фазы "А" (А-25) лег на траверсу опоры № 1-00/4, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №206 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора ТФ-20 фазы "А" и касание провода (А-25) фазы "А" с замыканием на траверсу на опоре № 1-00/4 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №206 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р Опора П2-4 | 2024-11-27 13:50 | 2024-11-27 15:06
2337 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №102 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая | 390 | 2024-11-26 15:26 | 2024-11-26 16:13 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 12-14 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/10 - 2-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №102 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/10 - 2-00/11, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №102 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №102 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая Пролет:5*А 25 | 2024-11-26 15:26 | 2024-11-26 16:13
2338 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Южная | 387 | 2024-11-26 09:17 | 2024-11-26 10:39 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей проходных изоляторов ИПУ-10 фаз "А" и "В" на КТП №29 по ВЛ-10 кВ Л-2 Южная. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей проходных изоляторов ИПУ-10 фаз "А" и "В" на КТП №29 по ВЛ-10 кВ Л-2 Южная, что привело к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проходных изоляторов ИПУ-10 фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ 10 кВ Л-2 Южная ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2024-11-26 09:17 | 2024-11-26 10:39
2339 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная | 389 | 2024-11-24 13:08 | 2024-11-24 14:30 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного прогноза), произошел обрыв вязки на изоляторе провода А-25 фазы "С" и падение его на траверсу на опоре № 1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная. | 4.3.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "С" на опоре № 1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная и падение провода марки А-25 фазы "С" на траверсу, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода А-25 фазы "С" и падение его с замыканием на траверсу на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная опора П23 | 2024-11-24 13:08 | 2024-11-24 14:30
2340 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №107 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | 388 | 2024-11-24 09:06 | 2024-11-24 10:52 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора НС-18 фазы "А" на опоре № 1-00/19, провод фазы "А" (А-25) лег на траверсу опоры № 1-00/19 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №107 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая. | 4.1.2, В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра скоростью до 15-18 м/c (согласно оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»), произошел срыв изолятора НС-18 фазы "А" и провод фазы "А" (А-25) лег на траверсу опоры № 1-00/19, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №107 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора НС-18 фазы "А" и касание провода (А-25) фазы "А" с замыканием на траверсу на опоре № 1-00/19 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №107 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая Опора П2-4 | 2024-11-24 09:06 | 2024-11-24 10:52
2341 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая | 432 | 2024-11-23 09:20 | 2024-11-23 11:15 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия многократных ветровых нагрузок (порывы ветра до 15-18 м/с), из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом крюка траверсы на опоре №6-00/46-2, с касанием провода фазы "С" тела опоры по ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая. | 4.1.3, Излом крюка траверсы на опоре №6-00/46-2 по ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая с касанием провода фазы "С" тела опоры, привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом крюка траверсы на опоре №6-00/46-2 на ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая Опора П10-1 | 2024-11-23 09:20 | 2024-11-23 11:15
2342 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская | 427 | 2024-11-22 15:05 | 2024-11-22 15:50 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-20 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и нулевого провода в пролете опор № 2-00/7 - 2-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фазы "А" и нулевого провода в пролете опор № 2-00/7 - 2-00/8, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фазы "А" и нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская Пролет:5*А 25 | 2024-11-22 15:05 | 2024-11-22 15:50
2343 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П | 426 | 2024-11-21 12:01 | 2024-11-21 13:11 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/16 - 2-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/6 - 2-00/17, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П Пролет:5*А 25 | 2024-11-21 12:01 | 2024-11-21 13:10
2344 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Летницкая | 420 | 2024-11-16 09:04 | 2024-11-16 10:59 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1974 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №1-00/33 по ВЛ 10 кВ Л-1 Летницкая. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №1-00/33 по ВЛ 10 кВ Л-1 Летницкая привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С 10 кВ ПС 35 кВ Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №1-00/33 на ВЛ 10 кВ Л-1 Летницкая Опора П10-1 | 2024-11-16 09:04 | 2024-11-16 10:59
2345 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская | 418 | 2024-11-15 12:38 | 2024-11-15 14:01 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода А-35 фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/15 - 2-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-35 фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/15 - 2-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс стальной проволоки на провода А-35 фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская Пролет:3*А 35 | 2024-11-15 12:38 | 2024-11-15 14:01
2346 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-4 Развиленская | 414 | 2024-11-14 09:10 | 2024-11-14 10:39 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №4-00/21-№4-00/22 по КВЛ 10 кВ Л-4 Развмленская. | 4.12, Наброс неизвестными лицами проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №4-00/21-№4-00/22 по КВЛ 10 кВ Л-4 Развиленская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на КВЛ с последующим отключением КВЛ действием МТЗ на ПС 110 кВ Развиленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №4-00/21-№4-00/22 на КВЛ 10 кВ Л-4 Развиленская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-14 09:10 | 2024-11-14 10:39
2347 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая | 411 | 2024-11-13 09:36 | 2024-11-13 11:13 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации, с 1976 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала разрядника, образование микротрещин и как следствие произошло повреждение разрядника фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №88 по ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая. | 4.1.3, Повреждения разрядника фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №88 по ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая привело к перекрытию электрической дугой на корпус КТП 10/0,4 кВ №88, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №88 на КТП 10/0,4 кВ №88 по ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая РВО-10 | 2024-11-13 09:36 | 2024-11-13 11:13
2348 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Южная | 410 | 2024-11-12 15:37 | 2024-11-12 16:18 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей изолятора фазы "А" на траверсу опоры №2-00/8 по ВЛ 10 кВ Л-2 Южная. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей изолятора фазы "А" на траверсу опоры №2-00/8 по ВЛ 10 кВ Л-2 Южная, на ВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицей изолятора фазы "А" на траверсу опоры №2-00/8 на ВЛ 10 кВ Л-2 Южная Опора П10-1 | 2024-11-12 15:37 | 2024-11-12 16:18
2349 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Летницкая | 400 | 2024-11-10 09:07 | 2024-11-10 10:53 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1977 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин на поверхности изолятора и как следствие произошел пробой изолятора типа ИПУ-10 фазы «С» на корпус КТП 10/0,4 кВ №298 по ВЛ 10 кВ Л-2 Летницкая. | 4.1.3, Пробой проходного изолятора ИПУ-10 фазы "С" на корпус КТП 10/0,4 кВ №298 по ВЛ 10 кВ Л-2 Летницкая привел к однофазному замыканию, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ на ПС 35 кВ Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора ИПУ-10 фазы "С" на корпус на КТП 10/0,4 кВ №298 по ВЛ 10 кВ Л-2 Летницкая ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2024-11-10 09:07 | 2024-11-10 10:53
2350 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская | 405 | 2024-11-08 15:10 | 2024-11-08 16:05 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/10 - 1-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/10 - 1-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская Пролет:5*А 25 | 2024-11-08 15:10 | 2024-11-08 16:05
2351 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №115 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | 398 | 2024-11-07 15:35 | 2024-11-07 16:12 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-01/1 - 2-01/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №115 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-01/1 - 2-01/2, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №115 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №115 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р Пролет:4*А 25 | 2024-11-07 15:35 | 2024-11-07 16:12
2352 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | КВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П | 382 | 2024-11-02 11:10 | 2024-11-02 17:56 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1967 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и при воздействии ветровых нагрузок с порывами до 21 м/с произошел схлест проводов шлейфов фаз "А" и "В" между ТР-319 и КТП 10/0,4 кВ № 319 по КВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская. В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии сопутствующих ветровых нагрузок, с порывами до 21 м/с, произошел излом провода шлейфа фазы "А" в пролете опор №3-00/28 - №3-00/29, с последующим касанием провода шлейфа фазы "А" траверсы опоры №3-00/28 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П. | 4.12, Схлест проводов шлейфов фаз "А" и "В" между ТР-319 и КТП 10/0,4 кВ № 319 по КВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская привел к нарушению электрической изоляции, что вызвало двухфазное замыкание на КВЛ c последующим срабатыванием МТЗ на ПС 110 кВ Развиленская. Излом провода шлейфа фазы "А" в пролете опор №3-00/28 - №3-00/29 привел к касанию провода шлейфа фазы "А" траверсы опоры №3-00/28 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С и 2С 10 кВ ПС 220 кВ Песчанокопская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов шлейфов фаз "А" и "В" между ТР-319 и КТП 10/0,4 кВ № 319 на КВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская Пролет:3*АС 35/6,2, Излом провода шлейфа фазы "А" в пролете опор №3-00/28 - №3-00/29 на ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-02 16:10 | 2024-11-02 17:56
2353 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №432 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская | 370 | 2024-10-31 09:17 | 2024-10-31 10:57 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора НС-18 фазы "А" на опоре № 2-00/12, провод фазы "А" (А-25) лег на траверсу опоры № 2-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №432 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская. | 4.1.2, В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра скоростью до 15-20 м/c (согласно оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»), произошел срыв изолятора НС-18 фазы "А" и провод фазы "А" (А-25) лег на траверсу опоры № 2-00/12, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №432 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора НС-18 фазы "А" и касание провода (А-25) фазы "А" с замыканием на траверсу на опоре № 2-00/12 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №432 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская Опора П2-4 | 2024-10-31 09:17 | 2024-10-31 10:57
2354 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №63 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская | 362 | 2024-10-27 09:40 | 2024-10-27 11:21 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "В" и "С" в пролете опор № 3-00/15 - 3-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №63 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "В" и "С" в пролете опор № 3-00/15 - 3-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №63 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-3 в КТП 10/0,4 кВ №63 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №63 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская Пролет:5*А 25 | 2024-10-27 09:40 | 2024-10-27 11:21
2355 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р | 358 | 2024-10-23 09:51 | 2024-10-23 11:41 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей провода фазы "В" на траверсу опоры №2-00/64 на ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей провода фазы "В" на траверсу опоры №2-00/64 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р, на ВЛ возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей провода фазы "В" на траверсу опоры №2-00/64 на ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р Опора П10-1 | 2024-10-23 09:51 | 2024-10-23 11:41
2356 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | 357 | 2024-10-22 15:04 | 2024-10-22 16:21 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-50 фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/16 - 2-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-50 фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/16 - 2-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-2 в КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс алюминиевой проволоки на провода А-50 фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская Пролет:4*А 50 | 2024-10-22 15:04 | 2024-10-22 16:21
2357 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская | 350 | 2024-10-20 13:05 | 2024-10-20 15:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1989 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и, как следствие, произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №5-00/135 по КВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №5-00/135 по КВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С и 2С-10 кВ ПС 110 кВ Развиленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №5-00/135 на КВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская Опора П10-1 | 2024-10-20 13:05 | 2024-10-20 15:00
2358 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №313 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская | 348 | 2024-10-19 09:01 | 2024-10-19 10:46 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 12-14 м/с (согласно данным оперативного прогноза), произошел обрыв вязки на изоляторе провода А-25 фазы "А" и падение его на траверсу на опоре № 1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №313 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская. | 4.3.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "А" на опоре № 1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №313 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская и падение провода марки А-25 фазы "А" на траверсу, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №313 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода А-25 фазы "А" и падение его с замыканием на траверсу на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №313 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская П1-2 | 2024-10-19 09:01 | 2024-10-19 10:46
2359 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая | 342 | 2024-10-15 08:51 | 2024-10-15 10:37 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1982 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/20 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/20 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Богородицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/20 на ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая Опора П10-1 | 2024-10-15 08:51 | 2024-10-15 10:37
2360 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №122 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П | 336 | 2024-10-13 09:11 | 2024-10-13 10:58 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 3-00/8 - 3-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №122 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 8П. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 3-00/8 - 3-00/9, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-3 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №122 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 8П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №122 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П Пролет:5*А 25 | 2024-10-13 09:11 | 2024-10-13 10:58
2361 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Южная | 335 | 2024-10-12 11:05 | 2024-10-12 12:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1980 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШФ-10 фазы «А» на опоре №3-00/52 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «А» на опоре №3-00/52 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С 10 кВ ПС 35 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «А» на опоре №3-00/52 на ВЛ 10 кВ Л-3 Южная Опора П10-1 | 2024-10-12 11:05 | 2024-10-12 12:40
2362 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П | 334 | 2024-10-11 15:07 | 2024-10-11 16:47 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1976 г., из-за снижения механической прочности провода в пролете опор №2-00/12-2-00/13 по фазе "В" произошло расплетение жил провода АС-35 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. | 4.1.3, Нарушение электрической изоляции произошло в результате расплетения жил провода АС-35 в пролете опор №2-00/12-2-00/13 по фазе "В" и замыкание расплёвшейся жилы на соседнюю фазу "А" по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П,что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ действием МТЗ на РП-8П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение жил провода АС-35 в пролете опор №2-00/12-2-00/13 по фазе "В" на ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-11 15:07 | 2024-10-11 16:47
2363 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-3 Северная | 310 | 2024-09-21 10:36 | 2024-09-21 11:48 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей изолятора ШС-10 фазы «С» на траверсу опоры №3-00/23 по КВЛ 10 кВ Л-3 Северная. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей изолятора ШС-10 фазы «С» на траверсу опоры №3-00/23 по КВЛ 10 кВ Л-3 Северная, на КВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицей изолятора ШС-10 фазы «С» на траверсу опоры №3-00/23 на КВЛ 10 кВ Л-3 Северная Опора П10-1 | 2024-09-21 10:36 | 2024-09-21 11:48
2364 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | 300 | 2024-09-15 18:53 | 2024-09-15 20:49 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 19 м/с) произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора ШФ-20 на опоре №3-00/53 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая. | 4.1.3, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора ШФ-20 фазы "В" на опоре №3-00/53 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая, из-за чего произошел схлест проводов в пролете опор №3-00/53- №3-00/54, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая и отключение ВЛ 10 кВ действием МТЗ на ПС 35 кВ Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения колпачка, срыв изолятора ШФ-20 фазы "В" на опоре №3-00/53 на ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая Опора П10-1 | 2024-09-15 18:53 | 2024-09-15 20:49
2365 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №89 по ВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская | 296 | 2024-09-14 12:05 | 2024-09-14 14:00 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного прогноза), произошел обрыв вязки на изоляторе провода А-35 фазы "С" и падение его на траверсу на опоре № 3-00/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №89 по ВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская. | 4.3.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "С" на опоре № 3-00/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №89 по ВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская и падение провода марки А-35 фазы "С" на траверсу, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-3 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №89 по ВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода А-35 фазы "С" и падение его с замыканием на траверсу на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №89 по ВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская Опора П2-4 | 2024-09-14 12:05 | 2024-09-14 14:00
2366 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №7 по ВЛ 10 кВ Л-2 Летницкая | 295 | 2024-09-13 15:15 | 2024-09-13 16:45 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 12-14 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/5 - 2-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №7 по ВЛ 10 кВ Л-2 Летницкая. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/5 - 2-00/6, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №7 по ВЛ 10 кВ Л-2 Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №7 по ВЛ 10 кВ Л-2 Летницкая Пролет:5*А 25 | 2024-09-13 15:15 | 2024-09-13 16:45
2367 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Краснополянская | 293 | 2024-09-12 13:03 | 2024-09-12 15:02 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1976 года, в результате в результате воздействия многократных ветровых и гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла и образования микротрещин, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 15-18м/с) произошел излом крюка траверсы фазы "В" на опоре №3-00/30, со схлестом проводов фаз "В " и "С" в пролете опор № 3-00/30-№3-00/31 по ВЛ 10 кВ Л-3 Краснополянская. | 4.1.3, Излом крюка траверсы фазы "В" на опоре №3-00/30, со схлестом проводов фаз "В " и "С" в пролете опор № 3-00/30-№3-00/31 по ВЛ 10 кВ Л-3 Краснополянская, привел к двухфазному короткому замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом крюка траверсы фазы "В" на опоре №3-00/30 на ВЛ 10 кВ Л-3 Краснополянская Опора П10-1 | 2024-09-12 13:03 | 2024-09-12 15:02
2368 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Северная | 282 | 2024-08-25 09:17 | 2024-08-25 11:16 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1991 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/31 по ВЛ 10 кВ Л-1 Северная, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/31 по ВЛ 10 кВ Л-1 Северная привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/31 на ВЛ 10 кВ Л-1 Северная Опора П10-1 | 2024-08-25 09:17 | 2024-08-25 11:16
2369 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Южная | 278 | 2024-08-19 15:07 | 2024-08-19 16:35 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей провода фазы "В" на траверсу опоры №3-00/72 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей провода фазы "В" на траверсу опоры №3-00/72 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная, на ВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицей провода фазы "В" на траверсу опоры №3-00/72 на ВЛ 10 кВ Л-3 Южная Опора А10-1 | 2024-08-19 15:07 | 2024-08-19 16:35
2370 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №40 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П | 273 | 2024-08-11 12:04 | 2024-08-11 13:05 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 12-14 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/6 - 1-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №40 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/6 - 1-00/7, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №40 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №40 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П Пролет:4*А 25 | 2024-08-11 12:04 | 2024-08-11 13:05
2371 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | 270 | 2024-08-08 09:27 | 2024-08-08 11:16 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1982г., из-за снижения механической прочности провода в пролете опор №3-00/15-№3-00/16 произошло расплетение жил провода АС-35 фазы "В" по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая. | 4.1.3, Нарушение электрической изоляции произошло в результате расплетения жил провода АС-35 фазы "В" в пролете опор №3-00/15-№3-00/16 и замыкание расплевшейся жилы на провод фазы "С" по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая действием МТЗ на ПС 35 кВ Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение жил провода по фазе "В" в пролете опор №3-00/15-№3-00/16 на ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-08 09:27 | 2024-08-08 11:16
2372 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская | 263 | 2024-08-04 09:57 | 2024-08-04 11:50 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора НС-18 фазы "В" на опоре № 2-00/12, провод фазы "В" (А-35) лег на траверсу опоры № 2-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская. | 4.1.2, В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра скоростью до 12-14 м/c (согласно оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»), произошел срыв изолятора НС-18 фазы "В" и провод фазы "В" (А-35) лег на траверсу опоры № 2-00/12, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора НС-18 фазы "В" и касание провода (А-35) фазы "В" с замыканием на траверсу на опоре № 2-00/12 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская Опора П2-4 | 2024-08-04 09:57 | 2024-08-04 11:50
2373 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П | 259 | 2024-07-28 09:21 | 2024-07-28 10:52 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей изоляторов фаз "В" и "С" на ТР-45 на опоре №4-00/174 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП 5П. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей изоляторов фаз "В" и "С" на ТР-45 на опоре №4-00/174 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП 5П, что привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П отключилась на РП-5П действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляторов фаз "В" и "С" на ТР-45 на опоре №4-00/174 на ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П Опора П10-1 | 2024-07-28 09:21 | 2024-07-28 10:52
2374 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская | 260 | 2024-07-27 09:07 | 2024-07-27 10:35 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1969 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №5-00/29 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №5-00/29 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С и 2С 10 кВ ПС 35 кВ Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №5-00/29 на ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская Опора П10-1 | 2024-07-27 09:07 | 2024-07-27 10:35
2375 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №129 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П | 254 | 2024-07-24 13:46 | 2024-07-24 15:10 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/15 - 1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №129 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/15 - 1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №129 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 10/0,4 кВ №129 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №129 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П Пролет:5*А 25 | 2024-07-24 13:46 | 2024-07-24 15:10
2376 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная | 249 | 2024-07-21 11:25 | 2024-07-21 12:23 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 12-14 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/11 - 2-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/11 - 2-00/12, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-3 Южная Пролет:4*А 35 | 2024-07-21 11:25 | 2024-07-21 12:23
2377 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская | 246 | 2024-07-20 09:06 | 2024-07-20 10:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1991года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №6-00/47 по КВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №6-00/47 по КВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С и 2С 10 кВ ПС 35 кВ Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №6-00/47 на КВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская Опора П10-1 | 2024-07-20 09:06 | 2024-07-20 10:50
2378 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская | 244 | 2024-07-19 16:10 | 2024-07-19 17:15 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №12-00/10 по ВЛ-10 кВ Л-12 Песчанокопская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №12-00/10 по ВЛ-10 кВ Л-12 Песчанокопская, что привело к двухфазному замыканию на ВЛ с последующим срабатыванием МТО на ПС 220 кВ Песчанокопская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №12-00/10 на ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская Опора УП10-1 | 2024-07-19 16:10 | 2024-07-19 17:15
2379 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая | 234 | 2024-07-05 09:14 | 2024-07-05 10:57 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1982года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШФ-10 фазы «А» на опоре №2-00/68 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «А» на опоре №2-00/68 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С 10 кВ ПС 35 кВ Богородицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «А» на опоре №2-00/68 на ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая Опора П10-1 | 2024-07-05 09:14 | 2024-07-05 10:57
2380 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №320 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | 202 | 2024-06-21 08:30 | 2024-06-21 09:35 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 27 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел обрыв нулевого провода (А-25) в пролете опор № 2-00/2 - 2-00/3 и на проводе А-25 фазы "С" и нулевом проводе А-25 обнаружены следы короткого замыкания в пролете опор № 2-00/2 - 2-00/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №320 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская. | 4.1.5, В следствии длительной эксплуатации и воздействия сильного порыва ветра произошло нарушение структуры материала что привело к обрыву нулевого провода (марка А-25) в пролете опор № 2-00/2 - 2-00/3, это вызвало кратковременный схлест проводов (марки А-25) фаз "С" и нулевого провода в пролете опор № 2-00/2 - 2-00/3, что обуславливает наличие следов короткого замыкания на этих проводах. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №320 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода (А-25) на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №320 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская Пролет:4*А 25 | 2024-06-21 08:30 | 2024-06-21 09:35
2381 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-11 Песчанокопская | 192 | 2024-06-15 07:33 | 2024-06-15 08:08 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стале-алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А", "С" и нулевой провод между корпусом КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-11 Песчанокопская и опорой № 1-00/1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-11 Песчанокопская. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами стале-алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А", "С" и нулевой провод между корпусом КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-11 Песчанокопская и опорой № 1-00/1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-11 Песчанокопская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-11 Песчанокопская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс стале-алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А", "С" и нулевой провод между корпусом КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-11 Песчанокопская и опорой № 1-00/1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-11 Песчанокопская на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-11 Песчанокопская Пролет:5*А 25 | 2024-06-15 07:33 | 2024-06-15 08:08
2382 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская | 165 | 2024-05-25 15:11 | 2024-05-25 16:19 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-00/4 - 2-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-00/4 - 2-00/5, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская Пролет:3*А 35 | 2024-05-25 15:11 | 2024-05-25 16:19
2383 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П | 154 | 2024-05-10 09:02 | 2024-05-10 10:49 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1972 г., из-за снижения механической прочности провода в пролете опор №3-00/6-№3-00/7 произошло выплетение жил провода АС-35 фазы "В" по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П. | 4.1.3, Нарушение электрической изоляции произошло в результате выплетения жил провода АС-35 фазы "В" в пролете опор №3-006-№3-00/7 и замыкание расплевшейся жилы на провод фазы "А" по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П действием МТЗ на РП-1П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение жил провода по фазе "В" в пролете опор №3-00/6-№3-00/7 на ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-10 09:02 | 2024-05-10 10:49
2384 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П | 144 | 2024-05-05 09:43 | 2024-05-05 11:42 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 12 м/с (согласно данным оперативного прогноза), произошел обрыв вязки на изоляторе провода А-25 фазы "А" и падение его на траверсу на опоре № 1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П. | 4.3.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "А" на опоре № 1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П и падение провода марки А-25 фазы "А" на траверсу, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода А-25 фазы "А" и падение его с замыканием на траверсу на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П опора П23 | 2024-05-05 09:43 | 2024-05-05 11:42
2385 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Южная | 145 | 2024-05-04 11:04 | 2024-05-04 12:55 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1980 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/33 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная, с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/33 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/33 на ВЛ 10 кВ Л-1 Южная Опора П10-1 | 2024-05-04 11:04 | 2024-05-04 12:55
2386 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | 143 | 2024-05-03 09:45 | 2024-05-03 10:57 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/15 - 1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/15 - 1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская Пролет:5*А 25 | 2024-05-03 09:45 | 2024-05-03 10:57
2387 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-8 Развиленская | 134 | 2024-04-24 08:02 | 2024-04-24 08:02 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №8-00/31-1 по КВЛ-10 кВ Л-8 Развиленская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №8-00/31-1 по КВЛ-10 кВ Л-8 Развиленская, что привело к двухфазному замыканию на КВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 110 кВ Развиленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №8-00/31-1 на КВЛ 10 кВ Л-8 Развиленская АР1
2388 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская | 125 | 2024-04-18 09:04 | 2024-04-18 11:31 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1989года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие, произошел излом траверсы фазы "В" на опоре №5-00/46, с схлестом проводов фаз "В " и "С" в пролетах опор №5-00/45 -№5-00/46 и №5-00/46 -№5-00/47 по КВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская. | 4.1.3, Излом траверсы фазы "В" на опоре №5-00/46, с схлестом проводов фаз "В " и "С" в пролетах опор №5-00/45 -№5-00/46 и №5-00/46 -№5-00/47 по КВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская, в результате возникло двухфазное короткое замыкание с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 110 кВ Развиленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №5-00/46 на КВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская Опора П10-1 | 2024-04-18 09:04 | 2024-04-18 11:31
2389 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №107 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | 122 | 2024-04-15 13:36 | 2024-04-15 16:13 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "В" на опоре № 2-00/17 и схлестывание проводов фаз "В" и "С" (А-25) в пролете опор № 2-00/16 - 2-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №107 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая. | 4.1.2, В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра скоростью до 15-20 м/c (согласно оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»), произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "В" на опоре № №2-00/17 и схлестывание проводов фаз "В" и "С" (А-25) в пролете опор № 2-00/16 - 2-00/17, в результате на ВЛ возникло двухфазное короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №107 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора ТФ-20 фазы "В" и схлестывание проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-00/16 - 2-00/17 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №107 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая Опора П1-2 | 2024-04-15 13:36 | 2024-04-15 16:13
2390 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №98 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская | 109 | 2024-03-31 09:11 | 2024-03-31 10:07 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/9 - 1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №98 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/9 - 1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №98 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 10/0,4 кВ №98 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №98 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская Пролет:5*А 25 | 2024-03-31 09:11 | 2024-03-31 10:07
2391 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №359 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | 108 | 2024-03-30 12:51 | 2024-03-30 14:00 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-00/6 - 3-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №359 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-00/6 - 3-00/7, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-3 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №359 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №359 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая Пролет:5*А 25 | 2024-03-30 12:51 | 2024-03-30 14:00
2392 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Богородицкая | 103 | 2024-03-28 14:39 | 2024-03-28 16:03 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1971года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом траверсы на опоре №4-01/17, с касанием провода фазы "В" траверсы опоры по ВЛ 10 кВ Л-4 Богородицкая. | 4.6, Излом траверсы на опоре №4-01/17 по ВЛ 10 кВ Л-4 Богородицкая с касанием провода фазы "В" траверсы опоры, привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Богородицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №4-01/17 на ВЛ 10 кВ Л-4 Богородицкая Опора П10-1 | 2024-03-28 14:39 | 2024-03-28 16:03
2393 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №340 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р | 92 | 2024-01-29 14:35 | 2024-01-29 15:10 | 3.4.12.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 12-14 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/7 - 1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №340 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/7 - 1-00/8, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №340 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №340 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Р Пролет:4*А 25 | 2024-01-29 14:35 | 2024-01-29 15:10
2394 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №197 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская | 89 | 2024-01-28 11:06 | 2024-01-28 11:26 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/10 - 2-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №197 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская. | 4.17.1, Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/10 - 2-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №197 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ 0,4 кВ Л-2 в КТП 10/0,4 кВ №197 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс алюминиевой проволоки на провода А-25 фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №197 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская Пролет:4*А 25 | 2024-01-28 11:06 | 2024-01-28 11:26
2395 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Песчанокопский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Богородицкая | 90 | 2024-01-27 08:30 | 2024-01-27 09:45 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1980г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-1 Богородицкая, с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-1 Богородицкаяя привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Богородицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/37 на ВЛ 10 кВ Л-1 Богородицкая Опора П10-1 | 2024-01-27 08:30 | 2024-01-27 09:45
2396 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №60 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП1-6П | 486 | 2024-12-19 15:03 | 2024-12-19 16:57 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазных проводов А-50 в пролёте опор №№2-00/1 - 2-00/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №60 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП1-6П. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №60 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП1-6П, произошёл обрыв и падение на землю фазных проводов А-50 в пролёте опор №№2-00/1 - 2-00/2, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №60 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП1-6П и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и падение на землю фазных проводов А-50 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №60 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП1-6П Пролет:4*А 50 | 2024-12-19 15:03 | 2024-12-19 16:57
2397 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №602 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя | 485 | 2024-12-18 11:05 | 2024-12-18 12:53 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 20 м/с на ВЛ 0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-02/5-9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №602 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 20 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-02/5-9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №602 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №602 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя Опора К1-2 | 2024-12-18 11:05 | 2024-12-18 12:53
2398 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №323 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная | 484 | 2024-12-17 15:10 | 2024-12-17 17:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 25-28 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 в пролёте опор №№1-01/1 - 1-01/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №323 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №323 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 в пролёте опор №№1-01/1 - 1-01/2, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №323 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №323 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная Пролет:4*А 25 | 2024-12-17 15:10 | 2024-12-17 17:00
2399 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная | 483 | 2024-12-17 11:06 | 2024-12-17 12:59 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 25-28 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю нулевого провода А-25 в пролёте опор №№3-01/6 - 3-01/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная, произошёл обрыв и падение на землю нулевого провода А-25 в пролёте опор №№3-01/6 - 3-01/7. Это привело к пропаданию электрической энергии у потребителей и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю нулевого провода А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная Пролет:4*А 25 | 2024-12-17 11:06 | 2024-12-17 12:59
2400 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №916 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская | 477 | 2024-12-15 11:03 | 2024-12-15 12:54 | 3.4.12.2.1, Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 17 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор №№2-01/5 - 2-01/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №916 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская. | 4.1.3, Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №916 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская, произошёл схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор №№2-01/5 - 2-01/6, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №916 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор по причине ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №916 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская Пролет:4*А 25 | 2024-12-15 11:03 | 2024-12-15 12:54
2401 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №633 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя | 474 | 2024-12-14 09:12 | 2024-12-14 10:58 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №3-00/19 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №633 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №3-00/19 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №633 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №633 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя Опора П2-5 | 2024-12-14 09:12 | 2024-12-14 10:58
2402 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская | 449 | 2024-12-07 09:01 | 2024-12-07 10:58 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1999 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 18 м/с) произошло разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №4-03/30 по КВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №4-03/30 по КВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская привело к касанию провода фазы «В» траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Буденновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №4-03/30 на КВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская Опора П10-1 | 2024-12-07 09:01 | 2024-12-07 10:58
2403 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская | 429 | 2024-11-23 11:06 | 2024-11-23 13:01 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 от опоры №2-01/5 в пролёте опор №№2-01/5 - 2-01/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 от опоры №2-01/5 в пролёте опор №№2-01/5 - 2-01/6, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская Пролет:4*А 25 | 2024-11-23 11:06 | 2024-11-23 13:01
2404 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №557 по ВЛ 10 кВ Л-2 Суховская | 428 | 2024-11-17 11:05 | 2024-11-17 13:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №2-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №557 по ВЛ 10 кВ Л-2 Суховская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №2-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №557 по ВЛ 10 кВ Л-2 Суховская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №557 по ВЛ 10 кВ Л-2 Суховская Опора П2-4 | 2024-11-17 11:05 | 2024-11-17 13:00
2405 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №153 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная | 417 | 2024-11-16 09:05 | 2024-11-16 11:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-00/26 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №153 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-00/26 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №153 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №153 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная опора П23 | 2024-11-16 09:05 | 2024-11-16 11:00
2406 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная | 416 | 2024-11-10 09:31 | 2024-11-10 11:12 | 3.4.8.4, В результате воздействие посторонних лиц на ВЛ, был обнаружен наброс проволоки между фазными проводами в пролёте опор №№1-01/13 - 1-01/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная. | 4.12, По причине нарушения электрической изоляции в результате наброса проволоки между фазными проводами в пролёте опор №№1-01/13 - 1-01/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная произошло короткое замыкание на ВЛ и отключение АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на ВЛ между фазными проводами. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная Пролет:5*А 25 | 2024-11-10 09:31 | 2024-11-10 11:12
2407 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №602 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя | 415 | 2024-11-09 09:29 | 2024-11-09 11:21 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание в на опоре №1-02/5-9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №602 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-02/5-9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №602 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №602 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя Опора К1-2 | 2024-11-09 09:29 | 2024-11-09 11:21
2408 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Дальняя ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя | 377 | 2024-11-02 10:01 | 2024-11-04 16:33 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой с порывами до 21 м/с, произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора ШФ-10 фазы "С" на опоре №3-00/116 по ВЛ 10 кВ Л-3 Дальняя. В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, из-за снижения механической прочности провода, при сопутствующей ветровой нагрузке с порывами до 21 м/с, произошел обрыв вязки провода по фазе "А" с последующим касанием провода траверсы на опоре №3-02/15 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская. В результате длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 21 м/с) произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/31 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора ШФ-10 фазы «С» на опоре №3-00/116 по ВЛ 10 кВ Л-3 Дальняя, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Дальняя. Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №3-02/15 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Суховская. Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/31 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя привел к касанию провода тела опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Дальняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора ШФ-10 фазы «С» на опоре №3-00/116 на ВЛ 10 кВ Л-3 Дальняя ОАР-1, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №3-02/15 на ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская Опора П10-1, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/31 на ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя Опора П10-1 | 2024-11-02 10:01 | 2024-11-04 16:33
2409 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС | 376 | 2024-11-02 09:20 | 2024-11-02 11:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 21 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 от опоры №1-00/3-1 в пролёте опор №№1-00/3-1 - 1-00/3-2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 от опоры №1-00/3-1 в пролёте опор №№1-00/3-1 - 1-00/3-2, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС Пролет:4*А 25 | 2024-11-02 09:20 | 2024-11-02 11:15
2410 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная | 365 | 2024-10-27 09:03 | 2024-10-27 10:54 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание в на опоре №1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная Опора П2-4 | 2024-10-27 09:03 | 2024-10-27 10:54
2411 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 352 | 2024-10-19 09:08 | 2024-10-19 11:03 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1987 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и, как следствие, произошёл срыв изолятора фазы «С» на опоре №8-01/6 по КВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «С» на опоре №8-01/6 по КВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110 кВ Пролетарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «С» на опоре №8-01/6 на КВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская Опора П10-1 | 2024-10-19 09:08 | 2024-10-19 11:03
2412 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская | 354 | 2024-10-13 15:08 | 2024-10-13 16:52 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью 8-13 м/с, с порывами 15-18 м/с, и ухудшения свойств колпачка изолятора, в результате длительной эксплуатации, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора НС-18 фазы "В" со штыря на опоре 2-00/2, провод с изолятором лёг на траверсу, произошло перекрытие изоляции фазного провода на траверсу опоры по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская. | 4.1.2, Из-за ухудшения свойств колпачка изолятора вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора со штыря на опоре 2-00/2, с перекрытием изоляции фазного провода на траверсу опоры, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора со штыря на опоре 2-00/2, с перекрытием изоляции фазного провода на траверсу опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская П1-4-1 | 2024-10-13 15:08 | 2024-10-13 16:52
2413 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 КРС | 337 | 2024-10-12 09:05 | 2024-10-12 10:58 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1976 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и, как следствие, произошёл срыв изолятора фазы «С» на опоре №1-00/29 по ВЛ 10 кВ Л-1 КРС. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «С» на опоре №1-00/29 по ВЛ 10 кВ Л-1 КРС, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ КРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка и срыв изолятора фазы «С» на опоре №1-00/29 на ВЛ 10 кВ Л-1 КРС Опора П10-1 | 2024-10-12 09:05 | 2024-10-12 10:58
2414 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС | 332 | 2024-10-05 15:06 | 2024-10-05 16:05 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание в на опоре №1-00/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС Опора П2-4 | 2024-10-05 15:06 | 2024-10-05 16:05
2415 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская | 320 | 2024-09-29 15:57 | 2024-09-29 17:39 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1973 г, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 22 м/с, произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №13-00/80 по КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №13-00/80 по ВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №13-00/79-№13-00/81, что привело к двухфазному замыканию и КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская отключилась на ПС 110 кВ Пролетарская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №13-00/80 на КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская Опора П10-1 | 2024-09-29 15:57 | 2024-09-29 17:39
2416 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №791 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | 331 | 2024-09-28 10:29 | 2024-09-28 11:30 | 3.4.12.2.1, Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 18 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор №№1-01/10 - 1-01/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №791 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская. | 4.1.3, Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №791 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская, произошёл схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор №№1-01/10 - 1-01/11, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №791 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор по причине ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №791 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская Пролет:4*А 25 | 2024-09-28 10:29 | 2024-09-28 11:30
2417 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №55 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская | 329 | 2024-09-25 09:48 | 2024-09-25 10:47 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-00/18-6 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №55 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-00/18-6 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №55 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №55 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская Опора К1-2 | 2024-09-25 09:48 | 2024-09-25 10:47
2418 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №905 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | 309 | 2024-09-15 15:03 | 2024-09-15 16:02 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 19 м/с на ВЛ 0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №905 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 19 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №905 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №905 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская Опора П2-5 | 2024-09-15 15:03 | 2024-09-15 16:02
2419 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская | 311 | 2024-09-14 09:02 | 2024-09-14 10:19 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1981 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-00/316 - №1-00/317 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-00/316-№1-00/317 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская действием МТЗ на ПС 110 Ганчуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А и "С" в пролете опор №1-00/316-№1-00/317 на ВЛ 10 кВ Л-1 Ганчуковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-14 09:02 | 2024-09-14 10:19
2420 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная | 312 | 2024-09-08 09:24 | 2024-09-08 10:20 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей провода фазы "А" на траверсу опоры №3-00/44 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей провода фазы "А" на траверсу опоры №3-00/44 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная, на ВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Уютная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей провода фазы "А" на траверсу опоры №3-00/44 на ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная на ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная Опора П10-1 | 2024-09-08 09:24 | 2024-09-08 10:20
2421 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №302 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная | 281 | 2024-08-22 13:11 | 2024-08-22 14:04 | 3.4.12.2.1, Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 14 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор №№2-00/15 - 2-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №302 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная. | 4.1.3, Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №302 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная, произошёл схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор №№2-00/15 - 2-00/16, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №302 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор по причине ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №302 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная Пролет:4*А 25 | 2024-08-22 13:11 | 2024-08-22 14:04
2422 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская | 276 | 2024-08-17 12:06 | 2024-08-17 13:02 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/36-№3-00/37 по КВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская. | 4.12, Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/36-№3-00/37 по КВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на КВЛ с последующим отключением КВЛ действием МТЗ на ПС 110 кВ Пролетарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/36-№3-00/37 на КВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская Пролет:3*А 35 | 2024-08-17 12:06 | 2024-08-17 13:02
2423 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 274 | 2024-08-11 09:25 | 2024-08-11 10:24 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/5-4-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/5-4-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская Опора П2-4 | 2024-08-11 09:25 | 2024-08-11 10:24
2424 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | 272 | 2024-08-10 09:04 | 2024-08-10 10:03 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей провода фазы "С" на траверсу опоры №4-00/202 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей провода фазы "С" на траверсу опоры №4-00/202 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская, на ВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Ганчуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицей провода фазы "С" на траверсу опоры №4-00/202 на ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская Опора П10-1 | 2024-08-10 09:04 | 2024-08-10 10:03
2425 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №15 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 264 | 2024-08-03 09:03 | 2024-08-03 09:58 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание в на опоре №1-00/8-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №15 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/8-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №15 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №15 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская Опора П2-4 | 2024-08-03 09:03 | 2024-08-03 09:58
2426 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская | 258 | 2024-07-28 09:57 | 2024-07-28 10:55 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провод фазы "В" на опоре №2-02/6 с перекрытием на траверсу опоры. | 4.12, Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провод фазы "В" на опоре №2-02/6 с перекрытием на траверсу опоры привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Буденновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провод фазы "В" на опоре №2-02/6 с перекрытием на траверсу опоры на ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская Опора П10-1 | 2024-07-28 09:57 | 2024-07-28 10:55
2427 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская | 247 | 2024-07-22 09:40 | 2024-07-22 10:38 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей провода фазы "В" на траверсу опоры №1-00/27 по КВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей провода фазы "В" на траверсу опоры №1-00/27 по КВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская, на КВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Пролетарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицей провода фазы "В" на траверсу опоры №1-00/27 на КВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская Опора П10-1 | 2024-07-22 09:40 | 2024-07-22 10:38
2428 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская | 253 | 2024-07-20 12:11 | 2024-07-20 13:58 | 3.4.12.2.1, Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 20 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор №№1-00/12-2 - 1-00/12-3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская. | 4.1.3, Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская, произошёл схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор №№1-00/12-2 - 1-00/12-3, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор по причине ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская Пролет:4*А 25 | 2024-07-20 12:11 | 2024-07-20 13:58
2429 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная | 238 | 2024-07-07 21:04 | 2024-07-07 23:14 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 23 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 от опоры №2-01/10 в пролёте опор №№2-01/10 - 2-01/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 от опоры №2-01/10 в пролёте опор №№2-01/10 - 2-01/11, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и падение на землю фазного провода А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная Пролет:4*А 25 | 2024-07-07 21:04 | 2024-07-07 23:14
2430 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС | 237 | 2024-07-06 16:30 | 2024-07-06 20:28 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 23 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазных и нулевого проводов А-25 в пролёте опор №№1-00/2 - 1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС, произошёл обрыв и падение на землю фазных и нулевого проводов А-25 в пролёте опор №№1-00/2 - 1-00/8, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и падение на землю фазных и нулевого проводов А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС Пролет:4*А 25, Обрыв и падение на землю фазных и нулевого проводов А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС Пролет:4*А 25, Обрыв и падение на землю фазных и нулевого проводов А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС Пролет:4*А 25, Обрыв и падение на землю фазных и нулевого проводов А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС Пролет:4*А 25, Обрыв и падение на землю фазных и нулевого проводов А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС Пролет:4*А 25, Обрыв и падение на землю фазных и нулевого проводов А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС Пролет:4*А 25 | 2024-07-06 16:30 | 2024-07-06 20:28
2431 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Степная | 220 | 2024-06-30 09:46 | 2024-06-30 11:38 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1997 г., из-за снижения механической прочности провода произошло нарушение структуры материала и как следствие, обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор №2-00/22 - №2-00/23 по ВЛ 10 кВ Л-2 Стапная. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор №2-00/22 - №2-00/23 по ВЛ 10 кВ Л-2 Степная привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №2-00/22 - №2-00/23 на ВЛ 10 кВ Л-2 Степная Пролет:3*АС 70/11 | 2024-06-30 09:46 | 2024-06-30 11:38
2432 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 229 | 2024-06-29 09:05 | 2024-06-29 11:02 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание в на опоре №2-01/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №2-01/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская Опора П2-4 | 2024-06-29 09:05 | 2024-06-29 11:02
2433 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Наумовская | 211 | 2024-06-23 12:20 | 2024-06-23 14:15 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1978 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №7-00/27-3 по ВЛ 10 кВ Л-7 Наумовская, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №7-00/27-3 по ВЛ 10 кВ Л-7 Наумовская привело к касанию провода траверсы опоры по фазе "В", что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Наумовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №7-00/27-3 на ВЛ 10 кВ Л-7 Наумовская Опора П10-1 | 2024-06-23 12:20 | 2024-06-23 14:15
2434 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 217 | 2024-06-23 09:07 | 2024-06-23 11:01 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание в на опоре №3-01/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №3-01/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская Опора П2-4 | 2024-06-23 09:07 | 2024-06-23 11:01
2435 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №530 по ВЛ 10 кВ Л-2 Суховская | 216 | 2024-06-22 10:00 | 2024-06-22 11:59 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 19 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 от опоры №2-00/20 в пролёте опор №№2-00/20 - 2-00/21 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №530 по ВЛ 10 кВ Л-2 Суховская. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №530 по ВЛ 10 кВ Л-2 Суховская, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 от опоры №2-00/20 в пролёте опор №№2-00/20 - 2-00/21, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №530 по ВЛ 10 кВ Л-2 Суховская и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №530 по ВЛ 10 кВ Л-2 Суховская Пролет:5*А 25 | 2024-06-22 10:00 | 2024-06-22 11:59
2436 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №815 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская | 215 | 2024-06-21 12:04 | 2024-06-21 12:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 23 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного и нулевого проводов А-25, от опоры №2-00/8 в пролёте опор №№2-00/8 - 2-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №815 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №815 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская, произошёл обрыв и падение на землю фазного и нулевого проводов А-25, от опоры №2-00/8 в пролёте опор №№2-00/8 - 2-00/9, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №815 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного и нулевого проводов А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №815 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская Пролет:5*А 25 | 2024-06-21 12:04 | 2024-06-21 12:58
2437 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская | 209 | 2024-06-21 09:01 | 2024-06-21 10:55 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1978 г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 19 м/с) произошел обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролетах опор №2-01/6- №2-01/7, №2-01/7- №2-01/8 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролетах опор №2-01/6- №2-01/7, №2-01/7- №2-01/8 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Ганчуковская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №2-01/6-№2-01/7 на ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №2-01/7-№2-01/8 на ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-21 09:01 | 2024-06-21 10:55
2438 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя | 194 | 2024-06-17 10:28 | 2024-06-17 12:20 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1970г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №4-00/32 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №4-00/32 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя привело к касанию провода траверсы опоры по фазе "В", что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Дальняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №4-00/32 на ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя Опора П10-1 | 2024-06-17 10:28 | 2024-06-17 12:20
2439 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №86 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская | 207 | 2024-06-16 12:28 | 2024-06-16 14:23 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 14 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 от опоры №1-00/11 в пролёте опор №№1-00/11 - 1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №86 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №86 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 от опоры №1-00/11 в пролёте опор №№1-00/11 - 1-00/12, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №86 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №86 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская Пролет:4*А 25 | 2024-06-16 12:28 | 2024-06-16 14:23
2440 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская | 206 | 2024-06-16 09:21 | 2024-06-16 10:57 | 3.4.12.2.1, Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 14 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор №№3-00/20 - 3-00/21 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская. | 4.1.3, Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская, произошёл схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор №№3-00/20 - 3-00/21, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-3 на КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор по причине ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская Пролет:4*А 25 | 2024-06-16 09:21 | 2024-06-16 10:57
2441 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №916 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская | 204 | 2024-06-15 15:14 | 2024-06-15 17:03 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №916 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №916 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №916 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская Опора П2-4 | 2024-06-15 15:14 | 2024-06-15 17:03
2442 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская | 196 | 2024-06-15 09:03 | 2024-06-15 11:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1972года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и как следствие произошёл срыв изолятора фазы «В» на опоре №8-00/203 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «В» на опоре №8-00/203 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Ганчуковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «В» на опоре №8-00/203 на ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская Опора П10-1 | 2024-06-15 09:03 | 2024-06-15 11:00
2443 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №247 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС | 199 | 2024-06-09 09:11 | 2024-06-09 11:07 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №247 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №247 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №247 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС Опора П2-4 | 2024-06-09 09:11 | 2024-06-09 09:55
2444 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №916 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская | 198 | 2024-06-08 13:03 | 2024-06-08 14:56 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 16 м/с на ВЛ-0,4кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-01/11-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №916 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 16 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-01/11-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №916 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №916 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская Опора К1-2 | 2024-06-08 13:03 | 2024-06-08 14:56
2445 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя | 183 | 2024-06-08 09:18 | 2024-06-08 11:08 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1973 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/15 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя, с последующим касанием провода тела опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/15 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя привел к касанию провода тела опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Дальняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/15 на ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя Опора П10-1 | 2024-06-08 09:18 | 2024-06-08 11:08
2446 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная | 181 | 2024-06-02 12:58 | 2024-06-02 14:25 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №3-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №3-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная Опора П2-5 | 2024-06-02 12:58 | 2024-06-02 14:25
2447 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №607 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя | 174 | 2024-05-29 12:01 | 2024-05-29 13:52 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №607 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №607 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №607 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя Опора П2-4 | 2024-05-29 12:01 | 2024-05-29 13:52
2448 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №312 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная | 173 | 2024-05-26 09:18 | 2024-05-26 11:04 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-01/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №312 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-01/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №312 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №312 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная опора П23 | 2024-05-26 09:18 | 2024-05-26 11:04
2449 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС | 172 | 2024-05-25 09:20 | 2024-05-25 11:11 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 от опоры №2-00/2-1 в пролёте опор №№2-00/2-1 - 2-00/2-2 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 от опоры №2-00/2-1 в пролёте опор №№2-00/2-1 - 2-00/2-2, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС Пролет: Опора № 1ф.1 - Опора № 2ф.1 / Пролет:4*А 25 | 2024-05-25 09:20 | 2024-05-25 11:11
2450 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №524 по ВЛ 10 кВ Л-3 Дальняя | 170 | 2024-05-24 13:30 | 2024-05-24 15:08 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью 6-11 м, с порывами 15-18 м/с, и ухудшения свойств колпачка изолятора, в результате длительной эксплуатации, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора ТФ-16 фазы "С" со штыря на опоре 1-01/5, с перекрытием изоляции фазных проводов в пролете опор № 1-01/5 - 1-01/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №524 по ВЛ 10 кВ Л-3 Дальняя. | 4.1.2, Из-за ухудшения свойств колпачка изолятора вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №524 по ВЛ 10 кВ Л-3 Дальняя, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора со штыря на опоре 1-01/5, с перекрытием изоляции фазных проводов, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №524 по ВЛ 10 кВ Л-3 Дальняя и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора и схлёст фазных проводов из-за сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №524 по ВЛ 10 кВ Л-3 Дальняя Опора А1-2 | 2024-05-24 13:30 | 2024-05-24 15:08
2451 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 КРС | 162 | 2024-05-19 09:04 | 2024-05-19 10:45 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1985года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы 15-17 м/с) произошло разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №5-00/14 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ КРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №5-00/14 на ВЛ 10 кВ Л-5 КРС Опора П10-1 | 2024-05-19 09:04 | 2024-05-19 10:45
2452 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная | 163 | 2024-05-18 09:06 | 2024-05-18 10:44 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода на кабеле ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №148 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная Опора П2-4 | 2024-05-18 09:06 | 2024-05-18 10:44
2453 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 157 | 2024-05-10 09:03 | 2024-05-10 10:52 | 3.4.12.2.1, Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 10 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазных проводов А-35 в пролёте опор №№1-00/13-4 - 1-00/13-5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская. | 4.1.3, Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, произошёл схлёст фазных проводов А-35 в пролёте опор №№1-00/13-4 - 1-00/13-5, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазных проводов А-35 в пролёте опор по причине ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская А-35 | 2024-05-10 09:03 | 2024-05-10 10:52
2454 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя | 146 | 2024-05-04 09:11 | 2024-05-04 12:12 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1970г., из-за снижения механической прочности провода произошло нарушение структуры материала и как следствие, обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор №4-00/134 - №4-00/135 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор №4-00/134 - №4-00/135 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Дальняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №4-00/134 - №4-00/135 на ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-04 09:11 | 2024-05-04 12:12
2455 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 РП1-6П | 138 | 2024-04-26 09:05 | 2024-04-26 10:52 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1988 г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 18 м/с) произошел обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №3-00/120-2-№3-00/120-3 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП1-6П. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №3-00/120-2- №3-00/120-3 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП1-6П привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ РП1-6П . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №3-00/120-2- №3-00/120-3 на ВЛ 10 кВ Л-3 РП1-6П Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-26 09:05 | 2024-04-26 10:52
2456 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 ГПЗ | 137 | 2024-04-25 12:01 | 2024-04-25 14:34 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1978г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 15 м/с) произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №4-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-4 ГПЗ. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №4-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-4 ГПЗ привел к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ ГПЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №4-00/37 на ВЛ 10 кВ Л-4 ГПЗ Опора П10-1 | 2024-04-25 12:01 | 2024-04-25 14:34
2457 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Степная | 123 | 2024-04-16 09:47 | 2024-04-16 11:43 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1974г., из-за снижения механической прочности провода произошло нарушение структуры материала и как следствие, обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №4-01/8 - №4-01/9 по ВЛ 10 кВ Л-4 Стапная. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №4-01/8 - №4-01/9 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №4-01/8-№4-01/9 на ВЛ 10 кВ Л-4 Степная АС-50 | 2024-04-16 09:47 | 2024-04-16 11:43
2458 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 128 | 2024-04-14 13:15 | 2024-04-14 14:58 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВАВ ввода в здание на опоре №1-00/20-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВАВ ввода в здание на опоре №1-00/20-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская Опора П2-4 | 2024-04-14 13:15 | 2024-04-14 14:58
2459 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная | 127 | 2024-04-14 09:11 | 2024-04-14 10:58 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 14 м/с на ВЛ-0,4кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-02/1-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 14 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-02/1-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная Опора П2-4 | 2024-04-14 09:11 | 2024-04-14 10:58
2460 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №606 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя | 126 | 2024-04-13 12:57 | 2024-04-13 14:52 | 3.4.12.2.1, Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 14 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазных проводов А-35 в пролёте опор №№2-02/5 - 2-02/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №606 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя. | 4.1.3, Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №606 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя, произошёл схлёст фазных проводов А-35 в пролёте опор №№2-02/5 - 2-02/6, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №606 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя и отключению э/э. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазных проводов А-35 в пролёте опор по причине ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №606 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя Пролет:4*А 35 | 2024-04-13 12:57 | 2024-04-13 14:52
2461 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №16 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 119 | 2024-04-07 15:39 | 2024-04-07 17:37 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-00/2-4 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №16 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №1-00/2-4 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №16 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №16 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская Опора П2-4 | 2024-04-07 15:39 | 2024-04-07 17:37
2462 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская | 118 | 2024-04-06 12:05 | 2024-04-06 13:58 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №2-00/5-5 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №2-00/5-5 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода на кабеле ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская Опора А1-2 | 2024-04-06 12:05 | 2024-04-06 13:58
2463 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская | 117 | 2024-04-06 09:02 | 2024-04-06 10:56 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №3-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №3-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская Опора П2-4 | 2024-04-06 09:02 | 2024-04-06 10:56
2464 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №552 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская | 115 | 2024-03-31 12:03 | 2024-03-31 13:52 | 3.4.12.2.1, Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 12 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазных проводов А-35 в пролёте опор №№2-00/19 - 2-00/20 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №552 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская. | 4.1.3, Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №552 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская, произошёл схлёст фазных проводов А-35 в пролёте опор №№2-00/19 - 2-00/20, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №552 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская и отключению э/э. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазных проводов А-35 в пролёте опор по причине ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №552 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская Пролет:4*А 35 | 2024-03-31 12:03 | 2024-03-31 13:52
2465 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 114 | 2024-03-31 09:43 | 2024-03-31 11:37 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/10-2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/10-2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода на кабеле ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская Опора П2-4 | 2024-03-31 09:43 | 2024-03-31 11:37
2466 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-6 КРС | 111 | 2024-03-30 09:20 | 2024-03-30 11:07 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1975 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/7 по ВЛ 10 кВ Л-6 КРС, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/7 по ВЛ 10 кВ Л-6 КРС привело к касанию провода траверсы опоры по фазе "В", что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ КРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/7 на ВЛ 10 кВ Л-6 КРС Опора П10-1 | 2024-03-30 09:20 | 2024-03-30 11:07
2467 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №226 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС | 106 | 2024-03-24 08:38 | 2024-03-24 10:30 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 14 м/с на ВЛ-0,4кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-00/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №226 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 14 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода СИП 2х16 ввода в здание в прокалывающем зажиме на опоре №2-00/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №226 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода ввода в здание на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №226 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС Опора П2-4 | 2024-03-24 08:38 | 2024-03-24 10:30
2468 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская | 105 | 2024-03-23 15:36 | 2024-03-23 16:55 | 3.4.12.2.1, Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 10 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор №№2-00/18 - 2-00/19 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская. | 4.1.3, Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская, произошёл схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор №№2-00/18 - 2-00/19, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская и отключению э/э. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор по причине ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская Пролет:4*А 25 | 2024-03-23 15:36 | 2024-03-23 16:55
2469 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская | 102 | 2024-03-23 10:01 | 2024-03-23 12:50 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1973г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №13-00/10 по КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская, с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №13-00/10 по КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 110 кВ Пролетарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №13-00/10 на КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская Опора П10-1 | 2024-03-23 10:01 | 2024-03-23 12:50
2470 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 КРС | 38 | 2024-03-06 08:06 | 2024-03-06 09:58 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1971года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №4-00/125 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №4-00/125 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С 10 кВ ПС 35 кВ КРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора типа ШФ-20 фазы «В» на опоре №4-00/125 на ВЛ 10 кВ Л-4 КРС Опора П10-1 | 2024-03-06 08:06 | 2024-03-06 09:58
2471 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №789 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | 41 | 2024-03-03 15:03 | 2024-03-03 16:35 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №3-00/9-4 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №789 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №3-00/9-4 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №789 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода на кабеле ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №789 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская Опора П2-4 | 2024-03-03 15:03 | 2024-03-03 16:35
2472 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 29 | 2024-03-03 10:15 | 2024-03-03 12:51 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1974 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №8-00/73 по КВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №8-00/73 по КВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С -10 кВ ПС 110 кВ Пролетарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №8-00/73 на КВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская Опора П10-1 | 2024-03-03 10:15 | 2024-03-03 12:51
2473 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №633 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя | 39 | 2024-03-02 17:30 | 2024-03-02 19:22 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-35 от опоры №1-00/8 в пролёте опор 1-00/7 - 1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №633 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №633 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-35 от опоры №1-00/8 в пролёте опор 1-00/7 - 1-00/8, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №633 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-35 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №633 по ВЛ 10 кВ Л-4 Дальняя Пролет:5*А 35 | 2024-03-02 17:30 | 2024-03-02 19:22
2474 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №598 по ВЛ 10 кВ Л-3 Дальняя | 19 | 2024-02-25 15:19 | 2024-02-25 17:15 | 3.4.12.2.1, Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 14 м/с на ВЛ-0,4кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода СИП-2А ввода в здание в месте соединения на опоре № 1-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №598 по ВЛ 10 кВ Л-3 Дальняя и пропадание напряжение у потребителя. | 4.1.3, Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 14 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода СИП-2А ввода в здание в месте соединения на опоре № 1-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №598 по ВЛ 10 кВ Л-3 Дальняя, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода ввода в здание на опоре по причине механического воздействия ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №598 по ВЛ 10 кВ Л-3 Дальняя Опора П2-4 | 2024-02-25 15:19 | 2024-02-25 17:15
2475 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная | 13 | 2024-02-07 21:04 | 2024-02-07 23:22 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного ветра скоростью до 19 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 от опоры №1-00/2 в пролёте опор 1-00/1 - 1-00/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная, произошёл обрыв и падение на землю фазного провода А-25 от опоры №1-00/2 в пролёте опор 1-00/1 - 1-00/3, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на землю фазного провода А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная Пролет:4*А 25, Обрыв на землю фазного провода А-25 по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-5 Степная Пролет:4*А 25 | 2024-02-07 21:04 | 2024-02-07 23:22
2476 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Степная | 6 | 2024-02-04 09:07 | 2024-02-04 11:05 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1991г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/113 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная, с последующим касанием провода траверсы опоры. | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/113 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/113 на ВЛ 10 кВ Л-1 Степная Опора П10-1 | 2024-02-04 09:07 | 2024-02-04 11:05
2477 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №923 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская | 9 | 2024-02-03 12:18 | 2024-02-03 14:16 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №3-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №923 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №3-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №923 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта нулевого провода на кабеле ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №923 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская Опора П2-4 | 2024-02-03 12:18 | 2024-02-03 14:16
2478 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №817 по ВЛ 10 кВ Л-3 Буденновская | 7 | 2024-02-03 09:03 | 2024-02-03 11:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №4-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №817 по ВЛ 10 кВ Л-3 Буденновская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №4-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №817 по ВЛ 10 кВ Л-3 Буденновская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода на кабеле ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №817 по ВЛ 10 кВ Л-3 Буденновская Опора ОА1-2 | 2024-02-03 09:03 | 2024-02-03 11:00
2479 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная | 5 | 2024-01-28 12:03 | 2024-01-28 13:39 | 3.4.12.2.1, Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 12 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазных проводов А-35 в пролёте опор №№3-00/14 - 3-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная. | 4.1.3, Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная, произошёл схлёст фазных проводов А-35 в пролёте опор №№3-00/14 - 3-00/15, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-3 на КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная и отключению э/э. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст фазных проводов А-35 в пролёте опор по причине сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная Пролет:3*А 35 | 2024-01-28 12:03 | 2024-01-28 13:39
2480 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская | 4 | 2024-01-27 09:16 | 2024-01-27 11:06 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская и пропадание напряжение у потребителя. | 4.13, Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре №1-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта фазного провода на кабеле ввода в здание на опоре по причине окисления. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская Опора П2-4 | 2024-01-27 09:16 | 2024-01-27 11:06
2481 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП 10/0,4 кВ №39 по ВЛ 10 кВ Л-6 РП1-6П | 81 | 2024-01-11 11:26 | 2024-01-11 13:20 | 3.4.12.1.2, При воздействии гололёдно-изморозевых отложений, в сочетании с порывами ветра до 18 м/с, произошёл обрыв и падение на землю нулевого провода А-25 в пролёте опор №№3-00/3 - 3-00/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП 10/0,4 кВ №39 по ВЛ 10 кВ Л-6 РП1-6П. | 4.4.4, В процессе обрыва и падение на землю нулевого провода А-25 в пролёте опор №№3-00/3 - 3-00/4, произошёл подхлёст фазного провода, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4 кВ Л-3 на ЗТП 10/0,4 кВ №39 по ВЛ 10 кВ Л-6 РП1-6П и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и падение на землю нулевого провода А-25 в пролёте опор №№3-00/3 - 3-00/4. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП 10/0,4 кВ №39 по ВЛ 10 кВ Л-6 РП1-6П Пролет:4*А 25 | 2024-01-11 11:26 | 2024-01-11 13:20
2482 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная | 79 | 2024-01-11 09:41 | 2024-01-11 12:25 | 3.4.12.1.2, При воздействии гололёдно-изморозевых отложений, в сочетании с порывами ветра до 18 м/с, произошёл обрыв и падение на землю нулевого провода А-25 в пролёте опор 1-00/1 - 1-00/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная. | 4.4.4, В процессе обрыва и падение на землю нулевого провода А-25 в пролёте опор 1-00/1 - 1-00/2, произошёл подхлёст фазного провода, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная и отключению электрической энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и падение на землю нулевого провода А-25 в пролёте опор 1-00/1 - 1-00/2. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная Пролет:5*А 25 | 2024-01-11 09:41 | 2024-01-11 12:25
2483 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 КРС | 26 | 2024-01-10 05:02 | 2024-01-10 14:47 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12-14 м/с привело к падению опор №7-00/143, №7-00/144, №7-00/145, №7-00/146, №7-00/147 с последующим схлестом проводов по ВЛ 10 кВ Л-7 КРС . | 4.4.4, Падение опор №7-00/143, №7-00/144, №7-00/145, №7-00/146, №7-00/147 с последующим схлестом проводов по ВЛ 10 кВ Л-7 КРС привело к междуфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-7 КРС отключилась на ПС 35 кВ КРС действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №7-00/143 на ВЛ 10 кВ Л-7 КРС Опора П10-1, Падение опоры №7-00/144 на ВЛ 10 кВ Л-7 КРС Опора П10-1, Падение опоры №7-00/145 на ВЛ 10 кВ Л-7 КРС Опора П10-1, Падение опоры №7-00/146 на ВЛ 10 кВ Л-7 КРС Опора П10-1, Падение опоры №7-00/147 на ВЛ 10 кВ Л-7 КРС Опора П10-1 | 2024-01-10 05:02 | 2024-01-10 14:47
2484 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Пролетарский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская ВЛ 10 кВ Л-18 Пролетарская ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная КВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская КВЛ 10 кВ Л-6 Пролетарская ВЛ 10 кВ Л-7 КРС КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская ВЛ 10 кВ Л-3 ГПЗ КВЛ 10 кВ Л-6 Пролетарская | 1 | 2024-01-08 20:43 | 2024-01-09 22:27 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 12-18 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. Скорость ветра - 13 м/с. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения), в результате чего произошло: 1. Обрыв проводов фазы "В" и "С", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №18-00/11 - №18-00/12 , привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-18 Пролетарская отключилась на ПС 110 кВ Пролетарская действием МТЗ. 2. Обрыв проводов фаз "А" и "В", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №1-00/137 - №1-00/138 , привел к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная отключилась на ПС 110 кВ Уютная действием МТЗ. 3. Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №3-00/30 по КВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 110 кВ Пролетарская. 4. Обрыв провода фазы "В" и "С", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №13-00/95 - №13-00/96 , привело к двухфазному замыканию и КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская отключилась на ПС 110 кВ Пролетарская действием МТЗ. 5. Излом верхушки опоры №6-00/18 со схлестом проводов фаз "А","В " и "С" в пролете опор №6-00/18-№6-00/19 по КВЛ 10 кВ Л-6 Пролетарская, привели к трехфазному короткому замыканию на КВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 110 кВ Пролетарская. 6. Обрыв провода фазы "В" и "С", с последующим схлестом и падением на землю проводов в пролете опор №6-00/20 - №6-00/21 , привело к двухфазному замыканию и КВЛ 10 кВ Л-6 Пролетарская отключилась на ПС 110 кВ Пролетарская действием МТЗ. 7. Обрыв провода фазы "В", с последующим схлестом проводов с фаз "В" и "С" и падением на землю провода фазы "В" в пролетах опор №3-01/1 - №3-01/6 , привел к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-3 ГПЗ отключилась на ПС 35 кВ ГПЗ действием МТЗ. 8. Обрыв проводов фазы "В", с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-00/148- №7-00/149, привел к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-7 КРС отключилась на ПС 35 кВ КРС действием МТЗ. 9. Падение опор №3-00/32, 3-00/33,3-00/34 с последующим схлестом проводов по КВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская привело к междуфазному замыканию и КВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская отключилась на ПС 110 кВ Пролетарская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №18-00/11 - №18-00/12 на ВЛ 10 кВ Л-18 Пролетарская АС - 50, Обрыв проводов фаз "А" и "В", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №1-00/137 - №1-00/138 на ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №3-00/30 на КВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская ПР-1, Обрыв провода фазы "В" и "С", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №13-00/95 - №13-00/96 на КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская Пролет:3*АС 35/6,2, Излом верхушки опоры №6-00/18 со схлестом проводов фаз А","В " и "С" в пролете опор №6-00/18-№6-00/19 на КВЛ 10 кВ Л-6 Пролетарская Опора А10-1, Обрыв провода фазы "В" и "С", с последующим схлестом и падением на землю проводов в пролете опор №6-00/20 - №6-00/21 на КВЛ 10 кВ Л-6 Пролетарская Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода фазы "В", с последующим схлестом проводов с фаз "В" и "С" и падением на землю провода фазы "В" в пролетах опор №3-01/1 - №3-01/2 на ВЛ 10 кВ Л-3 ГПЗ Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода фазы "В", с последующим схлестом проводов с фаз "В" и "С" и падением на землю провода фазы "В" в пролетах опор №3-01/2 - №3-01/3 на ВЛ 10 кВ Л-3 ГПЗ Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода фазы "В", с последующим схлестом проводов с фаз "В" и "С" и падением на землю провода фазы "В" в пролетах опор №3-01/3 - №3-01/4 на ВЛ 10 кВ Л-3 ГПЗ Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода фазы "В", с последующим схлестом проводов с фаз "В" и "С" и падением на землю провода фазы "В" в пролетах опор №3-01/4 - №3-01/5 на ВЛ 10 кВ Л-3 ГПЗ Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода фазы "В", с последующим схлестом проводов с фаз "В" и "С" и падением на землю провода фазы "В" в пролетах опор №3-01/5 - №3-01/6 на ВЛ 10 кВ Л-3 ГПЗ Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв проводов фазы "В", с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-00/148- №7-00/149 на ВЛ 10 кВ Л-7 КРС Пролет:3*АС 50/8,0, Падение опоры №3-00/32 на КВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская Опора П10-1, Падение опоры №3-00/33 на КВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская Опора П10-1, Падение опоры №3-00/34 на КВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская Опора П10-1 | 2024-01-08 20:43 | 2024-01-09 22:27
2485 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №72 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 493 | 2024-12-21 13:42 | 2024-12-21 15:38 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №72-1-00/16---72-1-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №72 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №72-1-00/16---72-1-00/17. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №72 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №72 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролёте опор 72-1-00/16---72-1-00/17 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №72 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская Пролет:3*А 25 | 2024-12-21 13:42 | 2024-12-21 15:38
2486 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская | 492 | 2024-12-20 17:30 | 2024-12-20 18:53 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "С" в пролете опор №245-1-01/8---245-1-01/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №245-1-01/8---245-1-01/9. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №245-1-01/8---245-1-01/9 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская Пролет:4*А 25 | 2024-12-20 17:30 | 2024-12-20 18:53
2487 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-6 Целинская | 491 | 2024-12-18 15:26 | 2024-12-18 17:22 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "С" в пролете опор №212-1-00/4---212-1-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-6 Целинская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №212-1-00/4---212-1-00/5. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-6 Целинская возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-6 Целинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №212-1-00/4---212-1-00/5 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-6 Целинская Пролет:2*А 25 | 2024-12-18 15:26 | 2024-12-18 17:22
2488 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 490 | 2024-12-18 13:17 | 2024-12-18 14:58 | 3.4.7.3.5, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-20 м/с и нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 181-1-00/9---181-1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, с 1974 года, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 181-1-00/9---181-1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская при порыве ветра до 15-20 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 181-1-00/9---181-1-00/10 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская Пролет:4*А 25 | 2024-12-18 13:17 | 2024-12-18 14:58
2489 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 10/0,4 кВ №225 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинский ССК | 489 | 2024-12-18 11:02 | 2024-12-18 12:56 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1977 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №225-1-00/11---225-1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 10/0,4 кВ №225 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинский ССК | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-25 фазы "А" в пролете опор №225-1-00/11---225-1-00/12. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 10/0,4 кВ №225 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинский ССК возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на ЗТП 10/0,4 кВ №225 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинский ССК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №225-1-00/11---225-1-00/12 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 10/0,4 кВ №225 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинский ССК 3c6d0157-e2cb-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2024-12-18 11:02 | 2024-12-18 12:56
2490 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №61 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | 476 | 2024-12-17 14:40 | 2024-12-17 16:12 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 28 м/с произошел схлёст проводов А-25 фазы "С" и "В" в пролете опор № 61-1-00/5---61-1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №61 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор № 61-1-00/5---61-1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №61 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская при порыве ветра до 28 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №61 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 61-1-00/5---61-1-00/6 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №61 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская Пролет:4*А 25 | 2024-12-17 14:40 | 2024-12-17 16:12
2491 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №58 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская | 475 | 2024-12-17 10:25 | 2024-12-17 11:52 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 28 м/с произошел схлёст проводов А-25 фазы "С" и "В" в пролете опор №58-1-00/18---58-1-00/19 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №58 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фазы "С" и "В" в пролете опор №58-1-00/18---58-1-00/19 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №58 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская при порыве ветра до 28 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №58 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов А-25 фазы "С" и "В" в пролете опор №58-1-00/18---58-1-00/19 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №58 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская Пролет:4*А 25 | 2024-12-17 10:25 | 2024-12-17 11:52
2492 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №190 по ВЛ 10 кВ Л-3 Раздольненская | 470 | 2024-12-14 20:10 | 2024-12-14 21:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-20 м/с произошел схлёст проводов А-25 фазы "С" и "В" в пролете опор №190-1-00/19---190-1-00/20 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №190 по ВЛ 10 кВ Л-3 Раздольненская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фазы "С" и "В" в пролете опор №190-1-00/19---190-1-00/20 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №190 по ВЛ 10 кВ Л-3 Раздольненская при порыве ветра до 15-20 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №190 по ВЛ 10 кВ Л-3 Раздольненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 190-1-00/19---190-1-00/20 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №190 по ВЛ 10 кВ Л-3 Раздольненская Пролет:4*А 25 | 2024-12-14 20:10 | 2024-12-14 21:45
2493 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №333 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская | 468 | 2024-12-13 22:20 | 2024-12-13 23:05 | 3.4.7.3.5, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-20 м/с произошел обрыв провода СИП фазы "В" из-за срыва с крепления при сильном порыве ветра и повреждения о стойку опоры № 333-1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №333 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская | 4.13, Обрыв провода СИП фазы "В" из-за срыва с крепления при сильном порыве ветра и повреждения о стойку опоры № 333-1-00/8 в сторону опоры №333-1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №333 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская при порыве ветра до 15-20 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №333 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода СИП фазы "В" из-за срыва с крепления при сильном порыве ветра и повреждения о стойку опоры № 333-1-00/8 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №333 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская Пролет:1*СИП-2 3х70+1х54,6 | 2024-12-13 22:20 | 2024-12-13 23:05
2494 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №142 по ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская | 459 | 2024-12-13 19:50 | 2024-12-13 21:30 | 3.4.7.3.5, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-20 м/с и нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "С" и "В" в пролете опор №142-2-01/5---142-2-01/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №142 по ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фазы "С" и "В" в пролете опор № 142-2-01/5---142-2-01/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №142 по ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская при порыве ветра до 15-20 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №142 по ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 142-2-01/5---142-2-01/6 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №142 по ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская 4А-50 | 2024-12-13 19:50 | 2024-12-13 21:30
2495 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская | 458 | 2024-12-13 19:10 | 2024-12-13 21:00 | 3.4.7.3.5, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-20 м/с и нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 250-2-00/17---250-2-00/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 250-2-00/17---250-2-00/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская при порыве ветра до 15-20 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 250-2-00/17---250-2-00/18 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская Пролет:3*А 25 | 2024-12-13 19:10 | 2024-12-13 21:00
2496 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 412 | 2024-12-13 19:07 | 2024-12-13 20:30 | 3.4.7.3.5, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-20 м/с и нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 130-2-00/12---130-2-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 130-2-00/12---130-2-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК при порыве ветра до 15-20 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 130-2-00/12---130-2-00/13 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Пролет:4*А 25 | 2024-12-13 19:07 | 2024-12-13 20:30
2497 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №101 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 396 | 2024-12-10 09:31 | 2024-12-10 11:30 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации с 1976 года, многократных воздействий осадков, ветровых и гололедных нагрузок произошло разрушение стойки анкерной деревянной опоры на железобетонных приставках №101-3-00/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ № 101 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 4.1.1, Частичное разрушение стойки анкерной деревянной опоры на железобетонных приставках ОАН-1ДБ №101-3-00/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ № 101 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская вследствие длительной эксплуатации. На КТП-10/0,4 кВ № 101 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-3 не срабатывали, ВЛ отключена вручную по неотложной заявке №236 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стойки анкерной деревянной опоры на железобетонных приставках №101-3-00/2 на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №101 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская Опора ОАН-1ДБ | 2024-12-10 09:31 | 2024-12-10 11:30
2498 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Ольшанская | 452 | 2024-12-08 17:12 | 2024-12-08 19:05 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1973 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 18 м/с) произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка и срыв изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №1-01/3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ольшанская. | 4.1.3, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №1-01/3 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ольшанская, из-за чего произошел схлест проводов в пролетах опор №1-01/2- №1-01/4, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Л-1 Ольшанская и отключению ВЛ 10 кВ действием МТЗ на ПС 35 кВ Ольшанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения колпачка, срыв изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 1-01/3 на ВЛ 10 кВ Л-1 Ольшанская Опора П10-3 | 2024-12-08 17:12 | 2024-12-08 19:05
2499 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 446 | 2024-12-05 11:01 | 2024-12-05 13:00 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1976 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №5-02/14 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская, с последующим касанием провода фазы "А" траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №5-02/14 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Хлебодарненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №5-02/14 на ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская Опора А10-2 | 2024-12-05 11:01 | 2024-12-05 13:00
2500 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Коневод | 441 | 2024-12-04 10:25 | 2024-12-04 12:22 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №4-00/23 по ВЛ 10 кВ Л-4 Коневод. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В», с касанием провода фазы "В" траверсы на опоре №4-00/23 по ВЛ 10 кВ Л-4 Коневод вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С 10 кВ ПС 35 кВ Коневод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №4-00/23 на ВЛ 10 кВ Л-4 Коневод Опора П10-3 | 2024-12-04 10:25 | 2024-12-04 12:22
2501 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская | 392 | 2024-11-27 08:25 | 2024-11-27 09:43 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1979 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и при воздействии ветровых нагрузок, с порывами до 16 м/с, произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-00/71- №4-00/72 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-0071- №4-00/72 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ, с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская действием МТЗ на ПС 35 кВ Лопанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-0071- №4-00/72 на ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская Пролет:3*А 50 | 2024-11-27 08:25 | 2024-11-27 09:43
2502 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №257 по ВЛ 10 кВ Л-7 Хлебодарненская | 433 | 2024-11-26 17:23 | 2024-11-26 19:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1964 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву проводов А-25 фазы "С" и "В" в пролете опор №257-1-00/13---257-1-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №257 по ВЛ 10 кВ Л-7 Хлебодарненская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв проводов А-25 фаз "С" и "В" в пролете опор №257-1-00/13---257-1-00/14. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №257 по ВЛ 10 кВ Л-7 Хлебодарненская возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №257 по ВЛ 10 кВ Л-7 Хлебодарненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз В и С в пролёте опор 257-1-00/13---257-1-00/14 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №257 по ВЛ 10 кВ Л-7 Хлебодарненская Пролет:4*А 25 | 2024-11-26 17:23 | 2024-11-26 19:20
2503 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №68 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод | 408 | 2024-11-12 10:20 | 2024-11-12 12:17 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации с 1978 года, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло разрушение стойки промежуточной железобетонной опоры СВ-95-3 №68-1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №68 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод | 4.14, Частичное разрушение стойки промежуточной железобетонной опоры СВ-95-3 №68-1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №68 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод вследствие длительной эксплуатации. На КТП-10/0,4 кВ №68 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-1 не срабатывали, ВЛ отключена вручную по неотложной заявке №186 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Частичное разрушение стойки железобетонной опоры СВ-95-3 №68-1-00/16 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №68 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод Опора П1-5 | 2024-11-12 10:20 | 2024-11-12 12:17
2504 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская | 409 | 2024-11-11 15:02 | 2024-11-11 17:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1982 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №347-3-00/16---347-3-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-50 фазы "А" в пролете опор №347-3-00/16---347-3-00/17. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-3 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №347-3-00/16---347-3-00/17 на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская Пролет:4*А 50 | 2024-11-11 15:02 | 2024-11-11 17:00
2505 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 385 | 2024-11-02 14:55 | 2024-11-04 14:56 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1972 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 21 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/49 - №2-00/50 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская. В следствии длительной эксплуатации с 1986 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и, при воздействии длительных ветровых нагрузок, с порывами до 21 м/с, произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/70 - №2-00/71 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/49-№2-00/50 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская действием МТЗ на ПС 110 Целинская. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/70- №2-00/71 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская действием МТЗ на ПС 35 кВ Ново-Донская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/49-№2-00/50 на ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская Пролет:3*АС 50/8,0, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/70-№2-00/71 на ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская Пролет:3*А 50 | 2024-11-02 14:55 | 2024-11-04 14:56
2506 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-9 Целинская ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 374 | 2024-11-02 12:12 | 2024-11-02 17:23 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 22-27 м/с произошел схлёст проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №133-1-00/14---133-1-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-9 Целинская При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 22-27 м/с произошел схлёст проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №213-1-00/26---213-1-00/27 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №133-1-00/14---133-1-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-9 Целинская при порыве ветра до 22-27 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-9 Целинская Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №213-1-00/26---213-1-00/27 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская при порыве ветра до 22-27 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №133-1-00/14---133-1-00/15 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-9 Целинская Пролет:3*А 25, схлёст проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №213-1-00/26---213-1-00/27 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская Пролет:4*А 25 | 2024-11-02 12:12 | 2024-11-02 17:23
2507 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 367 | 2024-10-29 03:15 | 2024-10-29 03:55 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №2-03/12 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №2-03/12 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК, в результате возникло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35 кВ Целинский ССК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №2-03/12 на ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Опора П10-1 | 2024-10-29 03:15 | 2024-10-29 03:55
2508 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод | 361 | 2024-10-24 15:19 | 2024-10-24 16:03 | 3.4.8.4, Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/15 - №3-00/16 по ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод. | 4.12, Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/15-№3-00/16 по ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35 кВ Коневод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс стальной проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/15-№3-00/16 на ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод Пролет:3*АС 70/11 | 2024-10-24 15:19 | 2024-10-24 16:03
2509 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 360 | 2024-10-23 18:13 | 2024-10-23 18:18 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1986 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и, при воздействии сопутствующих ветровых нагрузок с порывами до 14 м/с, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/14 - №2-00/15 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/14 - №2-00/15 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская действием МТЗ на ПС 35 Ново-Донская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/14 - №2-00/15 на ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская Пролет:3*А 50 | 2024-10-23 18:13 | 2024-10-23 18:18
2510 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | 317 | 2024-09-29 18:35 | 2024-09-29 22:10 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1975 г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 22 м/с) произошел обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор № 1-00/113 - №1-00/114 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "В" в пролете опор №1-00/113- №1-00/114 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Раздольненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №1-00/113-№1-00/114 на ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-29 18:35 | 2024-09-29 22:10
2511 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №105 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 326 | 2024-09-29 13:16 | 2024-09-29 15:15 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло изменение свойств материала и потеря механической прочности колпачка на опоре №105-2-00/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №105 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 4.1.3, На опоре №105-2-00/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №105 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская произошло изменение структуры материала колпачка в результате высыхания, разрушение колпачка, срыв изолятора фазы "В" и падение изолятора на стойку опоры. На КТП 10/0,4 кВ №105 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-2 не срабатывали, ВЛ отключена вручную по неотложной заявке № 115 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре №105-2-00/4 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №105 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская Опора П1-5 | 2024-09-29 13:16 | 2024-09-29 15:15
2512 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская | 301 | 2024-09-15 16:00 | 2024-09-15 18:00 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1987 г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 19 м/с) произошел обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/32 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская. | 4.3.3, Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/32 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С -10 кВ ПС 35 кВ Ново-Донская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/32 на ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская Опора П10-3 | 2024-09-15 16:00 | 2024-09-15 18:00
2513 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №269 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 315 | 2024-09-15 13:50 | 2024-09-15 17:10 | 3.4.7.3.5, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-19 м/с и нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №269-1-00/15---269-1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №269 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №269-1-00/15---269-1-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №269 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская при порыве ветра до 15-19 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №269 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 269-1-00/15---269-1-00/16 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №269 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская Пролет:4*А 25 | 2024-09-15 13:50 | 2024-09-15 17:10
2514 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская | 299 | 2024-09-15 12:55 | 2024-09-15 18:11 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1972 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 19 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/115-№3-00/116 по ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/115-№3-00/116 по ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская действием МТЗ на ПС 110 Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А и "В" в пролете опор №3-00/115-№3-00/116 на ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская Пролет:3*А 50 | 2024-09-15 12:55 | 2024-09-15 18:11
2515 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская | 298 | 2024-09-15 12:35 | 2024-09-15 18:00 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1972 г., произошло вытягивание провода более чем на 10% в диаметре и при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 19 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/246 - №2-00/247 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская. | 4.1.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/246-№2-00/247 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская привёл к нарушению электрической изоляции и произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская действием МТЗ на ПС 110 Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А и "В" в пролете опор №2-00/246-№2-00/247 на ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-15 12:35 | 2024-09-15 18:00
2516 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская | 303 | 2024-09-14 17:05 | 2024-09-14 18:59 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1969 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода (А-25) фазы "С" в пролете опор №126-3-00/9---126-3-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-25 фазы "С" в пролете опор №126-3-00/9---126-3-00/10. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-3 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода А-25 фазы "С" в пролете опор №126-3-00/9---126-3-00/10 на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская Пролет:5*А 25 | 2024-09-14 17:05 | 2024-09-14 18:59
2517 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод | 292 | 2024-09-10 13:40 | 2024-09-10 15:34 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы ветра до 20 м/с), произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре №2-00/52 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «С», с перекрытием электрической дугой на траверсу, на опоре №2-00/52 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С 10 кВ ПС 35 кВ Коневод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре №2-00/52 на ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод Опора П10-3 | 2024-09-10 13:40 | 2024-09-10 15:34
2518 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Ольшанская | 288 | 2024-09-01 20:40 | 2024-09-01 22:37 | 3.4.12.2.1, В следствии длительной эксплуатации с 1978 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-18 м/с произошел обрыв провода по фазе "В" с перекрытием с проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №2-00/23-№2-00/24 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ольшанская. | 4.1.3, Обрыв провода по фазе "В" с перекрытием с проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №2-00/23-№2-00/24, привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-2 Ольшанская отключилась на ПС 35 кВ Ольшанская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №2-00/23-№2-00/24 на ВЛ 10 кВ Л-2 Ольшанская Пролет:3*А 35 | 2024-09-01 20:40 | 2024-09-01 22:37
2519 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинская | 290 | 2024-08-31 14:58 | 2024-08-31 16:56 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло изменение свойств материала и потеря механической прочности колпачка на опоре №6-3-00/23 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинская | 4.1.2, На опоре №6-3-00/23 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинская произошло изменение структуры материала колпачка в результате высыхания, срыв изолятора и падение провода фазы "А" на землю. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4кВ Л-3 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора 0,4кВ провода фазы "А" с метиза на опоре №6-3-00/23 на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинская Опора А1-3 | 2024-08-31 14:58 | 2024-08-31 16:56
2520 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №313 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 287 | 2024-08-29 17:45 | 2024-08-29 19:31 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1971 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода А-25 фазы "А" в пролёте опор №313-1-00/2---313-1-00/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №313 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-25 фазы "А" в пролете опор №313-1-00/2---313-1-00/3. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №313 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №313 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода А-25 фазы "А" в пролете опор №313-1-00/2---313-1-00/3 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №313 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Пролет:4*А 25 | 2024-08-29 17:45 | 2024-08-29 19:31
2521 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №166 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская | 284 | 2024-08-23 18:30 | 2024-08-23 19:41 | 3.4.7.3.5, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 20-23 м/с и нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №166-1--00/5---166-1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №166 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №166-1--00/5---166-1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №166 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская при порыве ветра до 20-23 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №166 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №166-1--00/5---166-1-00/6 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №166 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская Пролет:4*А 16 | 2024-08-23 18:30 | 2024-08-23 19:41
2522 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №151 по ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская | 275 | 2024-08-13 18:01 | 2024-08-13 19:40 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло изменение свойств материала и потеря механической прочности колпачка на опоре №151-1-00/1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №151 по ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская | 4.1.2, На опоре №151-1-00/1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №151 по ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская произошло изменение структуры материала колпачка в результате высыхания, срыв изолятора и падение провода фазы "В" на провод фазы "А". В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ 0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №151 по ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка и срыв изолятора 0,4 кв фазы "В" с метиза на опоре №151-1-00/1 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №151 по ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская Опора ОА1-3 | 2024-08-13 18:01 | 2024-08-13 19:40
2523 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №28 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 271 | 2024-08-09 15:01 | 2024-08-09 16:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1979 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода А-25 фазы "А" в пролёте опор № 28-1-00/2--- 28-1-00/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №28 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-25 фазы "А" в пролете опор №28-1-00/2--- 28-1-00/3. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №28 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №28 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода А-25 фазы "А" в пролете опор №28-1-00/2--- 28-1-00/3 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №28 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Пролет:5*А 25 | 2024-08-09 15:01 | 2024-08-09 16:50
2524 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская | 265 | 2024-08-06 15:15 | 2024-08-06 17:12 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации с 1984г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии длительных ветровых нагрузок (порывы ветра до 18 м/с) произошел обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №1-03/1-№1-03/2 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская. | 4.1.3, Обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №1-03/1-№1-03/2 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Лопанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №1-03/1-№1-03/2 на ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская Пролет:3*А 50 | 2024-08-06 15:15 | 2024-08-06 17:12
2525 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №154 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | 257 | 2024-07-23 18:15 | 2024-07-23 19:52 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации, с 1967 года, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №154-2-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №154 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №154-2-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №154 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская и падение провода на траверсу. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №154 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №154-2-00/5 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №154 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская Опора П1-5 | 2024-07-23 18:15 | 2024-07-23 19:52
2526 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | 256 | 2024-07-21 20:45 | 2024-07-21 22:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-18 м/с произошел схлёст проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №282-2-00/10---282-2-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фазы "А" и "В" в пролете опор №282-2-00/10---282-2-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская при порыве ветра до 15-18 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор №282-2-00/10---282-2-00/11 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская Пролет:4*А 25 | 2024-07-21 20:45 | 2024-07-21 22:30
2527 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 255 | 2024-07-20 14:30 | 2024-07-20 15:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 20-25 м/с произошел схлёст проводов А-25 фазы "А" и "В" между КТП 10/0,4кВ 248 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская и опорой №248-1-00/1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фазы "А" и "В" между КТП 10/0,4кВ 248 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская и опорой №248-1-00/1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская при порыве ветра до 20-25 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов А-25 фазы "А" и "В" между КТП 10/0,4кВ 248 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская и опорой №248-1-00/1 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская Пролет:3*А 25 | 2024-07-20 14:30 | 2024-07-20 15:55
2528 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-9 Целинская | 240 | 2024-07-13 16:12 | 2024-07-13 17:56 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1976года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №9-00/23 по КВЛ 10 кВ Л-9 Целинская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №9-00/23 по КВЛ 10 кВ Л-9 Целинская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С 10 кВ ПС 110 кВ Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №9-00/23 на КВЛ 10 кВ Л-9 Целинская Опора П10-3 | 2024-07-13 16:12 | 2024-07-13 17:56
2529 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | 227 | 2024-07-09 20:30 | 2024-07-09 22:23 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1974 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №15-00/112 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №15-00/112 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "С", что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №15-00/112 на ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская Опора П10-3 | 2024-07-09 20:30 | 2024-07-09 22:23
2530 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 242 | 2024-07-09 17:50 | 2024-07-09 19:44 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1977 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода А-25 фазы "В" в пролёте опор №215-1-00/8---215-1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-25 фазы "В" в пролете опор №215-1-00/8---215-1-00/9. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №215-1-00/8---215-1-00/9 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская Пролет:4*А 25 | 2024-07-09 17:50 | 2024-07-09 19:44
2531 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | 226 | 2024-07-08 13:45 | 2024-07-08 15:24 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1975года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом хомута траверсы на опоре №1-00/49 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская. | 4.6, Излом хомута траверсы на опоре №1-00/49 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская привел к необходимости вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке №5 для устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом хомута траверсы на опоре №1-00/49 на ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская Опора П10-3 | 2024-07-08 13:45 | 2024-07-08 15:24
2532 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 205 | 2024-06-21 15:03 | 2024-06-21 16:58 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1975 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву проводов А-50 фазы "А" и "В" в пролете опор №130-2-00/7---130-2-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв проводов А-50 фаз "А" и "В" в пролете опор №130-2-00/7---130-2-00/8. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов А-50 фазы "А" и "В" в пролете опор №130-2-00/7---130-2-00/8 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №130 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Пролет:4*А 50 | 2024-06-21 15:03 | 2024-06-21 16:58
2533 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №128 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | 203 | 2024-06-18 11:20 | 2024-06-18 13:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с произошел схлёст проводов А-25 фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №128-1-00/1---128-1-00/1-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №128 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №128-1-00/1---128-1-00/1-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №128 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская при порыве ветра до 18 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №128 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов А-25 фаз "А" и нулевого провода в пролете опор №128-1-00/1---128-1-00/1-1 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №128 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская Пролет:4*А 25 | 2024-06-18 11:20 | 2024-06-18 13:15
2534 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №69 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод | 191 | 2024-06-15 20:02 | 2024-06-15 21:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 25 м/с произошел схлёст проводов А-35 фаз "А" и "В" в пролете опор №69-1-00/6---69-1-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №69 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор №69-1-00/6---69-1-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №69 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод при порыве ветра до 25 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №69 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов А-35 фаз "А" и "В" в пролете опор №69-1-00/6---69-1-00/7 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №69 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод Пролет:4*А 35 | 2024-06-15 20:02 | 2024-06-15 21:30
2535 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-3 Ново-Донская | 186 | 2024-06-10 17:31 | 2024-06-10 19:30 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1982 г., из-за снижения механической прочности провода произошло нарушение структуры материала и как следствие, обрыв провода А-50 фазы "А" между опорой №3-01/46 и РВ-3-4 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ново-Донская. | 4.1.3, Обрыв провода А-50 фазы "А" между опорой №3-01/46 и РВ-3-4 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ново-Донская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Ново-Донская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода А-50 фазы "А" между опорой №3-01/46 и РВ-3-4 на ВЛ 10 кВ Л-3 Ново-Донская Пролет:3*А 50 | 2024-06-10 17:31 | 2024-06-10 19:30
2536 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская | 185 | 2024-06-09 20:30 | 2024-06-09 22:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1987 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие - разрушение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре №1-00/28 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская. | 4.1.3, Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре №1-00/28 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская привело к касанию провода тела опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С 10 кВ ПС 35 кВ Ново-Донская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре №1-00/28 на ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская Опора А10-2 | 2024-06-09 20:30 | 2024-06-09 22:20
2537 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ №314 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская | 179 | 2024-06-02 10:30 | 2024-06-02 12:24 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие разрушение проходного изолятора ИПУ-10 фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №314 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская. | 4.1.3, На КТП 10/0,4 кВ №314 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская произошло разрушение проходного изолятора ИПУ-10 фазы "В", в результате длительной эксплуатации с 1979 года, что привело к необходимости вывода КТП по неотложной заявке для проведения ремонтных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора ИПУ-10 фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №314 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2024-06-02 10:30 | 2024-06-02 12:24
2538 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод | 171 | 2024-05-26 10:52 | 2024-05-26 12:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, с 1966 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода А-25 фазы "А" в пролёте опор №171-1-00/5-4---171-1-00/5-5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-25 фазы "А" в пролете опор №171-1-00/5-4---171-1-00/5-5. В результате на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода А-25 фазы "А" в пролете опор №171-1-00/5-4---171-1-00/5-5 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод Пролет:4*А 25 | 2024-05-26 10:52 | 2024-05-26 12:50
2539 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №155 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | 168 | 2024-05-24 13:55 | 2024-05-24 15:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с произошел схлёст проводов А-25 фаз "В" и "С" в пролёте опор №155-2-00/13---155-2-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №155 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фаз "С" и "В" в пролете опор №155-2-00/13---155-2-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №155 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская при порыве ветра до 18 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №155 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов А-25 фаз "С" и "В" в пролете опор №155-2-00/13---155-2-00/14 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №155 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская 307c01b1-e2cb-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2024-05-24 13:55 | 2024-05-24 15:50
2540 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | 161 | 2024-05-20 13:10 | 2024-05-20 14:58 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации с 1974 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв вязки провода по фазе "С на опоре №15-00/221 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская, с последующим касанием провода траверсы опоры . | 4.1.3, Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №15-00/221 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская привело к касанию провода траверсы опоры по фазе "С", что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №15-00/221 на ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская Опора П10-3 | 2024-05-20 13:10 | 2024-05-20 14:56
2541 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ №294 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинский ССК | 153 | 2024-05-12 16:30 | 2024-05-12 17:35 | 3.4.10.1, Перекрытие животным (котом) высоковольтных изоляторов трансформатора фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №294 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинский ССК. | 4.12, В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "В" и "С" животным (котом) на КТП 10/0,4 кВ №294 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинский ССК возникло двухфазное замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10 фаз "В" и "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавких вставок ПКТ-10 фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №294 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинский ССК Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У1 | 2024-05-12 16:30 | 2024-05-12 17:35
2542 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская | 140 | 2024-04-25 18:05 | 2024-04-25 18:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15 м/с произошел схлёст проводов А-25 фаз "В" и "А" в пролёте опор №143-4-01/5---143-4-01/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор №143-4-01/5---143-4-01/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская при порыве ветра до 15 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-4 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор №143-4-01/5---143-4-01/6 на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская Пролет:4*А 25 | 2024-04-25 18:05 | 2024-04-25 18:35
2543 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод | 139 | 2024-04-25 11:43 | 2024-04-25 13:40 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации с 1968 года, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло разрушение стойки промежуточной ж/б опоры СВ-95-1-1 №114-2-01/3-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод. | 4.14, Частичное разрушение стойки промежуточной ж/б опоры №114-2-01/3-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод вследствие длительной эксплуатации. На КТП-10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-2 не срабатывали, ВЛ отключена вручную по неотложной заявке №83 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Частичное разрушение стойки промежуточной ж/б опоры СВ-95-1-1 №114-2-01/3-1 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод Опора П1-4 | 2024-04-25 11:43 | 2024-04-25 13:40
2544 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | 124 | 2024-04-16 08:43 | 2024-04-16 09:53 | 3.4.12.2.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-20 м/с произошел схлёст проводов А-25 фаз "В" и "А" в пролёте опор №177-2-01/1---177-2-01/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор №177-2-01/1---177-2-01/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская при порыве ветра до 15-20 м/с. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор №177-2-01/1---177-2-01/2 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская Пролет:4*А 25 | 2024-04-16 08:43 | 2024-04-16 09:53
2545 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №25 по ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод | 107 | 2024-03-25 10:35 | 2024-03-25 17:40 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительной эксплуатации с 1969 года, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло разрушение стойки промежуточной ж/б опоры СВ-95-1-1 №25-2-00/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №25 по ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод | 4.14, Частичное разрушение стойки промежуточной ж/б опоры №25-2-00/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №25 по ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод вследствие длительной эксплуатации. На КТП-10/0,4 кВ №25 по ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-2 не срабатывали, ВЛ отключена вручную по неотложной заявке №43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Частичное разрушение стойки промежуточной ж/б опоры №25-2-00/3 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №25 по ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод Опора П1-5 | 2024-03-25 10:35 | 2024-03-25 17:40
2546 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Хлебодарненская | 101 | 2024-03-14 13:10 | 2024-03-14 14:58 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1980 года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №7-00/109, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы 15-20 м/с) произошёл срыв изолятора фазы «В» на опоре №7-00/109 по ВЛ 10 кВ Л-7 Хлебодарненская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «В» на опоре №7-00/109 по ВЛ 10 кВ Л-7 Хлебодарненская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Хлебодарненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «В» на опоре №7-00/109 на ВЛ 10 кВ Л-7 Хлебодарненская Опора П10-3 | 2024-03-14 13:10 | 2024-03-14 14:58
2547 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская | 27 | 2024-03-02 16:10 | 2024-03-02 18:08 | 3.4.8.5.2, В результате длительной эксплуатации, с 1980 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода и старение изоляции, что привело к обрыву провода (А-16) фазы "А" и нулевого провода ответвления ВЛ к вводу в дом на опоре №245-1-00/22 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода (А-16) фазы "А" ответвления ВЛ к вводу в дом на опоре №245-1-00/22, падение на нулевой провод и падение на землю обоих проводов. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода (А-16) фазы "А" и нулевого провода ответвления ВЛ к вводу в дом на опоре №245-1-00/22 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская 6636180d-e2cb-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2024-03-02 16:10 | 2024-03-02 18:08
2548 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-7 Целинская | 12 | 2024-02-06 08:34 | 2024-02-06 10:29 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации, с 1982года, в результате воздействия ультра-фиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №7-01/7, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы 15-20 м/с) произошёл срыв изолятора фазы «В» на опоре №7-01/7 по КВЛ 10 кВ Л-7 Целинская. | 4.1.2, Разрушение колпачка привело к срыву изолятора фазы «В» на опоре №7-01/7 по КВЛ 10 кВ Л-7 Целинская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110 кВ Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы «В» на опоре №7-01/7 на КВЛ 10 кВ Л-7 Целинская Опора П10-3 | 2024-02-06 08:34 | 2024-02-06 10:29
2549 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | 91 | 2024-01-26 07:15 | 2024-01-26 07:29 | 3.4.10.2, Следы перекрытия электрической дугой высоковольтных изоляторов фаз "В" и "С" в результате попадания птицы на силовом трансформаторе КТП 10/0,4 кВ №263 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей высоковольтных изоляторов фаз "В" и "С" " на силовом трансформаторе КТП №263 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская, на ВЛ возникло двухфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская действием МТЗ на ПС 110 кВ Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытие птицей высоковольтных изоляторов фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №263 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3 | 2024-01-26 07:15 | 2024-01-26 07:29
2550 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л-6 Целинская | 43 | 2024-01-11 18:24 | 2024-01-11 20:22 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 18 м/с привело к обрыву провода фазы "А" , с последующим падением на землю в пролете опор №6-03/10-№6-03/11 по КВЛ 10 кВ Л-6 Целинская. | 4.4.4, Обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №6-03/10-№6-03/11 по КВЛ 10 кВ Л-6 Целинская привел к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110 кВ Целинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и падение на землю провода по фазе "А" в пролете опор №6-03/10-№6-03/11 на КВЛ 10 кВ Л-6 Целинская Пролет:3*А 50 | 2024-01-11 18:24 | 2024-01-11 20:22
2551 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №147 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская | 86 | 2024-01-11 09:30 | 2024-01-11 11:28 | 3.4.12.1.1, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 18 м/с произошел схлёст проводов (А-25) фаз «А»,«В» в пролете опор №147-2-00/14 – 147-2-02/1 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №147 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская | 4.4.4, Из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 18 м/с произошло увеличение нагрузки на провода, что привело к схлёсту проводов (А-25) фаз «А»,«В» в пролете опор №147-2-00/14 – 147-2-02/1 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №147 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №147 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов (А-25) фаз «А»,«В» в пролете опор №147-2-00/14 – 147-2-02/1 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №147 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская Пролет:3*А 25 | 2024-01-11 09:30 | 2024-01-11 11:28
2552 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №254 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская | 85 | 2024-01-10 12:26 | 2024-01-10 14:25 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 14 м/с произошел обрыв провода СИП фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №254-2-00/9---254-2-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №254 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская | 4.4.4, Из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 14 м/с произошло увеличение нагрузки на провода, что привело к обрыву провода СИП фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №254-2-00/9---254-2-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №254 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №254 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода СИП фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №254-2-00/9---254-2-00/10 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №254 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская 485dff9d-e2cb-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2024-01-10 12:26 | 2024-01-10 14:24
2553 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | 84 | 2024-01-10 12:10 | 2024-01-10 14:06 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 14 м/с произошел обрыв проводов А-25 фаз "А", "В" и "С" и нулевого провода в пролете опор №282-1-00/7---282-1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | 4.4.4, Из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 14 м/с произошло увеличение нагрузки на провода, что привело к обрыву проводов А-25 фаз "А", "В" и "С" и нулевого провода в пролете опор №282-1-00/7---282-1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов А-25 фаз "А", "В" и "С" и нулевого провода в пролете опор №282-1-00/7---282-1-00/8 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская Пролет:4*А 25 | 2024-01-10 12:10 | 2024-01-10 14:06
2554 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская | 83 | 2024-01-10 11:40 | 2024-01-10 13:37 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 14 м/с произошел обрыв провода А-35 фазы «С» в пролете опор №66-1-00/22---66-1-00/23 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская | 4.4.4, Из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 14 м/с произошло увеличение нагрузки на провода, что привело к обрыву провода А-35 фазы «С» в пролете опор №66-1-00/22---66-1-00/23 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода А-35 фазы «С» в пролете опор №66-1-00/22---66-1-00/23 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская Пролет:4*А 35 | 2024-01-10 11:40 | 2024-01-10 13:37
2555 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №134 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | 82 | 2024-01-10 09:01 | 2024-01-10 11:00 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 14 м/с произошел обрыв провода А-25 фазы "В" в пролете опор №134-2-00/7-2---134-2-00/7-3 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №134 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | 4.4.4, Из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 14 м/с произошло увеличение нагрузки на провода, что привело к обрыву провода А-25 фазы "В" в пролете опор №134-2-00/7-2---134-2-00/7-3 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №134 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №134 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода А-25 фазы "В" в пролете опор №134-2-00/7-2---134-2-00/7-3 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №134 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская Пролет:4*А 25 | 2024-01-10 09:01 | 2024-01-10 11:00
2556 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская | 66 | 2024-01-10 08:55 | 2024-01-10 10:54 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 14 м/с произошел обрыв провода А-25 фазы "А" в пролете опор №143-4-00/12---143-4-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская | 4.4.4, Из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 14 м/с произошло увеличение нагрузки на провода, что привело к обрыву провода А-25 фазы "А" в пролете опор №143-4-00/12---143-4-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-4 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода А-25 фазы «А» в пролете опор №143-4-00/12---143-4-00/11 на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Цел 00ba6dc6-e2cb-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2024-01-10 08:55 | 2024-01-10 10:54
2557 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская | 65 | 2024-01-10 08:42 | 2024-01-10 10:41 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 14 м/с произошел обрыв проводов А-25 фаз "А", "В", "С" и нулевого провода в пролете опор №347-1-00/18---347-1-00/19 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская | 4.4.4, Из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 14 м/с произошло увеличение нагрузки на провода, что привело к обрыву проводов А-25 фаз "А", "В", "С" и нулевого провода в пролете опор №347-1-00/18---347-1-00/19 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов А-25 фаз "А", "В", "С" и нулевого провода в пролете опор №347-1-00/18---347-1-00/19 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская 189a0720-e2cb-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2024-01-10 08:42 | 2024-01-10 10:41
2558 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-7 Хлебодарненская | 25 | 2024-01-10 06:02 | 2024-01-10 14:45 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 14 м/с привело к разрушению изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №7-00/87, с последующим касанием провода фазы "С" траверсы опоры по ВЛ 10 кВ Л-7 Хлебодарненская. | 4.4.4, Разрушение изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре №7-00/87 по ВЛ 10 кВ Л-7 Хлебодарненская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35 кВ Хлебодарненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре №7-00/87 на ВЛ 10 кВ Л-7 Хлебодарненская Опора П10-3 | 2024-01-10 06:02 | 2024-01-10 14:45
2559 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод | 64 | 2024-01-09 18:05 | 2024-01-09 19:52 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 15 м/с произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №171-1-00/4---171-1-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод | 4.4.4, Из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 15 м/с произошло увеличение нагрузки на провода, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №171-1-00/4---171-1-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №171-1-00/4---171-1-00/5 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод Пролет:4*А 25 | 2024-01-09 18:05 | 2024-01-09 19:52
2560 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод | 63 | 2024-01-09 16:40 | 2024-01-09 18:35 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 15 м/с произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №114-2-01/3---114-2-01/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод | 4.4.4, Из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 15 м/с произошло увеличение нагрузки на провода, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор 114-2-01/3---114-2-01/4 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор 114-2-01/3---114-2-01/4 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод Пролет:4*А 25 | 2024-01-09 16:40 | 2024-01-09 18:35
2561 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 3Ц | 62 | 2024-01-09 16:30 | 2024-01-09 18:25 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 15 м/с произошел обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №77-1-00/7---77-1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Ц | 4.4.4, Из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 15 м/с произошло увеличение нагрузки на провода, что привело к обрыву провода фазы "С" в пролёте опор №77-1-00/7---77-1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Ц. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Ц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №77-1-00/7---77-1-00/8 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-3Ц 12a186c9-e2cb-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2024-01-09 16:30 | 2024-01-09 18:25
2562 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская | 50 | 2024-01-09 16:05 | 2024-01-09 18:00 | 3.4.12.1.2, При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 15 м/с произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №347-1-00/7-3---347-1-00/7-2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская | 4.4.4, Из-за гололёдно-изморозевых отложений(диаметром 12-18 мм) на проводах в сочетании с ветром 15 м/с произошло увеличение нагрузки на провода, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролёте опор №347-1-00/7-3---347-1-00/7-2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №347-1-00/7-3---347-1-00/7-2 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская Пролет:5*А 25 | 2024-01-09 16:05 | 2024-01-09 18:00
2563 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская | 35 | 2024-01-09 11:03 | 2024-01-09 12:57 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с привело к обрыву проводов фаз "А" и "В", с последующим схлестом и падением на землю проводов в пролете опор №4-00/72-№4-00/73 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская. | 4.4.4, Обрыв проводов фаз "А" и "В", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №4-00/72-№4-00/73, привел к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская отключилась на ПС 110 кВ Ольшанская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "В", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №4-00/72-№4-00/73 на ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская Пролет:3*А 35 | 2024-01-09 11:03 | 2024-01-09 12:57
2564 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | 36 | 2024-01-09 10:58 | 2024-01-09 12:36 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с привело к обрыву проводов фаз "А" и "С", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №2-00/50-№2-00/51 и 2-00/51-№2-00/52 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская ССК. | 4.4.4, Обрыв проводов фаз "А" и "С", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №2-00/50-№2-00/51 и 2-00/51-№2-00/52 , привел к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская ССК отключилась на ПС 35 кВ Целинский ССК действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "С", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №2-00/50-№2-00/51 на ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв проводов фаз "А" и "С", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №2-00/51-№2-00/52 на ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-09 10:58 | 2024-01-09 12:36
2565 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская | 10 | 2024-01-09 00:48 | 2024-01-09 03:29 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 12 м/с привело к обрыву проводов фаз "А" и "С", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №1-00/46-№1-00/47 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская. | 4.4.4, Обрыв проводов фаз "А" и "С", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №1-00/46-№1-00/47 , привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская отключилась на ПС 110 кВ Целинская действием МТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "С", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №1-00/46-№1-00/47 на ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская Пролет:3*А 50 | 2024-01-09 00:48 | 2024-01-09 03:29
2566 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС Целинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | 8 | 2024-01-08 22:35 | 2024-01-09 00:34 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололёдно-изморозевых отложений в сочетании с порывами ветра до 13 м/с привело к обрыву проводов фаз "А" и "С", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №15-01/13 - №15-01/14 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" и "С", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №15-01/13 - №15-01/14 , привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская отключилась на ПС 110 кВ Целинская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" и "С", с последующим схлестом и падением на землю в пролете опор №15-01/13 - №15-01/14 на ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-08 22:35 | 2024-01-09 00:34
2567 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Восточные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Орловская-Журавлевская | 266 | 2024-08-05 11:42 | 2024-08-05 11:48 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта, вследствии влияния грозовых перенапряжений с дождем в зоне прохождения ВЛ 35 кВ Журавлевская - Майорская произошло перекрытие между фазами "В" и "С" с разрушением по 1 из 3 изоляторов (типа ПС-70) по каждой фазе на промежуточной ж.б. опоре №83. | 4.12, В следствии влияния грозовых перенапряжений ВЛ 35 кВ Журалевская - Майорская на промежуточной ж.б. опоре №83 произошло межфазное перекрытие по фазам "В" и "С" с разрушением по 1 из 3 изоляторов (типа ПС-70), что и привело к отключению МВ-35 Журавлевская от действия МТЗ 2 ступени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение по 1 из 3 изоляторов типа ПС-70 по фазам "В" и "С" на ВЛ 35 кВ Журавлевская-Майорская Опора пром.ж/б.ПБ 35 | 2024-08-05 11:42 | 2024-08-05 11:48
2568 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ АС-14 - Б.Салы | 844 | 2024-12-16 15:05 | 2024-12-16 15:10 | 3.4.7.3.5, Снижение диэлектрических свойств изоляторов на оп.№72 ВЛ 35 кВ АС-14-Б.Салы в процессе длительного срока эксплуатации (с 1997года). | 4.1.3, Образование микротрещин на поверхности изоляторов, в результате длительного срока эксплуатации (с 1997г), привело к снижению диэлектрических свойств изоляторов, и, как следствие, электродуговому повреждению изолятора в гирлянде фаза "В" на опоре №72 и отключение ВЛ 35 кВ АС-14-Б.Салы действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ35 кВ АС-14-Б.Салы ВЛ35 кВ АС-14-Б.Салы | 2024-12-16 15:05 | 2024-12-16 15:10
2569 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алексеевская - Новиковская | 832 | 2024-12-08 12:03 | 2024-12-08 16:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного восточного ветра 15-18 м/с. | 4.11, Под воздействием продольно-поперечных ветровых нагрузок произошло изменение транспозиции гирлянды изоляторов с образованием электрической дуги между токопроводящим элементом и заземлённой конструкцией опоры, сдуваемой сильным ветром в сторону изолирующей подвески, что привело к электродуговому повреждению 1-го изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №99 ВЛ 110 кВ Алексеевская-Новиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора оп.№99 на ВЛ 110 кВ Алексеевская-Новиковская ВЛ 110 кВ Алексеевская-Новиковская | 2024-12-08 12:03 | 2024-12-08 12:25
2570 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Т-1 - Т-8 | 776 | 2024-11-20 06:55 | 2024-11-20 17:11 | 3.4.7.3.5, Снижение диэлектрических свойств изоляторов на оп.№36 ВЛ 35 кВ Т1-Т8 в процессе длительного срока эксплуатации (с 1965года). | 4.1.3, В течение длительного срока эксплуатации (с 1965г), произошло снижение электроизоляционных свойств изолятора, что, при сопутствующем увлажнении в утренние часы (сильный туман), привело к перекрытию натяжной гирлянды изоляторов ф "С" на опоре №36 с образованием электрической дуги. В результате электродугового воздействия, произошло отгорание пестика 4-го изолятора (ближний к проводу) с последующим разъединением провода ф."С" и гирлянды изоляторов, провисание провода и прикосновение его к проводу ф."А". При межфазном замыкании проводов в пролете опор №36-37 произошло отключение ВЛ 35 кВ Т1-Т8 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение гирлянды изоляторов ф."С" на оп.№36 на ВЛ35 кВ Т1-Т8 ВЛ35 кВ Т1-Т8 | 2024-11-20 06:55 | 2024-11-20 08:10
2571 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-22 с отпайкой на Т-23 | 765 | 2024-11-07 07:02 | 2024-11-07 15:55 | 3.4.8.5.2, Загрязнение пылевыми отложениями металлургического производства изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №29 ВЛ 110 кВ Т10-Т22 с отпайкой на Т23. | 4.11, Загрязнения изоляции пылевыми отложениями металлургического производства, что, при сопутствующем увлажнении в утренние часы, привело к перекрытию натяжной гирлянды ф."А", повреждению провода в шлейфе ф."А" на опоре №29 и отключение ВЛ 110 кВ Т10-Т22 с отпайкой на Т23 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ110 кВ Т10-Т22 с отп. на Т23 ВЛ110 кВ Т10-Т22 с отп. на Т23
2572 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Синявская - Самбек | 790 | 2024-11-04 11:55 | 2024-11-04 11:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного юго-западного и западного ветра 19-22 м/с, с порывами до 27 м/с. | 4.11, Под воздействием продольно-поперечных ветровых нагрузок произошло изменение транспозиции гирлянды изоляторов с образованием электрической дуги между токопроводящим элементом и заземлённой конструкцией опоры, сдуваемой сильным ветром в сторону изолирующей подвески, что привело к электродуговому повреждению изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №20 ВЛ 110 кВ Синявская-Самбек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора на ВЛ110 кВ Синявская-Самбек ВЛ110 кВ Синявская-Самбек
2573 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-21 ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-21 | 789 | 2024-11-04 11:36 | 2024-11-04 11:39 | 3.4.12.2.1, В связи с неблагоприятными погодными условиями: ветер 19-22 м/с, порывы до 32 м/с, произошло электродуговое перекрытие на линейном портале ПС 110кВ Миус , что привело к отключению ВЛ 110кВ Т-15 - Т-21 с отпайками действием 1 ст. ТЗНП, МФО на ПС Т-15. | 4.11, Под воздействием продольно-поперечных ветровых нагрузок произошло изменение транспозиции гирлянды изоляторов на линейном портале ПС 110 кВ Миус (13,07 км от ПС 220 кВ Т-15), с образованием электрической дуги между токопроводящим элементом и заземлённой конструкцией портала, сдуваемой сильным ветром в сторону изолирующей подвески, что привело к её электродуговому перекрытию и повреждению 1 из 13 изоляторов фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора в гирлянде фазы "В" на ПС 110 кВ Миус ПС 110 кВ Миус, ОРУ 110кВ
2574 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Рябиновская - Лакедемоновская | 654 | 2024-10-01 17:05 | 2024-10-02 00:42 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала пластины крепления гирлянды изоляторов к траверсе оп. №13 ВЛ 35 кВ Рябиновская-Лакедемоновская в процессе длительного срока эксплуатации (с 1984 год). | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации, произошло изменение структуры материала и излом пластины крепления гирлянды изоляторов к траверсе опоры №13 ф. "В", что привело к схлестыванию проводов, в пролете опор №13-14 и отключению ВЛ 35 кВ Рябиновская-Лакедемоновская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом пластины крепления гирлянды изоляторов к траверсе на ВЛ35 кВ Рябиновская-Лакедемоновская ВЛ35 кВ Рябиновская-Лакедемоновская
2575 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/6кВ Танаис | 642 | 2024-09-29 11:20 | 2024-09-29 21:46 | 3.4.10.1, Проникновение животного в электроустановку и перекрытие опорных изоляторов 6кВ в вводной ячейке 6кВ ТП 1/2 ф."А" и "В". | 4.11, В результате проникновение животного в электроустановку, произошло перекрытие и электродуговое повреждение опорных изоляторов в вводной ячейке 6кВ ТП 1/2 ф."А" и "В" ПС 110кВ Танаис. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорных изоляторов на ТП 1/2 ТП 1/2
2576 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Т-8 | 638 | 2024-09-24 07:14 | 2024-09-24 16:43 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации с 1962г. | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации (1962г.) Т№2, произошло нарушение целостности уплотнения вала привода заслонки нижнего шибера на Т№2, рассыхание резинового уплотнения верхней спускной пробки радиатора. В результате образования течи масла из радиатора Т№2, произошло снижение уровня масла и отключение Т№2 ПС 35/6кВ Т-8 от действия газовой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение целостности уплотнения вала привода заслонки на ПС 35/6кВ Т-8 Т№2 ПС 35/6кВ Т-8 | 2024-09-24 07:14 | 2024-09-24 07:25
2577 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Т-25 | 657 | 2024-09-21 09:03 | 2024-09-21 17:40 | 3.4.8.5.4, Отсутствие арендованных каналов связи и ТМ, предоставляемых сторонней организацией ООО «Элсико» | 4.20, Сбой арендованных каналов связи и ТМ, предоставляемых сторонней организацией ООО «Элсико» из-за выхода из строя ИБП каналообразующего оборудования сторонней организации на ПС 110 кВ Т25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой арендованных каналов связи и ТМ на ПС 110 кВ Т25 ПС 110 кВ Т25
2578 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Латоновская - Анастасиевская | 580 | 2024-09-12 22:47 | 2024-09-13 16:35 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на опоре №61 фаза "В и С" разрушены по одному изолятору , что привело к отключению ВЛ 35 кВ Латоновская-Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изоляторов на ВЛ35 кВ Латоновская-Анастасиевская ВЛ35 кВ Латоновская-Анастасиевская | 2024-09-12 22:47 | 2024-09-12 23:42
2579 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Лакадемоновская | 565 | 2024-09-07 13:41 | 2024-09-07 20:51 | 3.4.7.3.5, Сбой АЦП (аналого цифрового преобразователя) в терминале "Сириус-Т" произошел в результате длительного периода эксплуатации с 22.03.2007 года, что повлияло на изменение свойств микросхем в терминале. | 4.20, В устройстве "Сириус-Т" произошёл сбой АЦП (аналого цифрового преобразователя), что привело к отключению Т№1 ПС 35 кВ Лакадемоновская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой АЦП "Сириус-Т" на ПС 35 кВ Лакадемоновская ПС 35 кВ Лакадемоновская | 2024-09-07 13:41 | 2024-09-07 14:16
2580 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т-11/1 - Т- 5/1 с отпайкой на Т-17 | 550 | 2024-08-31 08:07 | 2024-08-31 10:23 | 3.4.8.5.2, Перекрытие на проводе фазы "А" и траверсе связкой воздушных шариков на опоре №5 отпайки на Т17 ВЛ 110кВ Т11-Т5/1. | 4.17.1, В результате прилета и зависания воздушных шариков на опоре №5 отпайки на Т17, фаза "А", произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ 110кВ Т11 – Т5/1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс воздушными шариками. на ВЛ110 кВ Отпайка на Т17 от Т11-Т5/1 ВЛ110 кВ Отпайка на Т17 от Т11-Т5/1
2581 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Т-11 | 546 | 2024-08-29 09:47 | 2024-08-29 16:13 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств резинового уплотнителя на сливной пробке на баке ф."А" ТТ 35кВ Т№2 ПС 110/35/6кВ Т11 в связи с длительным сроком эксплуатации с 1954г. | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации с 1952г. на ОРУ 35кВ, постоянным воздействием атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения, произошла потеря механической прочности (рассохся) резинового уплотнителя под сливной пробкой бака ф. А. ТТ 35кВ Т№2 ПС 110/35/6кВ Т11, что привело к течи масла из бака. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошла потеря механической прочности (рассохся) резинового уплотнителя под сливной пробкой бака ф. А. ТТ 35кВ на ПС 110/35/6кВ Т11 ТТ 35кВ Т№2
2582 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Троицкая | 539 | 2024-08-27 21:50 | 2024-08-29 16:29 | 3.4.7.3.5, Повреждение концевой кабельной воронки 10кВ кабельной перемычки 10кВ Т№2 явилось снижение электроизоляционных свойств в следствие длительного срока эксплуатации с 1972 года. | 4.11, В следствие длительного срока эксплуатации с 1972 года, произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции концевой кабельной воронки 10кВ в ячейке МВ 10 кВ Т№2, что привело к отключению Т№2 ПС 35/10кВ Троицкая действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной воронки на ПС 35/10кВ Троицкая МВ 10 кВ Т№2
2583 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т15-Алексеевская с отп. на Некрасовскую и Латоновскую | 517 | 2024-08-20 11:20 | 2024-08-20 17:56 | 3.4.8.5.2, Наброс полиэтиленовой пленки на провода в пролете оп.№172-173 ВЛ 110кВ Т15-Алексеевская с отпайками. | 4.17.1, В результате наброса полиэтиленовой пленки на проводах ВЛ в пролете опор №172-173 фаза "А"и "В", произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 110 кВ Т15-Алексеевская с отпайками действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на провода на ВЛ110 кВ Т15-Алексеевская с отп. на Некрасовскую и Латоновскую ВЛ110 кВ Т15-Алексеевская с отп. на Некрасовскую и Латоновскую | 2024-08-20 11:20 | 2024-08-20 17:56
2584 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Очистные сооружения- Русский Колодец с отпайкой на ГСКБ | 473 | 2024-08-06 09:07 | 2024-08-06 09:09 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на опоре №68 фаза "С" разрушен один изолятор , что привело к отключению ВЛ 35 кВ Очистные сооружения-Русский Колодец с отп. на ГСКБ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора на ВЛ35 кВ Очистные сооружения-Русский Колодец с отп. на ГСКБ ВЛ35 кВ Очистные сооружения-Русский Колодец с отп. на ГСКБ | 2024-08-06 09:07 | 2024-08-06 09:09
2585 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-10 с отпайками на Т-24; Т-26; Т-27 ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-25 (Т-15 - Т-11) | 492 | 2024-08-06 08:12 | 2024-08-06 08:12 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на оп.148 ф. В,С разрушены по одному изолятору из 9-ти (ПС-70) , что привело к отключению ВЛ 110кВ Т15-Т10 с отп. на Т24,Т26,Т27 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изоляторов на ВЛ110 кВ Т15-Т10 с отп. на Т24,Т26,Т27 ВЛ110 кВ Т15-Т10 с отп. на Т24,Т26,Т27
2586 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/6кВ Танаис | 455 | 2024-07-22 11:32 | 2024-07-22 17:15 | 3.4.8.5.4, Отсутствие арендованных каналов связи и ТМ, предоставляемых сторонней организацией ООО «Элсико»
2587 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Н-17 - Петровская ПС 35 кВ Петровская | 417 | 2024-07-18 18:42 | 2024-07-19 18:39 | 3.4.12.5.2, Вследствие длительного воздействия высоких температур окружающего воздуха (днем температура достигала +43˚С) произошло вытекание мастики из-под крышки высоковольтного ввода ф."С" СМВ 35кВ 1-2с в сторону 1с 35кВ ПС 35кВ Петровская. | 4.11, Вследствие длительного воздействия высоких температур окружающего воздуха, произошло повышения давления во вводе 35кВ, что привело к выдавливанию мастики из-под крышки. Это привело к снижению электрической прочности внутренней изоляции ввода и электродуговому повреждению фарфоровой покрышки ввода 35кВ ф."С" СМВ 35кВ 1-2с в сторону 1с 35кВ ПС 35/10кВ Петровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ввода 35кВ ф."С" СМВ 35кВ на ПС 35 кВ Петровская ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 | 2024-07-18 18:42 | 2024-07-18 20:07
2588 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Чалтырь-2 ПС 35 кВ Чалтырь-1 ПС 35 кВ Чалтырь-1 | 418 | 2024-07-18 16:25 | 2024-07-22 13:02 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в следствие длительного срока эксплуатации (с 1993 года), при сопутствующем воздействии аномально высоких температур окружающего воздуха (днем температура достигала +43˚С). | 4.11, В следствие длительного срока эксплуатации (с 1993 года), произошло снижение изоляционных свойств концевой кабельной муфты в ячейке СМВ 10кВ 6-4с на ПС 110/35/10кВ Чалтырь. При сопутствующем воздействии аномально высокой температуры окружающего воздуха (+43˚С), произошло вытекание мастики из-под концевой муфты, что привело к пробою изоляции и электродуговому повреждению кабельной вставки 10кВ между 4 и 6с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: робою изоляции и электродуговому повреждению кабельной вставки на ПС 110/35/10кВ Чалтырь СМВ 10кВ 6-4с 4.12, В следствие длительного срока эксплуатации (с 1993 года), произошло снижение изоляционных свойств концевой кабельной муфты в ячейке СМВ 10кВ 6-4с на ПС 110/35/10кВ Чалтырь. При сопутствующем воздействии аномально высокой температуры окружающего воздуха (+43˚С), произошло вытекание мастики из-под концевой муфты, что привело к пробою изоляции кабельной вставки 10кВ между 4 и 6с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробою изоляции кабельной вставки 10кВ на ПС 110/35/10кВ Чалтырь. СМВ 10кВ 6-4с | 2024-07-18 16:25 | 2024-07-18 21:44
2589 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Т-5 | 408 | 2024-07-16 15:45 | 2024-07-16 16:45 | 3.4.7.4.1, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации оборудования с 1979 года. | 4.14, В результате длительного срока эксплуатации, периодического воздействия осадков и колебаний температуры окружающей среды, произошло образование микротрещин в теле изолятора, что привело к изменению механических свойств изолятора и разрушению армировочного шва колонки опорного изолятора фазы "А" ОД 110кВ Т№2 в сторону ШР 110кВ Т№2 ПС 110кВ Т5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом колонки изолятора ОД 110кВ на ПС 110кВ Т5 ОД 110кВ Т№2 | 2024-07-16 15:45 | 2024-07-16 16:45
2590 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Таганрогская - Щербаковская | 391 | 2024-07-09 11:59 | 2024-07-09 12:27 | 3.4.8.5.2, Воздействие на ВЛ 35кВ (наброс воздушных шаров) в результате прилета со стороны села Щербаково. | 4.17.1, Произошло зависание воздушных шариков на проводах ВЛ в пролете опор №105-106, что привело к отключению ВЛ 35кВ Таганрогская-Щербаковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на провода на ВЛ35 кВ Таганрогская-Щербаковская ВЛ35 кВ Таганрогская-Щербаковская
2591 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Алексеевская - Колесниковская | 300 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 20:24 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации оборудования, при сопутствующем повышении влажности воздуха при прохождении атмосферного фронта (дожди). | 4.11, В следствии возникшего электродугового повреждения в ячейке ТСН №1 ПС 35/10кВ Колесниковская, произошло разрушение двух опорных изоляторов ф.В,С в ячейке ТСН №1, перегорели два ПК 10кВ и на ТСН №1 повреждены радиаторы охлаждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение радиаторов трансформатора ТСН №1 на ПС 35/10кВ Колесниковская ТСН №1, электродуговое повреждение опорных изоляторов 10кВ ТСН №1 на ПС 35/10кВ Колесниковская ТСН №1 4.13, При послеаварийной проверке цепей управления ОД,КЗ 35кВ Т№1 установлено перегорание токоограничивающего резистора в цепи управления ОД 35кВ Т№1, в результате чего ОД 35кВ Т№1 не отключился. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание токоограничивающего резистора на ПС 35/10кВ Колесниковская ОД 35кВ Т№1 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 09:55
2592 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Т-8 | 273 | 2024-06-12 15:04 | 2024-06-12 18:42 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации с 1987 года, произошло снижение электроизоляционных свойств ТТ 6кВ Т№1 ф.С. что привело к пробою изоляции с замыканием на корпус. | 4.12, Снижение электроизоляционных свойств ТТ 6кВ Т№1 ф.С привело к пробою изоляции с замыканием на корпус ТТ 6кВ Т№1 ф."С", что привело к отключению Т№1 действием дифф.защиты. т.к. ТТ 6кВ Т№1 находятся в зоне дифф.защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции трансформатора тока 6 кв на ПС 35 кВ Т-8 ТЛМ-10 У3 600/5 ф.С
2593 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-11 | 265 | 2024-06-09 18:04 | 2024-06-09 18:23 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на опоре №58 разрушен 1 изолятор в гирлянде фаза "С", что привело к отключению ВЛ 110кВ Т10-Т11 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ110 кВ Т10-Т11 ВЛ110 кВ Т10-Т11
2594 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Колесниковская-Политотдельская | 257 | 2024-06-08 07:31 | 2024-06-08 07:33 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на опоре №140 разрушен 1 изолятор в гирлянде фаза "В", что привело к отключению ВЛ 35 кВ Колесниковская-Политотдельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ35 кВ Колесниковская-Политотдельская ВЛ35 кВ Колесниковская-Политотдельская | 2024-06-08 07:31 | 2024-06-08 07:33
2595 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую | 187 | 2024-05-11 12:53 | 2024-05-11 12:59 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в результате длительного срока эксплуатации (с 1984г). | 4.12, Износ оборудования в результате длительного срока эксплуатации (с 1984 г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ110 кВ Отпайка на Отрадненскую от Т15-Ефремовская ВЛ110 кВ Отпайка на Отрадненскую от Т15-Ефремовская | 2024-05-11 12:53 | 2024-05-11 12:59
2596 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую | 195 | 2024-05-09 12:01 | 2024-05-09 12:01 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в результате длительного срока эксплуатации (с 1975 г). | 4.12, Образование микротрещин на поверхности изоляторов, в результате длительного срока эксплуатации (с 1975г)привело к снижению диэлектрических свойств изоляторов, и, как следствие, электродуговому повреждению изолятора в гирлянде фаза "А" на опоре №161 и отключение ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую ВЛ110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую
2597 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую | 183 | 2024-05-06 04:50 | 2024-05-06 04:50 | 3.4.8.5.2, Загрязнение пылевыми отложениями изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №145 ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую при проведении сельскохозяйственных работ вблизи воздушной линии. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №145 пылевыми отложениями, при проведении сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую, при сопутствующем увлажнении в утренние часы, произошло электродуговое повреждение одного изолятора в гирлянде ф."С" на опоре № 145, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отпайкой на ПС Отрадненскую действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов при проведении сельскохозработ на ВЛ110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую ВЛ110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую
2598 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-10 с отпайками на Т-24; Т-26; Т-27 | 181 | 2024-05-02 05:55 | 2024-05-02 05:55 | 3.4.8.5.2, Загрязнение пылевыми отложениями изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №64 ВЛ 110 кВ Т15-Т10 с отпайками на ПС Т24,Т26,Т27 при проведении сельскохозяйственных работ вблизи воздушной линии. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №64 пылевыми отложениями, при проведении сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ 110 кВ Т15-Т10 с отпайками на ПС Т24,Т26,Т27, при сопутствующем увлажнении в утренние часы, произошло электродуговое повреждение одного изолятора в гирлянде ф."А" на опоре № 64, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Т15-Т10 с отпайками действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов при проведении сельскохозработ на ВЛ110 кВ Т15-Т10 с отп. на Т24,Т26,Т27 ВЛ110 кВ Т15-Т10 с отп. на Т24,Т26,Т27
2599 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую | 172 | 2024-04-20 05:33 | 2024-04-20 05:33 | 3.4.8.5.2, Загрязнение пылевыми отложениями изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №137 ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отпайкой на ПС Отрадненскую при проведении сельскохозяйственных работ вблизи воздушной линии. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №137 пылевыми отложениями, при проведении сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отпайкой на ПС Отрадненскую, при сопутствующем увлажнении в утренние часы, произошло электродуговое разрушение одного изолятора в гирлянде ф."В" на опоре № 137, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отпайкой на ПС Отрадненскую действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов при проведении сельскохозработ на ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую Опора пром.ж/б.ПБ110-5
2600 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т-15-Носовская с отп. на Лиманную | 155 | 2024-04-10 17:44 | 2024-04-10 17:57 | 3.4.10.2, Перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц на опоре №113 ВЛ 110кВ Т-15-Носовская с отпайкой на ПС Лиманную, что привело отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ110 кВ Т15-Носовская с отп. на Лиманную ВЛ110 кВ Т15-Носовская с отп. на Лиманную | 2024-04-10 17:44 | 2024-04-10 17:57
2601 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Алексеевская ВЛ 110 кВ Алексеевская - Новиковская ПС 110 кВ Новиковская | 138 | 2024-04-10 05:20 | 2024-04-10 14:55 | 3.4.7.3.5, Ухудшение структуры материала изоляторов ф. А на оп. №30 по ВЛ 110 кВ Алексеевская-Новиковская, в процессе длительного срока эксплуатации (с 1988 года). 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств включающей катушки СМВ 110кВ 1-2с. ПС 110 кВ Новиковская в результате длительного срока эксплуатации | 4.1.3, Электродуговое разрушение одного изолятора в гирлянде ф."А" на опоре № 30 по ВЛ 110 кВ Алексеевская-Новиковская, произошло в результате ухудшения структуры материала изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации (с 1988 года), при сопутствующем увлажнении в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Алексеевская - Новиковская Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.13, В результате длительного срока произошел обрыв включающей катушки СМВ 110кВ 1-2с. ПС 110 кВ Новиковская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв включающей катушки СМВ 110кВ 1-2с на ПС 110 кВ Новиковская СМВ 110кВ 1-2с | 2024-04-10 05:20 | 2024-04-10 05:59
2602 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-9/2 | 147 | 2024-03-29 05:48 | 2024-03-29 05:48 | 3.4.8.4, Наброс на провода ВЛ 110кВ Т10-Т9/2 постороннего предмета (строительная пленка). | 4.17.1, На проводе опоры №25 ф."С" произошел наброс строительной пленки, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 110кВ Т10-Т9/2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на провода ВЛ на ВЛ110 кВ Т10-Т9/2 ВЛ110 кВ Т10-Т9/2
2603 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Т-1 - Т-8 ПС 35 кВ Т-8 | 131 | 2024-03-13 13:12 | 2024-03-13 19:24 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации, при сопутствующем загрязнении поверхности фарфоровых покрышек вводов 35кВ, произошло снижение электроизоляционных свойств и электродуговое перекрытие вводов ф."А" и ф."В" СМВ 35кВ 1-2с в сторону 1 СР 35кВ ПС Т-8. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации, при сопутствующем загрязнении поверхности фарфоровых покрышек вводов 35кВ, произошло снижение электроизоляционных свойств и электродуговое перекрытие вводов ф."А" и ф."В" СМВ 35кВ 1-2с ПС Т8, что привело к двухфазному короткому замыканию на корпус выключателя СМВ 35кВ 1-2с в сторону 1СР 35кВ и отключению ВЛ 35кВ Т1-Т8 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие вводов СМВ 35кВ 1-2с на ПС 35кВ Т8 СМВ 35кВ 1-2с ПС Т8
2604 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-25 (Т-15 - Т-11) ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-10 с отпайками на Т-24; Т-26; Т-27 | 130 | 2024-03-09 03:58 | 2024-03-10 23:08 | 3.4.8.5.2, Обрыв верхних проводов ф"С" и ГЗТ по ВЛ 110кВ Т15-Т10 с отпайками и ВЛ 110кВ Т15-Т25, предположительно из-за воздействия БПЛА. | 4.4.1, На ВЛ 110 кВ Т10-Т15 с отпайками и ВЛ 110 кВ Т15-Т25, в пролете оп.№136-137 (9 км от ПС 220 кВ Т15, совместный подвес ВЛ) обрыв верхних проводов ф"С и ГЗТ, предположительно из-за воздействия БПЛА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода на ВЛ110 кВ Т15-Т10 с отп. на Т24,Т26,Т27 ВЛ110 кВ Т15-Т10 с отп. на Т24,Т26,Т27, повреждение грозозащитного троса на ВЛ110 кВ Т15-Т10 с отп. на Т24,Т26,Т27 ВЛ110 кВ Т15-Т10 с отп. на Т24,Т26,Т27, повреждение провода на ВЛ110 кВ Т15-Т25 ВЛ110 кВ Т15-Т25
2605 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | КЛ | 35 | КЛ 35 кВ Т3 - Т6 | 124 | 2024-03-02 06:25 | 2024-03-05 19:46 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1970г.). | 4.12, Снижение электроизоляционных свойств изоляции и пробой кабеля ОСБ-3х150 КЛ-35 кВ Т3-Т6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля на КЛ35 кВ Т3-Т6 КЛ35 кВ Т3-Т6
2606 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-21 | 108 | 2024-02-11 07:48 | 2024-02-11 07:48 | 3.4.9.3, На ПС Скороход у потребителя на насосной станции напряжения нет ввиду работы внутренней автоматики.
2607 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую | 63 | 2024-01-27 07:44 | 2024-01-27 07:44 | 3.4.8.5.1, Расстрел гирлянды изоляторов фаза "С" на опоре №70 ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская не установленными лицами, по информации, полученной от местных жителей. | 4.4.1, В результате расстрела не установленными лицами гирлянды изоляторов, произошло повреждение одного изолятора в гирлянде фаза "С" на опоре №70, перекрытие на траверсу и отключение ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отпайкой на ПС Отрадненскую действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расстрел гирлянды изоляторов не установленными лицами на ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отпайкой на ПС Отрадненскую ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отпайкой на ПС Отрадненскую
2608 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Б-Салы | 60 | 2024-01-23 19:00 | 2024-01-23 19:29 | 3.4.7.4.1, В результате возникновения токовой нагрузки, превышающую номинальную на отходящих линиях 1с 10кВ на ПС Б. Салы, привело к отключению Т№1 от МТЗ-2 (перегруз). | 4.16, В следствие перегруза на отходящих линиях 10кВ 1с, в момент срабатывания устройства "Сириус УВ", через Т№1 протекал ток равный уставке срабатывания, величина тока достигла параметров срабатывания, что привело к отключению Т№1 от МТЗ-2 (перегруз). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение силового трансформатора от перегруза на ПС Б. Салы Т№1 | 2024-01-23 19:00 | 2024-01-23 19:29
2609 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Т-11 ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-11 | 21 | 2024-01-09 08:07 | 2024-01-09 16:33 | 3.4.12.2.1, Неблагоприятные погодные условия в виде мокрого снега, в сочетании с сильным ветром до 15-18 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия мокрого снега на провода ВЛ, в сочетании с сильным ветром порывами до 15-18 м/с, на ВЛ 110 кВ Т10-Т11 на опоре № 56 произошел обрыв провода в шлейфе фазы "В" (год ввода в эксплуатацию 1963). На ПС Т11 неполнофазный режим. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в шлейфе на ВЛ 110 кВ Т10-Т11 ВЛ 110 кВ Т10-Т11
2610 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Алексеевская - Колесниковская | 19 | 2024-01-08 19:55 | 2024-01-08 19:55 | 3.4.12.1.2, Налипание гололеда на провода, в сочетании с сильным ветром 15-18 м/с. | 4.4.4, На ВЛ 35 кВ Алексеевская-Колесниковская дефектов не выявлено, по всей длине ВЛ наблюдалось гололедообразование, пляска проводов, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пляска проводов на ВЛ35 кВ Алексеевская-Колесниковская ВЛ35 кВ Алексеевская-Колесниковская
2611 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 870 | 2024-12-31 00:05 | 2024-12-31 01:37 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1985г). | 4.11, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло изменение электроизоляционных свойств опорных изоляторов, что, при сопутствующем загрязнении поверхности и увеличении токов нагрузки, привело к межфазному перекрытию ф. "А", "В" рубильника Р-0.4кВ Т №2 на ТП-516. Далее 2-х фазное замыкание переросло в 3-х фазное, что привело к электродуговому повреждению опорных изоляторов рубильника Р-0.4кВ Т №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение опорных изоляторов рубильника на ТП-516, Рубильник РПС-4/1Л,400А на ТП-516 ТП-516 | 2024-12-31 00:05 | 2024-12-31 00:34
2612 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ-2702 | 869 | 2024-12-30 14:47 | 2024-12-31 15:25 | 3.4.8.5.2, Выполнение сторонними лицами земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ №2702 ПС Т-27 без согласования с владельцем КЛ. | 4.4.1, В результате выполнения земляных работ в охранной зоне КЛ 10кВ №2702 ПС Т-27, произошло повреждение КЛ-10кВ №2702 на участке ТП-505 - ТП-522/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ на участке ТП-505 - ТП-522/1. на КЛ-10кВ-2702 КЛ-10кВ-2702 | 2024-12-30 14:47 | 2024-12-30 16:20
2613 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №11 Т-5 | 862 | 2024-12-24 16:56 | 2024-12-25 01:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1986г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-282 и ТП-921, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №11 действием защит на ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №11 Т-5 КЛ-6кВ №11 Т-5 | 2024-12-24 16:56 | 2024-12-24 18:07
2614 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ №273 Т-27 | 858 | 2024-12-19 00:53 | 2024-12-20 14:10 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ №273 из-за повреждения потребительской КЛ-10кВ на участке ТП-308 - ТП-900, находящейся на балансе ООО "Чермет ЮГ". |  | 2024-12-19 00:53 | 2024-12-19 19:43
2615 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №72 Т-17 | 857 | 2024-12-18 22:26 | 2024-12-19 07:09 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (1986г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции концевой муфты в ячейке ВН-6кВ КЛ 6кВ №72 ТП-5 в РУ-6кВ ТП-300 и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №72 действием защит на ПС Т-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КВЛ-6кВ №72 Т-17 КВЛ-6кВ №72 Т-17 | 2024-12-18 22:26 | 2024-12-19 01:22
2616 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №8 ТП-115 | 853 | 2024-12-16 23:50 | 2024-12-17 00:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и мокрого снега, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 15-18м/с. | 4.12, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и мокрого снега, в сочетании сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с., произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3 и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-115. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете оп.№2-3 на ВЛ 0,4кВ №8 ТП-115. на ВЛ 0,4кВ №8 ТП-115 ВЛ 0,4кВ №8 ТП-115 | 2024-12-16 23:50 | 2024-12-17 00:53
2617 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №8 ТП-30 | 850 | 2024-12-16 22:30 | 2024-12-17 01:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и мокрого снега, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 15-18м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и мокрого снега, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 15-18м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №3-№8 и отключение ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-30 по КЛ 6кВ №80 ПС Т-8 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №3-8 на ВЛ 0,4кВ №8 ТП-30 ВЛ 0,4кВ №8 ТП-30 | 2024-12-16 22:30 | 2024-12-17 01:47
2618 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | Магистраль ВЛ-6кВ от опоры №27 (Т-ОС) Мариупольское шоссе | 750 | 2024-12-14 01:58 | 2024-12-14 04:10 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации оборудования (с 2002г). | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изоляторов. При сопутствующем загрязнении произошло снижение диэлектрических свойств и электродуговое повреждение изолятора ф."А" на опоре №57, что привело к межфазному замыканию и отключению реклоузера СП-5 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора на Магистраль ВЛ-6кВ от опоры №27 (Т-ОС) Мариупольское шоссе Магистраль ВЛ-6кВ от опоры №27 (Т-ОС) Мариупольское шоссе | 2024-12-14 01:58 | 2024-12-14 04:10
2619 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ ТП-141 -Гарибальди 2 | 839 | 2024-12-09 20:03 | 2024-12-10 16:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1963г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП-141 -Гарибальди, 2, и, как следствие, отключение КЛ 0,4кВ №2 действием защит на ТП-141. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 0,4 кВ ТП-141 -Гарибальди 2 КЛ 0,4 кВ ТП-141 -Гарибальди 2 | 2024-12-09 20:03 | 2024-12-09 20:30
2620 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17 - ТП-117 | 831 | 2024-12-08 11:54 | 2024-12-08 17:44 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1979г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-57 и ТП-254, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №1702 действием защит на ПС Т-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 6кВ №1702 КЛ 6кВ №1702 | 2024-12-08 11:54 | 2024-12-08 14:16
2621 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-158 | 823 | 2024-12-06 00:40 | 2024-12-06 14:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала в связи с длительным сроком эксплуатации (выпуск 1983г). | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв обмотки трансформатора фазы "В" по стороне НН на ТП-158 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв обмотки трансформатора фазы "В" по стороне НН на ТП-158 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. на ТП-158 ТП-158 | 2024-12-06 00:40 | 2024-12-06 04:10
2622 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 814 | 2024-12-03 18:09 | 2024-12-04 00:57 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1995г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке Т-27 - РП-11, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2711/2 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11. на КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 2024-12-03 18:15 | 2024-12-04 00:57
2623 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ №276/2 от ПС Т27 | 812 | 2024-12-02 17:37 | 2024-12-02 22:45 | 3.4.8.5.2, Выполнение сторонними лицами земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ №276/2 ПС Т-27 без согласования с владельцем КЛ. | 4.4.1, В результате выполнения земляных работ в охранной зоне КЛ 10кВ №276/2 ПС Т-27, произошло повреждение КЛ-10кВ №276/2 на участке Т-27 - ТП-302. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ №276/2 на участке Т-27 - ТП-302. на КЛ 10кВ №276/2 от ПС Т27 КЛ 10кВ №276/2 от ПС Т27 | 2024-12-02 17:37 | 2024-12-02 18:57
2624 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №1393 | 808 | 2024-11-30 14:36 | 2024-12-01 15:23 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1977г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-6 - ПС Т-12 и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №1393 действием защит на ПС Т-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №1393 КЛ-6кВ №1393 | 2024-11-30 14:36 | 2024-11-30 15:10
2625 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ № 5/2 ПС 110/35/6кВ ТОС до КНС-5 | 805 | 2024-11-27 09:22 | 2024-11-29 15:13 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1992г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС-ТОС - ТП-КНС-5 и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №5/2 действием защит на ПС-ТОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 6 кВ № 5/2 ПС 110/35/6кВ ТОС до КНС-5 на КЛ 6 кВ № 5/2 ПС 110/35/6кВ ТОС до КНС-5 КЛ 6 кВ № 5/2 ПС 110/35/6кВ ТОС до КНС-5 | 2024-11-27 09:22 | 2024-11-27 09:50
2626 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-161 | 793 | 2024-11-22 10:25 | 2024-11-22 14:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 15-20м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 15-20м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №7-№9 и отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-161 по КЛ 6кВ №41 РП-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №7-9 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-161 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-161 | 2024-11-22 10:25 | 2024-11-22 14:00
2627 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-116 | 788 | 2024-11-21 23:10 | 2024-11-22 02:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, в сочетании с гололедом и сильным боковым ветром с порывами до 15-18м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 15-18м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №46-№48 и отключение ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-116 по КЛ 6кВ №80 ПС Т-8 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-116. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-116 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-116 | 2024-11-21 23:10 | 2024-11-22 02:05
2628 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ РП-10(яч7) - ТП-583(яч5) | 792 | 2024-11-21 18:05 | 2024-11-22 16:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1997г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-10(яч7) - ТП-583(яч5), и, как следствие, отключение КЛ 10кВ №2715/1 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-10кВ №2715/1 ПС Т-27. на КЛ 10 кВ РП-10(яч7) - ТП-583(яч5) КЛ 10 кВ РП-10(яч7) - ТП-583(яч5) | 2024-11-21 18:05 | 2024-11-21 19:00
2629 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 0.38 | ТП-171 КЛ 0,4 кВ №2 | 770 | 2024-11-12 19:15 | 2024-11-13 16:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1967г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между ТП-171 ф.2 - ул. Мичурина,34-36, и, как следствие, отключение КЛ 0,4кВ №2 действием защит на ТП-171. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ТП-171 КЛ 0,4 кВ №2 ТП-171 КЛ 0,4 кВ №2 | 2024-11-12 19:15 | 2024-11-12 22:20
2630 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №2/3 | 769 | 2024-11-12 14:10 | 2024-11-12 15:27 | 3.4.7.4.1, Рост нагрузок при сопутствующем понижении температуры окружающего воздуха. | 4.16, В результате роста нагрузок при сопутствующем понижении температуры окружающего воздуха, произошёл перегруз силового кабеля на участке РП-3 - ТП-47 до значений, соизмеримых с токами уставок, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №2/3 действием защит на РП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегруз силового кабеля на КЛ-6кВ №2/3 КЛ-6кВ №2/3 | 2024-11-12 14:10 | 2024-11-12 15:27
2631 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №9 ТП-31 | 753 | 2024-11-05 02:10 | 2024-11-05 04:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, мокрого снега и сильного бокового ветра с порывами до 20-24м/с. | 4.12, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя, мокрого снега и сильного бокового ветра с порывами до 20-24м/с., произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5 и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-9 в ТП-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете оп.№4-5 на ВЛ 0,4кВ №9 ТП-31 ВЛ 0,4кВ №9 ТП-31 | 2024-11-05 02:10 | 2024-11-05 04:22
2632 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-76 | 752 | 2024-11-05 00:40 | 2024-11-05 01:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, сильного бокового ветра с порывами до 20-24 м/с. | 4.12, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя, сильного бокового ветра с порывами до 20-24м/с., произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3 и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете оп.№2-3 на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-76 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-76 | 2024-11-05 00:40 | 2024-11-05 01:25
2633 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ КВЛ ВЛ КВЛ КВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) | КЛ 6кВ №72 ПС Т-17 ВЛ-6кВ №20 РП-1 ВЛ-6кВ №724 Т-23 ВЛ-6кВ №6 Т-5 ВЛ-6кВ №8 T-5 | 732 | 2024-11-04 12:08 | 2024-11-04 19:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных осадков в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 22-27 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 22-27 м/с., происходили множественные обрывы и замыкание проводов, отключение ВЛ 6кВ действием защит: 1. КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17 слетел изолятор с опоры №1. 2. ВЛ 6кВ №20 РП-1 слетел изолятор с опоры №23. 3. ВЛ-6кВ №8 ПС Т-5 обрыв в пролетах опор №13-14. 4. ВЛ-6кВ №6 ПС Т-5 сорван с крепления изолятор на опоре №35 на приемной траверсе ТП-72. 5. ВЛ-6кВ №724 ПС Т-23 осмотрена, повреждений нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв с крепления изолятора на опоре №1. на КЛ 6кВ №72 ПС Т-17 КЛ 6кВ №72 ПС Т-17, срыв с крепления изолятора на опоре №23. на ВЛ 6кВ №20 РП-1 ВЛ 6кВ №20 РП-1, обрыв в пролетах опор №13-14. на ВЛ-6кВ №8 ПС Т-5 ВЛ-6кВ №8 ПС Т-5, срыв с крепления изолятора на опоре №35 на приемной траверсе ТП-72. на ВЛ-6кВ №6 ПС Т-5 ВЛ-6кВ №6 ПС Т-5, перекрытие проводов на ВЛ-6кВ №724 ПС Т-23 ВЛ-6кВ №724 ПС Т-23 | 2024-11-04 12:08 | 2024-11-04 18:30
2634 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ ТП-74 -Дзержинского 183 | 735 | 2024-11-03 00:03 | 2024-11-03 01:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1967г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между ТП-74 ф.8 - Дзержинского, 183, и, как следствие, отключение КЛ 0,4кВ №8 действием защит на ТП-74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 0,4 кВ ТП-74 -Дзержинского 183 КЛ 0,4 кВ ТП-74 -Дзержинского 183 | 2024-11-03 00:03 | 2024-11-03 01:35
2635 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ от опоры №27 ПС ТОС КЛ-АБЗ к ТП-АГЗС | 731 | 2024-11-02 12:02 | 2024-11-02 13:20 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6кВ АБЗ из-за повреждения потребительской ВЛ-6кВ на участке опора №-27 - КТП-478, находящейся на балансе ООО "Мото Строй". |  | 2024-11-02 12:02 | 2024-11-02 13:19
2636 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-74 ВЛ 0,4кВ №7 ТП-7 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-132 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-126 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-25 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-98 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-63 ВЛ 0,4кВ №5 ТП-36 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-92 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-93 ВЛ 0,4кВ №8 ТП-96 ВЛ 0,4кВ №7 ТП-14 ВЛ-0,4кВ №5 ТП-22 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-292 ВЛ 0,4кВ №7 ТП-209 ВЛ 0,4кВ №9 ТП-195 | 730 | 2024-11-02 09:18 | 2024-11-05 02:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных осадков в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 22-27 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 27 м/с., происходили множественные обрывы и замыкание проводов, отключение ВЛ 0,4кВ действием защит: 1. обрыв проводов в пролетах опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-74. 2. обрыв проводов в пролетах опор №63-64 ВЛ-0,4кВ №7 ТП-7. 3. обрыв проводов в пролетах опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-132. 4. обрыв проводов в пролетах опор №70-71 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-126. 5. обрыв проводов в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-25. 6. срыв с крепления изолятора фазного провода Ф."В" на опоре №30 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-98. 7. повреждение провода в пролёте опор №30-31 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-63. 8. обрыв в пролетах опор №42-43 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-36 9. обрыв в пролетах опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-92 10. обрыв в пролетах опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-93. 11. обрыв в пролетах опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №8 ТП-96 . 12. перегорел предохранитель ф. "А" ВЛ-0,4 кВ №7 ТП-14 . 13. перегорел предохранитель ф. "А" ВЛ-0,4 кВ №5 ТП-22 . 14. перегорел предохранитель ф. "С" ВЛ-0,4 кВ №9 ТП-195 . 15. перегорел предохранитель ф. "А" ВЛ-0,4 кВ №7 ТП-209 . 16. перегорел предохранитель ф. "В" ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-292 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролетах опор №19-20 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-74. ВЛ 0,4кВ №2 ТП-74., обрыв проводов в пролетах опор №63-64 на ВЛ-0,4кВ №7 ТП-7 ВЛ-0,4кВ №7 ТП-7, обрыв проводов в пролетах опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ №4 ТП-132 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-132, обрыв проводов в пролетах опор №70-71 на ВЛ-0,4кВ №4 ТП-126 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-126, обрыв проводов в пролетах опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ №4 ТП-25 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-25, срыв с крепления изолятора фазного провода Ф."В" на опоре №30 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-98 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-98, повреждение провода в пролёте опор №30-31 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-63 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-63, обрыв в пролетах опор №42-43 на ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-36 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-36, обрыв в пролетах опор №33-34 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-92 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-92, обрыв в пролетах опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-93 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-93, обрыв в пролетах опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-93 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-93, перегорел предохранитель ф. "А" на ВЛ-0,4 кВ №7 ТП-14 ВЛ-0,4 кВ №7 ТП-14, перегорел предохранитель ф. "А" на ВЛ-0,4 кВ №5 ТП-22 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП-22, перегорел предохранитель ф. "С" на ВЛ-0,4 кВ №9 ТП-195 ВЛ-0,4 кВ №9 ТП-195, перегорел предохранитель ф. "А" на ВЛ-0,4 кВ №7 ТП-209 ВЛ-0,4 кВ №7 ТП-209, перегорел предохранитель ф. "В" на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-292 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-292 | 2024-11-02 09:18 | 2024-11-05 02:48
2637 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-292 | 729 | 2024-11-01 23:30 | 2024-11-02 00:37 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф."С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-292. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-292. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-292. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-292 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-292 | 2024-11-01 23:30 | 2024-11-02 00:37
2638 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-137 | 728 | 2024-11-01 22:30 | 2024-11-01 23:30 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф."В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-137. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №4 ТП-137. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-137 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-137 | 2024-11-01 22:30 | 2024-11-01 23:30
2639 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-25 | 726 | 2024-11-01 21:30 | 2024-11-01 21:52 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф."С" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-25. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-25. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-25 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-25 | 2024-11-01 21:30 | 2024-11-01 21:52
2640 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ №49 ПС Т-25 | 709 | 2024-10-20 14:35 | 2024-10-23 14:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1972г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-25 - ТП-214, и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №49 действием защит на ПС Т-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №49 ПС Т-25. на КЛ 6кВ №49 ПС Т-25 КЛ 6кВ №49 ПС Т-25 | 2024-10-20 14:41 | 2024-10-20 15:02
2641 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-114 | 708 | 2024-10-19 21:00 | 2024-10-19 21:55 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф."В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-114. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-114. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-114. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-114 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-114 | 2024-10-19 21:00 | 2024-10-19 21:51
2642 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №48 | 701 | 2024-10-16 03:10 | 2024-10-22 18:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1970г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-6 - ТП-197, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №48 действием защит на РП-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №48 РП-6. на КЛ-6кВ №48 КЛ-6кВ №48 | 2024-10-16 03:10 | 2024-10-16 03:40
2643 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №8/2 РП-2 | 699 | 2024-10-15 13:50 | 2024-10-15 17:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1978г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-3 - ТП-239, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №8/2 действием защит на РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №8/2 РП-2. на ВЛ-6кВ №8/2 РП-2 ВЛ-6кВ №8/2 РП-2 | 2024-10-15 13:50 | 2024-10-15 14:25
2644 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-79 | 683 | 2024-10-14 06:16 | 2024-10-14 11:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15-19м/с. | 4.13, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15-19м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №58-№66 и отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-79 по ВЛ 6кВ №8/2 РП-2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-79 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-79 | 2024-10-14 06:16 | 2024-10-14 11:10
2645 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-47 | 673 | 2024-10-13 21:07 | 2024-10-13 21:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15-19м/с. | 4.12, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15-19м/с., произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№3-4 и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на РП-12 КЛ 6кВ №2 ТП-47 ВЛ 0,4кВ №2. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-47 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-47 | 2024-10-13 21:07 | 2024-10-13 21:12
2646 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-130 | 672 | 2024-10-13 20:32 | 2024-10-13 20:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15-19м/с. | 4.12, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15-19м/с., произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3 и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ПС Т-17 КЛ 6кВ №72 ТП-130 ВЛ 0,4кВ №4. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-130 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-130 | 2024-10-13 20:32 | 2024-10-13 20:45
2647 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №1397/2 | 661 | 2024-10-05 14:27 | 2024-10-06 16:54 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 2012г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-13 - ТП-297, и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №1397/2 действием защит на ПС Т-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №1397/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №1397/2. на КЛ-6кВ №1397/2 КЛ-6кВ №1397/2 | 2024-10-05 14:27 | 2024-10-05 16:01
2648 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-137 | 641 | 2024-09-29 09:15 | 2024-09-29 15:21 | 3.4.7.3.1, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1952г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №38-№41 по ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-137 по КВЛ 6кВ №905 ПС Т-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-137. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-137 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-137 | 2024-09-29 09:15 | 2024-09-29 15:21
2649 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-109 | 640 | 2024-09-28 17:54 | 2024-09-28 19:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с., с последствием падения старой ветки на провода, произошло замыкание провода в пролете опор №77-№78 и отключение ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-109 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов из-за падения ветки дерева на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-109. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-109 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-109 | 2024-09-28 17:54 | 2024-09-28 19:36
2650 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-120 | 636 | 2024-09-21 08:30 | 2024-09-21 16:20 | 3.4.7.3.1, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1960г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №23-№25 по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-120 по КЛ 6кВ №49 ПС Т-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-120. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-120 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-120 | 2024-09-21 08:30 | 2024-09-21 16:20
2651 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-61 | 633 | 2024-09-17 16:55 | 2024-09-17 21:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №53-№54 и отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-61 по КЛ 6кВ №8 ПС Т-5 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-61. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-61 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-61 | 2024-09-17 16:55 | 2024-09-17 21:51
2652 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | Магистраль ВЛ-0,4кВ от КТП-552 фидер 1 | 632 | 2024-09-17 16:34 | 2024-09-17 21:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №19-№20 и отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-522 по ВЛ 6кВ АБЗ ПС "Очистные сооружения" действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-522. на Магистраль ВЛ-0,4кВ от КТП-552 фидер 1 Магистраль ВЛ-0,4кВ от КТП-552 фидер 1 | 2024-09-17 16:34 | 2024-09-17 19:00
2653 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №8 ТП-17 | 628 | 2024-09-17 15:57 | 2024-09-17 16:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №17-№18 и отключение ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-17 по КЛ 6кВ №3 ПС Т-5 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №8 ТП-17. на ВЛ 0,4кВ №8 ТП-17 ВЛ 0,4кВ №8 ТП-17 | 2024-09-17 15:57 | 2024-09-17 16:40
2654 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №3 | 630 | 2024-09-17 11:15 | 2024-09-19 17:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1969г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-16- ТП-51, и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №3 действием защит на ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №3. на КЛ-6кВ №3 КЛ-6кВ №3 | 2024-09-17 11:15 | 2024-09-17 11:25
2655 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-122 | 566 | 2024-09-07 13:50 | 2024-09-07 17:50 | 3.4.7.4.1, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1991г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №113-№114 по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-122 по КЛ 6кВ №80 ПС Т-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-122. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-122 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-122 | 2024-09-07 13:50 | 2024-09-07 16:20
2656 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №52 | 535 | 2024-08-25 00:14 | 2024-08-28 15:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1967г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-188 - РП-6, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №52 действием защит на РП-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на РП-6 КЛ-6кВ №52. на КЛ-6кВ №52 КЛ-6кВ №52 | 2024-08-25 00:14 | 2024-08-25 00:45
2657 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №52 | 509 | 2024-08-15 12:00 | 2024-08-15 12:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1981г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-127- ТП-210, и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №52 действием защит на РП-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №52 КЛ-6кВ №52 | 2024-08-15 12:00 | 2024-08-15 12:40
2658 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №12 ТП-31 | 508 | 2024-08-15 10:00 | 2024-08-15 16:48 | 3.4.7.3.5, Снижение механических свойств провода ВЛ в связи с длительным сроком эксплуатации с 1985г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств, обрыв и нахлест провода в пролете опор №30-31, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №12 от ТП-31 по КЛ 6кВ №37 РП-5 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №12 ТП-31 ВЛ 0,4кВ №12 ТП-31 | 2024-08-15 10:00 | 2024-08-15 16:48
2659 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №1393 | 499 | 2024-08-12 18:20 | 2024-08-13 16:00 | 3.4.8.5.2, Выполнение сторонними лицами земляных работ в охранной зоне КЛ-6кВ №53 ПС Т-12 без согласования с владельцем КЛ. | 4.4.1, В результате выполнения земляных работ в охранной зоне КЛ 6кВ №53 ПС Т-12, произошло повреждение КЛ-6кВ №53 на участке ТП-186 - ТП-248. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ №53 на участке ТП-186 - ТП-248. на КЛ-6кВ №1393 КЛ-6кВ №1393 | 2024-08-12 18:20 | 2024-08-12 19:31
2660 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №1397/2 | 486 | 2024-08-06 10:45 | 2024-08-07 15:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1989г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-135 - ТП-128 и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №1397/2 действием защит в ТП-297. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №1397/2 ПС Т-13. на КЛ-6кВ №1397/2 КЛ-6кВ №1397/2 | 2024-08-06 10:45 | 2024-08-06 11:17
2661 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №41 | 453 | 2024-07-25 19:10 | 2024-07-26 05:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1971г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-1- ТП-161, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №41 действием защит на РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на РП-1 КЛ-6кВ №41. на КЛ-6кВ №41 КЛ-6кВ №41 | 2024-07-25 19:10 | 2024-07-25 23:02
2662 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №512-1 Т-5 | 452 | 2024-07-24 00:36 | 2024-07-25 03:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1988г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-88 - РП-12, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №512/1 действием защит на ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ПС Т-5 КЛ-6кВ №512/1. на КЛ-6кВ №512-1 Т-5 КЛ-6кВ №512-1 Т-5 | 2024-07-24 00:36 | 2024-07-24 03:02
2663 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-46 | 427 | 2024-07-21 14:05 | 2024-07-21 14:27 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф."А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-46. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №4 ТП-46. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-46 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-46 | 2024-07-21 14:05 | 2024-07-21 14:27
2664 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ РП-10(яч19) - ТП-528(яч6) | 426 | 2024-07-20 12:48 | 2024-07-20 21:40 | 3.4.7.4.1, Рост нагрузок при сопутствующем повышении температуры окружающего воздуха. | 4.16, В результате роста нагрузок при сопутствующем повышении температуры окружающего воздуха произошёл перегруз силового кабеля на участке РП-10 - ТП-528, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2617/1 действием защит на ПС Т-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегруз силового кабеля на КЛ 10 кВ РП-10(яч19) - ТП-528(яч6) КЛ 10 кВ РП-10(яч19) - ТП-528(яч6) | 2024-07-20 12:48 | 2024-07-20 21:40
2665 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-30 | 425 | 2024-07-20 12:35 | 2024-07-20 17:29 | 3.4.8.5.2, В результате ДТП произошел наезд и повреждение опоры №94 по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-30. | 4.4.1, Излом опоры №94 после наезда автомобиля при ДТП и обрыв провода в пролете опор №93-№94 по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-30 по КЛ 6кВ №80 ПС Т-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изом стойки опоры при ДТП на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-30 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-30, обрыв провода при ДТП на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-30 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-30 | 2024-07-20 12:35 | 2024-07-20 17:29
2666 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ РП-10(яч7) - ТП-583(яч5) | 424 | 2024-07-20 01:59 | 2024-07-20 05:00 | 3.4.7.4.1, Рост нагрузок при сопутствующем повышении температуры окружающего воздуха. | 4.16, При сопутствующем повышении температуры окружающего воздуха, произошел рост нагрузок силового кабеля на участке РП-10 - ТП-583 до значений, соизмеримых с токами уставок защит, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2711/1 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегруз силового кабеля на КЛ 10 кВ РП-10(яч7) - ТП-583(яч5) КЛ 10 кВ РП-10(яч7) - ТП-583(яч5) | 2024-07-20 01:59 | 2024-07-20 05:00
2667 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-122 | 423 | 2024-07-19 07:55 | 2024-07-19 11:50 | 3.4.7.4.1, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1991г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №72-№73 по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-122 по КЛ 6кВ №80 ПС Т-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-122. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-122 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-122 | 2024-07-19 07:55 | 2024-07-19 11:33
2668 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 422 | 2024-07-18 22:30 | 2024-07-20 22:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1995г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке Т-27 - РП-11, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2711/2 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11. на КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 2024-07-18 22:30 | 2024-07-19 01:49
2669 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-16 | 421 | 2024-07-18 09:14 | 2024-07-18 10:28 | 3.4.7.4.1, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1971г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №128-№130 по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-16 по КЛ 6кВ №61 РП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-16. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-16 | 2024-07-18 09:14 | 2024-07-18 10:28
2670 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №10 Т-5 | 420 | 2024-07-18 03:34 | 2024-07-21 21:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1980г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-2 - ТП-235, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №10 действием защит на ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-6кВ №10 Т-5 КЛ-6кВ №10 Т-5 | 2024-07-18 03:34 | 2024-07-18 03:48
2671 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №2711/1 Т-27 - РП-11 | 419 | 2024-07-18 01:41 | 2024-07-18 05:53 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1995г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-27 и РП-11, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2711/1 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ №2711/1 Т-27 - РП-11. на КЛ 10 кВ №2711/1 Т-27 - РП-11 КЛ 10 кВ №2711/1 Т-27 - РП-11 | 2024-07-18 01:41 | 2024-07-18 05:53
2672 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ №49 ПС Т-25 | 412 | 2024-07-18 00:08 | 2024-07-18 02:27 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1971г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-214 - ТП-120, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №49 действием защит на ПС Т-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ПС Т-25 КЛ-6кВ №49. на КЛ 6кВ №49 ПС Т-25 КЛ 6кВ №49 ПС Т-25 | 2024-07-18 00:08 | 2024-07-18 02:27
2673 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №2617/1 Т-26(яч23) - РП-11(яч25) | 415 | 2024-07-17 04:40 | 2024-07-19 00:08 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1983г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-11 - ТП-522, и, как следствие, отключение КЛ 10кВ №2617/1 действием защит на ПС Т-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ №2617/1 РП-11 - ТП-522. на КЛ 10 кВ №2617/1 Т-26(яч23) - РП-11(яч25) КЛ 10 кВ №2617/1 Т-26(яч23) - РП-11(яч25) | 2024-07-17 04:40 | 2024-07-17 05:40
2674 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №18/1/2 Т-11 | 386 | 2024-07-09 22:19 | 2024-07-10 08:38 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1962г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-1 - ПС Т-11, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №181/1/2 действием защит на ПС Т-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ПС Т-11 КЛ-6кВ №18/1/2. на КЛ-6кВ №18/1/2 Т-11 КЛ-6кВ №18/1/2 Т-11 | 2024-07-09 22:19 | 2024-07-10 00:06
2675 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №11 Т-5 | 383 | 2024-07-09 15:49 | 2024-07-09 17:10 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло повреждение ПК 6кВ ф. "В" с разрушением корпуса ПК и перекрытием опорных изоляторов в РУ 6кВ ТП-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рост нагрузок на ТП-26 РУ 6кВ ТП-26 | 2024-07-09 15:49 | 2024-07-09 17:10
2676 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4кВ №3 ТП-15 | 380 | 2024-07-09 10:35 | 2024-07-09 13:00 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф."В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-15. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-15. на ВЛ- 0,4кВ №3 ТП-15 ВЛ- 0,4кВ №3 ТП-15 | 2024-07-09 10:35 | 2024-07-09 13:00
2677 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-30 | 374 | 2024-07-08 20:10 | 2024-07-08 21:50 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф."В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-30. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-30. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-30 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-30 | 2024-07-08 20:10 | 2024-07-08 21:46
2678 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 375 | 2024-07-08 02:58 | 2024-07-15 20:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1995г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-517 - ТП-521, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2711/2 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ №2711/2 ТП-517 - ТП-521. на КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 КЛ 10 кВ №2711/2 Т-27 - РП-11 | 2024-07-08 02:58 | 2024-07-08 03:31
2679 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №8/2 | 365 | 2024-07-07 07:00 | 2024-07-07 11:45 | 3.4.7.4.1, В период аномально высокой температуры наружного воздуха, произошел рост токов нагрузки до значений, соизмеримых с токами уставки защит, что привело к отключению МВ 6кВ КЛ №8/2 в РП-2 действием защит. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации с 1965г. произошел механический износ и повреждение привода МВ-6кВ КЛ №8/2 в РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение привода МВ 6кВ КЛ №8/2 в РП-2. на РП-2 МВ-6кВ КЛ №8/2 | 2024-07-07 07:00 | 2024-07-07 11:45
2680 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ РП-10(яч11) - РП-11(яч10) | 364 | 2024-07-07 06:58 | 2024-07-07 21:02 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1995г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-10 и РП-11, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №2711/2 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ №2711/2 РП-10 - РП-11. на КЛ 10 кВ РП-10(яч11) - РП-11(яч10) КЛ 10 кВ РП-10(яч11) - РП-11(яч10) | 2024-07-07 06:58 | 2024-07-07 21:02
2681 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №8 Т-5 | 363 | 2024-07-07 06:55 | 2024-07-07 07:55 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6кВ №8 из-за повреждения потребительской КЛ-6кВ на участке ТП-61 - ТП-911, находящейся на балансе ООО "ПК-Энерго". |  | 2024-07-07 06:55 | 2024-07-07 07:55
2682 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ №49 ПС Т-25 | 362 | 2024-07-06 20:20 | 2024-07-07 17:28 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1971г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-214 - ТП-120, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №49 действием защит на ПС Т-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ПС Т-25 КЛ-6кВ №49. на КЛ 6кВ №49 ПС Т-25 КЛ 6кВ №49 ПС Т-25 | 2024-07-06 20:20 | 2024-07-07 05:28
2683 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №11 Т-5 | 359 | 2024-07-05 10:59 | 2024-07-05 13:28 | 3.4.7.4.1, Рост нагрузок при сопутствующем повышении температуры окружающего воздуха. | 4.16, В результате роста нагрузок при сопутствующем повышении температуры окружающего воздуха произошёл перегруз силового кабеля на участке ТП-1 - ТП-282, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №11 действием защит на ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегруз силового кабеля на ПС Т-5 КЛ-6кВ №11 на КЛ-6кВ №11 Т-5 КЛ-6кВ №11 Т-5 | 2024-07-05 10:59 | 2024-07-05 13:28
2684 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | Магистраль ВЛ-0,4кВ оп. № (от ТП-38)- ул. К.Либкнехта 185 школа №32 | 356 | 2024-07-04 21:20 | 2024-07-04 21:43 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителей ф."В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-38. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-38. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-38 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-38 | 2024-07-04 21:20 | 2024-07-04 21:42
2685 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №3 Т-5 | 354 | 2024-07-04 17:29 | 2024-07-04 18:21 | 3.4.7.3.5, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию ПК 6кВ ф."В" в ТП-17. | 4.1.3, Повреждение ПК 6кВ ф. "В" в ТП-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК 6кВ ф. "В" в ТП-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК 6кВ ф. "В" в ТП-17. на ВЛ-6кВ №3 Т-5 ВЛ-6кВ №3 Т-5 | 2024-07-04 17:29 | 2024-07-04 18:21
2686 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №18/1/2 Т-11 | 344 | 2024-07-01 19:30 | 2024-07-01 22:06 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1962г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-1 - ПС Т-11, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №18/1/2 действием защит на ПС Т-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ПС Т-11 КЛ-6кВ №18/1/2. на КЛ-6кВ №18/1/2 Т-11 КЛ-6кВ №18/1/2 Т-11 | 2024-07-01 19:30 | 2024-07-01 22:06
2687 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-13 | 343 | 2024-07-01 14:25 | 2024-07-01 23:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации (с 2011г.). | 4.11, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло изменение электроизоляционных свойств опорных изоляторов, что, при сопутствующем загрязнении поверхности и увеличении токов нагрузки, привело к межфазному перекрытию ф. "А", "В" рубильников Р-0.4кВ №7, 8 на КТП-13. Далее 2-х фазное замыкание переросло в 3-х фазное, что привело к электродуговому повреждению опорных изоляторов рубильников Р-0.4кВ №7, 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорных изоляторов рубильников на КТП-13, Рубильник РПС-4/1Л,400А. на КТП-13 КТП-13 | 2024-07-01 14:25 | 2024-07-01 23:30
2688 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6,0 кВ №170 Т-17 РП-3 | 340 | 2024-06-29 17:25 | 2024-06-30 14:11 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1984г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке Т-17 - РП-3, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №170 действием защит на ПС Т-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ПС Т-17 КЛ-6кВ №170. на КЛ 6,0 кВ №170 Т-17 РП-3 КЛ 6,0 кВ №170 Т-17 РП-3 | 2024-06-29 17:25 | 2024-06-29 18:25
2689 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 0.38 | ТП-17 | 332 | 2024-06-21 15:15 | 2024-06-21 23:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 18-27м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 18-27м/с., происходили множественные кратковременные схлесты проводов, что при протекании токов короткого замыкания, вызвало электродуговое воздействие на контакт-основания рубильников Р-0.4кВ №7, Р-0.4кВ №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств на Рубильниках РПС-4/1Л,400А на ВЛ 0,4кВ №7, Р-0.4кВ №8 ТП-17. на ТП-17 ТП-17 | 2024-06-21 15:15 | 2024-06-21 23:30
2690 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4кВ №3 ТП-15 | 331 | 2024-06-21 15:05 | 2024-06-21 20:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 18-27м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 18-27м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №75-№76 и отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-15 по КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-15. на ВЛ- 0,4кВ №3 ТП-15 ВЛ- 0,4кВ №3 ТП-15 | 2024-06-21 15:05 | 2024-06-21 20:49
2691 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №905 | 319 | 2024-06-21 00:15 | 2024-06-21 01:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывом до 18-27 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 18-27 м/с., произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению КВЛ 6кВ № 905 на ПС Т-9 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на КВЛ 6кВ № 905 на ПС Т-9 КВЛ 6кВ № 905 на ПС Т-9 | 2024-06-21 00:15 | 2024-06-21 01:25
2692 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 0.38 | ТП-79 | 308 | 2024-06-19 20:20 | 2024-06-20 00:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1952г.). | 4.11, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло изменение электроизоляционных свойств опорных изоляторов, что, при сопутствующем загрязнении поверхности и увеличении токов нагрузки, привело к межфазному перекрытию ф. "А", "В" рубильников Р-0.4кВ №7, 8 на ТП-79. Далее 2-х фазное замыкание переросло в 3-х фазное, что привело к электродуговому повреждению опорных изоляторов рубильников Р-0.4кВ №7, 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорных изоляторов рубильников на ТП-79, Рубильник РПС-4/1Л,400А. на ТП-79 ТП-79 | 2024-06-19 20:40 | 2024-06-20 00:25
2693 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ №309 ТП-80 - ТП-268 | 305 | 2024-06-18 19:40 | 2024-06-20 17:12 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 2004г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участках между ТП-742 - ТП-80, ТП-80 - ТП-268, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №309 действием защит на РП-6 ООО "РСК". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на РП-6 ООО "РСК" КЛ-6кВ №309. на КЛ 6 кВ №309 КЛ 6 кВ №309 | 2024-06-18 19:40 | 2024-06-18 20:27
2694 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ РП-11 - ТП-522/1 | 304 | 2024-06-17 17:37 | 2024-06-21 13:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1979г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-522/1 - РП-11, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2711/2 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ПС Т-27 КЛ-10кВ №2711/2. на КЛ 10 кВ РП-11 - ТП-522/1 КЛ 10 кВ РП-11 - ТП-522/1 | 2024-06-17 17:37 | 2024-06-17 18:15
2695 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №6 ТП-30 | 295 | 2024-06-16 09:40 | 2024-06-16 13:09 | 3.4.7.4.1, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1954г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №76-№76 б по ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-30 по КЛ 6кВ №80 ПС Т-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-30. на ВЛ 0,4кВ №6 ТП-30 ВЛ 0,4кВ №6 ТП-30 | 2024-06-16 09:40 | 2024-06-16 13:09
2696 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-130 | 294 | 2024-06-15 19:35 | 2024-06-15 23:23 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителей ф."А", "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-130. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "А", "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №4 ТП-130. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-130 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-130 | 2024-06-15 19:35 | 2024-06-15 23:23
2697 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №77 | 279 | 2024-06-15 12:35 | 2024-06-15 12:56 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1966г). | 4.11, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло изменение электроизоляционных свойств опорных изоляторов, что, при сопутствующем загрязнении поверхности и увеличении токов нагрузки, привело к межфазному перекрытию ф. "А", "В" рубильника Р-0.4кВ №12 на ТП-207. Далее 2-х фазное замыкание переросло в 3-х фазное, что привело к электродуговому повреждению опорных изоляторов рубильника Р-0.4кВ №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорных изоляторов рубильника на ТП-207, Рубильник РПС-4/1Л,400А. на ТП-207 ТП-207 | 2024-06-15 12:35 | 2024-06-15 12:56
2698 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №5/1 | 277 | 2024-06-14 14:50 | 2024-06-14 16:17 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации (1961). | 4.1.3, Образование микротрещин привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению опорных изоляторов в ТП-149 по КЛ 6кВ №5/1 РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорных изоляторов на ТП-149 по КЛ 6кВ №5/1 РП-1. на ТП-149 ТП-149 | 2024-06-14 14:50 | 2024-06-14 16:17
2699 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-57 | 276 | 2024-06-13 16:00 | 2024-06-13 17:00 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-57. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №4 ТП-57. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-57 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-57 | 2024-06-13 16:00 | 2024-06-13 16:59
2700 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-81 | 275 | 2024-06-12 13:58 | 2024-06-12 16:28 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителей ф."А", "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-81. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "А", "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №4 ТП-81. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-81 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-81 | 2024-06-12 13:58 | 2024-06-12 16:28
2701 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ РП-11 - ТП-518 | 272 | 2024-06-11 18:35 | 2024-06-14 22:37 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1979г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-518 - РП-11, и как следствие, отключение КЛ 10кВ №2711/2 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ПС Т-27 КЛ-10кВ №2711/2. на КЛ 10 кВ РП-11 - ТП-518 КЛ 10 кВ РП-11 - ТП-518 | 2024-06-11 18:35 | 2024-06-11 19:10
2702 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №35 | 270 | 2024-06-10 21:10 | 2024-06-11 05:59 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1963г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-182 - РП-2, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №35 действием защит на РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на РП-2 КЛ-6кВ №35. на КЛ-6кВ №35 КЛ-6кВ №35 | 2024-06-10 21:10 | 2024-06-11 05:55
2703 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | МТП-565 | 255 | 2024-06-07 14:43 | 2024-06-07 17:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала в связи с длительным сроком эксплуатации (выпуск 1982г). | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв обмотки трансформатора фазы "С" по стороне НН на ТП-565 по КВЛ 6кВ АБЗ ПС Очистные сооружения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв обмотки трансформатора фазы "С" по стороне НН на ТП-565по КВЛ 6кВ АБЗ ПС Очистные сооружения. на МТП-565 МТП-565 | 2024-06-07 14:43 | 2024-06-07 17:40
2704 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №6 ТП-101 | 241 | 2024-05-30 16:30 | 2024-05-30 22:40 | 3.4.7.4.1, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1955г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №12-№13 по ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-101 по КЛ 6кВ №39 РП-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-101. на ВЛ 0,4кВ №6 ТП-101 ВЛ 0,4кВ №6 ТП-101 | 2024-05-30 16:30 | 2024-05-30 22:40
2705 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 0.38 | ТП-61 | 240 | 2024-05-30 09:20 | 2024-05-30 15:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1948г.). | 4.11, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло изменение электроизоляционных свойств опорных изоляторов, что, при сопутствующем загрязнении поверхности и увеличении токов нагрузки, привело к межфазному перекрытию ф. "А", "В" рубильников Р-0.4кВ №3, 4 на ТП-61. Далее 2-х фазное замыкание переросло в 3-х фазное, что привело к электродуговому повреждению опорных изоляторов рубильников Р-0.4кВ №3, 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорных изоляторов рубильников на ТП-61, Рубильник РПС-4/1Л,400А. на ТП-61 ТП-61 | 2024-05-30 09:20 | 2024-05-30 15:35
2706 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №74 Т-8 | 236 | 2024-05-28 12:42 | 2024-05-28 13:26 | 3.4.8.5.2, Выполнение сторонними лицами погрузочно-разгрузочных работ автокраном в охранной зоне ВЛ-6кВ №74 ПС Т-8 без согласования с владельцем ВЛ. | 4.4.1, В результате выполнения автокраном Т 909 АН 761 ru погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 6кВ №74 ПС Т-8, произошло касание крюком и повреждение провода ф.А между опорами №29-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода по ВЛ-6кВ №74 ПС Т-8 между опорами №29-30 на ВЛ-6кВ №74 Т-8 ВЛ-6кВ №74 Т-8 | 2024-05-28 12:42 | 2024-05-28 13:26
2707 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-24 | 228 | 2024-05-26 14:20 | 2024-05-26 20:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №30-№31 и отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-24 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-24. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-24 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-24 | 2024-05-26 14:20 | 2024-05-26 20:00
2708 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №6 ТП-79 | 227 | 2024-05-26 09:50 | 2024-05-26 13:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №58-№60 и отключение ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-79 по ВЛ 6кВ №8/2 РП-2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №6 ТП-79. на ВЛ 0,4кВ №6 ТП-79 ВЛ 0,4кВ №6 ТП-79 | 2024-05-26 09:50 | 2024-05-26 13:51
2709 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-130 | 226 | 2024-05-25 20:50 | 2024-05-25 21:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с. | 4.12, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с., произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3 и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ПС Т-17 КЛ 6кВ №72 ТП-130 ВЛ 0,4кВ №4. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-130 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-130 | 2024-05-25 20:50 | 2024-05-25 21:10
2710 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-91 | 225 | 2024-05-25 18:30 | 2024-05-25 22:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №9-№11 и отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-91 по КЛ 6кВ №49 ПС Т-25 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-91. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-91 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-91 | 2024-05-25 18:30 | 2024-05-25 22:11
2711 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-541 | 209 | 2024-05-25 13:25 | 2024-05-25 17:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с. | 4.11, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с., происходили множественные кратковременные схлесты проводов по ВЛ 0,4кВ. При протекании токов короткого замыкания, в ТП-541 произошло перегорание ПК 6кВ ф."В" с разрушением корпуса ПК и электродуговое повреждение нижнего опорного изолятора под ПК ф."В" в РУ 6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение опорного изолятора в РУ 6кВ на ТП-541 РУ 6кВ ТП-541 | 2024-05-25 13:25 | 2024-05-25 17:37
2712 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-24 | 224 | 2024-05-25 12:35 | 2024-05-25 17:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №4-№5 и отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-24 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-24. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-24 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-24 | 2024-05-25 12:35 | 2024-05-25 17:38
2713 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-80 | 223 | 2024-05-24 19:46 | 2024-05-24 22:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №21-№22 и отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-80 по КЛ 6кВ №309 ПС Т-3 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-80. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-80 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-80 | 2024-05-24 19:46 | 2024-05-24 22:00
2714 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-17 | 222 | 2024-05-24 17:10 | 2024-05-24 17:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с. | 4.12, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с., произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3 и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-5 в ТП-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ПС Т-5 КЛ 6кВ №3 ТП-17 ВЛ 0,4кВ №5. на ВЛ-0,4кВ №5 ТП-17 ВЛ-0,4кВ №5 ТП-17 | 2024-05-24 17:10 | 2024-05-24 17:29
2715 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-64 | 207 | 2024-05-24 16:15 | 2024-05-24 17:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с. | 4.11, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с., происходили множественные кратковременные схлесты проводов, что, при протекании токов короткого замыкания, вызвало электродуговое перекрытие между предохранителями ф.А и ф.В рубильника Р-0.4кВ №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение рубильника 0,4кВ на ТП-64 Р 0,4кВ №5 ТП-64 | 2024-05-24 16:15 | 2024-05-24 17:12
2716 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-24 | 215 | 2024-05-24 14:50 | 2024-05-24 16:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №4-№5 и отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-24 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-24. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-24 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-24 | 2024-05-24 14:50 | 2024-05-24 16:03
2717 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-141 | 193 | 2024-05-13 16:45 | 2024-05-13 18:12 | 3.4.7.3.4, Падение ветки дерева на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-141 по КВЛ 6кВ №38 ПС РП-5. | 4.4.3, В результате падения старой ветки на провода в пролете опор №5-7 произошел обрыв проводов и отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-141 по КВЛ 6кВ №38 ПС РП-5 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов из-за падения ветки дерева на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-141 по КВЛ 6кВ №38 ПС РП-5. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-141 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-141 | 2024-05-13 16:45 | 2024-05-13 18:12
2718 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №5 Т-5 | 186 | 2024-05-07 11:24 | 2024-05-08 19:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1977г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-956 - ТП-905, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №5 действием защит на ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ПС Т-5 КЛ-6кВ №5. на КЛ-6кВ №5 Т-5 КЛ-6кВ №5 Т-5 | 2024-05-07 11:24 | 2024-05-07 11:55
2719 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №10 Т-5 | 185 | 2024-05-06 21:00 | 2024-05-07 17:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1980г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке Т-5 - ТП-28, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №10 действием защит на ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ПС Т-5 КЛ-6кВ №10. на КЛ-6кВ №10 Т-5 КЛ-6кВ №10 Т-5 | 2024-05-06 21:00 | 2024-05-06 21:30
2720 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №512-1 Т-5 | 184 | 2024-05-06 20:20 | 2024-05-07 21:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1990г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-88 - ТП-1, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №512/1 действием защит на ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ПС Т-5 КЛ-6кВ №512/1. на КЛ-6кВ №512-1 Т-5 КЛ-6кВ №512-1 Т-5 | 2024-05-06 20:20 | 2024-05-06 20:30
2721 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-69 | 180 | 2024-05-01 08:45 | 2024-05-01 12:14 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора в связи с длительным сроком эксплуатации (выпуск 1950г) | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изоляции обмоток, что привело к снижению сопротивления изоляции и межвитковому замыканию обмоток 6кВ ф."В" силового трансформатора на ТП-69 по КВЛ-6кВ №3 от ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток силового трансформатора на ПС Т-5 ВЛ-6кВ №3 ТП-69. на ТП-69 ТП-69 | 2024-05-01 08:45 | 2024-05-01 12:14
2722 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №5 ТП-64 | 177 | 2024-04-29 08:30 | 2024-04-29 09:09 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-5 в ТП-64. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-5 в ТП-64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №5 ТП-64. на ВЛ 0,4кВ №5 ТП-64 ВЛ 0,4кВ №5 ТП-64 | 2024-04-29 08:30 | 2024-04-29 09:09
2723 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №71 Т-17 | 175 | 2024-04-25 08:10 | 2024-04-26 13:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1981г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке Т-17 - ТП-14, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №71 действием защит на ПС Т-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ПС Т-17 КЛ-6кВ №71. на ВЛ-6кВ №71 Т-17 ВЛ-6кВ №71 Т-17 | 2024-04-25 08:10 | 2024-04-25 11:04
2724 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-8 | 174 | 2024-04-21 19:30 | 2024-04-21 22:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, в сочетании с гололедом и сильным боковым ветром с порывами до 15-18м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя, в сочетании с сильным боковым ветром с порывами до 15-18м/с., произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №60-№62 и отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-8 по КВЛ 6кВ №8 ПС Т-5 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-8. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-8 | 2024-04-21 19:30 | 2024-04-21 22:00
2725 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-122 | 171 | 2024-04-19 10:50 | 2024-04-19 15:02 | 3.4.7.4.1, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1991г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и провис провода в пролете опор №55-№65 по ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-122 по КЛ 6кВ №80 ПС Т-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-122 по КЛ 6кВ №80 ПС Т-8 ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-122 по КЛ 6кВ №80 ПС Т-8 | 2024-04-19 10:50 | 2024-04-19 15:02
2726 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №2 | 148 | 2024-03-29 16:58 | 2024-03-30 01:48 | 3.4.7.3, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1972г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между опорами №6 и №7 и отключение КЛ 6кВ №2 действием защит на ПС Т-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабельной перемычки 6кВ на КЛ-6кВ №2 Т-25 КЛ-6кВ №2 Т-25
2727 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №24 РП-2 | 135 | 2024-03-15 07:50 | 2024-03-15 08:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 6кВ №24 из-за повреждения потребительской КЛ-6кВ на участке ТП-21 - ТП-73, находящейся на балансе ООО "ТЭК". |  | 2024-03-15 07:50 | 2024-03-15 08:05
2728 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ РП-9 (яч.14) - ТП-611 | 123 | 2024-02-29 17:32 | 2024-03-13 15:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1959г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-9 (яч.14) - ТП-611, и как следствие, отключение КЛ 6 кВ №38 РП-9 (яч.14) - ТП-611 действием защит на РП-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 6 кВ РП-9 (яч.14) - ТП-611. на КЛ 6 кВ РП-9 №38 (яч.14) - ТП-611 КЛ 6 кВ №38 РП-9 (яч.14) - ТП-611 | 2024-02-29 17:32 | 2024-02-29 18:00
2729 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №7 ТП-94 | 115 | 2024-02-20 21:00 | 2024-02-20 21:25 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-94. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-94. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №7 ТП-94. на ВЛ-0,4кВ №7 ТП-94 ВЛ-0,4кВ №7 ТП-94 | 2024-02-20 21:00 | 2024-02-20 21:25
2730 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-25 | 113 | 2024-02-15 09:53 | 2024-02-15 17:11 | 3.4.7.4.1, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 2001г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №9-№10 по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-25 по КЛ 6кВ №111 ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-25 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-25 | 2024-02-15 09:53 | 2024-02-15 17:11
2731 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ №2711/1 Т-27 - РП-11 | 104 | 2024-02-10 04:10 | 2024-02-10 05:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1995г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-27 и РП-11, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №2711/1 действием защит на ПС Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ №2711/1 Т-27 - РП-11 КЛ 10 кВ №2711/1 Т-27 - РП-11 | 2024-02-10 04:10 | 2024-02-10 05:30
2732 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №7 ТП-64 | 66 | 2024-01-28 12:12 | 2024-01-28 13:12 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-64. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №7 ТП-64. на ВЛ 0,4кВ №7 ТП-64 ВЛ 0,4кВ №7 ТП-64 | 2024-01-28 12:12 | 2024-01-28 13:12
2733 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17 - ТП-117 | 64 | 2024-01-26 12:18 | 2024-01-31 13:17 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1986г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-117 - ПС Т-17, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №1702 действием защит на ПС Т-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ПС Т-17 КЛ-6кВ №1702. на КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17 - ТП-117 КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17 - ТП-117 | 2024-01-26 12:18 | 2024-01-26 14:36
2734 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ТП | 0.38 | ТП-16 | 61 | 2024-01-24 17:40 | 2024-01-24 19:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1963г.). | 4.11, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло изменение электроизоляционных свойств опорных изоляторов, что, при сопутствующем загрязнении поверхности и увеличении токов нагрузки, привело к межфазному перекрытию ф. "А", "В" рубильника Р-0.4кВ №3 на ТП-16. Далее 2-х фазное замыкание переросло в 3-х фазное, что привело к электродуговому повреждению опорных изоляторов рубильника Р-0.4кВ №3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорных изоляторов рубильника на ТП-16, Рубильник РПС-4/1Л,400А. на ТП-16 ТП-16 | 2024-01-24 17:40 | 2024-01-24 19:35
2735 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №61 | 59 | 2024-01-22 06:55 | 2024-01-30 19:34 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1979г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке т ТП-939 - ТП-9, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №61 действием защит на РП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на РП-3 КЛ-6кВ №61. на КЛ-6кВ №61 РП-3 КЛ-6кВ №61 РП-3 | 2024-01-22 06:55 | 2024-01-22 07:15
2736 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ №70 | 50 | 2024-01-18 11:52 | 2024-01-18 17:37 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1988г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке между ТП-242 - ТП-172, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №70 действием защит на РП-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ 6кВ №70 РП-8 КЛ 6кВ №70 РП-8 | 2024-01-18 11:52 | 2024-01-18 17:37
2737 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-103 | 46 | 2024-01-15 12:35 | 2024-01-15 17:05 | 3.4.7.4.1, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1985г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №61-№62 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-103 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №61-№62 на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-103. на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-103 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-103 | 2024-01-15 12:35 | 2024-01-15 17:05
2738 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП-104 | 35 | 2024-01-14 20:35 | 2024-01-14 21:05 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-104. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №6 ТП-104. на ВЛ-0,4кВ №6 ТП-104 ВЛ-0,4кВ №6 ТП-104 | 2024-01-14 20:35 | 2024-01-14 21:05
2739 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ №117 ПС Т-11 | 32 | 2024-01-13 15:00 | 2024-01-15 15:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1997г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-11 - ТП-96, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №117 действием защит на ПС Т-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ПС Т-11 КЛ-6кВ №117. на КЛ 6кВ №117 ПС Т-11 КЛ 6кВ №117 ПС Т-11 | 2024-01-13 15:00 | 2024-01-13 15:30
2740 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ №115 ПС Т-11 | 31 | 2024-01-13 13:36 | 2024-01-18 15:09 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1984г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-11 - ТП-211, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №115 действием защит на ПС Т-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ПС Т-11 КЛ-6кВ №115. на КЛ 6кВ №115 ПС Т-11 КЛ 6кВ №115 ПС Т-11 | 2024-01-13 13:36 | 2024-01-13 13:57
2741 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-7 | 27 | 2024-01-11 20:00 | 2024-01-11 22:15 | 3.4.7.4.1, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1997г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №23-№24 по ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-7 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №23-№24 на ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-7 ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-7 | 2024-01-11 20:00 | 2024-01-11 22:15
2742 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-103 | 23 | 2024-01-09 21:40 | 2024-01-09 23:25 | 3.4.7.4.1, Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1985г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №11-№16 по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-103 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-103 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1. на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-103 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-103 | 2024-01-09 21:40 | 2024-01-09 23:25
2743 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-289 | 22 | 2024-01-09 19:25 | 2024-01-09 20:20 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-289. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-289. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-289. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-289 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-289 | 2024-01-09 19:25 | 2024-01-09 20:20
2744 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-291 | 13 | 2024-01-08 12:50 | 2024-01-08 13:30 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-291. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-291. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-291. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-291 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-291 | 2024-01-08 12:50 | 2024-01-08 13:30
2745 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ РП-9 (яч.14) - ТП-611 | 10 | 2024-01-08 09:25 | 2024-01-08 14:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1982г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-9 - ТП-611, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №45 действием защит на РП-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на РП-9 КЛ-6кВ №45. на КЛ 6 кВ РП-9 (яч.14) - ТП-611 КЛ 6 кВ РП-9 (яч.14) - ТП-611 | 2024-01-08 09:25 | 2024-01-08 09:50
2746 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-63 | 8 | 2024-01-07 20:30 | 2024-01-07 21:15 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-63. | 4.13, Повреждение плавкой вставки предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №4 ТП-63. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП-63 ВЛ 0,4кВ №4 ТП-63 | 2024-01-07 20:30 | 2024-01-07 21:15
2747 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Таганрогский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ №919 Т-9 - ЦРП(яч19) | 3 | 2024-01-01 10:16 | 2024-01-02 18:22 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1986г). | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-9 - ЦРП, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №919 действием защит на ПС Т-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на ПС Т-9 КЛ-6кВ №919. на КЛ 6 кВ №919 Т-9 - ЦРП(яч19) КЛ 6 кВ №919 Т-9 - ЦРП(яч19) | 2024-01-01 10:16 | 2024-01-01 10:30
2748 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №39 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 860 | 2024-12-22 12:15 | 2024-12-22 13:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра 12–14 м/с с порывами до 17 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №39 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №39 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16 | 2024-12-22 12:15 | 2024-12-22 13:57
2749 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №26 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 855 | 2024-12-17 09:20 | 2024-12-17 10:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие северного ветра 12–14 м/с с порывами до 17 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №26 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №26 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16 | 2024-12-17 09:20 | 2024-12-17 10:26
2750 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Донская | 743 | 2024-12-13 14:28 | 2024-12-13 14:36 | 3.4.12.2.1, 14.10.2024 в 15:52 на ПС Донская от МТЗ отключился МВ 10кВ ВЛ №3, РПВ успешное. Бригадой произведен осмотр ВЛ 10кВ №2. В результате осмотра обнаружено следы перекрытия провода в пролете опор 10кВ №47-48. Ремонт провода не требуется. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №47-48, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №3 ПС Донская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ №3 ПС Донская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-13 14:28 | 2024-12-13 14:36
2751 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 835 | 2024-12-08 12:55 | 2024-12-08 14:56 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с | 4.3.4, В результате воздействия порывов ветра до 18 м/с, произошел механический излом и обрыв вязки фазы "В" на опоре №269, что привело к замыканию провода в пролете оп. №269-270 и отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Опора П10-3 | 2024-12-08 12:55 | 2024-12-08 14:56
2752 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №2 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №9 ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская ВЛ-0,4кВ №2 КТП №62 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская ВЛ-0,4кВ №2 КТП №17 ВЛ-10кВ №8 ПС Куйбышево-1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №103 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская ВЛ-0,4кВ №2 КТП №98 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №27 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №92 ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская | 738 | 2024-11-02 15:20 | 2024-11-04 20:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра северо-западного и западного направления с переходом на юго-западный, ночью 6-11 м/с; днём 9-14 м/с, порывы 16-21 м/с. | 4.12, В результате неблагоприятных погодных условий в виде порывов ветра до 21 м/с произошло: 1. Кратковременный схлестывание проводов в пролете опор №8-9, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №92 ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская действием защит. 2. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №57-58, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит. 3. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №43-44, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП №2 ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево-1 действием защит. 4. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №1-22, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №9 ВЛ 10кВ №2 ПС Лысогорская действием защит. 5. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №11-12, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №62 ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская действием защит. 6. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №17-18, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №17 ВЛ 10кВ №8 ПС Куйбышево-1 действием защит. 7. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №13-14, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №103 ВЛ 10кВ №4 ПС Донская действием защит. 8. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №8-9, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №98 ВЛ 10кВ №2 ПС Донская действием защит. 9. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №13-14, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №27 ВЛ 10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16, схлест провода на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №2 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16, схлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №9 ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16, схлест провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №62 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16, схлест провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №17 ВЛ-10кВ №8 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16, схлест провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №98 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская Пролет:4*А 16, схлест провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №103 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская Пролет:4*А 16, схлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №27 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16, схлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №92 ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №92 ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская | 2024-11-02 15:20 | 2024-11-04 20:52
2753 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 755 | 2024-11-02 13:01 | 2024-11-04 15:41 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровых нагрузок с порывами до 21 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия порывов ветра до 21 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №49-50, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №3ПС Куйбышево-1 действием защит. В результате порывов ветра, произошел излом траверсы на опоре №5 отпайки на КТП-96, падение провода на траверсу, что привело к межфазному замыканию в пролете оп. №95-96 и отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2, излом траверсы на ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 Опора П10-3 | 2024-11-04 10:25 | 2024-11-04 15:41
2754 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 697 | 2024-10-15 02:45 | 2024-10-15 04:45 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровых нагрузок с порывами до 14 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с и длительного времени эксплуатации произошло разрушение изолятора, обрыв вязки фазы "В" на опоре 10кВ №4 отпайки на КТП 10\0,4кВ №73, что привело к замыканию провода на траверсу опоры ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 Опора П10-3, обрыв вязки на ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 Опора П10-3 | 2024-10-15 02:45 | 2024-10-15 04:45
2755 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | 694 | 2024-10-14 15:52 | 2024-10-14 15:57 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №47-48, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-10-14 15:52 | 2024-10-14 15:57
2756 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 692 | 2024-10-14 13:26 | 2024-10-14 13:30 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровых нагрузок с порывами до 19 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 19 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №11-12, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-10-14 13:26 | 2024-10-14 13:30
2757 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 688 | 2024-10-14 07:30 | 2024-10-14 12:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра 8-13 м/с, с порывами 15-19 м/с. | 4.13, В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с, произошел обрыв проводов в пролете опор №14-15, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16 | 2024-10-14 07:30 | 2024-10-14 12:23
2758 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 687 | 2024-10-14 06:44 | 2024-10-14 06:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра 8-13 м/с, с порывами 15-19 м/с. | 4.12, В результате порывов ветра произошел кратковременный схлест провода и межфазное замыкание в пролете опор 10кВ №56-57 и отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-14 06:44 | 2024-10-14 06:46
2759 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская | 676 | 2024-10-13 22:50 | 2024-10-14 02:10 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки с силой 12-14 м/с, c порывами 15-19 м/с. | 4.14, В результате порывов ветра произошел излом траверсы и межфазное замыкание на опоре 10кВ №4 отпайки на КТП-49 и отключение ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская | 2024-10-13 22:50 | 2024-10-14 02:10
2760 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №27 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 670 | 2024-10-13 18:30 | 2024-10-13 19:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра 12–14 м/с с порывами до 19 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 19 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №27 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №27 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16 | 2024-10-13 18:30 | 2024-10-13 19:16
2761 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №103 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская | 644 | 2024-09-29 20:25 | 2024-09-29 21:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие северного ветра 12–14 м/с с порывами до 17 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №3 КТП №103 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №3 КТП №103 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская Пролет:4*А 16 | 2024-09-29 20:25 | 2024-09-29 21:40
2762 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №23 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская | 643 | 2024-09-29 15:34 | 2024-09-29 17:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие северного ветра 12–14 м/с с порывами до 17 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП №23 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №23 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская Пролет:4*А 50 | 2024-09-29 15:34 | 2024-09-29 17:44
2763 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 594 | 2024-09-15 14:48 | 2024-09-15 16:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие северного ветра 12–14 м/с с порывами до 17 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №16-17, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16 | 2024-09-15 14:48 | 2024-09-15 16:48
2764 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 588 | 2024-09-15 12:05 | 2024-09-15 16:30 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровых нагрузок с порывами до 14 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №61-62, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание провода на ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-09-15 12:05 | 2024-09-15 12:46
2765 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №57 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 587 | 2024-09-15 11:02 | 2024-09-15 16:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра восточного 11–13 м/с, с порывами до 20 м/с. | 4.11, В результате воздействия порывов ветра до 20 м/с, произошел схлест и электродуговое повреждение провода в пролете опор №4-5, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №57 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №57 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16 | 2024-09-15 11:02 | 2024-09-15 16:25
2766 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | 578 | 2024-09-12 16:05 | 2024-09-12 18:22 | 3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра, с последующим обрывом провода. | 4.13, В результате падения веток деревьев из-за порывов ветра произошел обрыв провода и межфазное замыкание в пролете опор 10кВ №36-37 и отключение ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-09-12 16:05 | 2024-09-12 18:22
2767 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №81 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 553 | 2024-09-01 15:38 | 2024-09-01 16:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра с порывами до 18 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №81 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №81 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16 | 2024-09-01 15:38 | 2024-09-01 16:27
2768 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ А КТП-99 1Л | 491 | 2024-08-10 14:30 | 2024-08-10 14:50 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования потребителей электрической энергии от КТП-99 по ВЛ 10кВ №1 ПС Лысогорская. | 4.12, В результате повреждения кабеля 0,4кВ, питающего абонентское оборудование РТПЦ, произошло межфазное замыкание и отключение автомата АВ 0,4кВ №1 КТП-99 по ВЛ 10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата на КТП-99 по ВЛ 10кВ №1 ПС Лысогорская КТП-99 по ВЛ 10кВ №1 ПС Лысогорская | 2024-08-10 14:30 | 2024-08-10 14:50
2769 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №12 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 466 | 2024-08-04 18:00 | 2024-08-04 20:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра с порывами до 18 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №47-48, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №12 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №12 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16 | 2024-08-04 18:00 | 2024-08-04 20:58
2770 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 450 | 2024-07-22 16:31 | 2024-07-22 16:45 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская действием защит. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская | 2024-07-22 16:31 | 2024-07-22 16:45
2771 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 449 | 2024-07-22 16:29 | 2024-07-22 16:38 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферных перенапряжений на ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 2024-07-22 16:29 | 2024-07-22 16:38
2772 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 355 | 2024-07-04 20:53 | 2024-07-04 23:56 | 3.4.7.3.5, Длительная эксплуатация оборудования | 4.1.3, результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки на опоре 10кВ №9 отпайки на КТП №101 по ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 Опора П10-3 | 2024-07-04 20:53 | 2024-07-04 23:56
2773 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 352 | 2024-07-03 16:55 | 2024-07-04 14:01 | 3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение опоры 10кв, воздействие на опору сельхозтехникой при проведении сельхозработ. | 4.4.1, Излом опоры 10 кВ №299 в результате механического удара от сельхозтехники, привел к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры в результате механического удара на ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Опора П10-3 | 2024-07-03 16:55 | 2024-07-03 17:25
2774 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №31 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 315 | 2024-06-20 23:05 | 2024-06-21 03:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра 15 м/с с порывами до 17 м/с. | 4.13, В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с, произошел обрыв проводов пролете опор №40-41, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП №31 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №31 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №31 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 2024-06-20 23:05 | 2024-06-21 03:16
2775 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №24 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 309 | 2024-06-20 16:14 | 2024-06-20 17:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие северного ветра 8–10 м/с с порывами до 12 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №19-20, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №24 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №24 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская Пролет:3*А 16 | 2024-06-20 16:14 | 2024-06-20 17:48
2776 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 КТП №9 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 293 | 2024-06-15 19:09 | 2024-06-15 20:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра 12-14 м/с при прохождении грозового фронта. | 4.13, В результате воздействия порывов ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №6-7, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №4 КТП №9 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №4 КТП №9 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16 | 2024-06-15 19:09 | 2024-06-15 20:30
2777 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | 292 | 2024-06-15 18:36 | 2024-06-15 21:50 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровых нагрузок с порывами до 14 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №29-30, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание провода на ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-06-15 18:36 | 2024-06-15 21:50
2778 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 289 | 2024-06-15 17:44 | 2024-06-15 19:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта. | 4.3.4, В результате воздействия ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №23 отпайки к ТП №40, схлестывание проводов в пролете опор №23-24, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 Опора А10-2 | 2024-06-15 17:44 | 2024-06-15 19:38
2779 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Донская | 262 | 2024-06-09 18:40 | 2024-06-09 21:39 | 3.4.7.3.5, Потеря диэлектрической прочности изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации с 1985. | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло нарушение структуры материала, что привело к разрушению изолятора фазе "С" на опора №140 и однофазному замыканию на землю по ВЛ-10кВ №3 ПС Донская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №3 ПС Донская Опора П10-3 | 2024-06-09 18:40 | 2024-06-09 21:39
2780 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №92 ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская | 231 | 2024-05-25 16:08 | 2024-05-25 16:52 | 3.4.12.2.1, Ветер 12-14 м/с с порывами до 20м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 20 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №30-31, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП №92 ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №92 ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская Пролет:4*А 16 | 2024-05-25 16:08 | 2024-05-25 16:52
2781 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №57 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 214 | 2024-05-24 16:05 | 2024-05-24 16:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра 10-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №20-21, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №57 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №57 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*А 16 | 2024-05-24 16:05 | 2024-05-24 16:41
2782 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №24 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 213 | 2024-05-24 14:50 | 2024-05-24 15:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра 10-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №17-18, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №24 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №24 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская Пролет:3*А 16 | 2024-05-24 14:50 | 2024-05-24 15:19
2783 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №81 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 212 | 2024-05-24 14:41 | 2024-05-24 15:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра 10-12 м/с, днём местами порывы 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП №81 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №81 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 Пролет:4*А 16 | 2024-05-24 14:41 | 2024-05-24 15:16
2784 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №62 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 178 | 2024-04-29 09:24 | 2024-04-29 10:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра 6-11 м/с, днём местами, в т.ч. при грозе, порывы 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №35-36, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП №62 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №62 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16 | 2024-04-29 09:24 | 2024-04-29 10:35
2785 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №72 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 165 | 2024-04-16 13:35 | 2024-04-16 14:06 | 3.4.12.2.1, Ветер Юго-Западный 12-14 м/с с порывами до 20м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 20 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №72 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №72 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская Пролет:4*А 16 | 2024-04-16 13:35 | 2024-04-16 14:06
2786 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №42 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 151 | 2024-03-30 12:10 | 2024-03-30 14:32 | 3.4.12.2.1, Ветер с порывами 12-14 м/с | 4.13, В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с, произошел обрыв ввода в дом отоп. №55, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №42 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ввода в дом на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №42 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская Опора П1-2 | 2024-03-30 12:10 | 2024-03-30 14:32
2787 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 149 | 2024-03-30 08:25 | 2024-03-30 11:44 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое повреждение изолятора ф.С на опоре №53, схлестывание проводов в пролете опор №52-53, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора на ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская Опора П10-3 | 2024-03-30 08:25 | 2024-03-30 11:44
2788 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС Куйбышево-1 | 143 | 2024-03-25 04:17 | 2024-03-25 04:17 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровых нагрузок с порывами до 14 м/с. | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №65-66, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №8 ПС Куйбышево-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание провода на ВЛ-10кВ №8 ПС Куйбышево-1 Пролет:3*АС 70/11
2789 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Куйбышевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №24 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 11 | 2024-01-08 10:05 | 2024-01-08 10:24 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветер западный с порывами 12-17 м/с | 4.12, В результате воздействия порывов ветра до 17 м/с, произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №24-25, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №24 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №24 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская Пролет:3*А 16 | 2024-01-08 10:05 | 2024-01-08 10:24
2790 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Колесниковская | 871 | 2024-12-31 10:15 | 2024-12-31 10:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1972г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2024-12-31 10:15 | 2024-12-31 10:20
2791 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 №3 МТП-3 1 Сухореченская ВЛ-0,4 №1 КТП-288 4 Колесниковская ВЛ-0,4 №1 КТП-196 1 Политотдельская ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-241 А ВЛ-0,4 №2 КТП-183 4 Колесниковская ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-43А по ВЛ-7 М-Курган ВЛ-0,4 №3 МТП-255 2 Политотдельская ВЛ-0,4 №1 МТП-81 7 М.Курганская | 845 | 2024-12-17 06:35 | 2024-12-17 17:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате неблагоприятных погодных условий в виде порывов ветра до 27 м/с произошло: 1. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №35-36, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 3 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская действием защит. 2. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №19-20, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. 3. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №8-9, 18-19, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 196 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская действием защит. 4. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №6-7, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 241(А) ВЛ 10кВ №2 ПС Латоновская действием защит. 5. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №21-22, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 183 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. 6. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №29-30, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 43(А) ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская действием защит. 7. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №29-30, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 255 ВЛ 10кВ №2 ПС Политотдельская действием защит. 8. Излом опоры №8, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 81 ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №3 МТП-3 1 Сухореченская Пролет:5*А 35, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП-288 4 Колесниковская Пролет:4*А 25, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП-196 1 Политотдельская Пролет:5*А 25, схлестывание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 241(А) ВЛ 10кВ №2 ПС Латоновская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 241(А) ВЛ 10кВ №2 ПС Латоновская, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №2 КТП-183 4 Колесниковская Пролет:4*А 35, схлестывание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 43(А) ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 43(А) ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №3 МТП-255 2 Политотдельская Пролет:5*А 35, излом стойки у основания на ВЛ-0,4 №1 МТП-81 7 М.Курганская Опора П1-2 | 2024-12-17 06:35 | 2024-12-17 17:18
2792 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №7 ПС М.Курганская | 852 | 2024-12-16 23:31 | 2024-12-17 06:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с, произошел обрыв вязки провода на опоре №155 ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская и схлестывание проводов в пролете опор №155-156, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки оп.155 на ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская | 2024-12-16 23:31 | 2024-12-17 06:27
2793 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС М.Курганская | 849 | 2024-12-16 22:20 | 2024-12-16 22:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту и последующему отключению ВЛ 10кВ №1 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №1 ПС М. Курганская ВЛ 10кВ №1 ПС М. Курганская | 2024-12-16 22:20 | 2024-12-16 22:25
2794 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Б.Кирсановская | 744 | 2024-12-13 16:00 | 2024-12-13 17:17 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1985г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №125-126, что привело к отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-10 №4 ПС Б.Кирсановская Пролет:3*А 35 | 2024-12-13 16:00 | 2024-12-13 17:17
2795 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС М.Курганская | 742 | 2024-12-13 11:51 | 2024-12-13 11:54 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1972г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская | 2024-12-13 11:51 | 2024-12-13 11:54
2796 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС М.Курганская | 841 | 2024-12-11 18:27 | 2024-12-11 18:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1972г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская | 2024-12-11 18:27 | 2024-12-11 18:30
2797 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 110 ВЛ-10 №9 М.Курганская | 838 | 2024-12-09 12:45 | 2024-12-09 18:42 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1994г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изоляции обмоток 10кВ, что привело к её повреждению, межвитковому замыканию и отключению КТП 10/0,4кВ №110 ВЛ 10кВ №9 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмоток трансформатора на КТП 110 ВЛ-10 №9 М.Курганская Трансформатор ТМГ-100/10 | 2024-12-09 12:45 | 2024-12-09 18:42
2798 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС М.Курганская | 837 | 2024-12-08 23:15 | 2024-12-08 23:17 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1972г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская | 2024-12-08 23:15 | 2024-12-08 23:17
2799 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС Политотдельская | 836 | 2024-12-08 15:45 | 2024-12-08 15:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1982г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов шлейфов 10кВ КТП 10/0,4кВ №261, что привело к отключению ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская | 2024-12-08 15:45 | 2024-12-08 15:50
2800 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 МТП-257 3 Политотдельская | 828 | 2024-12-07 20:16 | 2024-12-07 21:24 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1976г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №22-23, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 257 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 257 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 257 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская | 2024-12-07 20:16 | 2024-12-07 21:24
2801 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС Б.Кирсановская | 826 | 2024-12-07 16:45 | 2024-12-07 18:57 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1982г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств колпачка изолятора, что привело к его разрушению, срыву с крепления изолятора фазы "С" на опоре №1 отпайки к ТП №53, схлесту проводов и межфазному замыканию в пролете оп. №53-54 и отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Б.Кирсановская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв с крепления изолятора фазы "С" на ВЛ 10кВ №3 ПС Б.Кирсановская ВЛ 10кВ №3 ПС Б.Кирсановская | 2024-12-07 16:45 | 2024-12-07 18:57
2802 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС Сухореченская | 817 | 2024-12-04 08:50 | 2024-12-04 09:28 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской КТП 10/0,4кВ №379(А) ВЛ 10кВ №3 ПС Сухореченская. |  | 2024-12-04 08:50 | 2024-12-04 09:28
2803 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-180 9 М.Курганская | 813 | 2024-12-03 08:32 | 2024-12-03 10:11 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1976г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №11-12, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская | 2024-12-03 08:32 | 2024-12-03 10:11
2804 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-261 3 Политотдельская | 794 | 2024-11-22 10:15 | 2024-11-22 15:04 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1988г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №20-21, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 261 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 261 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 261 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская | 2024-11-22 10:15 | 2024-11-22 15:04
2805 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-24 9 М.Курганская | 786 | 2024-11-21 07:14 | 2024-11-21 10:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1976г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №14-15, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 24 ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП-24 9 М.Курганская Пролет:5*А 25 | 2024-11-21 07:14 | 2024-11-21 10:25
2806 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 КТП-174 4 Колесниковская | 771 | 2024-11-13 07:12 | 2024-11-13 09:59 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1987г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №17-18, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП 174 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4 №3 КТП-174 4 Колесниковская Пролет:3*А 25 | 2024-11-13 07:12 | 2024-11-13 09:59
2807 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-72 4 Латоновская ВЛ-0,4 №1 КТП-53 7 Латоновская ВЛ-0,4 №2 КТП-137 7 Анастасиевская ВЛ-0,4 №2 КТП-191 1 Сухореченская ВЛ-0,4 №2 КТП-181 7 М.Курганская ВЛ-0,4кВ №1 КТП-231 ВЛ5 М-Курганская ВЛ-0,4 №1 КТП-46 1 Новоспасовская ВЛ-0,4 №2 КТП-183 4 Колесниковская ВЛ-0,4 №1 КТП-34 6 М.Курганская ВЛ-0,4 №2 КТП-107 1 Политотдельская ВЛ-0,4 №1 КТП-299 4 Колесниковская ВЛ-0,4 №1 МТП-38 4 Б.Кирсановская | 740 | 2024-11-03 09:00 | 2024-11-04 23:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 27 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате неблагоприятных погодных условий в виде порывов ветра до 27 м/с произошло: 1. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №11-12, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 72 ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская действием защит. 2. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №16-17, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 53 ВЛ 10кВ №7 ПС Латоновская действием защит. 3. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №20-21, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 137 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская действием защит. 4. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №15-16, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 191 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская действием защит. 5. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №27-28, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 181 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская действием защит. 6. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №14-15, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 231 ВЛ 10кВ №5 ПС М.Курганская действием защит. 7. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №17-18, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 МТП 46 ВЛ 10кВ №1 ПС Новоспасовская действием защит. 8. Обрыв провода в пролете оп. №11-12, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 183 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. 9. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №27-28, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 34 ВЛ 10кВ №6 ПС М.Курганская действием защит. 10. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №8-9, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП №38 ВЛ 10кВ №4 ПС Б-Кирсановская действием защит. 11. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №10-11, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП №299 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. 12. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №8-9, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 107 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП-72 4 Латоновская Пролет:5*А 25, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП-53 7 Латоновская Пролет:3*А 25, схлестывание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 137 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская ВЛ 0,4кВ №2 КТП 137 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №2 КТП-191 1 Сухореченская Пролет:4*А 25, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №2 КТП-181 7 М.Курганская Пролет:4*А 25, схлестывание проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-231 ВЛ5 М-Курганская Пролет:5*А 25, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП-46 1 Новоспасовская Пролет:5*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4 №2 КТП-183 4 Колесниковская Пролет:4*А 35, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП-34 6 М.Курганская Пролет:5*А 16, схлестывание проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП №38 ВЛ 10кВ №4 ПС Б-Кирсановская ВЛ 0,4кВ №1 ТП №38 ВЛ 10кВ №4 ПС Б-Кирсановская, схлестывание проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП №299 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 ТП №299 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская, схлестывание проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 107 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская ВЛ 0,4кВ №2 КТП 107 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская | 2024-11-03 09:00 | 2024-11-04 23:42
2808 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) 0.38 | ВЛ-10 №2 ПС М.Курганская ВЛ-10 №1 ПС Б.Кирсановская ЗТП 7 ВЛ-10 №2 М.Курганская | 741 | 2024-11-03 00:10 | 2024-11-05 00:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 23 м/с при прохождении атмосферного фронта. 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 23 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате неблагоприятных погодных условий в виде порывов ветра до 23 м/с произошло: 1. Обрыв вязки провода на опоре №50 по ВЛ 10кВ №2 ПС М. Курганская с последующем однофазным замыканием. 2. ВЛ 10кВ №1 ПС Б.Кирсановская в результате осмотра повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода на ВЛ-10 №2 ПС М.Курганская Опора П10-3, схлестывание проводов на ВЛ 10кВ №1 ПС Б.Кирсановская ВЛ 10кВ №1 ПС Б.Кирсановская 4.11, В результате неблагоприятных погодных условий в виде западного и юго-западного ветра 15-20 м/с с порывами ветра до 27 м/с. При этом происходили множественные кратковременные схлесты проводов по ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 7, что привело к нагреву контактов Р-1 и последующему межфазному замыканию и электродуговое повреждение рубильника 0,4кВ Р-1 ЗТП 10/0,4кВ №7 ВЛ 10кВ №2 ПС М. Курганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ЗТП 7 ВЛ-10 №2 М.Курганская Рубильник РБ-2/2,250А | 2024-11-03 00:10 | 2024-11-05 00:03
2809 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 №3 КТП-293 2 Колесниковская ВЛ-0,4 №1 КТП-48 4 Новоспасовская ВЛ-0,4 №2 КТП-143 4 Б.Кирсановская ВЛ-0,4 №1 МТП-255 2 Политотдельская ВЛ-0,4 №2 КТП-91 7 М.Курганская ВЛ-0,4 №2 КТП-166 8 М.Курганская | 739 | 2024-11-02 09:03 | 2024-11-02 19:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 23 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате неблагоприятных погодных условий в виде порывов ветра до 23 м/с произошло: 1. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №6-7, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ №293 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. 2. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №19-20, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №48 ВЛ 10кВ №4 ПС Новоспасовская действием защит. 3. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №15-16, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №143 ВЛ 10кВ №4 ПС Б. Кирсановская действием защит. 4. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №18-19, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 МТП №255 ВЛ 10кВ №2 ПС Политотдельская действием защит. 5. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №13-14, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №91 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская. действием защит. 6. Кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №11-12, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №166 ВЛ 10кВ №8 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №3 КТП-293 2 Колесниковская Пролет:5*А 25, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №1 КТП-48 4 Новоспасовская Пролет:4*А 25, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №2 КТП-143 4 Б.Кирсановская Пролет:3*А 25, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №2 КТП-91 7 М.Курганская Пролет:4*А 25, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №1 МТП-255 2 Политотдельская Пролет:5*А 35, схлестывание проводов на ВЛ-0,4 №2 КТП-166 8 М.Курганская Пролет:4*А 25 | 2024-11-02 09:03 | 2024-11-02 19:53
2810 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Б.Кирсановская ВЛ-10 № 7 ПС Латоновская КТП 47 ВЛ-10 №4 Б.Кирсановская | 723 | 2024-11-01 09:20 | 2024-11-02 17:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 27 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия порывов ветра на провода происходили отключения ВЛ 10кВ: 1. схлестывание проводов в пролете опор №73-74 и отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская действием защит. 2. схлестывание проводов в пролете опор №166-167 и отключению ВЛ 10кВ №7 ПС Латоновская действием защит. 3. В результате неблагоприятных погодных условий в виде порывов ветра до 27 м/с, происходили множественные замыкания проводов ВЛ 0,4кВ. При протекании токов замыкания через обмотки силового трансформатора, при сопутствующем снижении изоляции из-за длительного срока эксплуатации, произошел пробой изоляции ВВ обмотки, отгорание выхода 0,4кВ фазы "А" силового трансформатора 100кВа на КТП 10/0,4кВ №47 ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов в пролете опор №73-74 на ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская, схлестывание проводов в пролете опор №166-167 на ВЛ 10кВ №7 ПС Латоновская ВЛ 10кВ №7 ПС Латоновская, пробой изоляции ВВ обмотки на КТП 47 ВЛ-10 №4 Б.Кирсановская Трансформатор ТМ-100/10 | 2024-11-01 09:20 | 2024-11-02 17:05
2811 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Латоновская | 722 | 2024-10-31 09:43 | 2024-10-31 11:59 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1982г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств изолятора, что привело разрушению изолятора фазы "С" на опоре №107 схлесту проводов и межфазному замыканию по ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская | 2024-10-31 09:43 | 2024-10-31 11:59
2812 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №6 ПС Колесниковская | 710 | 2024-10-23 06:05 | 2024-10-23 11:28 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 2001г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств изолятора, что привело разрушению изолятора фазы "В" на опоре №6 схлесту проводов и межфазному замыканию по ВЛ 10кВ №6 ПС Колесниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10 №6 ПС Колесниковская Опора П10-3 | 2024-10-23 06:05 | 2024-10-23 11:28
2813 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС Латоновская | 705 | 2024-10-18 14:35 | 2024-10-18 14:38 | 3.4.10.2, Приближение птицы на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, находящимся под напряжением, в пролете оп. №23-24 по ВЛ 10кВ №1 ПС Латоновская. | 4.17.1, В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, находящимся под напряжением, произошло перекрытие ф. "В" и "С" в пролете оп. №23-24 и отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Латоновская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через птицу на ВЛ 10кВ №1 ПС Латоновская ВЛ 10кВ №1 ПС Латоновская | 2024-10-18 14:35 | 2024-10-18 14:38
2814 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 ЗТП-31 2 М.Курганская | 690 | 2024-10-14 10:28 | 2024-10-14 11:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №16-17, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 31 ВЛ 10кВ №2 М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 31 ВЛ 10кВ №2 М.Курганская ВЛ 0,4кВ №2 КТП 31 ВЛ 10кВ №2 М.Курганская | 2024-10-14 10:28 | 2024-10-14 11:52
2815 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №7 ПС Алексеевская | 686 | 2024-10-14 06:30 | 2024-10-14 17:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 и последующему отключению ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская | 2024-10-14 06:30 | 2024-10-14 17:42
2816 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС Б.Кирсановская | 685 | 2024-10-14 06:23 | 2024-10-14 11:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №56-57 и последующему отключению ВЛ 10кВ №3 ПС Б. Кирсановская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС Б. Кирсановская ВЛ 10кВ №3 ПС Б. Кирсановская | 2024-10-14 06:23 | 2024-10-14 11:56
2817 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 ЗТП-357 4 М.Курганская | 680 | 2024-10-14 05:24 | 2024-10-14 12:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №27-28, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 357(А) ВЛ 10кВ №4 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 357(А) ВЛ 10кВ №4 ПС М.Курганская ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 357(А) ВЛ 10кВ №4 ПС М.Курганская | 2024-10-14 05:24 | 2024-10-14 12:06
2818 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-229 2 Колесниковская | 678 | 2024-10-14 05:12 | 2024-10-14 08:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №30-31, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 229 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 229 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 229 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская | 2024-10-14 05:12 | 2024-10-14 08:48
2819 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №7 ПС Алексеевская | 675 | 2024-10-13 20:40 | 2024-10-13 23:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №105-106 и последующему отключению ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская | 2024-10-13 20:40 | 2024-10-13 23:15
2820 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС Б.Кирсановская | 671 | 2024-10-13 19:30 | 2024-10-13 22:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №12-13 отпай ТП 53 и последующему отключению ВЛ 10кВ №3 ПС Б. Кирсановская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС Б. Кирсановская ВЛ 10кВ №3 ПС Б. Кирсановская | 2024-10-13 19:30 | 2024-10-13 22:49
2821 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-152 2 Колесниковская | 666 | 2024-10-13 07:02 | 2024-10-13 09:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №55-56, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №152 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №152 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 КТП №152 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская | 2024-10-13 07:02 | 2024-10-13 09:35
2822 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №7 ПС Алексеевская | 659 | 2024-10-04 08:27 | 2024-10-04 12:14 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 2001г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств вязки, что привело обрыву вязки провода на изоляторе фазы "С" на опоре №11 и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская | 2024-10-04 08:27 | 2024-10-04 12:14
2823 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС Новоспасовская | 655 | 2024-10-02 09:45 | 2024-10-02 11:56 | 3.4.7.3.4, Падение ветки дерева находящегося вне охранной зоны на провода ВЛ. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №150/50-150/51 по ВЛ 10кВ №3 ПС Новоспасовская, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Новоспасовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие веткой проводов ВЛ на ВЛ 10кВ №3 ПС Новоспасовская ВЛ 10кВ №3 ПС Новоспасовская | 2024-10-02 09:45 | 2024-10-02 11:56
2824 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-22 4 Колесниковская | 646 | 2024-09-30 07:43 | 2024-09-30 12:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №18-19, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 22 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 22 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 22 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2024-09-30 07:43 | 2024-09-30 12:00
2825 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-169 4 Б.Кирсановская | 645 | 2024-09-30 07:15 | 2024-09-30 10:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №8-9, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 169 ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 169 ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 169 ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская | 2024-09-30 07:15 | 2024-09-30 10:45
2826 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №2 ПС М.Курганская | 629 | 2024-09-19 14:13 | 2024-09-19 14:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с, произошло перекрытие фаз на кабельной муфте отпай ТП №225(А) за ЛР 49М по ВЛ 10кВ №2 ПС М. Курганская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №2 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание кабельной муфты на ВЛ 10кВ №2 ПС М. Курганская ВЛ 10кВ №2 ПС М. Курганская | 2024-09-19 14:13 | 2024-09-19 14:50
2827 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС М.Курганская | 635 | 2024-09-19 12:09 | 2024-09-19 13:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с, произошел срыв изолятора на опоре №100 ВЛ 10кВ №3 ПС М. Курганская и схлестывание проводов в пролете опор №100-101, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №3 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 №3 ПС М.Курганская Опора П10-3 | 2024-09-19 12:09 | 2024-09-19 13:59
2828 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-341 4 Политотдельская | 623 | 2024-09-17 14:15 | 2024-09-17 16:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №7-8, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 341 ВЛ 10кВ №4 ПС Политотдельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 341 ВЛ 10кВ №4 ПС Политотдельская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 341 ВЛ 10кВ №4 ПС Политотдельская | 2024-09-17 14:15 | 2024-09-17 16:01
2829 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 ЗТП 201 8 М.Курганская | 616 | 2024-09-17 10:47 | 2024-09-17 11:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №4-5, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 201 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 201 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 201 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская | 2024-09-17 10:47 | 2024-09-17 11:49
2830 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 МТП-4 1 М.Курганская | 613 | 2024-09-17 06:12 | 2024-09-17 11:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №22-23, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4 ВЛ 10кВ №1 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4 ВЛ 10кВ №1 ПС М. Курганская ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4 ВЛ 10кВ №1 ПС М. Курганская | 2024-09-17 06:12 | 2024-09-17 11:42
2831 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-190 3 Колесниковская | 612 | 2024-09-17 06:05 | 2024-09-17 10:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с произошел заброс ветки дерева и кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №11-12, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 190 ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 190 ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 190 ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская | 2024-09-17 06:05 | 2024-09-17 10:23
2832 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-288 4 Колесниковская | 599 | 2024-09-16 05:50 | 2024-09-16 12:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №13-14 и 19-20, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2024-09-16 05:50 | 2024-09-16 12:24
2833 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП-180 9 М.Курганская | 597 | 2024-09-16 05:45 | 2024-09-16 16:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №2-3, что привело к межфазному замыканию и выгоранию автомата 0,4кВ А-2, и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М. Курганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выгорание автомата на А №2 0,4кВ КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М. Курганская А №2 0,4кВ КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М. Курганская | 2024-09-16 05:45 | 2024-09-16 16:13
2834 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Колесниковская | 593 | 2024-09-15 13:30 | 2024-09-15 17:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с, произошел срыв изолятора на опоре №50 отпайки на ТП 174 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская и схлестывание проводов в пролете опор №50-51, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ-10 №4 ПС Колесниковская Пролет:3*АС 35/6,2, срыв изолятора на ВЛ-10 №4 ПС Колесниковская Опора П10-3 | 2024-09-15 13:30 | 2024-09-15 17:30
2835 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Анастасиевская | 590 | 2024-09-15 12:36 | 2024-09-15 19:00 | 3.4.10.1, Приближение кота на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, находящимся под напряжением, на КТП 10/0,4кВ №75 по ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская. | 4.17.1, В результате приближения кота на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, находящимся под напряжением, произошло межфазное замыкание на КТП 10/0,4кВ №75 по ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская , что привело к возникновению межфазному замыкания по ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через птицу на ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская | 2024-09-15 12:36 | 2024-09-15 19:00
2836 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 310 ВЛ-10 №7 Алексеевская | 586 | 2024-09-14 16:04 | 2024-09-14 23:18 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1989г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала шпильки, что привело к её повреждению, в свою очередь произошел выброс масла и межфазное замыкание и отключению КТП 10/0,4кВ №310 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора на КТП 310 ВЛ-10 №7 Алексеевская ТМ-400/10 | 2024-09-14 16:04 | 2024-09-14 23:18
2837 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 293 ВЛ-10 №2 Колесниковская | 585 | 2024-09-13 11:16 | 2024-09-13 19:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1988г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала шпильки, что привело к её повреждению, в свою очередь произошел выброс масла и межфазное замыкание и отключению КТП 10/0,4кВ №293 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора на КТП 10/0,4кВ №293 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская КТП 10/0,4кВ №293 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская | 2024-09-13 11:16 | 2024-09-13 19:05
2838 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №2 ПС Новоспасовская | 584 | 2024-09-13 09:47 | 2024-09-13 09:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту и последующему отключению ВЛ 10кВ №2 ПС Новоспасовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №2 ПС Новоспасовская ВЛ 10кВ №2 ПС Новоспасовская | 2024-09-13 09:47 | 2024-09-13 09:51
2839 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-293 2 Колесниковская | 583 | 2024-09-13 09:17 | 2024-09-13 10:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 17 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №5-6, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 68 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 293 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 293 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская | 2024-09-13 09:17 | 2024-09-13 10:55
2840 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС Б.Кирсановская | 573 | 2024-09-08 13:34 | 2024-09-08 13:39 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1971г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Б.Кирсановская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №1 ПС Б.Кирсановская ВЛ 10кВ №1 ПС Б.Кирсановская | 2024-09-08 13:34 | 2024-09-08 13:39
2841 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-68 3 Новоспасовская | 564 | 2024-09-07 13:05 | 2024-09-07 14:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1998г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №20-21, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 68 ВЛ 10кВ №3 ПС Новоспасовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 68 ВЛ 10кВ №3 ПС Новоспасовская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 68 ВЛ 10кВ №3 ПС Новоспасовская | 2024-09-07 13:05 | 2024-09-07 14:15
2842 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС Б.Кирсановская | 556 | 2024-09-02 08:50 | 2024-09-02 08:52 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1984г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Б.Кирсановская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №1 ПС Б.Кирсановская ВЛ 10кВ №1 ПС Б.Кирсановская | 2024-09-02 08:50 | 2024-09-02 08:52
2843 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 КТП-195 4 Колесниковская | 545 | 2024-08-28 18:58 | 2024-08-28 20:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1988г. | 4.4.4, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №11-12, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП 195 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 195 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №3 КТП 195 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2024-08-28 18:58 | 2024-08-28 20:50
2844 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП-152 2 Колесниковская | 544 | 2024-08-28 18:42 | 2024-08-28 20:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1987г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №10-11, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 152 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 152 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №2 КТП 152 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская | 2024-08-28 18:42 | 2024-08-28 20:20
2845 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-180 9 М.Курганская | 542 | 2024-08-28 13:40 | 2024-08-28 18:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1976г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №14-15, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская | 2024-08-28 13:40 | 2024-08-28 18:10
2846 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП-172 9 М.Курганская | 527 | 2024-08-23 18:17 | 2024-08-23 20:28 | 3.4.8.5.2, В результате воздействия спиленной ветки дерева на провода в пролете опор №17-18 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 172 ВЛ 10кВ №9 ПС М. Курганская произошел кратковременный схлёст проводов. | 4.4.1, При обрезке дерева на своем приусадебном участке, произошло падение ветки и кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №17-18, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 172 ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 172 ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская ВЛ 0,4кВ №2 КТП 172 ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская | 2024-08-23 18:17 | 2024-08-23 20:28
2847 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-209 5 Анастасиевская | 522 | 2024-08-22 14:36 | 2024-08-22 16:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №4-5, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 209 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 209 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 209 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская | 2024-08-22 14:36 | 2024-08-22 16:34
2848 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-68 1 Сухореченская | 520 | 2024-08-22 13:45 | 2024-08-22 15:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №16-17, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 68 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 68 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 68 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2024-08-22 13:45 | 2024-08-22 15:42
2849 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 МТП-257 3 Политотдельская | 518 | 2024-08-21 10:12 | 2024-08-21 11:14 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1985г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №18-19, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 257 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 257 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 257 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская | 2024-08-21 10:12 | 2024-08-21 11:14
2850 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС М.Курганская | 512 | 2024-08-17 13:00 | 2024-08-17 13:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1985г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №215-216, что привело к отключению ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская | 2024-08-17 13:00 | 2024-08-17 13:05
2851 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-41 7 Латоновская | 498 | 2024-08-12 15:37 | 2024-08-12 16:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 17 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №10-11, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 41 ВЛ 10кВ №7 ПС Латоновская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 41 ВЛ 10кВ №7 ПС Латоновская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 41 ВЛ 10кВ №7 ПС Латоновская | 2024-08-12 15:37 | 2024-08-12 16:23
2852 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 КТП-293 2 Колесниковская | 496 | 2024-08-12 14:39 | 2024-08-12 16:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 17 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №8-9, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП 293 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 293 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №3 КТП 293 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская | 2024-08-12 14:39 | 2024-08-12 16:12
2853 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 ЗТП-31 2 М.Курганская | 495 | 2024-08-12 14:27 | 2024-08-12 16:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 17 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №19-20, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 31 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 31 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 31 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская | 2024-08-12 14:27 | 2024-08-12 16:00
2854 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №2 ПС Анастасиевская | 468 | 2024-08-05 13:20 | 2024-08-05 13:25 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта привели к отключению ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская действием защит. | 4.12, При прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №2 ПС Анастасиевская | 2024-08-05 13:20 | 2024-08-05 13:25
2855 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-309 8 М.Курганская | 416 | 2024-07-19 08:30 | 2024-07-19 10:37 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1975г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №14-15, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 309 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 309 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 309 ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская | 2024-07-19 08:30 | 2024-07-19 10:37
2856 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-199 4 Политотдельская | 409 | 2024-07-17 08:53 | 2024-07-17 12:47 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1988г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №7-8, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 199 ВЛ 10кВ №4 ПС Политотдельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 199 ВЛ 10кВ №4 ПС Политотдельская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 199 ВЛ 10кВ №4 ПС Политотдельская | 2024-07-17 08:53 | 2024-07-17 12:47
2857 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП 249 ВЛ-10 №2 М.Курганская | 367 | 2024-07-07 21:10 | 2024-07-08 02:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1987г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала шпильки, нарушение контакта "0" шпильки внутри бака трансформатора, что привело к перекрытию "0" шпильки на корпус трансформатора, с последующим перекрытием на соседние фазы на выходах 0,4кВ, межфазному замыканию и отключению Т №2 в ЗТП 10/0,4кВ №249 ВЛ 10кВ №2 ПС М-Курганская действием защит (перегорели ПК-10кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора на ЗТП 10/0,4кВ №249 ВЛ 10кВ №2 ПС М-Курганская ЗТП 10/0,4кВ №249 ВЛ 10кВ №2 ПС М-Курганская | 2024-07-07 21:10 | 2024-07-08 02:45
2858 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Латоновская | 336 | 2024-06-23 21:20 | 2024-06-23 21:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1984г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская
2859 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-112 7 Анастасиевская | 328 | 2024-06-21 10:32 | 2024-06-21 12:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №8-9, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 176 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 112 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 112 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская | 2024-06-21 10:32 | 2024-06-21 12:18
2860 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-180 9 М.Курганская | 327 | 2024-06-21 10:13 | 2024-06-21 12:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №2-4, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М. Курганская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М. Курганская | 2024-06-21 10:13 | 2024-06-21 12:01
2861 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-129(А) ВЛ-9 М.Курганская | 325 | 2024-06-21 07:08 | 2024-06-21 09:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №10-11, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 129(А) ВЛ 10кВ №9 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 129(А) ВЛ 10кВ №9 ПС М. Курганская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 129(А) ВЛ 10кВ №9 ПС М. Курганская | 2024-06-21 07:08 | 2024-06-21 09:22
2862 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №7 ПС Анастасиевская | 321 | 2024-06-21 00:30 | 2024-06-21 08:45 | 3.4.7.3.4, Падение ветки дерева находящегося вне охранной зоны на провода ВЛ. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №72-73 по ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие веткой проводов ВЛ на ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская | 2024-06-21 00:30 | 2024-06-21 08:45
2863 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС М.Курганская | 311 | 2024-06-20 20:30 | 2024-06-20 20:38 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1984г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская | 2024-06-20 20:30 | 2024-06-20 20:38
2864 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС М.Курганская | 299 | 2024-06-16 22:23 | 2024-06-16 22:29 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1972г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская | 2024-06-16 22:23 | 2024-06-16 22:29
2865 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП-176 5 Алексеевская | 296 | 2024-06-16 12:11 | 2024-06-16 15:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №43-44, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 176 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 176 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская ВЛ 0,4кВ №2 КТП 176 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская | 2024-06-16 12:11 | 2024-06-16 15:28
2866 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС Новоспасовская | 291 | 2024-06-15 17:50 | 2024-06-15 19:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту в пролете опор №29-30 и последующему отключению ВЛ 10кВ №3 ПС Новоспасовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС Новоспасовская ВЛ 10кВ №3 ПС Новоспасовская | 2024-06-15 17:50 | 2024-06-15 19:20
2867 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС Политотдельская | 290 | 2024-06-15 17:44 | 2024-06-15 21:44 | 3.4.12.2.3, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ливня и порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, В результате воздействия ветра с порывами до 18 м/с, произошел заброс сухой ветки на провода в пролетах опор №11-12 отпайка на ТП 197 по ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВВ 10кВ ВЛ №1 ПС Политотдельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание через ветку на ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская | 2024-06-15 17:44 | 2024-06-15 21:44
2868 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №6 ПС Латоновская | 287 | 2024-06-15 17:00 | 2024-06-15 17:16 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта привели к отключению ВЛ 10кВ №6 ПС Латоновская действием защит. | 4.12, При прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ 10кВ №6 ПС Латоновская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10кВ №6 ПС Латоновская ВЛ 10кВ №6 ПС Латоновская | 2024-06-15 17:00 | 2024-06-15 17:16
2869 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Колесниковская | 285 | 2024-06-15 16:50 | 2024-06-15 17:03 | 3.4.12.3, Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта привели к отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. | 4.12, При прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2024-06-15 16:50 | 2024-06-15 17:03
2870 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП-137 7 Анастасиевская | 278 | 2024-06-15 09:45 | 2024-06-15 10:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №18-19, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №137 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №137 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская ВЛ 0,4кВ №2 КТП №137 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская | 2024-06-15 09:45 | 2024-06-15 10:58
2871 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС Колесниковская | 271 | 2024-06-11 09:32 | 2024-06-11 09:55 | 3.4.7.3.4, Падение ветки дерева находящегося вне охранной зоны на провода ВЛ. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №13-14 отпайки на ТП 329(А) по ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие веткой проводов ВЛ на ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская | 2024-06-11 09:32 | 2024-06-11 09:55
2872 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП 328 ВЛ-10 №3 М.Курганская | 253 | 2024-06-06 07:50 | 2024-06-06 09:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1970г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к кратковременному межфазному замыканию и отключению МВ 10кВ ввода ВЛ 10кВ №3 ПС М. Курганская ЗТП 10/0,4кВ №328 ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ЗТП 10/0,4кВ №328 ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская ЗТП 10/0,4кВ №328 ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская | 2024-06-06 07:50 | 2024-06-06 09:20
2873 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 КТП-310 7 Алексеевская | 249 | 2024-06-01 19:22 | 2024-06-01 20:17 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1988г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №3-4, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП 310 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 310 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская ВЛ 0,4кВ №3 КТП 310 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская | 2024-06-01 19:22 | 2024-06-01 20:17
2874 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП-333 4 Политотдельская | 229 | 2024-05-26 12:14 | 2024-05-26 13:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №3-3а, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №333 ВЛ 10кВ №4 ПС Политотдельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №333 ВЛ 10кВ №4 ПС Политотдельская ВЛ 0,4кВ №2 КТП №333 ВЛ 10кВ №4 ПС Политотдельская | 2024-05-26 12:14 | 2024-05-26 13:38
2875 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП-174 4 Колесниковская | 221 | 2024-05-25 13:21 | 2024-05-25 15:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с ри прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №29-30, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №174 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №174 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №2 КТП №174 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2024-05-25 13:21 | 2024-05-25 15:36
2876 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП-299 4 Колесниковская | 220 | 2024-05-25 11:57 | 2024-05-25 14:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №8-9, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 229 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №299 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №2 КТП №299 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2024-05-25 11:57 | 2024-05-25 14:23
2877 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 ЗТП-357 4 М.Курганская | 219 | 2024-05-25 11:19 | 2024-05-25 12:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №32-33, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП №357 ВЛ 10кВ №4 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП №357 ВЛ 10кВ №4 ПС М. Курганская ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП №357 ВЛ 10кВ №4 ПС М. Курганская | 2024-05-25 11:19 | 2024-05-25 12:32
2878 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-293 2 Колесниковская | 218 | 2024-05-24 18:18 | 2024-05-24 20:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №12-13, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 293 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 293 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 293 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская | 2024-05-24 18:18 | 2024-05-24 20:15
2879 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС Латоновская | 208 | 2024-05-24 17:36 | 2024-05-24 17:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №64-65, что привело к отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Латоновская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №1 ПС Латоновская ВЛ 10кВ №1 ПС Латоновская | 2024-05-24 17:36 | 2024-05-24 17:40
2880 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-126 ВЛ-1 Латоновская | 217 | 2024-05-24 16:08 | 2024-05-24 17:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №2-3, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 126 ВЛ 10кВ №1 ПС Латоновская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 126 ВЛ 10кВ №1 ПС Латоновская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 126 ВЛ 10кВ №1 ПС Латоновская | 2024-05-24 16:08 | 2024-05-24 17:11
2881 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 МТП-5 1 Сухореченская | 216 | 2024-05-24 14:58 | 2024-05-24 18:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №27-28, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 МТП №5 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 МТП №5 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская ВЛ 0,4кВ №1 МТП №5 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская | 2024-05-24 14:58 | 2024-05-24 18:09
2882 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП-56 4 Колесниковская | 211 | 2024-05-24 14:00 | 2024-05-24 16:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №21-22, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 56 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 56 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №2 КТП 56 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 2024-05-24 14:00 | 2024-05-24 16:40
2883 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2от КТП-324 №7 ПС Алексеевская | 169 | 2024-04-17 11:07 | 2024-04-17 12:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с и обильным дождем при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с и обильного дождя, произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №6-7, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 324 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 324 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская ВЛ 0,4кВ №2 КТП 324 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская | 2024-04-17 11:07 | 2024-04-17 12:06
2884 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП-87 7 М.Курганская | 167 | 2024-04-17 09:23 | 2024-04-17 10:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с и обильным дождем при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с и обильного дождя, произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №23-24, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 87 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4 №2 КТП-87 7 М.Курганская Пролет:4*А 25 | 2024-04-17 09:23 | 2024-04-17 10:56
2885 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-229 2 Колесниковская | 168 | 2024-04-17 09:01 | 2024-04-17 10:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с и обильным дождем при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с и обильного дождя, произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №27-28, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 229 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 229 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 229 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская | 2024-04-17 09:01 | 2024-04-17 10:27
2886 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №7 ПС М.Курганская | 164 | 2024-04-16 13:17 | 2024-04-16 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с и обильным дождем при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с, произошел излом траверсы на опоре №60 отпайки на ТП 101 ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская и схлестывание проводов в пролете опор №59-60, что привело к межфазному замыканию и отключению СП 10кВ №3 по ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская. ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская. | 2024-04-16 13:17 | 2024-04-16 18:00
2887 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 КТП-158 5 Алексеевская | 163 | 2024-04-16 10:45 | 2024-04-16 16:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с и обильным дождем при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 30 м/с и обильного дождя, произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №28-29, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №3 КТП №158 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4кВ №3 КТП №158 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская ВЛ-0,4кВ №3 КТП №158 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская | 2024-04-16 10:45 | 2024-04-16 16:40
2888 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-72 4 Латоновская | 162 | 2024-04-16 10:15 | 2024-04-16 16:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие на провода ВЛ ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с и обильным дождем при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 30 м/с и обильного дождя, произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №35-36, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП 72 ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 72 ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская ВЛ-0,4кВ №1 КТП 72 ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская | 2024-04-16 10:15 | 2024-04-16 16:17
2889 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №2 ПС М.Курганская | 153 | 2024-04-07 13:38 | 2024-04-07 17:32 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1975г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств изоляторов, что привело пробою изолятора фазы "А" на опоре №40 и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №2 ПС М. Курганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 10кВ №2 ПС М.Курганская ВЛ 10кВ №2 ПС М.Курганская | 2024-04-07 13:38 | 2024-04-07 17:32
2890 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №1 ПС М.Курганская | 137 | 2024-03-17 17:12 | 2024-03-17 17:17 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1984г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №106-107, что привело к отключению ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-10 №1 ПС М.Курганская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-17 17:12 | 2024-03-17 17:17
2891 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС Сухореченская | 95 | 2024-02-07 08:54 | 2024-02-07 10:43 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1985г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп. №115-116, что привело к отключению ВЛ 10кВ №3 ПС Сухореченская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС Сухореченская ВЛ 10кВ №3 ПС Сухореченская | 2024-02-07 08:54 | 2024-02-07 10:43
2892 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 КТП-180 9 М.Курганская | 85 | 2024-02-06 09:35 | 2024-02-06 10:43 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1976г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №11-12, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М-Курганская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М-Курганская ВЛ 0,4кВ №2 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М-Курганская | 2024-02-06 09:35 | 2024-02-06 10:43
2893 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Б.Кирсановская | 79 | 2024-02-06 00:52 | 2024-02-06 00:58 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1975г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №17-18 отпайка ТП-90, что привело к отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Б-Кирсановская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №4 ПС Б-Кирсановская. ВЛ 10кВ №4 ПС Б-Кирсановская. | 2024-02-06 00:52 | 2024-02-06 00:58
2894 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №6 ПС Колесниковская | 73 | 2024-02-03 19:38 | 2024-02-04 01:04 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №12 ВЛ 10кВ №6 ПС Колесниковская в результате ДТП. | 4.4.1, В результате наезда автотранспортного средства на опору №12 ВЛ 10кВ №6 ПС Колесниковская, произошел ее механический излом и падению опоры на землю. При падении опоры произошло схлестывание проводов в пролете оп. №11-13, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №6 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры в результате ДТП на ВЛ-10 №6 ПС Колесниковская Опора П10-3 | 2024-02-03 19:38 | 2024-02-04 01:04
2895 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 КТП-11 6 Колесниковская | 72 | 2024-02-03 18:28 | 2024-02-03 19:27 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1988г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №19-19/1, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 11 ВЛ 10кВ №6 ПС Колесниковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 11 ВЛ 10кВ №6 ПС Колесниковская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 11 ВЛ 10кВ №6 ПС Колесниковская | 2024-02-03 18:28 | 2024-02-03 19:27
2896 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 7 ПС Латоновская | 44 | 2024-01-15 08:48 | 2024-01-15 08:51 | 3.4.12.1.2, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде гололедно-изморозевых отложений и порывов ветра до 19 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия налипания снега и ветровых нагрузок с порывами до 19 м/с произошла пляска проводов, произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №90-91 что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №7 ПС Латоновская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №7 ПС Латоновская ВЛ 10кВ №7 ПС Латоновская | 2024-01-15 08:48 | 2024-01-15 08:51
2897 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №3 ПС Сухореченская | 43 | 2024-01-15 08:24 | 2024-01-15 08:26 | 3.4.12.1.2, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде налипания снега и порывов ветра до 19 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия налипания снега и ветровых нагрузок с порывами до 19 м/с произошла пляска проводов, произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №182-183 что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №3 ПС Сухореченская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС Сухореченская ВЛ 10кВ №3 ПС Сухореченская | 2024-01-15 08:24 | 2024-01-15 08:26
2898 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Анастасиевская | 20 | 2024-01-09 00:19 | 2024-01-09 10:06 | 3.4.12.1.2, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде гололедно-изморозевых отложений и порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия гололедно-изморозевых отложений и ветровых нагрузок с порывами до 17 м/с произошла пляска проводов, что привело к срыву изолятора ф. "А" на опоре 75/14 и обрыву провода в пролете опор №75/21-75/23, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская, срыв изолятора на ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская | 2024-01-09 00:19 | 2024-01-09 10:06
2899 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Анастасиевская | 12 | 2024-01-08 10:24 | 2024-01-08 14:17 | 3.4.12.1.2, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде гололедно-изморозевых отложений и порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия гололедно-изморозевых отложений и ветровых нагрузок с порывами до 17 м/с произошла пляска проводов, что привело к обрыву провода и срыву изолятора в пролете опор №75/5-75/6, а также межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №4 ПС Анастасиевская Пролет:3*АЖ 35 | 2024-01-08 10:24 | 2024-01-08 14:17
2900 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 №4 ПС Б.Кирсановская | 5 | 2024-01-05 17:37 | 2024-01-05 17:39 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации с 1985г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его растяжению и изменению габаритов между проводами. При воздействии бокового ветра произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете оп. №116-117, что привело к отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Б-Кирсановская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10кВ №4 ПС Б-Кирсановская ВЛ 10кВ №4 ПС Б-Кирсановская | 2024-01-05 17:37 | 2024-01-05 17:39
2901 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Самбек | 867 | 2024-12-27 12:52 | 2024-12-27 17:23 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 2012 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 2012 года произошло провисание провода в пролете оп. №227-228 ВЛ 10 кВ №3 ПС Самбек, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11 | 2024-12-27 12:52 | 2024-12-27 17:23
2902 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек | 868 | 2024-12-27 12:52 | 2024-12-27 12:55 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание провода в пролете оп. №63-64 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-27 12:52 | 2024-12-27 12:55
2903 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" | 866 | 2024-12-27 07:14 | 2024-12-27 08:21 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств изолятора 10кВ ф. "В " в процессе длительной эксплуатации с 1976г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло рассыхание колпачка и нарушение крепления изолятора к траверсе, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к срыву изолятора ф."В" на опоре №60 отпайки за КРН-1 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1, замыкание провода в пролете опор №60-61 отпайки за КРН-1, что привело к межфазному замыканию и отключение КВЛ 10кВ № 3 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.В на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 Опора № 60/ Опора П10-1 | 2024-12-27 07:14 | 2024-12-27 08:21
2904 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 865 | 2024-12-26 13:50 | 2024-12-26 19:00 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 2012 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 2012 года произошло провисание провода в пролете оп. №21-22 отпайки на ЛР-55Т ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-26 13:50 | 2024-12-26 19:00
2905 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек | 863 | 2024-12-24 09:45 | 2024-12-24 09:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 14 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 17-18, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-24 09:45 | 2024-12-24 09:52
2906 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 861 | 2024-12-23 21:10 | 2024-12-23 21:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 14 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 79-80, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-23 21:10 | 2024-12-23 21:12
2907 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 859 | 2024-12-21 11:58 | 2024-12-21 14:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие -западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-19 м/с, произошло повреждение траверсы на опоре №23 отпайки на КТП №302м, замыкание провода в пролете опор №23-24 на отпайке на КТП №302м, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Опора П10-1 | 2024-12-21 11:58 | 2024-12-21 14:20
2908 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 856 | 2024-12-18 14:55 | 2024-12-18 15:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-23 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-23 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №57-28, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-18 14:55 | 2024-12-18 15:00
2909 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №425м ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №304м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №643 ВЛ 10 кВ№1/3 ПС Троицкая-1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №325м ВЛ 10 кВ №7 ПС Русский Колодец ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №58м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №412м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | 847 | 2024-12-17 06:40 | 2024-12-17 16:35 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-23 м/с, происходили множественные отключения ВЛ 0,4 кВ | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 24 м/с, происходили множественные отключения ВЛ 0,4кВ, а именно: - В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №425м ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская выявлены следы перекрытия в пролете опор №24-25, что привело к отключению ВЛ действием защит. - В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №304м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ выявлены следы перекрытия в пролете опор №8-9, что привело к отключению ВЛ действием защит. - В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №643 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 выявлены следы перекрытия в пролете опор №20-21, что привело к отключению ВЛ действием защит. - В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №325м ВЛ 10 кВ №7 ПС Русский Колодец выявлены следы перекрытия в пролете опор №6-7, что привело к отключению ВЛ действием защит. - В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №58м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская выявлены следы перекрытия в пролете опор №23-24, что привело к отключению ВЛ действием защит. - В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская выявлены следы перекрытия в пролете опор №9-10,что привело к отключению ВЛ действием защит. - В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №412м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ выявлены следы перекрытия в пролете опор №14-15, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №425м ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская Пролет:4*А 25, Замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №304м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ 3хА50+1хА35, Замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №643 ВЛ 10 кВ№1/3 ПС Троицкая-1 Пролет:4*А 25, Замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №325м ВЛ 10 кВ №7 ПС Русский Колодец Пролет:3*А 25, Замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №58м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская Пролет:5*А 25, Замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская 4хА25, Замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №412м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ 4хА-25 | 2024-12-17 06:40 | 2024-12-17 16:35
2910 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Покровская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Покровская ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Покровская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Некрасовская | 848 | 2024-12-16 19:48 | 2024-12-17 11:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 28 м/с. | 4.12, 16-17.12.2024 г. в Неклиновском районе наблюдался западный ветер с порывами до 28 м/с. В результате чего действием защит происходили множественные отключения ВЛ 10кВ в зоне обслуживания Неклиновского РЭС: - ВЛ 10кВ №5 ПС Покровская выявлены следы перекрытия в пролете опор №7-8, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №4 ПС Покровская выявлены следы перекрытия в пролете опор №43-44, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №1 ПС Таганрогская выявлены следы перекрытия в пролете опор №68-69, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №2 ПС Таганрогская выявлены следы перекрытия в пролете опор №31-32, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №3 ПС Таганрогская выявлены следы перекрытия в пролете опор №77-78, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №1 ПС Щербаковская выявлены следы перекрытия в пролете опор №55-56, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №8 ПС Покровская выявлены следы перекрытия в пролете опор №40-41, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 1ВЛ 10кВ №3 ПС Синявская выявлены следы перекрытия в пролете опор №13-14, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №4 ПС Синявская выявлены следы перекрытия в пролете опор №7-8, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №8 ПС Покровская выявлены следы перекрытия в пролете опор №43-44, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №4 ПС Дарагановская выявлены следы перекрытия в пролете опор №187-188, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №4 ПС Самбек выявлены следы перекрытия в пролете опор №39-40, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №2 ПС Покровская выявлены следы перекрытия в пролете опор №28-29, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №4 ПС Покровская выявлены следы перекрытия в пролете опор №22-23, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №4 ПС Синявская выявлены следы перекрытия в пролете опор №19-20, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №3 ПС Таганрогская выявлены следы перекрытия в пролете опор №68-69, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №5/3 ПС Троицкая-1 выявлены следы перекрытия в пролете опор №39-40, что привело к отключению ВЛ действием защит.. - ВЛ 10кВ №1 ПС Таганрогская выявлены следы перекрытия в пролете опор №19-20, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №2 ПС Некрасовская выявлены следы перекрытия в пролете опор №31-32, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 70/11, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская 3хАС-70, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 70/11, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская 3хАС-70, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 70/11, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-16 19:48 | 2024-12-17 11:34
2911 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ Советка-2 | 764 | 2024-12-15 23:54 | 2024-12-15 23:59 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание провода в пролете оп. №69-70 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка-2 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ Советка-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-15 23:54 | 2024-12-15 23:59
2912 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 758 | 2024-12-15 18:05 | 2024-12-15 18:08 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло провисание провода в пролете оп. №60-61 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ 1 ПС Щербаковская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-15 18:05 | 2024-12-15 18:08
2913 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная | 754 | 2024-12-14 13:27 | 2024-12-14 14:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание провода в пролет опор 10-11, что привело к межфазному замыканию и отключение Вл 0,4 кВ №1 КТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная Пролет:4*А 25 | 2024-12-14 13:27 | 2024-12-14 14:10
2914 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 747 | 2024-12-13 19:47 | 2024-12-13 19:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 23 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 23 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 58-59 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-13 19:47 | 2024-12-13 19:58
2915 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 734 | 2024-12-12 18:43 | 2024-12-13 01:06 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентских участках КВЛ к КТП №3/19А и КТП №3/24А (на балансе ООО "ОЭК") привело к отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Синявская от действия защит. |  | 2024-12-12 18:43 | 2024-12-13 01:06
2916 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" | 842 | 2024-12-12 08:49 | 2024-12-12 09:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 23 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 23 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №40-41 отпайки за КРУН-1 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 (на обслуживании Таганрогского РЭС), что привело к межфазному замыканию и отключение КВЛ 10 кВ №3 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на отпайка за КРУН - 1 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 / Пролет:3*АС 50 | 2024-12-12 08:49 | 2024-12-12 09:46
2917 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ Советка-2 | 733 | 2024-12-12 06:31 | 2024-12-12 06:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 23 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 23 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 53-54, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка -2 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ Советка-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-12 06:31 | 2024-12-12 06:34
2918 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек | 727 | 2024-12-12 04:26 | 2024-12-12 14:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском участке (оп. 48-181) ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек, произошло однофазное замыкание на землю по ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек. |  | 2024-12-12 04:26 | 2024-12-12 14:30
2919 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная | 840 | 2024-12-10 11:00 | 2024-12-10 11:06 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание провода в пролете оп. №72-73 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ 5 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-10 11:00 | 2024-12-10 11:06
2920 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская | 824 | 2024-12-06 04:24 | 2024-12-06 04:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 14 м/с | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 148-149, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-06 04:24 | 2024-12-06 04:30
2921 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 821 | 2024-12-06 03:31 | 2024-12-06 03:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 14 м/с | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 74-75, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 70/11 | 2024-12-06 03:31 | 2024-12-06 03:48
2922 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 822 | 2024-12-06 03:31 | 2024-12-06 05:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 14 м/с | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 14-15, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-06 03:31 | 2024-12-06 05:10
2923 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 820 | 2024-12-06 03:27 | 2024-12-06 04:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 14 м/с | 4.4.4, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 14 м/с, произошло повреждение опорных изоляторов ф А, ф.С на МТП №879 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора ф.А на МТП №879 ВЛ 10 кВ №5/3 ПСТроицкая-1 ИОР-10-7,5-III УХЛ2, повреждение опорного изолятора ф.С на МТП №879 ВЛ 10 кВ №5/3 ПСТроицкая-1 ИОР-10-7,5-III УХЛ2 | 2024-12-06 03:27 | 2024-12-06 04:33
2924 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №401 ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка | 819 | 2024-12-05 21:20 | 2024-12-05 23:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 14 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 14 м/с, произошел обрыв и схлест провода в пролете опор №4-6 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №401 ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №401 ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка Пролет:4*А 35 | 2024-12-05 21:20 | 2024-12-05 23:49
2925 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 816 | 2024-12-04 07:24 | 2024-12-04 07:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №67-68, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-04 07:24 | 2024-12-04 07:30
2926 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 815 | 2024-12-04 07:20 | 2024-12-04 09:09 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском участке за ЛР 17Рм (на балансе Оборонэнерго) привело к отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодец от действия защит. |  | 2024-12-04 07:20 | 2024-12-04 09:09
2927 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №668 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 811 | 2024-12-01 23:27 | 2024-12-02 05:00 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора (с 2012г.) | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора, что, при сопутствующем увеличении токов нагрузок, привело к витковому замыканию в силовом трансформаторе, выброс масла, повреждение проходного изолятора 10кВ ф."А" и отключение силового трансформатора КТП 10/0,4 кВ №668 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмоток силового трансформатора на КТП №668 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ТМ-160/10-66, повреждение проходного изолятора ф.А на КТП №668 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 проходной изолятор фА | 2024-12-01 23:27 | 2024-12-02 05:00
2928 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 810 | 2024-12-01 20:14 | 2024-12-01 20:17 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1990 года произошло провисание провода в пролете оп. №150-151 по ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ 5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-01 20:14 | 2024-12-01 20:17
2929 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская | 809 | 2024-11-30 17:43 | 2024-11-30 17:48 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание провода в пролете оп. №45-46 по ВЛ 10кВ №3 ПС Некрасовская, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10кВ №3 ПС Некрасовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-30 17:43 | 2024-11-30 17:48
2930 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 807 | 2024-11-30 10:00 | 2024-11-30 10:04 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1980 года произошло провисание провода в пролете оп. №152-153 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ 3 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-30 10:00 | 2024-11-30 10:04
2931 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская | 806 | 2024-11-28 04:20 | 2024-11-28 15:09 | 3.4.8.5.2, Повреждение проводов в пролете опор №71-75, повреждение изоляторов ф.А, ф.В на опоре №72 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская в результате падения БПЛА. | 4.4.5, В результате падения БПЛА произошли обрывы проводов в пролете опор №71-75, повреждение изоляторов ф.А., ф.С на опоре №72, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская Пролет:3*АС 50/8,0, повреждение изоляторов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская Опора П10-1, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-28 04:20 | 2024-11-28 15:09
2932 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 804 | 2024-11-26 11:00 | 2024-11-26 14:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 16 м/с | 4.4.4, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 16 м/с, произошло повреждение опорных изоляторов ф А, ф.С на МТП №908 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорных изоляторов ф.А.Ф.С. на МТП №908 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 РУ 10 кВ / ИОС-10-500-01УХЛ1 | 2024-11-26 11:00 | 2024-11-26 14:45
2933 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 803 | 2024-11-25 09:53 | 2024-11-25 15:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие северного ветра с порывами до 14 м/с | 4.12, В результате воздействия северного ветра с порывами до 14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №153-154, что приводило межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-25 09:53 | 2024-11-25 15:14
2934 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская | 802 | 2024-11-25 02:28 | 2024-11-25 02:37 | 3.4.12.2.1, Воздействия северного ветра с порывами до 14 м/с | 4.12, В результате воздействия северного ветра с порывами до 14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №110-111, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-25 02:28 | 2024-11-25 02:37
2935 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №17 ВЛ 10 кВ №4/3 ПС Троицкая-1 | 760 | 2024-11-24 14:08 | 2024-11-24 16:11 | 3.4.12.2.1, Воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-21 м/с | 4.3.4, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-21 м/с, произошли обрывы проводов в пролете опор №11-11/1, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №17 ВЛ 10 кВ №4/3 ПС Троицкая-1 от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №17 ВЛ 10 кВ №4/3 ПС Троицкая-1 Пролет:3*А 25 | 2024-11-24 14:08 | 2024-11-24 16:11
2936 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Лиманная | 801 | 2024-11-24 12:35 | 2024-11-24 12:37 | 3.4.12.2.1, Воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-21 м/с | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-21 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №46-47, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-24 12:35 | 2024-11-24 12:37
2937 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 800 | 2024-11-24 09:01 | 2024-11-24 12:23 | 3.4.12.2.1, Воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-21 м/с | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-21 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №65-66, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 70/11 | 2024-11-24 09:01 | 2024-11-24 12:23
2938 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 799 | 2024-11-24 08:58 | 2024-11-24 09:02 | 3.4.12.2.1, Воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-21 м/с | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-21 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №96-97, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-24 08:58 | 2024-11-24 09:02
2939 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 797 | 2024-11-24 01:15 | 2024-11-24 13:03 | 3.4.12.2.1, Воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-21 м/с | 4.3.4, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-21 м/с, произошел обрыв и схлест провода в пролете опор №282-283 по ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:1*СИП-3 3х70 20кв | 2024-11-24 01:15 | 2024-11-24 13:03
2940 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 798 | 2024-11-24 01:15 | 2024-11-24 14:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-21 м/с | 4.3.4, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-21 м/с, произошел механический излом шлейфа ф."В" на ЛР -2 Дм по ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф. В на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская РЛНД-10/400 | 2024-11-24 01:15 | 2024-11-24 14:02
2941 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 795 | 2024-11-23 02:25 | 2024-11-23 10:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв шлейфа Ф.А на ЛР -81м , падение провода на траверсу, что привело однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф.А на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ РЛНД-10/400 | 2024-11-23 02:25 | 2024-11-23 10:43
2942 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 737 | 2024-11-22 02:28 | 2024-11-22 02:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 118-119, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-22 02:28 | 2024-11-22 02:32
2943 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 736 | 2024-11-22 01:23 | 2024-11-22 02:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор №135-136, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-11-22 01:23 | 2024-11-22 02:24
2944 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | 785 | 2024-11-20 20:13 | 2024-11-21 03:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №18 и обрыв проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская легковым автомобилем "Шевроле" г.н. О482МТ 761 RUS | 4.4.1, В результате ДТП легковым автомобилем "Шевроле" г.н. О482МТ 761 RUS, произошел излом стоек опоры №18, обрыв проводов в пролетах опор №17-18 по ВЛ 10кВ №6 ПС Покровская, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стоек опоры на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская Опора АК10-1Д, обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-20 20:13 | 2024-11-20 22:30
2945 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 779 | 2024-11-20 09:12 | 2024-11-20 11:42 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птицы на ТР КТП №266м ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская | 4.12, По ВЛ 10кВ №2 ПС Дарагановская на ТР КТП №266м птица, при взлете, близилась к проводам ф.А, ф.В, что привело к ее поражению электрическим током с межфазным замыканием и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на МТП №894 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 РЛНД-10/400 | 2024-11-20 09:12 | 2024-11-20 11:42
2946 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 778 | 2024-11-20 08:22 | 2024-11-20 17:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия южного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло повреждение опорного изолятора ф А на МТП №894 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1, повреждение изолятора ф.В на опоре №52 ВЛ 10 кВ №4 Пс Дарагановская, замыкание проводов в пролете опор №52-53 ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.В на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Опора П10-1, повреждение опорного изолятора ф А на МТР №894 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 Опорный изолятор Ф. А | 2024-11-20 08:22 | 2024-11-20 17:14
2947 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 775 | 2024-11-20 07:55 | 2024-11-20 08:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 15-18 м/с. произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 84-85, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-20 07:55 | 2024-11-20 08:02
2948 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 777 | 2024-11-20 07:55 | 2024-11-20 07:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 15-18 м/с. произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 60-61, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-20 07:55 | 2024-11-20 07:58
2949 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая | 774 | 2024-11-18 19:31 | 2024-11-18 20:09 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая. | 4.3.1, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ 0,4 кВ ВЛ №2 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая ВА 57-35 63А | 2024-11-18 19:31 | 2024-11-18 20:09
2950 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская | 773 | 2024-11-16 16:04 | 2024-11-16 17:06 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете оп. №27-28 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская Пролет:4*А 25 | 2024-11-16 16:04 | 2024-11-16 17:06
2951 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 772 | 2024-11-15 08:15 | 2024-11-15 08:19 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1970 года произошло провисание провода в пролете оп. №55-56 по ВЛ 10 кВ 1 ПС Русский Колодец, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ 1 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-15 08:15 | 2024-11-15 08:19
2952 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 768 | 2024-11-11 10:23 | 2024-11-11 10:29 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете оп. №17-18 по ВЛ 10 кВ 3 ПС Синявская, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ 3 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-11-11 10:23 | 2024-11-11 10:29
2953 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 767 | 2024-11-11 08:49 | 2024-11-11 08:58 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1993 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1993 года произошло провисание провода в пролете оп. №12-13 по ВЛ 10 кВ 8 ПС Покровская, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ 8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-11-11 08:49 | 2024-11-11 08:58
2954 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 766 | 2024-11-10 17:00 | 2024-11-10 17:03 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1974 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание провода в пролете оп. №176-177 по ВЛ 10 кВ 3 ПС Таганрогская, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ 3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-10 17:00 | 2024-11-10 17:03
2955 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 746 | 2024-11-05 05:20 | 2024-11-05 05:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 142-143, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-11-05 05:20 | 2024-11-05 05:25
2956 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №342м ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская | 748 | 2024-11-05 01:21 | 2024-11-05 02:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 17-18, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №342м ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №342м ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 / Пролет:4*А 25 | 2024-11-05 01:21 | 2024-11-05 02:13
2957 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская ВЛ 10 кВ №4/12 ПС 35/10 кВ Гаевка ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 725 | 2024-11-03 10:22 | 2024-11-04 23:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 24 м/с. | 4.4.5, 03-04.11.2024 г. в Неклиновском районе наблюдался западный ветер с порывами до 24 м/с. В результате чего действием защит происходили множественные отключения ВЛ 10кВ в зоне обслуживания Неклиновского РЭС: - В результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Колодец выявлен срыв и повреждение изолятора ф.С на опоре №34. что привело однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Колодец. - ВЛ 10кВ №2 ПС Таганрогская выявлены следы перекрытия в пролете опор №54-55, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная выявлены следы перекрытия провода в пролет опор №86-87, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская выявлены следы перекрытия провода в пролет опор №48-49, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №7 ПС Русский Колодец выявлены следы перекрытия провода в пролет опор №36-37, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная выявлены следы перекрытия провода в пролет опор №52-53, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №2 ПС Таганрогская выявлены следы перекрытия в пролете опор №98-99, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка выявлены следы перекрытия провода в пролет опор №88-89, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская выявлены следы перекрытия провода в пролет опор №43-44,что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская выявлено повреждение траверсы и изолятора ф.В на опоре №35. что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская выявлены следы перекрытия провода в пролет опор №25-26, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №4-12 ПС Гаевка выявлены следы перекрытия провода в пролет опор №92-93, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1 выявлено на опоре №17 упала ветка на изолятор ф.С, что привело однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Колодец. - ВЛ 10кВ №2 ПС Самбек выявлены следы перекрытия в пролете опор №59-60, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №4 ПС Самбек выявлены следы перекрытия в пролете опор №23-24, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №7 ПС Самбек выявлены следы перекрытия в пролете опор №19-20, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №5/3 ПС Троицкая-1 выявлены следы перекрытия в пролете опор №76-77, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец выявлено на опоре №59 повреждение изолятора изолятор ф.В, что привело однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец. - ВЛ 10кВ №4 ПС Дарагановская выявлен обрыв провода в пролете опор 1А-1, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №3 ПС Синявская и оперативных переключений выявлено повреждение на абонентской КТП №3/33А ( на балансе с/т "Металлург-4").что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №1 ПС Синявская выявлены следы перекрытия в пролете опор №167-168, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №3 ПС Русский Колодец выявлены следы перекрытия в пролете опор №64-65, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №5 ПС Русский Колодец выявлены следы перекрытия в пролете опор №131-132, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №4 ПС ГСКБ выявлены следы перекрытия в пролете опор №76-77, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №8 ПС Покровская выявлены следы перекрытия в пролете опор №47-48, что привело к отключению ВЛ действием защит. - ВЛ 10кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская выявлены следы перекрытия в пролете опор №200-201, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.С на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Опора АКС10-3Р, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 35/6,2, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0, повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Опора П10-1, повреждение изолятора ф.В на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Опора П10-1, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4/12 ПС 35/10 кВ Гаевка Пролет:3*АС 50/8,0, ветка на изоляторе ф.С на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Опора П10-1, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0, повреждение изолятора ф.В на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Опора П10-1, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 70/11, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 70/11, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 70/11, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-03 10:22 | 2024-11-04 23:45
2958 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №425м ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №60м ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №190 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №24 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №261м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №425м ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №295м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №269м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №129м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №643 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 749 | 2024-11-02 11:41 | 2024-11-04 23:28 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия западного ветра с порывами до 24 м/с, происходили множественные отключения ВЛ 0,4 кВ | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 24 м/с, происходили множественные отключения ВЛ 10кВ, а именно: - В 17-13 ч в РУ 0,4 кВ КТП №287 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая выявлены следы перекрытия в пролете опор №21-22, что привело к отключению ВЛ действием защит. - В 17-18 ч в РУ 0,4 кВ КТП №287 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая выявлены следы перекрытия в пролете опор №15-16, что привело к отключению ВЛ действием защит. - В 17-22 ч в РУ 0,4 кВ КТП №425м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №425м ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская выявлены следы перекрытия в пролете опор №24-25, что привело к отключению ВЛ действием защит. - В 22-08 ч в РУ 0,4 кВ КТП №131м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская выявлены следы перекрытия в пролете опор №11-12,что привело к отключению ВЛ действием защит. - В 22-10 ч в РУ 0,4 кВ КТП №287 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая выявлены следы перекрытия в пролете опор №8-9, что привело к отключению ВЛ действием защит. - В 22-10 ч в РУ 0,4 кВ КТП №60м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №60м ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская выявлены следы перекрытия в пролете опор №28-29, что привело к отключению ВЛ действием защит. - В 22-12 ч в РУ 0,4 кВ КТП №190 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №190 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская выявлены следы перекрытия в пролете опор №16-17, что привело к отключению ВЛ действием защит. - В 22-12 ч в РУ 0,4 кВ КТП №24 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №24 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная выявлены следы перекрытия в пролете опор №44-45, что привело к отключению ВЛ действием защит. - В 22-15 ч в РУ 0,4 кВ КТП №261м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №261м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская выявлены следы перекрытия в пролете опор №31-32, что привело к отключению ВЛ действием защит. - В 22-15 ч в РУ 0,4 кВ КТП №425м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №425м ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская выявлены следы перекрытия в пролете опор №6-7,что привело к отключению ВЛ действием защит. - В 22-20 ч в РУ 0,4 кВ КТП №295м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №295м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец выявлены следы перекрытия в пролете опор №11-12,что привело к отключению ВЛ действием защит. - В 22-20 ч в РУ 0,4 кВ КТП №269м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №269м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец выявлены следы перекрытия в пролете опор №15-16,что привело к отключению ВЛ действием защит. - В 22-20 ч в РУ 0,4 кВ КТП №55м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка выявлены следы перекрытия в пролете опор №47-48,что привело к отключению ВЛ действием защит. - 11-41ч в РУ 0,4 кВ МТП №129м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №1. РПВ - не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №129м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская выявлен излом стойки опоры №25, обрыв провода в пролете опор №24-25. -17-20 ч в РУ 0,4 кВ ЗТП №81м от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №1. В 17-39 ч. РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская выявлены следы перекрытия в пролете опор №10-11 - 17-31 ч в РУ 0,4 кВ КТП №64 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №1. В 17-41 ч. РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная выявлены следы перекрытия в пролете опор №16-17 - 17-52 ч в РУ 0,4 кВ КТП №643 от действия защит отключился автоматический выключатель 0,4 кВ ВЛ №1. РПВ -не выполнялось. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №643 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 выявлен обрыв провода в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №425м ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская 4хА25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №60м ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №190 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №24 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №261м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №425м ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская Пролет:4*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №295м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец 4хА-25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №269м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец Пролет:5*А 25, замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка Пролет:3*А 25, излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №129м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №129м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская, перекрытия в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №81м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская, перекрытия в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная, обрыв провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №643 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №643 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 2024-11-02 11:41 | 2024-11-04 23:28
2959 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 724 | 2024-11-01 19:18 | 2024-11-02 21:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 22-27 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго- западного ветра с порывами до 22-27 м/с, происходили множественные отключения ВЛ 10кВ, а именно: - 01.11.2024 г. в 19-18 ч. на ПС Лиманная от действия МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №5. в 19-23 ч. РПВ - успешно. 02.11.2024 г. В результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная выявлены следы перекрытия в пролете опор №81-82, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 01.11.2024 г. в 21:12 на ПС Самбек от действия МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №2. В 21:16 РПВ - неуспешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС Самбек и поочередного отключения участков ВЛ, выявлен схлёст проводов в пролете опор №29-30, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 01-02.11.2024 г в Неклиновском районе наблюдался юго-западный ветер с порывами до 22-27 м/с. В результате чего действием защит дважды отключалась ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская: - 01.11.2024г в 23:38 на ПС Дарагановская отключилась ВЛ 10 кВ №4, в 23:45 РПВ - успешно; - 02.11.2024г в 01:42 на ПС Дарагановская отключилась ВЛ 10 кВ №4. в 01:48 РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская выявлены следы перекрытия в пролете опор №143-144, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 02.11.2024г в 09-03 ч на ПС Таганрогская от действия МТЗ отключилась ВЛ 10кВ ВЛ №3. В 09-23 ч РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская выявлены следы перекрытия в пролете опор №142-143, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 02.11.2024г в 10-02 ч на ПС Очистные Сооружения от действия МТЗ отключилась КВЛ 6кВ №АБЗ. В 10-18ч РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра КВЛ 6кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения выявлены следы перекрытия провода в пролет опор №15-16, что привело к отключению ВЛ действием защит.. - 02.11.2024г в 10-15 ч. на ПС Покровская от действия МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №8. В 10-22 ч РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС Покровская выявлены следы перекрытия провода в пролет опор №23-24, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 02.11.2024г в 11-18 ч на ПС Таганрогская от действия МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №1. В 11-26 ч. РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Таганрогская выявлены следы перекрытия провода в пролет опор №18-19, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 02.11.2024г в 12-03 ч на ПС Дарагановская от действия МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №8. В 12-05 ч. РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская выявлены следы перекрытия провода в пролет опор №6-7, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 02.11.2024г в 13-44 ч на ПС Синявская от действия МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №3. В 13-56 ч. РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Синявская следы перекрытия провода в пролет опор №13-14, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 02.11.2024г в 13-58 ч на ПС Лиманная от действия МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №5. В 15-40 РПВ - неуспешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС Лиманная следы перекрытия провода в пролет опор №24-25, что привело к отключению ВЛ действием защит. - 02.11.2024г в 20-50 ч на ПС Лакадемоновская от действия МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №НС-3. В 21-00 ч. РПВ - успешно. В результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская выявлены следы перекрытия провода в пролет опор №8-9, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0, Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0, Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 70/11, Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0, Замыкание провода на КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения 3хАС-70, Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11, Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 70/11, Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 70/11, Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 70/11, Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-11-01 19:18 | 2024-11-02 21:00
2960 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 720 | 2024-10-29 14:25 | 2024-10-29 17:09 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, произошел обрыв и схлест провода ф.В в пролетах опор 16-17, 17-18 отпайки на КТП №834А, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская 3хАС-50/8, обрыв провода ф.В на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская 3хАС-50/8 | 2024-10-29 14:25 | 2024-10-29 17:09
2961 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 718 | 2024-10-28 22:17 | 2024-10-28 22:18 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1990 года произошло провисание провода в пролете оп. №134-135 по ВЛ 10 кВ 5/3 ПС Троицкая-1, изменение габаритов между проводами, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-28 22:17 | 2024-10-28 22:18
2962 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №193м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская | 717 | 2024-10-27 10:30 | 2024-10-27 11:22 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание провода в пролете оп. 6-7, произошло кратковременное замыканию проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №193м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №193м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская 3хА-50+1хА-35 | 2024-10-27 10:30 | 2024-10-27 11:22
2963 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №425м ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская | 715 | 2024-10-26 17:20 | 2024-10-26 18:00 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №425м ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская | 4.3.1, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №2 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №425м ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №425м ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская ВА 57-Ф35 100А | 2024-10-26 17:20 | 2024-10-26 18:00
2964 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Носовская | 714 | 2024-10-26 12:39 | 2024-10-26 12:46 | 3.4.10.2, Массовое скопление птиц в пролете оп. №6-7 отпайки на МТП №156м по ВЛ 10 кВ №2 ПС Носовская | 4.12, В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ в пролете оп. №6-7 отпайки на МТП №156м, произошла пляска проводов, что привело к кратковременному замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-26 12:39 | 2024-10-26 12:46
2965 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Носовская | 713 | 2024-10-26 12:22 | 2024-10-26 12:30 | 3.4.10.2, Массовое скопление птиц в пролете оп. №17-18 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская | 4.12, В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ в пролете оп. №17-18, произошла пляска проводов, что привело к кратковременному замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-26 12:22 | 2024-10-26 12:30
2966 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 712 | 2024-10-25 22:40 | 2024-10-25 22:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №43-44, что привело к межфазному замыканию и отключения ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-10-25 22:40 | 2024-10-25 22:43
2967 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 707 | 2024-10-18 22:08 | 2024-10-19 00:32 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №576А (на балансе МУП "Водоканал") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская. |  | 2024-10-18 22:08 | 2024-10-19 00:32
2968 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 706 | 2024-10-18 21:39 | 2024-10-18 21:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №8-9, что привело к межфазному замыканию и отключения ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-10-18 21:39 | 2024-10-18 21:45
2969 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 703 | 2024-10-17 11:19 | 2024-10-17 15:05 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №249Ам (на балансе ООО "РСК") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец. |  | 2024-10-17 11:19 | 2024-10-17 15:05
2970 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 702 | 2024-10-16 10:42 | 2024-10-16 16:20 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №391Ам (на обслуживании ООО "КЭС") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская. |  | 2024-10-16 10:42 | 2024-10-16 16:20
2971 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №75м ВЛ 10 кВ №2 ПС Носовская | 700 | 2024-10-15 14:50 | 2024-10-15 14:58 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №75м ВЛ 10 кВ №2 ПС Носовская. | 4.3.1, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №1 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №75м ВЛ 10 кВ №2 ПС Носовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №75м ВЛ 10 кВ №2 ПС Носовская ВА 57-Ф35 100А | 2024-10-15 14:55 | 2024-10-15 14:58
2972 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 698 | 2024-10-15 08:30 | 2024-10-15 08:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №21/7 - 21/8 отпайки на КТП №5/10А, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-15 08:30 | 2024-10-15 08:35
2973 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №149м ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская | 696 | 2024-10-14 17:42 | 2024-10-14 22:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.13, В результате воздействия сильного восточного ветра с порывами 15-20 м/с, происходили схлесты провода, что, при протекании токов короткого замыкания в силовом трансформаторе ТМ 100кВА на КТП 10/0,4 кВ №149м ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская, привело к пробою изоляции в обмотке, повреждение шпильки 0,4 кВ ф. "С" и отключению трансформатора от действия защит (перегорание ПК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв в обмотке ВН на КТП №149м ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская Трансформатор ТМ-100/10 ТП-149м | 2024-10-14 17:42 | 2024-10-14 22:08
2974 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Носовская | 695 | 2024-10-14 16:15 | 2024-10-14 19:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №80-81 ВЛ 10 кВ №5 ПС Носовская, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-14 16:15 | 2024-10-14 19:31
2975 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №295м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец | 693 | 2024-10-14 15:33 | 2024-10-14 18:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошли схлесты и обрывы проводов в пролетах опор № 4-5,7-8, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №295м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №295м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец 4хА-25, обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №295м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец 4хА-25 | 2024-10-14 15:33 | 2024-10-14 18:01
2976 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная | 691 | 2024-10-14 12:49 | 2024-10-14 15:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 6-7 отпайки на ЗТП №385А, что привело к межфазному замыканию и отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-14 12:49 | 2024-10-14 15:05
2977 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 684 | 2024-10-14 06:20 | 2024-10-14 08:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 87-89, что привело к межфазному замыканию и отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-14 06:20 | 2024-10-14 08:21
2978 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 682 | 2024-10-14 06:12 | 2024-10-14 06:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 147-148, что привело к межфазному замыканию и отключения ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-14 06:12 | 2024-10-14 06:14
2979 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 681 | 2024-10-14 06:03 | 2024-10-14 13:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 17-18 отпайки на КТП №101м, что привело к межфазному замыканию и отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-14 06:03 | 2024-10-14 13:00
2980 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 677 | 2024-10-14 03:20 | 2024-10-14 03:56 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №202А (на балансе МЧС) привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек. |  | 2024-10-14 03:20 | 2024-10-14 03:56
2981 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 674 | 2024-10-13 20:10 | 2024-10-13 20:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-19 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 33-34 , что привело к межфазному замыканию и отключение реклоузера ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-13 20:10 | 2024-10-13 20:19
2982 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 668 | 2024-10-13 17:15 | 2024-10-13 17:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-19 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №70-71, что привело к межфазному замыканию и отключение реклоузера ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-13 17:15 | 2024-10-13 17:23
2983 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек | 667 | 2024-10-13 16:04 | 2024-10-13 16:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 1519 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 7-8 отпайки на КТП №133 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек, что привело к межфазному замыканию и отключение реклоузера СП-7 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 70/11 | 2024-10-13 16:04 | 2024-10-13 16:59
2984 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 665 | 2024-10-10 20:36 | 2024-10-11 00:21 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №467Ам (на балансе б/о "Лукоморье") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская. |  | 2024-10-10 20:36 | 2024-10-11 00:21
2985 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 664 | 2024-10-10 04:42 | 2024-10-10 04:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 43-44, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-10 04:42 | 2024-10-10 04:46
2986 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 662 | 2024-10-08 16:16 | 2024-10-08 16:27 | 3.4.10.2, Массовое скопление птиц в пролете оп. №8-9 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Русский Колодец | 4.12, В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ в пролете оп. №89, произошла пляска проводов, что привело к кратковременному замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №7 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-08 16:16 | 2024-10-08 16:27
2987 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 663 | 2024-10-08 16:16 | 2024-10-08 16:22 | 3.4.10.2, Массовое скопление птиц в пролете оп. №84-85 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец | 4.12, В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ в пролете оп. №84-85, произошла пляска проводов, что привело к кратковременному замыканию проводов, и отключению ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-08 16:16 | 2024-10-08 16:22
2988 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №380 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная | 660 | 2024-10-04 11:28 | 2024-10-04 16:57 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств проходного изолятора 0,4кВ ф. " А" на силовом трансформаторе с 1987г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств проходного изолятора 0,4кВ ф."А" на силовом трансформаторе с замыканием на корпус, и как следствие, привело к и электродуговому повреждению шпильки 0,4 кВ в силовом трансформаторе и отключение силового трансформатора КТП №380 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора 0,4 кВ ф."А" на КТП №380 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная Трансформатор ТМ-160/10 ТП-380 | 2024-10-04 11:28 | 2024-10-04 16:57
2989 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 658 | 2024-10-03 15:25 | 2024-10-03 18:30 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств изолятора 10кВ ф. "В " в процессе длительной эксплуатации с 1972г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение крепления изолятора, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к срыву изолятора ф."В" на опоре №22 отпайки на КТП №582А ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1, касание провода траверсы, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ № 4 ПС Дарагановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф.В на ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Опора П10-1 | 2024-10-03 15:25 | 2024-10-03 18:30
2990 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 656 | 2024-10-02 15:41 | 2024-10-02 15:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете опор 6-7, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-10-02 15:41 | 2024-10-02 15:50
2991 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №295м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец | 652 | 2024-10-02 00:35 | 2024-10-02 01:37 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП № 295м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец. | 4.3.1, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №1 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП № 295м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №295м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец ВА 57-Ф35 100А | 2024-10-02 00:35 | 2024-10-02 01:37
2992 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | 651 | 2024-10-01 23:07 | 2024-10-02 00:07 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская. | 4.3.1, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №1 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская Автомат ВЛ №1 / ВА 57-Ф35 100А | 2024-10-01 23:07 | 2024-10-02 00:07
2993 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №222 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская | 650 | 2024-10-01 21:03 | 2024-10-01 21:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете опор 8-9, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №222 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №222 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Пролет:4*А 25 | 2024-10-01 21:03 | 2024-10-01 21:25
2994 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 649 | 2024-10-01 20:54 | 2024-10-01 23:59 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птицы на оп. №36 ВЛ 10кВ №3 ПС Лакадемоновская | 4.12, По ВЛ 10кВ №3 ПС Лакадемоновская на оп. №36 произошло перекрытие через птицу на штырь изолятора ф."С", что привело к ее поражению электрическим током и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Опора П10-1 | 2024-10-01 20:54 | 2024-10-01 23:59
2995 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №31А ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 648 | 2024-10-01 20:28 | 2024-10-01 20:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете опор 9-10, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №31А ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №31А ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская 4хА25 | 2024-10-01 20:28 | 2024-10-01 20:51
2996 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная | 647 | 2024-09-30 11:56 | 2024-09-30 15:26 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №907А (на балансе ИП Неткачав А.В.) привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная. |  | 2024-09-30 11:56 | 2024-09-30 15:26
2997 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская | 639 | 2024-09-28 17:26 | 2024-09-28 17:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 18-19, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-28 17:26 | 2024-09-28 17:30
2998 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская | 634 | 2024-09-17 17:55 | 2024-09-17 18:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 8-9, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-17 17:55 | 2024-09-17 18:13
2999 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 627 | 2024-09-17 15:43 | 2024-09-17 15:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 87-88, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-17 15:43 | 2024-09-17 15:48
3000 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №696 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная | 622 | 2024-09-17 14:04 | 2024-09-17 14:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 36-37, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №696 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №696 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная 4хА-25 | 2024-09-17 14:04 | 2024-09-17 14:53
3001 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | 621 | 2024-09-17 13:55 | 2024-09-17 17:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 43-44, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская 2хА25 | 2024-09-17 13:55 | 2024-09-17 17:51
3002 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная | 620 | 2024-09-17 12:24 | 2024-09-17 14:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 20-21, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная Пролет:4*А 25 | 2024-09-17 12:24 | 2024-09-17 14:01
3003 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №3А ВЛ 10 кВ №7 ПС Покровская | 619 | 2024-09-17 12:17 | 2024-09-17 16:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 11-12, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №3А ВЛ 10 кВ №7 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №3А ВЛ 10 кВ №7 ПС Покровская Пролет:5*А 35 | 2024-09-17 12:17 | 2024-09-17 16:20
3004 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №557 ВЛ 10 кВ№7 ПС Самбек | 617 | 2024-09-17 11:02 | 2024-09-17 17:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 24-25, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП №557 ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №557 ВЛ 10 кВ№7 ПС Самбек Пролет:4*А 16 | 2024-09-17 11:02 | 2024-09-17 17:50
3005 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №397 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская | 615 | 2024-09-17 10:38 | 2024-09-17 12:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 14-15, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП № 397 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №397 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская Пролет:4*А 25 | 2024-09-17 10:38 | 2024-09-17 12:13
3006 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №578 ВЛ 10 кВ№2 ПС Троицкая | 614 | 2024-09-17 10:31 | 2024-09-17 12:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 18-19, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП № 578 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №578 ВЛ 10 кВ№2 ПС Троицкая Пролет:4*А 25 | 2024-09-17 10:31 | 2024-09-17 12:12
3007 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №428 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская | 611 | 2024-09-17 00:18 | 2024-09-17 00:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 17-18, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП № 428 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №428 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская Пролет:4*А 25 | 2024-09-17 00:18 | 2024-09-17 00:53
3008 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №551 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная | 609 | 2024-09-16 22:44 | 2024-09-16 23:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 20-22 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 20-22 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 10-11, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №551 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №551 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная 4хА50 | 2024-09-16 22:44 | 2024-09-16 23:58
3009 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №515 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 608 | 2024-09-16 21:28 | 2024-09-16 22:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 20-22 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 20-22 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 16-17, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП № 515 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП № 515 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 / Пролет:4*А 25 | 2024-09-16 21:28 | 2024-09-16 22:14
3010 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 604 | 2024-09-16 10:49 | 2024-09-16 10:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 20-22 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 20-22 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 42-43, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-16 10:49 | 2024-09-16 10:59
3011 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 600 | 2024-09-16 06:03 | 2024-09-16 13:18 | 3.4.12.2.3, Воздействие восточного ветра с порывами до 20-22м/с . | 4.17.1, В результате длительного воздействия восточного ветра с порывами до 20-22 м/с , произошло падение ветки на провод ф.А пролете опор 26-27 , что привело к однофазному замыканию на землюю ВЛ 10 кВ №2 ПС Щербаковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка дерева на проводе ф.А на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-16 06:03 | 2024-09-16 13:18
3012 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская | 598 | 2024-09-16 05:47 | 2024-09-16 06:44 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская. | 4.3.1, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №2 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защи на КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская ВА 57-Ф35 160А | 2024-09-16 05:47 | 2024-09-16 06:44
3013 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №127м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | 596 | 2024-09-16 05:45 | 2024-09-16 06:54 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ МТП №127м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская. | 4.3.1, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №1 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ МТП №127м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на МТП №127м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская АЕ 2056 100А | 2024-09-16 05:45 | 2024-09-16 06:54
3014 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 592 | 2024-09-15 13:08 | 2024-09-15 16:21 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №471Ам (на балансе ИП Ряднов Г.В.) привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская. |  | 2024-09-15 13:08 | 2024-09-15 16:21
3015 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 591 | 2024-09-15 12:55 | 2024-09-15 13:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15/18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 8-9 отпайки на КТП №405Ам, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-15 12:55 | 2024-09-15 13:05
3016 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская | 582 | 2024-09-13 07:45 | 2024-09-13 08:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 43-44, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-13 07:45 | 2024-09-13 08:44
3017 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 581 | 2024-09-13 06:10 | 2024-09-13 06:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 71-72, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-13 06:10 | 2024-09-13 06:26
3018 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская | 579 | 2024-09-12 23:17 | 2024-09-12 23:48 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская. | 4.3.1, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №2 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская ВА 57-Ф35 160А | 2024-09-12 23:17 | 2024-09-12 23:48
3019 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 576 | 2024-09-10 08:12 | 2024-09-10 08:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15/18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 8-9, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-09-10 08:12 | 2024-09-10 08:20
3020 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Носовская | 575 | 2024-09-08 17:36 | 2024-09-08 17:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15/18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 43-44, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-08 17:36 | 2024-09-08 17:42
3021 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Носовская | 574 | 2024-09-08 15:22 | 2024-09-08 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 7-8, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-08 15:22 | 2024-09-08 15:30
3022 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №286 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая | 572 | 2024-09-07 20:48 | 2024-09-07 22:57 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №3 в РУ 0,4 кВ КТП №237 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая. | 4.3.1, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №3 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №286 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №286 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Автоматы А-3124 100А | 2024-09-07 20:48 | 2024-09-07 22:57
3023 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 571 | 2024-09-07 19:47 | 2024-09-08 00:06 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств изоляции сборных шин 0,4 кВ (провод АПВ) от главного рубильника до автомата АВ 0,4 кВ №2, повреждение автомата 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №137м по ВЛ 10кВ №4 ПС ГСКБ. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изоляции сборных шин 0,4кВ, что, при сопутствующем увеличении нагрузок, привело к нагреву и оплавлению изоляции сборной шины 0,4 кВ между главным рубильником и автоматами АВ 0,4кВ №2, с последующим их повреждением автомата 0,4 кВ ВЛ №2, межфазным замыканием и отключением КТП №137м по ВЛ 10кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит (перегорание ПК 10кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение автомата на КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 2024-09-07 19:47 | 2024-09-08 00:06
3024 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 570 | 2024-09-07 17:45 | 2024-09-07 18:37 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском ЗТПП №286Ам (на балансе д/о "Красный Десант") ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец привело к отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец от действия защит. |  | 2024-09-07 17:45 | 2024-09-07 18:37
3025 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 568 | 2024-09-07 15:55 | 2024-09-07 17:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.4.5, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло разрушение изолятора ф.С на опоре №106, падение провода на траверсу, что привело однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.С на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ Опора П10-1 | 2024-09-07 15:55 | 2024-09-07 17:02
3026 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Гаевка | 567 | 2024-09-07 14:27 | 2024-09-07 15:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв провода ф.В в пролет опор 1-2, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Гаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Гаевка Пролет:3*АС 70/11 | 2024-09-07 14:27 | 2024-09-07 15:45
3027 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Самбек | 563 | 2024-09-05 10:26 | 2024-09-05 12:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло повреждение изолятора фВ на опоре №1 отпайки на КТП №598А и обрыв провода ф.В в пролете опор №52-1 отпайки на КТП №598А, падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию по ВЛ 10 кВ №3 ПС Самбек Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фВ на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Самбек Опора П10-1, обрыв провода ф.В. на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:1*СИП-3 3х70 20кв | 2024-09-05 10:26 | 2024-09-05 12:06
3028 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Ефремовская | 562 | 2024-09-03 11:27 | 2024-09-03 16:44 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птицы на оп. №41 ВЛ 10кВ №1 ПС Ефремовская | 4.12, По ВЛ 10кВ №1 ПС Ефремовская на оп. №41 птица приблизилась к изолятору ф."В", что привело к ее поражению электрическим током и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Ефремовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Ефремовская Опора П10-1 | 2024-09-03 11:27 | 2024-09-03 16:44
3029 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Ефремовская | 561 | 2024-09-03 11:22 | 2024-09-03 11:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 25-26, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Ефремовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Ефремовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-03 11:22 | 2024-09-03 11:27
3030 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 560 | 2024-09-03 10:32 | 2024-09-03 12:48 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №390Ам (на обслуживании ООО "КЭС") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская. |  | 2024-09-03 10:32 | 2024-09-03 12:48
3031 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7/8 ПС 35/10 кВ Гаевка | 559 | 2024-09-03 09:40 | 2024-09-03 09:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 38-391, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №7/8 ПС 35/10 кВ Гаевка Пролет:3*АС 70/11 | 2024-09-03 09:40 | 2024-09-03 09:48
3032 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 557 | 2024-09-03 02:24 | 2024-09-03 02:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 30-31, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-03 02:24 | 2024-09-03 02:29
3033 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек | 555 | 2024-09-01 20:00 | 2024-09-01 20:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15/18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 80-81, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-01 20:00 | 2024-09-01 20:53
3034 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 554 | 2024-09-01 15:51 | 2024-09-01 15:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15/18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 71-72, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-01 15:51 | 2024-09-01 15:55
3035 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 552 | 2024-09-01 14:33 | 2024-09-01 14:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 88-89, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-01 14:33 | 2024-09-01 14:38
3036 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 0.38 | КТП №52м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец | 551 | 2024-09-01 10:27 | 2024-09-01 13:16 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств изоляции автомата АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №52м по ВЛ 10кВ №4 ПС Русский Колодец. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изоляции на автомате 0,4 кВ №2 при сопутствующем увеличении нагрузок, привело к нагреву и оплавлению изоляции сборных шин 0,4 кВ между главным рубильником и автоматами АВ 0,4кВ №2, с последующим его повреждением, межфазным замыканием и отключением КТП №52м по ВЛ 10кВ №4 ПС Русский Колодец от действия защит (перегорание ПК 10кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение автомата на КТП №52м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец ВА 57-Ф35 100А | 2024-09-01 10:27 | 2024-09-01 13:16
3037 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 540 | 2024-09-01 07:50 | 2024-09-01 07:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 81-82, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 70/11 | 2024-09-01 07:50 | 2024-09-01 07:56
3038 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец | 548 | 2024-08-29 19:50 | 2024-08-30 04:29 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств изоляции сборных шин 0,4 кВ (провод АПВ) от главного рубильника до автоматов АВ 0,4 кВ №1, №2, №3, гл.рубильник 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП №170м по ВЛ 10кВ №8 ПС Русский Колодец. | 4.10, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изоляции сборных шин 0,4кВ, что, при сопутствующем увеличении нагрузок в период повышенных температур наружного воздуха, привело к нагреву и оплавлению изоляции сборных шин 0,4 кВ между главным рубильником и автоматами АВ 0,4кВ №1, №2, №3, с последующим их повреждением, межфазным замыканием и отключением КТП №170м по ВЛ 10кВ №8 ПС Русский Колодец от действия защит (перегорание ПК 10кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода сборных шин на КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец АПВ 50, повреждение провода сборных шин на КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец АПВ 50, повреждение провода сборных шин на КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец АПВ 50, повреждение провода сборных шин на КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец АПВ 50, повреждение рубильника на КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец Рубильник РБ-32,250А, повреждение автомата на КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец ВА 57-Ф35 100А, повреждение автомата на КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец ВА 57-Ф35 100А | 2024-08-29 19:50 | 2024-08-30 04:29
3039 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 0.38 | КТП №571 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 547 | 2024-08-29 17:00 | 2024-08-29 20:10 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств изоляции сборных шин 0,4 кВ (провод АПВ) от главного рубильника до автомата АВ 0,4 кВ №1, АВ 0,4 кВ №2 на КТП №571 по ВЛ 10кВ №1/3 ПС Троицкая-1. | 4.10, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изоляции сборных шин 0,4кВ, что, при сопутствующем увеличении нагрузок в период повышенных температур наружного воздуха, привело к нагреву и оплавлению изоляции сборных шин 0,4кВ между главным рубильником и автоматом АВ 0,4кВ №1, АВ 0,4 кВ №2, с последующим межфазным замыканием и отключением КТП №571 по ВЛ 10кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия защит (перегорание ПК 10кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение автомата на КТП №571 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ВА 57-Ф35 160А, повреждение автомата на КТП №571 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 А 57-35-34 100А | 2024-08-29 17:00 | 2024-08-29 20:10
3040 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №261м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская | 543 | 2024-08-28 16:05 | 2024-08-28 17:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-17 м/с, произошел обрыв нулевого провода в пролет опор 19-21 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №261м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская, от действия защит ВЛ не отключалось. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №261м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская Пролет:4*А 25 | 2024-08-28 16:05 | 2024-08-28 17:06
3041 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая | 541 | 2024-08-27 21:56 | 2024-08-28 02:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.4.5, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв вязки ф.В на опоре №3 отпайки на КТП №287, падение провода на траверсу, что привело однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В. на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая Опора П10-1 | 2024-08-27 21:56 | 2024-08-28 00:53
3042 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 0.38 | КТП №445 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 534 | 2024-08-25 21:37 | 2024-08-25 22:16 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации главного рубильника 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП №445 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская с 1991г. | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошла потеря механических свойств губок на рубильнике, что привело к ослаблению и нарушению контактов на главном рубильнике 0,4 в РУ 0,4 кВ КТП №445. При протекании значительных токов нагрузки, при сопутствующем повышении температуры воздуха, произошел нагрев и оплавление губок и ножей на главном рубильнике 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП №455 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев и оплавление губок рубильника на КТП №445 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2024-08-25 21:37 | 2024-08-25 22:16
3043 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131А ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская | 533 | 2024-08-25 17:25 | 2024-08-25 18:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-17 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор №7-8, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131А ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131А ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Пролет:5*А 25 | 2024-08-25 17:25 | 2024-08-25 18:28
3044 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 532 | 2024-08-25 09:39 | 2024-08-25 13:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.4.5, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-17 м/с, произошло разрушение изолятора ф.В на опоре №31 отпайки за ЛР-23Рм, падение провода на траверсу, что привело однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.В на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Опора П10-1 | 2024-08-25 09:39 | 2024-08-25 13:10
3045 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 531 | 2024-08-24 16:45 | 2024-08-24 17:46 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности траверсы в связи с длительным сроком эксплуатации с 1969г., при сопутствующем воздействии северо-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механической прочности траверсы в месте сварного шва, что, при сопутствующем воздействии северо-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с, привело к излому траверсы на опоре №60, срыву с крепления изолятора ф."В" и схлестывание проводов в пролет опор №59-60, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 10кВ №3 ПС Таганрогская ВЛ 10кВ №3 ПС Таганрогская, срыв изолятора на ВЛ 10кВ №3 ПС Таганрогская ВЛ 10кВ №3 ПС Таганрогская | 2024-08-24 16:45 | 2024-08-24 17:46
3046 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №274м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 530 | 2024-08-24 16:30 | 2024-08-24 16:35 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №274м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ. | 4.3.1, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №4 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №274м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №274м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ ВА 57-35 160А | 2024-08-24 16:30 | 2024-08-24 16:35
3047 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №237 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 529 | 2024-08-24 15:34 | 2024-08-24 15:43 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №237 ВЛ 10 кВ №1-3 ПС Троицкая-1. | 4.3.1, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №2 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №237 ВЛ 10 кВ №1-3 ПС Троицкая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №237 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ВА 57-Ф35 160А | 2024-08-24 15:34 | 2024-08-24 15:43
3048 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №274м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 525 | 2024-08-23 00:52 | 2024-08-23 04:21 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №274м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ. | 4.3.1, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №4 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №274м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №274м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ ВА 57-35 160А | 2024-08-23 00:52 | 2024-08-23 04:21
3049 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец | 524 | 2024-08-22 23:26 | 2024-08-22 23:30 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №3 в РУ 0,4 кВ КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец. | 4.3.1, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №3 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец ВА 57-Ф35 100А | 2024-08-22 23:26 | 2024-08-22 23:30
3050 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 526 | 2024-08-22 22:57 | 2024-08-22 23:17 | 3.4.8.5.2, Повреждение стойки опоры №56 по ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ автомобилем Мазда гос.номер х 075 кс 761 rus в результате ДТП. | 4.4.1, В результате ДТП автомобилем Мазда гос.номер х 075 кс 761 rus произошло повреждение, сколы бетона стойки опоры №56 ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Опора П10-1 | 2024-08-22 22:57 | 2024-08-22 23:17
3051 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №103м ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская | 523 | 2024-08-22 20:46 | 2024-08-22 22:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете опор 56-57, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №103м ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №103м ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская Пролеты: Опора № 56 - Опора № 57 / 4хА-25 | 2024-08-22 20:46 | 2024-08-22 22:28
3052 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ 10 кВ№2 ПС Троицкая | 519 | 2024-08-21 13:43 | 2024-08-21 15:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете опор 11-12, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №552 ВЛ 10 кВ№2 ПС Троицкая Пролет:4*А 25 | 2024-08-21 13:43 | 2024-08-21 15:28
3053 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 516 | 2024-08-19 15:20 | 2024-08-19 16:32 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №624А (на балансе ООО "ДСК") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек. |  | 2024-08-19 15:20 | 2024-08-19 16:32
3054 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №94 ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек | 515 | 2024-08-18 08:15 | 2024-08-18 16:41 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств изоляции сборных шин 0,4 кВ (провод АПВ) от главного рубильника до автомата АВ 0,4 кВ №1 на КТП №94 по ВЛ 10кВ №5 ПС Самбек. | 4.10, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств изоляции сборных шин 0,4кВ, что, при сопутствующем увеличении нагрузок в период повышенных температур наружного воздуха, привело к нагреву и оплавлению изоляции сборных шин 0,4кВ между главным рубильником и автоматом АВ 0,4кВ №1, с последующим межфазным замыканием и отключением КТП №94 по ВЛ 10кВ №5 ПС Самбек от действия защит (перегорание ПК 10кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение автомата на КТП №94 ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек ВА 57-Ф35 100А, повреждение провода сборных шин на КТП №94 ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек СИП-2А 3х95+1х70, повреждение рубильника на КТП №94 ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек Рубильник РЕ19-35-11220-00 УХЛ3 | 2024-08-18 08:15 | 2024-08-18 16:41
3055 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек | 514 | 2024-08-18 00:15 | 2024-08-18 00:43 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 2012 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 2012 года произошло провисание провода в пролете оп.17-18 отпайки на КТП №40 ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек, произошло кратковременное замыканию проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-18 00:15 | 2024-08-18 00:43
3056 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 513 | 2024-08-18 00:06 | 2024-08-18 01:55 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №321А (на балансе ООО "Примэнерго") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек. |  | 2024-08-18 00:06 | 2024-08-18 01:55
3057 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Покровская | 511 | 2024-08-16 07:45 | 2024-08-16 08:15 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №215А (на балансе ОАО "РЖД") привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Покровская от действия защит. |  | 2024-08-16 07:45 | 2024-08-16 08:15
3058 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек | 510 | 2024-08-15 20:32 | 2024-08-15 20:39 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП №463А (на балансе АО "ОЭК") привело к межфазному замыканию и отключение СП-7 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек от действия защит. |  | 2024-08-15 20:32 | 2024-08-15 20:39
3059 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая | 506 | 2024-08-15 08:33 | 2024-08-15 08:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 7-8, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-15 08:33 | 2024-08-15 08:43
3060 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 0.38 | СТП №780 ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек | 505 | 2024-08-14 11:10 | 2024-08-14 16:31 | 3.4.7.3.5, изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации автомата с 2009г. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации, неоднократных протекании токов замыканий, произошло ослабление контактной группы в автомате АВ 0,4 кВ №1 на СТП №780 ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек, что привело к электродуговому повреждению контактов в автомате 0,4 кВ ВЛ №1 и при этом произошло повреждение механизма взвода автомата АВ 0,4кВ №1 СТП №780 ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов автомата на СТП №780 ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек Автоматический выключатель №1 / ВА 57-35 40А | 2024-08-14 11:10 | 2024-08-14 16:31
3061 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая | 504 | 2024-08-14 10:36 | 2024-08-14 16:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.4.3, В результате воздействия западного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло падение ветки дерева, схлестывание проводов в пролет опор №7-8, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Пролет:4*А 25 | 2024-08-14 10:36 | 2024-08-14 16:00
3062 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Отрадненская | 503 | 2024-08-14 07:51 | 2024-08-14 07:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 71-72, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Отрадненская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-14 07:51 | 2024-08-14 07:53
3063 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 501 | 2024-08-13 01:13 | 2024-08-13 02:59 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №732А (на балансе ООО "Примэнерго") привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. |  | 2024-08-13 01:13 | 2024-08-13 02:59
3064 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №428 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская | 500 | 2024-08-12 18:30 | 2024-08-13 01:11 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №18, и обрыв проводов в пролете опор №17-19 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №428 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская автомобилем Хонда аккорд г.н. А 033 ОТ 161 RUS. | 4.4.1, В результате ДТП автомобилем Хонда аккорд г.н. А 033 ОТ 161 RUS произошел излом опоры №18, обрыв проводов в пролетах опор №17-19 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №428 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №428 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №428 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская Опора П1-2, обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №428 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская Пролет:4*А 25, обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №428 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская Пролет:4*А 25 | 2024-08-12 18:30 | 2024-08-13 01:11
3065 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 497 | 2024-08-12 15:30 | 2024-08-12 15:32 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 81-82, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-12 15:30 | 2024-08-12 15:32
3066 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 494 | 2024-08-12 09:27 | 2024-08-12 11:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.4.5, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошел срыв и разрушение изолятора ф.В на опоре №77, падение провода на траверсу, что привело однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.В на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Опора П10-1 | 2024-08-12 09:27 | 2024-08-12 11:07
3067 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек | 493 | 2024-08-12 05:56 | 2024-08-12 06:05 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 18-19, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-12 05:56 | 2024-08-12 06:05
3068 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения | 489 | 2024-08-10 19:47 | 2024-08-11 11:02 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1976г.) | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции и однофазное замыкание кабеля на землю на участке КРУН 6кВ ПС Очистные Сооружения - опора №1 по КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения АСБ 3х240 | 2024-08-10 19:47 | 2024-08-10 21:44
3069 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 488 | 2024-08-10 05:23 | 2024-08-10 16:50 | 3.4.13.3, В месте пробоя кабеля произошло вздутие защитной оболочки с повреждением всех 3-х жил в результате дефекта изготовления. В охранной зоне КЛ следов производства земляных работ, ведения хозяйственной деятельности и т.п не выявлено. | 4.12, В результате дефекта кабеля произошел пробой изоляции, вздутие защитной оболочки, повреждение 3-х жил на участке опор №1-2 КВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ , что привело к межфазному замыканию и отключений КВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля. на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ АСБл 3х240 | 2024-08-10 05:23 | 2024-08-10 06:50
3070 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 490 | 2024-08-09 16:40 | 2024-08-09 16:45 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло провисание провода в пролете оп.5-6 отпайки на КТП №261м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская, произошло кратковременное замыканию проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-09 16:40 | 2024-08-09 16:45
3071 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 485 | 2024-08-06 20:40 | 2024-08-06 21:03 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №39А (на балансе ООО "Примэнерго") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек. |  | 2024-08-06 20:40 | 2024-08-06 21:03
3072 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек | 484 | 2024-08-06 14:58 | 2024-08-06 16:32 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском МТП №902А (на балансе ИП Дарбинян Р.М.) привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек. |  | 2024-08-06 14:58 | 2024-08-06 16:32
3073 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек | 483 | 2024-08-06 13:55 | 2024-08-06 15:08 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №463А (на балансе АО "ОЭК") привело к отключению ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек от действия защит. |  | 2024-08-06 13:55 | 2024-08-06 15:08
3074 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 481 | 2024-08-06 10:45 | 2024-08-06 11:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-18 м/с, при грозе. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-18м/с, произошло замыкание провода в пролете опор 31 - 32 , что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская 3хАС-70 | 2024-08-06 10:45 | 2024-08-06 11:40
3075 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Отрадненская | 480 | 2024-08-06 10:35 | 2024-08-06 10:40 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 71-72, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Отрадненская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-06 10:35 | 2024-08-06 10:40
3076 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 479 | 2024-08-06 10:30 | 2024-08-06 10:32 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 87-88, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-06 10:30 | 2024-08-06 10:32
3077 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 478 | 2024-08-06 10:18 | 2024-08-06 10:21 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 17-18, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-06 10:18 | 2024-08-06 10:21
3078 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 477 | 2024-08-06 10:10 | 2024-08-06 10:15 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 8-9 отпайки на КТП №155м, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-06 10:10 | 2024-08-06 10:15
3079 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 476 | 2024-08-06 09:57 | 2024-08-06 10:07 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 128-129, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 70/11 | 2024-08-06 09:57 | 2024-08-06 10:07
3080 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 475 | 2024-08-06 09:47 | 2024-08-06 09:54 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№8-9 отпайки на КТП №735А ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Колодец, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 70/11 | 2024-08-06 09:47 | 2024-08-06 09:54
3081 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек | 474 | 2024-08-06 09:23 | 2024-08-06 09:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-16 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-16 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 8-9 отпайки на КТП №40, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-06 09:23 | 2024-08-06 09:32
3082 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 472 | 2024-08-06 06:34 | 2024-08-06 09:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-16 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-16 м/с, произошел срыв изолятора ф.В на опоре 43, схлест проводов в пролете опор 43-44, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф.В на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Опора П10-1 | 2024-08-06 06:34 | 2024-08-06 09:00
3083 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №293м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская | 471 | 2024-08-05 18:35 | 2024-08-05 20:33 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №2, и обрыв проводов в пролете опор №1-3 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №293м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская не установленным транспортом(водитель с места ДТП скрылся). | 4.4.1, В результате ДТП неустановленным автотранспортом произошел излом опоры №2, обрыв проводов в пролетах опор №1-3 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №293м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №293м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №293м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская Опора 2 / П1, обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №293м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская Пролеты: Опора № 1 - Опора № 2 / 4хА35, обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №293м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская Пролеты: Опора № 2 - Опора № 3 / 4хА35 | 2024-08-05 18:35 | 2024-08-05 20:33
3084 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 470 | 2024-08-05 16:10 | 2024-08-05 16:17 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 3-4 отпайки на КТП №66м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-05 16:10 | 2024-08-05 16:17
3085 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 469 | 2024-08-05 12:39 | 2024-08-05 12:49 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 7-8 отпайки на КТП №461А ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-05 12:39 | 2024-08-05 12:49
3086 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №30м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец | 465 | 2024-08-03 12:54 | 2024-08-03 16:31 | 3.4.12.2.1, Воздействия западного ветра с порывами до 15 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15 м/с, произошел обрыв и схлёст провода в пролет опор 13-14, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №30м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №30м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец Пролет:3*А 25 | 2024-08-03 12:54 | 2024-08-03 16:31
3087 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №325А ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка | 464 | 2024-08-02 20:02 | 2024-08-03 00:10 | 3.4.12.2.1, Воздействия западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв и схлест провода в пролете опор 4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №325А ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка. что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №325А ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №325А ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка Пролет опора №4 опора №5 /А-25 | 2024-08-02 20:02 | 2024-08-03 00:10
3088 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская | 463 | 2024-08-02 15:15 | 2024-08-02 15:25 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 47-48 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-02 15:15 | 2024-08-02 15:25
3089 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец | 462 | 2024-07-31 20:10 | 2024-07-31 20:14 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №3 в РУ 0,4 кВ КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец. | 4.3.1, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №3 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец АВ 0,4 кВ №3 | 2024-07-31 20:10 | 2024-07-31 20:14
3090 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек | 461 | 2024-07-31 11:34 | 2024-07-31 12:34 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском КТП №463А (на балансе АО "ОЭК") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек. |  | 2024-07-31 11:34 | 2024-07-31 12:34
3091 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 460 | 2024-07-30 08:03 | 2024-07-30 10:30 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1978г | 4.1.3, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв шлейфа ф."С" на опоре №159 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец, касание провода траверсы, что привело однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф.С на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Опора П10-1 | 2024-07-30 08:03 | 2024-07-30 10:30
3092 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 459 | 2024-07-30 07:48 | 2024-07-30 13:53 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1974г | 4.1.3, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода ф."В" в пролете оп. 185-186, падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию на "землю" по ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-30 07:48 | 2024-07-30 13:53
3093 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №159м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская | 458 | 2024-07-27 10:29 | 2024-07-27 18:45 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. | 4.1.3, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации с 1971 г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, что, как следствие, привело к обрыву и схлесту провода в пролете оп.№4-№5 и отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №276м ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №159м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская Пролеты: Опора № 4 - Опора № 5 / 4хА-25 | 2024-07-27 10:29 | 2024-07-27 18:45
3094 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 456 | 2024-07-26 12:50 | 2024-07-26 12:53 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете оп.72-73 ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская, произошло кратковременное замыканию проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-26 12:50 | 2024-07-26 12:53
3095 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 454 | 2024-07-26 11:00 | 2024-07-26 11:07 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1994 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1994 года произошло провисание провода в пролете оп.7-8 отпайки на КТП №338м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ, произошло кратковременное замыканию проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПСГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-26 11:00 | 2024-07-26 11:07
3096 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская | 448 | 2024-07-22 15:17 | 2024-07-22 15:21 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 20-21 ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-22 15:17 | 2024-07-22 15:21
3097 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская | 446 | 2024-07-22 05:30 | 2024-07-22 05:39 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская. | 4.3.1, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №2 от действия защит в РУ 0,4 кВ КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская Автоматические выключатели 0,4 кВ | 2024-07-22 05:30 | 2024-07-22 05:39
3098 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек | 445 | 2024-07-21 16:44 | 2024-07-21 21:33 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1975г.) | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции и межфазное замыкание кабеля в пролете опор 88/1-89 и отключение КВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на КВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек пролете опора №88/1 - опора №89/ААБ 3х70 | 2024-07-21 16:44 | 2024-07-21 21:33
3099 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 444 | 2024-07-21 16:43 | 2024-07-21 16:48 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 39 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 39 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рост токов нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-21 16:43 | 2024-07-21 16:48
3100 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | 443 | 2024-07-20 18:05 | 2024-07-20 18:27 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (фольгированная лента) на ЛР -27 П по ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская | 4.12, В результате наброса постороннего предмета (фольгированная лента) на ЛР 27П по ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская, привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №6 Пс Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская РЛНД-10/400 | 2024-07-20 18:05 | 2024-07-20 18:27
3101 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Носовская | 442 | 2024-07-20 09:02 | 2024-07-20 16:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-20м, произошли обрывы проводов и схлест в пролетах опор №23-24, 70-71, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-20 09:02 | 2024-07-20 16:47
3102 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №304м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | 440 | 2024-07-20 05:58 | 2024-07-20 06:03 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 39 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.3.1, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 39 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение АВ 0,4 кВ ВЛ №2 КТП №3040м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия тепловой защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение тепловой защитой от перегруза на КТП №304м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ ВА 57-Ф35 63А | 2024-07-20 05:58 | 2024-07-20 06:03
3103 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | 439 | 2024-07-20 05:36 | 2024-07-20 05:42 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 39 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.3.1, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 39 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение АВ 0,4 кВ ВЛ №1 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия тепловой защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение тепловой защитой от перегруза на МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ ВА 57-Ф35 100А | 2024-07-20 05:36 | 2024-07-20 05:42
3104 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 441 | 2024-07-20 01:44 | 2024-07-20 03:54 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентской КТП №241Ам (на балансе ООО "Примэнерго") привело к отключению ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец от действия защит. |  | 2024-07-20 01:44 | 2024-07-20 03:54
3105 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №237 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 438 | 2024-07-20 00:48 | 2024-07-20 00:52 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 39 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.3.1, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 39 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение АВ 0,4 кВ ВЛ №2 КТП №237 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия тепловой защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение тепловой защитой от перегруза на КТП №237 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ВА 57-Ф35 160А | 2024-07-20 00:48 | 2024-07-20 00:52
3106 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 436 | 2024-07-19 21:56 | 2024-07-19 22:02 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 39 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 39 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рост токов нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-07-19 21:56 | 2024-07-19 22:02
3107 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения | 435 | 2024-07-19 18:28 | 2024-07-20 00:05 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП №878А (на балансе ИП Чаленко А.С.) ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ, привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные Сооружения. |  | 2024-07-19 18:28 | 2024-07-20 00:05
3108 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 434 | 2024-07-19 16:08 | 2024-07-19 16:57 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рост токов нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-19 16:08 | 2024-07-19 16:57
3109 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 433 | 2024-07-19 14:55 | 2024-07-19 15:58 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП №626А (на балансе ООО "ПК-Энерго") привело к отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. |  | 2024-07-19 14:55 | 2024-07-19 15:58
3110 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 432 | 2024-07-19 09:58 | 2024-07-19 12:21 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птицы на оп. №61 ВЛ 10кВ №8 ПС Русский Колодец | 4.12, По ВЛ 10кВ №8 ПС Русский Колодец на оп. №95 птица приблизилась к изолятору ф."С", что привело к ее поражению электрическим током и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Опора П10-1 | 2024-07-19 09:58 | 2024-07-19 12:21
3111 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 431 | 2024-07-19 05:42 | 2024-07-19 06:42 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1988г.) | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции и межфазное замыкание кабеля в пролете №1а-15 и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ АСБл 3х240 | 2024-07-19 05:42 | 2024-07-19 06:42
3112 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 430 | 2024-07-18 21:46 | 2024-07-18 22:46 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1988г.) | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции и межфазное замыкание кабельной муфты на опоре №87 и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на КВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец Пролет 87-88/ каб 3х95 | 2024-07-18 21:46 | 2024-07-18 22:46
3113 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 429 | 2024-07-18 16:48 | 2024-07-18 16:52 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рост токов нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 70/11 | 2024-07-18 16:48 | 2024-07-18 16:52
3114 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 428 | 2024-07-18 10:42 | 2024-07-22 13:29 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентских КТП №530А (на балансе ДРСУ Неклиновского района) и КТП №431А (на балансе ТОО "Горизонт") привело к отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. |  | 2024-07-18 10:42 | 2024-07-18 15:30
3115 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 414 | 2024-07-18 02:31 | 2024-07-18 02:39 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.3.1, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при превышении которых произошло отключение АВ 0,4 кВ ВЛ №1 КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение тепловой защитой от перегруза на КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ ВА 57-Ф35 250А | 2024-07-18 02:31 | 2024-07-18 02:39
3116 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 413 | 2024-07-18 00:10 | 2024-07-18 00:20 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.3.1, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение АВ 0,4 кВ ВЛ №2 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская ВА 57-35 250А | 2024-07-18 00:10 | 2024-07-18 00:20
3117 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская | 411 | 2024-07-17 23:45 | 2024-07-17 23:53 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.3.1, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение АВ 0,4 кВ ВЛ №2 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская от действия тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская АВ 0,4 кВ №2 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская | 2024-07-17 23:45 | 2024-07-17 23:53
3118 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 410 | 2024-07-17 15:07 | 2024-07-17 15:22 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рост токов нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-17 15:07 | 2024-07-17 15:22
3119 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская | 407 | 2024-07-16 14:41 | 2024-07-16 14:47 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.3.1, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение АВ 0,4 кВ ВЛ №2 КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата от действия защит на КТП №112 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская АВ 0,4 кВ ВЛ №2 КТП №8 ПС Покровская | 2024-07-16 14:41 | 2024-07-16 14:47
3120 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №274м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 406 | 2024-07-16 11:12 | 2024-07-16 11:20 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.3.1, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение АВ 0,4 кВ ВЛ №1 КТП №274м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение тепловой защитой от перегруза на КТП №274м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ ВА 57-35 160А | 2024-07-16 11:12 | 2024-07-16 11:20
3121 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 405 | 2024-07-16 01:10 | 2024-07-16 01:15 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.3.1, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение АВ 0,4 кВ ВЛ №1 КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение тепловой защитой от перегруза на КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ ВА 57-Ф35 250А | 2024-07-16 01:10 | 2024-07-16 01:15
3122 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №263м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская | 404 | 2024-07-15 23:37 | 2024-07-15 23:46 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.3.1, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение АВ 0,4 кВ ВЛ №1 КТП 10/0,4 кВ №263м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение тепловой защитой от перегруза на КТП №263м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская Автоматический выключатель № 1 / АЕ 2053 100А | 2024-07-15 23:37 | 2024-07-15 23:46
3123 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №237 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 403 | 2024-07-15 21:27 | 2024-07-15 21:31 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.3.1, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение АВ 0,4 кВ ВЛ №2 КТП №237 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия тепловой защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение тепловой защитой от перегруза на КТП №237 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 Автомат ВЛ №2 / ВА 57-Ф35 160А | 2024-07-15 21:27 | 2024-07-15 21:31
3124 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №232 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 | 402 | 2024-07-15 21:05 | 2024-07-15 21:12 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.3.1, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при превышении которых произошло отключение АВ 0,4 кВ ВЛ №2 КТП №232 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от тепловой защиты при перегрузе на ТП №232 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 Автомат ВЛ №2 / ВА 57-Ф35 100А | 2024-07-15 21:05 | 2024-07-15 21:12
3125 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №489м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 401 | 2024-07-15 19:50 | 2024-07-15 19:55 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.3.1, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение АВ 0,4 кВ ВЛ №2 КТП №489м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата из-за перегруза на КТП №489м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ КТП №489м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 2024-07-15 19:50 | 2024-07-15 19:55
3126 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 400 | 2024-07-15 18:21 | 2024-07-15 18:38 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рост токов нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-15 18:21 | 2024-07-15 18:38
3127 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 398 | 2024-07-14 13:28 | 2024-07-14 15:42 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском участке за ЛР-1/8Син (ООО "ИмпЭл") привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская.. |  | 2024-07-14 13:28 | 2024-07-14 15:42
3128 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №9м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | 396 | 2024-07-12 15:25 | 2024-07-12 21:48 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора (с 1968г.) | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора, что, при сопутствующем увеличении токов нагрузок, привело к витковому замыканию в силовом трансформаторе 160кВА КТП 10/0,4 кВ №9м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмоток силового трансформатор на КТП №9м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ Трансформатор ТМ-160/10 | 2024-07-12 15:25 | 2024-07-12 21:48
3129 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №235 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 395 | 2024-07-11 19:05 | 2024-07-11 22:29 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора (с 2012г.) | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора, что, при сопутствующем увеличении токов нагрузок, привело к витковому замыканию в силовом трансформаторе 100кВА КТП 10/0,4 кВ №235 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмоток силового трансформатор на КТП №235 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 Трансформатор ТМГ-100/10 | 2024-07-11 19:05 | 2024-07-11 22:29
3130 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 394 | 2024-07-11 04:45 | 2024-07-11 10:36 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентской КТП №703А (на балансе ИП Павлов О.В.) привело к отключению ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. |  | 2024-07-11 04:45 | 2024-07-11 10:36
3131 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №668 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 390 | 2024-07-10 16:15 | 2024-07-10 20:06 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора (с 2012г.) | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора, что, при сопутствующем увеличении токов нагрузок, привело к витковому замыканию в силовом трансформаторе 160кВА КТП 10/0,4 кВ №668 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмоток силового трансформатор на КТП №668 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ТМГ-160/10 | 2024-07-10 16:15 | 2024-07-10 20:06
3132 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 393 | 2024-07-10 15:08 | 2024-07-10 18:04 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств кабельной муфты в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1988г.) | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции и межфазное замыкание на силовом кабеле в пролете опор №1 - №2 и отключение КВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ АСБл 3х240 | 2024-07-10 15:08 | 2024-07-10 18:04
3133 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения | 389 | 2024-07-10 14:48 | 2024-07-10 21:37 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 37 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 37 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения от действия защит: - 10.07.2024г в 14-48ч на ПС Очистные Сооружения отключилась КВЛ 6 кВ №АБЗ. РПВ - не выполнялось; В 16-18ч КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения в ведена в работу после осмотра. - 10.07.2024г в 21-30ч на ПС Очистные Сооружения отключилась КВЛ 6 кВ №АБЗ. В 21-374ч РПВ - успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рост токов нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит на КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения 3хАС-70 | 2024-07-10 14:48 | 2024-07-10 21:37
3134 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения | 385 | 2024-07-09 21:08 | 2024-07-09 22:06 | 3.4.12.5.2, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рост токов нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит на КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения 3хАС-70 | 2024-07-09 21:08 | 2024-07-09 22:06
3135 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 384 | 2024-07-09 16:55 | 2024-07-09 20:31 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств кабельной муфты в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1988г.) | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции и межфазное замыкание на кабельной муфте опоры №2 и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ АСБл 3х240 | 2024-07-09 16:55 | 2024-07-09 20:31
3136 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №4/10 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская | 382 | 2024-07-09 14:28 | 2024-07-09 15:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации рубильника Р №2 в РУ 0,4 кВ КТП №4/10 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская с 2012г. | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошла потеря механических свойств губок на рубильнике, что привело к ослаблению и нарушению контактов на рубильнике Р №2 в РУ 0,4 кВ КТП №4/10. При протекании значительных токов нагрузки, при сопутствующем повышении температуры воздуха, произошел нагрев и оплавление губок и ножей на рубильнике Р №2 в РУ 0,4 кВ КТП №4/10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев и оплавление губок рубильника на КТП №4/10 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская Рубильник ВР32-35А 11250-32УХЛ3 | 2024-07-09 14:28 | 2024-07-09 15:45
3137 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения | 381 | 2024-07-09 10:56 | 2024-07-09 12:53 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные Сооружения от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рост токов нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит на ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения Пролет:3*АС 70/11 | 2024-07-09 10:56 | 2024-07-09 12:53
3138 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Советка | 379 | 2024-07-09 08:50 | 2024-07-09 13:19 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рост токов нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-09 08:50 | 2024-07-09 13:19
3139 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 378 | 2024-07-09 08:39 | 2024-07-09 08:48 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентской КТП №774А (на балансе ИП Меркулов П.А.) привело к отключению ВЛ 10 кВ №6 ПС Русский Колодец от действия защит. |  | 2024-07-09 08:39 | 2024-07-09 08:48
3140 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 370 | 2024-07-08 14:27 | 2024-07-08 18:06 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств разрядника 10кВ ф. "А " в процессе длительной эксплуатации с 2000г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности разрядника 10 кВ, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению разрядника ф."А" на КТП №51м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская, однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядника ф.А на КТП №51м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская Разрядник, ОПН / РВП-10 фА | 2024-07-08 14:27 | 2024-07-08 18:06
3141 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 369 | 2024-07-08 14:25 | 2024-07-08 18:01 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птицы на оп. №95 ВЛ 10кВ №1 ПС Лакадемоновская. | 4.12, По ВЛ 10кВ №1 ПС Лакадемоновская на оп. №95 птица приблизилась к изолятору ф."В", что привело к ее поражению электрическим током и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Лакадемоновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Опора П10-1 | 2024-07-08 14:25 | 2024-07-08 18:01
3142 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения | 376 | 2024-07-08 11:35 | 2024-07-08 22:57 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные Сооружения от действия защит: - 08.07.2024г в 11-35ч на ПС Очистные Сооружения отключилась ВЛ 10 кВ №2. В 11-42ч РПВ - успешно. - 08.07.2024г в 14-50ч на ПС Очистные Сооружения отключилась ВЛ 10 кВ №2. В 15-04ч РПВ - успешно. - 08.07.2024г в 14-50ч на ПС Очистные Сооружения отключилась ВЛ 10 кВ №2. В 15-04ч РПВ - успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рост токов нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит на ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения Пролет:3*АС 70/11 | 2024-07-08 11:35 | 2024-07-08 22:57
3143 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения | 373 | 2024-07-07 22:28 | 2024-07-07 23:28 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1976г.) | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции и однофазное замыкание кабеля на землю в пролете ПС Очистные Сооружения - опора №1 по КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения пролете ПС Очистные Сооружения - опора №1/АСБ 3х240 | 2024-07-07 22:28 | 2024-07-07 23:28
3144 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения | 368 | 2024-07-07 21:21 | 2024-07-07 21:28 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные Сооружения от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рост токов нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит на ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения Пролет:3*АС 70/11 | 2024-07-07 21:21 | 2024-07-07 21:28
3145 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 372 | 2024-07-07 21:06 | 2024-07-07 23:49 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1988г.) | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции и межфазное замыкание кабеля в пролете №1-2 и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:ААШВ-1С 3х95 | 2024-07-07 21:06 | 2024-07-07 23:49
3146 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения | 366 | 2024-07-07 17:12 | 2024-07-07 17:22 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 42 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 42 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные Сооружения от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рост токов нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит на ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения Пролет:3*АС 70/11 | 2024-07-07 17:12 | 2024-07-07 17:22
3147 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения | 361 | 2024-07-05 21:25 | 2024-07-05 23:40 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1976г.) | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции и межфазное замыкание кабеля в пролете ПС Очистные Сооружения - опора №1 и отключение КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения пролете ПС Очистные Сооружения - опора №1/АСБ 3х240 | 2024-07-05 21:25 | 2024-07-05 23:40
3148 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения | 360 | 2024-07-05 16:18 | 2024-07-05 20:35 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1988 г.) | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации, произошло снижение электроизоляционных свойств изоляции кабеля и ее пробой, что привело к межфазному замыканию кабеля в пролете оп. №20-26 КВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ и отключение КВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные Сооружения от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой кабеля на КВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ пролет опор 20-26/АПвПУ 3х240 | 2024-07-05 16:18 | 2024-07-05 20:35
3149 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 353 | 2024-07-04 15:57 | 2024-07-04 15:58 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском ЗТП №25Ам (на балансе ООО "Примэнерго") ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец, привело к отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец от действия защит. |  | 2024-07-04 15:57 | 2024-07-04 15:58
3150 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №148м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 350 | 2024-07-03 23:22 | 2024-07-03 23:51 | 3.4.7.4.1, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контакта на АВ-0,4кВ №1 КТП 148м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 4.13, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контакта на АВ-0,4кВ №1, что, при протекании токов нагрузки, вызвало нагрев контактов и отключение АВ-0,4кВ №1 в КТП №148м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов на КТП №148м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ ВА 57-Ф35 100А | 2024-07-03 23:22 | 2024-07-03 23:51
3151 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №9м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | 349 | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-03 23:06 | 3.4.7.4.1, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контакта на АВ-0,4кВ №1 КТП 9м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | 4.13, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контакта на АВ-0,4кВ №1, что, при протекании токов нагрузки, вызвало нагрев контактов и отключение АВ-0,4кВ №1 в КТП 9м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов на КТП №9м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ ВА 57-35 160А | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-03 23:06
3152 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения | 348 | 2024-07-03 17:25 | 2024-07-03 17:34 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 38 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 38 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные Сооружения от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рост токов нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит на ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные Сооружения ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные Сооружения | 2024-07-03 17:25 | 2024-07-03 17:34
3153 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения | 347 | 2024-07-02 17:10 | 2024-07-02 17:15 | 3.4.7.4.1, Воздействие аномально высокой температуры до 38 градусов, с сопутствующим ростом нагрузок. | 4.16, Из-за аномально высокой температуры наружного воздуха до 38 градусов, произошел сопутствующий рост нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит, при кратковременном превышении которых произошло отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные Сооружения от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рост токов нагрузок до значений, соизмеримых с токами уставок защит на ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные Сооружения ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные Сооружения | 2024-07-02 17:10 | 2024-07-02 17:15
3154 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №669 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 345 | 2024-07-01 20:56 | 2024-07-02 01:33 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора (с 2012г.) | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора, что, при сопутствующем увеличении токов нагрузок, привело к витковому замыканию в силовом трансформаторе 100кВА КТП 10/0,4 кВ №669 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание обмоток силового трансформатор на КТП №669 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 Трансформатор ТМГ-100/10 | 2024-07-01 20:56 | 2024-07-02 01:33
3155 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 342 | 2024-07-01 13:57 | 2024-07-01 14:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 189-190, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-07-01 13:57 | 2024-07-01 14:24
3156 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №300 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская | 341 | 2024-07-01 10:40 | 2024-07-01 14:30 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №4 в РУ 0,4 кВ КТП №300 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская. | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №4 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №300 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от действия защит на КТП №300 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская ВА 57-35 250А | 2024-07-01 10:40 | 2024-07-01 14:30
3157 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №159 ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка | 339 | 2024-06-26 19:50 | 2024-06-27 02:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия северо-западного вектра с порывами до 16 м/с, произошел обрыв и схлёст провода в пролете опор 18-19, что привело к межфазному замыканию от отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №159 ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №159 ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка Пролет:3*А 16 | 2024-06-26 19:50 | 2024-06-27 02:05
3158 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 338 | 2024-06-25 15:37 | 2024-06-25 16:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного вектра с порывами до 16 м/с, произошло замыкание провода в пролет опор 5-6 отпайки на КТП №735Ам, что привело к межфазному замыканию от отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 70/11 | 2024-06-25 15:37 | 2024-06-25 16:21
3159 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 337 | 2024-06-24 17:45 | 2024-06-24 21:19 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской КТП №564А (на балансе ООО "Фаст") ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 привело к отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. |  | 2024-06-24 17:45 | 2024-06-24 21:19
3160 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 335 | 2024-06-22 21:03 | 2024-06-23 01:37 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств разрядника 10кВ ф. "В " в процессе длительной эксплуатации с 1976г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности разрядника 10 кВ, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению разрядника ф."В" на КТП №283м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская, однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядника ф.В. на КТП №283м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская РВП-10 фА | 2024-06-22 21:03 | 2024-06-23 01:37
3161 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 334 | 2024-06-21 17:15 | 2024-06-21 17:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 9-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 9-14 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете опор 130-131 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-21 17:15 | 2024-06-21 17:20
3162 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 333 | 2024-06-21 16:41 | 2024-06-21 16:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 9-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 9-14 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете опор 30-31 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-21 16:41 | 2024-06-21 16:45
3163 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 330 | 2024-06-21 13:16 | 2024-06-21 13:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие западный ветра с порывами до 9-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 9-14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 54-55 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-21 13:16 | 2024-06-21 13:25
3164 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 329 | 2024-06-21 10:47 | 2024-06-21 10:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 150-151 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-21 10:47 | 2024-06-21 10:51
3165 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 322 | 2024-06-21 00:35 | 2024-06-21 02:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор 34-35 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-21 00:35 | 2024-06-21 02:30
3166 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 318 | 2024-06-21 00:18 | 2024-06-21 01:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №65-66, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-21 00:18 | 2024-06-21 01:07
3167 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 317 | 2024-06-20 23:30 | 2024-06-21 03:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 18-23 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 18-23 м/с, произошел замыкание провода в пролете опор 29-30 отпайки на КТП №49м , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-20 23:30 | 2024-06-21 03:44
3168 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Советка | 316 | 2024-06-20 23:14 | 2024-06-20 23:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 18-23 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 18-23 м/с, произошел кратковременное замыкание провода в пролете опор 42-43 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-20 23:14 | 2024-06-20 23:20
3169 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 314 | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 00:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 18-23 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 18-23 м/с, произошел кратковременное замыкание провода в пролете опор 57-58 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 00:02
3170 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 313 | 2024-06-20 22:49 | 2024-06-20 23:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 18-23 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 18-23 м/с, произошел кратковременное замыкание провода в пролете опор 195-196 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-20 22:49 | 2024-06-20 23:50
3171 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 312 | 2024-06-20 22:40 | 2024-06-21 00:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 18-23 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 18-23 м/с, произошел кратковременное замыкание провода в пролете опор №97-98 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-20 22:40 | 2024-06-21 00:38
3172 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №80м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская | 310 | 2024-06-20 18:34 | 2024-06-20 21:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 16м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №80м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №80м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №80м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская Пролеты: Опора № 5 - Опора № 6 / 4хА-25 | 2024-06-20 18:34 | 2024-06-20 21:13
3173 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 307 | 2024-06-19 18:19 | 2024-06-19 23:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.4.4, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с произошло повреждение траверс на опорах №24,№25, что привело к обрыву проводов в пролете опор #24-25, межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Опора П10-1, повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Опора П10-1, обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-19 18:19 | 2024-06-19 23:41
3174 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №102м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская | 306 | 2024-06-19 17:27 | 2024-06-19 23:33 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло повреждение обмотки силового трансформатора ТМ- 100кВА на КТП №102м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмотки трансформатора ТМ-100кВ на КТП №102м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская Трансформатор ТМ-100/10 | 2024-06-19 17:27 | 2024-06-19 23:33
3175 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №244 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская | 303 | 2024-06-17 21:03 | 2024-06-17 21:48 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №244 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская. | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №1 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №244 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от действия защит на КТП №244 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская ВА 57-Ф35 100А | 2024-06-17 21:03 | 2024-06-17 21:48
3176 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 302 | 2024-06-17 18:35 | 2024-06-17 18:37 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентской КТП №626А (на балансе ООО "ПК Энерго") ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская привело к отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. |  | 2024-06-17 18:35 | 2024-06-17 18:37
3177 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская | 301 | 2024-06-17 16:30 | 2024-06-17 17:02 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской КТП №31А (на балансе ООО "Примэнерго") ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская привело к отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская от действия защит. |  | 2024-06-17 16:30 | 2024-06-17 17:02
3178 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 298 | 2024-06-16 13:45 | 2024-06-16 17:13 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентской КТП №533А (на балансе ООО "ТЭК") ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек привело к отключению ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. |  | 2024-06-16 13:45 | 2024-06-16 17:13
3179 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 288 | 2024-06-15 17:15 | 2024-06-15 17:22 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 16-17 ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-15 17:15 | 2024-06-15 17:22
3180 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Федоровская | 286 | 2024-06-15 16:54 | 2024-06-15 17:00 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 6-7 отпайки на КТП №122м ВЛ 10 кВ №3 ПС Федоровская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-15 16:54 | 2024-06-15 17:00
3181 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 283 | 2024-06-15 16:35 | 2024-06-15 16:41 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 7-8 отпайки на КТП №347м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-15 16:35 | 2024-06-15 16:41
3182 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 282 | 2024-06-15 16:30 | 2024-06-15 16:35 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта, при разряде молнии в пролете оп.№ 18-19 отпайки на КТП №92м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ, произошло электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-15 16:30 | 2024-06-15 16:35
3183 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская | 280 | 2024-06-15 15:39 | 2024-06-15 19:43 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской отпайке на КТП №753А (на балансе ИП Клюнков А.В.) ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская, привело к отключению ВЛ 10 кв №1 ПС Отрадненская от действия защит. |  | 2024-06-15 15:39 | 2024-06-15 19:43
3184 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №73 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек | 274 | 2024-06-11 20:00 | 2024-06-12 03:02 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств изоляции автоматов 0,4 кВ ВЛ №1 на КТП №73 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек. | 4.1.3, В следствии длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изоляции автоматов 0,4 кВ ВЛ №1, что привело к его замыканию на корпус щита РУ 0,4 кВ КТП №73 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек. При протекании токов однофазного короткого замыкания, произошел нагрев корпуса автомата АВ 0,4кВ №1 с последующим перекрытием на соседние фазы. В результате межфазного замыкания произошло перегорание ПК-10кВ В РУ 10кв КТП №73 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции автомата 0,4кВ на КТП №73 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек. КТП №73 ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек. | 2024-06-11 20:00 | 2024-06-12 03:02
3185 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 268 | 2024-06-10 12:29 | 2024-06-10 14:46 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской КТП №542А (на балансе ООО Примэнерго") произошло отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка от действия защит. |  | 2024-06-10 12:29 | 2024-06-10 14:46
3186 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 266 | 2024-06-10 06:01 | 2024-06-10 06:06 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 2024-06-10 06:01 | 2024-06-10 06:06
3187 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 263 | 2024-06-09 20:15 | 2024-06-09 20:20 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 2024-06-09 20:15 | 2024-06-09 20:20
3188 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Носовская | 261 | 2024-06-08 22:00 | 2024-06-09 01:51 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птицы на оп. №23 отпайки на ЛР-76Нм ВЛ 10кВ №2 ПС Носовская. | 4.12, По ВЛ 10кВ №2 ПС Носовская на оп. №23 отпайки на ЛР-76Нм, птица приблизилась к изолятору ф."С", что привело к ее поражению электрическим током и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №2 ПС Носовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Носовская Опора П10-1 | 2024-06-08 22:00 | 2024-06-09 01:51
3189 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 260 | 2024-06-08 15:30 | 2024-06-08 18:32 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской отпайке на КТП №834А (на балансе ИП Хаибашян М.А.) ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская привело к отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. |  | 2024-06-08 15:30 | 2024-06-08 18:32
3190 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 259 | 2024-06-08 15:17 | 2024-06-08 20:10 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое разрушение изолятора ф.С на опоре №39, падение провода на стойку опоры, что привело к однофазному замыканию на "землю" по ВЛ 10кВ №1 ПС Рябиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.С на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская Опора ПС10-11Р | 2024-06-08 15:17 | 2024-06-08 20:10
3191 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №120 ВЛ 10 кВ №6 ПС Советка-2 | 258 | 2024-06-08 15:04 | 2024-06-08 19:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 7-12 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 7-12 м/с, произошел обрыв и замыкание провода в пролете опор №8-9, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №120 ВЛ 10 кВ №6 ПС Советка-2 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №120 ВЛ 10 кВ №6 ПС Советка-2 Пролет:4*А 25 | 2024-06-08 15:04 | 2024-06-08 19:39
3192 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 256 | 2024-06-07 15:15 | 2024-06-07 15:53 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП №419Ам (на балансе с/т "Таганрогская-1") по ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская привело к отключений ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская от действия защит. |  | 2024-06-07 15:15 | 2024-06-07 15:53
3193 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 254 | 2024-06-07 12:10 | 2024-06-07 13:05 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП №234А (на балансе ООО "Элна") ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1, привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1. |  | 2024-06-07 12:10 | 2024-06-07 13:05
3194 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | 250 | 2024-06-05 12:43 | 2024-06-05 13:18 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 2017г.) | 4.1.3, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции и межфазное замыкание кабельной концевой муфты на опоре №1 отпайки на КТП №778 и отключение КВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на КВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Опора № 1 / Опора П10-1 | 2024-06-05 12:43 | 2024-06-05 13:18
3195 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №479 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная | 248 | 2024-05-31 22:10 | 2024-05-31 22:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействие западного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло замыкание провода в пролете опор 15-16, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №479 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №479 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная Пролет:4*А 25 | 2024-05-31 22:10 | 2024-05-31 22:50
3196 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №660 ВЛ 10 кВ №3 ПС Самбек | 247 | 2024-05-31 20:54 | 2024-05-31 21:58 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №660 ВЛ 10 кВ №3 ПС Самбек. | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №2 от действия защит в РУ 0,4 кВ КТП №660 ВЛ 10 кВ №3 ПС Самбек Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от действия защит на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №660 ВЛ 10 кВ №3 ПС Самбек АВ 0,4 кВ №2 | 2024-05-31 20:54 | 2024-05-31 21:58
3197 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №80 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная | 246 | 2024-05-31 16:28 | 2024-05-31 16:35 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №80 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №1 от действия защит в РУ 0,4 кВ КТП №80 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от действия защит на КТП №80 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная А-3120 150 А | 2024-05-31 16:28 | 2024-05-31 16:35
3198 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная | 245 | 2024-05-31 16:05 | 2024-05-31 16:11 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №1 от действия защит в РУ 0,4 кВ КТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от действия защит на КТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная Автоматы А-3124 100А | 2024-05-31 16:05 | 2024-05-31 16:11
3199 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №71А ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 244 | 2024-05-31 15:55 | 2024-05-31 16:00 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №71А ВЛ 10 кВ № 4 ПС Покровская | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №1 от действия защит в РУ 0,4 кВ КТП №71А ВЛ 10 кВ № 4 ПС Покровская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от действия защит на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №71А ВЛ 10 кВ №4 Пс Покровская АВ ВЛ №1 | 2024-05-31 15:55 | 2024-05-31 16:00
3200 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Носовская | 243 | 2024-05-31 13:09 | 2024-05-31 14:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв и схлёст провода ф.В в пролете опор 11-12 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-05-31 13:09 | 2024-05-31 14:47
3201 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 242 | 2024-05-31 06:14 | 2024-05-31 13:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло замыкание провода в пролет опор 40-41 отпайки на КТП №182, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-05-31 06:14 | 2024-05-31 13:19
3202 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 238 | 2024-05-29 20:37 | 2024-05-29 23:40 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 15-18 м/с. | 4.11, В результате прохождения грозового фронта, при разрядах молнии на опоре оп.№190 произошло электродуговое повреждение изолятора ф.В, ф.С по ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская, электродуговое перекрытие и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов ф. В, ф.С. на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Опора А10-1 | 2024-05-29 20:37 | 2024-05-29 23:40
3203 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №48м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская | 237 | 2024-05-28 13:57 | 2024-05-28 15:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, произошел обрыв и схлест провода в пролет опор 4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №48м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №48м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №48м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская 4х(А-25) | 2024-05-28 13:57 | 2024-05-28 15:37
3204 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная | 235 | 2024-05-27 15:55 | 2024-05-27 20:48 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1978г | 4.1.3, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв шлейфа ф."С" на опоре №70 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная, касание провода траверсы, что привело однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф.С на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная Опора А10-1 | 2024-05-27 15:55 | 2024-05-27 20:48
3205 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №12м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец | 234 | 2024-05-27 10:51 | 2024-05-27 13:45 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. | 4.1.3, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации с 1975 г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, что, как следствие, привело к обрыву и падению на землю провода на вводе в дом от оп.№26. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №12м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец не отключалась. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №12м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец Пролет: Опора № 26 - ввод в дом Пролет:СИП 2х16 | 2024-05-27 10:51 | 2024-05-27 13:45
3206 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 233 | 2024-05-27 08:35 | 2024-05-27 16:38 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств изолятора 10кВ ф. "В " в процессе длительной эксплуатации с 1980г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению изолятора ф."В" на оп. №84 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Покровская, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Покровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора ф.В на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Опора А10-1 | 2024-05-27 08:35 | 2024-05-27 16:38
3207 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №391 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская | 232 | 2024-05-26 17:25 | 2024-05-26 17:51 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №391 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская. | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №2 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №391м ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от действия защит на КТП №391 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская ВА 57-35 160А | 2024-05-26 17:25 | 2024-05-26 17:51
3208 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №195 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка | 230 | 2024-05-26 09:48 | 2024-05-26 14:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв и схлест провода в пролет опор 5-6 ВЛ 0,4 кв №1 КТП №195 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кв №1 КТП №195 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №195 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка Пролет:4*А 25 | 2024-05-26 09:48 | 2024-05-26 14:18
3209 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная | 210 | 2024-05-26 09:37 | 2024-05-26 13:30 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1978г | 4.1.3, В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв шлейфа ф."С" на опоре №74 повреждение изолятора ф.С по ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная, касание провода соседней фазы, что привело межфазному замыканию и отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф.С на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:1*СИП-3 3х70 20кв, повреждение подвесного изолятора ф.С на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная Опора П16,4-1 | 2024-05-26 09:37 | 2024-05-26 13:30
3210 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Советка | 206 | 2024-05-24 13:25 | 2024-05-24 13:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результат воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №9-10, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-05-24 13:25 | 2024-05-24 13:31
3211 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №65м ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская | 205 | 2024-05-23 20:45 | 2024-05-23 21:14 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №657м ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №1 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №65м ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от действия защит на КТП №65м ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская ВА 57-Ф35 100А | 2024-05-23 20:45 | 2024-05-23 21:14
3212 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7/8 ПС 35/10 кВ Гаевка | 204 | 2024-05-20 09:14 | 2024-05-20 13:45 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской отпайке на КТП №465Ам (на балансе ООО Примэнерго") привело к отключению ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка от действия защит. |  | 2024-05-20 09:14 | 2024-05-20 13:45
3213 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 203 | 2024-05-20 08:32 | 2024-05-20 09:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результат воздействия северо-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №4-5 отпайки на КТП №166м, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-05-20 08:32 | 2024-05-20 09:29
3214 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 202 | 2024-05-20 08:27 | 2024-05-20 11:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результат воздействия северов-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №8-9, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АПС-50 | 2024-05-20 08:27 | 2024-05-20 11:57
3215 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 201 | 2024-05-18 19:25 | 2024-05-18 20:22 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №1 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от действия защит на КТП №137м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ ВА 57-Ф35 250А | 2024-05-18 19:25 | 2024-05-18 20:22
3216 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Лиманная | 200 | 2024-05-17 17:45 | 2024-05-17 19:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия западного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошел обрыв и схлёст провода ф.С в пролете опор 1-2 отпайки на КТП №248 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.С на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-05-17 17:45 | 2024-05-17 19:54
3217 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская | 199 | 2024-05-16 20:55 | 2024-05-16 23:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие западного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия западного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошел обрыв и схлёст проводов в пролете опор 9-10 отпайки на КТП №293м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-05-16 20:55 | 2024-05-16 23:53
3218 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 198 | 2024-05-15 19:23 | 2024-05-15 20:20 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птицы на оп. №186 ВЛ 10кВ №4 ПС Дарагановская. | 4.12, По ВЛ 10кВ №4 ПС Дарагановская на оп. №186 , птица приблизилась к изолятору ф."А", что привело к ее поражению электрическим током и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Опора П10-1 | 2024-05-15 19:23 | 2024-05-15 20:20
3219 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 197 | 2024-05-15 15:16 | 2024-05-15 15:47 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птицы на оп. №18 ВЛ 10кВ №4 ПС Дарагановская. | 4.12, По ВЛ 10кВ №4 ПС Дарагановская на оп. №18 , птица приблизилась к изолятору ф."А", что привело к ее поражению электрическим током и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская Опора П10-1 | 2024-05-15 15:16 | 2024-05-15 15:47
3220 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 196 | 2024-05-15 08:01 | 2024-05-15 08:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 12-14 м/с произошло замыкание провода в пролет опор 17-18 отпайки на КТП №92м , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-05-15 08:01 | 2024-05-15 08:10
3221 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 0.38 | КТП №20 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 192 | 2024-05-13 10:49 | 2024-05-14 00:58 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств ввода от сборных шин 0,4 кВ до автоматов 0,4 кВ ВЛ №1,2,3 на КТП №20 по ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1. | 4.1.3, В следствии длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изоляции провода (тип АПВ) от шин 0,4кВ до автоматов 0,4 кВ ВЛ №1,2,3, что привело к его замыканию на корпус щита РУ 0,4 кВ. При протекании токов короткого замыкания, произошел нагрев корпусов автоматов АВ 0,4кВ №1, 2,3 и оплавление изоляции провода от главного рубильника 0,4 кВ до шин 0,4кВ, залипание губок на главном рубильнике, пробою изоляции внутри бака силового трансформатора и перегорание предохранителя ПК 10 КТП №20 по ВЛ 10кВ №1/3 ПС Троицкая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на КТП №20 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3, перегорание на КТП №20 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3, перегорание на КТП №20 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3, повреждение корпуса на КТП №20 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ВА 57-35 160А, повреждение провода на КТП №20 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 АПВ 50, повреждение прговода на КТП №20 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 АПВ 50, повреждение провода на КТП №20 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 АПВ 50, повреждение провода на КТП №20 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 АПВ 50, повреждение коррпуса на КТП №20 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ВА 57-35 160А, повреждение провода на КТП №20 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 АПВ 50, повреждение провода на КТП №20 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 АПВ 50, повреждение провода на КТП №20 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 АПВ 50, повреждение провода на КТП №20 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 АПВ 50, повреждение губок на КТП №20 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 Рубильник РБ-2/2,250А, пробой изоляции на КТП №20 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ТМГ-160/10 | 2024-05-13 10:49 | 2024-05-14 00:58
3222 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №24м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец | 191 | 2024-05-13 10:21 | 2024-05-13 13:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с произошел обрыв и схлёст провода в пролет опор 1-2, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ 31 КТП №24м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №24м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец Пролет:5*А 25 | 2024-05-13 10:21 | 2024-05-13 13:44
3223 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 189 | 2024-05-08 08:33 | 2024-05-08 09:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 7-12 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 7-12 м/с , произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 39-40, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская пролет опора №39-опора №40/АС-70 | 2024-05-08 08:33 | 2024-05-08 09:03
3224 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" | 190 | 2024-05-08 08:33 | 2024-05-08 13:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 7-12 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 7-12 м/с , произошел обрыв и схлест провода ф.С в пролете опор 79-80, что привело межфазному замыканию и отключение КВЛ 10 кВ №3 ПС Дарагановская от действия защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.С на КВЛ 10 кВ №3 ПС Дарагановская Пролет: опора №79-опора №80 | 2024-05-08 08:33 | 2024-05-08 13:29
3225 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" | 182 | 2024-05-03 16:32 | 2024-05-03 18:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветера с порывами до 12-14 м/с. | 4.4.5, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошел срыв и разрушение изолятора Ф.С на опоре №95, падение провода на траверсу, что привело однофазному замыканию на землю по КВЛ 10 кВ №3 ПС Дарагановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.С на КВЛ 10 кВ №3 ПС Дарагановская Опора № 95 / Опора П10-1 | 2024-05-03 16:32 | 2024-05-03 18:55
3226 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 179 | 2024-04-30 10:47 | 2024-04-30 13:38 | 3.4.12.2.3, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло падение ветки на провода в пролете опор 1а-2 отпайки на ЛР-11Т, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-30 10:47 | 2024-04-30 13:38
3227 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 176 | 2024-04-28 18:37 | 2024-04-28 20:42 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской отпайке за ЛР-4/5 (на балансе ООО "БН-Юг") произошло отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская. |  | 2024-04-28 18:37 | 2024-04-28 20:42
3228 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №296 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская | 173 | 2024-04-21 16:40 | 2024-04-21 16:45 | 3.4.12.2.1, Воздействия северо-восточного ветра 6-11 м/с с порывами до 14м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра 6-11 м/с с порывами до 14 м/с произошел кратковременное замыкание провода в пролете опор №19-20, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №296 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №296 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 / Пролет:4*А 25 | 2024-04-21 16:40 | 2024-04-21 16:45
3229 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Самбек | 154 | 2024-04-17 14:28 | 2024-04-17 17:05 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птицы на оп. №1 отпайки на КТП №472 по ВЛ 10кВ №3 ПС Самбек. | 4.12, По ВЛ 10кВ №3 ПС Самбек на оп. №1 отпайки на КТП №472, птица приблизилась к изолятору ф."В", что привело к ее поражению электрическим током и однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №3 ПС Самбек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Самбек Опора П10-1 | 2024-04-17 14:28 | 2024-04-17 17:05
3230 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Федоровская | 166 | 2024-04-16 15:17 | 2024-04-16 16:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами 15-17 м/с , произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №2-3 отпайки на КТП №122м, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-16 15:17 | 2024-04-16 16:46
3231 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | 161 | 2024-04-15 23:48 | 2024-04-15 23:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра 7-12 м/с с порывами до 20 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №91-92, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-15 23:48 | 2024-04-15 23:53
3232 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Некрасовская | 158 | 2024-04-15 11:29 | 2024-04-15 16:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра 7-12 м/с с порывами до 20 м/с, произошло замыкание провода в пролете опор №35-36 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Некрасовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-15 11:29 | 2024-04-15 16:38
3233 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 157 | 2024-04-15 10:35 | 2024-04-15 16:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия юго-западного ветра 7-12 м/с с порывами до 20 м/с, произошло замыкание и повреждение провода в пролете опор №204-205 по ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-15 10:35 | 2024-04-15 16:28
3234 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 156 | 2024-04-15 08:35 | 2024-04-15 14:51 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №15, и обрыв проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1 не установленным транспортом(водитель с места ДТП скрылся). | 4.4.1, В результате ДТП неустановленным автотранспортом произошел излом опоры №15, обрыв проводов в пролетах опор №14-16 по ВЛ 10кВ №2/3 ПС Троицкая-1, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Опора П10-1, обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-15 08:35 | 2024-04-15 14:51
3235 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения | 152 | 2024-04-04 17:51 | 2024-04-05 01:51 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентских КТП № 695А(на балансе ООО "Примэнерго") и КТП №906А(на балансе ИП Ковалев М.Н.) по ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ привело к отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные Сооружения от действия защит. |  | 2024-04-04 17:51 | 2024-04-05 01:51
3236 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 150 | 2024-03-30 11:25 | 2024-03-30 14:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.3.4, В ерзультате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв и схлест проводов ф.В ф.С в пролете опор 6-7 отпайки на КТП №322м, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обры проводов ф.В ф.С на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-03-30 11:25 | 2024-03-30 14:42
3237 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Федоровская | 146 | 2024-03-28 20:29 | 2024-03-29 00:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошел обрыв и схлест проводов в пролете опор 71-72 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-03-28 20:29 | 2024-03-29 00:57
3238 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 144 | 2024-03-27 13:52 | 2024-03-27 15:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западного ветра с порывами 15-18 м/с | 4.3.4, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв шлейфа ф.А на ТР КТП 266м ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская, падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф.А на КТП №266м ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская РЛНД-10/400 | 2024-03-27 13:52 | 2024-03-27 15:23
3239 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 142 | 2024-03-23 06:33 | 2024-03-23 08:52 | 3.4.9.3, В результате ДТП повреждена опора №2 отпайки на КТП №388А (на балансе ИП Саркисян В.В.)ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. |  | 2024-03-23 06:33 | 2024-03-23 08:52
3240 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные сооржения | 141 | 2024-03-21 21:20 | 2024-03-21 21:28 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 2012 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 2012 года произошло провисание провода в пролете оп.2-3 отпайки на ЗТП №93м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ, произошло кратковременное замыканию проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Очистные Сооружения от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 70/11 | 2024-03-21 21:20 | 2024-03-21 21:28
3241 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 134 | 2024-03-14 06:38 | 2024-03-14 06:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с , произошло кратковременное замыкание провода в пролет опор 3-4 , что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-03-14 06:38 | 2024-03-14 06:43
3242 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 133 | 2024-03-13 20:36 | 2024-03-13 23:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошел обрыв шлейфа ф.С на ЛР 11С , падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на разъединителе на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка РЛНД-10/400 | 2024-03-13 20:36 | 2024-03-13 23:46
3243 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 132 | 2024-03-13 16:18 | 2024-03-13 20:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП №73Ам (на балансе Пройдаков П.Н.) ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская, привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская. |  | 2024-03-13 16:18 | 2024-03-13 20:10
3244 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 129 | 2024-03-07 20:18 | 2024-03-07 21:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 6-11 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 6-11 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор №97-98, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-03-07 20:18 | 2024-03-07 21:14
3245 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 127 | 2024-03-03 12:36 | 2024-03-03 17:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие восточного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия восточного ветра с порывами до 15-19 м/с, произошел срыв с крепления и разрушение изолятора ф.А на опоре №31 отпайки на КТП №3/4, падение провода на траверсу, что привело однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская Опора П10-1 | 2024-03-03 12:36 | 2024-03-03 17:10
3246 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №405 ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская | 121 | 2024-02-27 15:16 | 2024-02-27 15:22 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №405 ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №2 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №405 ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от действия защит на КТП №405 ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская ВА 57-Ф35 100А | 2024-02-27 15:16 | 2024-02-27 15:22
3247 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская | 119 | 2024-02-27 07:50 | 2024-02-27 07:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточный ветер с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 9-10, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-27 07:50 | 2024-02-27 07:56
3248 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 118 | 2024-02-26 17:05 | 2024-02-26 19:18 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1969 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете оп.52-53 ВЛ 10 кВ №6 ПС Советка, произошло кратковременное замыканию проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-26 17:05 | 2024-02-26 19:18
3249 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 117 | 2024-02-25 14:48 | 2024-02-25 15:52 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентской отпайке за ЛР -26С привело к отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. |  | 2024-02-25 14:48 | 2024-02-25 15:52
3250 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная | 111 | 2024-02-11 18:10 | 2024-02-11 18:19 | 3.4.9.3, В результате повреждение на КТП №821А (на балансе ООО "Раздолье") привело к отключению ВЛ 10 кВ №3 Пс Лиманная от действия защит. |  | 2024-02-11 18:10 | 2024-02-11 18:19
3251 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | 110 | 2024-02-11 17:45 | 2024-02-11 18:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 6-11 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами 6-11 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская 3хА-25 | 2024-02-11 17:45 | 2024-02-11 18:55
3252 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТПП №295 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 109 | 2024-02-11 17:00 | 2024-02-11 17:53 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 6-11 м/с. | 4.12, В результате воздействия ветра с порывами до 6-11 м/с, происходили множественные замыкания проводов по ВЛ 0,4кВ, что, при протекании токов короткого замыкания не превышающих защитного отключения автомата 0,4кВ, привело перегоранию ПК 10кВ на Т№1 ЗТПП №295м ВЛ 10кВ №4 ПС Покровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК 10 на ЗТПП №295 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1, перегорание ПК 10 на ЗТПП №295 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | 2024-02-11 17:00 | 2024-02-11 17:53
3253 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 107 | 2024-02-10 23:53 | 2024-02-11 03:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с. | 4.12, В результате воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с, произошло замыкание провода в пролете опор №58-59, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-10 23:53 | 2024-02-11 03:45
3254 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 106 | 2024-02-10 08:42 | 2024-02-10 09:18 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентской отпайке за ЛР -26С привело к отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. |  | 2024-02-10 08:42 | 2024-02-10 09:18
3255 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 101 | 2024-02-08 20:35 | 2024-02-08 23:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 16 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 16 м/с, произошел обрыв провода ф.В в пролете опор 42-43 отпайки на КТП №405Ам ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская, падения провода на землю, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-08 20:35 | 2024-02-08 23:22
3256 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №303м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец | 94 | 2024-02-06 15:30 | 2024-02-06 15:38 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-19 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №303м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №303м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №303м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец Пролет:5*А 35 | 2024-02-06 15:30 | 2024-02-06 15:38
3257 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №48м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская | 93 | 2024-02-06 15:25 | 2024-02-06 15:32 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-19 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №48м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №48м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №48м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская 4х(А-25) | 2024-02-06 15:25 | 2024-02-06 15:32
3258 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №259м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец | 92 | 2024-02-06 15:14 | 2024-02-06 15:20 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-19 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор 11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №259м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №259м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №259м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец Пролет:5*А 25 | 2024-02-06 15:14 | 2024-02-06 15:20
3259 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | 91 | 2024-02-06 15:02 | 2024-02-06 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-19 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская 3хА-16 | 2024-02-06 15:02 | 2024-02-06 15:10
3260 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская | 90 | 2024-02-06 13:29 | 2024-02-06 13:35 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-19 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130м ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 / Пролет:4*А 35 | 2024-02-06 13:29 | 2024-02-06 13:35
3261 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №93 ВЛ 10 кВ№2 ПС Троицкая | 89 | 2024-02-06 13:17 | 2024-02-06 13:25 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №93 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №1 от действия тепловой защиты в РУ 0,4 кВ КТП №93 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от действия защит на КТП №93 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Автоматы А-3124 100А | 2024-02-06 13:17 | 2024-02-06 13:25
3262 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка | 88 | 2024-02-06 13:10 | 2024-02-06 13:16 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-19 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка Пролет:4*А 25 | 2024-02-06 13:10 | 2024-02-06 13:16
3263 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая | 87 | 2024-02-06 13:00 | 2024-02-06 13:07 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-19 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Пролет:4*А 35 | 2024-02-06 13:00 | 2024-02-06 13:07
3264 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная | 86 | 2024-02-06 11:50 | 2024-02-06 11:53 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-19 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор №24-25 отпайки на КТП №229 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-06 11:50 | 2024-02-06 11:53
3265 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | 82 | 2024-02-06 04:27 | 2024-02-06 04:36 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-19 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор 32-33, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-06 04:27 | 2024-02-06 04:36
3266 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 83 | 2024-02-06 04:27 | 2024-02-06 04:33 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-19 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор №17-17/1 отпайки на КТП №651 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская 3хАС-50 | 2024-02-06 04:27 | 2024-02-06 04:33
3267 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 81 | 2024-02-06 02:03 | 2024-02-06 03:37 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.3.4, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-19 м/с, произошел обрыв вязки провода ф.В на опоре №18 , замыкание провода в пролете опор №18-19 на отпайке на КТП №129м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская Опора П10-1, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-06 02:03 | 2024-02-06 03:37
3268 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №3 ПС Очистные сооружения | 80 | 2024-02-06 00:52 | 2024-02-06 00:59 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-19 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор №13-14, что привело к межфазному замыканию и отключение КВЛ 6 кВ №3 ПС Очистные Сооружения от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на КВЛ 6 кВ №3 ПС Очистные сооружения 3хАС-70 | 2024-02-06 00:52 | 2024-02-06 00:59
3269 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая | 78 | 2024-02-06 00:35 | 2024-02-06 00:41 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-19 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор 13-14, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-06 00:35 | 2024-02-06 00:41
3270 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 77 | 2024-02-06 00:20 | 2024-02-06 00:25 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-19 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор №82-83, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-06 00:20 | 2024-02-06 00:25
3271 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 76 | 2024-02-05 21:50 | 2024-02-05 21:56 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-18 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор №23-24, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-02-05 21:50 | 2024-02-05 21:56
3272 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 75 | 2024-02-05 08:13 | 2024-02-05 08:36 | 3.4.12.2.1, Воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами 15-18 м/с, произошел срыв и повреждение изолятора ф.В на опоре №47, замыкание проводов в пролете опор №47-48, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.В на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Опора П10-1, замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-05 08:13 | 2024-02-05 08:36
3273 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 74 | 2024-02-04 10:50 | 2024-02-04 16:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло повреждение траверсы на опоре №14 отпайки на КТП №322м, замыкание провода в пролете опор №13-14 на отпайке на КТП №322м, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Опора П10-1, замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-04 10:50 | 2024-02-04 16:01
3274 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Некрасовская | 71 | 2024-02-03 17:35 | 2024-02-03 21:06 | 3.4.12.2.3, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 15-19 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-19 м/с, произошло падение ветки в пролете опор №77-78 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская , что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Некрасовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-03 17:35 | 2024-02-03 21:06
3275 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская | 69 | 2024-01-31 07:33 | 2024-01-31 12:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 7-12 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 7-12 м/с, произошел срыв и разрушение изолятора Ф.С на опоре №130, падение провода на траверсу, что привело однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская Опора П10-1 | 2024-01-31 07:33 | 2024-01-31 12:39
3276 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 67 | 2024-01-29 09:55 | 2024-01-29 10:55 | 3.4.12.2.1, Воздействия северо-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 12-14 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 19-20, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-29 09:55 | 2024-01-29 10:55
3277 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская | 65 | 2024-01-27 10:10 | 2024-01-27 14:07 | 3.4.7.3.5, Нарушение диэлектрических свойств изолятора 10кВ ф. "С " в процессе длительной эксплуатации с 1985г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению изолятора ф."С" на оп. №72 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская. При этом произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.С. на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская Опора П10-1 | 2024-01-27 10:10 | 2024-01-27 14:07
3278 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская | 62 | 2024-01-26 11:12 | 2024-01-26 21:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение опор №98, №99 и обрыв проводов в пролете опор №97-100 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская не установленным транспортом(водитель с места ДТП скрылся). | 4.4.1, В результате ДТП неустановленным автотранспортом произошел излом опоры №99, повреждение опоры №98, обрыв проводов в пролетах опор №97-100 по ВЛ 10кВ №3 ПС Некрасовская, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская Опора П10-1, излом стойки на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская Опора П10-1, обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-26 11:12 | 2024-01-26 21:30
3279 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 58 | 2024-01-21 17:27 | 2024-01-21 17:29 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1980 года произошло провисание провода в пролете оп.13-14 отпайки на КТП №302м ВЛ 10 кВ №6 ПС Русский Колодец, произошло схлестывание проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №6 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-21 17:27 | 2024-01-21 17:29
3280 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская | 56 | 2024-01-20 23:20 | 2024-01-20 23:27 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской КТП №753А (на балансе ИП Клюнков А.В.) ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская, привело к отключению ВЛ 10 кв №1 ПС Отрадненская от действия защит. |  | 2024-01-20 23:20 | 2024-01-20 23:27
3281 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 55 | 2024-01-20 22:50 | 2024-01-20 23:00 | 3.4.12.2.1, Налипание мокрого снега на провода, западный ветер с порывами до 6-11 м/с. | 4.12, В результате налипание мокрого снега на провода и воздействия западного ветра, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 28-29, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-20 22:50 | 2024-01-20 23:00
3282 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 57 | 2024-01-20 20:45 | 2024-01-20 20:53 | 3.4.12.2.1, Налипание мокрого снега на провода, западный ветер с порывами до 6-11 м/с. | 4.12, В результате налипание мокрого снега на провода и воздействия западного ветра, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 152-153, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-20 20:45 | 2024-01-20 20:53
3283 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Советка | 54 | 2024-01-20 19:10 | 2024-01-20 19:15 | 3.4.12.1.1, Налипание мокрого снега на провода, западный ветер с порывами до 6-11 м/с. | 4.12, В результате налипание мокрого снега на провода и воздействия западного ветра, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 47-48, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-20 19:10 | 2024-01-20 19:15
3284 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская | 53 | 2024-01-19 15:30 | 2024-01-19 21:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействие южного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло замыкание провода в пролете опор 190-191, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 Пс Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-19 15:30 | 2024-01-19 21:57
3285 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская | 49 | 2024-01-15 16:49 | 2024-01-15 23:50 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской отпайке КТП №753А (на балансе ИП Клюнков А.В.) ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская, привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская. |  | 2024-01-15 16:49 | 2024-01-15 23:50
3286 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | 48 | 2024-01-15 15:55 | 2024-01-15 16:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействие юго-восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло замыкание провода в пролете опор 92-93, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-15 15:55 | 2024-01-15 16:05
3287 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Носовская | 47 | 2024-01-15 15:34 | 2024-01-15 17:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействие юго-восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло замыкание провода в пролете опор 52-53, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Носовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-15 15:34 | 2024-01-15 17:06
3288 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 45 | 2024-01-15 10:23 | 2024-01-15 10:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействие юго-восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло замыкание провода в пролете опор 61-62, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-15 10:23 | 2024-01-15 10:28
3289 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Федоровская | 42 | 2024-01-15 08:20 | 2024-01-15 15:35 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП №120Ам (на балансе ОРТПЦ) ВЛ 10 кВ №4 ПС Федоровская, привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №4 ПС Федоровская. |  | 2024-01-15 08:20 | 2024-01-15 15:35
3290 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская | 41 | 2024-01-15 06:55 | 2024-01-15 07:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействие юго-восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло замыкание провода в пролете опор 156-157, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №2 Пс Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-15 06:55 | 2024-01-15 07:11
3291 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская | 40 | 2024-01-15 06:50 | 2024-01-15 07:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействие юго-восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло замыкание провода в пролете опор 20-21, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-15 06:50 | 2024-01-15 07:08
3292 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 39 | 2024-01-15 06:45 | 2024-01-15 13:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-восточного ветра с порывами до 20 м/с. | 4.12, В результате воздействие юго-восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло замыкание провода в пролете опор 167-168, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-15 06:45 | 2024-01-15 13:10
3293 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Самбек | 38 | 2024-01-15 06:25 | 2024-01-15 07:00 | 3.4.12.1.2, Налипание мокрого снега на провода, юго-восточный ветер с порывами до 20 м/с. | 4.4.4, В результате налипание мокрого снега на провода и воздействия юго-восточного ветра с порывами до 20 м/с, произошло повреждение опоры №146 ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1, замыкание проводов в пролете опор 145-146, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Опора ПС10-11Р, замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-15 06:25 | 2024-01-15 07:00
3294 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №489м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 37 | 2024-01-14 22:39 | 2024-01-14 22:44 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №489м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №2 от действия защит в РУ 0,4 кВ КТП №489м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от действия защит на КТП №489м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ АВ ВЛ №2 КТП №489м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 2024-01-14 22:39 | 2024-01-14 22:44
3295 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №663 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 36 | 2024-01-14 21:45 | 2024-01-14 21:51 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №4 в РУ 0,4 кВ КТП №663 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №4 от действия защит в РУ 0,4 кВ КТП №663 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от действия защит на КТП №663 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ВА 57-35 160А | 2024-01-14 21:45 | 2024-01-14 21:51
3296 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная | 34 | 2024-01-13 16:27 | 2024-01-13 16:35 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №1 от действия защит в РУ 0,4 кВ КТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от действия защит на КТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная Автоматы А-3124 100А | 2024-01-13 16:27 | 2024-01-13 16:35
3297 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №663 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 33 | 2024-01-13 15:05 | 2024-01-13 15:09 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №4 в РУ 0,4 кВ КТП №663 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №4 от действия защит в РУ 0,4 кВ КТП №663 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от действия защит на КТП №663 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 ВА 57-35 160А | 2024-01-13 15:05 | 2024-01-13 15:09
3298 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская | 30 | 2024-01-13 11:15 | 2024-01-13 13:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор 11-12, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Пролет:4*А 25 | 2024-01-13 11:15 | 2024-01-13 13:02
3299 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская | 29 | 2024-01-12 10:53 | 2024-01-12 10:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго- западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор 89-90, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-12 10:53 | 2024-01-12 10:58
3300 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Советка | 28 | 2024-01-12 09:06 | 2024-01-12 09:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго- западного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор 96-97, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-12 09:06 | 2024-01-12 09:12
3301 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 25 | 2024-01-11 13:46 | 2024-01-11 16:04 | 3.4.12.1.3, Налипание мокрого снега на провода и деревья, юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате налипание мокрого снега на провода и юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с, произошло падение ветки на провод ф.В с касанием траверсы, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №4. ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на траверсу на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец Опора П10-1 | 2024-01-11 13:46 | 2024-01-11 16:04
3302 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Федоровская | 24 | 2024-01-10 15:30 | 2024-01-10 19:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-западный ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор 231-232, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Федоровская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Федоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-10 15:30 | 2024-01-10 19:03
3303 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 18 | 2024-01-08 17:25 | 2024-01-08 19:46 | 3.4.9.3, В результате повреждение на абонентском участке за ЛР-1/8Син (ООО "ИмпЭл") привело к отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская от действия защит. |  | 2024-01-08 17:25 | 2024-01-08 19:46
3304 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 17 | 2024-01-08 16:05 | 2024-01-08 16:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор 27-28, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская 3хАС-70 | 2024-01-08 16:05 | 2024-01-08 16:10
3305 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 16 | 2024-01-08 15:59 | 2024-01-08 16:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор 140-141, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-08 15:59 | 2024-01-08 16:02
3306 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 15 | 2024-01-08 15:50 | 2024-01-08 15:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор 105-106, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-08 15:50 | 2024-01-08 15:57
3307 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | 14 | 2024-01-08 15:47 | 2024-01-08 17:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие северо-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. | 4.12, В результате воздействия северо-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор 275-276 , что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-08 15:47 | 2024-01-08 17:20
3308 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек | 7 | 2024-01-07 15:30 | 2024-01-08 08:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие юго-западного ветра с порывами до 12-14 м/с. | 4.12, В результате воздействия юго-западного ветра с порывами до 1214 м/с, произошло замыкание проводов в пролете опор 34-35 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ "2 ПС Самбек от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-07 15:30 | 2024-01-08 08:56
3309 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения | 6 | 2024-01-06 18:11 | 2024-01-06 18:37 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском ЗТП №453Ам (на балансе ООО "Таганрогское ДРСУ") КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения, привело к однофазному замыканию на землю по КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения. |  | 2024-01-06 18:11 | 2024-01-06 18:37
3310 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 4 | 2024-01-05 15:55 | 2024-01-05 16:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие южного ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия южного ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание провода в пролете опор 21/3-21/4 отпайки на КТП №5/10 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Синявская, что привело межфазному замыканию и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Синявская от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Синявская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-05 15:55 | 2024-01-05 16:02
3311 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Неклиновский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | 2 | 2024-01-01 03:15 | 2024-01-01 06:28 | 3.4.7.4.1, Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к отключению автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | 4.13, В результате кратковременного роста токов нагрузки, привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ №1 от действия защит в РУ 0,4 кВ КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение от действия защит на КТП №70м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская Присоединение ЛЭП №1 / А-3716 100 А | 2024-01-01 03:15 | 2024-01-01 06:28
3312 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 864 | 2024-12-25 09:15 | 2024-12-25 09:21 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №5-30(А) ПС Б.Салы (СНТ "Строитель", на обслуживании ООО "ОЭК") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. |  | 2024-12-25 09:15 | 2024-12-25 09:21
3313 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №3-17 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-10 по ВЛ-10кВ №5 ПС Х.Тяговая ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-1 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №3-6 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-10/0,4кВ №4-19 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь | 846 | 2024-12-17 02:47 | 2024-12-17 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильного дождя и ветера 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде сильного дождя и ветера 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с происходили множественные повреждения (отключения) ВЛ 0,4кВ по зоне обслуживания Чалтырского РЭС, а именно: 1. Обрыв провода в пролете опор №11-12 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5-16 по ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы. 2. Обрыв провода в пролете опор №24-25 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №3-17 по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь. 3. 17.12.24г. в 07-41 отключился АВ 0,4кВ №1 на КТП 10/0,4кВ №5-10 по ВЛ 10кВ №5 ПС Х.Тяговая. Перекрытие проводов в пролете опор №5-6, ремонт проводов не требуется. 4. Обрыв проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5-1 по ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы. 5. 17.12.24г. в 10-13 отключился АВ 0,4кВ №1 на КТП 10/0,4кВ №3-6 по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь. Перекрытие проводов в пролете опор №10-11, ремонт проводов не требуется. 6. 17.12.24г. в 11-36 отключился АВ 0,4кВ №1 на КТП 10/0,4кВ №4-19 по ВЛ 10кВ №4 ПС Чалтырь. Перекрытие проводов в пролете опор №9-9/1, ремонт проводов не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы Пролет:4*А 16, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №3-17 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь Пролет:5*А 35, обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-1 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы Пролет:4*А 16, перекрытие проводов на ВЛ 0,4кВ №1 на КТП 10/0,4кВ №5-10 по ВЛ 10кВ №5 ПС Х.Тяговая ВЛ 0,4кВ №1 на КТП 10/0,4кВ №5-10 по ВЛ 10кВ №5 ПС Х.Тяговая, перекрытие проводов на ВЛ 0,4кВ №1 на КТП 10/0,4кВ №3-6 по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь ВЛ 0,4кВ №1 на КТП 10/0,4кВ №3-6 по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь, перекрытие проводов на ВЛ 0,4кВ №1 на КТП 10/0,4кВ №4-19 по ВЛ 10кВ №4 ПС Чалтырь ВЛ 0,4кВ №1 на КТП 10/0,4кВ №4-19 по ВЛ 10кВ №4 ПС Чалтырь | 2024-12-17 02:47 | 2024-12-17 12:30
3314 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 854 | 2024-12-17 00:12 | 2024-12-17 01:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильного дождя и ветера 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде сильного дождя и ветера 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №26-27, что привело отключению ВВ 10кВ ВЛ №3 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-17 00:12 | 2024-12-17 01:15
3315 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 851 | 2024-12-16 23:06 | 2024-12-16 23:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде сильного дождя и ветера 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде сильного дождя и ветера 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с произошло крактовременный схлест проводов в пролете опор №237-238, что привело отключению реклоузера Р №1/3 ПС Чалтырь от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-16 23:06 | 2024-12-16 23:09
3316 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы | 756 | 2024-12-15 14:49 | 2024-12-16 14:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветера юго-западного и южного направления 7-12 м/с, порывы до 15-17 м/с. | 4.12, При порывах ветра до 17 м/с в результате провиса провода в пролете опор №17-18 по ВЛ 10кВ №7 ПС Б.Салы, произошло схлестывание провода фазы "А" с проводом фазы "С", что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ№7 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы Пролет:3*АС 70/11 | 2024-12-15 14:49 | 2024-12-16 14:39
3317 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 751 | 2024-12-14 06:12 | 2024-12-14 09:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов колпачка изолятора 10кВ в связи с длительным сроком эксплуатации с 1983г. | 4.14, В результате длительного срока эксплуатации, произошло ухудшение свойств материалов колпачка (рассыхание) изолятора 10кВ, что, при сопутствующем воздействии сильного бокового ветра, привело к срыву с крепления изолятора 10кВ по фазе "А" и его повреждению на опоре №2 отпайки на КТП 10/0,4кВ №7-19 ПС Синявская ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская Опора П10-1 | 2024-12-14 06:12 | 2024-12-14 09:15
3318 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 745 | 2024-12-13 18:33 | 2024-12-14 03:47 | 3.4.9.3, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде ветра северо-западного и западного направления силой 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с, осадки в виде дождя преходящий в мокрый снег произошло повреждение на КТП 10/0,4кВ №7-36(А) ПС Синявская (ОАО "МТС"). |  | 2024-12-13 18:33 | 2024-12-14 03:47
3319 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4кВ №7-16 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 833 | 2024-12-09 13:29 | 2024-12-09 17:20 | 3.4.7.3.5, Снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора в связи с длительным сроком эксплуатации с 1989г. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации с 1989г. произошло снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора, что привело к витковому замыканию в силовом трансформаторе 160 кВА КТП 10/0,4кВ №7-16 ПС Синявская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание на КТП-10/0,4кВ №7-16 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская Трансформатор ТМ-160/10 | 2024-12-09 13:29 | 2024-12-09 17:20
3320 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 834 | 2024-12-08 13:35 | 2024-12-08 13:35 | 3.4.9.3, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде мокрого снега и дождя ветра 7-12 м/с Восточного и Юго-восточного направления, с порывами до 15-18 м/с произошло повреждение на КТП 10/0,4кВ №3-61(А) (ИП Гадзиян А.А.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №3 на ПС Чалтырь от действия МТЗ.
3321 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы | 830 | 2024-12-08 11:32 | 2024-12-08 11:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде мокрого снега и дождя ветра 7-12 м/с Восточного и Юго-восточного направления, с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий осадков в виде мокрого снега и дождя, ветер восточного и юго-восточного направления 7-12 м/с, порывы до 15-18 м/с произошло кратковременный схлест проводов по фазам "А" и "С" в пролете опор №19-20 отпайки на КТП 10/0,4кВ №5-4 ПС Б.Салы, что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Б.Салы от действия МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10кВ №6 ПС Б.Салы ВЛ 10кВ №6 ПС Б.Салы
3322 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Петровская | 829 | 2024-12-07 21:50 | 2024-12-07 21:52 | 3.4.9.3, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде мокрого снега и дождя ветра 8-13 м/с Восточного и Юго-восточного направления, с порывами до 15-18 м/с произошел кратковременный схлеста проводов в пролете опор №23-24 на абонентской отпайке на КТП 10/0,4кВ №2-8(А) ПС Петровская (на обслуживании ООО "ПК-Энерго") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №2 на ПС Петровская от действия МТЗ. |  | 2024-12-07 21:50 | 2024-12-07 21:52
3323 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская | 827 | 2024-12-07 17:38 | 2024-12-07 17:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде мокрого снега и дождя ветра 8-13м/с Восточного и Юго-восточного направления, с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий осадков в виде мокрого снега и дождя, ветер восточного и юго-восточного направления 8-13 м/с, порывы до 15-18 м/с произошел кратковременный схлест проводов по фазам "А" и "С" в пролете опор №16-17 отпайки на КТП 10/0,4кВ №6-4 ПС Синявская, что привело к межфазному замыканию и отключению МВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Синявская от действия МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в пролете оп. №16-17 на ВЛ 10кВ №6 ПС Синявская ВЛ 10кВ №6 ПС Синявская
3324 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы | 825 | 2024-12-07 13:09 | 2024-12-07 13:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде мокрого снега и дождя ветра 8-13м/с Восточного и Юго-восточного направления, с порывами до 15-18 м/с. | 4.11, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий осадков в виде мокрого снега и дождя, ветер восточного и юго-восточного направления 8-13 м/с, порывы до 15-18 м/с произошел кратковременный схлест проводов по фазам "А" и "С" в пролете опор №17-18 отпайки на ЗТП 10/0,4кВ №1-26(А) ПС Чалтырь, что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Б.Салы от действия МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №6 ПС Б.Салы ВЛ 10кВ №6 ПС Б.Салы 4.12, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий осадков в виде мокрого снега и дождя, ветер восточного и юго-восточного направления 8-13 м/с, порывы до 15-18 м/с произошел кратковременный схлест проводов по фазам "А" и "С" в пролете опор №17-18 отпайки на ЗТП 10/0,4кВ №1-26(А) ПС Чалтырь, что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Б.Салы от действия МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10кВ №6 ПС Б.Салы ВЛ 10кВ №6 ПС Б.Салы
3325 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы | 796 | 2024-11-23 21:48 | 2024-11-24 10:44 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов колпачка изолятора 10кВ в связи с длительным сроком эксплуатации с 1983г. | 4.1.2, В результате длительного срока эксплуатации, произошло ухудшение свойств материалов колпачка (рассыхание) изолятора 10кВ, что, при сопутствующем воздействии бокового ветра, привело к срыву с крепления изолятора 10кВ по фазе "В" на опоре №111 и схлестыванию проводов в пролете опор №111-112. При межфазном замыкании произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ№7 на ПС Б.Салы действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора оп.№111 на ВЛ 10кВ №7 ПС Б.Салы ВЛ 10кВ №7 ПС Б.Салы | 2024-11-23 21:48 | 2024-11-24 10:44
3326 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 | 791 | 2024-11-21 12:38 | 2024-11-21 16:53 | 3.4.9.3, В результате кратковременного перекрытия между проводами на абонентской отпайке в пролете опор №29-30 отпайки на КТП 10/0,4кВ №3-27(А) ПС Чалтырь (СНТ "Автомобилист", на обслуживании ООО "ОЭК") произошло отключение ВВ 10кВ №20-04 на ПС Р-20 от действия МТЗ. |  | 2024-11-21 12:38 | 2024-11-21 16:53
3327 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 783 | 2024-11-20 11:06 | 2024-11-20 11:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде ветра с порывами до 11 м/с. | 4.11, В результате порыва ветра в боковом направлении произошло кратковременное замыкание проводов по фазам "А"и "В" в пролете опор №102-103, что привело к отключению ВВ 10кВ №7 ПС Синявская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская Пролет:3*АС 70/11
3328 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская | 782 | 2024-11-20 10:56 | 2024-11-20 11:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде ветра с порывами до 11 м/с. | 4.12, В результате порыва ветра в боковом направлении произошло кратковременное замыкание проводов по фазам "А"и "В" в пролете опор №228-229, что привело к отключению МВ 10кВ №6 ПС Синявская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах оп.228-229 на ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская | 2024-11-20 10:56 | 2024-11-20 11:02
3329 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая | 781 | 2024-11-20 10:01 | 2024-11-20 13:02 | 3.4.7.3.5, Изменение электроизоляционных свойств опорного изолятора ИОРП-10кВ на рамке ПК 10кВ в связи с длительным сроком эксплуатации с 1976г. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств, пробой изоляции и электродуговое повреждение опорного изолятора на рамке ПК 10кВ в сторону КТП 10/0,4кВ №5-16 ПС Хапры Тяговая по фазе "А", что привело к однофазному замыканию на "землю" по ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора на рамке ПК 10кВ на ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая | 2024-11-20 10:01 | 2024-11-20 13:02
3330 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Хапры-Тяговая | 780 | 2024-11-20 09:54 | 2024-11-20 15:40 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП №3-2(А) ПС Хапры (ООО "КСАК") произошло отключение МВ-10кВ ВЛ №3 ПС Хапры от действия МТО. |  | 2024-11-20 09:54 | 2024-11-20 15:40
3331 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №3-24А по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 763 | 2024-11-06 14:26 | 2024-11-06 17:31 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала провода в связи с длительным сроком эксплуатации с 1987г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации с 1987г., провод потерял механические свойства, что привело к обрыву провода в пролете оп. №22-23. При падении провода произошло схлестывание проводов, что привело к отключению АВ 0,4кВ №1 на КТП действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №3-24А по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №3-24А по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь. | 2024-11-06 14:26 | 2024-11-06 17:31
3332 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы | 762 | 2024-11-06 05:12 | 2024-11-06 12:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов опорных изоляторов 10кВ на ЛР 10кВ №6/2 ПС Б.Салы в связи с длительным сроком эксплуатации с 1977г. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации произошло ухудшение свойств изоляционных свойств опорных изоляторов на ЛР 10кВ №6/2 ПС Б.Салы по фазам "А" и "В" произошел пробой на конструкцию ЛР 10кВ, что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №6 ПС Б.Салы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорных изоляторов на ВЛ 10кВ №6 ПС Б.Салы ВЛ 10кВ №6 ПС Б.Салы | 2024-11-06 05:12 | 2024-11-06 12:30
3333 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №3-8 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 761 | 2024-11-05 08:28 | 2024-11-05 12:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветра 9-14м/с Юго-западного направления, с порывами до 24 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде ветра 9-14м/с Юго-западного направления, с порывами до 24 м/с произошел обрыв проводов в пролете опор №9-10, что привело отключение по АВ 0,4кВ №1 на КТП 10/0,4кВ №3-8 по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №3-8 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь Пролет:4*А 25 | 2024-11-05 08:28 | 2024-11-05 12:51
3334 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №7-12 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 787 | 2024-11-03 09:27 | 2024-11-03 09:46 | 3.4.9.3, В результате повреждения кабельного ввода 0,38кВ к абоненту по адресу х.Хапры ул.Первомайская 40 произошло аварийное отключение АВ 0,4кВ №3 на КТП 10/0,4кВ №7-12 ПС Синявская от действия защит. |  | 2024-11-03 09:27 | 2024-11-03 09:46
3335 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-10 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №3-37 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №6-31 по ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №6-2 по ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-28 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №5-16 ВЛ 10 кВ №5 ПС Петровская ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-15 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-10/0,4кВ №3-8 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 759 | 2024-11-02 11:52 | 2024-11-04 23:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветра северо-западного и западного направления с переходом на юго-западный, ночью 6-11 м/с, днём 9-14 м/с, порывы 18-23 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде ветра северо-западного и западного направления с переходом на юго-западный, ночью 6-11 м/с, днём 9-14 м/с, порывы 18-23 м/с происходили множественные повреждения (отключения) ВЛ 0,4кВ по зоне обслуживания Чалтырского РЭС, а именно: 1. обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №3-8 по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь ; 2. провис проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5-15 по ВЛ 10кВ №5 ПС Чалтырь . 3. 04.11.24г. в 18-37 отключился АВ 0,4кВ №1 на КТП 10/0,4кВ №5-10 по ВЛ 10кВ №5 ПС Чалтырь. Перекрытие проводов в пролете опор №20-21, ремонт провода не требуется. 4. 04.11.24г. в 19-00 отключился АВ 0,4кВ №1 на КТП 10/0,4кВ №3-37 по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь. Перекрытие проводов в пролете опор №5-6, ремонт провода не требуется. 5. 04.11.24г. в 21-57 отключился АВ 0,4кВ ВЛ №1 на КТП 10/0,4кВ №6-31 по ВЛ 10кВ №6 ПС Синявская. Перекрытие проводов в пролете опор №10-11, ремонт провода не требуется. 6. 04.11.24г. в 22-28 отключился АВ 0,4кВ ВЛ №1 на КТП 10/0,4кВ №6-2 по ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь. Перекрытие проводов в пролете опор №18-19, ремонт провода не требуется.; 7. 04.11.24г. в 22-37 отключился АВ 0,4кВ ВЛ№1 на КТП 10/0,4кВ № 5-28 по ВЛ 10кВ №5 ПС Чалтырь. Обрыв проводов в пролете опор №29-30. 8. 04.11.24г. в 23-15 отключился АВ 0,4кВ ВЛ №1 на КТП 10/0,4кВ №5-16 по ВЛ 10кВ №5 ПС Петровская. Перекрытие проводов в пролете опор №5-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-28 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь Без марки, обрыв провода в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №3-8 ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №3-8 | 2024-11-02 11:52 | 2024-11-04 23:35
3336 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ ВЛ КВЛ КВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ КВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая ВЛ-10кВ №12 ПС Чалтырь ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы ВЛ-10кВ №8 ПС Синявская ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы ВЛ-10кВ № 29-43 от ПС Р-29 ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы ВЛ-10кВ №8 ПС Синявская ВЛ-10кВ № 29-35 от ПС Р-29 | 757 | 2024-11-02 07:00 | 2024-11-04 21:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветра 09-14м/с Юго-западного направления, с порывами до 23 м/с. | 4.4.4, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и ветера северо-западный и западный с переходом на юго-западный, ночью 6-11 м/с; днём 9-14 м/с, порывы 18-23 м/с происходили множественные повреждения (отключения) ВЛ 10кВ по зоне обслуживания Чалтырского РЭС, а именно: 1. 04.11.24г. в 10-15 на ПС Чалтырь отключился МВ 10кВ ВЛ №2 от действия МТЗ. В 10-23 РПВ успешно. Перекрытие проводов в пролете оп. №219-220, ремонт провода не требуется. 2. 04.11.24г. в 10-44 на ПС Чалтырь отключился ВВ 10кВ ВЛ №5 от действия МТЗ с успешным АПВ. Перекрытие проводов в пролете оп. №174-175, ремонт провода не требуется. 3. 04.11.24г. в 11-30 отключился реклоузер Р5/1 по КВЛ 10кВ №5 ПС Х.Тяговая от действия МТЗ. В 11-47 РПВ успешно. Провис проводов в пролете опор №22-23. 4. 04.11.24г. в 12-00 на ПС Чалтырь отключился ВВ 10кВ ВЛ №12 действия от МТЗ с успешным АПВ. Перекрытие проводов в пролете оп. №50-51 отпайки на КТП 10/0,4кВ №5-46(А) ПС Чалтырь, ремонт провода не требуется. 5. 04.11.24г. в 12-46 отключился реклоузер Р3/1 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь от МТЗ. В 12-58 РПВ успешно. Перекрытие проводов в пролете оп. №80-81, ремонт провода не требуется. 6. 04.11.24г. в 13-45 на ПС Чалтырь отключился МВ 10кВ ВЛ №6 от действия МТЗ. В 13-55 РПВ успешно. Перекрытие проводов в пролете оп. №77-78, ремонт провода не требуется. 7. 04.11.24г. в 15-05 на ПС Б.Салы отключился ВВ 10кВ ВЛ №6 от действия МТЗ с неуспешным АПВ. Перекрытие проводов в пролете опор №5-8 отпайки на КТП 10/0,4кВ №5-4 ПС Б.Салы, ремонт провода не требуется. 8. 04.11.24г. в 15-46 на ПС Синявская отключился МВ ВЛ 10 кВ №8 от действия МТЗ. В 15-56 РПВ успешно. Перекрытие проводов в пролете оп. №92-93, ремонт провода не требуется. 9. 04.11.24г. в 17-14 на ПС Б.Салы отключился МВ 10кВ ВЛ №5 от действия МТЗ. В 17-31 РПВ успешно. Перекрытие проводов в пролете оп. №8-9, ремонт провода не требуется. 10. 04.11.24г. в 18-20 на ПС Р-29 отключился МВ 10кВ КВЛ 10кВ №29-43 от действия МТЗ. В 17-18 РПВ неуспешно. Повреждение на абонентской отпайке за ЛР 10кВ №43/4 (абонентская отпайка, ООО "Импэл"). 11. 02.11.24г. в 07-00 отключился реклоузер Р1/3 по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь от МТЗ. В 07-03 РПВ неуспешно. После отключения ЛР 10кВ №1/57 ПС Чалтырь (абонентская отпайка, обслуживающая организация ООО "ПК-Энерго") в 07-10 включен реклоузер Р1/3 по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь. 12. 02.11.24г. в 12-54 на ПС Б.Салы отключился ВВ 10кВ ВЛ №7 от действия МТЗ, АПВ успешно. В ходе послеаварийного осмотра обнаружены следы перекрытия в пролете оп. №32-33. 13. 02.11.24г. в 13-44 на ПС Синявская отключился МВ 10кВ ВЛ №8 от действия МТЗ, РПВ не выполнялось. В ходе внепланового осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №96-98. 14. 02.11.24г. в 18-47 отключился реклоузер Р№35 по КВЛ-10кВ № 29-35 ПС Р-29 от действия МТЗ. В результате осмотра было обнаружено повреждение на КТП 10/0,4кВ №1-2(А) ПС Чалтырь (СНТ "Факел", на обслуживании ООО "ОЭК"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая Пролет:3*АС 50/8,0, Перекрытие проводов в пролете оп. №219-220 на ВЛ 10кВ №2 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №2 ПС Чалтырь, ПС Чалтырь отключился ВВ 10кВ от действия МТЗ с успешным АПВ. Перекрытие проводов в пролете оп. №174-175, на ВЛ 10кВ №5 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №5 ПС Чалтырь, Перекрытие проводов в пролете оп. №50-51 на ВЛ 10кВ №12 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №12 ПС Чалтырь, Перекрытие проводов в пролете оп. №80-81 на ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь, Перекрытие проводов в пролете оп. №77-78 на ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь, Перекрытие проводов в пролете опор №5-8 на ВЛ 10кВ №6 ПС Б.Салы ВЛ 10кВ №6 ПС Б.Салы, Перекрытие проводов в пролете оп. №92-93 на ВЛ 10кВ №8 ПС Синявская ВЛ 10кВ №8 ПС Синявская, Перекрытие проводов в пролете оп. №8-9 на ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы, Повреждение на абонентской отпайке на КВЛ 10кВ №29-43 ПС Р-29 КВЛ 10кВ №29-43 ПС Р-29, повреждение на абонентской отпайке на ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь, перекрытия в пролете оп. №32-33 на ВЛ 10кВ №7 ПС Б.Салы ВЛ 10кВ №7 ПС Б.Салы, обрыв провода в пролете опор №96-98 на ВЛ 10кВ №8 ПС Синявская ВЛ 10кВ №8 ПС Синявская, повреждение абонентской ТП на КВЛ-10кВ № 29-35 ПС Р-29 КВЛ-10кВ № 29-35 ПС Р-29 | 2024-11-02 07:00 | 2024-11-04 21:38
3337 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №4-4 по ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Салы | 721 | 2024-10-30 22:07 | 2024-10-31 14:14 | 3.4.8.5.2, Механическое воздействие грузовым автомобилем с негабаритным грузом при проезде под проводами ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №4-4 ПС Б.Салы | 4.4.1, В результате движения грузового автомобиля с негабаритным грузом при проезде под ВЛ 0,4 кВ произошел обрыв проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №4-4 ПС Б.Салы, что привело к отключению АВ 0,4кВ ВЛ№1 на КТП 10/0,4кВ №4-4 ПС Б.Салы от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №4-4 по ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Салы Пролет:5*А 25 | 2024-10-30 22:07 | 2024-10-31 14:14
3338 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 719 | 2024-10-29 10:30 | 2024-10-29 10:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №3-65А (ИП Чубарян С.А.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №3 на ПС Чалтырь от действия МТЗ.
3339 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №6-33 по ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь | 716 | 2024-10-27 10:19 | 2024-10-27 17:21 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов колпачка изолятора 0,4кВ и проводов 0,4кВ в связи с длительным сроком эксплуатации с 1985г. | 4.1.2, В результате длительного срока эксплуатации произошло ухудшение свойств материалов колпачка (рассыхание) изолятора 0,4кВ ф.А на опоре №15, что привело к срыву с крепления изолятора 0,4кВ и схлесту проводов в пролете опор №14-15. В результате протекания тока короткого замыкания, произошел местный нагрев и обрыв провода в месте соединения (скрутка) в пролете опор №7-9 ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №6-33 по ВЛ 10кВ№6 ПС Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №6-33 по ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь П10-2, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №6-33 по ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь Без марки | 2024-10-27 10:19 | 2024-10-27 17:21
3340 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-33 от ПС Р-29 | 711 | 2024-10-23 11:42 | 2024-10-24 14:32 | 3.4.9.3, В результате повреждения кабельного ввода 10кВ на ЗТП 10/0,4кВ №1850(А) ПС Р-29 (ООО "Донэнерготранзит") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №29-333 на ПС Р-29 от действия МТЗ. |  | 2024-10-23 11:42 | 2024-10-23 14:32
3341 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №1-133 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 704 | 2024-10-17 18:52 | 2024-10-18 13:12 | 3.4.8.5.2, Механическое воздействие грузовым автомобилем при движении с поднятым кузовом после разгрузки в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 1-133 ПС Чалтырь | 4.4.1, В результате движения грузового автомобиля с поднятым кузовом, произошел срыв с крепления и повреждение изоляции провода СИП и в пролете опор №7-14 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 1-133 ПС Чалтырь, что привело к отключению АВ 0,4кВ №1 на КТП 10/0,4кВ № 1-133 ПС Чалтырь от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода СИП на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 1-133 ПС Чалтырь ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 1-133 ПС Чалтырь | 2024-10-17 18:52 | 2024-10-18 13:12
3342 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 689 | 2024-10-14 08:21 | 2024-10-14 08:25 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ №3-109А (ИП Сахаджиян Н.Г.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ 33 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2024-10-14 08:21 | 2024-10-14 08:25
3343 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №5-26 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 679 | 2024-10-14 05:18 | 2024-10-14 16:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.13, В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода по фазе "С" с нахлестом провода по фазе "В" пролете опор №2-3, что привело к отключение АВ 0,4кВ №2 на КТП 10/0,4кВ №5-26 ПС Б.Салы действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №5-26 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы Пролет:4*А 25 | 2024-10-14 05:18 | 2024-10-14 16:16
3344 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь | 669 | 2024-10-13 17:57 | 2024-10-13 19:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра восточного и юго-восточного направления 8-13 м/с, с порывами до 15-18 м/с. | 4.14, В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде ветра восточного и юго-восточного направления 8-13 м/с, с порывами до 15-18 м/с произошел излом траверсы на опоре №11 с кратковременным схлестом проводов в пролете опор №11-12, что привело к отключению МВ 10кВ ВЛ №4 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на опоре №11 на ВЛ 10кВ №4 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №4 ПС Чалтырь | 2024-10-13 17:57 | 2024-10-13 19:20
3345 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 637 | 2024-09-22 16:00 | 2024-09-22 16:21 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №1-180(А) ПС Чалтырь (ИП Катарян Ф.С.) произошло отключение реклоузера Р1/5 ПС Чалтырь от действия МТЗ |  | 2024-09-22 16:00 | 2024-09-22 16:21
3346 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь | 595 | 2024-09-15 15:25 | 2024-09-15 16:00 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №6-14(А) ПС Чалтырь (Адм. Крымского сельского поселения) привело к отключению МВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2024-09-15 15:25 | 2024-09-15 16:00
3347 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Чалтырь | 589 | 2024-09-15 12:15 | 2024-09-15 12:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №5-46(А) ПС Чалтырь (ООО "Лукойл") привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №12 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2024-09-15 12:15 | 2024-09-15 12:30
3348 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская | 577 | 2024-09-11 04:38 | 2024-09-11 14:10 | 3.4.8.5.2, Стороннее механическое воздействие на опору №339 по ВЛ 10кВ №6 на ПС Синявская в результате ДТП | 4.4.1, В результате наезда транспортным средством на опору №339 произошел ее излом, кратковременный схлест проводов по фазам "А" и "В", что привело в отключению МВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Синявская от действия МТЗ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б опоры в результате ДТП на ВЛ 10кВ №6 ПС Синявская ВЛ 10кВ №6 ПС Синявская | 2024-09-11 04:38 | 2024-09-11 14:10
3349 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы | 569 | 2024-09-07 17:14 | 2024-09-07 17:20 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №7-18(А) (ООО "Авшар") привело к появлению "земли" по 2с.10кВ на ПС Б.Салы |  | 2024-09-07 17:14 | 2024-09-07 17:20
3350 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 558 | 2024-09-03 07:49 | 2024-09-03 10:42 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло электродуговое повреждение изолятора на опоре №56 по фазе А, падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора на ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы Опора П10-1 | 2024-09-03 07:49 | 2024-09-03 10:42
3351 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №6-21 по ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь | 549 | 2024-08-30 13:46 | 2024-08-30 18:06 | 3.4.8.5.2, Стороннее механическое воздействие на опору №46 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6-21 ПС Чалтырь дорожной техникой при ремонте дороги по ул.Северная. | 4.4.1, В результате наезда транспортным средством на опору №46 произошел ее излом, что привело к обрыву проводов в пролете опор №45-50 и отключению АВ 0,4кВ ВЛ31 от действия МТЗ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры ж/б опоры в результате наезда дорожной техники на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №6-21 по ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь. ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №6-21 по ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь., обрыв проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №6-21 по ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь. ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №6-21 по ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь. | 2024-08-30 13:46 | 2024-08-30 18:06
3352 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 | 528 | 2024-08-23 21:40 | 2024-08-24 12:53 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов провода в связи с длительным сроком эксплуатации с 1976г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации с 1975г., провод потерял механические свойства, что привело к обрыву провода в пролете оп. №4-5. При падении провода произошло схлестывание проводов, что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №20-04 на ПС Р-20 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 АС-70 | 2024-08-23 21:40 | 2024-08-24 12:53
3353 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-35 от ПС Р-29 | 507 | 2024-08-15 12:50 | 2024-08-15 12:52 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентской отпайке на КТП 10/0,4кВ №1-2(А) ПС Чалтырь (СНТ "Факел", на обслуживании ООО "ОЭК") произошло отключение реклоузера Р№35 ПС Р-29 от действия МТЗ. |  | 2024-08-15 12:50 | 2024-08-15 12:52
3354 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 502 | 2024-08-12 18:57 | 2024-08-12 19:52 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №3-30(А) ПС Чалтырь (СНТ "Донец", на обслуживании ООО "Примэнерго") произошло отключение реклоузера №3/2 ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2024-08-12 18:57 | 2024-08-12 19:52
3355 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая | 487 | 2024-08-07 16:45 | 2024-08-07 18:12 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №5-5(А) ПС Хапры Тяговая(Хошафян М.А) произошло отключение реклоузера Р №5/1 ПС Хапры от действия МТЗ. |  | 2024-08-07 16:45 | 2024-08-07 18:12
3356 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы | 482 | 2024-08-06 10:16 | 2024-08-06 11:59 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №1-261 (А) ПС Чалтырь (Сухоруков Н.Н.) произошло появление "земли" на 1 с. 10кВ ПС Б.Салы. |  | 2024-08-06 10:16 | 2024-08-06 11:59
3357 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская | 467 | 2024-08-04 08:18 | 2024-08-06 18:03 | 3.4.8.5.2, Стороннее механическое воздействие на опору №339 по ВЛ 10кВ №6 на ПС Синявская в результате ДТП. | 4.4.1, В результате наезда транспортным средством на опору №339 произошел ее излом, кратковременный схлест проводов по фазам "А" и "В", что привело в отключению МВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Синявская от действия МТЗ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б опоры в результате ДТП на ВЛ 10кВ №6 ПС Синявская ВЛ 10кВ №6 ПС Синявская | 2024-08-04 08:18 | 2024-08-04 09:31
3358 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 457 | 2024-07-27 05:37 | 2024-07-27 06:37 | 3.4.9.3, В результате повреждений кабельного ввода 10кВ на абонентское КТП 10/0,4кВ №7-31(А) ПС Синявская (Стреляев И.Ю.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ № на ПС Синявская от действия МТЗ. |  | 2024-07-27 05:37 | 2024-07-27 06:37
3359 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 451 | 2024-07-23 12:03 | 2024-07-23 12:41 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №5-39(А) ПС Б.Салы (ООО "Техно-информ") при прохождении грозового фронта произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. |  | 2024-07-23 12:03 | 2024-07-23 12:41
3360 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь | 447 | 2024-07-22 10:02 | 2024-07-22 10:11 | 3.4.9.3, В результате повреждений разрядников 10кВ при прохождении грозового фронта на абонентском КТП 10/0,4кВ №5-40(А) ПС Чалтырь(ИП Акопян Б.Г.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2024-07-22 10:02 | 2024-07-22 10:11
3361 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-35 от ПС Р-29 | 437 | 2024-07-18 16:56 | 2024-07-18 22:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов концевой муфты 10кВ кабельной отпайки 10кВ на ТП 10/0,4кВ №1-41 ПС Чалтырь на опоре №1 отпайки на ТП 10/0,4кВ №1-41 ПС Чалтырь в связи с длительным сроком эксплуатации с 1985г. и повышением нагрузок в результате сильной жары. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации с 1985 и аномально высокой температурой окружающего воздуха до +39°, произошло снижение электроизоляционных свойств, в результате чего произошел пробой изоляции и повреждение концевой кабельной муфты 10кВ на опоре № 1 отпайки на ТП 10/0,4кВ №1-41 ПС Чалтырь Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты 10кВ на ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь | 2024-07-18 16:56 | 2024-07-18 22:40
3362 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 399 | 2024-07-15 09:46 | 2024-07-15 11:53 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентской отпайке на КТП 10/0,4кВ №5-22(А) ПС Б.Салы (СНТ "Дружба-Росвертол", на обслуживании ООО "ОЭК") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. |  | 2024-07-15 09:46 | 2024-07-15 11:53
3363 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-43 от ПС Р-29 | 397 | 2024-07-12 17:00 | 2024-07-13 04:47 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабельной вставки 10кВ между ЛР 10кВ №35/6 и ЛР 10кВ №35/7 ПС Р-29 в связи с длительным сроком эксплуатации с 1977г. и повышением нагрузок в результате сильной жары. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации с 1977 и аномально высокой температурой окружающего воздуха до +40…42° в тени произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции кабельной вставки 10кВ между ЛР 10кВ №35/6 и ЛР 10кВ №35/7 ПС Р-29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной вставки на ВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 ВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 | 2024-07-12 17:00 | 2024-07-13 00:47
3364 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 388 | 2024-07-10 08:28 | 2024-07-10 09:28 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов провода в связи с длительным сроком эксплуатации с 1985г и повышением нагрузок в результате сильной жары. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации с 1985г. и повышением нагрузок по ВЛ 10кВ в результате сильной жары, провод шлейфа потерял механические свойства, что привело к обрыву на опоре №55. При обрыве образовалось эл.дуга, что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №3 на ПС Чалтырь действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа 10кВ на ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь | 2024-07-10 08:28 | 2024-07-10 09:28
3365 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-43 от ПС Р-29 | 387 | 2024-07-09 21:40 | 2024-07-10 01:14 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабельной вставки 10кВ между ЛР 10кВ №35/6 и ЛР 10кВ №35/7 ПС Р-29 в связи с длительным сроком эксплуатации с 1977г. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации с 1977 и аномально высокой температурой окружающего воздуха до +40…42° в тени произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции кабельной вставки 10кВ между ЛР 10кВ №35/6 и ЛР 10кВ №35/7 ПС Р-29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной вставки на ВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 ВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 | 2024-07-09 21:40 | 2024-07-10 01:14
3366 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-11 от ПС Р-29 | 392 | 2024-07-09 19:36 | 2024-07-10 18:09 | 3.4.9.3, Повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №12-55(А) ПС Р-29 (ИП Тенишев Д.К.) привело к появлению "земли" на 1-3сек. 10кВ на ПС Р-29. |  | 2024-07-09 19:36 | 2024-07-09 20:09
3367 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская | 377 | 2024-07-09 08:07 | 2024-07-09 13:22 | 3.4.8.5.2, Стороннее механическое воздействие на опору №298 ВЛ №6 на ПС Синявская в результате ДТП. | 4.4.1, В результате наезда транспортным средством на опору №298 произошел ее излом, кратковременный схлест проводов по фазам "А" и "В", что привело в отключению МВ 10кВ ВЛ №6 на ПС Синявская от действия МТЗ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б опоры в результате ДТП на ВЛ-10кВ №6 ПС Синявская Опора УА10-2 | 2024-07-09 08:07 | 2024-07-09 13:22
3368 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 371 | 2024-07-08 15:28 | 2024-07-08 17:38 | 3.4.7.3.1, Ослабление на болтовом соединении кабельного выхода 10кВ на опоре №86 ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь. | 4.13, Из-за ослабления контакта на болтовом соединении кабельного выхода 10кВ на опоре №86, произошло нарушение контакта с последующим отгоранием кабельного наконечника на шлейфе в сторону ВЛ, что привело к неполнофазному режиму по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на кабельном выходе 10кВ на ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь | 2024-07-08 15:28 | 2024-07-08 17:38
3369 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-35 от ПС Р-29 | 358 | 2024-07-04 21:34 | 2024-07-04 23:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции кабельной вставки 10кВ между ЛР 10кВ №35/6 и ЛР 10кВ №35/7 ПС Р-29 и подвесных изоляторов на опоре №5 в связи с длительным сроком эксплуатации с 1977г. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации с 1977 произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции кабельной вставки 10кВ между ЛР 10кВ №35/6 и ЛР 10кВ №35/7 ПС Р-29 и подвесных изоляторов 10кВ на опоре №5 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной вставки на ВЛ-10кВ №29-35 ПС Р-29 ВЛ-10кВ №29-35 ПС Р-29, повреждение подвесных изоляторов на ВЛ-10кВ №29-35 ПС Р-29 ВЛ-10кВ №29-35 ПС Р-29 | 2024-07-04 21:34 | 2024-07-04 23:40
3370 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №2-2 по ВЛ-10кВ №2 ПС Петровская | 357 | 2024-07-04 19:00 | 2024-07-04 19:36 | 3.4.8.5.2, Воздействие на электроустановку от продуктов горения сухой травы в охранной зоне ВЛ 0,4кВ. | 4.12, В ходе послеаварийного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №2-2 по ВЛ-10кВ №2 ПС Петровская повреждений на ВЛ не обнаружено, отключение произошло из-за перекрытия по продуктам горения. 04.07.2024 в 19:36 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №2-2 по ВЛ-10кВ №2 ПС Петровская включена в работу после осмотра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции по продуктам горения на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №2-2 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №2-2 | 2024-07-04 19:00 | 2024-07-04 19:36
3371 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 351 | 2024-07-04 06:00 | 2024-07-04 06:02 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №5-41(А) ПС Б.Салы (ООО "У братьев") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. |  | 2024-07-04 06:00 | 2024-07-04 06:02
3372 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 346 | 2024-07-02 09:10 | 2024-07-02 12:09 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №1-100(А) ПС Чалтырь (ИП Согомонян М.Е.) произошло появление "земли" по фазе "С" на 3 сек. 10кВ ПС Чалтырь. |  | 2024-07-02 09:10 | 2024-07-02 12:09
3373 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 326 | 2024-06-21 10:02 | 2024-06-21 10:53 | 3.4.9.3, В результате обрыва шлейфа на ТР 10кВ КТП 10/0,4кВ №20-7(А) ПС Чалтырь с залипанием на корпус ТР 10кВ, произошло отключение реклоузера Р №3/2 ПС Чалтырь от действия ОЗЗ. |  | 2024-06-21 10:02 | 2024-06-21 10:53
3374 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-8 по ВЛ-10кВ №5 ПС Петровская | 324 | 2024-06-21 05:32 | 2024-06-21 12:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок при прохождении комплекса метеорологических явлений: дождь, в сочетании с грозой и порывы ветра до 27 м/с. | 4.13, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5-8 по ВЛ 10кВ №5 ПС Петровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов 0,4кВ на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-8 по ВЛ-10кВ №5 ПС Петровская Пролет:4*А 25 | 2024-06-21 05:32 | 2024-06-21 12:52
3375 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №8-2 по ВЛ-10кВ №8 ПС Синявская | 323 | 2024-06-21 04:17 | 2024-06-21 12:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок при прохождении комплекса метеорологических явлений: дождь, в сочетании с грозой и порывы ветра до 27 м/с. | 4.13, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №8-2 по ВЛ 10кВ №8 ПС Синявская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №8-2 по ВЛ 10кВ №8 ПС Синявская ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №8-2 по ВЛ 10кВ №8 ПС Синявская | 2024-06-21 04:17 | 2024-06-21 12:38
3376 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4кВ №1426 по ВЛ-10кВ №20-07 ПС Р-20 | 320 | 2024-06-21 03:39 | 2024-06-21 12:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с. при прохождении грозового фронта. | 4.3.4, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с. при прохождении грозового фронта, произошел механический излом провода спуска 10кВ на КТП 10/0,4кВ №14-26 ПС Р-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода спуска 10кВ на КТП 10/0,4кВ №1426 по ВЛ 10кВ №20-07 ПС Р-20 КТП 10/0,4кВ №1426 по ВЛ 10кВ №20-07 ПС Р-20 | 2024-06-21 03:39 | 2024-06-21 12:55
3377 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 297 | 2024-06-16 13:24 | 2024-06-16 17:44 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло электродуговое повреждение проходного изолятора 10кВ на КТП 10/0,4кВ №7-9 ПС Синявская, что привело к появлению "земли" по 2се.ш. 10кВ на ПС Синявская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора 10кВ по фазе "А" на КТП 10/0,4кВ №7-9 ПС Синявская КТП 10/0,4кВ №7-9 ПС Синявская | 2024-06-16 13:24 | 2024-06-16 17:44
3378 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 284 | 2024-06-15 16:36 | 2024-06-15 19:10 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло электродуговое повреждение разрядника 10кВ на КТП 10/0,4кВ №5-13 ПС Б.Салы что привело к отключению МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядника 10кВ на КТП-10/0,4кВ №5-13 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы ОПН-РС/TEL-10/12,7 IУХЛ1 | 2024-06-15 16:36 | 2024-06-15 19:10
3379 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Чалтырь | 281 | 2024-06-15 16:17 | 2024-06-15 22:54 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло электродуговое повреждение изоляторов по фазам "В"и "С" на опоре №325 по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь и повреждение опорного изолятора на ЛР 10кВ №1/34 ПС Чалтырь, что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №13 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора на ВЛ 10кВ №13 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №13 ПС Чалтырь, электродуговое повреждение опорного изолятора ЛР 10кВ на ВЛ 10кВ №13 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №13 ПС Чалтырь | 2024-06-15 16:17 | 2024-06-15 22:54
3380 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-34 от ПС Р-29 | 269 | 2024-06-10 18:28 | 2024-06-11 15:22 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции подвесного изолятора 10кВ в связи с длительным сроком эксплуатации с 1977г. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации с 1977г., произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению электроизоляционных свойств и пробою подвесного изолятора 10кВ на опоре №20 ВЛ 10к №29-34 ПС Р-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции подвесного изолятора 10кВ на ВЛ-10кВ № 29-34 от ПС Р-29 Опора П10-1 | 2024-06-10 18:28 | 2024-06-11 15:22
3381 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 267 | 2024-06-10 11:56 | 2024-06-10 18:14 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции концевых кабельных муфт 10кВ в связи с длительным сроком эксплуатации с 1975 | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции концевых кабельных муфты 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевых муфт 10кВ на КЛ 10кВ по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь -за ЛР 10кВ №1/7 КЛ 10кВ по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь -за ЛР 10кВ №1/7 | 2024-06-10 11:56 | 2024-06-10 18:14
3382 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №7-6 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 264 | 2024-06-10 01:04 | 2024-06-10 02:03 | 3.4.7.3.1, Провис проводов в пролете опор 14-15 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ №7-6 ПС | 4.11, В результате порыва ветра произошло кратковременное замыкание проводов в пролете опор №14-15 и отключение АВ 0,4кВ №2 на ТП 10/0,4кВ №7-6 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное замыкание проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №7-6 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская Пролет:3*А 25 | 2024-06-10 01:04 | 2024-06-10 02:03
3383 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Салы | 252 | 2024-06-06 07:31 | 2024-06-06 07:53 | 3.4.10.2, Воздействие птицы на ОПН-10кВ на ЗТП 10/0,4кВ №4-1 ПС Б.Салы | 4.11, В результате перекрытия через птицу произошло электродуговое повреждение ОПН-10кВ фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №4-1 ПС Б.Салы, что привело к появлению земли на 1сек. 10кВ ПС Б.Салы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ОПН-10кВ фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №4-1 ПС Б.Салы ЗТП 10/0,4кВ №4-1 ПС Б.Салы | 2024-06-06 07:31 | 2024-06-06 07:53
3384 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 251 | 2024-06-05 18:43 | 2024-06-05 21:16 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов провода в связи с длительным сроком эксплуатации с 1984г. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации с 1984г., провод потерял механические свойства, что привело к обрыву провода в пролете оп. №38-39. При падении провода произошло схлестывание проводов, что привело к отключению МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Б.Салы действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы Пролет:3*АС 70/11 | 2024-06-05 18:43 | 2024-06-05 21:16
3385 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 239 | 2024-05-29 21:19 | 2024-05-29 22:54 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском ТП 10/0,4кВ №7-30(А) ПС Синявская (СНТ "Родник" на обслуживании ООО "ОЭК") произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ № на ПС Синявская от действия МТЗ. |  | 2024-05-29 21:19 | 2024-05-29 22:54
3386 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь | 188 | 2024-05-11 16:20 | 2024-05-11 17:29 | 3.4.10.2, Воздействие птицы на ТР 10кВ КТП 10/0,4кВ №4-29 ПС Чалтырь. | 4.11, В результате перекрытия через птицу произошло электродуговое перекрытие на опорных изолятора ф."А" и ф."В" на ТР 10кВ КТП 10/0,4кВ №4-29 ПС Чалтырь, что привело к отключению МВ 10кВ ВЛ№4 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие на опорных изолятора ф."А" и ф."В" на ТР 10кВ на КТП 10/0,4кВ №4-29 ПС Чалтырь КТП 10/0,4кВ №4-29 ПС Чалтырь | 2024-05-11 16:20 | 2024-05-11 17:29
3387 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 194 | 2024-05-09 12:36 | 2024-05-09 15:04 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентской отпайке за ЛР №1/29 ПС Чалтырь (ИП Калашников С.В.) произошло отключение реклоузера 10кВ Р 1/5 ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2024-05-09 12:36 | 2024-05-09 15:04
3388 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь | 170 | 2024-04-18 19:10 | 2024-04-18 21:08 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции изоляторов 10кВ в связи с длительным сроком эксплуатации с 1985г. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации с 1985г., произошло образование микротрещин на поверхности изоляторов и сколов, что привело к снижению электроизоляционных свойств и пробою изоляторов 10кВ на опоре №2 отпайки к ЛР 10кВ №5/1 ПС Чалтырь и отключению ВВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Чалтырь от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ №5 на ПС Чалтырь ВЛ №5 на ПС Чалтырь | 2024-04-18 19:10 | 2024-04-18 21:08
3389 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь | 160 | 2024-04-15 14:08 | 2024-04-15 16:31 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло электродуговое повреждение изолятора ф."С" на опоре №2 отпайки на КТП №2-27 ПС Чалтырь, обрыв и падение провода на землю в пролете опор №2-3 отпайки на КТП 10/0,4кВ №2-27 ПС Чалтырь, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №2 ПС Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора на ВЛ 10кВ №2 ПС Чалтырь ВЛ 10кВ №2 ПС Чалтырь | 2024-04-15 14:08 | 2024-04-15 16:31
3390 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 159 | 2024-04-15 11:53 | 2024-04-15 14:35 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском КТП 10/0,4кВ №1-278(А) ПС Чалтырь (ИП Данильченко П.В.) привело к появлению "земли" на III сек. 10кВ ПС Чалтырь. |  | 2024-04-15 11:53 | 2024-04-15 14:35
3391 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-35 от ПС Р-29 | 145 | 2024-03-27 16:25 | 2024-03-27 19:40 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентской отпайке на ТП 10/0,4кВ №1-145(А) ПС Чалтырь (ООО "Стандарт") произошло отключение реклоузера Р-35 по ВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 от действий ОЗЗ. |  | 2024-03-27 16:25 | 2024-03-27 19:40
3392 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь | 140 | 2024-03-20 12:19 | 2024-03-20 14:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском ТП 10/0,4кВ №2-20(А) ПС Чалтырь (ООО "Техком") привело к появлению "земли" по 3с.10кВ на ПС Чалтырь. |  | 2024-03-20 12:19 | 2024-03-20 14:10
3393 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 139 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-20 20:12 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции концевой кабельной муфты 10кВ в связи с длительным сроком эксплуатации с 1953 | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции концевой кабельной муфты 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты 10кВ на КЛ 10кВ по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь -переход под ВЛ 220кВ КЛ 10кВ по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь -переход под ВЛ 220кВ | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-20 20:12
3394 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Чалтырь | 136 | 2024-03-17 05:48 | 2024-03-17 07:17 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском ТП 10/0,4кВ №13-4(А) ПС Чалтырь (ИП Мнацаканян В.А.) произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №13 ПС Чалтырь от действий МТЗ. |  | 2024-03-17 05:48 | 2024-03-17 07:17
3395 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.29-35 ПС Р-29 | 128 | 2024-03-07 04:30 | 2024-03-07 11:00 | 3.4.7.3.5, Изменение электроизоляционных свойств опорных полимерных изоляторов на ЛР 10кВ №1/38 ПС Чалтырь (тип РЛК) в результате эксплуатации с 2008г. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации, при сопутствующем загрязнении поверхности, произошло снижение электроизоляционных свойств полимерных опорных изоляторов на ЛР 10кВ №1/38 ПС Чалтырь (тип РЛК), что привело к электродуговому повреждению изоляторов, межфазному перекрытию и отключению МВ 10кВ ВЛ №29-35 от действий МТЗ на ПС Р-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорных изоляторов на ЛР 10кВ на ВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 ВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 | 2024-03-07 04:30 | 2024-03-07 11:00
3396 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Салы | 126 | 2024-03-03 10:15 | 2024-03-03 10:15 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском ТП 10/0,4кВ №4-8(А) ПС Б.Салы (ИП Асланьян Э.Л.) на ПС Б.Салы отключалась действием МТЗ ВВ 10кВ ВЛ №4 с успешным АПВ.
3397 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 125 | 2024-03-02 10:28 | 2024-03-02 10:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.12, В результате порыва ветра до 18 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №19-20, что стало причиной отключения МВ 10кВ ВЛ№5 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия между проводами на ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 2024-03-02 10:28 | 2024-03-02 10:31
3398 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь | 122 | 2024-02-28 20:47 | 2024-02-28 21:39 | 3.4.10.2, Воздействие птицы на шины 10кВ КТП 10/0,4кВ №5-27 ПС Чалтырь. | 4.11, В результате перекрытия птицей шин 10кВ по фазе"А" и"В" произошло электродуговое повреждение на шинах 10кВ ТП 10/0,4кВ №5-27 ПС Чалтырь, что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие птицей на шинах 10кВ на КТП 10/0,4кВ №5-27 ПС Чалтырь КТП 10/0,4кВ №5-27 ПС Чалтырь | 2024-02-28 20:47 | 2024-02-28 21:39
3399 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 120 | 2024-02-27 14:50 | 2024-02-27 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.11, В результате повреждения изолятора на опоре №2 отпайки на ТП 10/0,4кВ №5-21(А) ПС Б.Салы и воздействии порывов ветра до 15-18 м/с произошел провис провода в пролете опор №1-2 отпайки на ТП 10/0,4кВ №5-21(А) ПС Б.Салы и схлест проводов в пролете опор №1-2 отпайки на ТП 10/0,4кВ №5-21(А) ПС Б.Салы, что привело к отключению МВ 10кВ ВЛ№5 ПС Б.Салы действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы Пролет:3*АС 70/11, повреждение изолятора по фазе "В" на ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы Опора П10-1 | 2024-02-27 14:50 | 2024-02-27 19:10
3400 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 116 | 2024-02-25 14:36 | 2024-02-25 17:45 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском ТП 10/0,4кВ №5-22(А) ПС Б.Салы (СНТ "Дружба-Росвертол") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №5 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. |  | 2024-02-25 14:36 | 2024-02-25 17:45
3401 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-26 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 114 | 2024-02-15 10:55 | 2024-02-15 13:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие атмосферных явлений в виде ветра с порывами до 15-18 м/с. | 4.13, В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода по фазе"В" с нахлестом провода по фазе"А" пролете опор №6-7, что привело к отключение АВ 0,4кВ №1 на ТП 10/0,4кВ №5-26 ПС Б.Салы действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-26 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы Пролет:4*А 25 | 2024-02-15 10:55 | 2024-02-15 13:43
3402 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Чалтырь | 112 | 2024-02-13 15:13 | 2024-02-13 17:22 | 3.4.8.3, В результате несанкционированного спила дерева сторонним лицом в охранной зоне ВЛ 10кВ, в результате падения дерева на провода в пролете опор №253-254 по ВЛ 10кВ №13 ПС Чалтырь произошло перекрытие между фазами, что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №13 на ПС Чалтырь от действий МТЗ. |  | 2024-02-13 15:13 | 2024-02-13 17:22
3403 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая | 105 | 2024-02-10 06:15 | 2024-02-10 09:07 | 3.4.7.3.5, Изменение электроизоляционных свойств опорного изолятора ИОРП-10кВ на рамке ПК 10кВ в связи с длительным сроком эксплуатации с 1976г. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств, пробой изоляции и электродуговое повреждение опорного изолятора на рамке ПК 10кВ за ЛР 10кВ №5/2 по фазе "А", что привело к однофазному замыканию на "землю" по ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора на рамке ПК 10кВ на ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая | 2024-02-10 06:15 | 2024-02-10 09:07
3404 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Чалтырь | 103 | 2024-02-09 10:28 | 2024-02-09 13:01 | 3.4.10.1, Воздействие птицы на ТР 10кВ МТП 10/0,4кВ №1-274 ПС Чалтырь. | 4.11, В результате перекрытия через птицу произошло электродуговое повреждение опорного изолятора ф.А на ТР 10кВ МТП 10/0,4кВ №1-274 ПС Чалтырь. Б.Салы, перекрытие на корпус ТР 10кВ и соседнюю ф.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорного изолятора на ТР 10кВ по фазе С на МТП-10/0,4кВ №1-274 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь РЛНД-10/400 | 2024-02-09 10:28 | 2024-02-09 13:01
3405 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 102 | 2024-02-09 00:28 | 2024-02-09 00:32 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентском ТП 10/0,4кВ №3-68(А) ПС Чалтырь (ООО "Импэл") произошло отключение реклоузера Р №3/2 ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2024-02-09 00:28 | 2024-02-09 00:32
3406 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 | 100 | 2024-02-08 15:05 | 2024-02-08 15:15 | 3.4.10.2, Птица на траверсе опоры №28 ВЛ №20-04 на ПС Р-20 | 4.11, В результате попадания постороннего предмета(птицы) на траверсу опоры №28 произошло перекрытие, что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №20-04 ПС Р-20 от действий МТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: посторонний предмет (птица) на траверсе на ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 Промежуточные ж/б опоры ЛЭП до 20 кВ 4.12, В результате попадания постороннего предмета (птицы) на траверсу опоры №28 произошло перекрытие, что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №20-04 ПС Р-20 от действий МТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов птицей на ВЛ №20-04 ПС Р-20 ВЛ №20-04 ПС Р-20 | 2024-02-08 15:05 | 2024-02-08 15:15
3407 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь | 99 | 2024-02-07 16:44 | 2024-02-07 22:18 | 3.4.8.4, Посторонний предмет(проволока) на проводах в пролете опор №2-3 отпайки на ТП 10/0,4кВ №2-32 ПС Чалтырь. | 4.4.3, В результате наброса проволоки на провода произошло перекрытие между проводами в пролете опор №2-3 отпайки на ТП 10/0,4кВ №2-32 ПС Чалтырь, что привело к отключению МВ 10кВ ВЛ№2 на ПС Чалтырь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ№2 на ПС Чалтырь. ВЛ№2 на ПС Чалтырь. | 2024-02-07 16:44 | 2024-02-07 22:18
3408 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 29-43 от ПС Р-29 | 98 | 2024-02-07 16:04 | 2024-02-07 17:08 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском ТП 10/0,4кВ №43-11(А) ПС Р-29 (ООО "Дорстрой") произошло отключение МВ 10кВ ВЛ №29-43 ПС Р-29 от действия МТЗ. |  | 2024-02-07 16:04 | 2024-02-07 17:08
3409 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Чалтырь | 97 | 2024-02-07 14:58 | 2024-02-07 16:50 | 3.4.8.4, В результате попадания постороннего предмета на провода в пролете опор 316-317 по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь произошло перекрытие между фазами, что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ №13 на ПС Чалтырь от действий МТЗ. |  | 2024-02-07 14:58 | 2024-02-07 16:50
3410 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Чалтырь | 96 | 2024-02-07 14:36 | 2024-02-07 14:44 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском ТП 10/0,4кВ №13-19(А) ПС Чалтырь (ООО "Элит паллет") произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №13 ПС Чалтырь от действий МТЗ. |  | 2024-02-07 14:36 | 2024-02-07 14:44
3411 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы | 84 | 2024-02-06 06:50 | 2024-02-06 11:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветра юго-западного направления с переходом на северо-западный 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с | 4.12, При порывах ветра до 20 м/с, в результате провиса провода в пролете опор №35-36 ВЛ 10кВ №6 ПС Б.Салы, произошло схлестывание провода фазы "А" с проводом фазы "С" в пролете опор №6-7 отпайки на ТП 10/0,4кВ №1-26(А) ПС Чалтырь, что привело к отключению ВВ 10кВ ВЛ№6 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10кВ №6 ПС Б.Салы ВЛ 10кВ №6 ПС Б.Салы | 2024-02-06 06:50 | 2024-02-06 11:12
3412 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы | 70 | 2024-02-03 11:32 | 2024-02-03 13:26 | 3.4.10.2, Воздействие птицы на ОПН-10кВ на КТП 10/0,4кВ №6-22 ПС Б.Салы. | 4.11, В результате перекрытия через птицу произошло электродуговое повреждение ОПН 10кВ ф.В на КТП 10/0,4кВ №6-22 ПС Б.Салы и перекрытие на корпус ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ОПН 10кВ ф.В на КТП 10/0,4кВ №6-22 ПС Б.Салы. КТП 10/0,4кВ №6-22 ПС Б.Салы. | 2024-02-03 11:32 | 2024-02-03 13:26
3413 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы | 52 | 2024-01-18 21:18 | 2024-01-18 22:37 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском ТП-10/0,4кВ №7-27А (ООО "ДРСУ-61") привело к появлению "земли" по 2с.10кВ на ПС Б.Салы |  | 2024-01-18 21:18 | 2024-01-18 22:37
3414 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы | 51 | 2024-01-18 19:31 | 2024-01-18 21:03 | 3.4.7.3.5, Изменение электроизоляционных свойств ОПН 10кВ на КТП 10/0,4кВ №6-18 ПС Б.Салы | 4.11, В результате электродугового повреждения ОПН 10кВ на КТП 10/0,4кВ №6-18 ПС Б.Салы по фазе "В" и пробоя на "землю", произошло однофазное замыкание на "землю" по ВЛ 10кВ №6 ПС Б.Салы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ОПН 10кВ по фазе "В" на КТП-10/0,4кВ №6-18 по ВЛ10кВ №6 ПС Б.Салы ОПН-РС/TEL-10/12,7 IУХЛ1 | 2024-01-18 19:31 | 2024-01-18 21:03
3415 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Чалтырь | 26 | 2024-01-11 16:14 | 2024-01-11 16:35 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентской отпайке за ЛР №1/2 ПС Чалтырь (АО "Оборонэнерго") произошло отключение ВВ 10кВ ВЛ №13 ПС Чалтырь от действия МТЗ. |  | 2024-01-11 16:14 | 2024-01-11 16:35
3416 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 9 | 2024-01-07 21:52 | 2024-01-08 03:03 | 3.4.9.3, В результате повреждений на абонентских отпайках за ЛР №5/6 и ЛР №5/7 ПС Б.Салы (ООО "ОЭК") произошло отключение реклоузера Р №5/1 ПС Б.Салы от действия МТЗ. |  | 2024-01-07 21:52 | 2024-01-08 03:03
3417 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС Чалтырский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы | 1 | 2024-01-02 09:18 | 2024-01-02 09:22 | 3.4.9.3, В результате повреждения на абонентском ТП-10/0,4кВ №6-1(А) ПС Б.Салы (ООО "ОЭК") произошло отключение ВВ-10кВ ВЛ №6 на ПС Б.Салы от действия МТЗ. |  | 2024-01-02 09:18 | 2024-01-02 09:22
3418 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Т-11 | 653 | 2024-10-01 10:07 | 2024-10-02 11:11 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения 1 и 2 СШ 110кВ ПС 110кВ Т-11 явился излом опорного фарфорового изолятора 1 ШР 110кВ ВЛ Т-25 фаза «В» у нижнего фланца в сторону шинной развилки (2ШР 110кВ ВЛ Т-25), с последующим падением и прикосновением шлейфа к металлическому порталу, что вызвало однофазное КЗ. | 4.14, Причиной излома опорного фарфорового изолятора 1 ШР 110кВ ВЛ Т-25 фаза «В» ПС 110кВ Т-11 является длительный срок эксплуатации, который привел к разрушению покрытия швов армирующей связки (армировочного шва), образовались трещины керамического изолятора в месте заделки к нижнему фланцу через которые произошло насыщение влагой тела фарфора. В зимний период времени при отрицательных температурах окружающего воздуха влага, скопившаяся между телом фарфора и чугунным фланцем разъединителя замерзала, что приводило к нарушению целостности фарфора, образованию трещин и их увеличению в процессе эксплуатации. При проведении оперативных переключений, произошло механическое воздействие, которое привело к окончательному излому изолятора и потери несущей способности, что привело к последующему его падению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опорного фарфорового изолятора 1ШР 110кВ ВЛ Т-25 фаза "В" на ПС 110 кВ Т-11 1ШР-110кВ ВЛ Т-25 / РНДЗ-1-110/1000 | 2024-10-01 10:07 | 2024-10-01 11:45
3419 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ А-31 | 413 | 2024-12-30 13:45 | 2024-12-30 16:19 | 3.4.7.3.5, Старение материала в результате длительного срока эксплуатации шлейфа заземления на ЗОН-110 Т-1 на ПС 110 кВ А31 с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.13, В следствии старения материала в результате длительного срока эксплуатации шлейфа заземления на ЗОН-110 Т-1 на ПС 110 кВ А31, произошло его в аппаратном зажиме. ЗОН-10 Т-1 на ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний средний ремонт шлейфа заземления ЗОН-10 Т-1 на ПС 110 кВ А31, проводился в 03.08.2022 году. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа заземления на ЗОН-10 Т-1 на ПС 110 кВ А31 ЗОН-10 Т-1 на ПС 110 кВ А31 | 2024-12-30 13:45 | 2024-12-30 16:19
3420 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ А-18 | 401 | 2024-12-17 13:15 | 2024-12-17 14:27 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции проходного изолятора 10кВ фазы "С" на ТСН-2 ПС 35 кВ А18, из-за длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения изоляции в следствии длительного срока эксплуатации произошло повреждение проходного изолятора фазы "С" на ТСН-2 ПС 35 кВ А18. ТСН-2 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТСН-2 ПС 35 кВ А18 з-за старения изоляции в следствии длительного срока эксплуатации произошло повреждение проходного изолятора фазы "С" на ТСН-2 П | 2024-12-17 13:15 | 2024-12-17 14:27
3421 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – ЗР3 с отпайкой на ПС ЗР15 ПС 110 кВ ЗР-3 | 378 | 2024-11-30 18:25 | 2024-12-01 03:52 | 3.4.7.3.5, Изменение структуры материала опорного изолятора 10кВ фазы "С" держателя ПК-10. | 4.12, При повреждении опорного изолятора, на котором закреплен держатель предохранителя, фазы "С" в результате этого произошло замыкание на корпус по фазе "С", в вследствие погодных условий (сильной туман, высокая влажность воздуха) и ионизации воздуха возникло междуфазное перекрытие с соседними предохранителями (что подтверждается следами перекрытия в шкафу предохранителей), это привело к срабатыванию ДЗТ Т-1 на ПС 110 кВ ЗР3 и аварийному отключению ВЛ 110 кВ Зерновая - ЗР3 с отпайкой на ПС ЗР15, ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская. На ПС 110 кВ ЗР3 ТСН находится в эксплуатации с 1982 года. Последний текущий ремонт ТСН проводился в 05.04.2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора на ТСН ПС 110 кВ ЗР3 ТСН ПС 110 кВ ЗР3 | 2024-11-30 18:25 | 2024-11-30 20:01
3422 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песчанокопская – Роговская | 339 | 2024-10-08 06:21 | 2024-10-08 06:21 | 3.4.8.5.2, Загрязнение пылевыми отложениями изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №44 по ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская, при проведении сельскохозяйственных работ вблизи воздушной линии. | 4.17.1, Из-за загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №44 пылевыми отложениями, при проведении сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №44, с разрушением одного из восьми изоляторов в условиях точки россы, в результате этого на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская. ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов при сельскохозяйственных работах на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская
3423 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ А-32 | 333 | 2024-10-02 23:19 | 2024-10-04 18:00 | 3.4.7.3.5, В следствии длительного срока эксплуатации и изменения структуры материала произошло повреждение вводов 35 кВ фаз "В" и "С" на МВ ВЛ-35 А-13 на ПС 110 кВ А32. 3.4.7.3.5, В следствии длительного срока эксплуатации и изменения структуры материала произошло повреждения диода в блоке конденсатов БК-402-У4. В следствии длительного срока эксплуатации и изменения структуры материала произошло повреждение реле времени РВМ-12. | 4.11, Причиной повреждения высоковольтных вводов фаз "В" и "С" МВ ВЛ 35 кВ А-13 на ПС 110 кВ А32 явилось повреждение изоляции ввода, сопровождающее разрушением фарфоровой покрышки ввода фазы "В" и выдавливанием мастики, с последующим перекрытием на ввод фазы "С" и бак выключателя. Ввода 35 кВ МВ ВЛ-35 А-13 находятся в эксплуатации с 1990 года. Последний средний ремонт проводился в 2021 году. Последние профиспытания проводились в 2021 году. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводов 35 кВ на ПС 110 кВ А32 МВ ВЛ 35 кВ А-13 ПС 110 кВ А32 МВ ВЛ 35 кВ А-13 4.1.3, В следствии длительного срока эксплуатации и изменения структуры материала произошло повреждение реле времени РВМ-12 МТЗ-110 Т-2 (более 35 лет в эксплуатации) из-за старения деформировалась контактная пластина первой выдержки времени, что стало причиной отказа отключения МВ-35 Т-2 от первой выдержки времени МТЗ-110. В следствии длительного срока эксплуатации и изменения структуры материала произошло повреждения диода в блоке конденсатов БК-402-У4 находящегося в цепи катушки реле отключения отделителя ОД-110 Т-2, что и стало причиной отключения отделителя ОД-110 Т-2. Блок конденсатов БК-402-У4 находится в эксплуатации с 1990 года. Последнее опробование ОД-110 Т-2 и КЗ-110 Т-2 проводилось 19.03.2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение блока конденсаторов на ОД-110 кВ Т-2 ОД-110 Т-2, Деформирование контактной пластины первой выдержки времени МТЗ-110 на РВМ-12 ПС 110 кВ А32 РВМ-12 ПС 110 кВ А32 | 2024-10-02 23:19 | 2024-10-03 00:57
3424 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ А-30 – А32 | 329 | 2024-09-26 05:55 | 2024-09-26 05:55 | 3.4.8.5.2, Загрязнение пылевыми отложениями изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №131 по ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь, при проведении сельскохозяйственных работ вблизи воздушной линии. | 4.17.1, Из-за загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №131 пылевыми отложениями, при проведении сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №131, с разрушением одного из восьми изоляторов в условиях точки россы, в результате этого на ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь. ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь находится в эксплуатации с 1994 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов при сельскохозяйственных работах на ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь
3425 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЗР3 – Егорлыкская | 328 | 2024-09-25 20:18 | 2024-09-27 17:25 | 3.4.8.5.2, Падение подгоревшего дерева высотой 20 метров из-за пределов охранной зоны на провод фазы "С" в пролете опор №113-114 по ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская, в следствии гонения лесополосы. | 4.4.3, В результате падения подгоревшего дерева высотой 20 метров из-за пределов охранной зоны на провод фазы "С" в пролете опор №113-114 по ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская, в следствии этого на ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение подгоревшего дерева на провода линии на ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская | 2024-09-25 20:18 | 2024-09-25 21:31
3426 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЗР3 – Егорлыкская | 326 | 2024-09-24 22:11 | 2024-09-25 18:12 | 3.4.8.5.2, Загрязнение пылевыми отложениями изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №104 по ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская, при проведении сельскохозяйственных работ вблизи воздушной линии. | 4.17.1, Из-за загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №104 пылевыми отложениями, при проведении сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №104, с разрушением пяти из восьми изоляторов в условиях точки россы, в результате этого на ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская. ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская находится в эксплуатации с 1973 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов при сельскохозяйственных работах на ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская | 2024-09-24 22:11 | 2024-09-24 23:31
3427 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – Краснолучинская – В1 | 323 | 2024-09-21 23:06 | 2024-09-22 21:57 | 3.4.8.5.1, Повреждение опоры №118 неизвестным транспортным средством по ВЛ 110 кВ Зерновая - В1 с отпайкой на ПС Краснолучинская. | 4.4.1, В результате наезда на опору №118 неизвестного транспортного средства произошло её падение на "землю", в следствии этого произошел обрыв проводов в пролете опор №118-119, при этом на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Зерновая - В1 с отпайкой на ПС Краснолучинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры неизвестным транспортным средством на ВЛ 110 кВ Зерновая - В1 с отпайкой на ПС Краснолучинская ВЛ 110 кВ Зерновая - В1 с отпайкой на ПС Краснолучинская | 2024-09-21 23:06 | 2024-09-22 02:21
3428 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Койсуг – А-30 с отпайками | 282 | 2024-09-11 05:32 | 2024-09-11 05:32 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по КВЛ 110 Койсуг - А30 с отпайками, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и повреждение 1 из 9 изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №136, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению КВЛ 110 Койсуг - А30 с отпайками. КВЛ 110 Койсуг - А30 с отпайками находится в эксплуатации с 1972 года. Последний плановый осмотр КВЛ 110 кВ Койсуг - А30 с отпайками проводился в январе 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на КВЛ 110 кВ Койсуг - А30 с отпайками КВЛ 110 кВ Койсуг - А30 с отпайками
3429 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Самарская – Юбилейная | 272 | 2024-09-04 13:59 | 2024-09-04 19:04 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала провода шлейфа в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок на ПС 110 кВ Самарская происходил постепенный излом жил провода шлейфа фазы "А" у основания аппаратного зажима на ЛР ВЛ-110 Юбилейная, что при значительном возрастании нагрузки и привело к обрыву провода шлейфа фазы "А" между ВЧ-заградителем ВЛ 110 кВ Юбилейная и ЛР ВЛ-110 Юбилейная. | 4.1.3, В результате изменения свойств материала провода шлейфа в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок на ПС 110 кВ Самарская происходил постепенный излом жил провода шлейфа фазы "А" у основания аппаратного зажима на ЛР ВЛ-110 Юбилейная, что при значительном возрастании нагрузки и привело к обрыву провода шлейфа фазы "А" между ВЧ-заградителем ВЛ 110 Юбилейная и ЛР ВЛ-110 Юбилейная, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 Самарская - Юбилейная. ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1970 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ПС 110 кВ Самарская ЛР ВЛ-110 Юбилейная ПС 110 кВ Самарская ЛР ВЛ-110 Юбилейная
3430 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Койсуг – Кугей тяговая | 261 | 2024-09-01 13:33 | 2024-09-01 13:33 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по КВЛ 110 Койсуг - Кугей тяговая, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и повреждение 2 из 8 изоляторов гирлянд фаз "В" и "С" на опоре №34, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению КВЛ 110 Койсуг - Кугей тяговая. КВЛ 110 Койсуг - Кугей тяговая находится в эксплуатации с 1972 года. Последний плановый осмотр КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая проводился в январе 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов на КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая
3431 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Койсуг – А-30 с отпайками | 262 | 2024-09-01 13:33 | 2024-09-01 13:33 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по КВЛ 110 Койсуг - А30 с отпайками, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и повреждение 1 из 8 изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №228, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению КВЛ 110 Койсуг - А30 с отпайками. КВЛ 110 Койсуг - А30 с отпайками находится в эксплуатации с 1972 года. Последний плановый осмотр КВЛ 110 кВ Койсуг - А30 с отпайками проводился в январе 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на КВЛ 110 кВ Койсуг - А30 с отпайками КВЛ 110 кВ Койсуг - А30 с отпайками
3432 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Роговская – Балкогрузская | 256 | 2024-08-31 05:16 | 2024-08-31 15:32 | 3.4.8.5.2, Загрязнение пылевыми отложениями провода фазы "А" на опоре №83 по ВЛ 110 кВ Роговская - Балкогрузская, при проведении сельскохозяйственных работ вблизи воздушной линии. | 4.17.1, Из-за загрязнения изоляции провода фазы "А" на опоре №83 пылевыми отложениями, при проведении сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ 110 кВ Роговская - Балкогрузская произошло электродуговое перекрытие провода фазы "А", с его обрывом в условиях точки россы, в результате этого на ВЛ 110 кВ Роговская - Балкогрузская возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Роговская - Балкогрузская. ВЛ 110 кВ Роговская - Балкогрузская находится в эксплуатации с 1973 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре на ВЛ 110 кВ Роговская - Балкогрузская ВЛ 110 кВ Роговская - Балкогрузская | 2024-08-31 05:16 | 2024-08-31 05:40
3433 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЗР3 – Егорлыкская | 252 | 2024-08-28 13:18 | 2024-08-28 15:58 | 3.4.12.4, Возгорание сухой травы, поля и лесополосы в охранной зоне ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская. | 4.4.5, В результате возгорания сухой травы, поля и лесополосы в охранной зоне ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская произошло перекрытие провода фазы "С" продуктами горения в пролете опор №96-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия провода продуктами горения на ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская | 2024-08-28 13:18 | 2024-08-28 14:47
3434 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ ЗР3 – Егорлыкская ВЛ 110 кВ ЗР3 – Егорлыкская | 240 | 2024-08-18 15:48 | 2024-08-18 20:19 | 3.4.12.4, Возгорание сухой травы, поля и лесополосы в охранной зоне ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская. | 4.4.5, В результате возгорания сухой травы, поля и лесополосы в охранной зоне ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская произошло перекрытие проводов в пролете опор №115-116 продуктами горения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах на ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская | 2024-08-18 15:48 | 2024-08-18 20:19
3435 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Самарская – Юбилейная | 239 | 2024-08-16 04:58 | 2024-08-16 04:58 | 3.4.8.5.2, Загрязнение пылевыми отложениями изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №69 по ВЛ 110 кВ Самарская - Юбилейная, при проведении сельскохозяйственных работ вблизи воздушной линии. | 4.17, Из-за загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №69 пылевыми отложениями, при проведении сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ 110 кВ Самарская - Юбилейная произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №69, с разрушением одного из восьми изоляторов в условиях точки россы, в результате этого на ВЛ 110 кВ Самарская - Юбилейная возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Самарская - Юбилейная. ВЛ 110 кВ Самарская - Юбилейная находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов при сельскохозяйственных работах на ВЛ 110 кВ Самарская - Юбилейная ВЛ 110 кВ Самарская - Юбилейная
3436 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Егорлыкская – Е11 | 233 | 2024-08-08 15:11 | 2024-08-08 17:35 | 3.4.8.4, Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №101-102 по ВЛ 35 кВ Егорлыкская - Е11. |  | 2024-08-08 15:11 | 2024-08-08 17:35
3437 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ А15 – А5 | 226 | 2024-08-06 07:00 | 2024-08-06 18:25 | 3.4.8.4, Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "В" и "С" в пролете опор №62-63 по ВЛ 35 кВ А15 - А5. |  | 2024-08-06 07:00 | 2024-08-06 09:37
3438 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Юбилейная | 210 | 2024-07-29 01:28 | 2024-07-29 07:36 | 3.4.8.5, В следствии продолжительного воздействия электромагнитных помех на оборудование РРЛ связи «Radwin 2000» и накопления ошибок в канале связи контроллер связи DE1 ЦППС ПО ЮЭС Компас 2.0. перешёл в нерегламентированный режим работы (произошло «зависание»), наблюдается неустойчивая работа основного канала диспетчерской связи ДП ПО ЮЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» и прямого канала диспетчерской связи Филиала АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ – ПС Юбилейная. | 4.20, В результате наличия электромагнитных помех в информационной магистрали возникли ошибки, которые привели к нарушению обмена данных с устройствами канала связи, что и стало причиной пропадания телеинформации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пропадание телеинформации на ЦППС ПО ЮЭС по основному каналу передачи телеинформации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пропадание телеинформации на "Компас 2.0" "Компас 2.0"
3439 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ А1 – А11 с отпайками | 190 | 2024-07-22 06:50 | 2024-07-22 06:50 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов на отпайке к ПС А4 по ВЛ 35кВ А1 - А11 с отпайками, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение одного из четырех гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №21, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 35 кВ А1 - А11 с отпайками. ВЛ 35 кВ А1-А11 с отпайками находится в эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 35 кВ А1 - А11 с отпайками ВЛ 35 кВ А1 - А11 с отпайками
3440 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ А1 – А11 с отпайками | 161 | 2024-07-04 19:45 | 2024-07-05 18:54 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов на отпайке к ПС А4 по ВЛ 35кВ А1 - А11 с отпайками, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №6-7 фазы "А" и в пролете опор №8-9 фазы "С" на отпайке к ПС А4, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ 35 кВ А1-А11 с отпайками. ВЛ 35 кВ А1-А11 с отпайками находится в эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ 35 кВ А1-А11 с отпайками ВЛ 35 кВ А1-А11 с отпайками | 2024-07-04 19:45 | 2024-07-04 21:00
3441 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Зерновая – ЗР16 | 159 | 2024-07-03 16:01 | 2024-07-04 21:09 | 3.4.12.4, Возгорание сухой травы, поля и лесополосы в охранной зоне ВЛ 35 кВ Зерновая - ЗР16. | 4.4.5, В результате возгорания сухой травы, поля и лесополосы в охранной зоне ВЛ 35 кВ Зерновая - ЗР16, произошло повреждение низовым пожаром деревянной опоры №199 с падением траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянной опоры низовым пожаром на ВЛ 35 кВ Зерновая - ЗР16 ВЛ 35 кВ Зерновая - ЗР16
3442 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Юбилейная | 138 | 2024-06-21 14:27 | 2024-06-21 19:56 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации с 1980г. | 4.13, В связи с длительным сроком эксплуатации с 1980г. произошел обрыв вторичных цепей обмотки "звезды" ТН 1СШ-110 ф "А" ПС 110 кВ Юбилейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вторичных цепей обмотки ТН 1СШ-110кВ на ПС 110 кВ Юбилейная. ТН 1СШ-110
3443 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песчанокопская – Роговская | 127 | 2024-06-14 03:59 | 2024-06-14 03:59 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло разрушение одного из восьми гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №184, в результате этого на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская. ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская
3444 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками | 110 | 2024-05-30 04:00 | 2024-05-30 04:00 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло разрушение одного из восьми гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №123, в результате этого на ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками. ВЛ 110кВ Зерновая - БГ2 с отпайками находится в эксплуатации с 1974 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками
3445 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – Краснолучинская – В1 | 96 | 2024-05-16 08:04 | 2024-05-16 08:04 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по ВЛ 110 кВ Зерновая - В1 с отпайкой на ПС Краснолучинская с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло разрушение одного из восьми изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №24, в результате этого на ВЛ 110 кВ Зерновая - В1 с отпайкой на ПС Краснолучинская возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Зерновая - В1 с отпайкой на ПС Краснолучинская. ВЛ 110 кВ Зерновая - В1 с отпайкой на ПС Краснолучинская находится в эксплуатации с 1958 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Зерновая - В1 с отпайкой на ПС Краснолучинская ВЛ 110 кВ Зерновая - В1 с отпайкой на ПС Краснолучинская
3446 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песчанокопская – Роговская | 89 | 2024-05-06 16:50 | 2024-05-06 16:50 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло разрушение одного из восьми гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №111, в результате этого на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская. ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская
3447 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Койсуг – Кугей тяговая | 88 | 2024-04-23 17:42 | 2024-04-23 18:14 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета неизвестными лицами в пролете опор №203-204 по КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая. | 4.4.1, В результате наброса постороннего предмета неизвестными лицами на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №203-204 по КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая, произошло перекрытие воздушного промежутка, в следствии этого на КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс потороннего предмета в пролете на КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая
3448 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песчанокопская – Роговская | 87 | 2024-04-23 05:17 | 2024-04-23 05:17 | 3.4.8.5.2, Загрязнение пылевыми отложениями изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №196 по ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская, при проведении сельскохозяйственных работ вблизи воздушной линии. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №196 пылевыми отложениями, при проведении сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №196, с разрушением одного из восьми изоляторов в условиях точки россы, в результате этого на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская. ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов при сельскохозяйственных работах на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская
3449 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками | 85 | 2024-04-18 05:42 | 2024-04-18 05:42 | 3.4.8.5.2, Загрязнение пылевыми отложениями изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №30 отпайка к ПС 110 кВ Манычская по ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками, при проведении сельскохозяйственных работ вблизи воздушной линии. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №30 пылевыми отложениями, при проведении сельскохозяйственных работах вблизи отпайки к ПС 110 кВ Манычская по ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2 с отпайками произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №30, с разрушением одного из восьми изоляторов в условиях точки россы, в результате этого на ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками. ВЛ 110 кВ Зерновая - БГ2 с отпайками находится в эксплуатации с 1974 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов при сельскохозяйственных работах на Отпайка к ПС 110 кВ Манычская по ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2 с отпайками Отпайка к ПС 110 кВ Манычская по ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2 с отпайками
3450 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ А-30 – А32 | 83 | 2024-04-17 18:12 | 2024-04-17 18:12 | 3.4.8.5.2, Загрязнение пылевыми отложениями изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №172 по ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь, при проведении сельскохозяйственных работ вблизи воздушной линии. | 4.11, Из-за загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №172 пылевыми отложениями, при проведении сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №172, с разрушением одного из восьми изоляторов, в результате этого на ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь. ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь находится в эксплуатации с 1994 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов при сельскохозяйственных работах на ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь
3451 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ А-30 – А32 | 76 | 2024-04-10 18:55 | 2024-04-10 22:15 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло разрушение одного из восьми изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №97, в результате этого на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь. ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь находится в эксплуатации с 1994 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь | 2024-04-10 18:55 | 2024-04-10 19:54
3452 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ А-30 – А32 | 71 | 2024-03-26 07:20 | 2024-03-26 07:20 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка, по причине воздействия птицы–голубь, между контактами КЗ-110 Т-2 фазы "А" на стойке изолятора и нижним металлическим оголовником РВС-110 Т-2 фазы "А". | 4.11, В следствии перекрытия воздушного промежутка, по причине воздействия птицы–голубь, между контактами КЗ-110 Т-2 фазы "А" на стойке изолятора и нижним металлическим оголовником РВС-110 Т-2 фазы "А", при этом возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ А30 - А32 II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка на ПС 110 кВ А32 КЗ-110 Т-2 ПС 110 кВ А32 КЗ-110 Т-
3453 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Песчанокопская – Роговская | 68 | 2024-03-18 06:11 | 2024-03-18 06:11 | 3.4.10.2, Перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц с разрушением двух из восьми в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №174 по ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц, что привело к разрушению двух из восьми изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №174 по ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская, в следствии этого возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская
3454 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ ЗР3 – Егорлыкская ВЛ 110 кВ ЗР3 – Егорлыкская | 60 | 2024-03-13 13:03 | 2024-03-13 21:14 | 3.4.12.2.1, Погодные условия: ветер восточный 6-11 м/с с порывами 15-17 м/с. | 4.3.4, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-17 м/с произошел излом и обрыв жил провода шлейфа фазы "В" на анкерной опоре №48 по ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская. ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская находится в эксплуатации с 1973 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская ВЛ 110 кВ ЗР3 - Егорлыкская | 2024-03-13 13:03 | 2024-03-13 13:21
3455 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ А-30 – Кугей тяговая | 43 | 2024-02-26 08:58 | 2024-02-26 14:45 | 3.4.12.2.1, Погодные условия: ветер восточный и юго-восточный 7-12 м/с с порывами 15-20 м/с. | 4.3.4, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15-20 м/с произошел излом и обрыв жил провода шлейфа фазы "А" у основания аппаратного зажима на КС ПС 110 кВ Кугей тяговая. ВЛ 110 кВ А-30 - Кугей тяговая находится в эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 110 кВ А-30 - Кугей тяговая ВЛ 110 кВ А-30 - Кугей тяговая
3456 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ А31 – А7 с отпайкой на ПС НС5-2, НС4, НС5-3 | 21 | 2024-01-11 16:23 | 2024-01-12 14:56 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах с толщиной стенки гололеда 10-15мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде мокрого снега. Порывы восточного ветра до 16 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 16 м/с с мокрым снегом произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №120-121 по ВЛ 35 кВ А31- А7 с отпайкой на ПС НС5-2, НС4, НС5-3, в результате этого на возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ 35 кВ А31- А7 с отпайкой на ПС НС5-2, НС4, НС5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ 35 кВ А31- А7 с отпайкой на ПС НС5-2, НС4, НС5-3 ВЛ 35 кВ А31- А7 с отпайкой на ПС НС5-2, НС4, НС5-3 | 2024-01-11 16:23 | 2024-01-12 14:56
3457 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС ПО Южные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Песчанокопская – Роговская КВЛ 110 кВ Койсуг – Кугей тяговая ВЛ 110 кВ Песчанокопская – Роговская | 17 | 2024-01-10 08:56 | 2024-01-12 09:09 | 3.4.12.1.2, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах и изоляторах ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская и КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая с толщиной стенки гололеда 20-23 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде снега с ледяным дождем Порывы ветра до 16 м/с. Температура воздуха 0 ... + 2 градуса. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах по ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская произошло: 1. Обрыв грозотроса в пролете опор №117-118 по ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская. 2. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №117-118 по ВЛ-110 кВ Песчанокопская - Роговская. Разрушение 8 из 8 изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №193 по КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая произошло при отложении гололедно - изморозевых отложений на изоляторах, при сопутствующим загрязнении и увлажнении изоляции, в следствии этого произошло электродуговое перекрытие с последующим разрушением гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская ВЛ 110 кВ Песчанокопская - Роговская, Разрушение гирлянды изоляторов ф.С на оп. 193 на КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая КВЛ 110 кВ Койсуг - Кугей тяговая | 2024-01-10 08:56 | 2024-01-11 09:28
3458 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3214 ПС А-32 | 416 | 2024-12-31 12:15 | 2024-12-31 12:29 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-71 по ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-71 по ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-71 по ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32 | 2024-12-31 12:15 | 2024-12-31 12:29
3459 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 806 ПС А-8 | 414 | 2024-12-31 11:00 | 2024-12-31 11:11 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8. ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8 | 2024-12-31 11:00 | 2024-12-31 11:11
3460 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 803 ПС А-8 | 415 | 2024-12-31 11:00 | 2024-12-31 11:11 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8. ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 проводился в октябре 2024 года Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 | 2024-12-31 11:00 | 2024-12-31 11:11
3461 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская | 412 | 2024-12-27 00:20 | 2024-12-27 00:23 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская Пролет:3*А 70 | 2024-12-27 00:20 | 2024-12-27 00:23
3462 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 107 Н ПС Обильная | 411 | 2024-12-25 11:30 | 2024-12-25 11:39 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная. ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10кВ № 107 Н ПС Обильная Пролет:3*А 50 | 2024-12-25 11:30 | 2024-12-25 11:39
3463 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3214 ПС А-32 | 406 | 2024-12-21 11:25 | 2024-12-21 16:00 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов по ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №59-60 фазы "В" по ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32, что и вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32 | 2024-12-21 11:25 | 2024-12-21 16:00
3464 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3209 ПС А-32 | 405 | 2024-12-21 11:20 | 2024-12-21 13:06 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 3209 ПС 110 кВ А32. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 3209 ПС 110 кВ А32, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 3209 ПС 110 кВ А32, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3209 ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3209 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3209 ПС 110 кВ А32 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3209 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3209 ПС 110 кВ А32 | 2024-12-21 11:20 | 2024-12-21 13:06
3465 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 105 Н ПС Обильная | 404 | 2024-12-18 12:55 | 2024-12-18 15:00 | 3.4.9.3, Обрыв провода фазы "А" на абонентской отпайке к КТП-19 ООО "Ремэнерготранспорт". |  | 2024-12-18 12:55 | 2024-12-18 15:00
3466 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 | 403 | 2024-12-18 07:00 | 2024-12-18 12:05 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к КТП-277 ДНТ "Ягодка". |  | 2024-12-18 07:00 | 2024-12-18 08:18
3467 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3127 ПС А-31 | 402 | 2024-12-18 06:10 | 2024-12-18 09:35 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №51 по ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110 кВ А31. ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 | 2024-12-18 06:10 | 2024-12-18 07:21
3468 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №156 по ВЛ №910 | 588 | 2024-12-17 05:44 | 2024-12-17 10:26 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-156 ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №156-20*156-21, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-156. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-156 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-156 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-156 ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-156 ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 | 2024-12-17 05:44 | 2024-12-17 10:26
3469 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 54 ВЛ № 1702 | 587 | 2024-12-17 05:38 | 2024-12-17 10:11 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №54-44*54-45 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-54 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №54-44*54-45 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-54, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №54-44*54-45 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-54, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-54. ВЛ-0,4 кВ №23 КТП-54 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-54 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-54 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-54 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 | 2024-12-17 05:38 | 2024-12-17 10:11
3470 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская ВЛ-10кВ № 1001 ПС Самарская ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 ВЛ-10кВ №1509 от ПС А-15 ВЛ-10кВ №1101 от ПС А-11 ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 ВЛ 10 кВ №1107 от ПС А-11 ВЛ-10кВ №1613 от ПС А-16 ВЛ-10кВ № 601 ПС А-6 ВЛ-10кВ № 2412 А-24 ВЛ-10кВ № 1908 РП-19 | 399 | 2024-12-16 23:01 | 2024-12-17 22:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами западного ветра до 23 м/с с дождем. | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №55-56 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. 2. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8-9 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская. 3. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7-27*8-27 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. 4. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №222-223 по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №91-92 по ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11. 7. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №54-55 по ВЛ-10 1801 ПС 35 кВ А18. 8. Повреждение оборудования на абонентской КТП-75 "МТС". 9. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №49-50 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. 10. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №46-47 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6. 11. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24. 12. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №213-214 по ВЛ-10 1908 РП-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарска, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, Повреждение оборудования на абонентской КТП-75 "МТС" на ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24 ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1908 РП-19 ВЛ-10 1908 РП-19 | 2024-12-16 23:01 | 2024-12-17 22:15
3471 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3203 ПС А-32 | 397 | 2024-12-15 12:48 | 2024-12-15 14:05 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена шлейфов 10кВ по ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" на РТП-13 по ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32 | 2024-12-15 12:48 | 2024-12-15 14:05
3472 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 13 ВЛ № 3125 | 585 | 2024-12-14 01:00 | 2024-12-14 01:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-15*13-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-13 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-15*13-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-13, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-15*13-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-13, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-13. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-13 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-13 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-13 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-13 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 | 2024-12-14 01:00 | 2024-12-14 01:05
3473 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 5 ВЛ № 1702 | 583 | 2024-12-14 00:50 | 2024-12-14 00:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-10*5-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-10*5-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-10*5-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-5. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 | 2024-12-14 00:50 | 2024-12-14 00:55
3474 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 5 ВЛ № 1702 | 584 | 2024-12-14 00:50 | 2024-12-14 00:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-10*5-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-10*5-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-10*5-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-5. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 | 2024-12-14 00:50 | 2024-12-14 00:55
3475 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 609 ПС А-6 | 396 | 2024-12-13 20:55 | 2024-12-14 00:42 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-86*9-86 по ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-86*9-86 по ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-86*9-86 по ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6. ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6 | 2024-12-13 20:55 | 2024-12-14 00:42
3476 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 107 Н ПС Обильная | 393 | 2024-12-13 19:17 | 2024-12-13 19:34 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная. ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная | 2024-12-13 19:17 | 2024-12-13 19:34
3477 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №106 Н ПС Обильная | 394 | 2024-12-13 19:17 | 2024-12-13 20:35 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на абонентском КТП-298 "Склады". |  | 2024-12-13 19:17 | 2024-12-13 20:35
3478 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3213 ПС А-32 | 387 | 2024-12-12 18:35 | 2024-12-12 19:13 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №144-145 фазы "А" по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, в следствии этого ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 по неотложной заяве была выведена в ремонт. ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 | 2024-12-12 18:35 | 2024-12-12 19:13
3479 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 803 ПС А-8 | 386 | 2024-12-12 07:42 | 2024-12-12 11:20 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №6-142*7-142 фазы "В" по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 35 кВ А8. ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 | 2024-12-12 07:42 | 2024-12-12 11:20
3480 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 802 ПС А-8 | 385 | 2024-12-12 07:21 | 2024-12-12 08:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 по ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 по ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 по ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8. ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8 находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8 ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8 | 2024-12-12 07:21 | 2024-12-12 08:45
3481 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1513 от ПС А-15 | 384 | 2024-12-11 22:30 | 2024-12-12 06:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1971 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1513 ПС 35 кв А15 ВЛ-10 1513 ПС 35 кв А15 | 2024-12-11 22:30 | 2024-12-12 06:05
3482 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3113 ПС А-31 | 383 | 2024-12-08 22:00 | 2024-12-08 22:16 | 3.4.8.4, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел наброс постороннего предмета на опоре №1-206 по ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31. |  | 2024-12-08 22:00 | 2024-12-08 22:16
3483 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1613 от ПС А-16 | 381 | 2024-12-03 11:29 | 2024-12-03 15:55 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена траверс по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения материала и длительного срока эксплуатации произошел излом крюка траверсы фазы "С" в месте сварки на опоре №185 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы на ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 | 2024-12-03 11:29 | 2024-12-03 15:55
3484 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1613 от ПС А-16 | 380 | 2024-12-02 14:42 | 2024-12-02 14:47 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А-16 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 | 2024-12-02 14:42 | 2024-12-02 14:47
3485 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1908 РП-19 | 372 | 2024-11-24 14:33 | 2024-11-24 20:12 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №116-117 по ВЛ-10 1908 РП-19. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №116-117 по ВЛ-10 1908 РП-19, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №116-117 по ВЛ-10 1908 РП-19, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1908 РП-19. ВЛ-10 1908 РП-19 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1908 РП-19 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1908 РП-19 ВЛ-10 1908 РП-19 | 2024-11-24 14:33 | 2024-11-24 20:12
3486 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская | 371 | 2024-11-24 09:33 | 2024-11-24 11:28 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к КТП-173 "Мехток" по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. |  | 2024-11-24 09:33 | 2024-11-24 11:28
3487 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1001 ПС Самарская | 370 | 2024-11-24 09:00 | 2024-11-24 09:26 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская | 2024-11-24 09:00 | 2024-11-24 09:26
3488 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 105 Н ПС Обильная | 369 | 2024-11-19 17:01 | 2024-11-20 17:40 | 3.4.8.2, В пролете опор №4-6 обрыв проводов фаз "В" и "С". Обрывы проводов вызваны воздействием сторонней техник (имеются следы на земле). |  | 2024-11-19 17:01 | 2024-11-19 19:50
3489 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1107 от ПС А-11 | 368 | 2024-11-16 10:35 | 2024-11-16 11:28 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на абонентском КТП-129 "Взморье". |  | 2024-11-16 10:35 | 2024-11-16 11:28
3490 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №14 по ВЛ №106 Н | 367 | 2024-11-06 13:50 | 2024-11-06 16:19 | 3.4.7.3.5, Старение материала обмоток силового трансформатора 250 кВа на КТП-14 по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная. | 4.1.3, В цехе централизованного ремонта при вскрытии силового трансформатора 250кВа выявлено: повреждение переключающего устройств и обрыв выводов 10кВ фаз "А", "В", "С" из-за изменения свойств материала обмоток в результате длительного срока эксплуатации. Силовой трансформатор мощностью 250кВа на КТП-14 по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная находится в эксплуатации с 2004 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение переключающего устройств и обрыв выводов 10кВ фаз "А", "В", "С" на КТП-14 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная КТП-14 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная | 2024-11-06 13:50 | 2024-11-06 16:19
3491 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 366 | 2024-11-05 10:28 | 2024-11-05 16:36 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 335 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 335 кВ А18 | 2024-11-05 10:28 | 2024-11-05 16:36
3492 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 803 ПС А-8 | 362 | 2024-11-05 05:44 | 2024-11-05 15:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8. ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 | 2024-11-05 05:44 | 2024-11-05 15:30
3493 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1405 ПС А-32 | 361 | 2024-11-05 05:35 | 2024-11-05 13:12 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1405 ПС 110 кВ А32, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №259-260 фазы "В" по ВЛ-10 1405 ПС 110 кВ А32, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1405 ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 1405 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1405 ПС 110 кВ А32 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1405 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 1405 ПС 110 кВ А32 | 2024-11-05 05:35 | 2024-11-05 13:12
3494 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №49 по ВЛ №2608 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 114 ВЛ № 1405 ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 13 ВЛ № 3125 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 146 ВЛ № 1701 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №156 по ВЛ №910 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №49 по ВЛ №3016 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 77 ВЛ № 3125 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 46 ВЛ № 1613 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 54 ВЛ № 1702 | 569 | 2024-11-03 09:18 | 2024-11-04 20:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами юго-западного и западного ветра до 21 м/с. | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №49-11*49-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-49 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. 2. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №114-20*114-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-114 ВЛ-10 1405 РП-14. 3. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №13-125*13-126 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-13 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №146-15*146-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-146 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17. 5. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №156-16*156-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-156 ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №49-12*49-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-49 ВЛ-10 3016 ПС 220 кВ А30. 7. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №77-20*77-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-77 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31. 8. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №46-2*46-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-46 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. 9. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №54-11*54-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-54 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-49 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-49 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-114 ВЛ-10 1405 РП-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-114 ВЛ-10 1405 РП-14, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-13 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-13 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-146 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-146 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-156 ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-156 ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-49 ВЛ-10 3016 ПС 220 кВ А30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-49 ВЛ-10 3016 ПС 220 кВ А30, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-77 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-77 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-46 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-46 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-54 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-54 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 | 2024-11-03 09:18 | 2024-11-04 20:59
3495 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3129 ПС А-31 ВЛ-10кВ № 3207 ПС А-32 ВЛ-10 кВ №901 оп ПС А-9 ВЛ-10 кВ № 3213 ПС А-32 ВЛ-10кВ № 3127 ПС А-31 ВЛ-10кВ № 3202 ПС А-32 ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская ВЛ-10кВ № 2008 ПС А-20 ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 ВЛ-10кВ № 1814 ПС А-18 ВЛ-10кВ № 1908 РП-19 ВЛ-10кВ №606 от ПС А-6 ВЛ-10кВ № 613 ПС А-6 ВЛ-10кВ № 1702 ПС А-17 ВЛ-10кВ № 1708 ПС А-17 ВЛ 10 кВ №106 Н ПС Обильная | 357 | 2024-11-03 06:00 | 2024-11-04 21:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами юго-западного и западного ветра до 21 м/с. | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №81-82 по ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32. 3. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №123-124 по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9. 4. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №259-260 по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32. 5. Обрыв шлейфа фазы "А" на Р3127-3 по ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31. 6. Излом траверсы на опоре №85 по ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32. 7. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. 8. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №39-40 по ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20.ВЛ-10 1702 9. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-35*3-35 по ВЛ-10 1814 ПС 35 кВ А18. 10. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №101-102 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. 11. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. 12. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №191-192 по ВЛ-10 1908 РП-19. 13. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16 по ВЛ-10 613 ПС 35 кВ А6. 14. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6. 15. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-167*3-168 по ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17. 16. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №81-82 по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. 17. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №55-56 по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ Обильная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31, Излом траверсы в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1814 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1814 ПС 35 кВ А18, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1908 РП-19 ВЛ-10 1908 РП-19, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 613 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 613 ПС 35 кВ А6, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-11-03 06:00 | 2024-11-04 21:14
3496 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1107 от ПС А-11 ВЛ-10кВ № 609 ПС А-6 ВЛ-10кВ № 1106 ПC А-11 ВЛ-10кВ № 107 Н ПС Обильная ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская ВЛ-10кВ № 1014 ПС Самарская ВЛ-10кВ №1020 от ПС Самарская ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 ВЛ-10кВ № 2608 ПС А-26 ВЛ-10кВ №3017 от ПС А-30 ВЛ-10кВ №1602 от ПС А-16 ВЛ-10кВ № 3207 ПС А-32 | 354 | 2024-11-02 07:31 | 2024-11-02 21:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами юго-западного и западного ветра до 21 м/с. | 4.1.3, 1. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-137*3-137 по ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6. 3. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №115-116 по ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 по ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская. 7. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. 8. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №50-51 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. 9. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №49-50 по ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. 10. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №27-28 по ВЛ-10 3017 ПС 220 кВ А30. 11. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 по ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16. 12. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №76-77 по ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ Обильная, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 3017 ПС 220 кВ А30 ВЛ-10 3017 ПС 220 кВ А30, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32 | 2024-11-02 07:31 | 2024-11-02 21:16
3497 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №122 по ВЛ №1101 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 154 ВЛ № 1101 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 154 ВЛ № 1101 | 565 | 2024-11-02 07:00 | 2024-11-02 16:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами юго-западного и западного ветра до 21 м/с. | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №122-25*122-26 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-122 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №154-34*154-35 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №154-11*154-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-122 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-122 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11., Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11. | 2024-11-02 07:00 | 2024-11-02 16:01
3498 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1106 ПC А-11 | 353 | 2024-11-01 23:35 | 2024-11-02 01:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №115-116 по ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №115-116 по ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №115-116 по ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11. ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 находится в эксплуатации с 1978 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 | 2024-11-01 23:35 | 2024-11-02 01:05
3499 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 351 | 2024-11-01 08:37 | 2024-11-01 13:42 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-11-01 08:37 | 2024-11-01 13:42
3500 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 | 350 | 2024-11-01 07:20 | 2024-11-01 13:56 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к КТП-23 "МТС" по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. |  | 2024-11-01 07:20 | 2024-11-01 13:56
3501 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 349 | 2024-10-31 15:20 | 2024-10-31 15:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1802 АС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 АС 35 кВ А18 | 2024-10-31 15:20 | 2024-10-31 15:35
3502 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2907 РП-29 | 345 | 2024-10-16 11:55 | 2024-10-16 13:30 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 2907 РП-29, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №47-48 фазы "В" по ВЛ-10 2907 РП-29, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 2907 РП-29. ВЛ-10 2907 РП-29 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 2907 РП-29 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 2907 РП-29 ВЛ-10 2907 РП-29 | 2024-10-16 11:55 | 2024-10-16 13:30
3503 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1106 ПC А-11 | 344 | 2024-10-14 14:45 | 2024-10-14 15:53 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода с падением на "землю" в пролете опор №36-37 фазы "В" по ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10 ПС 35 кВ А11. ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ А11 | 2024-10-14 14:45 | 2024-10-14 15:53
3504 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №16 по ВЛ №2608 | 563 | 2024-10-13 21:15 | 2024-10-13 21:39 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-15*16-16 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-16 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. | 4.1.3, результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-15*16-16 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-15*16-16 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП-16. ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-16 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-16 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-16 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-16 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 | 2024-10-13 21:15 | 2024-10-13 21:39
3505 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 103 ВЛ-10 кВ №2608 | 562 | 2024-10-13 20:45 | 2024-10-13 21:13 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №103-11*103-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №103-11*103-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №103-11*103-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-103. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 | 2024-10-13 20:45 | 2024-10-13 21:13
3506 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3213 ПС А-32 | 342 | 2024-10-13 16:30 | 2024-10-13 19:57 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №25-26 фазы "В" по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 | 2024-10-13 16:30 | 2024-10-13 19:57
3507 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №214 от ПС А-2 | 341 | 2024-10-13 15:36 | 2024-10-13 18:34 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2. ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2 находится в эксплуатации с 1970 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2 ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2 | 2024-10-13 15:36 | 2024-10-13 18:34
3508 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3213 ПС А-32 | 338 | 2024-10-07 16:03 | 2024-10-07 16:38 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №291-292 по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32. | 4.1.3, результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №291-292 по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №291-292 по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 | 2024-10-07 16:03 | 2024-10-07 16:38
3509 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1020 от ПС Самарская | 337 | 2024-10-07 15:10 | 2024-10-07 16:48 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №122-123 фазы "А" по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская | 2024-10-07 15:10 | 2024-10-07 16:48
3510 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская | 336 | 2024-10-05 15:18 | 2024-10-05 15:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская | 2024-10-05 15:18 | 2024-10-05 15:20
3511 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ № 429 ПС А-4 | 335 | 2024-10-04 15:10 | 2024-10-04 16:50 | 3.4.8.2, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №28-29 автотранспортом находящего на балансе ОАО "Азовский морской порт" при провозе крупно габаритного груза. |  | 2024-10-04 15:10 | 2024-10-04 16:50
3512 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 | 334 | 2024-10-03 20:20 | 2024-10-04 00:26 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №47-48 фазы "А" по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 | 2024-10-03 20:20 | 2024-10-04 00:26
3513 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1701 ПС А-17 | 332 | 2024-10-01 20:35 | 2024-10-01 23:57 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №85-86 фазы "А" по ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17. ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 | 2024-10-01 20:35 | 2024-10-01 23:57
3514 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 613 ПС А-6 | 331 | 2024-10-01 10:01 | 2024-10-01 13:01 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №124-125 по ВЛ-10 613 ПС 35 кВ А6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №124-125 по ВЛ-10 613 ПС 35 кВ А6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №124-125 по ВЛ-10 613 ПС 35 кВ А6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 613 ПС 35 кВ А6. ВЛ-10 613 ПС 35 кВ А6 находится в эксплуатации с 1970 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 613 ПС 35 кВ А6 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 613 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 613 ПС 35 кВ А6 | 2024-10-01 10:01 | 2024-10-01 13:01
3515 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1004 ПС Самарская | 327 | 2024-09-25 12:30 | 2024-09-25 16:00 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская | 2024-09-25 12:30 | 2024-09-25 16:00
3516 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 151 ВЛ № 505 | 559 | 2024-09-19 14:01 | 2024-09-19 14:45 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №151-11*151-12 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-151 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ А5. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №151-11*151-12 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-151. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-151 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-151 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ А5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-151 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ А5 | 2024-09-19 14:01 | 2024-09-19 14:45
3517 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №157 по ВЛ №1101 | 558 | 2024-09-19 13:50 | 2024-09-19 13:58 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №157-20*157-21 произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-157 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №157-20*157-21 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-157. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-157 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-157 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-157 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 | 2024-09-19 13:50 | 2024-09-19 13:58
3518 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 36 ВЛ № 1702 | 556 | 2024-09-19 13:30 | 2024-09-19 14:31 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №36-14*36-15 произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-36 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №36-14*36-15 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-36. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-36 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-36 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-36 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 | 2024-09-19 13:30 | 2024-09-19 14:31
3519 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 169 ВЛ № 3127 | 557 | 2024-09-19 13:30 | 2024-09-19 13:42 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №169-14*169-15 произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-169 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №169-14*169-15 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-169. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-169 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-169 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-169 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 | 2024-09-19 13:30 | 2024-09-19 13:42
3520 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 27 по ВЛ № 3202 | 555 | 2024-09-19 12:50 | 2024-09-19 13:45 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №27-16*27-17 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27 ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №27-16*27-17 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-27. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27 ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27 ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32 | 2024-09-19 12:50 | 2024-09-19 13:45
3521 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №34 по ВЛ №1101 | 554 | 2024-09-19 12:30 | 2024-09-19 12:50 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №34-14*34-15 произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-34 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №34-14*34-15 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-34. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-34 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-34 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-34 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 | 2024-09-19 12:30 | 2024-09-19 12:50
3522 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 174 ВЛ № 3207 | 553 | 2024-09-19 12:20 | 2024-09-19 12:40 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №174-14*174-15 произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-174 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №174-14*174-15 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-174. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-174 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-174 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-174 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А31 | 2024-09-19 12:20 | 2024-09-19 12:40
3523 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 8 ВЛ № 3125 | 552 | 2024-09-19 11:50 | 2024-09-19 12:20 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №8-14*8-15 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №8-14*8-15 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-8. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 | 2024-09-19 11:50 | 2024-09-19 12:20
3524 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 240 по ВЛ №106 Н | 551 | 2024-09-19 11:24 | 2024-09-19 11:37 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №240-14*240-15 произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-240 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №240-14*240-15 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-240. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-240 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-240 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-240 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-09-19 11:24 | 2024-09-19 11:37
3525 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №166 по ВЛ №1606 | 550 | 2024-09-19 11:13 | 2024-09-19 11:19 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №166-29*166-30 произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-166 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №166-29*166-30 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-166. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-166 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-166 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-166 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 | 2024-09-19 11:13 | 2024-09-19 11:19
3526 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №14 ВЛ №106 Н | 549 | 2024-09-19 11:12 | 2024-09-19 11:21 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №14-14*14-15 произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №14-14*14-15 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-14. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-14 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-09-19 11:12 | 2024-09-19 11:21
3527 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3008 от ПС А-30 | 320 | 2024-09-19 08:45 | 2024-09-19 12:22 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №11-12 по ВЛ-10 3008 ПС220 кВ А30 произошел обрыв провода фазы "А". | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №11-12 по ВЛ-10 3008 ПС 220 кВ А30 произошел обрыв провода фазы "А", в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3008 ПС 220 кВ А30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 3008 ПС 220 кВ А30 ВЛ-10 3008 ПС 220 кВ А30 | 2024-09-19 08:45 | 2024-09-19 12:22
3528 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1908 РП-19 | 319 | 2024-09-19 08:40 | 2024-09-19 11:00 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №190-191 по ВЛ-10 1908 РП-19 произошел обрыв провода фазы "В". | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №190-191 по ВЛ-10 1908 РП-19 произошел обрыв провода фазы "В", в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1908 РП-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1908 РП-19 ВЛ-10 1908 РП-19 | 2024-09-19 08:40 | 2024-09-19 11:00
3529 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская | 318 | 2024-09-18 13:27 | 2024-09-18 13:55 | 3.4.9.3, Повреждение на абоненткой отпайке к КТП-87 "Мельница" |  | 2024-09-18 13:27 | 2024-09-18 13:55
3530 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1014 ПС Самарская | 317 | 2024-09-18 12:05 | 2024-09-18 13:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 по ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 по ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 по ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская | 2024-09-18 12:05 | 2024-09-18 13:20
3531 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1702 ПС А-17 | 316 | 2024-09-18 04:40 | 2024-09-18 04:44 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 находится в эксплуатации с 1982 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 | 2024-09-18 04:40 | 2024-09-18 04:44
3532 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 803 ПС А-8 | 315 | 2024-09-17 09:58 | 2024-09-17 13:30 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №39-40 фазы "В" по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8. ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 | 2024-09-17 09:58 | 2024-09-17 13:30
3533 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1509 от ПС А-15 | 314 | 2024-09-16 18:06 | 2024-09-16 19:38 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №44-45 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15. | 4.12, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №44-45 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1509 ПС 35 А15. ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1974 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 | 2024-09-16 18:06 | 2024-09-16 19:38
3534 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №910 оп ПС А-9 | 313 | 2024-09-16 18:01 | 2024-09-16 20:58 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 произошел обрыв провода фазы "В". | 4.12, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 произошел обрыв провода фазы "В", что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10 ПС 35 кВ А9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 | 2024-09-16 18:01 | 2024-09-16 20:58
3535 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №106 Н | 312 | 2024-09-16 15:10 | 2024-09-16 16:12 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №87-88 по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 произошел обрыв провода фазы "В". | 4.12, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №87-88 по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 произошел обрыв провода фазы "В", что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10 ПС 110 кВ НС1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-09-16 15:10 | 2024-09-16 16:12
3536 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2608 ПС А-26 | 306 | 2024-09-16 12:36 | 2024-09-16 14:33 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к КТП-202 "Склад" |  | 2024-09-16 12:36 | 2024-09-16 14:33
3537 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1509 от ПС А-15 | 304 | 2024-09-15 20:15 | 2024-09-15 21:25 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №33-34 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №33-34 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1509 ПС 35 А15. ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1974 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 | 2024-09-15 20:15 | 2024-09-15 21:25
3538 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №606 от ПС А-6 | 303 | 2024-09-15 18:57 | 2024-09-15 19:50 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №115-116 по ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6 произошел обрыв провода фазы "А". | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №115-116 по ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6 произошел обрыв провода фазы "А", что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10 ПС 35 кВ А6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6 | 2024-09-15 18:57 | 2024-09-15 19:50
3539 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1513 от ПС А-15 | 302 | 2024-09-15 18:47 | 2024-09-15 22:10 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №30-31 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №30-31 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1513 ПС 35 А15. ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1974 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 | 2024-09-15 18:47 | 2024-09-15 22:10
3540 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1001 ПС Самарская | 301 | 2024-09-15 17:56 | 2024-09-15 20:58 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №9-10 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская произошел обрыв провода фазы "В". | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №9-10 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская произошел обрыв провода фазы "В", что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10 ПС 110 кВ Самарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская | 2024-09-15 17:56 | 2024-09-15 20:58
3541 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2608 ПС А-26 | 298 | 2024-09-15 15:07 | 2024-09-15 16:20 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №44-45 фазы "А" по ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 находится в эксплуатации с 1985 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 | 2024-09-15 15:07 | 2024-09-15 16:20
3542 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1014 ПС Самарская | 289 | 2024-09-14 17:30 | 2024-09-14 19:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-202*26-202 по ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-202*26-202 по ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-202*26-202 по ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская | 2024-09-14 17:30 | 2024-09-14 19:55
3543 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 211 ПС А-2 | 288 | 2024-09-13 15:20 | 2024-09-13 18:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2. ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 | 2024-09-13 15:20 | 2024-09-13 18:13
3544 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1107 от ПС А-11 | 287 | 2024-09-13 05:00 | 2024-09-13 05:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11. ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 | 2024-09-13 05:00 | 2024-09-13 05:05
3545 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 211 ПС А-2 | 286 | 2024-09-13 03:53 | 2024-09-13 03:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2. ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 | 2024-09-13 03:53 | 2024-09-13 03:55
3546 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1002 ПС Самарская | 285 | 2024-09-13 03:25 | 2024-09-13 05:40 | 3.4.9.3, Повреждение на отпайке находящейся на балансе ОА "Донэнерго" |  | 2024-09-13 03:25 | 2024-09-13 05:40
3547 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3127 ПС А-31 | 281 | 2024-09-10 16:33 | 2024-09-10 19:17 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №10-56*11-56 фазы "В" с падением на "землю" по ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10кВ ПС 110 кВ А31. ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 | 2024-09-10 16:33 | 2024-09-10 19:17
3548 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1515 ПС А-15 | 279 | 2024-09-10 09:32 | 2024-09-10 09:48 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 | 2024-09-10 09:32 | 2024-09-10 09:48
3549 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1513 от ПС А-15 | 280 | 2024-09-10 09:32 | 2024-09-10 09:48 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-58 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-58 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-58 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 | 2024-09-10 09:32 | 2024-09-10 09:48
3550 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская | 278 | 2024-09-10 07:56 | 2024-09-10 10:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №173-174 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №173-174 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №173-174 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская | 2024-09-10 07:56 | 2024-09-10 10:50
3551 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 601 ПС А-6 | 277 | 2024-09-10 07:45 | 2024-09-10 07:51 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6. ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 находится в эксплуатации с 1970 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 | 2024-09-10 07:45 | 2024-09-10 07:51
3552 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №901 оп ПС А-9 | 276 | 2024-09-10 07:27 | 2024-09-10 11:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №106-107 по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №106-107 по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №106-107 по ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9. ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 | 2024-09-10 07:27 | 2024-09-10 11:45
3553 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ВЛ-10 КТП № 27 ВЛ № 1815 | 547 | 2024-09-08 17:00 | 2024-09-08 20:07 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-77*27-78 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-27 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-77*27-78 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-27 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-27 находится в эксплуатации с 1978 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-27 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-27 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-27 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 | 2024-09-08 17:00 | 2024-09-08 20:04
3554 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 | 275 | 2024-09-06 16:59 | 2024-09-06 17:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 | 2024-09-06 16:59 | 2024-09-06 17:05
3555 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская | 274 | 2024-09-06 10:52 | 2024-09-06 12:03 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №139-140 фазы "А" по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская | 2024-09-06 10:52 | 2024-09-06 12:03
3556 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №106 Н | 273 | 2024-09-06 07:25 | 2024-09-06 08:40 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-71 по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-71 по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-71 по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1. ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-09-06 07:25 | 2024-09-06 08:40
3557 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 601 ПС А-6 | 271 | 2024-09-03 17:28 | 2024-09-03 17:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6. ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 находится в эксплуатации с 1970 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А-6 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 | 2024-09-03 17:28 | 2024-09-03 17:30
3558 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 809 от ПС КГ-8 | 267 | 2024-09-03 08:50 | 2024-09-03 08:58 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС. ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС | 2024-09-03 08:50 | 2024-09-03 08:58
3559 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 | 265 | 2024-09-03 08:35 | 2024-09-03 08:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 | 2024-09-03 08:35 | 2024-09-03 08:45
3560 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 266 | 2024-09-03 08:35 | 2024-09-03 08:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-09-03 08:35 | 2024-09-03 08:45
3561 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3203 ПС А-32 | 260 | 2024-09-01 12:50 | 2024-09-01 14:06 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и повреждение изолятора фазы "А" на опоре №148, в следствии этого появилась "земля", которая и вызвала срабатывания сигнализации "земля" на СШ-10кВ ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1969 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ 3203 ПС 110 кВ А32 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32 | 2024-09-01 12:50 | 2024-09-01 14:06
3562 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3203 ПС А-32 | 259 | 2024-08-31 21:50 | 2024-09-01 02:53 | 3.4.8.4, Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №71-72 по ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32. |  | 2024-08-31 21:50 | 2024-09-01 02:53
3563 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 105 Н | 258 | 2024-08-31 16:50 | 2024-08-31 17:01 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1. ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-08-31 16:50 | 2024-08-31 17:01
3564 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №606 от ПС А-6 | 257 | 2024-08-31 09:40 | 2024-08-31 13:05 | 3.4.8.4, Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №41-42 по ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6. |  | 2024-08-31 09:40 | 2024-08-31 13:04
3565 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3127 ПС А-31 | 253 | 2024-08-28 20:40 | 2024-08-28 23:17 | 3.4.8.5.1, Сбита опора №93 легковым автотранспортом Opel гос. номер №С495МК 761. |  | 2024-08-28 20:40 | 2024-08-28 23:17
3566 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №187 по ВЛ №106 Н | 545 | 2024-08-26 22:00 | 2024-08-26 22:33 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-187*16-187 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-187 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС-1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-187*16-187 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-187, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-187*16-187 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-187, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-187. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-187 находится в эксплуатации с 1978 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-187 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-187 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-187 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-08-26 22:00 | 2024-08-26 22:32
3567 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 505 ПС А-5 | 251 | 2024-08-26 16:38 | 2024-08-26 16:48 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 505 ПС 35 кВ А5. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 505 ПС 35 кВ А5, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 505 ПС 35 кВ А5, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 505 ПС 35 кВ А5. ВЛ-10 505 ПС 35 кВ А5 находится в эксплуатации с 1978 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 505 ПС 35 кВ А5 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 505 ПС 35 кВ А5 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ А5 | 2024-08-26 16:38 | 2024-08-26 16:46
3568 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 915 ПC А-9 | 250 | 2024-08-26 13:42 | 2024-08-26 15:13 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10 915 ПС 35 кВ А9, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и повреждение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №10-175, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10кВ ПС 35 кВ А9. ВЛ-10 915 ПС 35 кВ А9 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 915 ПС 35 кВ А9 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10 915 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 915 ПС 35 кВ А9 | 2024-08-26 13:42 | 2024-08-26 15:13
3569 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2608 ПС А-26 | 249 | 2024-08-26 12:54 | 2024-08-26 16:20 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена шлейфов 10кВ по КВЛ-10 2608 ПС 110кВ А26, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" на РТП-85 по КВЛ-10 2608 ПС 110кВ А26. КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр КВЛ-10 2608 от ПС 110 кВ А26 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 КВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 | 2024-08-26 12:54 | 2024-08-26 16:20
3570 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1001 ПС Самарская | 247 | 2024-08-25 09:40 | 2024-08-25 09:49 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская | 2024-08-25 09:40 | 2024-08-25 09:49
3571 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1613 от ПС А-16 | 246 | 2024-08-25 01:00 | 2024-08-25 01:34 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1613 ПС 35 кв А16 ВЛ-10 1613 ПС 35 кв А16 | 2024-08-25 01:00 | 2024-08-25 01:34
3572 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3213 ПС А-32 | 245 | 2024-08-23 15:55 | 2024-08-23 16:55 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №39-40 фазы "В" по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, что и вызвало срабатывания сигнализации "земля" на ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1969 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 | 2024-08-23 15:55 | 2024-08-23 16:55
3573 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская | 244 | 2024-08-23 15:52 | 2024-08-23 17:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская | 2024-08-23 15:52 | 2024-08-23 17:05
3574 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3127 ПС А-31 | 243 | 2024-08-23 12:10 | 2024-08-23 12:54 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по КВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №3-205*4-205 фазы "В" с падением на "землю", что и вызвало срабатывания сигнализации "земля" на СШ-10кВ ПС 110 кВ А31. КВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр КВЛ-10 3127 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 | 2024-08-23 12:10 | 2024-08-23 12:54
3575 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3113 ПС А-31 | 237 | 2024-08-13 18:10 | 2024-08-13 19:50 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №100-101 фазы "А" по ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10 ПС 110 кВ А31. ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1983 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 | 2024-08-13 18:10 | 2024-08-13 19:39
3576 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 107 Н | 236 | 2024-08-13 14:10 | 2024-08-13 14:41 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-08-13 14:10 | 2024-08-13 14:39
3577 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 234 | 2024-08-09 09:05 | 2024-08-09 10:05 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена шлейфов 10кВ по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, -за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "А" на разъединителе Р1802-3 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-08-09 09:05 | 2024-08-09 10:05
3578 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 | 231 | 2024-08-07 15:38 | 2024-08-07 16:38 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №15-57*16-57 фазы "А" по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 | 2024-08-07 15:38 | 2024-08-07 16:38
3579 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 230 | 2024-08-06 15:10 | 2024-08-06 15:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-08-06 15:10 | 2024-08-06 15:20
3580 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3127 ПС А-31 | 229 | 2024-08-06 14:40 | 2024-08-06 16:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-59*4-59 по ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-59*4-59 по ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-59*4-59 по ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31. ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 | 2024-08-06 14:40 | 2024-08-06 16:30
3581 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 211 ПС А-2 | 228 | 2024-08-06 14:10 | 2024-08-06 14:17 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2. ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 | 2024-08-06 14:10 | 2024-08-06 14:17
3582 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2008 ПС А-20 | 227 | 2024-08-06 13:21 | 2024-08-06 13:54 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-58 по ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-58 по ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-58 по ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20. ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 находится в эксплуатации с 1982 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 | 2024-08-06 13:21 | 2024-08-06 13:54
3583 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 43 ВЛ № 105 Н | 542 | 2024-08-05 21:10 | 2024-08-05 21:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-19*43-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43 ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-19*43-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-19*43-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к срабатыванию ПН-0,4кВ фазы "С" на рубильнике Р-0,4 №1 в РУ-0,4кВ КТП-43. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43 ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43 ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-08-05 21:10 | 2024-08-05 21:15
3584 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 107 Н | 225 | 2024-08-05 20:40 | 2024-08-05 20:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-107Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-107Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-08-05 20:40 | 2024-08-05 20:45
3585 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 107 Н | 224 | 2024-08-05 13:07 | 2024-08-05 13:17 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-08-05 13:07 | 2024-08-05 13:17
3586 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3213 ПС А-32 | 223 | 2024-08-05 11:17 | 2024-08-05 12:05 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №101-102 фазы "А" с падением на "землю" по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 | 2024-08-05 11:17 | 2024-08-05 12:05
3587 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 609 ПС А-6 | 220 | 2024-08-05 09:55 | 2024-08-05 10:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6. ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6 находится в эксплуатации с 1972 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6 | 2024-08-05 09:55 | 2024-08-05 10:15
3588 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №606 от ПС А-6 | 221 | 2024-08-05 09:55 | 2024-08-05 10:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-57 по ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-57 по ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-57 по ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6. ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6 находится в эксплуатации с 1978 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 606 ПС 35 кВ А6 | 2024-08-05 09:55 | 2024-08-05 10:15
3589 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 601 ПС А-6 | 222 | 2024-08-05 09:55 | 2024-08-05 10:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6. ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 находится в эксплуатации с 1970 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 | 2024-08-05 09:55 | 2024-08-05 10:15
3590 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ № 3 по ВЛ-10 кВ № 2903 | 219 | 2024-08-04 20:50 | 2024-08-05 13:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение оборудования 0,4кВ в н/в шкафу 0,4кВ на КТП-3 ВЛ-10 2903 РП-29. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств оборудования 0,4кВ в н/в шкафу 0,4кВ КТП-3 ВЛ-10 2903 РП-29 произошло его повреждение. КТП-3 ВЛ-10 2903 РП-29 находится в эксплуатации с 1976 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования 0,4 кВ на КТП-3 ВЛ-10 2903 РП-29 КТП-3 ВЛ-10 2903 РП-29 | 2024-08-04 20:50 | 2024-08-05 00:43
3591 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 609 ПС А-6 | 218 | 2024-08-03 17:55 | 2024-08-03 17:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6. ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6 находится в эксплуатации с 1972 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 609 ПС 35 кВ А6
3592 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1513 от ПС А-15 | 217 | 2024-08-02 22:20 | 2024-08-02 23:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №128-129 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №128-129 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №128-129 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 | 2024-08-02 22:20 | 2024-08-02 23:30
3593 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1019 от ПС Самарская | 216 | 2024-08-01 03:48 | 2024-08-01 03:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская | 2024-08-01 03:48 | 2024-08-01 03:55
3594 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 146 ВЛ № 1701 | 541 | 2024-07-31 21:38 | 2024-07-31 21:39 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №146-11*146-12 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-146 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №146-11*146-12 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-146, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №146-11*146-12 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-146, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП-146. ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-146 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-146 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-146 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-146 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 | 2024-07-31 21:38 | 2024-07-31 21:39
3595 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 | 214 | 2024-07-30 12:58 | 2024-07-30 13:04 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 | 2024-07-30 12:58 | 2024-07-30 13:04
3596 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 215 | 2024-07-30 12:58 | 2024-07-30 13:04 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89-90 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89-90 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89-90 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-07-30 12:58 | 2024-07-30 13:04
3597 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1509 от ПС А-15 | 213 | 2024-07-30 09:50 | 2024-07-30 10:02 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 | 2024-07-30 09:50 | 2024-07-30 10:02
3598 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 809 от ПС КГ-8 | 212 | 2024-07-29 11:55 | 2024-07-29 12:04 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС. ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС | 2024-07-29 11:55 | 2024-07-29 12:04
3599 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2608 ПС А-26 | 211 | 2024-07-29 09:45 | 2024-07-29 10:45 | 3.4.8.5.1, Повреждение ж/б опора №13-98 с падением на землю без обрыва проводов фаз автотранспортным средством: ГАЗ 350701, гос. номер. К585ТВ 161. |  | 2024-07-29 09:45 | 2024-07-29 10:45
3600 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2008 ПС А-20 | 209 | 2024-07-29 07:44 | 2024-07-29 07:56 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-49 по ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-49 по ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-49 по ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20. ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 | 2024-07-29 07:44 | 2024-07-29 07:56
3601 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №106 Н | 207 | 2024-07-28 11:20 | 2024-07-28 11:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1. ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-07-28 11:20 | 2024-07-28 11:25
3602 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 206 | 2024-07-27 10:50 | 2024-07-27 11:10 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №25-26 фазы "В" по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-07-27 10:50 | 2024-07-27 11:10
3603 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №214 от ПС А-2 | 205 | 2024-07-27 07:35 | 2024-07-27 07:49 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2. ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2 находится в эксплуатации с 1970 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2 ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2 | 2024-07-27 07:35 | 2024-07-27 07:49
3604 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3202 ПС А-32 | 204 | 2024-07-26 10:22 | 2024-07-26 10:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1982 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32 | 2024-07-26 10:22 | 2024-07-26 10:30
3605 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1004 ПС Самарская | 203 | 2024-07-25 18:16 | 2024-07-25 18:28 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1969 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская | 2024-07-25 18:23 | 2024-07-25 18:28
3606 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2008 ПС А-20 | 202 | 2024-07-25 15:05 | 2024-07-25 16:35 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ДНТ "Энергетик", ДНТ "Механизатор". |  | 2024-07-25 15:05 | 2024-07-25 16:35
3607 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1509 от ПС А-15 | 200 | 2024-07-23 16:40 | 2024-07-23 16:53 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54-55 по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54-55 по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54-55 по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1978 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 | 2024-07-23 16:40 | 2024-07-23 16:53
3608 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1614 от ПС А-16 | 195 | 2024-07-23 15:29 | 2024-07-23 15:37 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16. ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1614 ПС 35 кВ А16 | 2024-07-23 15:29 | 2024-07-23 15:37
3609 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1613 от ПС А-16 | 196 | 2024-07-23 15:29 | 2024-07-23 15:37 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 | 2024-07-23 15:29 | 2024-07-23 15:37
3610 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1602 от ПС А-16 | 197 | 2024-07-23 15:29 | 2024-07-23 15:37 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16. ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16 находится в эксплуатации с 1969 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1602 ПС 35 кВ А16 | 2024-07-23 15:29 | 2024-07-23 15:37
3611 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3203 ПС А-32 | 194 | 2024-07-23 11:30 | 2024-07-23 12:01 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1994 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32 | 2024-07-23 11:30 | 2024-07-23 12:01
3612 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 601 ПС А-6 | 193 | 2024-07-23 11:04 | 2024-07-23 13:13 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-38 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-38 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-38 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6. ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 находится в эксплуатации с 1970 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 | 2024-07-23 11:04 | 2024-07-23 13:13
3613 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 107 Н ПС НС-1 | 192 | 2024-07-22 12:23 | 2024-07-22 13:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-117*4-117 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-117*4-117 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-117*4-117 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-07-22 12:23 | 2024-07-22 13:05
3614 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская | 191 | 2024-07-22 11:40 | 2024-07-22 16:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская | 2024-07-22 11:40 | 2024-07-22 16:10
3615 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 186 ВЛ-10 кВ №3113 | 539 | 2024-07-21 16:45 | 2024-07-21 16:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №186-30*186-31 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-186 ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №186-30*186-31 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-186, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №186-30*186-31 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-186, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-186. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-186 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-186 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-186 ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-186 ВЛ-10 3113 ПС 110 кВ А31 | 2024-07-21 16:45 | 2024-07-21 16:50
3616 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 507 ПС А-5 | 189 | 2024-07-21 13:58 | 2024-07-21 14:29 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 507 ПС 35 кВ А5, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода с падением на "землю" в пролете опор №50-51 фазы "В" по ВЛ-10 507 ПС 35 кВ А5, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля на СШ-10кВ ПС 35 кВ А5. ВЛ-10 507 ПС 35 кВ А5 находится в эксплуатации с 1985 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 507 ПС 35 кВ А5 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 507 ПС 35 кВ А5 ВЛ-10 507 ПС 35 кВ А5 | 2024-07-21 13:58 | 2024-07-21 14:29
3617 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3213 ПС А-32 | 188 | 2024-07-21 10:59 | 2024-07-21 11:21 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода с падением на "землю" в пролете опор №25-26 фазы "В" по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля на СШ-10кВ ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1969 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 | 2024-07-21 10:59 | 2024-07-21 11:21
3618 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 507 ПС А-5 | 187 | 2024-07-21 10:06 | 2024-07-21 10:08 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 507 ПС 35 кВ А5. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 507 ПС 35 кВ А5, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10 507 ПС 35 кВ А5, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 507 ПС 35 кВ А5. ВЛ-10 507 ПС 35 кВ А5 находится в эксплуатации с 1985 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 507 ПС 35 кВ А5 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 507 ПС 35 кВ А5 ВЛ-10 507 ПС 35 кВ А5 | 2024-07-21 10:06 | 2024-07-21 10:08
3619 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская | 186 | 2024-07-20 12:00 | 2024-07-20 12:33 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская | 2024-07-20 12:00 | 2024-07-20 12:32
3620 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №914 оп ПС А-9 | 184 | 2024-07-20 05:00 | 2024-07-20 11:28 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 914 ПС 35 кВ А9, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода с падением на "землю" в пролете опор №20-21 фазы "В" по ВЛ-10 914 ПС 35 кВ А9, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля на СШ-10кВ ПС 35 кВ А9. ВЛ-10 914 ПС 35 кВ А9 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 914 ПС 35 кВ А9 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 914 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 914 ПС 35 кВ А9 | 2024-07-20 05:00 | 2024-07-20 11:28
3621 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП-10кВ № 36 по ВЛ-10 кВ № 1901 | 182 | 2024-07-19 16:30 | 2024-07-19 18:20 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на ЗТП-36 ВЛ-10 1901 РП-19, не выявлен дефект силового трансформатора. | 4.1.3, При вскрытии силового трансформатора 400кВа в цехе централизованного ремонта выявлено визуальное повреждение высоковольтной обмотки фазы "А". Повреждение высоковольтной обмотки фазы "А" в силовом трансформаторе произошло из-за изменения свойств материала обмотки в результате длительного срока эксплуатации и возросших нагрузок в результате повышения температуры окружающего воздуха до +40 градусов. Силовой трансформатор мощностью 400кВа на ЗТП-36 находится в эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмотки силового трансформатора на ЗТП-36 ВЛ-10 1901 РП-19 ЗТП-36 ВЛ-10 1901 РП-19 | 2024-07-19 16:30 | 2024-07-19 18:16
3622 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ № 109 ПС 110кВ А-1 | 181 | 2024-07-18 22:50 | 2024-07-19 02:38 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 6кВ по КВЛ-6 109 ПС 110 кВ А1, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода с падением на "землю" в пролете опор №11-12 фазы "С" по КВЛ-6 109 ПС 110 кВ А1, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля на СШ-6кВ ПС 110 кВ А1. КВЛ-6 109 ПС 110 кВ А1 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр КВЛ-6 109 ПС 110 кВ А1 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на КВЛ-6 109 ПС 110 кВ А1 КВЛ-6 109 ПС 110 кВ А1 | 2024-07-18 22:50 | 2024-07-19 02:38
3623 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 105 Н ПС НС-1 | 179 | 2024-07-18 16:30 | 2024-07-18 16:40 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1. ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-07-18 16:30 | 2024-07-18 16:40
3624 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1702 ПС А-17 | 177 | 2024-07-17 15:40 | 2024-07-17 16:53 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода с падением на "землю" в пролете опор №14-15 фазы "В" по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля на СШ-10кВ ПС 35 кВ А17. ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 находится в эксплуатации с 1982 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 | 2024-07-17 15:40 | 2024-07-17 16:53
3625 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП №172 ВЛ № 105 Н | 535 | 2024-07-14 01:01 | 2024-07-14 01:13 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №172-15*172-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-172 ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №172-15*172-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-172, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №172-15*172-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-172, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-172. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-172 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-172 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-172 ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-172 ВЛ-10 105Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-07-14 01:01 | 2024-07-14 01:13
3626 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ № 263 по ВЛ-10 кВ № 211 | 176 | 2024-07-14 00:40 | 2024-07-14 01:33 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена автоматических выключателей 0,4кВ на КТП-263 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение контактов АВ-0,4кВ №1 на КТП-263. КТП-263 находится в эксплуатации с 1976 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-263 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-263 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 | 2024-07-14 00:40 | 2024-07-14 01:32
3627 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ № 306Н ПС НС 2-3 | 175 | 2024-07-13 08:59 | 2024-07-13 11:21 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по ВЛ-6 306Н ПС 35 кВ НС 2-3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по ВЛ-6 306Н ПС 35 кВ НС 2-3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по ВЛ-6 306Н ПС 35 кВ НС 2-3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-6 306Н ПС 35 кВ НС 2-3. ВЛ-6 306Н ПС 35 кВ НС 2-3 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-6 306Н ПС 35 кВ НС 2-3 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-6 306Н ПС 35 кВ НС 2-3 ВЛ-6 306Н ПС 35 кВ НС 2-3 | 2024-07-13 08:59 | 2024-07-13 11:21
3628 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 58 ВЛ № 2204 | 534 | 2024-07-12 20:15 | 2024-07-12 22:18 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №58-11*58-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-58 ВЛ-10 2204 РП-22. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №58-11*58-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-58, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №58-11*58-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-58, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-58. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-58 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-58 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-58 ВЛ-10 2204 РП-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-58 ВЛ-10 2204 РП-22 | 2024-07-12 20:15 | 2024-07-12 22:18
3629 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3125 ПС А-31 | 172 | 2024-07-09 15:12 | 2024-07-09 16:12 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №21-22 фазы "В" с падением на "землю" по ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31, что и вызвало срабатывания сигнализации "земля" на СШ-10кВ ПС 110 кВ А31. ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 | 2024-07-09 15:12 | 2024-07-09 16:12
3630 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2608 ПС А-26 | 171 | 2024-07-09 12:05 | 2024-07-09 13:23 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-103*7-103 по ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-103*7-103 по ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-103*7-103 по ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 | 2024-07-09 12:05 | 2024-07-09 13:23
3631 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1001 ПС Самарская | 167 | 2024-07-08 06:05 | 2024-07-08 06:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская | 2024-07-08 06:05 | 2024-07-08 06:55
3632 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1020 от ПС Самарская | 162 | 2024-07-05 13:08 | 2024-07-05 17:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-100*8-100 по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-100*8-100 по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-100*8-100 по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская | 2024-07-05 13:08 | 2024-07-05 17:35
3633 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1606 от ПС А-16 | 158 | 2024-07-02 11:15 | 2024-07-02 13:11 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №3-166*4-166 фазы "В" по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16. ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 находится в эксплуатации с 1969 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 | 2024-07-02 11:15 | 2024-07-02 13:11
3634 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 107 Н ПС НС-1 | 157 | 2024-07-02 07:10 | 2024-07-02 07:16 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-07-02 07:10 | 2024-07-02 07:16
3635 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1001 ПС Самарская | 156 | 2024-07-01 12:39 | 2024-07-01 12:43 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская | 2024-07-01 12:39 | 2024-07-01 12:43
3636 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 806 ПС А-8 | 155 | 2024-07-01 09:55 | 2024-07-01 16:23 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №78-79 фазы "А" по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8. ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ А8 | 2024-07-01 09:55 | 2024-07-01 16:23
3637 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1515 ПС А-15 | 153 | 2024-06-29 17:22 | 2024-06-29 17:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 | 2024-06-29 17:22 | 2024-06-29 17:25
3638 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 601 ПС А-6 | 151 | 2024-06-28 07:20 | 2024-06-28 07:26 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6. ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 | 2024-06-28 07:20 | 2024-06-28 07:26
3639 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 150 | 2024-06-27 10:54 | 2024-06-27 14:59 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена траверс по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошел излом траверсы на опоре №45 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-06-27 10:54 | 2024-06-27 14:59
3640 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 149 | 2024-06-27 09:30 | 2024-06-27 09:40 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №90-91 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №90-91 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-91 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-06-27 09:30 | 2024-06-27 09:40
3641 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 148 | 2024-06-26 16:02 | 2024-06-26 16:14 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-69 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-69 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-69 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-06-26 16:02 | 2024-06-26 16:14
3642 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 147 | 2024-06-26 13:45 | 2024-06-26 13:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-44 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-44 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-44 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-06-26 13:45 | 2024-06-26 13:55
3643 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 | 146 | 2024-06-26 12:10 | 2024-06-26 17:30 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №173-174 фазы "А" по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС1, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 находится в эксплуатации с 1982 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 | 2024-06-26 12:10 | 2024-06-26 17:30
3644 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1020 от ПС Самарская | 145 | 2024-06-26 00:15 | 2024-06-26 01:03 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №32-33 фазы "С" по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская | 2024-06-26 00:15 | 2024-06-26 01:03
3645 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1613 от ПС А-16 | 144 | 2024-06-25 16:30 | 2024-06-25 20:55 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №2-174*3-174 фазы "А" по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 находится в эксплуатации с 1969 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 | 2024-06-25 16:30 | 2024-06-25 20:55
3646 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1515 ПС А-15 | 143 | 2024-06-25 15:25 | 2024-06-25 15:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 | 2024-06-25 15:25 | 2024-06-25 15:30
3647 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1702 ПС А-17 | 141 | 2024-06-23 10:30 | 2024-06-23 15:30 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №9-36*10-36 фазы "В" по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 35 кВ А17. ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 | 2024-06-23 10:30 | 2024-06-23 15:30
3648 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 36 ВЛ № 1702 | 532 | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-22 12:40 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-36 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №36-40*36-41, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-36. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-36 находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-36 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-36 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-36 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-22 12:36
3649 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №7 по ВЛ №1514 | 531 | 2024-06-22 03:45 | 2024-06-22 13:06 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7 ВЛ-10 1514 ПС 35 кВ А15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-4*7-6, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-7. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7 ВЛ-10 1514 ПС 35 кВ А15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7 ВЛ-10 1514 ПС 35 кВ А15 | 2024-06-22 03:45 | 2024-06-22 13:06
3650 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 36 ВЛ № 1702 | 530 | 2024-06-21 15:40 | 2024-06-21 17:34 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №36-59*36-60 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-36 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №36-59*36-60 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-36, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №36-59*36-60 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-36, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-36. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-36 находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-36 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-36 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-36 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 | 2024-06-21 15:40 | 2024-06-21 17:34
3651 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3213 ПС А-32 | 140 | 2024-06-21 14:36 | 2024-06-21 16:40 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 | 2024-06-21 14:36 | 2024-06-21 16:40
3652 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 98 ВЛ № 1815 | 529 | 2024-06-21 14:11 | 2024-06-21 15:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №98-17*98-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-98 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №98-17*98-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-98, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №98-17*98-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-98, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-98. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-98 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-98 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-98 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-98 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 | 2024-06-21 14:11 | 2024-06-21 15:35
3653 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1513 от ПС А-15 | 137 | 2024-06-21 12:05 | 2024-06-21 13:25 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №121-122 фазы "В" с падением на "землю" по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, что и вызвало срабатывание сигнализации "Земля" в сети 10кВ на С.Ш.-10кВ ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 | 2024-06-21 12:05 | 2024-06-21 13:25
3654 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от ЗТП № 24 ВЛ № 1211 | 527 | 2024-06-21 10:37 | 2024-06-21 12:45 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-24 ВЛ-10 1211 ПС 110 кВ А12, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №24-17*24-18, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ЗТП-24. ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-24 находится в эксплуатации с 1982 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-24 проводился в марте 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-24 ВЛ-10 1211 ПС 110 кВ А12 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-24 ВЛ-10 1211 ПС 110 кВ А12 | 2024-06-21 10:37 | 2024-06-21 12:45
3655 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2113 РП-21 | 135 | 2024-06-20 05:05 | 2024-06-20 06:10 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на абонентском КТП-273 "Автодор". |  | 2024-06-20 05:05 | 2024-06-20 06:08
3656 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №119 по ВЛ №1101 | 526 | 2024-06-17 23:30 | 2024-06-18 13:40 | 3.4.8.5.1, В результате наезда автотранспортного средства автомобиля КАМАЗ (Миксер) гос. № В 313 ОМ 161 rus на опору №119-51 произошло её повреждение, в следствии этого произошел схлест проводов, при этом на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-119 возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 кВ КТП-119. |  | 2024-06-17 23:30 | 2024-06-18 13:40
3657 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1515 ПС А-15 | 133 | 2024-06-16 23:15 | 2024-06-17 01:40 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 | 2024-06-16 23:15 | 2024-06-17 01:40
3658 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 | 132 | 2024-06-16 08:30 | 2024-06-16 15:20 | 3.4.9.3, Сбита легковым автомобилем ж/б опора №7-272 на абонентской отпайке к КТП-272 ИП "Артеменко". |  | 2024-06-16 08:30 | 2024-06-16 10:33
3659 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 131 | 2024-06-16 08:20 | 2024-06-16 08:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1983 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-06-16 08:20 | 2024-06-16 08:35
3660 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3207 ПС А-32 | 130 | 2024-06-16 04:35 | 2024-06-16 05:33 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-149*3-149 по ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-149*3-149 по ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-149*3-149 по ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1970 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3207 ПС 110 кВ А32 | 2024-06-16 04:35 | 2024-06-16 05:33
3661 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3125 ПС А-31 | 129 | 2024-06-16 00:20 | 2024-06-16 02:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-198*2-198 по ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-198*2-198 по ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-198*2-198 по ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31. ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 | 2024-06-16 00:20 | 2024-06-16 02:25
3662 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №214 от ПС А-2 | 128 | 2024-06-14 16:30 | 2024-06-14 19:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2. ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2 ВЛ-10 214 ПС 35 кВ А2 | 2024-06-14 16:30 | 2024-06-14 19:25
3663 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1001 ПС Самарская | 125 | 2024-06-13 09:36 | 2024-06-13 11:05 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и повреждение изолятора фазы "А" на опоре №95, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская | 2024-06-13 09:36 | 2024-06-13 11:05
3664 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 124 | 2024-06-13 08:20 | 2024-06-13 08:43 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1983 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-06-13 08:20 | 2024-06-13 08:43
3665 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская | 123 | 2024-06-10 17:57 | 2024-06-10 20:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9Рк-10Рк по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9Рк-10Рк по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9Рк-10Рк по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская | 2024-06-10 17:57 | 2024-06-10 20:35
3666 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 122 | 2024-06-10 08:30 | 2024-06-10 13:59 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена разрядников 10кВ на КТП-42 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, со сроком эксплуатации более 25 лет. | 4.1.3, Из-за старения изоляции произошло перекрытие и разрушение разрядника 10кВ фазы "С" на КТП-42, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. КТП-42 находится в эксплуатации с 1983 года. Последний плановый осмотр КТП-42 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника 10кВ на КТП-42 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 КТП-42 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-06-10 08:30 | 2024-06-10 13:59
3667 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 119 | 2024-06-09 12:10 | 2024-06-09 17:00 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №133-134 фазы "А" по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 2005 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-06-09 12:10 | 2024-06-09 17:00
3668 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №106 Н от ПС НС 1 | 117 | 2024-06-06 02:30 | 2024-06-06 14:00 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний кабельной вставки между опорами №48Рк и №1-167 по ВЛ-10кВ №106Н ПС 110кВ НС1 не выявлен дефект старения изоляции, из-за длительного срока эксплуатации более 25 лет, концевой кабельной муфты на опоре №48Рк. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала концевой кабельной муфты на опоре №48Рк по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты, при этом на ВЛ-10 106Н возникло междуфазное короткое замыкание, что и привело к аварийному отключение ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1. Концевая кабельная муфта на опоре №48Рк по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 находится в эксплуатации с 1976 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты на ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-06-06 02:30 | 2024-06-06 07:32
3669 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 107 Н ПС НС-1 | 116 | 2024-06-05 18:00 | 2024-06-05 18:12 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-38 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-38 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-38 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-06-05 18:00 | 2024-06-05 18:12
3670 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №106 Н от ПС НС 1 | 115 | 2024-06-05 14:11 | 2024-06-05 15:40 | 3.4.8.3, В результате несанкционированной опиловки деревьев местными жителями в охранной зоне ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ произошло падение ветки на провода ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1. |  | 2024-06-05 14:11 | 2024-06-05 15:40
3671 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 107 Н ПС НС-1 | 114 | 2024-06-03 11:25 | 2024-06-03 11:29 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-06-03 11:25 | 2024-06-03 11:29
3672 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1020 от ПС Самарская | 113 | 2024-06-02 15:25 | 2024-06-02 15:42 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская | 2024-06-02 15:25 | 2024-06-02 15:42
3673 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 107 Н ПС НС-1 | 112 | 2024-06-01 07:38 | 2024-06-01 07:58 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-06-01 07:38 | 2024-06-01 07:58
3674 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3008 от ПС А-30 | 111 | 2024-05-30 10:59 | 2024-05-30 15:14 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 3008 ПС 220 кВ А30. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 3008 ПС 220 кВ А30, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 3008 ПС 220 кВ А30, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3008 ПС 220 кВ А30. ВЛ-10 3008 ПС 220 кВ А30 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3008 ПС 220 кВ А30 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3008 ПС 220 кВ А30 ВЛ-10 3008 ПС 220 кВ А30 | 2024-05-30 10:59 | 2024-05-30 15:14
3675 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1107 от ПС А-11 | 109 | 2024-05-28 11:55 | 2024-05-28 13:27 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №99-100 фазы "А" по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11. ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 | 2024-05-28 11:55 | 2024-05-28 13:27
3676 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1513 от ПС А-15 | 108 | 2024-05-26 09:53 | 2024-05-26 12:15 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №123-124 фазы "А" по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 | 2024-05-26 09:53 | 2024-05-26 12:15
3677 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 105 | 2024-05-24 19:50 | 2024-05-24 20:00 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-05-24 19:50 | 2024-05-24 20:00
3678 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 107 Н ПС НС-1 | 104 | 2024-05-24 19:48 | 2024-05-24 19:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 по ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1. ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 107Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-05-24 19:48 | 2024-05-24 19:55
3679 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 154 ВЛ № 1101 | 523 | 2024-05-24 17:28 | 2024-05-24 18:40 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №154-8*154-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №154-8*154-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №154-8*154-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-154. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154 находится в эксплуатации с 1985 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 | 2024-05-24 17:28 | 2024-05-24 18:40
3680 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №119 по ВЛ №1019 | 522 | 2024-05-24 16:42 | 2024-05-24 18:28 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №119-20*119-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-119 ВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №119-20*119-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-119, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №119-20*119-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-119, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-119. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-119 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-119 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-119 ВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-119 ВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская | 2024-05-24 16:42 | 2024-05-24 18:28
3681 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №158 по ВЛ №1101 | 521 | 2024-05-24 15:40 | 2024-05-24 17:28 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №158-62*158-63 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-158 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №158-62*158-63 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-158, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №158-62*158-63 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-158, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-158. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-158 находится в эксплуатации с 1985 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-158 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-158 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-158 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 | 2024-05-24 15:40 | 2024-05-24 17:28
3682 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 79 ВЛ № 1701 | 520 | 2024-05-24 15:01 | 2024-05-24 16:39 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №79-17*79-18, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-79. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 | 2024-05-24 15:01 | 2024-05-24 16:39
3683 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 239 ВЛ № 106 Н | 519 | 2024-05-24 14:31 | 2024-05-24 23:44 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-239 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №239-47*239-48, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-239. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-239 находится в эксплуатации с 1985 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-239 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-239 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-239 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-05-24 14:31 | 2024-05-24 23:44
3684 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП №21 ВЛ № 1702 | 518 | 2024-05-24 11:30 | 2024-05-24 12:37 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №21-24*21-25 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-21 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №21-24*21-25 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-21, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №21-24*21-25 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-21, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-21. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-21 находится в эксплуатации с 1978 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-21 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-21 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-21 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 | 2024-05-24 11:30 | 2024-05-24 12:37
3685 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 3 ВЛ 10 № 2903 | 517 | 2024-05-24 11:09 | 2024-05-24 12:02 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-96*3-97 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3 ВЛ-10 2903 РП-29. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-96*3-97 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-96*3-97 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-3. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3 ВЛ-10 2903 РП-29 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3 ВЛ-10 2903 РП-29 | 2024-05-24 11:09 | 2024-05-24 12:02
3686 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 47 ВЛ № 1613 | 516 | 2024-05-24 10:45 | 2024-05-24 11:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-10*47-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-10*47-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-10*47-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-47. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47 находится в эксплуатации с 1959 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 | 2024-05-24 10:45 | 2024-05-24 11:05
3687 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3129 ПС А-31 | 103 | 2024-05-24 09:36 | 2024-05-24 09:39 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31. ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31 | 2024-05-24 09:36 | 2024-05-24 09:39
3688 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1904 РП-19 | 100 | 2024-05-23 12:02 | 2024-05-23 12:42 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена вязок проводов по ВЛ-10 1904 РП-19, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №45 с касанием провода на траверсу опоры, что и вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ РП-19. ВЛ-10 1904 РП-19 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1904 РП-19 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 1904 РП-19 ВЛ-10 1904 РП-19 | 2024-05-23 12:02 | 2024-05-23 12:42
3689 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1019 от ПС Самарская | 99 | 2024-05-22 13:56 | 2024-05-22 20:14 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции в следствии длительного срока эксплуатации кабельной вставки по КВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала кабельной вставки между ПС 110 кВ Самарская КРУН-10кВ ячейка №19 и опорой №1 по КВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на "землю", это и вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110 кВ Самарская. Кабельная вставка находится в эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной вставки из-за старения изоляции на КВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская КВЛ-10 1019 ПС 110 кВ Самарская | 2024-05-22 13:56 | 2024-05-22 20:14
3690 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1020 от ПС Самарская | 97 | 2024-05-19 17:45 | 2024-05-19 17:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская | 2024-05-19 17:45 | 2024-05-19 17:55
3691 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 601 ПС А-6 | 94 | 2024-05-15 12:17 | 2024-05-15 13:40 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на абонентском КТП-10 находящегося на балансе администрации Маргаритовского сельского поселения. |  | 2024-05-15 12:17 | 2024-05-15 13:40
3692 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 601 ПС А-6 | 93 | 2024-05-14 07:20 | 2024-05-14 07:33 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6. ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 находится в эксплуатации с 1970 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 ВЛ-10 601 ПС 35 кВ А6 | 2024-05-14 07:20 | 2024-05-14 07:33
3693 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1004 ПС Самарская | 92 | 2024-05-13 09:25 | 2024-05-13 09:28 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по КВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по КВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по КВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению КВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская. КВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр КВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на КВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская КВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская | 2024-05-13 09:25 | 2024-05-13 09:28
3694 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3129 ПС А-31 | 91 | 2024-05-10 15:00 | 2024-05-10 15:20 | 3.4.8.4, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел наброс полиэтиленового мешка на провод фазы "С" на опоре №140 по ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31. |  | 2024-05-10 15:00 | 2024-05-10 15:20
3695 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3213 ПС А-32 | 82 | 2024-04-15 18:05 | 2024-04-15 23:47 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-28*4-28 по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-28*4-28 по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-28*4-28 по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32. ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 | 2024-04-15 18:05 | 2024-04-15 23:47
3696 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 | 81 | 2024-04-15 16:25 | 2024-04-15 23:52 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №144-145 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №144-145 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №144-145 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 | 2024-04-15 16:25 | 2024-04-15 23:52
3697 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3127 ПС А-31 | 80 | 2024-04-15 13:17 | 2024-04-15 18:19 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов по ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №162-163 фазы "В" по ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110 кВ А31. ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 | 2024-04-15 13:17 | 2024-04-15 18:19
3698 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1701 ПС А-17 | 79 | 2024-04-15 12:45 | 2024-04-15 12:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37 по ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37 по ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37 по ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17. ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 | 2024-04-15 12:45 | 2024-04-15 12:55
3699 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 77 | 2024-04-15 10:30 | 2024-04-15 20:39 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на абонентском КТП-5 ИП "Рудинец". |  | 2024-04-15 10:30 | 2024-04-15 20:39
3700 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 240 по ВЛ №106 Н | 515 | 2024-04-10 22:09 | 2024-04-10 22:28 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №240-10*240-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-240 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №240-10*240-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-240, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №240-10*240-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-240, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-240. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-240 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-240 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-240 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-240 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-04-10 22:09 | 2024-04-10 22:28
3701 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 | 98 | 2024-04-05 16:15 | 2024-04-05 19:45 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на абонентском КТП-23 "МТС". |  | 2024-04-05 16:15 | 2024-04-05 19:45
3702 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 801 ПС А-8 | 73 | 2024-04-01 19:30 | 2024-04-01 20:25 | 3.4.9.3, Повреждение абонентского кабельного участка линии к КТП-108 ИП "Белов". |  | 2024-04-01 19:30 | 2024-04-01 20:25
3703 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 72 | 2024-03-28 11:59 | 2024-03-28 12:07 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-03-28 11:59 | 2024-03-28 12:07
3704 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №223 по ВЛ №901 | 514 | 2024-03-22 22:20 | 2024-03-22 23:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №223-52*223-53 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №223-52*223-53 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №223-52*223-53 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-223. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223 находится в эксплуатации с 1972 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223 ВЛ-10 901 ПС 35 кВ А9 | 2024-03-22 22:20 | 2024-03-22 23:15
3705 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1020 от ПС Самарская | 66 | 2024-03-14 14:03 | 2024-03-14 14:43 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "С" в пролете опор №108-109 по КВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "С" в пролете опор №108-109 по КВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. КВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр КВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на КВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская КВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская | 2024-03-14 14:03 | 2024-03-14 14:43
3706 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ № 429 ПС А-4 | 64 | 2024-03-14 09:20 | 2024-03-14 20:53 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции в следствии длительного срока эксплуатации кабельной вставки КВЛ-6 429 ПС 35 кВ А4. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала кабельной вставки КВЛ-6 429 ПС 35 кВ А4 произошел пробой изоляции в соединительной муфте, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-6кВ ПС 35 кВ А4. КВЛ-6 429 ПС 35 кВ А4 находится в эксплуатации с 1984 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной вставки из-за старения изоляции на КВЛ-6 429 ПС 35 кВ А4 КВЛ-6 429 ПС 35 кВ А4 | 2024-03-14 09:20 | 2024-03-14 20:53
3707 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ № 89 по ВЛ-10 кВ № 803 | 63 | 2024-03-14 06:59 | 2024-03-14 12:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала произошло ослабления контактных соединений на шпильках силового трансформатора на КТП-89 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8. | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала произошло ослабления контактных соединений на шпильках силового трансформатора на КТП-89 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8. Силовой трансформатор находится в эксплуатации с 1969 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала на КТП-89 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 КТП-89 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 | 2024-03-14 06:59 | 2024-03-14 12:01
3708 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2608 ПС А-26 | 62 | 2024-03-13 17:18 | 2024-03-13 17:27 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 | 2024-03-13 17:18 | 2024-03-13 17:27
3709 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1020 от ПС Самарская | 61 | 2024-03-13 13:21 | 2024-03-13 13:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37 по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37 по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37 по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская | 2024-03-13 13:21 | 2024-03-13 13:30
3710 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 801 ПС А-8 | 58 | 2024-03-08 16:40 | 2024-03-08 18:30 | 3.4.9.3, Повреждение абонентского кабельного участка линии к КТП-108 ИП "Белов". |  | 2024-03-08 16:40 | 2024-03-08 18:30
3711 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 | 57 | 2024-03-06 10:50 | 2024-03-06 11:17 | 3.4.9.3, Сбита легковым автомобилем ж/б опора на абонентской отпайке к КТП-20 ИП "Кучеров". |  | 2024-03-06 10:50 | 2024-03-06 11:17
3712 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская | 56 | 2024-03-04 14:20 | 2024-03-04 14:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская | 2024-03-04 14:20 | 2024-03-04 14:30
3713 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 121 ВЛ № 802 | 511 | 2024-03-03 22:45 | 2024-03-03 22:48 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №121-19*121-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-121 ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №121-19*121-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-121, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №121-19*121-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-121, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-121. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-121 находится в эксплуатации с 1970 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-121 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-121 ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-121 ВЛ-10 802 ПС 35 кВ А8 | 2024-03-03 22:45 | 2024-03-03 22:48
3714 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1020 от ПС Самарская | 55 | 2024-03-03 15:53 | 2024-03-03 15:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1020 ПС 110 кВ Самарская | 2024-03-03 15:53 | 2024-03-03 15:55
3715 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 | 54 | 2024-03-03 11:35 | 2024-03-03 12:59 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 находится в эксплуатации с 1984 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 | 2024-03-03 11:35 | 2024-03-03 12:59
3716 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 808 К | 53 | 2024-03-03 10:20 | 2024-03-03 10:23 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 808К ПС 110 кВ БОС. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 808К ПС 110 кВ БОС, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 808К ПС 110 кВ БОС, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 808К ПС 110 кВ БОС. ВЛ-10 808К ПС 110 кВ БОС находится в эксплуатации с 1983 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 808К ПС 110 кВ БОС проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 808К ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 808К ПС 110 кВ БОС | 2024-03-03 10:20 | 2024-03-03 10:23
3717 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 211 ПС А-2 | 52 | 2024-03-02 09:12 | 2024-03-02 10:17 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции в следствии длительного срока эксплуатации кабельной вставки между Р211-2 и Р211-3 по КВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала кабельной вставки между Р211-2 и Р211-3 по КВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 произошел пробой изоляции в соединительной муфте с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое и привело к аварийному отключению КВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной вставки из-за старения изоляции на КВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 КВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 | 2024-03-02 09:12 | 2024-03-02 10:17
3718 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 51 | 2024-02-29 09:06 | 2024-02-29 09:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-02-29 09:06 | 2024-02-29 09:10
3719 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1014 ПС Самарская | 49 | 2024-02-28 12:30 | 2024-02-28 17:01 | 3.4.8.5.1, В результате наезда автомобилем марки "Камаз" с прицепом гос. номер ВВ2819 02 на промежуточную ж/б опору №11 произошло её падение на землю. | 4.4.1, В результате наезда автомобилем марки "Камаз" с прицепом гос. номер ВВ2819 02 на промежуточную ж/б опору №11 произошло её падение на землю, в следствии этого на ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры в результате наезда автотранспортного средства на ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1014 ПС 110 кВ Самарская | 2024-02-28 12:30 | 2024-02-28 17:01
3720 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №106 Н от ПС НС 1 | 48 | 2024-02-27 13:30 | 2024-02-27 13:42 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1. ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 | 2024-02-27 13:30 | 2024-02-27 13:42
3721 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 | 47 | 2024-02-27 12:06 | 2024-02-27 15:20 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №2-114*3-114 фазы "В" по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 | 2024-02-27 12:06 | 2024-02-27 15:20
3722 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1107 от ПС А-11 | 44 | 2024-02-26 15:10 | 2024-02-26 17:00 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена шлейфов 10кВ по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "В" на разъединители Р1107-1 по ВЛ-10 кВ 1107 ПС 35 кВ А11. ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 | 2024-02-26 15:10 | 2024-02-26 17:00
3723 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 89 ВЛ № 803 | 508 | 2024-02-18 10:40 | 2024-02-18 10:48 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89-30*89-31 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-89 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89-30*89-31 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-89, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89-30*89-31 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-89, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-89. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-89 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-89 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-89 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-89 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ А8 | 2024-02-18 10:40 | 2024-02-18 10:47
3724 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская | 41 | 2024-02-13 07:40 | 2024-02-13 07:57 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская | 2024-02-13 07:40 | 2024-02-13 07:57
3725 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №106 Н от ПС НС 1 | 39 | 2024-02-07 08:05 | 2024-02-07 11:00 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к КТП-301 "Теплицы". |  | 2024-02-07 08:05 | 2024-02-07 11:00
3726 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №160 по ВЛ №1101 ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 82 ВЛ № 3127 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №59 по ВЛ №2608 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 36 ВЛ № 1702 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №70 по ВЛ №2608 | 507 | 2024-02-06 14:25 | 2024-02-06 19:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами юго-западного ветра до 19 м/с. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя. | 4.1.5, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №160-11*160-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-160 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №82-71*82-72 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-82 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №59-20*59-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-59 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №36-2*36-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-36 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №70-37*70-38 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-70 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-160 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-160 ВЛ-10 1101 ПС 35 кВ А11, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-82 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-82 ВЛ-10 3127 ПС 110 кВ А31, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-59 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-59 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-36 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-36 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-70 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-70 ВЛ-10 2608 ПС 110 кВ А26 | 2024-02-06 14:25 | 2024-02-06 19:40
3727 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1107 от ПС А-11 ВЛ-10кВ № 2008 ПС А-20 ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 ВЛ-10кВ № 1001 ПС Самарская ВЛ-10кВ № 1004 ПС Самарская ВЛ-10кВ № 809 от ПС КГ-8 ВЛ-10кВ № 1814 ПС А-18 ВЛ-10 кВ № 3213 ПС А-32 | 37 | 2024-02-06 00:15 | 2024-02-06 16:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами юго-западного ветра до 19 м/с. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя. | 4.1.5, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-35 по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №50-51 по ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. 4. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №27-28 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. 5. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №86-87 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская. 6. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №59-60 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская. 7. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №89-90 ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС. 8. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 по ВЛ-10 1814 ПС 35 кВ А18. 9. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №211-212 по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ А11, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ Самарская, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Самарская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1814 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1814 ПС 35 кВ А18, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 | 2024-02-06 00:15 | 2024-02-06 16:50
3728 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская | 36 | 2024-02-02 12:55 | 2024-02-02 13:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская | 2024-02-02 12:55 | 2024-02-02 13:55
3729 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1702 ПС А-17 | 33 | 2024-01-22 10:10 | 2024-01-22 11:08 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 | 2024-01-22 10:10 | 2024-01-22 11:08
3730 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 34 ВЛ № 1707 | 505 | 2024-01-22 06:10 | 2024-01-22 10:10 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-34 ВЛ-10 1707 ПС 35 кВ А17, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №34-90*34-91, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-34. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-34 находится в эксплуатации с 1961 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-34 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-34 ВЛ-10 1707 ПС 35 кВ А17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-34 ВЛ-10 1707 ПС 35 кВ А17 | 2024-01-22 06:10 | 2024-01-22 10:10
3731 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №910 оп ПС А-9 | 28 | 2024-01-20 11:29 | 2024-01-20 11:31 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9. ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 | 2024-01-20 11:29 | 2024-01-20 11:31
3732 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 | 27 | 2024-01-19 12:41 | 2024-01-19 13:12 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №105-106 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №105-106 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №105-106 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 | 2024-01-19 12:41 | 2024-01-19 13:12
3733 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3017 от ПС А-30 | 26 | 2024-01-18 08:02 | 2024-01-18 11:09 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов по ВЛ-10 3017 ПС 220 кВ А30, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода с падением на "землю" в пролете опор №30-31 фазы "А" по ВЛ-10 3017 ПС 220 кВ А30, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 220 кВ А30. ВЛ-10 3017 ПС 220 кВ А30 находится в эксплуатации с 1987 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 3017 ПС 220 кВ А30 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 3017 ПС 220 кВ А30 ВЛ-10 3017 ПС 220 кВ А30 | 2024-01-18 08:02 | 2024-01-18 11:09
3734 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №307 Н от ПС НС-3 | 25 | 2024-01-15 15:05 | 2024-01-15 15:06 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ НС3. | 4.1.3, эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ НС3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ НС3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ НС3. ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ НС3 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ НС3 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ НС3 ВЛ-10 307Н ПС 110 кВ | 2024-01-15 15:05 | 2024-01-15 15:06
3735 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ КВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1701 ПС А-17 ВЛ-10кВ №3016 от ПС А-30 ВЛ-10кВ № 1515 ПС А-15 ВЛ-10кВ № 1411 РП-14 ВЛ-10кВ №1509 от ПС А-15 ВЛ 10 кВ №106 Н от ПС НС 1 ВЛ-10кВ № 2008 ПС А-20 ВЛ-10кВ №1613 от ПС А-16 ВЛ-10кВ №308 Н от ПС НС-3 | 23 | 2024-01-12 07:45 | 2024-01-12 19:25 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде мокрого снега. Порывы восточного ветра до 15 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 по ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17. 2. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10 3016 ПС 220 кВ А30. 3. Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №192-193 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 по ВЛ-10 1411 РП-14. 5. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №72-73 по ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №49-50 по ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1. 7. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №53-54 по ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20. 8. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34 по ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16. 9. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-19*5-19 по ВЛ-10 308Н ПС 110 кВ НС3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 3016 ПС 220 кВ А30 ВЛ-10 3016 ПС 220 кВ А30, Обрыв проводов в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1411 РП-14 ВЛ-10 1411 РП-14, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1509 ПС 35 кВ А15, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1 ВЛ-10 106Н ПС 110 кВ НС1, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20 ВЛ-10 2008 ПС 220 кВ А20, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1613 ПС 35 кВ А16, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 308Н ПС 110 кВ НС3 ВЛ-10 308Н ПС 110 кВ НС3 | 2024-01-12 07:45 | 2024-01-12 19:20
3736 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | КВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 809 от ПС КГ-8 ВЛ 10 кВ № 808 К ВЛ-10кВ № 809 от ПС КГ-8 ВЛ-10кВ № 3203 ПС А-32 ВЛ-10кВ № 3129 ПС А-31 ВЛ-10кВ № 1913 РП-19 ВЛ-10кВ № 1515 ПС А-15 ВЛ-10кВ № 1701 ПС А-17 ВЛ-10кВ № 1702 ПС А-17 ВЛ-10кВ № 1708 ПС А-17 ВЛ-10 кВ № 3213 ПС А-32 ВЛ-10 кВ №910 оп ПС А-9 ВЛ 10 кВ №1513 от ПС А-15 | 19 | 2024-01-10 15:30 | 2024-01-12 12:00 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы восточного ветра до 16 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ произошло: 1. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №21-22 по ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №26-27 по ВЛ-10 808К ПС 110 кВ БОС. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №111-112 по ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС. 4. Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №144-145 по ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №43-44 по ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31. 6. Повреждение траверсы на опоре №95 по ВЛ-10 1913 РП-19. 7. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №88-89 по ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15. 8. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 по ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17. 9. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №54-55 по ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17. 10. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №60-61 по ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17. 11. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №217-218 по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32. 12. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 по ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9. 13. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №97-98 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 808К ПС110 кВ БОС ВЛ-10 808К ПС110 кВ БОС, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС, Обрыв проводов в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3203 ПС 110 кВ А32, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3129 ПС 110 кВ А31, Повреждение траверсы в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1913 РП-19 ВЛ-10 1913 РП-19, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1515 ПС 35 кВ А15, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1701 ПС 35 кВ А17, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1702 ПС 35 кВ А17, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9 ВЛ-10 910 ПС 35 кВ А9, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 | 2024-01-10 15:30 | 2024-01-12 12:00
3737 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ КЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ КЛ ВЛ КЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 211 ПС А-2 КЛ-10кВ № 2114 от РП № 21 ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская ВЛ-10 кВ № 3213 ПС А-32 ВЛ-10кВ № 3214 ПС А-32 ВЛ 10 кВ №1513 от ПС А-15 ВЛ-10кВ № 1901 РП-19 ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 ВЛ-10кВ № 3202 ПС А-32 ВЛ-10кВ № 1707 ПС А-17 ВЛ 10 кВ № 808 К ВЛ-10кВ № 809 от ПС КГ-8 КЛ-10кВ № 2114 от РП № 21 ВЛ-10кВ №1606 от ПС А-16 КЛ-10кВ № 1211 ПС 110кВ А-12 ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская ВЛ-10кВ № 1913 РП-19 | 15 | 2024-01-08 06:29 | 2024-01-09 20:45 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ с толщиной стенки гололеда 10 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы восточного ветра до 15 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №27-28 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2. 2. Повреждение соединительной муфты КЛ-10 2114 РП-21. 3. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-57*8-57 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №89-90 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. 5. Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №154-155 по ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32. 6. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №67-68 по ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32. 7. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №32-33 по ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15. 8. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №52-53 по ВЛ-10 1901 РП-19. 9. Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-57*39-57 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. 10. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №65-66 по ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32. 11. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 по ВЛ-10 1707 ПС 35 кВ А17. 12. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №46-47 по ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС. 13. Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №77-78 по ВЛ-10 808К ПС 110 кВ БОС. 14. Повреждение соединительной муфты КЛ-10 2114 РП-21. 15. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16. 16. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 по КВЛ-10 1211 ПС 110 кВ А12. 17. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №75-76 по ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская. 18. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №60-61 по ВЛ-10 1913 РП-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2, Повреждение соединительной муфты на КЛ-10 2114 РП-21 КЛ-10 2114 РП-21, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, Обрыв проводов в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3213 ПС 110 кВ А32, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3214 ПС 110 кВ А32, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15 ВЛ-10 1513 ПС 35 кВ А15, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1901 РП-19 ВЛ-10 1901 РП-19, Обрыв проводов в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32 ВЛ-10 3202 ПС 110 кВ А32, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1707 ПС 35 кВ А17 ВЛ-10 1707 ПС 35 кВ А17, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 809 ПС 110 кВ БОС, Обрыв проводов в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 808К ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 808К ПС 110 кВ БОС, Повреждение соединительной муфты на КЛ-10 2114 РП-21 КЛ-10 2114 РП-21, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ А16, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на КВЛ-10 1211 ПС 110 кВ А12 КВЛ-10 1211 ПС 110 кВ А12, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10 1011 ПС 110 кВ Самарская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1913 РП-19 ВЛ-10 1913 РП-19 | 2024-01-08 06:29 | 2024-01-09 20:45
3738 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 2412 А-24 | 13 | 2024-01-07 23:52 | 2024-01-08 19:56 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №105-106 фазы "А" по ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24. ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24 ВЛ-10 2412 ПС 35 кВ А24 | 2024-01-07 23:52 | 2024-01-08 19:56
3739 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 211 ПС А-2 | 12 | 2024-01-07 22:35 | 2024-01-08 02:32 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв проводов в пролете опор №16-17 фаз "А" и "С" по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2. ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 проводился в октябре 2023 года Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ А2 | 2024-01-07 22:35 | 2024-01-08 02:32
3740 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 | 10 | 2024-01-07 17:43 | 2024-01-08 06:19 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №57-58 фазы "В" по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 | 2024-01-07 17:43 | 2024-01-08 06:19
3741 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 | 7 | 2024-01-04 07:25 | 2024-01-04 10:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №174-175 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №174-175 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №174-175 по ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2. ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 ВЛ-10 202Н ПС 110 кВ НС2 | 2024-01-04 07:25 | 2024-01-04 10:35
3742 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 | 6 | 2024-01-03 15:22 | 2024-01-03 15:52 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 | 2024-01-03 15:22 | 2024-01-03 15:52
3743 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 | 4 | 2024-01-03 09:32 | 2024-01-03 14:39 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 по ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1815 ПС 35 кВ А18 | 2024-01-03 09:32 | 2024-01-03 14:39
3744 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 3 | 2024-01-03 04:50 | 2024-01-03 04:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18. ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 ВЛ-10 1802 ПС 35 кВ А18 | 2024-01-03 04:50 | 2024-01-03 04:55
3745 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 3125 ПС А-31 | 2 | 2024-01-02 13:15 | 2024-01-03 00:18 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции, из-за длительного срока эксплуатации более 25 лет концевой кабельной муфты на опоре №223 по ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала концевой кабельной муфты на опоре №223 по ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты, при этом на ВЛ-10 3125 возникло междуфазное короткое замыкание, что и привело к аварийному отключение ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31. Концевая кабельная муфта на опоре №223 по ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 находится в эксплуатации с 1973 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты на ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 ВЛ-10 3125 ПС 110 кВ А31 | 2024-01-02 13:15 | 2024-01-03 00:18
3746 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Азовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ № 1708 | 1 | 2024-01-01 17:05 | 2024-01-01 19:10 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции обмоток силового трансформатора на КТП-126 по ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17. | 4.1.3, Из-за старения изоляции и изменения свойств структуры материала в процессе длительной эксплуатации обмоток силового трансформатора на КТП-126 по ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17, произошло межвитковое замыкание обмотки НН фазы "А". Силовой трансформатор проходил ремонт на Таганрогском ремонтом заводе в 2010 году. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмотки НН фазы "А" на КТП-126 ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17 КТП-126 ВЛ-10 1708 ПС 35 кВ А17 | 2024-01-01 17:05 | 2024-01-01 19:10
3747 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-60 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 589 | 2024-12-26 10:24 | 2024-12-26 15:15 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена опор 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-60 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 со сроком эксплуатации выше нормативного. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала в процессе эксплуатации произошло осыпание бетона до арматуры опоры №60-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-60 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4. Опора №60-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-60 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефектная опора на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-60 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-60 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 2024-12-26 10:24 | 2024-12-26 15:15
3748 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1608 ПС 35 кВ ЗР16 | 410 | 2024-12-25 08:34 | 2024-12-25 09:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №96-97 по ВЛ-10 1608 ПС 35 кВ ЗР16. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №96-97 по ВЛ-10 1608 ПС 35 кВ ЗР16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №96-97 по ВЛ-10 1608 ПС 35 кВ ЗР16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1608 ПС 35 кВ ЗР16. ВЛ-10 1608 ПС 35 кВ ЗР16 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1608 ПС 35 кВ ЗР16 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1608 ПС 35 кВ ЗР16 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-25 08:34 | 2024-12-25 09:10
3749 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 409 | 2024-12-25 08:25 | 2024-12-25 08:31 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4. ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 Пролет:3*АПС-35 | 2024-12-25 08:25 | 2024-12-25 08:31
3750 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | 407 | 2024-12-24 22:55 | 2024-12-24 23:07 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8. ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | 2024-12-24 23:05 | 2024-12-24 23:07
3751 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 408 | 2024-12-24 22:55 | 2024-12-24 23:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 2024-12-24 22:55 | 2024-12-24 23:05
3752 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-140 по ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-66 по ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13 ВЛ-0,4 №2 от КТП-74 по ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-130 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-70 по ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 ВЛ-0,4 №1 от КТП-56 по ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская ВЛ-0,4 №1 от КТП-10 по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 ВЛ-0,4 №2 от ЗТП-130 по ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18 ВЛ-0,4 №1 от КТП-84 по ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-10 по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 ВЛ-0,4 №1 от КТП-68 по ВЛ-10 603 ПС 35 кВ ЗР6 ВЛ-0,4 №2 от КТП-133 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 586 | 2024-12-16 23:41 | 2024-12-17 13:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами западного ветра до 16 м/с с дождем. | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №140-30*140-31 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-140 ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №66-16*66-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №74-66*74-77 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-74 ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №130-31*130-32 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №70-12*70-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-70 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5. 6. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №56-16*56-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-56 ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская. 7. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-8*10-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16. 8. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №130-41*130-42 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-130 ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18. 9. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №84-16*84-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-84 ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4. 10. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-48*10-49 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16. 11. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №68-74*68-75 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-68 ВЛ-10 603 ПС 35 кВ ЗР6. 12. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №133-31*133-32 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-133 ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-140 ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-140 ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-74 ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-74 ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-70 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-70 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-56 ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-56 ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-04 кВ №2 ЗТП-130 ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18 ВЛ-04 кВ №2 ЗТП-130 ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-84 ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-84 ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-68 ВЛ-10 603 ПС 35 кВ ЗР6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-68 ВЛ-10 603 ПС 35 кВ ЗР6, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-133 ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-133 ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 2024-12-16 23:41 | 2024-12-17 13:36
3753 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 КТП-70 по ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 | 398 | 2024-12-16 17:15 | 2024-12-17 11:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами западного ветра до 16 м/с с дождем | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №60-61 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. 4. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5. 5. Повреждение проходного изолятора 10кВ фазы "С" на КТП-70 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 801 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ КГ3, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5, Повреждение проходного изолятора фазы "С" на КТП-70 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 КТП-70 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 | 2024-12-16 17:15 | 2024-12-17 11:59
3754 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 395 | 2024-12-13 20:20 | 2024-12-13 23:56 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №370-371 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №370-371 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №370-371 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 2024-12-13 20:20 | 2024-12-13 23:56
3755 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 | 390 | 2024-12-13 17:05 | 2024-12-13 17:11 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4. ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 находится в эксплуатации с 1992 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 | 2024-12-13 17:05 | 2024-12-13 17:11
3756 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 389 | 2024-12-13 17:01 | 2024-12-13 17:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-101*3-101 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-101*3-101 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-101*3-101 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 805 ПС 110 БОС. ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 2024-12-13 17:01 | 2024-12-13 17:30
3757 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая | 388 | 2024-12-13 16:58 | 2024-12-13 20:20 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №273-274 фазы "В" по КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая, что и вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 220 кВ Зерновая. КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая | 2024-12-13 16:58 | 2024-12-13 20:20
3758 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13 | 382 | 2024-12-07 06:45 | 2024-12-07 11:41 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13. ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13 ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13 | 2024-12-07 06:45 | 2024-12-07 11:41
3759 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 379 | 2024-12-01 13:56 | 2024-12-01 14:46 | 3.4.8.4, В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №89-90, на ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. |  | 2024-12-01 13:56 | 2024-12-01 14:46
3760 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 | 375 | 2024-11-26 09:30 | 2024-11-26 13:18 | 3.4.8.4, В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №149-150, на ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4. |  | 2024-11-26 09:30 | 2024-11-26 13:18
3761 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 | 376 | 2024-11-26 09:30 | 2024-11-26 09:44 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4. ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 | 2024-11-26 09:30 | 2024-11-26 09:44
3762 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 | 377 | 2024-11-26 09:30 | 2024-11-26 09:44 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4. ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 | 2024-11-26 09:30 | 2024-11-26 09:44
3763 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-126 по ВЛ-10 1801 ПС 35 кВ ЗР18 | 579 | 2024-11-26 08:50 | 2024-11-26 12:57 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №126-111*126-112 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 ВЛ-10 1801 ПС 35 кВ ЗР18. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №126-111*126-112 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №126-111*126-112 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-126. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 ВЛ-10 1801 ПС 35 кВ ЗР18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 ВЛ-10 1801 ПС 35 кВ ЗР18 | 2024-11-26 08:50 | 2024-11-26 12:57
3764 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-59 по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 577 | 2024-11-26 08:20 | 2024-11-26 11:43 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №59-12*59-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-59 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №59-12*59-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-59, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №59-12*59-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-59, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-59. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-59 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-59 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-59 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-59 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-11-26 08:20 | 2024-11-26 11:43
3765 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-73 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая | 576 | 2024-11-26 08:16 | 2024-11-26 11:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №73-4*73-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-73 КВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №73-4*73-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-73, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №73-4*73-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-73, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-73. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-73 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-73 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-73 КВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-73 КВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая | 2024-11-26 08:16 | 2024-11-26 11:20
3766 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | 373 | 2024-11-26 07:01 | 2024-11-26 11:08 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и повреждение изолятора фазы "В" на опоре №12 и схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8. ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | 2024-11-26 07:11 | 2024-11-26 11:08
3767 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 374 | 2024-11-26 07:01 | 2024-11-26 11:29 | 3.4.8.4, В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31, на ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. |  | 2024-11-26 07:01 | 2024-11-26 11:29
3768 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-42 по ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5 | 575 | 2024-11-25 12:55 | 2024-11-25 16:56 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена опор 0,38кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло разрушения бетона до арматуры опор №42-35, 42-36 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена дефектных опор на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5 | 2024-11-25 12:55 | 2024-11-25 16:56
3769 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-2 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | 574 | 2024-11-05 10:09 | 2024-11-05 13:09 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-12*2-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2 ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-12*2-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-12*2-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-2. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2 ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2 ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | 2024-11-05 10:09 | 2024-11-05 13:09
3770 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-57 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 573 | 2024-11-05 09:50 | 2024-11-05 11:21 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №57-19*57-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57 ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №57-19*57-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №57-19*57-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-57. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57 ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57 ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 2024-11-05 09:50 | 2024-11-05 11:21
3771 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-41 по ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17 | 572 | 2024-11-05 09:40 | 2024-11-05 11:04 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №41-10*41-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-41 ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №41-10*41-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-41, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №41-10*41-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-41, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-41. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-41 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-41 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-41 ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-41 ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17 | 2024-11-05 09:40 | 2024-11-05 11:04
3772 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-17 по ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 | 571 | 2024-11-05 09:33 | 2024-11-05 10:48 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №17-20*17-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №17-20*17-21. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 находится в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 | 2024-11-05 09:33 | 2024-11-05 10:48
3773 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-4 по ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 | 365 | 2024-11-05 09:25 | 2024-11-05 14:32 | 3.4.7.3.5, Старение материала обмоток силового трансформатора 63 кВа на КТП-4 ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, При вскрытии силового трансформатора 63кВа в цехе централизованного ремонта выявлено отгорание вывода от высоковольтной обмотки 10кВ фазы "В" к шпильке силового трансформатора, повреждение высоковольтной обмотки 10кВ фазы "В", следы нагрева контактного соединения вместе соединения вывода и шпильки 0,4кВ фаз "В" и "С". Повреждение высоковольтной обмотки фазы "В" в силовом трансформаторе произошло из-за изменения свойств материала обмотки в результате длительного срока эксплуатации. Силовой трансформатор мощностью 63кВа на КТП-4 находится в эксплуатации с 1973 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ВН обмотки фазы "В" на КТП-4 ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 КТП-4 ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-11-05 09:25 | 2024-11-05 14:32
3774 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 | 364 | 2024-11-05 09:05 | 2024-11-05 12:01 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №157-158 по ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №157-158 по ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №157-158 по ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4. ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 | 2024-11-05 09:05 | 2024-11-05 12:01
3775 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 363 | 2024-11-05 08:44 | 2024-11-05 11:54 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №90-90А фазы "А" по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 с падением на "землю", что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10 ПС 35 кВ ЗР8. ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 проводился в марте 2024 года Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 2024-11-05 08:44 | 2024-11-05 11:54
3776 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-16 по ВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая ВЛ-0,4 №1 от КТП-126 по ВЛ-10 1801 ПС 35 кВ ЗР18 ВЛ-0,4 №1 от КТП-63 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-60 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-45 по ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-0,4 №1 от КТП-89 по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-0,4 №1 от КТП-47 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 ВЛ-0,4 №1 от КТП-64 по ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13 ВЛ-0,4 №2 от КТП-84 по ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5 ВЛ-0,4 №1 от КТП-23 по ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 ВЛ-0,4 №1 от КТП-42 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-0,4 №1 от КТП-20 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-41 по ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17 ВЛ-0,4 №1 от КТП-43 по ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ ЗР11 ВЛ-0,4 №1 от КТП-17 по ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 ВЛ-0,4 №1 от КТП-52 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-0,4 №1 от КТП-63 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-0,4 №1 от КТП-83 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 568 | 2024-11-03 08:43 | 2024-11-04 20:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами юго-западного и западного ветра до 21 м/с. | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №16-53*16-54 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №126-33*126-34 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 ВЛ-10 1801 ПС 35 кВ ЗР18. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №63-8*63-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №60-10*60-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-60 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №45-16*45-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-45 ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №89-14*89-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3. 7. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №47-25*47-26 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7. 8. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №64-12*64-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-64 ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13. 9. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №84-65*84-66 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-84 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5. 10. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №23-13*23-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-23 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5. 11. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-28*42-29 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. 12. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-18*20-19 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-20 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2. 13. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №41-22*41-23 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-41 ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17. 14. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №43-12*43-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ ЗР11. 15. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-11*17-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5. 16. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №52-9*52-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-52 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. 17. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №63-11*63-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63 ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская. 18. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №83-19*83-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-83 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 ВЛ-10 1801 ПС 35 кВ ЗР18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 ВЛ-10 1801 ПС 35 кВ ЗР18, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-60 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-60 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-45 ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-45 ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-64 ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-64 ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-84 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-84 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-23 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-23 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-20 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-20 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-41 ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-41 ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ ЗР11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43 ВЛ-10 1107 ПС 35 кВ ЗР11, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17 ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-52 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-52 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63 ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63 ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-83 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-83 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 2024-11-03 08:43 | 2024-11-04 20:34
3777 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6 | 358 | 2024-11-03 06:42 | 2024-11-04 17:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами юго-западного и западного ветра с порывами до 21 м/с. | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №27-28 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. 2. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №169-170 по ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №265-266 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №60-61 по ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6 ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6 | 2024-11-03 06:42 | 2024-11-04 17:31
3778 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-10 717 ПС 110 кВ Юбилейная КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 | 355 | 2024-11-02 10:05 | 2024-11-02 19:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами юго-западного и западного ветра до 21 м/с. | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41, 54-55 по КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 по ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №19-20 по ВЛ-10 717 ПС 110 кВ Юбилейная. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10. 7. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26, 44-45 по ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4. 8. Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №2-57*3-57 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. 9. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34 по ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 717 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-10 717 ПС 110 кВ Юбилейная, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 | 2024-11-02 10:05 | 2024-11-02 19:15
3779 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-8 по ВЛ-10 1601 ПС 35 кВ ЗР16 ВЛ-0,4 №1 от КТП-61 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-33 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-0,4 №1 от КТП-83 по ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 №3 от КТП-24 по ВЛ-10 104 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-0,4 №1 от КТП-53 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-0,4 №3 от КТП-84 по ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5 ВЛ-0,4 №1 от КТП-74 по ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-85 по ВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая ВЛ-0,4 №1 от КТП-8 по ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская | 566 | 2024-11-02 08:17 | 2024-11-02 18:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами юго-западного и западного ветра до 21 м/с. | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №8-24*8-25 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8 ВЛ-10 1601 ПС 35 кВ ЗР16. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №61-16*61-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-61 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-53*33-54 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-33 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №83-35*83-36 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-83 ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-19*24-20 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-24 ВЛ-10 104 ПС 110 кВ Звонкая. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №53-29*53-30 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-53 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. 7. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №84-50*84-51 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-24 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5. 8. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №74-14*74-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-74 ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4. 9. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №85-13*85-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-85 КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая. 10. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-12*8-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8 ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8 ВЛ-10 1601 ПС 35 кВ ЗР16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8 ВЛ-10 1601 ПС 35 кВ ЗР16, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-61 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-61 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-33 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-33 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-83 ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-83 ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-24 ВЛ-10 104 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-24 ВЛ-10 104 ПС 110 кВ Звонкая, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-53 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-53 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-84 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-84 ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-74 ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-74 ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-85 КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-85 КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8 ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8 ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская | 2024-11-02 08:17 | 2024-11-02 18:26
3780 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 347 | 2024-10-27 10:50 | 2024-10-27 11:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1978 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-10-27 10:50 | 2024-10-27 11:05
3781 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 348 | 2024-10-27 10:50 | 2024-10-27 11:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1978 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-10-27 10:50 | 2024-10-27 11:05
3782 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая | 346 | 2024-10-24 11:00 | 2024-10-24 12:42 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена шлейфов 10кВ по КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "В" на разъединителе РТП-124 по КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая. КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая | 2024-10-24 11:00 | 2024-10-24 12:42
3783 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-42 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 561 | 2024-10-13 19:39 | 2024-10-13 22:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №42-10*42-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №42-10*42-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №42-10*42-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-42. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 2024-10-13 19:39 | 2024-10-13 22:30
3784 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-40 по ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая | 560 | 2024-10-13 19:22 | 2024-10-13 23:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №40-16*40-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40 ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №40-16*40-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №40-16*40-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-40. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40 ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40 ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая | 2024-10-13 19:22 | 2024-10-13 23:20
3785 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки | 340 | 2024-10-09 07:40 | 2024-10-09 12:50 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №90-91 фазы "В" по ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки, что и вызвало срабатывание сигнализации "земля на СШ-10кВ ПС 110 кВ Полячки. ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки | 2024-10-09 07:40 | 2024-10-09 12:50
3786 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 217 ПС 35 кВ КГ2 | 330 | 2024-09-29 08:51 | 2024-09-29 15:10 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 217 ПС 35 кВ КГ2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №176-177 фазы "А" по ВЛ-10 217 ПС 35 кВ КГ2, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 217 ПС 35 кВ КГ2. ВЛ-10 217 ПС 35 кВ КГ2 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 217 ПС 35 кВ КГ2 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 217 ПС 35 кВ КГ2 ВЛ-10 217 ПС 35 кВ КГ2 | 2024-09-29 08:51 | 2024-09-29 15:10
3787 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 | 322 | 2024-09-21 13:40 | 2024-09-21 15:40 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №4-5 фазы "А" по ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-09-21 13:40 | 2024-09-21 15:40
3788 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1704 ПС 35 кВ ЗР17 | 321 | 2024-09-20 11:28 | 2024-09-20 11:33 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10 1704 ПС 35 кВ ЗР17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10 1407 ПС 35 кВ ЗР17, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10 1407 ПС 35 кВ ЗР17, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1704 ПС 35 кВ ЗР17. ВЛ-10 1704 ПС 35 кВ ЗР17 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1704 ПС 35 кВ ЗР17 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1704 ПС 35 кВ ЗР17 ВЛ-10 1704 ПС 35 кВ ЗР17 | 2024-09-20 11:28 | 2024-09-20 11:33
3789 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15 | 307 | 2024-09-16 13:25 | 2024-09-16 13:31 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №54-55 произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15. | 4.12, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №54-55 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15. ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15 находится в эксплуатации с 1974 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 1508 ПС 110 кВ ЗР15 | 2024-09-16 13:25 | 2024-09-16 13:31
3790 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 305 | 2024-09-16 12:32 | 2024-09-16 12:40 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №40-41 произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская. | 4.12, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №40-41 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская . ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская находится в эксплуатации с 1990 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствии воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 2024-09-16 12:32 | 2024-09-16 12:40
3791 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 300 | 2024-09-15 16:58 | 2024-09-15 19:17 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 произошел обрыв провода фазы "В". | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 18 м/с в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 произошел обрыв провода фазы "В", что и вызвало срабатывание сигнализации "земля" на СШ-10 ПС 35 кВ КГ4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 2024-09-15 16:58 | 2024-09-15 19:17
3792 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 290 | 2024-09-15 09:32 | 2024-09-15 12:03 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №7-8 фазы "В" по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-09-15 09:32 | 2024-09-15 12:03
3793 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 | 283 | 2024-09-12 22:02 | 2024-09-12 22:13 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-09-12 22:02 | 2024-09-12 22:13
3794 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 284 | 2024-09-12 22:02 | 2024-09-12 22:13 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-09-12 22:02 | 2024-09-12 22:13
3795 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 | 343 | 2024-09-12 02:02 | 2024-09-12 02:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-09-12 02:02 | 2024-09-12 02:15
3796 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 от КТП-218 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | 546 | 2024-09-04 07:38 | 2024-09-04 17:14 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №218-30*218-31 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218 ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №218-30*218-31 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №218-30*218-31 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-218. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218 ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218 ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | 2024-09-04 07:38 | 2024-09-04 17:14
3797 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 270 | 2024-09-03 09:47 | 2024-09-03 09:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская. ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская находится в эксплуатации с 1971 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 2024-09-03 09:47 | 2024-09-03 09:55
3798 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки | 268 | 2024-09-03 09:09 | 2024-09-03 09:18 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки. ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки находится в эксплуатации с 1987 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки | 2024-09-03 09:09 | 2024-09-03 09:18
3799 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки | 269 | 2024-09-03 09:09 | 2024-09-03 09:18 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки. ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки находится в эксплуатации с 1987 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки | 2024-09-03 09:09 | 2024-09-03 09:18
3800 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 | 263 | 2024-09-01 18:00 | 2024-09-01 18:09 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10. ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 находится в эксплуатации с 1985 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 | 2024-09-01 18:00 | 2024-09-01 18:09
3801 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 255 | 2024-08-30 14:02 | 2024-08-30 15:08 | 3.4.8.4, Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода в пролете опор №121-1222 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС. |  | 2024-08-30 14:06 | 2024-08-30 15:08
3802 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая | 254 | 2024-08-30 12:16 | 2024-08-30 12:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37 по КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37 по КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37 по КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая. КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая КВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая | 2024-08-30 12:16 | 2024-08-30 12:20
3803 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 | 248 | 2024-08-26 09:10 | 2024-08-26 09:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №333-34 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2. ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 | 2024-08-26 09:10 | 2024-08-26 09:15
3804 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-137 по ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 | 544 | 2024-08-23 19:30 | 2024-08-23 23:55 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-137 ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №137-10*137-11, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-137. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-137 находится в эксплуатации с 1983 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-137 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-137 ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-137 ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 | 2024-08-23 19:30 | 2024-08-23 23:55
3805 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая | 238 | 2024-08-14 17:16 | 2024-08-14 17:21 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 по КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая. КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая КВЛ-10 121 ПС 220 кВ Зерновая | 2024-08-14 17:16 | 2024-08-14 17:21
3806 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская | 235 | 2024-08-09 20:15 | 2024-08-10 01:08 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №25-26 фазы "А" по ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская. ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская находится в эксплуатации с 1983 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская | 2024-08-09 20:15 | 2024-08-10 01:08
3807 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 232 | 2024-08-07 15:55 | 2024-08-07 16:00 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская. ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская находится в эксплуатации с 1987 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 2024-08-07 15:55 | 2024-08-07 16:00
3808 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 от КТП-67 по ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская | 543 | 2024-08-06 20:32 | 2024-08-06 20:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-10*67-11 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-67 ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-10*67-11 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-67, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-10*67-11 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-67, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП-67. ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-67 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-67 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-67 ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-67 ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская | 2024-08-06 20:32 | 2024-08-06 20:50
3809 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 711 ПС 110 кВ Юбилейная | 208 | 2024-07-28 16:47 | 2024-07-28 16:53 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 711 ПС 110 кВ Юбилейная. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 711 ПС 110 кВ Юбилейная, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 711 ПС 110 кВ Юбилейная, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 711 ПС 110 кВ Юбилейная. ВЛ-10 711 ПС 110 кВ Юбилейная находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 711 ПС 110 кВ Юбилейная проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 711 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-10 711 ПС 110 кВ Юбилейная | 2024-07-28 16:47 | 2024-07-28 16:53
3810 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-32 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 | 540 | 2024-07-24 09:35 | 2024-07-24 16:29 | 3.4.8.5.1, В результате наезда неизвестного автотранспортного средства на опору №32-24 произошло падение на землю, при этом упавшая опора повлекла за собой падение опор №32-22, 32-23,с обрывом проводов всех фаз в пролете опор №32-22, 32-23, 32-25, 32-24. |  | 2024-07-24 09:35 | 2024-07-24 16:29
3811 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая | 201 | 2024-07-24 06:47 | 2024-07-24 06:53 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая. КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая | 2024-07-24 06:47 | 2024-07-24 06:53
3812 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17 | 199 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 17:07 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 по ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 по ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 по ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1706 ПС 350 кВ ЗР17. ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17 ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17 | 2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 17:07
3813 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 | 198 | 2024-07-23 15:30 | 2024-07-23 17:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-57 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-57 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-57 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10. ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 | 2024-07-23 15:30 | 2024-07-23 17:25
3814 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-7 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая | 538 | 2024-07-20 17:53 | 2024-07-20 18:00 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-11*7-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7 ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-11*7-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-11*7-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-7. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7 ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7 ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая | 2024-07-20 17:53 | 2024-07-20 18:00
3815 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №3 от ЗТП-28 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 537 | 2024-07-20 17:00 | 2024-07-20 17:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-60*28-61 по ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-28 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-60*28-61 по ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-28, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-60*28-61 по ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-28, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №3 в РУ-0,4кВ ЗТП-28. ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-28 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-28 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-28 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-28 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-07-20 17:00 | 2024-07-20 17:10
3816 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 | 185 | 2024-07-20 10:06 | 2024-07-20 10:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7. ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 находится в эксплуатации с 1983 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 | 2024-07-20 10:06 | 2024-07-20 10:15
3817 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП-130 по ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18 | 183 | 2024-07-19 22:25 | 2024-07-19 22:37 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена автоматических выключателей 0,4кВ на ЗТП-130 ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение контактов АВ-0,4кВ №2 на ЗТП-130. ЗТП-130 находится в эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов АВ-0,4кВ №2 на ЗТП-130 ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18 ЗТП-130 ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18 | 2024-07-19 22:25 | 2024-07-19 22:37
3818 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП-130 по ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18 | 180 | 2024-07-18 21:58 | 2024-07-18 23:59 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена рубильников 0,4кВ на ЗТП-130 ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение контактов главного рубильника 0,4кВ на ЗТП-130. ЗТП-130 находится в эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактов главного рубильника 0,4кВ на ЗТП-130 ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18 ЗТП-130 ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18 | 2024-07-18 21:58 | 2024-07-18 23:59
3819 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 | 178 | 2024-07-18 10:10 | 2024-07-18 10:16 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на абонентском КТП-225 ПТФ "Юбилейная" |  | 2024-07-18 10:10 | 2024-07-18 10:16
3820 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-109 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 536 | 2024-07-16 18:41 | 2024-07-16 18:53 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №109-15*109-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-109 ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №109-15*109-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-109, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №109-15*109-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-109, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-109. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-109 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-109 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-109 ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-109 ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 2024-07-16 18:41 | 2024-07-16 18:53
3821 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-130 по ВЛ№1813 | 174 | 2024-07-12 15:46 | 2024-07-12 18:57 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена автоматических выключателей 0,4кВ на ЗТП-130 ВЛ-10 1813 ПС 35 кВ ЗР18, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, В следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и возросшими нагрузками произошло повреждение контактов АВ-0,4кВ №1 на ЗТП-130. ЗТП-130 находится в эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов на ЗТП-130 ВЛ-10 1813 ПС 35 ЗР18 ЗТП-130 ВЛ-10 1813 ПС 35 ЗР18 | 2024-07-12 15:46 | 2024-07-12 18:57
3822 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 170 | 2024-07-09 11:40 | 2024-07-09 12:40 | 3.4.8.4, В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №5-36*6-36, на ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. |  | 2024-07-09 11:40 | 2024-07-09 12:40
3823 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 | 169 | 2024-07-09 11:13 | 2024-07-09 11:17 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1996 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 305 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-07-09 11:13 | 2024-07-09 11:17
3824 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 | 168 | 2024-07-08 16:20 | 2024-07-08 17:43 | 3.4.8.4, В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60, на ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10. |  | 2024-07-08 16:20 | 2024-07-08 17:43
3825 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 165 | 2024-07-07 20:55 | 2024-07-07 22:16 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-36*9-36 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-36*9-36 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-36*9-36 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1992 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-07-07 20:55 | 2024-07-07 22:16
3826 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая | 164 | 2024-07-06 13:04 | 2024-07-06 13:39 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке СНТ "Единство". |  | 2024-07-06 13:04 | 2024-07-06 13:39
3827 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 от КТП-19 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 | 533 | 2024-07-02 16:20 | 2024-07-02 18:22 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-19 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №19-98*19-99, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-19. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-19 находится в эксплуатации с 1972 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-19 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-19 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-19 ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 | 2024-07-02 16:20 | 2024-07-02 18:22
3828 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 154 | 2024-06-30 09:02 | 2024-06-30 09:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 2024-06-30 09:02 | 2024-06-30 09:10
3829 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 152 | 2024-06-29 17:03 | 2024-06-29 18:10 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и повреждение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №63. ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 2024-06-29 17:03 | 2024-06-29 18:10
3830 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная | 142 | 2024-06-25 13:56 | 2024-06-25 14:02 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29 по ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29 по ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29 по ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная находится в эксплуатации с 1977ода. Последний плановый осмотр ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная | 2024-06-25 13:56 | 2024-06-25 14:00
3831 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-25 по ВЛ-10 1009 ПС 110 кВ ЗР10 | 528 | 2024-06-21 13:07 | 2024-06-21 15:41 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №25-10*25-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-25 ВЛ-10 1009 ПС 110 кВ ЗР10. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №25-10*25-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-25, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №25-10*25-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-25, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-25. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-25 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-25 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-25 ВЛ-10 1009 ПС 110 кВ ЗР10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-25 ВЛ-10 1009 ПС 110 кВ ЗР10 | 2024-06-21 13:07 | 2024-06-21 15:41
3832 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3 | 139 | 2024-06-21 12:14 | 2024-06-21 16:02 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №69-152*70-152 фазы "В" по ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3. ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3 ВЛ-10 305 ПС 110 кВ ЗР3 | 2024-06-21 12:14 | 2024-06-21 16:02
3833 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 136 | 2024-06-20 22:51 | 2024-06-20 23:21 | 3.4.8.4, результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37, на ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3. |  | 2024-06-20 22:51 | 2024-06-20 23:21
3834 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 608 ПС 35 кВ КГ6 | 134 | 2024-06-19 08:35 | 2024-06-19 08:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-48 по ВЛ-10 608 ПС 35 кВ КГ6. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-48 по ВЛ-10 608 ПС 35 кВ КГ6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-48 по ВЛ-10 608 ПС 35 кВ КГ6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 608 ПС 35 кВ КГ6. ВЛ-10 608 ПС 35 кВ КГ6 находится в эксплуатации с 1969 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 608 ПС 35 кВ КГ6 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 608 ПС 35 кВ КГ6 ВЛ-10 608 ПС 35 кВ КГ6 | 2024-06-19 08:35 | 2024-06-19 08:45
3835 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 126 | 2024-06-13 13:21 | 2024-06-13 13:54 | 3.4.8.4, В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №61-62, на ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. |  | 2024-06-13 13:21 | 2024-06-13 13:54
3836 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки | 121 | 2024-06-09 14:46 | 2024-06-09 14:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки. ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки находится в эксплуатации с 1987 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки | 2024-06-09 14:47 | 2024-06-09 14:50
3837 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 120 | 2024-06-09 14:30 | 2024-06-09 14:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-47*3-47 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-47*3-47 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-47*3-47 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 2024-06-09 14:30 | 2024-06-09 14:35
3838 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 118 | 2024-06-06 14:51 | 2024-06-06 15:44 | 3.4.8.4, В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №117-118, на ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. |  | 2024-06-06 14:51 | 2024-06-06 15:44
3839 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-66 по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 525 | 2024-05-25 05:41 | 2024-05-25 05:47 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-19*66-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-19*66-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-19*66-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-66. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 находится в эксплуатации с 1978 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-05-25 05:41 | 2024-05-25 05:47
3840 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 | 107 | 2024-05-24 23:46 | 2024-05-24 23:48 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на абонентском КТП-54 находящегося на балансе ИП "Турбин". |  | 2024-05-24 23:46 | 2024-05-24 23:48
3841 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 | 106 | 2024-05-24 20:47 | 2024-05-24 20:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10. ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 | 2024-05-24 20:47 | 2024-05-24 20:50
3842 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-130 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 524 | 2024-05-24 18:40 | 2024-05-24 19:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №130-24*130-25 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130 ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №130-24*130-25 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №130-24*130-25 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-130. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130 находится в эксплуатации с 1993 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130 ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-130 ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 2024-05-24 18:40 | 2024-05-24 19:10
3843 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 102 | 2024-05-24 09:36 | 2024-05-24 11:42 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-44 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-44 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-44 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-05-24 09:36 | 2024-05-24 11:42
3844 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая | 101 | 2024-05-24 09:19 | 2024-05-24 09:28 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая. ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая находится в эксплуатации с 1985 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая | 2024-05-24 09:19 | 2024-05-24 09:28
3845 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | 95 | 2024-05-16 07:15 | 2024-05-16 11:10 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №144-145 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №144-145 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №144-145 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8. ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | 2024-05-16 07:15 | 2024-05-16 07:39
3846 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1009 ПС 110 кВ ЗР10 | 90 | 2024-05-09 10:50 | 2024-05-09 11:00 | 3.4.9.3, Повреждение на отпайке находящейся на балансе ОАО "Донэнерго" |  | 2024-05-09 10:50 | 2024-05-09 11:00
3847 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 86 | 2024-04-18 09:30 | 2024-04-18 09:31 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54-55 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54-55 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54-55 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская. ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | 2024-04-18 09:30 | 2024-04-18 09:31
3848 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 108 ПС 220 кВ Зерновая | 74 | 2024-04-03 18:52 | 2024-04-03 19:19 | 3.4.9.3, Повреждение на отпайке находящейся на балансе ОАО "Донэнерго" |  | 2024-04-03 18:52 | 2024-04-03 19:19
3849 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 | 70 | 2024-03-24 14:22 | 2024-03-24 15:58 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-110*66-110 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-110*66-110 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-110*66-110 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15. ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 находится в эксплуатации с 1983 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 | 2024-03-24 14:22 | 2024-03-24 15:58
3850 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 69 | 2024-03-20 19:24 | 2024-03-21 02:05 | 3.4.8.1, В результате касания трубоукладчиком подрядной организации "Транснефть" промежуточной ж/б опоры №241 произошел её излом с падением на "землю". | 4.4.1, В результате касания трубоукладчиком подрядной организации "Транснефть" промежуточной ж/б опоры №241 произошел её излом с падением на "землю", при этом произошел срыв проводов с изоляторов в пролетах опор №238-245, в следствии этого на ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры трубоукладчиком на ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-03-20 19:24 | 2024-03-21 02:05
3851 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1 по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 513 | 2024-03-17 20:35 | 2024-03-17 20:40 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-22*1-23 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-22*1-23 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-22*1-23 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-1. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-03-17 20:35 | 2024-03-17 20:40
3852 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 от КТП-69 по ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская | 512 | 2024-03-17 11:50 | 2024-03-17 12:29 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №69-39*69-40 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-69 ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №69-39*69-40 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-69, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №69-39*69-40 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-69, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-69. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-69 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-69 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-69 ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-69 ВЛ-10 1210 ПС 110 кВ Манычская | 2024-03-17 11:50 | 2024-03-17 12:29
3853 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 | 67 | 2024-03-15 07:37 | 2024-03-15 08:41 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №7-95*8-95 фазы "В" по ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15. ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 находится в эксплуатации с 1978 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10кВ №1501 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10кВ №1501 ПС 110 кВ ЗР15 | 2024-03-15 07:37 | 2024-03-15 08:41
3854 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 215 35 кВ ПС КГ2 | 65 | 2024-03-14 13:30 | 2024-03-14 14:26 | 3.4.9.3, Выведена в ремонт ВЛ-10 215 для ремонта контактных соединений между ВЛ-10 215 ПС 35 кВ КГ2 и РПТ-108, находящихся в собственности ООО "Беловодье". |  | 2024-03-14 13:30 | 2024-03-14 14:26
3855 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 59 | 2024-03-11 11:50 | 2024-03-11 11:56 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1982 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-03-11 11:50 | 2024-03-11 11:56
3856 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 50 | 2024-02-28 14:17 | 2024-02-28 15:36 | 3.4.9.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-153*2-153 по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС на абонентской отпайке находящейся на балансе ООО "Кубань Газпром". |  | 2024-02-28 14:17 | 2024-02-28 15:36
3857 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 46 | 2024-02-27 01:47 | 2024-02-27 01:53 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-02-27 01:47 | 2024-02-27 01:53
3858 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая | 45 | 2024-02-26 21:31 | 2024-02-26 23:38 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции в следствии длительного срока эксплуатации кабельной вставки по КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала кабельной вставки между ПС 220 кВ Зерновая ЗРУ-2 и опорой №1 по КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая произошел пробой изоляции в соединительной муфте с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое и привело к аварийному отключению КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая. Кабельная вставка находится в эксплуатации с 1987 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной вставки из-за старения изоляции на КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая КВЛЗ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая | 2024-02-26 21:31 | 2024-02-26 23:38
3859 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-84 по ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 | 510 | 2024-02-25 17:20 | 2024-02-25 17:23 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №84-14*84-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-84 ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №84-14*84-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-84, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №84-14*84-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-84, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-84. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-84 находится в эксплуатации с 1984 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-84 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный самоустраняющийся схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-84 ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-84 ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 | 2024-02-25 17:20 | 2024-02-25 17:23
3860 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-39 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | 509 | 2024-02-23 12:38 | 2024-02-23 16:35 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №39-9*39-10, в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-39. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39 находится в эксплуатации с 1984 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | 2024-02-23 12:38 | 2024-02-23 16:35
3861 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская | 42 | 2024-02-13 14:00 | 2024-02-13 14:17 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская. ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская находится в эксплуатации с 1990 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская | 2024-02-13 14:00 | 2024-02-13 14:17
3862 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-16 по ВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая ВЛ-0,4 №1 от КТП-83 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-0,4 №1 от КТП-22 по ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки | 506 | 2024-02-06 08:50 | 2024-02-06 10:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами юго-западного ветра до 19 м/с. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя. | 4.1.5, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №16-15*16-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая. 2. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №83-30*83-31 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-83 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-38*22-39 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-22 ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-83 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-83 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-22 ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-22 ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки | 2024-02-06 08:50 | 2024-02-06 10:44
3863 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 38 | 2024-02-06 05:25 | 2024-02-06 15:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами юго-западного ветра до 19 м/с. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя. | 4.1.5, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №186-187 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-31*1-32 по ВЛ-10 313 ПС 36 кВ КГ3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-02-06 05:25 | 2024-02-06 15:47
3864 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 35 | 2024-02-02 09:42 | 2024-02-02 09:51 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки. ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | 2024-02-02 09:42 | 2024-02-02 09:51
3865 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 34 | 2024-01-26 13:05 | 2024-01-26 14:15 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода с падением на "землю" в пролете опор №120-121 фазы "А" по ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110 кВ БОС. ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | 2024-01-26 13:05 | 2024-01-26 14:15
3866 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 | 32 | 2024-01-21 13:51 | 2024-01-21 15:03 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №48-49 фазы "В" по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3. ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 | 2024-01-21 13:51 | 2024-01-21 15:03
3867 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 | 31 | 2024-01-21 09:40 | 2024-01-21 13:23 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89-90 по ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89-90 по ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89-90 по ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4. ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 403 ПС 35 кВ КГ4 | 2024-01-21 09:40 | 2024-01-21 13:23
3868 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская | 30 | 2024-01-21 05:33 | 2024-01-21 05:38 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская. ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская ВЛ-10 1207 ПС 110 кВ Манычская | 2024-01-21 05:33 | 2024-01-21 05:38
3869 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 29 | 2024-01-21 00:50 | 2024-01-21 00:56 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54-55 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54-55 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54-55 по ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3. ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-01-21 00:50 | 2024-01-21 00:56
3870 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-121 по ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 | 504 | 2024-01-12 10:30 | 2024-01-12 12:50 | 3.4.9.3, В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Заречная №18, произошла разрегулировка провеса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №121-11 к жилому дому по адресу улица Заречная №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-121. |  | 2024-01-12 10:30 | 2024-01-12 12:50
3871 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 1608 ПС 35 кВ ЗР16 ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 24 | 2024-01-12 07:47 | 2024-01-12 15:15 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде мокрого снега. Порывы восточного ветра до 13 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №424-425 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №21-22 по ВЛ-10 1608 ПС 35 кВ ЗР16. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 по ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №254-255 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1608 ПС 35кВ ЗР16 ВЛ-10 1608 ПС 35кВ ЗР16, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | 2024-01-12 07:47 | 2024-01-12 15:15
3872 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 711 ПС 110 кВ Юбилейная | 18 | 2024-01-10 13:20 | 2024-01-11 22:10 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде мокрого снега. Порывы восточного ветра до 13 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №29-30 по ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №43-44 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10. 3. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №58-59 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №46-47 по ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная. 5. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №39-40 по ВЛ-10 711 ПС 110 кВ Юбилейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 716 ПС 110 Юбилейная ВЛ-10 716 ПС 110 Юбилейная, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 711 ПС 110 Юбилейная ВЛ-10 711 ПС 110 Юбилейная | 2024-01-10 13:20 | 2024-01-11 22:10
3873 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №1 от КТП-27 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | 502 | 2024-01-09 13:00 | 2024-01-09 15:40 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах с толщиной стенки гололеда 12-18мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы восточного ветра до 13 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 13 м/с с дождем и мокрым снегом произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №27-35*27-36 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27 ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6, в результате этого на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27 возникло короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 КТП-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27 ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27 ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | 2024-01-09 13:00 | 2024-01-09 15:20
3874 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-10 307 ПС 110 кВ ЗР3 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 1402 ПС 110 кВ ЗР14 ВЛ-10 603 ПС 35 кВ ЗР6 ВЛ-10 601 ПС 35 кВ КГ6 ВЛ-10 205 ПС 35 кВ КГ2 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 14 | 2024-01-08 02:31 | 2024-01-09 19:36 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ с толщиной стенки гололеда 12-18 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы восточного ветра до 13 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №116-117 по ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая. 2. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №161-162 по ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №49-50 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №105-106 по ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-35 по ВЛ-10 307 ПС 110 кВ ЗР3. 7. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8. 8. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №38-75*39-75 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. 9. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №288-289 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая. 10. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №96-97 по ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая. 11. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №80-81 по ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3. 12. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15. 13. Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №73-74 по ВЛ-10 1402 ПС 110 кВ ЗР14. 14. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №64-65 по ВЛ-10 603 ПС 35 кВ ЗР6. 15. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 по ВЛ-10 601 ПС 35 кВ КГ6. 16. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №44-45 по ВЛ-10 205 ПС 35 кВ КГ2. 17. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-133*13-133 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки ВЛ-10 1005 ПС 110 кВ Полячки, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 307 ПС 110 кВ ЗР3 ВЛ-10 307 ПС 110 кВ ЗР3, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15, Обрыв проводов в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1402 ПС 110 кВ ЗР14 ВЛ-10 1402 ПС 110 кВ ЗР14, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 603 ПС 35 кВ ЗР6 ВЛ-10 603 ПС 35 кВ ЗР6, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 601 ПС 35 кВ КГ6 ВЛ-10 601 ПС 35 кВ КГ6, Кратковременный схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 205 ПС 35 кВ КГ2 ВЛ-10 205 ПС 35 кВ КГ2, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | 2024-01-08 02:31 | 2024-01-09 19:36
3875 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая | 11 | 2024-01-07 18:18 | 2024-01-07 20:11 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая. ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая находится в эксплуатации с 1978 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая | 2024-01-07 18:18 | 2024-01-07 20:11
3876 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 | 9 | 2024-01-05 16:30 | 2024-01-05 16:45 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке к ЗТП-43 "Очистные сооружения" |  | 2024-01-05 16:30 | 2024-01-05 16:45
3877 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 8 | 2024-01-04 13:40 | 2024-01-04 13:53 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 по ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8. ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете на ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | 2024-01-04 13:40 | 2024-01-04 13:53
3878 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Зерноградский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 | 5 | 2024-01-03 11:40 | 2024-01-03 11:58 | 3.4.8.4, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел наброс полиэтиленового мешка на провод фазы "А" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8. | 4.4.5, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел наброс полиэтиленового мешка на провод фазы "А" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8. ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 проводился в октябре 2023 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленового мешка на ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 | 2024-01-03 11:40 | 2024-01-03 11:58
3879 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №707 ПС Е-7 35/10кВ | 400 | 2024-12-17 07:24 | 2024-12-17 07:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7. ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 | 2024-12-17 07:24 | 2024-12-17 07:30
3880 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№86 ВЛ-506 | 582 | 2024-12-13 20:25 | 2024-12-13 23:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №86-39*86-40 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-86 ВЛ-10 506 ПС 35 кВ Е5. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №86-39*86-40 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-86, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №86-39*86-40 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-86, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-86. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-86 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-86 проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-86 ВЛ-10 506 ПС 35 кВ Е5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-86 ВЛ-10 506 ПС 35 кВ Е5 | 2024-12-13 20:25 | 2024-12-13 23:05
3881 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №908 ПС Б-Грузская 110/35/10кВ | 392 | 2024-12-13 18:10 | 2024-12-13 20:39 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на абонентском КТП-386 "Гараж" |  | 2024-12-13 18:10 | 2024-12-13 20:39
3882 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 605 ПС Е-6 35/10кВ | 391 | 2024-12-13 18:05 | 2024-12-13 19:26 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на абонентском КТП-227 "Мехток". |  | 2024-12-13 18:05 | 2024-12-13 19:26
3883 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №55 ВЛ-10кВ № 801 | 581 | 2024-12-03 10:13 | 2024-12-03 15:30 | 3.4.8.5.1, Опора №55-44 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-55 сбита транспортом тралл - "SITRAK", гос. №М096КА193. |  | 2024-12-03 10:13 | 2024-12-03 15:30
3884 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №377 ВЛ-10кВ № 707 | 580 | 2024-11-26 09:03 | 2024-11-26 11:01 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №377-59*377-60 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-377 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №377-59*377-60 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-377, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №377-59*377-60 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-377, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-377. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-377 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-377 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-377 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-377 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 | 2024-11-26 09:03 | 2024-11-26 11:01
3885 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №306 ВЛ-10кВ № 707 | 578 | 2024-11-26 08:40 | 2024-11-26 10:32 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №306-8*306-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №306-8*306-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №306-8*306-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-306. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 | 2024-11-26 08:40 | 2024-11-26 10:32
3886 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №801 ПС Роговская 110/35/10кВ ВЛ-10кВ №807 ПС Роговская 110/35/10кВ | 359 | 2024-11-04 14:51 | 2024-11-04 18:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами юго-западного и западного ветра до 19 м/с. | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №54-55 по ВЛ-10 801 ПС 110 кВ Роговская. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №46-47 по ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 801 ПС 110 кВ Роговская ВЛ-10 801 ПС 110 кВ Роговская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская | 2024-11-04 14:51 | 2024-11-04 18:34
3887 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №142 ВЛ-10кВ № 807 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №212 ВЛ-10кВ № 612 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №106 ВЛ-10кВ №702 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №132 ВЛ-10кВ № 506 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №95 ВЛ-10кВ № 1106 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №281 ВЛ-10кВ № 402 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №107 ВЛ-10кВ №702 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №80 ВЛ-10кВ №507 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №69 ВЛ-10кВ № 402 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №293 ВЛ-10кВ № 908 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№230 ВЛ-10кВ №612 | 570 | 2024-11-03 09:25 | 2024-11-04 21:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами юго-западного и западного ветра до 21 м/с. | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №142-40*142-41 по ВЛ-0,4 кВ №2 МТП-142 ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская. 2. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №212-9*212-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-212 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №106-11*106-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-106 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7. 4. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №132-19*132-20 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-132 ВЛ-10 506 ПС 35 кВ Е5. 5. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №95-23*95-24 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-95 ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №281-26*281-27 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-281 ВЛ-10 402 ПС 35 кВ Е4. 7. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №107-12*107-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-107 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7. 8. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №80-17*80-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-80 ВЛ-10 507 ПС 35 кВ Е5. 9. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №69-39*69-40 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-69 ВЛ-10 402 ПС 35 кВ Е4. 10. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №293-29*293-30 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-293 ВЛ-10 908 ПС 110 кВ Балкогрузская. 11. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №230-17*130-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-230 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 МТП-142 ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская ВЛ-0,4 кВ №2 МТП-142 ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-212 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-212 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-106 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-106 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-132 ВЛ-10 506 ПС 35 кВ Е5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-132 ВЛ-10 506 ПС 35 кВ Е5, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-95 ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-95 ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-281 ВЛ-10 402 ПС 35 кВ Е4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-281 ВЛ-10 402 ПС 35 кВ Е4, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-107 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-107 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-80 ВЛ-10 507 ПС 35 кВ Е5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-80 ВЛ-10 507 ПС 35 кВ Е5, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-69 ВЛ-10 402 ПС 35 кВ Е4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-69 ВЛ-10 402 ПС 35 кВ Е4, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-293 ВЛ-10 908 ПС 110 кВ Балкогрузская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-293 ВЛ-10 908 ПС 110 кВ Балкогрузская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-230 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-230 ВЛ-10 612 ПС 35 кВ Е6 | 2024-11-03 09:25 | 2024-11-04 21:00
3888 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №217 ПС Егорлыкская 110/35/10кВ | 356 | 2024-11-02 15:00 | 2024-11-02 16:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №227-228 по ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №227-228 по ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №227-228 по ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская. ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская | 2024-11-02 15:00 | 2024-11-02 16:55
3889 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №197 ВЛ-10кВ №607 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №103 ВЛ-10кВ № 702 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №20 ВЛ-10кВ № 607 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №57 ВЛ-10кВ № 801 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №83 ВЛ-10кВ № 506 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№303 ВЛ-10кВ №707 | 567 | 2024-11-02 08:30 | 2024-11-02 16:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровых нагрузок с порывами юго-западного и западного ветра до 21 м/с | 4.1.3, В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №197-10*197-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-197 ВЛ-10 607 ПС 35 кВ Е6. 2. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №103-21*103-22 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7. 3. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-15*20-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-20 ВЛ-10 607 ПС 35 кВ Е6. 4. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №57-10*57-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57 ВЛ-10 801 ПС 110 кВ Роговская. 5. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №83-14*83-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-83 ВЛ-10 506 ПС 35 кВ Е5. 6. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №303-17*303-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-303 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-197 ВЛ-10 607 ПС 35 кВ Е6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-197 ВЛ-10 607 ПС 35 кВ Е6, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-20 ВЛ-10 607 ПС 35 кВ Е6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-20 ВЛ-10 607 ПС 35 кВ Е6, Обрыв провода в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57 ВЛ-10 801 ПС 110 кВ Роговская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57 ВЛ-10 801 ПС 110 кВ Роговская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-83 ВЛ-10 506 ПС 35 кВ Е5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-83 ВЛ-10 506 ПС 35 кВ Е5, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-303 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-303 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 | 2024-11-02 08:30 | 2024-11-02 16:55
3890 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1106 ПС Е-11 35/10кВ | 352 | 2024-11-01 22:18 | 2024-11-01 23:24 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62-63 по ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62-63 по ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62-63 по ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11. ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11 ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11 | 2024-11-01 22:18 | 2024-11-01 23:24
3891 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №117 ВЛ-10кВ № 707 | 564 | 2024-10-30 10:25 | 2024-10-30 13:49 | 3.4.8.5.1, В результате наезда трактора принадлежащего Халилову на опору №117-26 произошло её падение на землю, в следствии этого произошел обрыв проводов 3-х фаз в пролете опор №117-25*117-27. |  | 2024-10-30 10:25 | 2024-10-30 13:49
3892 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №217 ПС Егорлыкская 110/35/10кВ | 324 | 2024-09-23 14:46 | 2024-09-23 15:25 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-37*19-37 по ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-37*19-37 по ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-37*19-37 по ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская. ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская | 2024-09-23 14:46 | 2024-09-23 15:25
3893 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №807 ПС Роговская 110/35/10кВ | 242 | 2024-08-21 14:23 | 2024-08-21 16:58 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей на РТП-155 по ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская | 4.4.5, В результате перекрытия изоляции на РТП-155 на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская ВЛ-10 807 ПС 110 кВ Роговская | 2024-08-21 14:23 | 2024-08-21 16:58
3894 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №904 ПСБ-Груззская110/35/10кВ | 241 | 2024-08-19 08:16 | 2024-08-19 12:59 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №124-125 фазы "В" по ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская. ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская находится в эксплуатации с 1992 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская | 2024-08-19 08:16 | 2024-08-19 12:59
3895 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №293 ВЛ-10кВ № 908 | 173 | 2024-07-11 16:21 | 2024-07-12 00:37 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП-293 ВЛ-10 908 ПС 110 кВ Балкогрузская, не выявлен дефект силового трансформатора. | 4.1.3, При вскрытии силового трансформатора 100кВа в цехе централизованного ремонта выявлено визуальное повреждение высоковольтной обмотки фазы "С". Повреждение высоковольтной обмотки фазы "С" в силовом трансформаторе произошло из-за изменения свойств материала обмотки в результате длительного срока эксплуатации и возросших нагрузок в результате повышения температуры окружающего воздуха до +40 градусов. Силовой трансформатор мощностью 100кВа на КТП-293 находится в эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмотки силового трансформатора на КТП-293 ВЛ-10 908 ПС 110 кВ Балкогрузская КТП-293 ВЛ-10 908 ПС 110 кВ Балкогрузская | 2024-07-11 16:21 | 2024-07-12 00:37
3896 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №707 ПС Е-7 35/10кВ | 166 | 2024-07-07 22:50 | 2024-07-08 00:10 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №21-22 фазы "В" с падением на "землю" по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7, что и вызвало срабатывания сигнализации "земля" на СШ-10кВ ПС 35 кВ Е7. ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 проводился в марте 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 | 2024-07-07 22:50 | 2024-07-08 00:10
3897 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №346 ВЛ-10кВ №506 | 163 | 2024-07-06 04:50 | 2024-07-06 07:45 | 3.4.7.3.5, При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП-346 ВЛ-10 506 ПС 35 кВ Е5, не выявлено старение изоляции обмоток силового трансформатора. | 4.1.3, Из-за старения изоляции и изменения свойств структуры материала в процессе длительной эксплуатации обмоток силового трансформатора на КТП-346, произошло повреждение обмотки фазы "С" силового трансформатор 100кВа. На КТП-346 силовой трансформатор мощностью 100кВа находится в эксплуатации с 1967 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП-346 ВЛ-10 506 ПС 35 кВ Е5 КТП-346 ВЛ-10 506 ПС 35 кВ Е5 | 2024-07-06 04:50 | 2024-07-06 07:45
3898 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №203 ПС Егорлыкская 110/35/10кВ | 160 | 2024-07-04 14:25 | 2024-07-04 20:33 | 3.4.8.4, В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №129-130, на ВЛ-10 203 ПС 110 кВ Егорлыкская возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 203 ПС 110 кВ Егорлыкская. |  | 2024-07-04 14:25 | 2024-07-04 20:15
3899 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №904 ПСБ-Груззская110/35/10кВ | 84 | 2024-04-18 00:08 | 2024-04-18 01:04 | 3.4.7.3.5, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №125-126 по ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская. | 4.1.3, В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №125-126 по ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №125-126 по ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская. ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская находится в эксплуатации с 1992 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская проводился в октябре 2024 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская ВЛ-10 904 ПС 110 кВ Балкогрузская | 2024-04-18 00:08 | 2024-04-18 01:04
3900 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №405 ПС Е-4 35/10 кВ | 75 | 2024-04-04 06:55 | 2024-04-04 08:19 | 3.4.7.3.5, Несвоевременная замена разрядников 10кВ на КТП-62 по ВЛ-10 405 ПС 35 кВ Е4 с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло разрушение разрядников 10кВ фаз "А" и "В" на КТП-62, в результате этого на линии возникло короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10 405 ПС 35 кВ Е4. КТП-62 по ВЛ-10 405 ПС 35 кВ Е4 находится в эксплуатации с 1965 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядников на КТП-62 ВЛ-10 405 ПС 35 кВ Е4 КТП-62 ВЛ-10 405 ПС 35 кВ Е4 | 2024-04-04 06:55 | 2024-04-04 08:19
3901 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №39 ВЛ-10кВ № 203 | 503 | 2024-01-12 10:20 | 2024-01-12 11:55 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах с толщиной стенки гололеда 10-15мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде мокрого снега. Порывы восточного ветра до 13 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 13 м/с с мокрым снегом произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №39-37*39-38 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39 по ВЛ-10 203 ПС 110 кВ Егорлыкская, в результате этого на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39 возникло короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №1 КТП-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39 ВЛ-10 203 ПС 110 кВ Егорлыкская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39 ВЛ-10 203 ПС 110 кВ Егорлыкская | 2024-01-12 10:20 | 2024-01-12 11:55
3902 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №909 ПСБ-Грузская 110/35/10кВ | 22 | 2024-01-12 07:40 | 2024-01-12 11:44 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах с толщиной стенки гололеда 10-15мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде мокрого снега. Порывы восточного ветра до 13 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 13 м/с с мокрым снегом произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 909 ПС 110 кВ Балкогрузская, в результате этого на ВЛ-10 909 ПС 110 кВ Балкогрузская возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 909 ПС 110 кВ Балкогрузская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 909 ПС 110 кВ Балкогрузская ВЛ-10 909 ПС 110 кВ Балкогрузская | 2024-01-12 07:40 | 2024-01-12 11:44
3903 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №707 ПС Е-7 35/10кВ ВЛ-10кВ №707 ПС Е-7 35/10кВ ВЛ-10кВ №702 ПСЕ-7 35/10кВ ВЛ-10кВ № 1108 ПС Е-11 35/10кВ | 20 | 2024-01-10 18:14 | 2024-01-11 23:50 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде мокрого снега. Порывы восточного ветра до 13 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. 3.4.12.1 | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ произошло: 1. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №143-144 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №16-17 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7. 3. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №19-263*20-263 по ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7. 4. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11 ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11 | 2024-01-10 18:14 | 2024-01-11 23:50
3904 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП - 107 ВЛ-10 кВ №702 | 501 | 2024-01-08 17:54 | 2024-01-08 18:25 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах с толщиной стенки гололеда 12-18мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы восточного ветра до 13 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. | 4.1.3, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах и воздействия ветровых нагрузок с порывами восточного ветра до 13 м/с с дождем и мокрым снегом произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №107-23*107-24 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-107 по ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7, в результате этого на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-107 возникло короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ №2 КТП-107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-107 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-107 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7 | 2024-01-08 17:54 | 2024-01-08 18:25
3905 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №707 ПС Е-7 35/10кВ ВЛ-10кВ №217 ПС Егорлыкская 110/35/10кВ ВЛ-10кВ №702 ПСЕ-7 35/10кВ ВЛ-10кВ № 1106 ПС Е-11 35/10кВ ВЛ-10кВ № 1108 ПС Е-11 35/10кВ ВЛ-10кВ №203 ПС Егорлыкская 110/35/10кВ ВЛ-10кВ №801 ПС Роговская 110/35/10кВ ВЛ-10кВ №802 ПС Роговская 110/35/10кВ ВЛ-10кВ №707 ПС Е-7 35/10кВ ВЛ-10кВ №707 ПС Е-7 35/10кВ ВЛ-10кВ № 1108 ПС Е-11 35/10кВ | 16 | 2024-01-08 14:31 | 2024-01-09 23:50 | 3.4.12.1, Воздействие гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ с толщиной стенки гололеда 12-18 мм. Сопутствующие обстоятельства - осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы восточного ветра до 13 м/с. Температура воздуха 0 ... - 2 градуса. | 4.4.4, В следствии воздействия гололедно - изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ произошло: 1. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №278-279 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7. 2. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №36-67*36-68 по ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская. 3. Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №28-263*29-263 по ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7. 4. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №63-64 по ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11. 5. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №48-49 по ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11. 6. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №100-101 по ВЛ-10 203 ПС 110 кВ Егорлыкская. 7. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №50-51 по ВЛ-10 801 ПС 110 кВ Роговская. 8. Повреждение траверсы на опоре №33 по ВЛ-10 802 ПС 110 кВ Роговская. 9. Повреждение траверсы на опоре №126 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7. 10. Междуфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-35 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7. 11. Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-323*2-323 по ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская ВЛ-10 217 ПС 110 кВ Егорлыкская, Обрыв проводов в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-10 702 ПС 35 кВ Е7, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11 ВЛ-10 1106 ПС 35 кВ Е11, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11 ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11, Обрыв провода в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 203 ПС 110 кВ Егорлыкская ВЛ-10 203 ПС 110 кВ Егорлыкская, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 801 ПС 110 кВ Роговская ВЛ-10 801 ПС 110 кВ Роговская, Повреждение траверсы в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 802 ПС 110 кВ Роговская ВЛ-10 802 ПС 110 кВ Роговская, Повреждение траверсы в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7, Схлест проводов в пролете в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7 ВЛ-10 707 ПС 35 кВ Е7, Обрыв проводов в следствие воздействия гололедно - изморозевых отложений на ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11 ВЛ-10 1108 ПС 35 кВ Е11 | 2024-01-08 14:31 | 2024-01-09 23:50
3906 | филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго Южные ЭС Егорлыкский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №150 ВЛ-10кВ № 802 | 500 | 2024-01-02 13:37 | 2024-01-02 15:12 | 3.4.8.5.1, В результате наезда неизвестного автотранспортного средства на промежуточную ж/б опору №150-19 произошло её повреждение у основания по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-150. | 4.4.1, В результате наезда неизвестного автотранспортного средства на промежуточную ж/б опору №150-19 произошло её повреждение у основания по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-150 ВЛ-10 802 ПС 110 кВ Роговская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-150 ВЛ-10 802 ПС 110 кВ Роговская | 2024-01-02 13:37 | 2024-01-02 15:12