## Таблица
Информация о резерве мощности на центрах питания филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" по состоянию на 30.06.2014 г.
Наименование центра питания | Класс напряжения | Год ввода в эксплуатацию трансформаторов | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам контрольных замеров максимума нагрузки | Мощность по поданным заявкам и заключенным договорам на ТП |  | Фактический резерв мощности ЦП |  | Заключение по фактическому резерву мощности | Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация инвестиционных программ), Р рез.пл .(МВт) |  | Заключение по планируемому резерву мощности на конец года | Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении, МВт (по Актам ТП)
|  |  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4 |  | Всего заключено договоров | в том числе со сроком исполнения в отчетном году
|  |  | МВА |  |  |  |  | Sмакс, МВА | Рдог, МВт | МВт | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | 16 | 17 | 18
ПС 110/35/10 кВ АС-1 Ольгинская | 110/35/10 | 2004 / 2004 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 13.59 | 9.2781 | 2.1184 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 7.0296
ПС 110/10 кВ АС-10 Камышевахская | 110/10 | 1991 / 1991 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.02 | 0.154 | 0.122 | 0.43941 | 0.40865 | открыт | 0.48076 | 0.40865 | открыт | 0.50333
ПС 110/35/10 кВ АС-11 Ключевская | 110/35/10 | 1987 / 1992 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.61 | 2.506 | 1.4118 | 0 | 0 | Технические ограничения на подключение | 0 | 0 | Технические ограничения на подключение | 3.245
ПС 110/10 кВ АС-12 Каменобродская | 110/10 | 1985 / 1985 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.22 | 7.1416 | 1.6786 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 5.0316
ПС 35/10 кВ АС-14 Рассвет | 35/10 | 1997 / 1997 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.21 | 0.6175 | 0.065 | 0.32602 | 0.3032 | открыт | 0.35671 | 0.3032 | открыт | 1.6949
ПС 110/10/10 кВ АС-15 | 110/10-10 | 2007 / 2007 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.17 | 7.0723 | 5.0693 | 6.4754 | 6.0221 | открыт | 7.0849 | 6.0221 | открыт | 22.8568
ПС 35/6 кВ АС-2 Аксайская | 35/6 | 2006 / 2006 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 8.81 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.94352
ПС 35/6 кВ АС-3 Бердановская | 35/6 | 1965 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0.60898 | 0.56508 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | 2.4162
ПС 110/10 кВ АС-4 Сов.Россия | 110/10 | 1986 / 1986 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.9 | 1.3999 | 0.424 | 0.20974 | 0.19506 | открыт | 0.22948 | 0.19506 | открыт | 1.1853
ПС 110/10 кВ АС-6 | 110/10 | 1995 / 1995 / 1995 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 4 | 4 | 1.77 | 4.9498 | 1.9713 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.1657
ПС 35/10 кВ АС-7 | 35/10 | 1978 / 1971 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 2.64 | 1.8035 | 0.80232 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 5.423
ПС 35/6 кВ АС-8 Б.Лог | 35/6 | 2009 / 2009 | 15 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 5.54 | 6.5159 | 3.9365 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 9.0932
ПС 110/35/10 кВ БГ-1 Багаевская | 110/35/10 | 1974 / 1975 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.52 | 0.047 | 0.008 | 1.9295 | 1.7944 | открыт | 2.1111 | 1.7944 | открыт | 1.622
ПС 110/35/10 кВ БГ-2 Арпачин | 110/35/10 | 2004 / 1973 / 1987 | 20.3 | 10 | 6.3 | 4 | 0 | 5.03 | 0.2477 | 0.105 | 5.5187 | 5.1324 | открыт | 6.0381 | 5.1324 | открыт | 3.9644
ПС 35/10 кВ БГ-3 Федуловская | 35/10 | 1971 / 1971 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 1.52 | 0.86184 | 0.074 | 1.7533 | 1.6306 | открыт | 1.9183 | 1.6306 | открыт | 0.30849
ПС 35/10 кВ БГ-4 Орошаемая | 35/10 | 1999 / 1999 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.73 | 0.0272 | 0.0222 | 3.4408 | 3.1999 | открыт | 3.7646 | 3.1999 | открыт | 0.14005
ПС 35/6 кВ БГ-5 Елкинская | 35/6 | 1978 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.0145 | 0 | 0.27387 | 0.2547 | открыт | 0.29965 | 0.2547 | открыт | 0
ПС 110/10 кВ БГ-6 Ажиновская | 110/10 | 1987 / 1980 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0625 | 0 | 1.2578 | 1.1698 | открыт | 1.3762 | 1.1698 | открыт | 0.3862
ПС 35/10 кВ БГ-7 Красновская | 35/10 | 1992 / 1992 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.62 | 0.069 | 0.051 | 1.9308 | 1.7956 | открыт | 2.1125 | 1.7956 | открыт | 0.1492
ПС 110/6/6 кВ БТ-1 | 110/6-6 | 1985 / 1995 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 28.82 | 0.07835 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 4.3528
ПС 110/35/6 кВ БТ-2 | 110/35/6 | 1972 / 2008 | 65 | 25 | 40 | 0 | 0 | 18.14 | 1.58 | 0 | 6.4111 | 5.9623 | открыт | 7.0145 | 5.9623 | открыт | 3.0158
ПС 110/6/6 кВ БТ-3 | 110/6-6 | 1985 / 2008 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16.75 | 8.3748 | 1.0085 | 0.49486 | 0.46022 | открыт | 0.54144 | 0.46022 | открыт | 12.0399
ПС 35/6 кВ БТ-4 | 35/6 | 1985 / 1985 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.29 | 1.3481 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | открыт | 0.57785
ПС 110/35/10/6 кВ В-1 Веселовская | 110/35/10/6 | 2002 / 1955 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8.83 | 2.4259 | 0.174 | 5.3616 | 4.9863 | открыт | 5.8662 | 4.9863 | открыт | 3.6796
ПС 110/35/10 кВ В-10 Ждановская | 110/35/10 | 1985 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.155 | 0.03 | 6.2333 | 5.797 | открыт | 6.82 | 5.797 | открыт | 0.69628
ПС 110/10 кВ В-2 Балабинская | 110/10 | 1978 / 1978 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.67 | 0.01284 | 0 | 1.9412 | 1.8053 | открыт | 2.1239 | 1.8053 | открыт | 0.13891
ПС 35/10 кВ В-3 Вес.элеватор | 35/10 | 1975 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.137 | 0.103 | 1.7127 | 1.5928 | открыт | 1.8739 | 1.5928 | открыт | 0.3818
ПС 35/10 кВ В-4 Краснокутская | 35/10 | 1954 / 1954 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.31 | 0.12305 | 0.06 | 2.7577 | 2.5647 | открыт | 3.0172 | 2.5647 | открыт | 0.62015
ПС 35/10 кВ В-5 Новая | 35/10 | 1975 / 1975 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.55 | 0.03831 | 0.03331 | 2.0338 | 1.8914 | открыт | 2.2252 | 1.8914 | открыт | 0.049
ПС 35/10 кВ В-6 В.Соленовская 1 | 35/10 | 1998 / 1998 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.45 | 0.0085 | 0.0035 | 1.1659 | 1.0843 | открыт | 1.2756 | 1.0843 | открыт | 0.248
ПС 35/10 кВ В-7 В.Соленовская 2 | 35/10 | 1972 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0649 | 0.04 | 2.9302 | 2.7251 | открыт | 3.206 | 2.7251 | открыт | 0.1855
ПС 35/10 кВ В-8 Восход | 35/10 | 1977 / 1977 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.45 | 0.088 | 0.069 | 2.0804 | 1.9347 | открыт | 2.2762 | 1.9347 | открыт | 0.0569
ПС 35/10 кВ В-9 Кр.Октябрь | 35/10 | 1979 / 1979 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.03814 | 0.013 | 1.714 | 1.594 | открыт | 1.8753 | 1.594 | открыт | 0.1001
ПС 110/35/6 кВ ГТП | 110/35/6 | 2003 / 1985 / 1985 | 80 | 40 | 40 | 20 | 0 | 35.5561 | 0.5 | 0 | 5.9063 | 5.4928 | открыт | 6.4622 | 5.4928 | открыт | 5.703
ПС 110/6 кВ КС-3 | 110/6 | 1969 / 2010 | 71.5 | 40 | 31.5 | 0 | 0 | 17.09 | 19.3879 | 1.3173 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 4.6062
ПС 110/10 кВ НГ-4 | 110/10 | 1989/1982/1996 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 14.99 | 13.9407 | открыт | 16.4008 | 13.9407 | открыт | 4.9909
ПС 110/10/6 кВ НГ-5 | 110/10/6 | 1991 / 1985 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.41 | 4.8775 | 0 | 1.5954 | 1.4837 | открыт | 1.7455 | 1.4837 | открыт | 2.4861
ПС 110/6 кВ НГ-6 | 110/6 | 1989 / 1989 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.03 | 0.95541 | 0.95541 | 4.5577 | 4.2386 | открыт | 4.9866 | 4.2386 | открыт | 0.04115
ПС 35/10 кВ НГ-7 Грушевская | 35/10 | 2010 / 2010 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 2.55 | 4.5209 | 4.389 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.2137
ПС 110/6 кВ НГ-8 | 110/6 | 1995 / 1995 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5.115 | 4.757 | открыт | 5.5964 | 4.757 | открыт | 0
ПС 110/35/6 кВ Р-1 | 110/35/6 | 1997 / 1995 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40.29 | 1.7837 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 3.8048
ПС 110/10/10 кВ Р-10 | 110/10-10 | 1999 / 1990 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 48.64 | 0.25035 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 6.9005
ПС 35/6 кВ Р-11 | 35/6 | 2004 / 2004 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18.26 | 0.6274 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.9251
ПС 110/6/6 кВ Р-12 | 110/6-6 | 2005 / 2005 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 22.68 | 9.342 | 6.5 | 9.2748 | 8.6256 | открыт | 10.1478 | 8.6256 | открыт | 21.7489
ПС 35/6 кВ Р-13 | 35/6 | 1972 / 1972 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | 0.99 | 0.9207 | открыт | 1.0832 | 0.9207 | открыт | 1.5254
ПС 35/6 кВ Р-15 | 35/6 | 1965 / 1965 | 16 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.74 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | Технические ограничения на подключение | 0 | 0 | Технические ограничения на подключение | 0.9204
ПС 110/6/6 кВ Р-16 | 110/6-6 | 2004 / 2004 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24.18 | 4.213 | 1.45 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 3.4384
ПС 110/6/6 кВ Р-17 | 110/6-6 | 1973 / 1973 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20.73 | 0.26362 | 0 | 0 | 0 | Технические ограничения на подключение | 0 | 0 | Технические ограничения на подключение | 2.7705
ПС 110/10/10 кВ Р-19 | 110/10-10 | 2007 / 2007 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 38.18 | 4.8859 | 1.6756 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 23.8413
ПС 110/35/6 кВ Р-2 | 110/35/6 | 2005 / 2008 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 29.36 | 0.5462 | 0 | 12.0527 | 11.209 | открыт | 13.1871 | 11.209 | открыт | 2.688
ПС 110/35/6 кВ Р-22 | 110/35/6 | 2006 / 2006 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 27.19 | 11.7077 | 6.6531 | 0 | 0 | Технические ограничения на подключение | 0 | 0 | Технические ограничения на подключение | 7.4639
ПС 110/6/6 кВ Р-23 | 110/6-6 | 1990 / 1990 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 14.73 | 0 | 0 | 11.52 | 10.7136 | открыт | 12.6042 | 10.7136 | открыт | 0.1583
ПС 110/6/6 кВ Р-24 | 110/6-6 | 1980 / 1993 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25.13 | 3.081 | 1.2906 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 6.9474
ПС 110/10/6 кВ Р-25 | 110/10/6 | 1996 / 1990 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 11.95 | 4.515 | 0 | 9.4452 | 8.784 | открыт | 10.3341 | 8.784 | открыт | 0.35028
ПС 110/10/6 кВ Р-26 | 110/10/6 | 2011 / 1987 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 16.02 | 10.3721 | 1.53 | 14.8272 | 13.7893 | открыт | 16.2228 | 13.7893 | открыт | 11.3676
ПС 110/10/6 кВ Р-28 | 110/10/6 | 2008 / 2008 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 19.45 | 19.0194 | 0.1 | 2.099 | 1.9521 | открыт | 2.2966 | 1.9521 | открыт | 7.4044
ПС 110/10 кВ Р-29 | 110/10 | 2003 / 2003 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3.43 | 5.887 | 0.00016 | 7.0399 | 6.5471 | открыт | 7.7025 | 6.5471 | открыт | 4.485
ПС 110/10/6 кВ Р-3 | 110/10/6 | 1981 / 1981 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 33.29 | 0.10892 | 0 | 8.5929 | 7.9914 | открыт | 9.4016 | 7.9914 | открыт | 4.5006
ПС 110/6/6 кВ Р-31 | 110/10/6 | 2007 / 2007 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 22.94 | 7.3559 | 3.2559 | 11.1505 | 10.3699 | открыт | 12.1999 | 10.3699 | открыт | 5.9366
ПС 110/10/6 кВ Р-32 | 110/10/6 | 1980 / 1980 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.23 | 0.33084 | 0 | 6.6643 | 6.1978 | открыт | 7.2915 | 6.1978 | открыт | 6.0247
ПС 110/10/6 кВ Р-33 | 110/10/6 | 1991 / 1991 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 35.1 | 0.4463 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | открыт | 6.6539
ПС 110/10/6 кВ Р-35 | 110/10/6 | 1980 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5.19 | 15.9537 | 0.015 | 3.9054 | 3.6321 | открыт | 4.273 | 3.6321 | открыт | 0.65
ПС 110/10/6 кВ Р-37 | 110/10/6 | 1998 / 1998 | 65 | 40 | 25 | 0 | 0 | 11.93 | 0.1164 | 0 | 14.1948 | 13.2012 | открыт | 15.5308 | 13.2012 | открыт | 11.5241
ПС 110/10 кВ Р-38 | 110/10 | 1981 / 1981 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 2.455 | 2.2832 | открыт | 2.6861 | 2.2832 | открыт | 0.518
ПС 35/6 кВ Р-39 | 35/6 | 1994 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.43 | 0.10392 | 0 | 1.4583 | 1.3562 | открыт | 1.5955 | 1.3562 | открыт | 1.7981
ПС 35/10 кВ Р-46 | 35/10 | 1983 / 1995 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 0.056 | 0.05 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.026
ПС 110/10/6 кВ Р-5 | 110/10/6 | 1986 / 2003 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 34.36 | 5.1753 | 0 | 2.0751 | 1.9299 | открыт | 2.2704 | 1.9299 | открыт | 5.0411
ПС 110/10/10 кВ Р-6 | 110/10-10 | 2003 / 2003 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 23.27 | 3.0125 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.0589
ПС 110/35/6 кВ Р-7 | 110/35/6 | 1991 / 1989 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 73.5 | 2.0701 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 3.8337
ПС 110/10/6 кВ Р-8 | 110/10/6 | 1997 / 1988 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 48.09 | 1.6721 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 6.8746
ПС 110/35/10 кВ СМ-2 Задоно-Кагальник | 110/35/10 | 2008 / 2008 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6.43 | 0.0828 | 0.019 | 10.281 | 9.5613 | открыт | 11.2486 | 9.5613 | открыт | 4.621
ПС 110/35/10 кВ Сулин | 110/35/10 | 1983 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.015 | 0.015 | 11.1839 | 10.401 | открыт | 12.2365 | 10.401 | открыт | 0.25647
ПС 110/35/10 кВ СМ-1 Семикаракорская | 110/35/10 | 1965 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 12.79 | 0.96707 | 0.48626 | 2.9701 | 2.7622 | открыт | 3.2497 | 2.7622 | открыт | 2.7972
ПС 35/6 кВ СМ-10 | 35/6 | 1981 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 1.31 | 1.2183 | открыт | 1.4333 | 1.2183 | открыт | 0.03055
ПС 35/10 кВ СМ-11 Бакланиковская | 35/10 | 1990 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.012 | 0.005 | 1.3171 | 1.2249 | открыт | 1.4411 | 1.2249 | открыт | 0.10892
ПС 110/10/10 кВ Суходольная | 110/10-10 | 1978 / 1978 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 17.29 | 16.0797 | открыт | 18.9173 | 16.0797 | открыт | 0.001
ПС 110/35/6 кВ СМ-3 Садковская | 110/35/6 | 1954 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.31 | 0.023 | 0 | 7.1653 | 6.6637 | открыт | 7.8396 | 6.6637 | открыт | 0.57188
ПС 110/10 кВ СМ-4 Сусатская | 110/10 | 1981 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.08742 | 0.055 | 1.486 | 1.382 | открыт | 1.6259 | 1.382 | открыт | 0.11605
ПС 35/6 кВ СМ-5 | 35/6 | 1961 / 1963 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 2.07 | 1.9251 | открыт | 2.2648 | 1.9251 | открыт | 0.00898
ПС 35/10 кВ СМ-6 Висловская | 35/10 | 1974 / 1974 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.55 | 0.02102 | 0 | 1.0524 | 0.97873 | открыт | 1.1514 | 0.97873 | открыт | 0.28297
ПС 35/10 кВ СМ-7 Кузнецовская | 35/10 | 1978 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.07322 | 0.003 | 3.4513 | 3.2097 | открыт | 3.7761 | 3.2097 | открыт | 0.05548
ПС 35/10 кВ СМ-8 Золоторевская | 35/10 | 1975 / 1975 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.19 | 0.1229 | 0.005 | 0.30285 | 0.28165 | открыт | 0.33136 | 0.28165 | открыт | 2.5557
ПС 35/10 кВ СМ-9 Слободская | 35/10 | 1972 / 1974 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 1.04 | 0.165 | 0.15 | 1.4076 | 1.3091 | открыт | 1.5401 | 1.3091 | открыт | 0.18642
ПС 35/3 кВ Г-1 | 35/3 | 1968 / 1954 / 1947 | 15.1 | 3.2 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0.72 | 0.15 | 0.15 | 8.3587 | 7.7736 | открыт | 9.1454 | 7.7736 | открыт | 0.01162
ПС 110/35/6 кВ Г-2 | 110/35/6 | 1966 / 1966 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 25.03 | 0.075 | 0.054 | 7.9644 | 7.4069 | открыт | 8.7139 | 7.4069 | открыт | 2.3165
ПС 35/6 кВ Г-3 | 35/6 | 1965 / 1959 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0.43 | 0.3999 | открыт | 0.47047 | 0.3999 | открыт | 0.02358
ПС 110/35/6 кВ Г-4 | 110/35/6 | 1980 / 1980 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16.01 | 1.003 | 0 | 9.1615 | 8.5202 | открыт | 10.0238 | 8.5202 | открыт | 0.23925
ПС 35/6 кВ Г-5 | 35/6 | 1967 / 1988 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.53 | 0.038 | 0.023 | 1.9291 | 1.7941 | открыт | 2.1107 | 1.7941 | открыт | 0.71934
ПС 35/6 кВ Г-6 | 35/6 | 1967 / 1978 | 13.8 | 6.3 | 7.5 | 0 | 0 | 4.9 | 0.1559 | 0.06 | 1.5474 | 1.4391 | открыт | 1.693 | 1.4391 | открыт | 0.54322
ПС 35/6 кВ Г-7 | 35/6 | 1988 / 1959 | 13.2 | 10 | 3.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 2.06 | 1.9158 | открыт | 2.2539 | 1.9158 | открыт | 0.0405
ПС 110/6 кВ Г-9 | 110/6 | 1979 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 1.648 | 0 | 9.208 | 8.5634 | открыт | 10.0746 | 8.5634 | открыт | 0
ПС 110/35/6 кВ Г-10 | 110/35/6 | 1987 / 1987 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15.57 | 0 | 0 | 10.68 | 9.9324 | открыт | 11.6852 | 9.9324 | открыт | 0.0597
ПС 35/6 кВ Г-11 | 35/6 | 1988 / 1987 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.34 | 0.85434 | 0 | 0.35635 | 0.33141 | открыт | 0.38989 | 0.33141 | открыт | 0.74203
ПС 110/6/6 кВ Г-13 | 110/6-6 | 1984 / 1984 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.78 | 0 | 0 | 3.02 | 2.8086 | открыт | 3.3042 | 2.8086 | открыт | 0
ПС 110/6 кВ Г-14 | 110/6 | 1986 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.015 | 0 | 6.5239 | 6.0672 | открыт | 7.1379 | 6.0672 | открыт | 0.13568
ПС 110/6/6 кВ Г-15 | 110/6-6 | 1989 / 1989 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.08 | 0.01 | 0 | 6.4092 | 5.9606 | открыт | 7.0125 | 5.9606 | открыт | 0.0115
ПС 35/6 кВ Г-17 | 35/6 | 1993 / 1985 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 1.09 | 1.0137 | открыт | 1.1926 | 1.0137 | открыт | 0.50196
ПС 110/6 кВ Г-18 | 110/6 | 1994 / 1994 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.6135
ПС 110/35/6/3 кВ Н-1 | 110/35/6/3 | 1963 / 1978 | 45 | 25 | 20 | 0 | 0 | 17.89 | 0 | 0 | 3.11 | 2.8923 | открыт | 3.4027 | 2.8923 | открыт | 1.9829
ПС 35/6 кВ Н-3 | 35/6 | 1957 / 1970 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 3.37 | 3.1341 | открыт | 3.6872 | 3.1341 | открыт | 0.1698
ПС 110/35/6 кВ Н-4 | 110/35/6 | 1946 / 1967 / 1969 | 80 | 40 | 40 | 3.2 | 6.3 | 24.48 | 0.34 | 0 | 17.1544 | 15.9536 | открыт | 18.7689 | 15.9536 | открыт | 0.76533
ПС 35/6 кВ Н-5 | 35/6 | 1964 / 1967 | 11.9 | 0 | 6.3 | 5.6 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0.75 | 0.6975 | открыт | 0.82059 | 0.6975 | открыт | 1.4793
ПС 35/6 кВ Н-6 | 35/6 | 1970 / 1967 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 2.89 | 0.0754 | 0.0754 | 3.6439 | 3.3889 | открыт | 3.9869 | 3.3889 | открыт | 0.70444
ПС 35/3 кВ Н-7 | 35/3 | 1945 / 1947 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 1.05 | 0.9765 | открыт | 1.1488 | 0.9765 | открыт | 0.51639
ПС 110/35/6 кВ Н-8 | 110/35/6 | 1985 / 1965 | 35 | 10 | 0 | 0 | 25 | 6.73 | 0.3566 | 0.0541 | 3.3866 | 3.1495 | открыт | 3.7053 | 3.1495 | открыт | 1.466
ПС 110/35/10 кВ Н-9 | 110/35/10 | 1978 / 1982 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 17.46 | 0.3848 | 0.1908 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.8961
ПС 35/10 кВ Н-10 | 35/10 | 1966 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3.8 | 3.534 | открыт | 4.1576 | 3.534 | открыт | 0
ПС 110/10 кВ Н-13 | 110/10 | 1993 / 1979 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.39 | 0.0185 | 0.0085 | 5.2051 | 4.8407 | открыт | 5.695 | 4.8407 | открыт | 0.6974
ПС 110/35/10 кВ Н-15 | 110/35/10 | 1986 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.285 | 0.009 | 8.4035 | 7.8153 | открыт | 9.1945 | 7.8153 | открыт | 0.4164
ПС 110/10 кВ Н-16 | 110/10 | 1986 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9179 | 0 | 12.0377 | 11.1951 | открыт | 31.3624 | 26.658 | открыт | 1.619
ПС 110/35/10 кВ Н-17 | 110/35/10 | 1977 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0775 | 0.0555 | 14.7167 | 13.6865 | открыт | 16.1018 | 13.6865 | открыт | 0.36255
ПС 35/10 кВ Н-19 | 35/10 | 1987 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.22484 | 0.067 | 1.4582 | 1.3562 | открыт | 1.5955 | 1.3562 | открыт | 1.4004
ПС 110/10 кВ Н-21 | 110/10 | 1988 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.048 | 0 | 1.8784 | 1.7469 | открыт | 2.0552 | 1.7469 | открыт | 0.0545
ПС 35/10 кВ Н-22 | 35/10 | 1988 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.0106 | 0.0106 | 1.6786 | 1.5611 | открыт | 1.8366 | 1.5611 | открыт | 0.0795
ПС 35/10 кВ Н-23 | 35/10 | 1991 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.021 | 0.013 | 2.2474 | 2.0901 | открыт | 2.4589 | 2.0901 | открыт | 0.04
ПС 110/35/6 кВ С-2 | 110/35/6 | 1950 / 1970 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 4.47 | 0.60856 | 0.02216 | 10.6256 | 9.8818 | открыт | 11.6257 | 9.8818 | открыт | 81.5728
ПС 110/10 кВ С-5 | 110/10 | 1977 / 1977 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7385 | 0.489 | 3.9209 | 3.6464 | открыт | 4.2899 | 3.6464 | открыт | 0.1454
ПС 110/6 кВ С-6 | 110/6 | 1990 / 1978 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.43 | 0.096 | 0.066 | 3.0818 | 2.866 | открыт | 3.3718 | 2.866 | открыт | 0.41862
ПС 110/10 кВ С-7 | 110/10 | 1986 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 2.62 | 0.0147 | 0 | 3.6642 | 3.4077 | открыт | 4.0091 | 3.4077 | открыт | 0.084825
ПС 35/10 кВ С-11 | 35/10 | 1990 / 1985 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.082 | 0.044 | 1.7368 | 1.6153 | открыт | 1.9003 | 1.6153 | открыт | 0.21284
ПС 35/3 кВ Ш-3 | 35/3 | 1972 / 1966 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 2.18 | 2.0274 | открыт | 2.3852 | 2.0274 | открыт | 0.065
ПС 35/10 кВ Ш-4 | 35/10 | 1984 / 1957 / 1967 / 1984 | 31.9 | 5.6 | 6.3 | 10 | 10 | 11.25 | 0 | 0 | 11.745 | 10.9229 | открыт | 12.8504 | 10.9229 | открыт | 1.5784
ПС 110/10 кВ Ш-6 | 110/10 | 1973 / 1973 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 13.32 | 0.5351 | 0 | 52.2546 | 48.5968 | открыт | 57.1727 | 48.5968 | открыт | 1.163
ПС 110/35/6 кВ Ш-8 | 110/35/6 | 1967 / 1967 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0 | 5.95 | 5.5335 | открыт | 6.51 | 5.5335 | открыт | 0.81741
ПС 110/35/6 кВ Ш-9 | 110/35/6 | 1963 / 1971 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 15 | 1.7132 | 0.065 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 2.6492
ПС 35/6 кВ Ш-11 | 35/6 | 1968 / 1968 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.93 | 1.5965 | 0 | 2.9683 | 2.7606 | открыт | 3.2477 | 2.7606 | открыт | 0.4043
ПС 35/6 кВ Ш-12 | 35/6 | 1954 / 1966 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 5.45 | 1.3753 | 0.753 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.49363
ПС 35/10 кВ Ш-13 | 35/10 | 2008 / 1970 / 1982 | 48 | 16 | 16 | 16 | 0 | 28.7 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 7.0819
ПС 110/35/27/10 кВ Ш-14 | 110/35/27/10 | 1969 / 1969 / 1967 | 36.3 | 10 | 20 | 6.3 | 0 | 6.93 | 0.61536 | 0.34287 | 9.5233 | 8.8567 | открыт | 9.5233 | 8.8567 | открыт | 1.9802
ПС 35/6 кВ Ш-15 | 35/6 | 1966 / 1968 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.09 | 1.792 | 0.257 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 4.1049
ПС 110/35/10 кВ Ш-16 | 110/35/10 | 1971 / 1982 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 53.37 | 0.25292 | 0.1736 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.8095
ПС 35/10 кВ Ш-18 | 35/10 | 1978 / 1972 | 8.8 | 2.5 | 6.3 | 0 | 0 | 1.02 | 0.08595 | 0.051 | 1.5126 | 1.4067 | открыт | 1.6549 | 1.4067 | открыт | 0.1808
ПС 35/6 кВ Ш-20 | 35/6 | 2008 / 1986 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.07 | 0.1445 | 0.1045 | 0.39962 | 0.37165 | открыт | 0.43724 | 0.37165 | открыт | 0.64489
ПС 35/6 кВ Ш-21 | 35/6 | 1971 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0
ПС 35/6 кВ Ш-22 | 35/6 | 1954 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 4.01 | 3.7293 | открыт | 4.3874 | 3.7293 | открыт | 0.0275
ПС 35/6 кВ Ш-23 | 35/6 | 1956 / 1972 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0.20785
ПС 35/10 кВ Ш-26 | 35/10 | 1973 / 1974 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.27 | 0.1347 | 0.082 | 1.2102 | 1.1255 | открыт | 1.3241 | 1.1255 | открыт | 0.29168
ПС 35/10 кВ Ш-27 | 35/10 | 1975 / 1978 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.64 | 0.045 | 0.045 | 1.9366 | 1.8011 | открыт | 2.1189 | 1.8011 | открыт | 0.1191
ПС 35/10 кВ Ш-31 | 35/10 | 1985 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.054 | 0.034 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-48 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Ш-48 | 0.3333
ПС 35/10 кВ Ш-32 | 35/10 | 1979 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.16708 | 0.0475 | 1.6003 | 1.4883 | открыт | 1.751 | 1.4883 | открыт | 0.18947
ПС 35/6 кВ Ш-33 | 35/6 | 1979 / 1979 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 4.805 | 4.4687 | открыт | 5.2572 | 4.4687 | открыт | 5.8
ПС 110/35/10 кВ Ш-34 | 110/35/10 | 1995 / 1987 / 1988 | 41 | 25 | 16 | 6.3 | 0 | 16.75 | 3.414 | 1.8988 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 13.1871
ПС 110/35/10 кВ Ш-35 | 110/35/10 | 1982 / 1982 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3.71 | 2.5365 | 2.5295 | 14.5626 | 13.5432 | открыт | 15.9332 | 13.5432 | открыт | 0.1458
ПС 110/10 кВ Ш-36 | 110/10 | 1978 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.025 | 0.01 | 1.2731 | 1.184 | открыт | 1.3929 | 1.184 | открыт | 0.27948
ПС 110/10 кВ Ш-37 | 110/10 | 1977 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.0465 | 0 | 1.69 | 1.5717 | открыт | 1.8491 | 1.5717 | открыт | 0.15765
ПС 110/10 кВ Ш-38 | 110/10 | 1980 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.67 | 1.6002 | 0.03016 | 0.10939 | 0.10173 | открыт | 0.11968 | 0.10173 | открыт | 0.132
ПС 35/10 кВ Ш-39 | 35/10 | 1982 / 1982 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.26 | 0.637 | 0.587 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.0561
ПС 35/6 кВ Ш-40 | 35/6 | 1987 / 1981 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.09 | 0.03 | 0.03 | 3.3777 | 3.1413 | открыт | 3.6956 | 3.1413 | открыт | 5.3236
ПС 35/6 кВ Ш-41 | 35/6 | 1954 / 1993 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4.25 | 1.234 | 0.7655 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.7508
ПС 110/10 кВ Ш-42 | 110/10 | 1984 / 1984 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.1 | 2.185 | 0.5 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.0496
ПС 110/6 кВ Ш-43 | 110/6 | 1984 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.047 | 0.025 | 4.3495 | 4.045 | открыт | 4.7588 | 4.045 | открыт | 0.3362
ПС 110/35/6 кВ Ш-44 | 110/35/6 | 1986 / 1986 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 15.94 | 14.8242 | открыт | 17.4402 | 14.8242 | открыт | 0.0748
ПС 110/6 кВ Ш-46 | 110/6 | 1988 / 1988 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.42 | 0.0207 | 0 | 3.0577 | 2.8437 | открыт | 3.3455 | 2.8437 | открыт | 0.2071
ПС 110/10 кВ Ш-47 | 110/10 | 1989 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.52 | 18.1275 | 18.0565 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | открыт | 1.3735
ПС 35/10 кВ Ш-48 | 35/10 | 1990 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.6344 | 0.13437 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.0552
ПС 110/10 кВ Ш-49 | 110/10 | 1989 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 8.76 | 8.1468 | открыт | 9.5845 | 8.1468 | открыт | 2.0559
ПС 110/35/6 кВ Центральная | 110/35/6 | 1980 / 1970 / 1960 | 17.5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 13.61 | 0.26 | 0.25 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.98
ПС 110/35/6 кВ Обливная | 110/35/6 | 2007 / 1971 | 20 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 3.25 | 0.12075 | 0.03825 | 16.6202 | 15.4568 | открыт | 18.1844 | 15.4568 | открыт | 0.163
ПС 110/35/10 кВ Василевская | 110/35/10 | 1989 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0.0533 | 0.015 | 5.4527 | 5.071 | открыт | 5.9659 | 5.071 | открыт | 0.70614
ПС 110/35/6 кВ Добровольская | 110/35/6 | 1967 / 1978 | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 10.62 | 0.21918 | 0 | 10.1443 | 9.4342 | открыт | 11.0991 | 9.4342 | открыт | 1.5599
ПС 110/35/6 кВ Северный Портал | 110/35/6 | 1985 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.046 | 0.046 | 4.4805 | 4.1669 | открыт | 4.9022 | 4.1669 | открыт | 2.7484
ПС 110/6 кВ НС-1 | 110/6 | 1962 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0223 | 0.0223 | 7.376 | 6.8597 | открыт | 8.0702 | 6.8597 | открыт | 0.059
ПС 110/6 кВ НС-2 | 110/6 | 1970 | 7.9 | 6.3 | 1.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.09522 | 0.045 | 0.47761 | 0.44418 | открыт | 0.52256 | 0.44418 | открыт | 0.0759
ПС 110/10 кВ Приволенская | 110/10 | 1973 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.015 | 0.015 | 2.7039 | 2.5146 | открыт | 2.9584 | 2.5146 | открыт | 0.0307
ПС 110/10 кВ Глубокинская | 110/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.11295 | 0.015 | 1.4985 | 1.3937 | открыт | 1.6396 | 1.3937 | открыт | 0.01485
ПС 110/35/10 кВ Большовская | 110/35/10 | 1974 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.0237 | 0.02 | 4.6145 | 4.2915 | открыт | 5.0488 | 4.2915 | открыт | 0.0755
ПС 110/10 кВ Конзаводская | 110/10 | 1981 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.04706 | 0.015 | 1.6394 | 1.5246 | открыт | 1.7937 | 1.5246 | открыт | 0.06142
ПС 110/35/10 кВ Константиновская | 110/35/10 | 1979 / 1980 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0747 | 0.039 | 2.0197 | 1.8783 | открыт | 2.2098 | 1.8783 | открыт | 0.95544
ПС 110/35/10 кВ Заветинская | 110/35/10 | 1976 / 1977 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.06 | 0.1065 | 0.1065 | 0.44048 | 0.40965 | открыт | 0.48194 | 0.40965 | открыт | 0.55465
ПС 110/10 кВ Дружба | 110/10 | 1990 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.64 | 0.03936 | 0.015 | 5.6177 | 5.2244 | открыт | 6.1464 | 5.2244 | открыт | 0.0172
ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | 110/35/10 | 1962 / 2011 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.59 | 0.10784 | 0.03444 | 4.794 | 4.4585 | открыт | 5.2452 | 4.4585 | открыт | 0.76607
ПС 110/35/10 кВ Хуторская | 110/35/10 | 1977 / 1983 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.19 | 0.07803 | 0.04158 | 4.3411 | 4.0372 | открыт | 4.7497 | 4.0372 | открыт | 0.01344
ПС 110/35/6 кВ НС-9 | 110/35/6 | 1976 / 1976 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 9.67 | 8.9931 | открыт | 10.5801 | 8.9931 | открыт | 0
ПС 110/35/10 кВ Дубенцовская | 110/35/10 | 1978 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0.11914 | 0.10414 | 7.4019 | 6.8838 | открыт | 8.0985 | 6.8838 | открыт | 0.08114
ПС 110/35/6 кВ НС-3 | 110/35/6 | 1976 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 2.26 | 0.16 | 0 | 4.183 | 3.8902 | открыт | 4.5766 | 3.8902 | открыт | 0.0022
ПС 110/6 кВ НС-6 | 110/6 | 1976 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 5.7 | 5.301 | открыт | 6.2365 | 5.301 | открыт | 0
ПС 110/35/10 кВ Комаровская | 110/35/10 | 1981 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0.48844 | 0.48723 | 2.9048 | 2.7015 | открыт | 3.1782 | 2.7015 | открыт | 0.60677
ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | 110/35/6 | 1983 / 1982 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.01925 | 0.01925 | 5.8443 | 5.4352 | открыт | 6.3944 | 5.4352 | открыт | 0.04017
ПС 110/10 кВ Большеремонтненская | 110/10 | 1981 / 2010 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.002 | 0.002 | 2.3728 | 2.2068 | открыт | 2.5962 | 2.2068 | открыт | 0
ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | 110/35/10 | 1974 / 1975 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 6.4 | 1.0542 | 0.0352 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.20026
ПС 110/35/10 кВ Дубовская | 110/35/10 | 1982 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.368 | 0 | 4.4 | 4.096 | открыт | 0 | 0 | открыт | 0.74169
ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 110/35/10 | 1982 / 1994 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12.33 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.92802
ПС 110/10 кВ Денисовская | 110/10 | 1982 / 1982 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.37 | 0.01658 | 0.01658 | 2.2372 | 2.0806 | открыт | 2.4477 | 2.0806 | открыт | 0.04061
ПС 110/10 кВ Богородская | 110/10 | 1984 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2.25 | 2.0925 | открыт | 2.4618 | 2.0925 | открыт | 0.05905
ПС 110/35/10 кВ КГУ | 110/35/10 | 1981 / 1987 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.8 | 0.25542 | 0.0922 | 2.4254 | 2.2556 | открыт | 2.6536 | 2.2556 | открыт | 0.52769
ПС 110/10 кВ ВПТФ | 110/10 | 1985 / 1983 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.62 | 0.138 | 11.9249 | 7.7 | 0.719 | открыт | 0 | 0 | открыт | 0.37517
ПС 110/10 кВ Искра | 110/10 | 1983 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.1487 | 0.1437 | 1.8301 | 1.702 | открыт | 2.0024 | 1.702 | открыт | 0.15287
ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | 110/35/10 | 1984 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.03162 | 0.03162 | 5.566 | 5.1764 | открыт | 6.0899 | 5.1764 | открыт | 0.12253
ПС 110/10 кВ Несмеяновская | 110/10 | 1985 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.3959 | 0.3959 | 0.7443 | 0.6922 | открыт | 0.81435 | 0.6922 | открыт | 0.14792
ПС 110/10 кВ Вербовая | 110/10 | 1983 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.015 | 0.015 | 2.0939 | 1.9473 | открыт | 2.2909 | 1.9473 | открыт | 0.15587
ПС 110/35/10 кВ Харьковская | 110/35/10 | 1987 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.036 | 0.03 | 5.7613 | 5.358 | открыт | 6.3035 | 5.358 | открыт | 0.03
ПС 110/10 кВ Малая Лучка | 110/10 | 1988 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.007 | 0 | 1.9825 | 1.8437 | открыт | 2.1691 | 1.8437 | открыт | 0.14824
ПС 110/6 кВ Придорожная | 110/6 | 1989 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.325 | открыт | 2.7353 | 2.325 | открыт | 0
ПС 110/35/10 кВ Овцевод | 110/35/10 | 1988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.005 | 0.005 | 8.8346 | 8.2162 | открыт | 9.6661 | 8.2162 | открыт | 0.00779
ПС 110/6 кВ Харсеевская | 110/6 | 1989 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 6.28 | 5.8404 | открыт | 6.8711 | 5.8404 | открыт | 0
ПС 110/10/6 кВ Жуковская | 110/10/6 | 1990 / 1990 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 0.05686 | 0.04748 | 4.7439 | 4.4118 | открыт | 5.1903 | 4.4118 | открыт | 0.40437
ПС 110/35/10 кВ Черкассы | 110/35/10 | 1991 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.04465 | 0.02015 | 6.522 | 6.0655 | открыт | 7.1358 | 6.0655 | открыт | 0.11014
ПС 110/10 кВ Наримановская | 110/10 | 1989 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.035 | 0.03 | 5.9524 | 5.5357 | открыт | 6.5126 | 5.5357 | открыт | 0.0132
ПС 110/35/10 кВ Стычная | 110/35/10 | 1992 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.05305 | 0.015 | 9.303 | 8.6517 | открыт | 10.1785 | 8.6517 | открыт | 0.025
ПС 35/6 кВ Шлюзовая | 35/6 | 1952 / 1954 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 6.64 | 0.33176 | 0.29936 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.8983
ПС 35/6 кВ НС-8 | 35/6 | 1976 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.003 | 0 | 6.0168 | 5.5956 | открыт | 6.5831 | 5.5956 | открыт | 0
ПС 35/6 кВ НС-4 | 35/6 | 1965 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.033 | 0.007 | 3.4645 | 3.222 | открыт | 3.7906 | 3.222 | открыт | 0.083
ПС 35/6 кВ НС-5 | 35/6 | 1968 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.45 | 1.3485 | открыт | 1.5865 | 1.3485 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ Первомайская | 35/10 | 1981 / 1970 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.863 | 0.02 | 0.02 | 1.0055 | 0.93511 | открыт | 1.1001 | 0.93511 | открыт | 0.06463
ПС 35/6 кВ Хорошевская | 35/6 | 1961 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технические ограничения на подключение | 0 | 0 | открыт | 0
ПС 35/6 кВ НС-12 | 35/6 | 1980 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.035 | 0.022 | 3.5624 | 3.313 | открыт | 3.8976 | 3.313 | открыт | 0.005
ПС 35/10 кВ Крутовская | 35/10 | 1968 / 1969 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 4.05 | 0.37695 | 0.257 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.9454
ПС 35/10 кВ Андреевская | 35/10 | 1975 / 1994 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.78 | 0.04 | 0.005 | 0.85699 | 0.797 | открыт | 0.93765 | 0.797 | открыт | 0.0499
ПС 35/10 кВ Потапенковская | 35/10 | 1974 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1.37 | 1.2741 | открыт | 1.4989 | 1.2741 | открыт | 0.08695
ПС 35/10 кВ ЖБИ | 35/10 | 1972 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.15332 | 0.0947 | 4.1151 | 3.8271 | открыт | 4.5024 | 3.8271 | открыт | 0.76222
ПС 35/6 кВ Потаповская | 35/6 | 1971 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.45425 | 0.30838 | 2.0116 | 1.8708 | открыт | 2.2009 | 1.8708 | открыт | 0.16168
ПС 35/10 кВ Н-Журавская | 35/10 | 1981 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.1256 | 0.0531 | 1.5849 | 1.474 | открыт | 1.7341 | 1.474 | открыт | 0.15694
ПС 35/10 кВ Почтовская | 35/10 | 1973 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.12515 | 0.0391 | 0.40543 | 0.37705 | открыт | 0.44359 | 0.37705 | открыт | 0.088
ПС 35/10 кВ Рябичевская | 35/10 | 1974 / 1973 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.62 | 0.09912 | 0.05655 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.2371
ПС 35/10 кВ Присальская | 35/10 | 1973 / 1978 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.48 | 0.004 | 0.004 | 1.1957 | 1.112 | открыт | 1.3082 | 1.112 | открыт | 0.0199
ПС 35/10 кВ Железнодорожная | 35/10 | 1976 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 3.47 | 3.2271 | открыт | 3.7966 | 3.2271 | открыт | 0.14332
ПС 35/10 кВ Виноградная | 35/10 | 1975 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.10622 | 0.042 | 1.5458 | 1.4376 | открыт | 1.6913 | 1.4376 | открыт | 0.1883
ПС 35/10 кВ Белянская | 35/10 | 1970 / 1975 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.43 | 0.0324 | 0.03 | 2.1602 | 2.009 | открыт | 2.3635 | 2.009 | открыт | 0.04204
ПС 35/10 кВ Гашунская | 35/10 | 1974 / 1980 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0.07115 | 0.015 | 0.85349 | 0.79375 | открыт | 0.93382 | 0.79375 | открыт | 0.01121
ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | 35/10 | 1975 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.00676 | 0.00676 | 1.9627 | 1.8253 | открыт | 2.1475 | 1.8253 | открыт | 0.0462
ПС 35/10 кВ Рассвет | 35/10 | 1977 / 1977 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.0599 | 0.042 | 1.3856 | 1.2886 | открыт | 1.516 | 1.2886 | открыт | 0.15173
ПС 35/10 кВ Подгорненская | 35/10 | 1984 / 1974 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.48 | 0.015 | 0.015 | 1.1839 | 1.101 | открыт | 1.2953 | 1.101 | открыт | 0.194
ПС 35/10 кВ Марииновская | 35/10 | 1975 / 1988 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0251 | 0 | 1.383 | 1.2862 | открыт | 1.5132 | 1.2862 | открыт | 0.04101
ПС 35/10 кВ Рыбхоз | 35/10 | 1983 / 1983 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 1.965 | 1.8275 | открыт | 2.1499 | 1.8275 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ Камышевская | 35/10 | 1991 / 1993 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.81 | 0.177 | 0.126 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0.36777
ПС 35/10 кВ Антоновская | 35/10 | 1975 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.1129 | 0.0732 | 0.7086 | 0.659 | открыт | 0.77529 | 0.659 | открыт | 0.17878
ПС 35/10 кВ Богоявленская | 35/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.08733 | 0.02123 | 1.6661 | 1.5495 | открыт | 1.8229 | 1.5495 | открыт | 0.08827
ПС 35/10 кВ Отары | 35/10 | 1976 / 1980 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1.22 | 1.1346 | открыт | 1.3348 | 1.1346 | открыт | 0.30386
ПС 35/10 кВ Ник.Гидроузел (НГУ) | 35/10 | 1973 / 1973 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1.52 | 1.4136 | открыт | 1.6631 | 1.4136 | открыт | 0
ПС 35/6 кВ Романовская | 35/6 | 1989 / 1988 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.37 | 2.1477 | 1.2717 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 3.162
ПС 35/10 кВ Комиссаровская | 35/10 | 1978 / 1979 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.014 | 0.014 | 2.1099 | 1.9623 | открыт | 2.3085 | 1.9623 | открыт | 0.04428
ПС 35/10 кВ Киселевская | 35/10 | 1984 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.0233 | 0.0168 | 3.4549 | 3.2131 | открыт | 3.7801 | 3.2131 | открыт | 0.1787
ПС 35/10 кВ Улановская | 35/10 | 1978 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.04875 | 0.015 | 1.1476 | 1.0673 | открыт | 1.2556 | 1.0673 | открыт | 0.00424
ПС 35/10 кВ Никольская | 35/10 | 1978 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.01809 | 0.014 | 3.3805 | 3.1439 | открыт | 3.6987 | 3.1439 | открыт | 0.27109
ПС 35/10 кВ Савельевская | 35/10 | 1979 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.148 | 0.104 | 1.2409 | 1.154 | открыт | 1.3576 | 1.154 | открыт | 0.03444
ПС 35/10 кВ Н-Кировская | 35/10 | 1986 / 1978 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.51 | 0.02594 | 0 | 2.0871 | 1.941 | открыт | 2.2835 | 1.941 | открыт | 0.04318
ПС 35/6 кВ НС-13 | 35/6 | 1982 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.65384 | 0.62 | 0.78695 | 0.73186 | открыт | 0.86101 | 0.73186 | открыт | 0.1368
ПС 35/6 кВ Степная | 35/6 | 1980 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 3.97 | 3.6921 | открыт | 4.3436 | 3.6921 | открыт | 0
ПС 35/6 кВ НС-15 | 35/6 | 1978 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.08188 | 0.065 | 3.732 | 3.4707 | открыт | 4.0832 | 3.4707 | открыт | 0.027
ПС 35/6 кВ НС-10 | 35/6 | 1978 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.0139 | 0.0139 | 6.1551 | 5.7242 | открыт | 6.7344 | 5.7242 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ Н-Цимлянская | 35/10 | 1981 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.023 | 0.02 | 1.0453 | 0.9721 | открыт | 1.1436 | 0.9721 | открыт | 0.11431
ПС 35/10 кВ Эркетиновская | 35/10 | 1981 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.015 | 0.015 | 1.5439 | 1.4358 | открыт | 1.6892 | 1.4358 | открыт | 0.05493
ПС 35/10 кВ Валуевская | 35/10 | 1982 / 1981 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0.007 | 0.007 | 2.2075 | 2.053 | открыт | 2.4152 | 2.053 | открыт | 0.03022
ПС 35/10 кВ Кичкинская | 35/10 | 1981 / 1981 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0.011 | 0.011 | 2.2032 | 2.049 | открыт | 2.4105 | 2.049 | открыт | 0.13004
ПС 35/10 кВ Кормовая | 35/10 | 1981 / 1982 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 2.175 | 2.0227 | открыт | 2.3797 | 2.0227 | открыт | 0.005
ПС 35/10 кВ Николаевская | 35/10 | 1989 / 1990 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.43 | 0.0929 | 0.03 | 2.6701 | 2.4832 | открыт | 2.9214 | 2.4832 | открыт | 0.13405
ПС 35/10 кВ Фоминская | 35/10 | 1982 / 1982 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.42 | 0.02 | 0.005 | 2.1835 | 2.0307 | открыт | 2.389 | 2.0307 | открыт | 0.30905
ПС 35/10 кВ Руно | 35/10 | 2010 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.02032 | 0.00781 | 2.0982 | 1.9513 | открыт | 2.2956 | 1.9513 | открыт | 0.052
ПС 35/10 кВ Рисовая | 35/10 | 1982 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00475 | 0.00025 | 0.92489 | 0.86015 | открыт | 1.0119 | 0.86015 | открыт | 0.02888
ПС 35/10 кВ Скиба | 35/10 | 1978 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.06281 | 0.02 | 1.9225 | 1.7879 | открыт | 2.1034 | 1.7879 | открыт | 0.0059
ПС 35/10 кВ Мирная | 35/10 | 1983 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 3.71 | 3.4503 | открыт | 4.0592 | 3.4503 | открыт | 0.0407
ПС 35/10 кВ Семичная | 35/10 | 1983 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0422 | 0.015 | 1.9046 | 1.7713 | открыт | 2.0839 | 1.7713 | открыт | 0.20685
ПС 35/10 кВ Федосеевская | 35/10 | 1984 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.0768 | 0 | 3.2974 | 3.0666 | открыт | 3.6078 | 3.0666 | открыт | 0.0823
ПС 35/10/6 кВ Донская | 35/10/6 | 1984 / 1984 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.52 | 0.10156 | 0.05226 | 0.050796 | 0.04724 | открыт | 0.055576 | 0.04724 | открыт | 0.13051
ПС 35/10 кВ Лозновская | 35/10 | 1985 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.2738 | 0.2378 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0.59527
ПС 35/6 кВ ГНС-1 | 35/6 | 1990 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.3 | 2.139 | открыт | 2.5165 | 2.139 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ Киевская | 35/10 | 1990 / 1990 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.47 | 0.0138 | 0.0138 | 2.1402 | 1.9904 | открыт | 2.3416 | 1.9904 | открыт | 0.0375
ПС 35/10 кВ Крюковская | 35/10 | 1981 / 1989 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0066 | 0 | 2.3979 | 2.23 | открыт | 2.6236 | 2.23 | открыт | 0.008
ПС 35/10 кВ Гуреевская | 35/10 | 1992 / 1992 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00996 | 0.00996 | 2.1143 | 1.9663 | открыт | 2.3133 | 1.9663 | открыт | 0.02014
ПС 35/10 кВ Е-1 | 35/10 | 1993 / 1993 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4325 | 0 | 0 | 1.1675 | 1.0858 | открыт | 1.2774 | 1.0858 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ Е-11 | 35/10 | 1993 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4152 | 0 | 0 | 2.0848 | 1.9389 | открыт | 2.281 | 1.9389 | открыт | 0.04548
ПС 35/10 кВ Е-4 | 35/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 2.0892 | 1.943 | открыт | 2.2859 | 1.943 | открыт | 0.07957
ПС 35/10 кВ Е-5 | 35/10 | 1976 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.065 | 0.045 | 3.2401 | 3.0133 | открыт | 3.5451 | 3.0133 | открыт | 0.17561
ПС 35/10 кВ Е-6 | 35/10 | 1978 / 1968 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.38 | 0.10475 | 0.09475 | 2.7074 | 2.5179 | открыт | 2.9622 | 2.5179 | открыт | 0.63561
ПС 35/10 кВ Е-7 | 35/10 | 1974 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.187 | 0.175 | 1.6289 | 1.5149 | открыт | 1.7822 | 1.5149 | открыт | 0.071
ПС 110/35/10 кВ Егорлыкская | 110/35/10 | 1968 / 1968 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.59 | 0.67 | 0.07 | 1.1896 | 1.1063 | открыт | 1.3015 | 1.1063 | открыт | 2.308
ПС 110/35/10 кВ Роговская | 110/35/10 | 1979 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.085 | 0.065 | 4.5086 | 4.193 | открыт | 4.9329 | 4.193 | открыт | 0.30162
ПС 110/35/10 кВ Балкогрузская | 110/35/10 | 1986 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0.03 | 0.015 | 4.3777 | 4.0713 | открыт | 4.7898 | 4.0713 | открыт | 0.14068
ПС 35/10 кВ Е-3 | 35/10 | 1987 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.395 | открыт | 1.6412 | 1.395 | открыт | 0.89503
ПС 110/35/6 кВ А-1 | 110/35/6 | 1973 / 2008 | 90 | 40 | 50 | 0 | 0 | 35.38 | 1.172 | 0.011 | 5.3598 | 4.9846 | открыт | 5.8642 | 4.9846 | открыт | 8.4648
ПС 35/10 кВ А-11 | 35/10 | 1987 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 1.0287 | 0.66927 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 2.5478
ПС 35/10 кВ А-13 | 35/10 | 1981 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.014 | 0.007 | 1.4449 | 1.3438 | открыт | 1.5809 | 1.3438 | открыт | 0.22374
ПС 35/10 кВ А-15 | 35/10 | 1975 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.026 | 0.012 | 1.662 | 1.5457 | открыт | 1.8185 | 1.5457 | открыт | 0.2084
ПС 35/10 кВ А-16 | 35/10 | 1975 / 1978 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.83 | 0.043 | 0.038 | 1.7488 | 1.6264 | открыт | 1.9134 | 1.6264 | открыт | 0.38508
ПС 35/10 кВ А-17 | 35/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.1285 | 0.052 | 0.80183 | 0.7457 | открыт | 0.87729 | 0.7457 | открыт | 1.1345
ПС 110/6 кВ А-25 | 110/6 | 1982 / 1982 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.2 | 1.196 | 0 | 4.014 | 3.733 | открыт | 4.3918 | 3.733 | открыт | 0.78862
ПС 110/10/10 кВ А-26 Кока-кола | 110/10-10 | 2008 / 2008 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5.11 | 42.22 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 16.0439
ПС 110/35/10 кВ А-31 | 110/35/10 | 1988 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 1.8446 | 0.5797 | 2.8366 | 2.638 | открыт | 3.1036 | 2.638 | открыт | 2.5853
ПС 110/35/10 кВ А-32 | 110/35/10 | 1984 / 1990 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.92 | 0.35082 | 0.2528 | 4.2028 | 3.9086 | открыт | 4.5983 | 3.9086 | открыт | 0.77008
ПС 35/10 кВ А-6 | 35/10 | 1970 / 1977 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0.102 | 0.012 | 0.31532 | 0.29325 | открыт | 0.345 | 0.29325 | открыт | 0.4895
ПС 35/10 кВ А-7 | 35/10 | 1974 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 2.07 | 1.9251 | открыт | 2.2648 | 1.9251 | открыт | 0.111
ПС 35/10 кВ А-8 | 35/10 | 1971 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.16854 | 0.077 | 1.1788 | 1.0963 | открыт | 1.2897 | 1.0963 | открыт | 0.4685
ПС 35/10 кВ А-9 | 35/10 | 1969 / 1974 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0.87 | 2.273 | 0.449 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.857
ПС 110/10/6 кВ НС-1 | 110/10/6 | 1980 / 1978 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 10.32 | 1.2795 | 0.5365 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 6.5717
ПС 110/10/6 кВ НС-2 | 110/10/6 | 1988 / 1986 | 10 | 10 | 1.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0.102 | 0.012 | 6.2903 | 5.85 | открыт | 6.8824 | 5.85 | открыт | 0.168
ПС 35/6 кВ НС-2-3 | 35/6 | 1985 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 1.66 | 1.5438 | открыт | 1.8162 | 1.5438 | открыт | 0
ПС 110/35/10/6 кВ НС-3 | 110/35/10/6 | 1986/1987 | 16 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 6.16 | 2.215 | 0 | 7.4583 | 6.9362 | открыт | 8.1602 | 6.9362 | открыт | 0.2322
ПС 35/6 кВ НС-4 | 35/6 | 1965 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.033 | 0.007 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.083
ПС 35/6 кВ НС-5-1 | 35/6 | 1988 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0
ПС 35/6 кВ НС-5-2 | 35/6 | 1984 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 1.92 | 1.7856 | открыт | 2.1007 | 1.7856 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ НС-5-3 | 35/10 | 1993 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 3.31 | 3.0783 | открыт | 3.6215 | 3.0783 | открыт | 0
ПС 35/6 кВ НС-7-3 | 35/6 | 1987 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0744 | открыт | 0.087529 | 0.0744 | открыт | 0.012
ПС 35/6 кВ А-4 | 35/6 | 1982 / 1982 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.54 | 0.585 | 0.015 | 3.446 | 3.2048 | открыт | 3.7703 | 3.2048 | открыт | 1.0888
ПС 35/10 кВ А-2 | 35/10 | 1977 / 1984 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.94 | 1.1536 | 0.42551 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.9373
ПС 110/35/10 кВ Самарская | 110/35/10 | 1978 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 0.91032 | 0.25732 | 0.85116 | 0.79158 | открыт | 0.93127 | 0.79158 | открыт | 3.308
ПС 110/10 кВ А-12 | 110/10 | 1982 / 1982 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.65 | 25.4369 | 0.2265 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.41287
ПС 35/10 кВ А-5 | 35/10 | 1993/1993/1997 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.47 | 0.005 | 0.005 | 1.2046 | 1.1203 | открыт | 1.318 | 1.1203 | открыт | 0.25759
ПС 110/10 кВ ЗР-10 | 110/10 | 1994 / 1982 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.56 | 0.65 | 0 | 4.3561 | 4.0511 | открыт | 4.7661 | 4.0511 | открыт | 0.38527
ПС 35/10 кВ ЗР-11 | 35/10 | 1974 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.006 | 0.006 | 1.6935 | 1.575 | открыт | 1.8529 | 1.575 | открыт | 0.065
ПС 35/10 кВ ЗР-13 | 35/10 | 1985 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.012 | 0.012 | 3.4871 | 3.243 | открыт | 3.8153 | 3.243 | открыт | 0.037
ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 | 110/35/10 | 1978 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 6.65 | 6.1845 | открыт | 7.2759 | 6.1845 | открыт | 0.17299
ПС 110/10 кВ ЗР-15 | 110/10 | 1974 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.0255 | 0.0255 | 4.6326 | 4.3083 | открыт | 5.0686 | 4.3083 | открыт | 0.69167
ПС 35/10 кВ ЗР-16 | 35/10 | 1986 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.006 | 0.006 | 3.4935 | 3.249 | открыт | 3.8224 | 3.249 | открыт | 0.1422
ПС 35/10 кВ ЗР-17 | 35/10 | 1964 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 1.37 | 1.2741 | открыт | 1.4989 | 1.2741 | открыт | 0.035
ПС 35/10 кВ ЗР-18 | 35/10 | 1981 / 1990 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.94 | 0.037 | 0.022 | 1.2202 | 1.1348 | открыт | 1.3351 | 1.1348 | открыт | 0.4476
ПС 35/10 кВ ЗР-19 | 35/10 | 1975 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 2.15 | 1.9995 | открыт | 2.3524 | 1.9995 | открыт | 0
ПС 110/10 кВ ЗР-3 | 110/10 | 1982 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 5 | 4.65 | открыт | 5.4706 | 4.65 | открыт | 0.313
ПС 35/10 кВ ЗР-5 | 35/10 | 1973 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.012 | 0.012 | 1.7371 | 1.6155 | открыт | 1.9006 | 1.6155 | открыт | 0.2742
ПС 35/10 кВ ЗР-6 | 35/10 | 1978 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 3.12 | 2.9016 | открыт | 3.4136 | 2.9016 | открыт | 0.11709
ПС 35/10 кВ ЗР-7 | 35/10 | 1985 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.01 | 0 | 2.8792 | 2.6777 | открыт | 3.1502 | 2.6777 | открыт | 0.1248
ПС 35/10 кВ ЗР-8 | 35/10 | 1984 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.009 | 0.009 | 2.7803 | 2.5857 | открыт | 3.042 | 2.5857 | открыт | 0.23298
ПС 35/10 кВ ЗР-9 | 35/10 | 1973 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 2.1 | 1.953 | открыт | 2.2976 | 1.953 | открыт | 0.29411
ПС 110/10 кВ Манычская | 110/10 | 1978 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.03419 | 0.025 | 5.3332 | 4.9599 | открыт | 5.8352 | 4.9599 | открыт | 0.28435
ПС 110/35/10 кВ Краснолучинская | 110/35/10 | 1981 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 13.39 | 12.4527 | открыт | 14.6502 | 12.4527 | открыт | 0.1107
ПС 110/10 кВ Полячки | 110/10 | 1990 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 5.35 | 4.9755 | открыт | 5.8535 | 4.9755 | открыт | 0.11575
ПС 110/35/10 кВ Звонкая-110 | 110/35/10 | 1978 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0.417 | 0.042 | 5.6016 | 5.2095 | открыт | 6.1288 | 5.2095 | открыт | 0.2488
ПС 35/10 кВ КГ-2 | 35/10 | 1975 / 1980 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.85 | 1.5031 | 0.5381 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.1098
ПС 35/10 кВ КГ-3 | 35/10 | 1962 / 1975 | 10.3 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 3.63 | 3.5898 | 0.357 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.2563
ПС 35/10 кВ КГ-4 | 35/10 | 1969 / 1963 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.45 | 0.1485 | 0.042 | 1.0153 | 0.94425 | открыт | 1.1109 | 0.94425 | открыт | 0.20135
ПС 35/10 кВ КГ-6 | 35/10 | 1976 / 1976 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.46 | 0.371 | 0.257 | 0.34108 | 0.3172 | открыт | 0.37318 | 0.3172 | открыт | 1.3043
ПС 110/10 кВ БОС | 110/10 | 1980 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 3.5752 | 2.12 | 0.035699 | 0.0332 | открыт | 0.039059 | 0.0332 | открыт | 1.4811
ПС 110/35/10 кВ Юбилейная-110 | 110/35/10 | 1979 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0.444 | 0.157 | 2.0826 | 1.9368 | открыт | 2.2786 | 1.9368 | открыт | 0.2294
ПС 110/35/10 кВ Алексеевская | 110/35/10 | 1981 / 1990 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1.0425 | 0.002 | 5.679 | 5.2815 | открыт | 6.2135 | 5.2815 | открыт | 0.4077
ПС 35/10 кВ Анастасиевская | 35/10 | 1970 / 1948 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.368 | 0.363 | 0.6293 | 0.58525 | открыт | 0.68853 | 0.58525 | открыт | 0.4938
ПС 35/10 кВ Б.Кирсановская | 35/10 | 1975 / 1986 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.65 | 0.301 | 0.281 | 1.6513 | 1.5358 | открыт | 1.8068 | 1.5358 | открыт | 0.18529
ПС 35/10 кВ Б.Салы | 35/10 | 1975 / 1978 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 3.4 | 4.2928 | 2.6968 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 4.0174
ПС 35/10 кВ ГСКБ | 35/10 | 1979 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.7993 | 1.1322 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 2.1047
ПС 35/10/6 кВ Гаевка | 35/10/6 | 1979 / 1977 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.2 | 0.257 | 0.091 | 4.1387 | 3.8489 | открыт | 4.5282 | 3.8489 | открыт | 0.5395
ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 110/35/10 | 1977 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.825 | 0.567 | 6.1129 | 5.685 | открыт | 6.6882 | 5.685 | открыт | 0.7085
ПС 35/10 кВ Донская | 35/10 | 1984 / 1984 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0115 | 0.0115 | 2.2676 | 2.1089 | открыт | 2.4811 | 2.1089 | открыт | 0.20535
ПС 110/10 кВ Ефремовская | 110/10 | 1986 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.029 | 0.015 | 5.6688 | 5.272 | открыт | 6.2024 | 5.272 | открыт | 0.06
ПС 110/10 кВ Искра | 110/10 | 1983 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1487 | 0.1437 | 1.4401 | 1.3393 | открыт | 1.5756 | 1.3393 | открыт | 0.15287
ПС 35/10 кВ Колесниковская | 35/10 | 1985 / 1990 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.45 | 0.45 | 0.243 | 1.2661 | 1.1775 | открыт | 1.3853 | 1.1775 | открыт | 1.5363
ПС 35/10 кВ Куйбышево-2 | 35/10 | 1964 / 1964 | 2.8 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.35 | 0.3255 | открыт | 0.38294 | 0.3255 | открыт | 0.032
ПС 35/10 кВ Куйбышево-1 | 35/10 | 1977 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2663 | 1.1698 | 0.23839 | 0.2217 | открыт | 0.26082 | 0.2217 | открыт | 0.90927
ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 35/10 | 1977 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.117 | 0.046 | 1.3742 | 1.278 | открыт | 1.5035 | 1.278 | открыт | 0.19
ПС 110/35/10 кВ Латоновская | 110/35/10 | 1978 / 1991 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0732 | 0.044 | 3.0363 | 2.8238 | открыт | 3.3221 | 2.8238 | открыт | 0.4718
ПС 110/10 кВ Лиманная | 110/10 | 1978 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.073 | 0.067 | 4.1462 | 3.856 | открыт | 4.5365 | 3.856 | открыт | 0.9797
ПС 35/10 кВ Лысогорская | 35/10 | 1968 / 1990 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2317 | 0.1717 | 1.2759 | 1.1865 | открыт | 1.3959 | 1.1865 | открыт | 0.25088
ПС 35/10 кВ М.Курганская | 35/10 | 1969 / 1976 | 10.3 | 4 | 6.3 | 0 | 0 | 8.45 | 0.98102 | 0.43568 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 3.2915
ПС 35/6 кВ Недвиговка | 35/6 | 1962 / 1962 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.36 | 0.3348 | открыт | 0.39388 | 0.3348 | открыт | 0.27
ПС 110/10 кВ Некрасовская | 110/10 | 1986 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.45 | 0.0794 | 0.03 | 5.7646 | 5.3611 | открыт | 6.3072 | 5.3611 | открыт | 0.387
ПС 110/35/10 кВ Новиковская | 110/35/10 | 1981 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 6.1 | 5.673 | открыт | 6.6741 | 5.673 | открыт | 0.095
ПС 35/10 кВ Новоспасовская | 35/10 | 1974 / 1987 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.03998 | 0.03 | 1.982 | 1.8433 | открыт | 2.1686 | 1.8433 | открыт | 0.25865
ПС 110/10 кВ Носовская | 110/10 | 1986 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.24449 | 0.008 | 9.2371 | 8.5905 | открыт | 10.1065 | 8.5905 | открыт | 0.183
ПС 110/10 кВ Отрадненская | 110/10 | 1984 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0572 | 0.016 | 5.8385 | 5.4298 | открыт | 6.388 | 5.4298 | открыт | 0.4375
ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения-1 | 110/35/6 | 1980 / 1976 / 1980 | 32 | 16 | 16 | 5.6 | 0 | 7.75 | 1.0991 | 0.236 | 7.8682 | 7.3174 | открыт | 8.6087 | 7.3174 | открыт | 1.0312
ПС 35/10 кВ Петровская | 35/10 | 1970 / 1982 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.274 | 0.045 | 0.43038 | 0.40025 | открыт | 0.47088 | 0.40025 | открыт | 0.69459
ПС 35/10 кВ Покровская | 35/10 | 2006 (1958 год выпуска) / 1972 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.6 | 1.15 | 0.5603 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 3.0103
ПС 35/10 кВ Политотдельская | 35/10 | 1990 / 1977 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.081 | 0.052 | 0.3629 | 0.3375 | открыт | 0.39706 | 0.3375 | открыт | 0.213
ПС 35/10 кВ Русский Колодец 1 | 35/10 | 1990 / 1990 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.1 | 0.7745 | 0.142 | 1.6822 | 1.5645 | открыт | 1.8405 | 1.5645 | открыт | 0.8885
ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | 110/35/10 | 1984 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.077 | 0.019 | 3.0172 | 2.806 | открыт | 3.3012 | 2.806 | открыт | 0.089
ПС 110/10 кВ Самбек | 110/10 | 1970 / 1969 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5.5 | 5.6627 | 2.0502 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 4.155
ПС 110/35/10 кВ Синявская | 110/35/10 | 1984 / 1984 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.02 | 0.00016 | 0.00016 | 5.4798 | 5.0962 | открыт | 5.9956 | 5.0962 | открыт | 0.015
ПС 35/10 кВ Советка | 35/10 | 1987 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0315 | 0.0175 | 0.86613 | 0.8055 | открыт | 0.94765 | 0.8055 | открыт | 0.2813
ПС 35/10 кВ Советка 2 | 35/10 | 1975 / 1982 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.032 | 0 | 1.1456 | 1.0654 | открыт | 1.2534 | 1.0654 | открыт | 0.3651
ПС 35/10 кВ Сухореченская | 35/10 | 1991 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0956 | 0.026 | 0.8972 | 0.8344 | открыт | 0.98165 | 0.8344 | открыт | 0.1542
ПС 110/35/6 кВ Т-1 | 110/35/6 | 1966 / 1953 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 24.1 | 0.24119 | 0.1795 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.8504
ПС 110/35/10 кВ Сохрановская | 110/35/10 | 1977 / 1978 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0.24716 | 0.24716 | 3.1492 | 2.9288 | открыт | 3.4456 | 2.9288 | открыт | 0.44786
ПС 110/35/6 кВ Т-11 | 110/35/6 | 1962 / 1965 | 63 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 22.2 | 7.3271 | 6.0646 | 2.9964 | 2.7867 | открыт | 3.2784 | 2.7867 | открыт | 1.894
ПС 110/35/6 кВ Т-13 | 110/35/6 | 1965 / 1965 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 14.9 | 3.5304 | 1.106 | 14.3789 | 13.3724 | открыт | 15.7322 | 13.3724 | открыт | 1.8702
ПС 35/6 кВ Т-14 | 35/6 | 1968 / 1968 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 4.2 | 3.906 | открыт | 4.5953 | 3.906 | открыт | 0.06
ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 110/35/10 | 1975 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13.2 | 1.7165 | 0.92938 | 0.95428 | 0.88748 | открыт | 1.0441 | 0.88748 | открыт | 2.8479
ПС 110/6 кВ Т-17 | 110/6 | 1990 / 1990 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1.6057 | 0.90792 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.8995
ПС 110/35/6 кВ Т-24 | 110/35/6 | 1969 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.6109 | 0.56 | 9.0431 | 8.4101 | открыт | 9.8942 | 8.4101 | открыт | 0.29894
ПС 110/35/6 кВ Т-25 | 110/35/6 | 1975 / 1981 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 7.2 | 0.1519 | 0.025 | 34.6367 | 32.2121 | открыт | 37.8966 | 32.2121 | открыт | 1.7175
ПС 110/10 кВ Т-26 | 110/10 | 1982 / 1978 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0.252 | 0.007 | 10.529 | 9.792 | открыт | 11.52 | 9.792 | открыт | 2.1146
ПС 110/10 кВ Т-27 | 110/10 | 1990 / 1990 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.3 | 1.4106 | 0.315 | 4.9833 | 4.6344 | открыт | 5.4523 | 4.6344 | открыт | 6.7938
ПС 35/6 кВ Т-3 | 35/6 | 1967 / 1970 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.364 | 0.8061 | 0.91328 | 0.84935 | открыт | 0.99924 | 0.84935 | открыт | 0.65382
ПС 110/6 кВ Т-5 | 110/6 | 1978 / 1973 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.5 | 1.3781 | 0.7776 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 6.1273
ПС 35/6 кВ Т-6 | 35/6 | 1967 / 1966 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.5 | 0.1309 | 0.066 | 3.8592 | 3.5891 | открыт | 4.2225 | 3.5891 | открыт | 1.1228
ПС 35/6 кВ Т-7 | 35/6 | 1990 / 1978 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0.40083 | 0.11563 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 0 | 0 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 3.0903
ПС 35/6 кВ Т-8 | 35/6 | 1961 / 1961 / 1961 | 15.2 | 5.6 | 4 | 5.6 | 0 | 11.2 | 1.2449 | 0.5932 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 5.863
ПС 110/6 кВ Т-9 | 110/6 | 1974 / 1983 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 17 | 0.5317 | 0.359 | 8.6783 | 8.0708 | открыт | 9.4951 | 8.0708 | открыт | 5.507
ПС 35/10 кВ Таганрогская | 35/10 | 1989 / 1989 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.40838 | 0.015 | 0.68588 | 0.63787 | открыт | 0.75044 | 0.63787 | открыт | 0.2085
ПС 35/10 кВ Троицкая | 35/10 | 1968 / 1968 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2087 | 0.094 | 0.055591 | 0.0517 | открыт | 0.060824 | 0.0517 | открыт | 2.2429
ПС 110/35/10 кВ Федоровская | 110/35/10 | 1986 / 1975 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.68 | 0.07029 | 0.0253 | 8.7444 | 8.1323 | открыт | 9.5674 | 8.1323 | открыт | 0.08
ПС 110/35/10 кВ Чалтырь1 | 110/35/10 | 1981 / 1994 | 41 | 0 | 25 | 16 | 0 | 18.7 | 12.3413 | 6.6307 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 16.2562
ПС 35/10 кВ Чалтырь2 | 35/10 | 1968 / 1968 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1.5398 | 0 | 0.044301 | 0.0412 | открыт | 0.048471 | 0.0412 | открыт | 3.2236
ПС 35/10 кВ Щербаковская | 35/10 | 1970 / 1966 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.74479 | 0.013 | 0.27915 | 0.25961 | открыт | 0.30542 | 0.25961 | открыт | 0.0875
ПС 110/35/10 кВ Тарасовская | 110/35/10 | 1976 / 1991 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8.62 | 0.237 | 0.052 | 7.9252 | 7.3704 | открыт | 8.6711 | 7.3704 | открыт | 1.0185
ПС 110/35/10 кВ Чеботовская | 110/35/10 | 1984 / 1970 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0.03592 | 0.03592 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.2342
ПС 35/10 кВ Тарас.СХТ | 35/10 | 1989 / 1985 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0.1185 | 0.0935 | 0.097581 | 0.09075 | открыт | 0.10676 | 0.09075 | открыт | 0.62482
ПС 35/10 кВ Войковская | 35/10 | 1953 / 1965 | 7.2 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.50198 | 0.45638 | 1.5202 | 1.4138 | открыт | 1.6633 | 1.4138 | открыт | 0.4047
ПС 35/10 кВ Митякинская | 35/10 | 1969 / 1977 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6851 | 0.6251 | 1.1883 | 1.1052 | открыт | 1.3002 | 1.1052 | открыт | 0.08272
ПС 35/10 кВ Колушкинская | 35/10 | 1967 / 1979 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0695 | 0.0395 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.7359
ПС 35/10 кВ Курнолиповская | 35/10 | 1971 / 1971 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.88 | 0.8184 | открыт | 0.96282 | 0.8184 | открыт | 0.13918
ПС 110/35/10 кВ Б-4 | 110/35/10 | 1980 / 1994 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10.1 | 0.28797 | 0.127 | 0 | 0 | Технические ограничения на подключение | 0 | 0 | Технические ограничения на подключение | 1.2912
ПС 110/6 кВ ЗИВ | 110/6 | 1976 / 1977 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8.8 | 8.184 | открыт | 9.6282 | 8.184 | открыт | 0.0053
ПС 110/10 кВ Волченская ПТФ | 110/10 | 1985 / 1985 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0669 | 0.035 | 1.0531 | 0.97935 | открыт | 1.1522 | 0.97935 | открыт | 0.57348
ПС 110/35/6 кВ Гундоровская | 110/35/6 | 1991 / 1973 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 15.1 | 14.043 | открыт | 16.5212 | 14.043 | открыт | 1.5098
ПС 110/35/6 кВ К-10 | 110/35/6 | 1990 / 1997 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 11.05 | 10.2765 | открыт | 12.09 | 10.2765 | открыт | 0.18937
ПС 110/35/10/6 кВ К-4 | 110/35/10/6 | 1958 / 1976 / 1955 | 45 | 20 | 25 | 5.6 | 10 | 25.4 | 0.64906 | 0.44916 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.5639
ПС 35/6 кВ К-3 | 35/6 | 1979 / 1980 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.9 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.7358
ПС 35/10 кВ Калитвенская | 35/10 | 1974 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1804 | 0.1004 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 1.1897
ПС 35/10 кВ Первомайская | 35/10 | 1981 / 1970 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.58 | 0.02 | 0.02 | 0.078495 | 0.073 | открыт | 0.085882 | 0.073 | открыт | 0.06463
ПС 35/10 кВ Вишневецкая | 35/10 | 1971 / 1972 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | 0 | 0 | 1.57 | 0.6505 | 0.316 | 0.35554 | 0.33065 | открыт | 0.389 | 0.33065 | открыт | 0.6573
ПС 35/10 кВ Глубокинская | 35/10 | 1991 / 1991 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.4 | 3.2412 | 0.0932 | 4.6148 | 4.2918 | открыт | 5.0492 | 4.2918 | открыт | 1.0811
ПС 35/10 кВ ЗСК | 35/10 | 1976 / 1975 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.7 | 0.012 | 0.012 | 1.4871 | 1.383 | открыт | 1.6271 | 1.383 | открыт | 0.26775
ПС 110/35/6 кВ Б-1 | 110/35/6 | 1990 / 1976 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0 | 6.8 | 0.098 | 0.071 | 9.8946 | 9.202 | открыт | 10.8259 | 9.202 | открыт | 1.0731
ПС 110/35/10 кВ Б-3 | 110/35/10 | 2008 / 1985 / 1974 | 112 | 40 | 31.5 | 40.5 | 0 | 37 | 3.579 | 0.01 | 34.2266 | 31.8308 | открыт | 37.4479 | 31.8308 | открыт | 1.1606
ПС 110/35/6 кВ Б-5 | 110/35/6 | 1967 / 1963 | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 1 | 0.93 | открыт | 1.0941 | 0.93 | открыт | 0.28851
ПС 110/10 кВ Богатовская ПТФ | 110/10 | 1979 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.6695 | 0.025 | 4.6801 | 4.3525 | открыт | 5.1206 | 4.3525 | открыт | 1.3306
ПС 110/10 кВ Г.Калитвенская | 110/10 | 1989 / 1989 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0.01269 | 0.00569 | 5.6014 | 5.2093 | открыт | 6.1285 | 5.2093 | открыт | 0.24517
ПС 110/35/6 кВ Б-2 | 110/35/6 | 1981 / 1957 / 1957 | 33.5 | 10 | 7.5 | 16 | 0 | 4.6 | 0.025 | 0.021 | 13.7481 | 12.7858 | открыт | 15.0421 | 12.7858 | открыт | 0.30769
ПС 35/10 кВ Литвиновская | 35/10 | 1955 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.47839 | 0.06589 | 3.1856 | 2.9626 | открыт | 3.4854 | 2.9626 | открыт | 0.58535
ПС 35/10 кВ Краснодонецкая | 35/10 | 1992 / 1992 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 0.03 | 0.64237 | 0.5974 | открыт | 0.70282 | 0.5974 | открыт | 0.19805
ПС 35/10 кВ Нижне Поповская | 35/10 | 1971 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.3846 | 0.2746 | 0.066452 | 0.0618 | открыт | 0.072706 | 0.0618 | открыт | 1.8702
ПС 35/10 кВ Грушевская | 35/10 | 2010 / 1980 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.022 | 0 | 1.3763 | 1.28 | открыт | 1.5059 | 1.28 | открыт | 0.18345
ПС 110/35/6 кВ Б-8 | 110/35/6 | 1967 / 1964 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 6.87 | 0.0425 | 0.015 | 8.8343 | 8.2159 | открыт | 9.6658 | 8.2159 | открыт | 2.2395
ПС 110/35/6 кВ Б-12 | 110/35/6 | 1984 / 1986 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.8 | 0.019 | 0.01 | 15.4296 | 14.3495 | открыт | 16.8818 | 14.3495 | открыт | 0.17957
ПС 35/6 кВ Б-6 | 35/6 | 1969 / 1949 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0.1642 | 0.0992 | 3.3234 | 3.0908 | открыт | 3.6362 | 3.0908 | открыт | 0.66365
ПС 35/10 кВ Тацинская СХТ | 35/10 | 1979 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0006 | 0.0006 | 2.0994 | 1.9524 | открыт | 2.2969 | 1.9524 | открыт | 0.29842
ПС 35/10 кВ В.Кольцовская | 35/10 | 1955 / 1955 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.06945 | 0.06945 | 4.2053 | 3.9109 | открыт | 4.6011 | 3.9109 | открыт | 0.27595
ПС 35/10 кВ Быстрянская | 35/10 | 1969 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1625 | открыт | 1.3676 | 1.1625 | открыт | 0.03789
ПС 35/10 кВ Кустоватовская | 35/10 | 1969 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.01315 | 0 | 1.9859 | 1.8469 | открыт | 2.1728 | 1.8469 | открыт | 0.025
ПС 35/10 кВ Скосырская | 35/10 | 1972 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.088 | 0.06 | 2.4054 | 2.237 | открыт | 2.6318 | 2.237 | открыт | 0.41815
ПС 35/10 кВ Алифановская | 35/10 | 1962 / 1962 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.022 | 0.01 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.43875
ПС 110/35/10 кВ Б-11 | 110/35/10 | 1989 / 1987 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 23 | 0.0294 | 0.0273 | 3.2184 | 2.9931 | открыт | 3.5213 | 2.9931 | открыт | 1.642
ПС 35/10 кВ Баклановская | 35/10 | 1976 / 1989 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.02025 | 0.0132 | 2.0032 | 1.863 | открыт | 2.1918 | 1.863 | открыт | 0.1065
ПС 35/10 кВ Владимировская | 35/10 | 1983 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.3664 | 0.3295 | 2.556 | 2.3771 | открыт | 2.7966 | 2.3771 | открыт | 0.29441
ПС 35/10 кВ Ш.Атамановская | 35/10 | 1975 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0.04557 | 0.0135 | 2.541 | 2.3631 | открыт | 2.7802 | 2.3631 | открыт | 0.14542
ПС 35/10 кВ Вольнодонская | 35/10 | 1981 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.03563 | 0.03563 | 1.9617 | 1.8244 | открыт | 2.1463 | 1.8244 | открыт | 0.05146
ПС 35/10 кВ Элеватор | 35/10 | 1988/1975 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0151 | 0.00625 | 0.30876 | 0.28715 | открыт | 0.33782 | 0.28715 | открыт | 0.2834
ПС 110/35/10 кВ Милютинская | 110/35/10 | 1976 / 1964 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.6 | 0.13716 | 0.055 | 4.7525 | 4.4198 | открыт | 5.1998 | 4.4198 | открыт | 0.80809
ПС 35/10 кВ Успенская | 35/10 | 1975 / 1986 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.003 | 0.003 | 2.2218 | 2.0663 | открыт | 2.4309 | 2.0663 | открыт | 0.18202
ПС 35/10 кВ Семеновская | 35/10 | 1981 / 1986 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0988 | 0.015 | 2.1188 | 1.9705 | открыт | 2.3182 | 1.9705 | открыт | 0.1271
ПС 35/10 кВ Знаменская | 35/10 | 1987 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0318 | 0.0318 | 3.0658 | 2.8512 | открыт | 3.3544 | 2.8512 | открыт | 0.41794
ПС 35/10 кВ Селивановская | 35/10 | 1967 / 1982 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0455 | 0.025 | 1.1761 | 1.0938 | открыт | 1.2868 | 1.0938 | открыт | 0.73259
ПС 110/35/10 кВ Обливская ПТФ | 110/35/10 | 1979 / 1979 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 0.01 | 0.01 | 4.6042 | 4.282 | открыт | 5.0376 | 4.282 | открыт | 0.30555
ПС 110/35/10 кВ Обливская 1 | 110/35/10 | 1980 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.03748 | 0.024 | 2.7597 | 2.5665 | открыт | 3.0194 | 2.5665 | открыт | 0.58117
ПС 35/10 кВ Обливск.2 | 35/10 | 1975 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0168 | 0 | 1.8819 | 1.7502 | открыт | 2.0591 | 1.7502 | открыт | 0.15736
ПС 35/10 кВ Артемовская | 35/10 | 1965 / 1968 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.08 | 1.0044 | открыт | 1.1816 | 1.0044 | открыт | 0.14926
ПС 110/35/10 кВ Советск.2 | 110/35/10 | 1982 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.055 | 0.015 | 7.0409 | 6.548 | открыт | 7.7035 | 6.548 | открыт | 0.2888
ПС 35/10 кВ Советск.1 | 35/10 | 1975 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.025 | 0.025 | 2.2731 | 2.114 | открыт | 2.4871 | 2.114 | открыт | 0.52192
ПС 35/10 кВ Каменская СХТ | 35/10 | 2007 / 2007 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.8 | 3.4904 | 0.4935 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 3.548
ПС 35/10 кВ Калач-Куртлакская | 35/10 | 1988 / 1987 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.225 | 2.0693 | открыт | 2.4344 | 2.0693 | открыт | 0.1239
ПС 110/35/10 кВ АРЗ | 110/35/10 | 1981 / 1987 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 7.48 | 0.02 | 0.02 | 2.9985 | 2.7886 | открыт | 3.2807 | 2.7886 | открыт | 1.2054
ПС 35/10 кВ Бараниковская | 35/10 | 1978 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.01 | 0.01 | 3.2592 | 3.0311 | открыт | 3.566 | 3.0311 | открыт | 0.1368
ПС 35/10 кВ Березовская | 35/10 | 1987 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 1.94 | 1.8042 | открыт | 2.1226 | 1.8042 | открыт | 0.06865
ПС 35/10 кВ Богородицкая | 35/10 | 1982 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 1.68 | 1.5624 | открыт | 1.8381 | 1.5624 | открыт | 0.12905
ПС 35/10 кВ Большевистская | 35/10 | 1963 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0012 | 0 | 1.4187 | 1.3194 | открыт | 1.5522 | 1.3194 | открыт | 0.015
ПС 35/10 кВ Буденновская | 35/10 | 1989 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.062 | 0.005 | 1.4133 | 1.3144 | открыт | 1.5464 | 1.3144 | открыт | 0.25431
ПС 35/10 кВ Водозабор | 35/10 | 1971 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.144 | 0.12 | 2.7052 | 2.5158 | открыт | 2.9598 | 2.5158 | открыт | 0.13667
ПС 110/35/10 кВ Волочаевская | 110/35/10 | 1979 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.029 | 0.014 | 8.0888 | 7.5226 | открыт | 8.8501 | 7.5226 | открыт | 0.1437
ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская | 110/35/10 | 1984 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 2.53 | 2.3529 | открыт | 2.7681 | 2.3529 | открыт | 0.11947
ПС 35/10 кВ ГПЗ | 35/10 | 1987 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 2.32 | 2.1576 | открыт | 2.5384 | 2.1576 | открыт | 0.0032
ПС 35/10 кВ Дальняя | 35/10 | 1972 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.01325 | 0.01325 | 0.71575 | 0.66565 | открыт | 0.78312 | 0.66565 | открыт | 0.22882
ПС 110/35/6 кВ Екатериновская | 110/35/6 | 1975 / 1975 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7.6 | 4.5285 | 0.0495 | 4.3306 | 4.0275 | открыт | 4.7382 | 4.0275 | открыт | 0.2263
ПС 35/10 кВ Жуковская | 35/10 | 1984 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 9.24 | 8.5932 | открыт | 10.1096 | 8.5932 | открыт | 0.08769
ПС 35/10 кВ Журавлевская | 35/10 | 1989 / 1989 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.74 | 0.0846 | 0.044 | 1.794 | 1.6684 | открыт | 1.9629 | 1.6684 | открыт | 0.28991
ПС 35/10 кВ Ивановская | 35/10 | 1978 / 1975 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.69 | 0.0237 | 0.0237 | 1.9095 | 1.7759 | открыт | 2.0892 | 1.7759 | открыт | 0.26036
ПС 35/10 кВ Камышевская | 35/10 | 1991 / 1993 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.177 | 0.126 | 1.4997 | 1.3947 | открыт | 1.6408 | 1.3947 | открыт | 0.36777
ПС 35/10 кВ КРС | 35/10 | 1976/1983 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.22 | 0 | 2.8734 | 2.6723 | открыт | 3.1439 | 2.6723 | открыт | 0.09294
ПС 35/10 кВ Красный Партизан | 35/10 | 1971 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.002 | 0.002 | 1.4778 | 1.3744 | открыт | 1.6169 | 1.3744 | открыт | 0.1119
ПС 35/10 кВ Краснополянская | 35/10 | 1974 / 1974 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.27 | 0.02 | 0.02 | 1.3335 | 1.2402 | открыт | 1.459 | 1.2402 | открыт | 0.14275
ПС 35/10 кВ Куберле 1 | 35/10 | 1969 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 3.78 | 3.5154 | открыт | 4.1358 | 3.5154 | открыт | 0
ПС 110/35/10 кВ Куберле 2 | 110/35/10 | 1990 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.11019 | 0.04319 | 7.3115 | 6.7997 | открыт | 7.9997 | 6.7997 | открыт | 0.32468
ПС 35/10 кВ Кундрюченская | 35/10 | 1979 / 1974 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.73 | 0.042 | 0.042 | 1.8498 | 1.7204 | открыт | 2.0239 | 1.7204 | открыт | 0.2375
ПС 35/10 кВ Курганная | 35/10 | 1981 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.001 | 0 | 2.0589 | 1.9148 | открыт | 2.2527 | 1.9148 | открыт | 0.085
ПС 35/10 кВ Ленинец | 35/10 | 1974 / 1970 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.41 | 0.4595 | 0.0595 | 0.72091 | 0.67045 | открыт | 0.78876 | 0.67045 | открыт | 0.39145
ПС 35/10 кВ Летницкая | 35/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 1.43 | 1.3299 | открыт | 1.5646 | 1.3299 | открыт | 0.01
ПС 35/10 кВ Лопанская | 35/10 | 1977 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0.1115 | 0.1115 | 1.1101 | 1.0324 | открыт | 1.2146 | 1.0324 | открыт | 0.38932
ПС 35/10 кВ Львовская | 35/10 | 1991 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.1 | 1.953 | открыт | 2.2976 | 1.953 | открыт | 0.024
ПС 35/10 кВ Майорская | 35/10 | 1977 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.0345 | 0.022 | 1.0929 | 1.0164 | открыт | 1.1958 | 1.0164 | открыт | 0.2165
ПС 35/10 кВ Мелькомбинат | 35/10 | 1969 / 1969 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.61 | 0.6977 | 0 | 1.2548 | 1.167 | открыт | 1.3729 | 1.167 | открыт | 1.3605
ПС 35/10 кВ Ново-Донская | 35/10 | 1974 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0.035 | 0.015 | 0.68237 | 0.6346 | открыт | 0.74659 | 0.6346 | открыт | 0.3439
ПС 110/35/6 кВ НС-1 | 110/35/6 | 1971 / 1982 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 3.83 | 3.5619 | открыт | 4.1905 | 3.5619 | открыт | 0
ПС 35/6 кВ НС-2 | 35/6 | 1973 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0258 | 0.0148 | 5.5223 | 5.1357 | открыт | 6.042 | 5.1357 | открыт | 0.2842
ПС 35/10 кВ Ново-Егорлыкская | 35/10 | 1973 / 1973 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.05 | 0.0055 | 0.0055 | 3.1441 | 2.924 | открыт | 3.44 | 2.924 | открыт | 0.33663
ПС 35/10 кВ Наумовская | 35/10 | 1982 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 2.14 | 1.9902 | открыт | 2.3414 | 1.9902 | открыт | 0.01725
ПС 110/35/10 кВ Орловская | 110/35/10 | 1975 / 1983 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 0 | 6.03 | 5.6079 | открыт | 6.5975 | 5.6079 | открыт | 0.77025
ПС 35/10 кВ Орловский МСК | 35/10 | 1980 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.0121 | 0 | 2.847 | 2.6477 | открыт | 3.1149 | 2.6477 | открыт | 0.1411
ПС 35/10 кВ Островянская | 35/10 | 1983 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.026 | 0 | 1.802 | 1.6759 | открыт | 1.9716 | 1.6759 | открыт | 0.0662
ПС 110/35/10 кВ Пролетарская | 110/35/10 | 1974 / 1986 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.19 | 2.755 | 0.155 | 3.6476 | 3.3923 | открыт | 3.9909 | 3.3923 | открыт | 0.88765
ПС 35/10 кВ Пушкинская | 35/10 | 1982 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1625 | открыт | 1.3676 | 1.1625 | открыт | 0.0379
ПС 35/10 кВ Победа | 35/10 | 1990 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 2.56 | 2.3808 | открыт | 2.8009 | 2.3808 | открыт | 0.126
ПС 110/35/10 кВ Развиленская | 110/35/10 | 1977 / 1981 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.75 | 0.1825 | 0.1825 | 3.5538 | 3.305 | открыт | 3.8882 | 3.305 | открыт | 0.53759
ПС 35/10 кВ Ребричанская | 35/10 | 1982 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0215 | 0 | 1.8769 | 1.7455 | открыт | 2.0535 | 1.7455 | открыт | 0.14808
ПС 110/35/10 кВ Сандатовская | 110/35/10 | 1974 / 1974 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.51 | 0.1647 | 0.1647 | 5.8129 | 5.406 | открыт | 6.36 | 5.406 | открыт | 0.47625
ПС 35/10 кВ Северная | 35/10 | 1990 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 1.77 | 1.6461 | открыт | 1.9366 | 1.6461 | открыт | 0.055
ПС 35/10 кВ Сеятель | 35/10 | 1986 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.0127 | 0.0112 | 2.1063 | 1.9589 | открыт | 2.3046 | 1.9589 | открыт | 0.12265
ПС 35/10 кВ Степная | 35/10 | 1977 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.022 | 0 | 1.5363 | 1.4288 | открыт | 1.6809 | 1.4288 | открыт | 0.06825
ПС 35/10 кВ Суховская | 35/10 | 1977 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.00575 | 0.00575 | 3.2538 | 3.0261 | открыт | 3.5601 | 3.0261 | открыт | 0.10323
ПС 110/35/10 кВ Трубецкая | 110/35/10 | 1976 / 1994 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.67 | 0.19212 | 0.17872 | 15.3734 | 14.2973 | открыт | 16.8203 | 14.2973 | открыт | 2.0516
ПС 110/10 кВ Уютная | 110/10 | 1971 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.014 | 0.014 | 1.8649 | 1.7344 | открыт | 2.0405 | 1.7344 | открыт | 0.49383
ПС 35/10/6 кВ Фрунзе 1 | 35/10/6 | 1977 / 1972 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.05545 | 0.05545 | 1.1654 | 1.0838 | открыт | 1.2751 | 1.0838 | открыт | 0.32203
ПС 35/6 кВ Фрунзе 3 | 35/6 | 1988 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 3.09 | 2.8737 | открыт | 3.3808 | 2.8737 | открыт | 0.03825
ПС 35/10 кВ Чабрецы | 35/10 | 1990 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.015 | 0.014 | 2.3239 | 2.1612 | открыт | 2.5426 | 2.1612 | открыт | 0.014
ПС 35/10 кВ Чапаевская | 35/10 | 1981 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.014 | 0.014 | 1.9549 | 1.8181 | открыт | 2.1389 | 1.8181 | открыт | 0.12365
ПС 110/10 кВ Черкесская | 110/10 | 1980 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 6.03 | 5.6079 | открыт | 6.5975 | 5.6079 | открыт | 0.069
ПС 35/10 кВ Шаблиевская | 35/10 | 1974 / 1972 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.04 | 0.03725 | 0.033 | 1.5449 | 1.4368 | открыт | 1.6904 | 1.4368 | открыт | 0.32295
ПС 35/10 кВ Южная | 35/10 | 1978 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 2.21 | 2.0553 | открыт | 2.418 | 2.0553 | открыт | 0.038
ПС 35/10 кВ Юловская | 35/10 | 1972 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.1432 | 0.0795 | 0.25602 | 0.2381 | открыт | 0.28012 | 0.2381 | открыт | 0.1889
ПС 110/35/10 кВ Ал. Лозовская | 110/35/10 | 1993 / 1997 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.18 | 0.02137 | 0.02137 | 3.412 | 3.1732 | открыт | 3.7332 | 3.1732 | открыт | 1.0418
ПС 35/10 кВ Артамоновская | 35/10 | 1994 / 1994 | 5.6 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0103 | 0.0103 | 1.3989 | 1.301 | открыт | 1.5306 | 1.301 | открыт | 0.042
ПС 35/10 кВ Базковская | 35/10 | 1968 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1625 | открыт | 1.3676 | 1.1625 | открыт | 0.39726
ПС 35/10 кВ Бакайская | 35/10 | 1968 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.05 | 0.02 | 0.98624 | 0.9172 | открыт | 1.0791 | 0.9172 | открыт | 0.18908
ПС 35/10 кВ Белавинская | 35/10 | 1981 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.031 | 0.031 | 2.2867 | 2.1266 | открыт | 2.5019 | 2.1266 | открыт | 0.042
ПС 35/10 кВ Боковская | 35/10 | 1979 / 1979 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.51 | 0.3368 | 0.2203 | 1.3278 | 1.2349 | открыт | 1.4528 | 1.2349 | открыт | 1.918
ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская | 110/35/10 | 1976 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 7.85 | 7.3005 | открыт | 8.5888 | 7.3005 | открыт | 0.19629
ПС 35/10 кВ В.Чирская | 35/10 | 1990 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.119 | 0.119 | 2.102 | 1.9549 | открыт | 2.2999 | 1.9549 | открыт | 0.1564
ПС 35/10 кВ Верхняковская | 35/10 | 1983 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.015 | 0.015 | 1.9439 | 1.8078 | открыт | 2.1268 | 1.8078 | открыт | 0.07475
ПС 110/35/10 кВ Вешенская 1 | 110/35/10 | 1976 / 1986 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.58 | 0.13 | 0.075 | 3.7802 | 3.5156 | открыт | 4.136 | 3.5156 | открыт | 1.411
ПС 35/10 кВ Волошинская | 35/10 | 1975 / 1975 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.71 | 0.141 | 0 | 1.3384 | 1.2447 | открыт | 1.4644 | 1.2447 | открыт | 0.31923
ПС 35/10 кВ Глушковская | 35/10 | 1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.51 | 0.4743 | открыт | 0.558 | 0.4743 | открыт | 0.1412
ПС 110/35/10 кВ ГОК | 110/35/10 | 1986 / 1992 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 18.2 | 3.0405 | 2.6335 | 20.5306 | 19.0935 | открыт | 22.4629 | 19.0935 | открыт | 7.1376
ПС 110/10 кВ Дегтевская | 110/10 | 1998 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.11171 | 0.04971 | 4.7999 | 4.4639 | открыт | 5.2516 | 4.4639 | открыт | 0.53902
ПС 35/10 кВ Долотинская | 35/10 | 1995 / 1995 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.42 | 0.0191 | 0.0191 | 1.7595 | 1.6363 | открыт | 1.9251 | 1.6363 | открыт | 0.23692
ПС 35/10 кВ Дударевская | 35/10 | 1979 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.015 | 0.015 | 2.1539 | 2.0031 | открыт | 2.3566 | 2.0031 | открыт | 0.176
ПС 35/10 кВ Илларионовская | 35/10 | 1984 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0105 | 0.0105 | 1.5387 | 1.431 | открыт | 1.6835 | 1.431 | открыт | 0.3785
ПС 110/35/10 кВ Индустрия | 110/35/10 | 1984 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 8.52 | 7.9236 | открыт | 9.3219 | 7.9236 | открыт | 0.154
ПС 110/35/10 кВ Казанская | 110/35/10 | 1997 / 1997 | 12.5 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 3.72 | 0.1203 | 0.065 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.7543
ПС 110/35/10 кВ Калининская | 110/35/10 | 1978 / 1978 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 12.28 | 11.4204 | открыт | 13.4358 | 11.4204 | открыт | 0.03945
ПС 110/35/10 кВ Каргинская | 110/35/10 | 1985 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0.0905 | 0.0905 | 6.1727 | 5.7406 | открыт | 6.7536 | 5.7406 | открыт | 1.1524
ПС 110/35/10 кВ Кашарская | 110/35/10 | 1982 / 1987 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3.22 | 0.098 | 0.098 | 7.1746 | 6.6724 | открыт | 7.8499 | 6.6724 | открыт | 1.1734
ПС 35/10 кВ Киевская | 35/10 | 1990 / 1990 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.13 | 0.0138 | 0.0138 | 1.4802 | 1.3766 | открыт | 1.6195 | 1.3766 | открыт | 0.0375
ПС 110/35/10 кВ Колодезянская | 110/35/10 | 1992 / 1992 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.28 | 0.0369 | 0.0054 | 3.2953 | 3.0646 | открыт | 3.6055 | 3.0646 | открыт | 0.08668
ПС 35/10 кВ Колундаевская | 35/10 | 1967 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.027 | 0 | 3.541 | 3.2931 | открыт | 3.8742 | 3.2931 | открыт | 0.2785
ПС 35/10 кВ Криворожская | 35/10 | 1969 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.03385 | 0.03385 | 1.4436 | 1.3426 | открыт | 1.5795 | 1.3426 | открыт | 0.69696
ПС 35/10 кВ Кружилинская | 35/10 | 1985 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 3.4839 | 3.24 | открыт | 3.8118 | 3.24 | открыт | 0.1935
ПС 35/10 кВ Курская | 35/10 | 1975 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.7392 | 0.7392 | 1.0852 | 1.0092 | открыт | 1.1873 | 1.0092 | открыт | 0.049
ПС 35/10 кВ Лазаревская | 35/10 | 1989 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.036 | 0.036 | 2.9613 | 2.754 | открыт | 3.24 | 2.754 | открыт | 0.15565
ПС 110/10 кВ Макеевская | 110/10 | 1988 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.042 | 0.01 | 5.4748 | 5.0916 | открыт | 5.9901 | 5.0916 | открыт | 0.501
ПС 35/10 кВ Мальчевская | 35/10 | 1975 / 1975 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.45 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0 | 0 | закрыт | 0.27695
ПС 35/10 кВ Маньковская | 35/10 | 1975 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.75 | 0.075 | 0.025 | 2.3694 | 2.2035 | открыт | 2.5924 | 2.2035 | открыт | 0.41537
ПС 110/35/10 кВ Маяк | 110/35/10 | 1993 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.4689 | 1.4689 | 3.2505 | 3.023 | открыт | 3.5565 | 3.023 | открыт | 0.18718
ПС 35/10 кВ Мешковская | 35/10 | 1974 / 1973 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.58 | 0.04653 | 0.04653 | 1.995 | 1.8553 | открыт | 2.1827 | 1.8553 | открыт | 0.12988
ПС 35/10 кВ Мигулинская | 35/10 | 1973 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.05 | 0.05 | 1.6162 | 1.5031 | открыт | 1.7684 | 1.5031 | открыт | 0.4524
ПС 110/10 кВ Миллеровская | 110/10 | 1975 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.67 | 0.45436 | 0.03936 | 6.8414 | 6.3625 | открыт | 7.4853 | 6.3625 | открыт | 0.82066
ПС 35/10 кВ Н.Николаевская | 35/10 | 2004 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 2.0785 | 1.933 | открыт | 2.2741 | 1.933 | открыт | 0.097
ПС 110/10 кВ Новоселовская | 110/10 | 1987 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.015 | 0.015 | 0.98387 | 0.915 | открыт | 1.0765 | 0.915 | открыт | 0.6033
ПС 35/6 кВ НС-1 | 35/6 | 1979 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 6.21 | 5.7753 | открыт | 6.7945 | 5.7753 | открыт | 0.005
ПС 35/6 кВ НС-1А | 35/6 | 1979 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 3.93 | 3.6549 | открыт | 4.2999 | 3.6549 | открыт | 0
ПС 110/35/10 кВ НС-3 | 110/35/10 | 1980 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 15.33 | 14.2569 | открыт | 16.7728 | 14.2569 | открыт | 0.229
ПС 35/6 кВ НС-5 | 35/6 | 1968 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 4.55 | 4.2315 | открыт | 4.9782 | 4.2315 | открыт | 0
ПС 35/6 кВ НС-7 | 35/6 | 1985 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 5.49 | 5.1057 | открыт | 6.0067 | 5.1057 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ Ольховская | 35/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.1 | 1.953 | открыт | 2.2976 | 1.953 | открыт | 0.137
ПС 35/10 кВ Ореховская | 35/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.548 | 0.048 | 0.65075 | 0.6052 | открыт | 0.712 | 0.6052 | открыт | 0.201
ПС 35/10 кВ Павловская | 35/10 | 1988 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 3.55 | 3.3015 | открыт | 3.8841 | 3.3015 | открыт | 0.21035
ПС 35/10 кВ Пономаревская | 35/10 | 1968 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 2.14 | 1.9902 | открыт | 2.3414 | 1.9902 | открыт | 0.138
ПС 35/10 кВ Поповская | 35/10 | 1976 / 1987 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.93 | 0.03 | 0.03 | 1.6627 | 1.5463 | открыт | 1.8192 | 1.5463 | открыт | 0.70077
ПС 110/10 кВ Промзона | 110/10 | 1986 / 1994 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.62 | 7.49 | 7.388 | 5.5762 | 5.1859 | открыт | 6.1011 | 5.1859 | открыт | 1.8201
ПС 35/10 кВ Сетраковская | 35/10 | 1981 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.005 | 0.005 | 3.7246 | 3.4639 | открыт | 4.0752 | 3.4639 | открыт | 0.138
ПС 35/10 кВ Терновская 1 | 35/10 | 1979 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 2.82 | 2.6226 | открыт | 3.0854 | 2.6226 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ Терновская 2 | 35/10 | 1979 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.01 | 0.01 | 2.0192 | 1.8779 | открыт | 2.2093 | 1.8779 | открыт | 0.045
ПС 35/10 кВ Титовская | 35/10 | 1971 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.019 | 0.019 | 1.0396 | 0.9668 | открыт | 1.1374 | 0.9668 | открыт | 0.36875
ПС 110/35/10 кВ Тиховская | 110/35/10 | 2009 / 2012 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.33 | 0.01 | 0.01 | 7.1592 | 6.6581 | открыт | 7.8331 | 6.6581 | открыт | 0.3432
ПС 110/10 кВ Туриловская | 110/10 | 1988 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0914 | 0.0184 | 2.4017 | 2.2336 | открыт | 2.6278 | 2.2336 | открыт | 0.222
ПС 110/35/10 кВ Чертковская | 110/35/10 | 1968 / 1968 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.75 | 0.03 | 0.03 | 2.7177 | 2.5275 | открыт | 2.9735 | 2.5275 | открыт | 0.6905
ПС 35/10 кВ Шулейкинская | 35/10 | 1989 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 2.32 | 2.1576 | открыт | 2.5384 | 2.1576 | открыт | 0.135
ПС 35/10 кВ Шумилинская | 35/10 | 1983 / 1983 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | 0.06853 | 0.06853 | 3.6763 | 3.419 | открыт | 4.0223 | 3.419 | открыт | 0.3059
ПС 110/35/6 кВ Шлюзовая (строящийся ЦП) | 110/35/6 | 2014 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 24.4125 | открыт | 28.7206 | 24.4125 | открыт | 0
ПС 110/10/6 кВ Р-27 "Центральная" (строящийся ЦП) | 110/10/6 | 2014 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39.06 | открыт | 45.9529 | 39.06 | открыт | 0
ПС 35/6 кВ Дугино-1 (строящийся ЦП) | 35/6 | 2012 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 6.152 | открыт | 7.2376 | 6.152 | открыт | 0
ПС 110/10 кВ Спортивная (строящийся ЦП) | 110/10 |  | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39.06 | открыт | 45.9529 | 39.06 | открыт | 0
ПС 110/10 кВ Левобережная (строящийся ЦП) | 110/10 |  | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39.06 | открыт | 45.9529 | 39.06 | открыт | 0
ПС 35/10 кВ АС-5 | 35/10 | 1960 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.027 | 0.015 | 2.851 | 2.6514 | открыт | 3.1193 | 2.6514 | открыт | 0.005
ПС 35/10 кВ Ольшанская | 35/10 | 1989 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.021 | 0.021 | 1.8574 | 1.7274 | открыт | 2.0322 | 1.7274 | открыт | 0.08545
ПС 35/10 кВ Плодородненская | 35/10 | 1986 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.005 | 0.005 | 2.0746 | 1.9294 | открыт | 2.2699 | 1.9294 | открыт | 0.1385
ПС 35/10 кВ Хлебодарненская | 35/10 | 1972 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.0225 | 0.0225 | 3.1558 | 2.9349 | открыт | 3.4528 | 2.9349 | открыт | 0.21546
ПС 35/10 кВ Коневод | 35/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.0185 | 0.0185 | 1.0301 | 0.958 | открыт | 1.1271 | 0.958 | открыт | 0.2181
ПС 35/10 кВ Раздольненская | 35/10 | 1976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.015 | 0.015 | 2.1539 | 2.0031 | открыт | 2.3566 | 2.0031 | открыт | 0.15389
ПС 110/35/10 кВ Целинская | 110/35/10 | 1975 / 1988 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.65 | 1.0917 | 0.06175 | 12.4261 | 11.5563 | открыт | 13.5956 | 11.5563 | открыт | 2.3349
ПС 35/10 кВ Целинский ССК | 35/10 | 1990/1988 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.22 | 0.0294 | 0.0294 | 1.3734 | 1.2772 | открыт | 1.5026 | 1.2772 | открыт | 0.4998

## Лист1
ПС 110/35/10 кВ АС-1 Ольгинская | ЦЭС
ПС 110/10 кВ АС-10 Камышевахская | ЦЭС
ПС 110/35/10 кВ АС-11 Ключевская | ЦЭС
ПС 110/10 кВ АС-12 Каменобродская | ЦЭС
ПС 35/10 кВ АС-14 Рассвет | ЦЭС
ПС 110/10/10 кВ АС-15 | ЦЭС
ПС 35/6 кВ АС-2 Аксайская | ЦЭС
ПС 35/6 кВ АС-3 Бердановская | ЦЭС
ПС 110/10 кВ АС-4 Сов.Россия | ЦЭС
ПС 110/10 кВ АС-6 | ЦЭС
ПС 35/10 кВ АС-7 | ЦЭС
ПС 35/6 кВ АС-8 Б.Лог | ЦЭС
ПС 110/35/10 кВ БГ-1 Багаевская | ЦЭС
ПС 110/35/10 кВ БГ-2 Арпачин | ЦЭС
ПС 35/10 кВ БГ-3 Федуловская | ЦЭС
ПС 35/10 кВ БГ-4 Орошаемая | ЦЭС
ПС 35/6 кВ БГ-5 Елкинская | ЦЭС
ПС 110/10 кВ БГ-6 Ажиновская | ЦЭС
ПС 35/10 кВ БГ-7 Красновская | ЦЭС
ПС 110/6/6 кВ БТ-1 | ЦЭС
ПС 110/35/6 кВ БТ-2 | ЦЭС
ПС 110/6/6 кВ БТ-3 | ЦЭС
ПС 35/6 кВ БТ-4 | ЦЭС
ПС 110/35/10/6 кВ В-1 Веселовская | ЦЭС
ПС 110/35/10 кВ В-10 Ждановская | ЦЭС
ПС 110/10 кВ В-2 Балабинская | ЦЭС
ПС 35/10 кВ В-3 Вес.элеватор | ЦЭС
ПС 35/10 кВ В-4 Краснокутская | ЦЭС
ПС 35/10 кВ В-5 Новая | ЦЭС
ПС 35/10 кВ В-6 В.Соленовская 1 | ЦЭС
ПС 35/10 кВ В-7 В.Соленовская 2 | ЦЭС
ПС 35/10 кВ В-8 Восход | ЦЭС
ПС 35/10 кВ В-9 Кр.Октябрь | ЦЭС
ПС 110/35/6 кВ ГТП | ЦЭС
ПС 110/6 кВ КС-3 | ЦЭС
ПС 110/10 кВ НГ-4 | ЦЭС
ПС 110/10/6 кВ НГ-5 | ЦЭС
ПС 110/6 кВ НГ-6 | ЦЭС
ПС 35/10 кВ НГ-7 Грушевская | ЦЭС
ПС 110/6 кВ НГ-8 | ЦЭС
ПС 110/35/6 кВ Р-1 | ЦЭС
ПС 110/10/10 кВ Р-10 | ЦЭС
ПС 35/6 кВ Р-11 | ЦЭС
ПС 110/6/6 кВ Р-12 | ЦЭС
ПС 35/6 кВ Р-13 | ЦЭС
ПС 35/6 кВ Р-15 | ЦЭС
ПС 110/6/6 кВ Р-16 | ЦЭС
ПС 110/6/6 кВ Р-17 | ЦЭС
ПС 110/10/10 кВ Р-19 | ЦЭС
ПС 110/35/6 кВ Р-2 | ЦЭС
ПС 110/35/6 кВ Р-22 | ЦЭС
ПС 110/6/6 кВ Р-23 | ЦЭС
ПС 110/6/6 кВ Р-24 | ЦЭС
ПС 110/10/6 кВ Р-25 | ЦЭС
ПС 110/10/6 кВ Р-26 | ЦЭС
ПС 110/10/6 кВ Р-28 | ЦЭС
ПС 110/10 кВ Р-29 | ЦЭС
ПС 110/10/6 кВ Р-3 | ЦЭС
ПС 110/6/6 кВ Р-31 | ЦЭС
ПС 110/10/6 кВ Р-32 | ЦЭС
ПС 110/10/6 кВ Р-33 | ЦЭС
ПС 110/10/6 кВ Р-35 | ЦЭС
ПС 110/10/6 кВ Р-37 | ЦЭС
ПС 110/10 кВ Р-38 | ЦЭС
ПС 35/6 кВ Р-39 | ЦЭС
ПС 35/10 кВ Р-46 | ЦЭС
ПС 110/10/6 кВ Р-5 | ЦЭС
ПС 110/10/10 кВ Р-6 | ЦЭС
ПС 110/35/6 кВ Р-7 | ЦЭС
ПС 110/10/6 кВ Р-8 | ЦЭС
ПС 110/35/10 кВ СМ-2 Задоно-Кагальник | ЦЭС
ПС 110/35/10 кВ Сулин | СЭС
ПС 110/35/10 кВ СМ-1 Семикаракорская | ЦЭС
ПС 35/6 кВ СМ-10 | ЦЭС
ПС 35/10 кВ СМ-11 Бакланиковская | ЦЭС
ПС 110/10/10 кВ Суходольная | СЭС
ПС 110/35/6 кВ СМ-3 Садковская | ЦЭС
ПС 110/10 кВ СМ-4 Сусатская | ЦЭС
ПС 35/6 кВ СМ-5 | ЦЭС
ПС 35/10 кВ СМ-6 Висловская | ЦЭС
ПС 35/10 кВ СМ-7 Кузнецовская | ЦЭС
ПС 35/10 кВ СМ-8 Золоторевская | ЦЭС
ПС 35/10 кВ СМ-9 Слободская | ЦЭС
ПС 35/3 кВ Г-1 | ЗЭС
ПС 110/35/6 кВ Г-2 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Г-3 | ЗЭС
ПС 110/35/6 кВ Г-4 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Г-5 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Г-6 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Г-7 | ЗЭС
ПС 110/6 кВ Г-9 | ЗЭС
ПС 110/35/6 кВ Г-10 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Г-11 | ЗЭС
ПС 110/6/6 кВ Г-13 | ЗЭС
ПС 110/6 кВ Г-14 | ЗЭС
ПС 110/6/6 кВ Г-15 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Г-17 | ЗЭС
ПС 110/6 кВ Г-18 | ЗЭС
ПС 110/35/6/3 кВ Н-1 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Н-3 | ЗЭС
ПС 110/35/6 кВ Н-4 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Н-5 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Н-6 | ЗЭС
ПС 35/3 кВ Н-7 | ЗЭС
ПС 110/35/6 кВ Н-8 | ЗЭС
ПС 110/35/10 кВ Н-9 | ЗЭС
ПС 35/10 кВ Н-10 | ЗЭС
ПС 110/10 кВ Н-13 | ЗЭС
ПС 110/35/10 кВ Н-15 | ЗЭС
ПС 110/10 кВ Н-16 | ЗЭС
ПС 110/35/10 кВ Н-17 | ЗЭС
ПС 35/10 кВ Н-19 | ЗЭС
ПС 110/10 кВ Н-21 | ЗЭС
ПС 35/10 кВ Н-22 | ЗЭС
ПС 35/10 кВ Н-23 | ЗЭС
ПС 110/35/6 кВ С-2 | ЗЭС
ПС 110/10 кВ С-5 | ЗЭС
ПС 110/6 кВ С-6 | ЗЭС
ПС 110/10 кВ С-7 | ЗЭС
ПС 35/10 кВ С-11 | ЗЭС
ПС 35/3 кВ Ш-3 | ЗЭС
ПС 35/10 кВ Ш-4 | ЗЭС
ПС 110/10 кВ Ш-6 | ЗЭС
ПС 110/35/6 кВ Ш-8 | ЗЭС
ПС 110/35/6 кВ Ш-9 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Ш-11 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Ш-12 | ЗЭС
ПС 35/10 кВ Ш-13 | ЗЭС
ПС 110/35/27/10 кВ Ш-14 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Ш-15 | ЗЭС
ПС 110/35/10 кВ Ш-16 | ЗЭС
ПС 35/10 кВ Ш-18 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Ш-20 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Ш-21 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Ш-22 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Ш-23 | ЗЭС
ПС 35/10 кВ Ш-26 | ЗЭС
ПС 35/10 кВ Ш-27 | ЗЭС
ПС 35/10 кВ Ш-31 | ЗЭС
ПС 35/10 кВ Ш-32 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Ш-33 | ЗЭС
ПС 110/35/10 кВ Ш-34 | ЗЭС
ПС 110/35/10 кВ Ш-35 | ЗЭС
ПС 110/10 кВ Ш-36 | ЗЭС
ПС 110/10 кВ Ш-37 | ЗЭС
ПС 110/10 кВ Ш-38 | ЗЭС
ПС 35/10 кВ Ш-39 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Ш-40 | ЗЭС
ПС 35/6 кВ Ш-41 | ЗЭС
ПС 110/10 кВ Ш-42 | ЗЭС
ПС 110/6 кВ Ш-43 | ЗЭС
ПС 110/35/6 кВ Ш-44 | ЗЭС
ПС 110/6 кВ Ш-46 | ЗЭС
ПС 110/10 кВ Ш-47 | ЗЭС
ПС 35/10 кВ Ш-48 | ЗЭС
ПС 110/10 кВ Ш-49 | ЗЭС
ПС 110/35/6 кВ Центральная | ВЭС
ПС 110/35/6 кВ Обливная | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ Василевская | ВЭС
ПС 110/35/6 кВ Добровольская | ВЭС
ПС 110/35/6 кВ Северный Портал | ВЭС
ПС 110/6 кВ НС-1 | ВЭС
ПС 110/6 кВ НС-2 | ВЭС
ПС 110/10 кВ Приволенская | ВЭС
ПС 110/10 кВ Глубокинская | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ Большовская | ВЭС
ПС 110/10 кВ Конзаводская | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ Константиновская | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ Заветинская | ВЭС
ПС 110/10 кВ Дружба | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ Хуторская | ВЭС
ПС 110/35/6 кВ НС-9 | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ Дубенцовская | ВЭС
ПС 110/35/6 кВ НС-3 | ВЭС
ПС 110/6 кВ НС-6 | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ Комаровская | ВЭС
ПС 110/35/6 кВ Октябрьская | ВЭС
ПС 110/10 кВ Большеремонтненская | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ Дубовская | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | ВЭС
ПС 110/10 кВ Денисовская | ВЭС
ПС 110/10 кВ Богородская | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ КГУ | ВЭС
ПС 110/10 кВ ВПТФ | ВЭС
ПС 110/10 кВ Искра | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | ВЭС
ПС 110/10 кВ Несмеяновская | ВЭС
ПС 110/10 кВ Вербовая | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ Харьковская | ВЭС
ПС 110/10 кВ Малая Лучка | ВЭС
ПС 110/6 кВ Придорожная | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ Овцевод | ВЭС
ПС 110/6 кВ Харсеевская | ВЭС
ПС 110/10/6 кВ Жуковская | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ Черкассы | ВЭС
ПС 110/10 кВ Наримановская | ВЭС
ПС 110/35/10 кВ Стычная | ВЭС
ПС 35/6 кВ Шлюзовая | ВЭС
ПС 35/6 кВ НС-8 | ВЭС
ПС 35/6 кВ НС-4 | ВЭС
ПС 35/6 кВ НС-5 | ВЭС
ПС 35/10 кВ Первомайская | ВЭС
ПС 35/6 кВ Хорошевская | ВЭС
ПС 35/6 кВ НС-12 | ВЭС
ПС 35/10 кВ Крутовская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Андреевская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Потапенковская | ВЭС
ПС 35/10 кВ ЖБИ | ВЭС
ПС 35/6 кВ Потаповская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Н-Журавская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Почтовская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Рябичевская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Присальская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Железнодорожная | ВЭС
ПС 35/10 кВ Виноградная | ВЭС
ПС 35/10 кВ Белянская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Гашунская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Рассвет | ВЭС
ПС 35/10 кВ Подгорненская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Марииновская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Рыбхоз | ВЭС
ПС 35/10 кВ Камышевская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Антоновская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Богоявленская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Отары | ВЭС
ПС 35/10 кВ Ник.Гидроузел (НГУ) | ВЭС
ПС 35/6 кВ Романовская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Комиссаровская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Киселевская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Улановская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Никольская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Савельевская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Н-Кировская | ВЭС
ПС 35/6 кВ НС-13 | ВЭС
ПС 35/6 кВ Степная | ВЭС
ПС 35/6 кВ НС-15 | ВЭС
ПС 35/6 кВ НС-10 | ВЭС
ПС 35/10 кВ Н-Цимлянская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Эркетиновская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Валуевская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Кичкинская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Кормовая | ВЭС
ПС 35/10 кВ Николаевская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Фоминская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Руно | ВЭС
ПС 35/10 кВ Рисовая | ВЭС
ПС 35/10 кВ Скиба | ВЭС
ПС 35/10 кВ Мирная | ВЭС
ПС 35/10 кВ Семичная | ВЭС
ПС 35/10 кВ Федосеевская | ВЭС
ПС 35/10/6 кВ Донская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Лозновская | ВЭС
ПС 35/6 кВ ГНС-1 | ВЭС
ПС 35/10 кВ Киевская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Крюковская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Гуреевская | ВЭС
ПС 35/10 кВ Е-1 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ Е-11 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ Е-4 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ Е-5 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ Е-6 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ Е-7 | ЮЭС
ПС 110/35/10 кВ Егорлыкская | ЮЭС
ПС 110/35/10 кВ Роговская | ЮЭС
ПС 110/35/10 кВ Балкогрузская | ЮЭС
ПС 35/10 кВ Е-3 | ЮЭС
ПС 110/35/6 кВ А-1 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ А-11 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ А-13 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ А-15 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ А-16 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ А-17 | ЮЭС
ПС 110/6 кВ А-25 | ЮЭС
ПС 110/10/10 кВ А-26 Кока-кола | ЮЭС
ПС 110/35/10 кВ А-31 | ЮЭС
ПС 110/35/10 кВ А-32 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ А-6 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ А-7 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ А-8 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ А-9 | ЮЭС
ПС 110/10/6 кВ НС-1 | ЮЭС
ПС 110/10/6 кВ НС-2 | ЮЭС
ПС 35/6 кВ НС-2-3 | ЮЭС
ПС 110/35/10/6 кВ НС-3 | ЮЭС
ПС 35/6 кВ НС-4 | ЮЭС
ПС 35/6 кВ НС-5-1 | ЮЭС
ПС 35/6 кВ НС-5-2 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ НС-5-3 | ЮЭС
ПС 35/6 кВ НС-7-3 | ЮЭС
ПС 35/6 кВ А-4 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ А-2 | ЮЭС
ПС 110/35/10 кВ Самарская | ЮЭС
ПС 110/10 кВ А-12 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ А-5 | ЮЭС
ПС 110/10 кВ ЗР-10 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ ЗР-11 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ ЗР-13 | ЮЭС
ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 | ЮЭС
ПС 110/10 кВ ЗР-15 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ ЗР-16 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ ЗР-17 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ ЗР-18 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ ЗР-19 | ЮЭС
ПС 110/10 кВ ЗР-3 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ ЗР-5 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ ЗР-6 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ ЗР-7 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ ЗР-8 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ ЗР-9 | ЮЭС
ПС 110/10 кВ Манычская | ЮЭС
ПС 110/35/10 кВ Краснолучинская | ЮЭС
ПС 110/10 кВ Полячки | ЮЭС
ПС 110/35/10 кВ Звонкая-110 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ КГ-2 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ КГ-3 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ КГ-4 | ЮЭС
ПС 35/10 кВ КГ-6 | ЮЭС
ПС 110/10 кВ БОС | ЮЭС
ПС 110/35/10 кВ Юбилейная-110 | ЮЭС
ПС 110/35/10 кВ Алексеевская | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Анастасиевская | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Б.Кирсановская | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Б.Салы | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ ГСКБ | ЮЗЭС
ПС 35/10/6 кВ Гаевка | ЮЗЭС
ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Донская | ЮЗЭС
ПС 110/10 кВ Ефремовская | ЮЗЭС
ПС 110/10 кВ Искра | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Колесниковская | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Куйбышево-2 | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Куйбышево-1 | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | ЮЗЭС
ПС 110/35/10 кВ Латоновская | ЮЗЭС
ПС 110/10 кВ Лиманная | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Лысогорская | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ М.Курганская | ЮЗЭС
ПС 35/6 кВ Недвиговка | ЮЗЭС
ПС 110/10 кВ Некрасовская | ЮЗЭС
ПС 110/35/10 кВ Новиковская | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Новоспасовская | ЮЗЭС
ПС 110/10 кВ Носовская | ЮЗЭС
ПС 110/10 кВ Отрадненская | ЮЗЭС
ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения-1 | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Петровская | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Покровская | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Политотдельская | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Русский Колодец 1 | ЮЗЭС
ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | ЮЗЭС
ПС 110/10 кВ Самбек | ЮЗЭС
ПС 110/35/10 кВ Синявская | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Советка | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Советка 2 | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Сухореченская | ЮЗЭС
ПС 110/35/6 кВ Т-1 | ЮЗЭС
ПС 110/35/10 кВ Сохрановская | СЭС
ПС 110/35/6 кВ Т-11 | ЮЗЭС
ПС 110/35/6 кВ Т-13 | ЮЗЭС
ПС 35/6 кВ Т-14 | ЮЗЭС
ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | ЮЗЭС
ПС 110/6 кВ Т-17 | ЮЗЭС
ПС 110/35/6 кВ Т-24 | ЮЗЭС
ПС 110/35/6 кВ Т-25 | ЮЗЭС
ПС 110/10 кВ Т-26 | ЮЗЭС
ПС 110/10 кВ Т-27 | ЮЗЭС
ПС 35/6 кВ Т-3 | ЮЗЭС
ПС 110/6 кВ Т-5 | ЮЗЭС
ПС 35/6 кВ Т-6 | ЮЗЭС
ПС 35/6 кВ Т-7 | ЮЗЭС
ПС 35/6 кВ Т-8 | ЮЗЭС
ПС 110/6 кВ Т-9 | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Таганрогская | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Троицкая | ЮЗЭС
ПС 110/35/10 кВ Федоровская | ЮЗЭС
ПС 110/35/10 кВ Чалтырь1 | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Чалтырь2 | ЮЗЭС
ПС 35/10 кВ Щербаковская | ЮЗЭС
ПС 110/35/10 кВ Тарасовская | СВЭС
ПС 110/35/10 кВ Чеботовская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Тарас.СХТ | СВЭС
ПС 35/10 кВ Войковская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Митякинская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Колушкинская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Курнолиповская | СВЭС
ПС 110/35/10 кВ Б-4 | СВЭС
ПС 110/6 кВ ЗИВ | СВЭС
ПС 110/10 кВ Волченская ПТФ | СВЭС
ПС 110/35/6 кВ Гундоровская | СВЭС
ПС 110/35/6 кВ К-10 | СВЭС
ПС 110/35/10/6 кВ К-4 | СВЭС
ПС 35/6 кВ К-3 | СВЭС
ПС 35/10 кВ Калитвенская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Первомайская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Вишневецкая | СВЭС
ПС 35/10 кВ Глубокинская | СВЭС
ПС 35/10 кВ ЗСК | СВЭС
ПС 110/35/6 кВ Б-1 | СВЭС
ПС 110/35/10 кВ Б-3 | СВЭС
ПС 110/35/6 кВ Б-5 | СВЭС
ПС 110/10 кВ Богатовская ПТФ | СВЭС
ПС 110/10 кВ Г.Калитвенская | СВЭС
ПС 110/35/6 кВ Б-2 | СВЭС
ПС 35/10 кВ Литвиновская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Краснодонецкая | СВЭС
ПС 35/10 кВ Нижне Поповская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Грушевская | СВЭС
ПС 110/35/6 кВ Б-8 | СВЭС
ПС 110/35/6 кВ Б-12 | СВЭС
ПС 35/6 кВ Б-6 | СВЭС
ПС 35/10 кВ Тацинская СХТ | СВЭС
ПС 35/10 кВ В.Кольцовская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Быстрянская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Кустоватовская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Скосырская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Алифановская | СВЭС
ПС 110/35/10 кВ Б-11 | СВЭС
ПС 35/10 кВ Баклановская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Владимировская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Ш.Атамановская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Вольнодонская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Элеватор | СВЭС
ПС 110/35/10 кВ Милютинская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Успенская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Семеновская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Знаменская | СВЭС
ПС 35/10 кВ Селивановская | СВЭС
ПС 110/35/10 кВ Обливская ПТФ | СВЭС
ПС 110/35/10 кВ Обливская 1 | СВЭС
ПС 35/10 кВ Обливск.2 | СВЭС
ПС 35/10 кВ Артемовская | СВЭС
ПС 110/35/10 кВ Советск.2 | СВЭС
ПС 35/10 кВ Советск.1 | СВЭС
ПС 35/10 кВ Каменская СХТ | СВЭС
ПС 35/10 кВ Калач-Куртлакская | СВЭС
ПС 110/35/10 кВ АРЗ | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Бараниковская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Березовская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Богородицкая | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Большевистская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Буденновская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Водозабор | ЮВЭС
ПС 110/35/10 кВ Волочаевская | ЮВЭС
ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ ГПЗ | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Дальняя | ЮВЭС
ПС 110/35/6 кВ Екатериновская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Жуковская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Журавлевская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Ивановская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Камышевская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ КРС | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Красный Партизан | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Краснополянская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Куберле 1 | ЮВЭС
ПС 110/35/10 кВ Куберле 2 | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Кундрюченская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Курганная | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Ленинец | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Летницкая | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Лопанская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Львовская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Майорская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Мелькомбинат | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Ново-Донская | ЮВЭС
ПС 110/35/6 кВ НС-1 | ЮВЭС
ПС 35/6 кВ НС-2 | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Ново-Егорлыкская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Наумовская | ЮВЭС
ПС 110/35/10 кВ Орловская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Орловский МСК | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Островянская | ЮВЭС
ПС 110/35/10 кВ Пролетарская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Пушкинская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Победа | ЮВЭС
ПС 110/35/10 кВ Развиленская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Ребричанская | ЮВЭС
ПС 110/35/10 кВ Сандатовская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Северная | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Сеятель | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Степная | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Суховская | ЮВЭС
ПС 110/35/10 кВ Трубецкая | ЮВЭС
ПС 110/10 кВ Уютная | ЮВЭС
ПС 35/10/6 кВ Фрунзе 1 | ЮВЭС
ПС 35/6 кВ Фрунзе 3 | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Чабрецы | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Чапаевская | ЮВЭС
ПС 110/10 кВ Черкесская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Шаблиевская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Южная | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Юловская | ЮВЭС
ПС 110/35/10 кВ Ал. Лозовская | СЭС
ПС 35/10 кВ Артамоновская | СЭС
ПС 35/10 кВ Базковская | СЭС
ПС 35/10 кВ Бакайская | СЭС
ПС 35/10 кВ Белавинская | СЭС
ПС 35/10 кВ Боковская | СЭС
ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская | СЭС
ПС 35/10 кВ В.Чирская | СЭС
ПС 35/10 кВ Верхняковская | СЭС
ПС 110/35/10 кВ Вешенская 1 | СЭС
ПС 35/10 кВ Волошинская | СЭС
ПС 35/10 кВ Глушковская | СЭС
ПС 110/35/10 кВ ГОК | СЭС
ПС 110/10 кВ Дегтевская | СЭС
ПС 35/10 кВ Долотинская | СЭС
ПС 35/10 кВ Дударевская | СЭС
ПС 35/10 кВ Илларионовская | СЭС
ПС 110/35/10 кВ Индустрия | СЭС
ПС 110/35/10 кВ Казанская | СЭС
ПС 110/35/10 кВ Калининская | СЭС
ПС 110/35/10 кВ Каргинская | СЭС
ПС 110/35/10 кВ Кашарская | СЭС
ПС 35/10 кВ Киевская | СЭС
ПС 110/35/10 кВ Колодезянская | СЭС
ПС 35/10 кВ Колундаевская | СЭС
ПС 35/10 кВ Криворожская | СЭС
ПС 35/10 кВ Кружилинская | СЭС
ПС 35/10 кВ Курская | СЭС
ПС 35/10 кВ Лазаревская | СЭС
ПС 110/10 кВ Макеевская | СЭС
ПС 35/10 кВ Мальчевская | СЭС
ПС 35/10 кВ Маньковская | СЭС
ПС 110/35/10 кВ Маяк | СЭС
ПС 35/10 кВ Мешковская | СЭС
ПС 35/10 кВ Мигулинская | СЭС
ПС 110/10 кВ Миллеровская | СЭС
ПС 35/10 кВ Н.Николаевская | СЭС
ПС 110/10 кВ Новоселовская | СЭС
ПС 35/6 кВ НС-1 | СЭС
ПС 35/6 кВ НС-1А | СЭС
ПС 110/35/10 кВ НС-3 | СЭС
ПС 35/6 кВ НС-5 | СЭС
ПС 35/6 кВ НС-7 | СЭС
ПС 35/10 кВ Ольховская | СЭС
ПС 35/10 кВ Ореховская | СЭС
ПС 35/10 кВ Павловская | СЭС
ПС 35/10 кВ Пономаревская | СЭС
ПС 35/10 кВ Поповская | СЭС
ПС 110/10 кВ Промзона | СЭС
ПС 35/10 кВ Сетраковская | СЭС
ПС 35/10 кВ Терновская 1 | СЭС
ПС 35/10 кВ Терновская 2 | СЭС
ПС 35/10 кВ Титовская | СЭС
ПС 110/35/10 кВ Тиховская | СЭС
ПС 110/10 кВ Туриловская | СЭС
ПС 110/35/10 кВ Чертковская | СЭС
ПС 35/10 кВ Шулейкинская | СЭС
ПС 35/10 кВ Шумилинская | СЭС
ПС 110/35/6 кВ Шлюзовая (строящийся ЦП) | ВЭС
ПС 110/10/6 кВ Р-27 "Центральная" (строящийся ЦП) | ЦЭС
ПС 35/6 кВ Дугино-1 (строящийся ЦП) | ЮЭС
ПС 110/10 кВ Спортивная (строящийся ЦП) | ЦЭС
ПС 110/10 кВ Левобережная (строящийся ЦП) | ЦЭС
ПС 35/10 кВ АС-5 | ЦЭС
ПС 35/10 кВ Ольшанская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Плодородненская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Хлебодарненская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Коневод | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Раздольненская | ЮВЭС
ПС 110/35/10 кВ Целинская | ЮВЭС
ПС 35/10 кВ Целинский ССК | ЮВЭС