## Лист1
Информация о резерве мощности на центрах питания филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" по состоянию на 30.06.2015
№ п/п | Наименование центра питания | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам контрольных замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв мощности ЦП | Заключение по фактическому резерву мощности | Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация инвестиционных программ), Р рез.пл .(МВт) | Заключение по планируемому резерву мощности на конец года | Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении, МВт (по Актам ТП)
|  |  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4
|  | кВ | МВА |  |  |  |  | Sмакс, МВА | Рдог, МВт | Ррез, МВт
1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС 110/35/10 АС-1 Ольгинская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 13.59 | 6.2316 | -12.7183 | закрыт | -2.956 | закрыт | 14.8381
2 | ПС 110/10 АС-10 Камышевахская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.02 | 22.3952 | -21.8325 | закрыт | -0.491 | закрыт | 1.2423
3 | ПС 110/35/10 АС-11 Ключевская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.61 | 3.1244 | -0.1577 | закрыт | -0.1577 | закрыт | 4.0026
4 | ПС 110/10 АС-12 Каменобродская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 7.2 | 5.2749 | -5.819 | открыт | 3.502 | открыт | 10.8567
5 | ПС 35/10 АС-14 Рассвет | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.4 | 0.5858 | 0.1582 | открыт | 0.1582 | открыт | 1.8896
6 | ПС 110/10-10 АС-15 | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.2 | 9.4269 | 3.6396 | открыт | 3.6396 | открыт | 23.2508
7 | ПС 35/6 АС-2 Аксайская | 35/6 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0.005 | -1.293 | закрыт | -1.293 | закрыт | 1.306
8 | ПС 35/6 АС-3 Бердановская | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.74378 | 3.776 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | 3.776 | закрыт по питающему центру ПС АС-11 | 2.7657
9 | ПС 110/10 АС-4 Сов.Россия | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.9 | 1.6819 | -0.08694 | закрыт | -0.08694 | закрыт | 1.6703
10 | ПС 110/10 АС-6 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 4 | 4 | 1.77 | 5.2721 | -0.76624 | открыт | 8.721 | открыт | 1.9802
11 | ПС 35/10 АС-7 | 35/10 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 2.64 | 2.1187 | -2.1326 | закрыт | -2.1326 | закрыт | 7.6095
12 | ПС 35/6 АС-8 Б.Лог | 35/6 | 15 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 5.54 | 7.542 | -5.3705 | закрыт | -5.3705 | закрыт | 12.1832
13 | ПС 110/35/10 БГ-1 Багаевская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.52 | 0.058 | 1.7834 | открыт | 1.7834 | открыт | 2.4487
14 | ПС 110/35/10 БГ-2 Арпачин | 110/35/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 4 | 0 | 5.03 | 0.5005 | 0.97355 | открыт | 0.97355 | открыт | 4.4474
15 | ПС 35/10 БГ-3 Федуловская | 35/10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9725 | 1.5385 | открыт | 1.5385 | открыт | 0.47293
16 | ПС 35/10 БГ-4 Орошаемая | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.73 | 0.017 | 3.2101 | открыт | 3.2101 | открыт | 0.17845
17 | ПС 35/6 БГ-5 Елкинская | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.325 | открыт | 0.325 | открыт | 0.0145
18 | ПС 110/10 БГ-6 Ажиновская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0445 | 1.1878 | открыт | 1.1878 | открыт | 0.4767
19 | ПС 35/10 БГ-7 Красновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.62 | 0.05 | 1.8146 | открыт | 1.8146 | открыт | 0.2652
20 | ПС 110/6-6 БТ-1 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 28.82 | 3.428 | -5.8181 | закрыт | -5.8181 | закрыт | 9.1293
21 | ПС 110/35/6 БТ-2 | 110/35/6 | 65 | 25 | 40 | 0 | 0 | 18.14 | 6.61 | 0.9323 | открыт | 0.9323 | открыт | 3.7378
22 | ПС 110/6-6 БТ-3 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16.75 | 10.9954 | -2.1604 | закрыт | -2.1604 | закрыт | 14.129
23 | ПС 35/6 БТ-4 | 35/6 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.29 | 1.278 | -0.96645 | закрыт по питающим центрам БТ1 и БТ3 | 6.344 | открыт | 0.7449
24 | ПС 110/35/10/6 В-1 Веселовская | 110/35/10/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8.9 | 2.4447 | 4.9024 | открыт | 4.9024 | открыт | 4.1502
25 | ПС 110/35/10 В-10 Ждановская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0575 | 5.8945 | открыт | 5.8945 | открыт | 0.82878
26 | ПС 110/10 В-2 Балабинская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.67 | 0.16384 | 1.6543 | открыт | 1.6543 | открыт | 0.14291
27 | ПС 35/10 В-3 Вес.элеватор | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.126 | 1.6038 | открыт | 1.6038 | открыт | 0.4528
28 | ПС 35/10 В-4 Краснокутская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.8 | 0.06805 | 1.234 | открыт | 1.234 | открыт | 0.78565
29 | ПС 35/10 В-5 Новая | 35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.55 | 0.025 | 1.9048 | открыт | 1.9048 | открыт | 0.08231
30 | ПС 35/10 В-6 В.Соленовская 1 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 1.0928 | открыт | 1.0928 | открыт | 0.2565
31 | ПС 35/10 В-7 В.Соленовская 2 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0349 | 2.7551 | открыт | 2.7551 | открыт | 0.2155
32 | ПС 35/10 В-8 Восход | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.45 | 0.043 | 1.9797 | открыт | 1.9797 | открыт | 0.1019
33 | ПС 35/10 В-9 Кр.Октябрь | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.04414 | 1.588 | открыт | 1.588 | открыт | 0.1155
34 | ПС 110/35/6 ГТП | 110/35/6 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 32.95 | 0 | 27.9465 | открыт | 27.9465 | открыт | 6.203
35 | ПС 110/6/6 КС-3 | 110/6/6 | 71.5 | 40 | 31.5 | 0 | 0 | 17.09 | 19.3679 | -4.5019 | закрыт | -4.5019 | закрыт | 5.7809
36 | ПС 110/10 НГ-4 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 13.5594 | открыт | 13.5594 | открыт | 4.9909
37 | ПС 110/10/6 НГ-5 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.5 | 4.8775 | 1.4 | открыт | 1.4 | открыт | 3.0308
38 | ПС 110/6 НГ-6 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 5.129 | открыт | 5.129 | открыт | 0.99656
39 | ПС 35/10 НГ-7 Грушевская | 35/10 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 2.6 | 2.0669 | -2.9225 | открыт | 1.661 | открыт | 1.4791
40 | ПС 110/6 НГ-8 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.757 | открыт | 4.757 | открыт | 0
41 | ПС 110/35/6 Р-1 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40.29 | 1.7837 | -0.1934 | закрыт | -0.1934 | закрыт | 4.6128
42 | ПС 110/10/10 Р-10 | 110/10/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 48.64 | 0.25035 | -6.4256 | закрыт | -6.4256 | закрыт | 9.0135
43 | ПС 35/6 Р-11 | 35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18.26 | 0.6274 | -1.9852 | закрыт | -1.9852 | закрыт | 2.4509
44 | ПС 110/6-6 Р-12 | 110/6-6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 22.68 | 2.839 | 15.1286 | открыт | 15.1286 | открыт | 30.4455
45 | ПС 35/6 Р-13 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.51 | 0.127 | 0.7937 | закрыт по питающему центру Р1 | 0.7937 | открыт | 1.7479
46 | ПС 35/6 Р-15 | 35/6 | 17.5 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 7.74 | 0.0208 | 0.10475 | закрыт по питающему центру Р1 | 0.10475 | открыт | 1.2458
47 | ПС 110/6-6 Р-16 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 26.03 | 4.628 | -4.4234 | закрыт | -4.4234 | закрыт | 4.6884
48 | ПС 110/6-6 Р-17 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20.73 | 0.14762 | 4.986 | открыт | 4.986 | открыт | 3.2943
49 | ПС 110/10-10 Р-19 | 110/10-10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 38.18 | 1.7348 | 1.8178 | открыт | 1.8178 | открыт | 28.0679
50 | ПС 110/35/6 Р-2 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 26 | 1.2752 | 13.6048 | открыт | 13.6048 | открыт | 4.837
51 | ПС 110/35/6 Р-22 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 27.19 | 8.5121 | 5.2612 | открыт | 5.2612 | открыт | 10.9788
52 | ПС 110/6-6 Р-23 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 13.21 | 0 | 12.1272 | открыт | 12.1272 | открыт | 0.2478
53 | ПС 110/6-6 Р-24 | 110/6-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25.13 | 0.90913 | 0.13247 | открыт | 0.13247 | открыт | 8.8739
54 | ПС 110/10/6 Р-25 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 11.95 | 4.515 | 8.784 | открыт | 8.784 | открыт | 0.37388
55 | ПС 110/10/6 Р-26 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 16.02 | 7.3881 | 16.7733 | открыт | 16.7733 | открыт | 13.5491
56 | ПС 110/10/6 Р-28 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 26.8 | 17.729 | -3.593 | закрыт | -3.593 | закрыт | 9.7802
57 | ПС 110/10 Р-29 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3.43 | 6.4098 | 6.0243 | открыт | 6.0243 | открыт | 4.5127
58 | ПС 110/6/6 Р-3 | 110/6/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 33.29 | 0.10472 | 7.9956 | открыт | 7.9956 | открыт | 5.6476
59 | ПС 110/6-6 Р-31 | 110/6-6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20.1 | 7.2999 | 13.0671 | открыт | 13.0671 | открыт | 7.7426
60 | ПС 110/10/6 Р-32 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.23 | 0.3696 | 6.159 | открыт | 6.159 | открыт | 6.5479
61 | ПС 110/10/6 Р-33 | 110/10/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 35.1 | 0.4063 | -8.6368 | открыт | 1.397 | открыт | 7.7848
62 | ПС 110/10-6 Р-35 | 110/10-6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5.87 | 15.9537 | 2.9997 | открыт | 2.9997 | открыт | 0.665
63 | ПС 110/10/6 Р-37 | 110/10/6 | 65 | 40 | 25 | 0 | 0 | 11.93 | 0.1016 | 13.216 | открыт | 13.216 | открыт | 11.5489
64 | ПС 110/10 Р-38 | 110/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 2.2832 | открыт | 2.2832 | открыт | 0.6575
65 | ПС 35/6 Р-39 | 35/6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.9 | 0.10392 | 0.91908 | закрыт по питающему центру БТ2 | 0.91908 | открыт | 2.6006
66 | ПС 35/10 Р-46 | 35/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 0.071 | -0.0803 | закрыт | -0.0803 | закрыт | 0.026
67 | ПС 110/10/6 Р-5 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 34.36 | 5.1414 | 1.9638 | открыт | 1.9638 | открыт | 5.8993
68 | ПС 110/10-10 Р-6 | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 23.27 | 1.2115 | 1.5599 | открыт | 1.5599 | открыт | 3.2234
69 | ПС 110/35/6 Р-7 | 110/35/6 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 73.5 | 3.4181 | -10.2536 | закрыт | -10.2536 | закрыт | 5.2355
70 | ПС 110/10/6 Р-8 | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 46.03 | 0.15462 | -3.9025 | закрыт | -3.9025 | закрыт | 10.4289
71 | ПС 110/35/10 СМ-2 Задоно-Кагальник | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6.43 | 0.0448 | 9.5993 | открыт | 9.5993 | открыт | 4.759
72 | ПС 110/35/10 Сулин | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.02 | 10.396 | открыт | 10.396 | открыт | 0.32647
73 | ПС 110/35/10 СМ-1 Семикаракорская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13 | 2.3649 | 1.1691 | открыт | 1.1691 | открыт | 3.6802
74 | ПС 35/6 СМ-10 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.116 | открыт | 1.116 | открыт | 0.03055
75 | ПС 35/10 СМ-11 Бакланиковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.022 | 1.094 | открыт | 1.094 | открыт | 0.15892
76 | ПС 110/10-10 Суходольная | 110/10-10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 16.0797 | открыт | 16.0797 | открыт | 0.001
77 | ПС 110/35/6 СМ-3 Садковская | 110/35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.31 | 0.055 | 6.6317 | открыт | 6.6317 | открыт | 0.87938
78 | ПС 110/10 СМ-4 Сусатская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.08742 | 1.382 | открыт | 1.382 | открыт | 0.15105
79 | ПС 35/6 СМ-5 | 35/6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 1.9251 | открыт | 1.9251 | открыт | 0.00898
80 | ПС 35/10 СМ-6 Висловская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.55 | 0.04 | 0.95975 | открыт | 0.95975 | открыт | 0.35999
81 | ПС 35/10 СМ-7 Кузнецовская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.07022 | 3.2685 | открыт | 3.2685 | открыт | 0.05848
82 | ПС 35/10 СМ-8 Золоторевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0.08711 | 0.30814 | открыт | 0.30814 | открыт | 2.6587
83 | ПС 35/10 СМ-9 Слободская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.165 | 1.1603 | открыт | 1.1603 | открыт | 0.20642
84 | ПС 35/3 Г-1 | 35/3 | 15.1 | 3.2 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0.72 | 0.15 | 7.7736 | открыт | 7.7736 | открыт | 0.01162
85 | ПС 110/35/6 Г-2 | 110/35/6 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 24.56 | 0.057 | 7.862 | открыт | 7.862 | открыт | 2.661
86 | ПС 35/6 Г-3 | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 1.0044 | открыт | 1.0044 | открыт | 0.02358
87 | ПС 110/35/6 Г-4 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16.03 | 0.985 | 8.5196 | открыт | 8.5196 | открыт | 0.39985
88 | ПС 35/6 Г-5 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.53 | 0.015 | 1.8171 | открыт | 1.8171 | открыт | 0.80334
89 | ПС 35/6 Г-6 | 35/6 | 13.8 | 6.3 | 7.5 | 0 | 0 | 4.9 | 0.2579 | 1.3371 | открыт | 1.3371 | открыт | 0.63022
90 | ПС 35/6 Г-7 | 35/6 | 13.2 | 10 | 3.2 | 0 | 0 | 1.08 | 0.034 | 2.0864 | открыт | 2.0864 | открыт | 0.1995
91 | ПС 110/6 Г-9 | 110/6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 1.648 | 7.8194 | открыт | 7.8194 | открыт | 0
92 | ПС 110/35/6 Г-10 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 4.4826 | открыт | 4.4826 | открыт | 0.0597
93 | ПС 35/6 Г-11 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.34 | 0.85434 | 0.33141 | открыт | 0.33141 | открыт | 0.91873
94 | ПС 110/6-6 Г-13 | 110/6-6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.78 | 0 | 2.8086 | открыт | 2.8086 | открыт | 0
95 | ПС 110/6 Г-14 | 110/6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.087 | 5.9952 | открыт | 5.9952 | открыт | 0.14368
96 | ПС 110/6-6 Г-15 | 110/6-6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.08 | 0.0185 | 5.9521 | открыт | 5.9521 | открыт | 1.7115
97 | ПС 35/6 Г-17 | 35/6 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 1.0137 | открыт | 1.0137 | открыт | 0.76276
98 | ПС 110/6 Г-18 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | -0.03255 | закрыт | -0.03255 | закрыт | 2.1753
99 | ПС 110/35/6/3 Н-1 | 110/35/6/3 | 45 | 25 | 20 | 0 | 0 | 17.89 | 0 | 2.8923 | открыт | 2.8923 | открыт | 2.7225
100 | ПС 35/6 Н-3 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 3.1341 | открыт | 3.1341 | открыт | 0.2097
101 | ПС 110/35/6 Н-4 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 1.6 | 6.3 | 24.48 | 0.34 | 15.9536 | открыт | 15.9536 | открыт | 0.76533
102 | ПС 35/6 Н-5 | 35/6 | 11.9 | 0 | 6.3 | 5.6 | 0 | 5.13 | 0 | 0.6975 | открыт | 0.6975 | открыт | 2.4961
103 | ПС 35/6 Н-6 | 35/6 | 9.5 | 3.2 | 6.3 | 0 | 0 | 3.27 | 0.0754 | 0.0083 | открыт | 0.0083 | открыт | 0.86464
104 | ПС 35/3 Н-7 | 35/3 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0.9765 | открыт | 0.9765 | открыт | 0.53689
105 | ПС 110/35/6 Н-8 | 110/35/6 | 35 | 10 | 0 | 0 | 25 | 6.73 | 0.4636 | 3.0425 | открыт | 3.0425 | открыт | 2.1235
106 | ПС 110/35/10 Н-9 | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 17.46 | 0.517 | -1.1308 | закрыт | -1.1308 | закрыт | 2.5677
107 | ПС 35/10 Н-10 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.534 | открыт | 3.534 | открыт | 0
108 | ПС 110/10 Н-13 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.27 | 0.0435 | 4.9274 | открыт | 4.9274 | открыт | 0.7574
109 | ПС 110/35/10 Н-15 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.762 | 7.3383 | открыт | 7.3383 | открыт | 1.2474
110 | ПС 110/10 Н-16 | 110/10 | 22.3 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 3.9386 | открыт | 3.9386 | открыт | 3.5769
111 | ПС 110/35/10 Н-17 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.1185 | 13.3107 | открыт | 13.3107 | открыт | 0.42265
112 | ПС 35/10 Н-19 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.194 | 1.387 | закрыт по питающему центру Н9 | 1.387 | открыт | 1.6973
113 | ПС 110/10 Н-21 | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.048 | 1.7469 | открыт | 1.7469 | открыт | 0.0795
114 | ПС 35/10 Н-22 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 2.0367 | открыт | 2.0367 | открыт | 0.0985
115 | ПС 35/10 Н-23 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.014 | 2.0971 | закрыт по питающему центру Р1 | 2.0971 | открыт | 0.057
116 | ПС 110/35/6 С-2 | 110/35/6 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 4.47 | 0.5795 | 9.9109 | открыт | 9.9109 | открыт | 81.7159
117 | ПС 110/10 С-5 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2875 | 4.0975 | открыт | 4.0975 | открыт | 0.6414
118 | ПС 110/6 С-6 | 110/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.43 | 0.08572 | 2.8763 | открыт | 2.8763 | открыт | 0.56062
119 | ПС 110/10 С-7 | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 3.7944 | открыт | 3.7944 | открыт | 0.10476
120 | ПС 35/10 С-11 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.1775 | 1.557 | открыт | 1.557 | открыт | 0.23584
121 | ПС 35/3 Ш-3 | 35/3 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2.0274 | открыт | 2.0274 | открыт | 0.065
122 | ПС 35/10/3 Ш-4 | 35/10/3 | 31.9 | 5.6 | 6.3 | 10 | 10 | 11.25 | 0 | 10.9229 | открыт | 10.9229 | открыт | 6.6368
123 | ПС 110/10 Ш-6 | 110/10 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 12.57 | 0.0486 | 49.7808 | открыт | 49.7808 | открыт | 1.8393
124 | ПС 110/35/6 Ш-8 | 110/35/6 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 5.5335 | открыт | 5.5335 | открыт | 0.97451
125 | ПС 110/35/6 Ш-9 | 110/35/6 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 12.76 | 2.4452 | 0.3355 | открыт | 0.3355 | открыт | 2.6687
126 | ПС 35/6 Ш-11 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.93 | 1.5965 | 2.7606 | открыт | 2.7606 | открыт | 0.4043
127 | ПС 35/6 Ш-12 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 5.45 | 1.2332 | -0.83335 | закрыт | -0.83335 | закрыт | 0.93463
128 | ПС 35/10 Ш-13 | 35/10 | 48 | 16 | 16 | 16 | 0 | 28.7 | 0.472 | 4.085 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 4.085 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 7.8505
129 | ПС 110/35/27/10 Ш-14 | 110/35/27/10 | 36.3 | 10 | 20 | 6.3 | 0 | 6.93 | 0.44227 | 9.0298 | открыт | 9.0298 | открыт | 2.6745
130 | ПС 35/6 Ш-15 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.85 | 0.817 | 4.4375 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 4.4375 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 4.4531
131 | ПС 110/35/10 Ш-16 | 110/35/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 53.37 | 0.7436 | -11.3177 | закрыт | -11.3177 | закрыт | 2.1625
132 | ПС 35/10 Ш-18 | 35/10 | 8.8 | 2.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0.98 | 0.08645 | 1.4434 | открыт | 1.4434 | открыт | 0.2738
133 | ПС 35/6 Ш-20 | 35/6 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.07 | 0.17 | 0.34615 | открыт | 0.34615 | открыт | 0.77689
134 | ПС 35/6 Ш-21 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 5.2871 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 5.2871 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0
135 | ПС 35/6 Ш-22 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 3.7293 | открыт | 3.7293 | открыт | 0.16807
136 | ПС 35/6 Ш-23 | 35/6 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 3.441 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 3.441 | закрыт по питающему центру ПС Ш-16 | 0.28425
137 | ПС 35/10 Ш-26 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.05 | 0.1357 | 0.39905 | открыт | 0.39905 | открыт | 0.72268
138 | ПС 35/10 Ш-27 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.64 | 0.045 | 1.8011 | открыт | 1.8011 | открыт | 0.1921
139 | ПС 35/10 Ш-31 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.027 | 1.1634 | закрыт по питающему центру ПС Ш-48 | 1.1634 | закрыт по питающему центру ПС Ш-48 | 0.3833
140 | ПС 35/10 Ш-32 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.14358 | 1.5118 | открыт | 1.5118 | открыт | 0.27397
141 | ПС 35/6 Ш-33 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 1 | 3.4687 | открыт | 3.4687 | открыт | 5.8
142 | ПС 110/35/10 Ш-34 | 110/35/10 | 47.3 | 25 | 16 | 6.3 | 0 | 16.75 | 4.6697 | 1.5287 | открыт | 1.5287 | открыт | 14.3399
143 | ПС 110/35/10 Ш-35 | 110/35/10 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4.38 | 2.527 | 12.9296 | открыт | 12.9296 | открыт | 0.3093
144 | ПС 110/10 Ш-36 | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.02 | 1.189 | открыт | 1.189 | открыт | 0.33948
145 | ПС 110/10 Ш-37 | 110/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0.063 | 1.5552 | открыт | 1.5552 | открыт | 0.19165
146 | ПС 110/10 Ш-38 | 110/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.67 | 1.585 | 0.11689 | открыт | 0.11689 | открыт | 0.15996
147 | ПС 35/10 Ш-39 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.26 | 0.13072 | -0.18652 | закрыт | -0.18652 | закрыт | 1.7811
148 | ПС 35/6 Ш-40 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.09 | 0.155 | 3.0163 | открыт | 3.0163 | открыт | 5.3936
149 | ПС 35/6 Ш-41 | 35/6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.25 | 0.6826 | -0.7291 | закрыт | -0.7291 | закрыт | 2.6708
150 | ПС 110/10 Ш-42 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.1 | 1.9565 | -0.54755 | закрыт | -0.54755 | закрыт | 1.8041
151 | ПС 110/6 Ш-43 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.030185 | 4.0618 | открыт | 4.0618 | открыт | 0.4882
152 | ПС 110/35/6 Ш-44 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.86 | 8.249 | 6.5752 | открыт | 6.5752 | открыт | 0.1098
153 | ПС 110/6 Ш-46 | 110/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.25 | 0.0307 | 2.9918 | открыт | 2.9918 | открыт | 0.2681
154 | ПС 110/10 Ш-47 | 110/10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.52 | 18.056 | -10.1696 | открыт | 4.866 | открыт | 1.9716
155 | ПС 35/10 Ш-48 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.7508 | -1.0489 | закрыт | -1.0489 | закрыт | 1.1188
156 | ПС 110/10 Ш-49 | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 8.1468 | открыт | 8.1468 | открыт | 2.4709
157 | ПС 110/35/6 Центральная | 110/35/6 | 17.5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 13.61 | 1.6 | -6.9336 | закрыт | -6.9336 | закрыт | 1.45
158 | ПС 110/35/6 Обливная | 110/35/6 | 8.8 | 2.5 | 6.3 | 0 | 0 | 3.25 | 0.1125 | -0.69375 | закрыт | -0.69375 | закрыт | 0.20975
159 | ПС 110/35/10 Василевская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0.6061 | 4.5182 | открыт | 4.5182 | открыт | 0.70614
160 | ПС 110/35/6 Добровольская | 110/35/6 | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 10.62 | 0.218 | 9.4354 | открыт | 9.4354 | открыт | 1.8871
161 | ПС 110/35/6 Северный Портал | 110/35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 4.2129 | открыт | 4.2129 | открыт | 2.8143
162 | ПС 110/6 НС-1 | 110/6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.015 | 6.867 | открыт | 6.867 | открыт | 0.0713
163 | ПС 110/6 НС-2 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0471 | 4.7889 | открыт | 4.7889 | открыт | 0.0759
164 | ПС 110/10 Приволенская | 110/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.015 | 2.5146 | открыт | 2.5146 | открыт | 0.0307
165 | ПС 110/10 Глубокинская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.09245 | 1.4142 | открыт | 1.4142 | открыт | 0.01485
166 | ПС 110/35/10 Большовская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.01 | 4.3052 | открыт | 4.3052 | открыт | 0.133
167 | ПС 110/10 Конзаводская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.06706 | 1.5046 | открыт | 1.5046 | открыт | 0.06142
168 | ПС 110/35/10 Константиновская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.4 | 0.1148 | 1.8382 | открыт | 1.8382 | открыт | 1.4113
169 | ПС 110/35/10 Заветинская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.06 | 0.085 | 0.43115 | открыт | 0.43115 | открыт | 0.59415
170 | ПС 110/10 Дружба | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.64 | 0.05226 | 5.2115 | открыт | 5.2115 | открыт | 0.0172
171 | ПС 110/35/10 Мартыновская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.55 | 0.14984 | 3.5237 | открыт | 3.5237 | открыт | 1.1149
172 | ПС 110/35/10 Хуторская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.19 | 0.055 | 4.0603 | открыт | 4.0603 | открыт | 0.03002
173 | ПС 110/35/6 НС-9 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2.976 | открыт | 2.976 | открыт | 0
174 | ПС 110/35/10 Дубенцовская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0.07108 | 6.9318 | открыт | 6.9318 | открыт | 0.1497
175 | ПС 110/35/6 НС-3 | 110/35/6 | 10 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 2.26 | 0.16 | 7.0382 | открыт | 7.0382 | открыт | 0.0022
176 | ПС 110/6 НС-6 | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 5.2638 | открыт | 5.2638 | открыт | 0
177 | ПС 110/35/10 Комаровская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0.41633 | 2.7829 | открыт | 2.7829 | открыт | 0.99467
178 | ПС 110/10/6 Октябрьская | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 5.4545 | открыт | 5.4545 | открыт | 0.08092
179 | ПС 110/10 Большеремонтненская | 110/10 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.2088 | открыт | 2.2088 | открыт | 0.07804
180 | ПС 110/35/10 Ремонтненская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 6.4 | 1.017 | -0.81705 | закрыт | -0.81705 | закрыт | 0.70765
181 | ПС 110/35/10 Дубовская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.3699 | 4.0941 | открыт | 4.301 | открыт | 0.98129
182 | ПС 110/35/10 Цимлянская | 110/35/10 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12.33 | 0.112 | -1.8139 | закрыт | -1.8139 | закрыт | 1.2066
183 | ПС 110/10 Денисовская | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.1808 | открыт | 2.1808 | открыт | 0.12419
184 | ПС 110/10 Богородская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.0925 | открыт | 2.0925 | открыт | 0.09505
185 | ПС 110/35/10 КГУ | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.8 | 0.1235 | 2.3875 | открыт | 2.3875 | открыт | 0.91109
186 | ПС 110/10 ВПТФ | 110/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.62 | 0.0405 | 7.2879 | открыт | 7.2879 | открыт | 0.81909
187 | ПС 110/10 Искра | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.015 | 1.8357 | открыт | 1.8357 | открыт | 0.21987
188 | ПС 110/35/10 Шебалинская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5.208 | открыт | 5.208 | открыт | 0.22015
189 | ПС 110/10 Несмеяновская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.1002 | 0.9879 | открыт | 0.9879 | открыт | 0.48472
190 | ПС 110/10 Вербовая | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.035 | 1.9552 | открыт | 1.9552 | открыт | 0.17087
191 | ПС 110/35/10 Харьковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0.041 | 6.5248 | открыт | 6.5248 | открыт | 0.03
192 | ПС 110/10 Малая Лучка | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.01 | 1.8407 | открыт | 1.8407 | открыт | 0.17724
193 | ПС 110/6 Придорожная | 110/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | открыт | 2.325 | открыт | 0.005
194 | ПС 110/35/10 Овцевод | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 8.2212 | открыт | 8.2212 | открыт | 0.01279
195 | ПС 110/6 Харсеевская | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 5.8404 | открыт | 5.8404 | открыт | 0
196 | ПС 110/10/6 Жуковская | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 0.0422 | 4.4264 | открыт | 4.4264 | открыт | 0.53323
197 | ПС 110/35/10 Черкассы | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.12158 | 5.9885 | открыт | 5.9885 | открыт | 0.17354
198 | ПС 110/10 Наримановская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.035 | 5.3869 | открыт | 5.3869 | открыт | 0.0132
199 | ПС 110/35/10 Стычная | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.01655 | 8.6883 | открыт | 8.6883 | открыт | 0.0815
200 | ПС 35/6 Шлюзовая | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 6.64 | 0.1284 | -0.8352 | закрыт | -0.8352 | закрыт | 3.0122
201 | ПС 35/6 НС-8 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.003 | 5.3445 | открыт | 5.3445 | открыт | 0.01472
202 | ПС 35/6 НС-4 | 35/6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.029 | 3.226 | открыт | 3.226 | открыт | 0.083
203 | ПС 35/6 НС-5 | 35/6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.3485 | открыт | 1.3485 | открыт | 0
204 | ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.863 | 0.02 | 0.93511 | открыт | 0.93511 | открыт | 0.11063
205 | ПС 35/6 Хорошевская | 35/6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | Технические ограничения на подключение | 2.976 | Технические ограничения на подключение | 0
206 | ПС 35/6 НС-12 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.348 | открыт | 3.348 | открыт | 0.04
207 | ПС 35/10 Крутовская | 35/10 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 4.05 | 0.2605 | -0.9022 | закрыт | -0.9022 | закрыт | 2.5873
208 | ПС 35/10 Андреевская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.78 | 0.015 | 0.822 | открыт | 0.822 | открыт | 0.0749
209 | ПС 35/10 Потапенковская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.2741 | открыт | 1.2741 | открыт | 0.08695
210 | ПС 35/10 ЖБИ | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.28045 | 3.6999 | закрыт по питающему центру ПС Цимлянская | 3.6999 | открыт | 1.0661
211 | ПС 35/6 Потаповская | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27205 | 2.053 | открыт | 2.053 | открыт | 0.54599
212 | ПС 35/10 Н-Журавская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.0686 | 1.531 | открыт | 1.531 | открыт | 0.22504
213 | ПС 35/10 Почтовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0162 | 0.6348 | открыт | 0.6348 | открыт | 0.24095
214 | ПС 35/10 Рябичевская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.62 | 0.07955 | -0.02375 | закрыт | -0.02375 | закрыт | 0.34917
215 | ПС 35/10 Присальская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1.116 | открыт | 1.116 | открыт | 0.0539
216 | ПС 35/10 Железнодорожная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.1 | 3.1271 | открыт | 3.1271 | открыт | 0.15832
217 | ПС 35/10 Виноградная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.0665 | 1.4773 | открыт | 1.4773 | открыт | 0.27302
218 | ПС 35/10 Белянская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.43 | 0.0174 | 2.024 | открыт | 2.024 | открыт | 0.07204
219 | ПС 35/10 Гашунская | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0.02 | 0.8449 | открыт | 0.8449 | открыт | 0.01121
220 | ПС 35/10 Краснопартизанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.8321 | открыт | 1.8321 | открыт | 0.06796
221 | ПС 35/10 Рассвет | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.065 | 1.2835 | открыт | 1.2835 | открыт | 0.20663
222 | ПС 35/10 Подгорненская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 1.1253 | открыт | 1.1253 | открыт | 0.239
223 | ПС 35/10 Марииновская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.25 | 0.01 | 1.3199 | открыт | 1.3199 | открыт | 0.05601
224 | ПС 35/10 Рыбхоз | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.9763 | открыт | 1.9763 | открыт | 0
225 | ПС 35/10 Камышевская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.81 | 0.177 | 1.511 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 1.511 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0.46529
226 | ПС 35/10 Антоновская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.0597 | 0.7122 | открыт | 0.7122 | открыт | 0.26242
227 | ПС 35/10 Богоявленская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.0137 | 1.6231 | открыт | 1.6231 | открыт | 0.1768
228 | ПС 35/10 Отары | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 1.1346 | открыт | 1.1346 | открыт | 0.36636
229 | ПС 35/6 Ник.Гидроузел (НГУ) | 35/6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.209 | открыт | 1.209 | открыт | 0
230 | ПС 35/6 Романовская | 35/6 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5.37 | 1.6447 | -2.7328 | закрыт | -2.7328 | закрыт | 5.3423
231 | ПС 35/10 Комиссаровская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0285 | 1.9478 | открыт | 1.9478 | открыт | 0.05628
232 | ПС 35/10 Киселевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 3.2364 | открыт | 3.2364 | открыт | 0.2045
233 | ПС 35/10 Улановская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.035 | 1.081 | открыт | 1.081 | открыт | 0.00424
234 | ПС 35/10 Никольская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.162 | открыт | 3.162 | открыт | 0.34818
235 | ПС 35/10 Савельевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0166 | 1.2854 | открыт | 1.2854 | открыт | 0.19844
236 | ПС 35/10 Н-Кировская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.51 | 0.01069 | 1.9563 | открыт | 1.9563 | открыт | 0.04318
237 | ПС 35/6 НС-13 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.12 | 1.2657 | открыт | 1.2657 | открыт | 0.22264
238 | ПС 35/6 Степная | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 3.6921 | открыт | 3.6921 | открыт | 0
239 | ПС 35/6 НС-15 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0208 | 3.5318 | открыт | 3.5318 | открыт | 0.11388
240 | ПС 35/6 НС-10 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.0139 | 5.7242 | открыт | 5.7242 | открыт | 0
241 | ПС 35/10 Н-Цимлянская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.0636 | 0.9315 | открыт | 0.9315 | открыт | 0.11931
242 | ПС 35/10 Эркетиновская | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.4694 | открыт | 1.4694 | открыт | 0.08493
243 | ПС 35/10 Валуевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0.007 | 2.053 | открыт | 2.053 | открыт | 0.03622
244 | ПС 35/10 Кичкинская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0.026 | 2.034 | открыт | 2.034 | открыт | 0.20966
245 | ПС 35/10 Кормовая | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2.0507 | открыт | 2.0507 | открыт | 0.005
246 | ПС 35/10 Николаевская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.43 | 0.1052 | 2.4709 | открыт | 2.4709 | открыт | 0.19685
247 | ПС 35/10 Фоминская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2.0507 | открыт | 2.0507 | открыт | 0.33255
248 | ПС 35/10 Руно | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.9716 | открыт | 1.9716 | открыт | 0.08732
249 | ПС 35/10 Рисовая | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.8649 | открыт | 0.8649 | открыт | 0.03858
250 | ПС 35/10 Скиба | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.0665 | 1.7842 | открыт | 1.7842 | открыт | 0.00721
251 | ПС 35/10 Мирная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 3.4503 | открыт | 3.4503 | открыт | 0.0407
252 | ПС 35/10 Семичная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0272 | 1.7863 | открыт | 1.7863 | открыт | 0.25785
253 | ПС 35/10 Федосеевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.0768 | 3.0666 | открыт | 3.0666 | открыт | 0.0943
254 | ПС 35/10/6 Донская | 35/10/6 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.52 | 0.0476 | 0.1012 | закрыт по питающему центру ПС Обливная | 0.1012 | открыт | 0.21257
255 | ПС 35/10 Лозновская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.133 | 2.6012 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 2.6012 | закрыт по питающему центру ПС Центральная | 0.98157
256 | ПС 35/6 ГНС-1 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.139 | открыт | 2.139 | открыт | 0
257 | ПС 35/10 Киевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2.0042 | открыт | 2.0042 | открыт | 0.0663
258 | ПС 35/10 Крюковская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0066 | 2.23 | открыт | 2.23 | открыт | 0.008
259 | ПС 35/10 Гуреевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.9763 | открыт | 1.9763 | открыт | 0.0301
260 | ПС 35/10 Е-1 | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 1.3113 | открыт | 1.3113 | открыт | 0
261 | ПС 35/10 Е-11 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.0181 | открыт | 2.0181 | открыт | 0.06048
262 | ПС 35/10 Е-4 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.055 | 1.898 | открыт | 1.898 | открыт | 0.08957
263 | ПС 35/10 Е-5 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.02 | 3.0583 | открыт | 3.0583 | открыт | 0.22261
264 | ПС 35/10 Е-6 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.38 | 0.08475 | 2.5379 | открыт | 2.5379 | открыт | 0.85661
265 | ПС 35/10 Е-7 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.07 | 1.6319 | открыт | 1.6319 | открыт | 0.206
266 | ПС 110/35/10 Егорлыкская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.59 | 0.67 | 1.1063 | открыт | 1.1063 | открыт | 2.8599
267 | ПС 110/35/10 Роговская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.02 | 4.258 | открыт | 4.258 | открыт | 0.39362
268 | ПС 110/35/10 Балкогрузская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 4.1013 | открыт | 4.1013 | открыт | 0.23068
269 | ПС 35/10 Е-3 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.395 | открыт | 1.395 | открыт | 1.1744
270 | ПС 110/35/6 А-1 | 110/35/6 | 90 | 40 | 50 | 0 | 0 | 35.38 | 2.615 | 3.5416 | открыт | 3.5416 | открыт | 9.6038
271 | ПС 35/10 А-11 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 1.0665 | -0.7224 | закрыт | -0.7224 | закрыт | 3.5558
272 | ПС 35/10 А-13 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.007 | 1.3508 | открыт | 1.3508 | открыт | 0.27274
273 | ПС 35/10 А-15 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.026 | 1.5457 | открыт | 1.5457 | открыт | 0.2384
274 | ПС 35/10 А-16 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.05 | 1.5821 | открыт | 1.5821 | открыт | 0.40808
275 | ПС 35/10 А-17 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.145 | 0.7292 | открыт | 0.7292 | открыт | 1.3835
276 | ПС 110/6 А-25 | 110/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.79 | 0.5717 | 5.6686 | открыт | 5.6686 | открыт | 0.9907
277 | ПС 110/10-10 А-26 Кока-кола | 110/10-10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5.11 | 42.614 | -8.3063 | закрыт | -8.3063 | закрыт | 16.4359
278 | ПС 110/35/10 А-31 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 2.6475 | 1.8351 | открыт | 1.8351 | открыт | 3.5224
279 | ПС 110/35/10 А-32 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.92 | 0.55102 | 3.7084 | открыт | 3.7084 | открыт | 0.97788
280 | ПС 35/10 А-6 | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0375 | 0.35775 | открыт | 0.35775 | открыт | 0.6227
281 | ПС 35/10 А-7 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.9251 | открыт | 1.9251 | открыт | 0.111
282 | ПС 35/10 А-8 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.15854 | 1.1063 | открыт | 1.1063 | открыт | 0.5895
283 | ПС 35/10 А-9 | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0.95 | 2.21 | -1.5311 | закрыт | -1.5311 | закрыт | 1.09
284 | ПС 110/10/6 НС-1 | 110/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 10.32 | 1.0778 | -4.5235 | закрыт | -4.5235 | закрыт | 7.5687
285 | ПС 110/10/6 НС-2 | 110/10/6 | 11.6 | 10 | 1.6 | 0 | 0 | 3.26 | 0.315 | -1.7844 | закрыт | -1.7844 | закрыт | 0.309
286 | ПС 35/6 НС-2-3 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 1.5438 | открыт | 1.5438 | открыт | 0.09
287 | ПС 110/35/10/6 НС-3 | 110/35/10/6 | 22.3 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 6.16 | 2.225 | -1.8018 | закрыт | -1.8018 | закрыт | 0.2912
288 | ПС 35/6 НС-4 | 35/6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | -0.465 | закрыт | -0.465 | закрыт | 0.6532
289 | ПС 35/6 НС-5-1 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | -0.2511 | закрыт | -0.2511 | закрыт | 0
290 | ПС 35/6 НС-5-2 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 2.4366 | открыт | 2.4366 | открыт | 0
291 | ПС 35/10 НС-5-3 | 35/10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.2736 | открыт | 3.2736 | открыт | 0
292 | ПС 35/6 НС-7-3 | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0.0744 | открыт | 0.0744 | открыт | 0.012
293 | ПС 35/6 А-4 | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.53 | 1.4095 | 2.3896 | открыт | 2.3896 | открыт | 1.0888
294 | ПС 35/10 А-2 | 35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.94 | 1.3496 | -1.6425 | закрыт | -1.6425 | закрыт | 2.4769
295 | ПС 110/35/10 Самарская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 1.069 | 0.6329 | открыт | 0.6329 | открыт | 4.889
296 | ПС 110/10 А-12 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.43 | 25.4649 | -12.1008 | открыт | 11.32 | открыт | 0.75687
297 | ПС 35/10 А-5 | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.47 | 0.005 | 1.1203 | открыт | 1.1203 | открыт | 0.31259
298 | ПС 110/10 ЗР-10 | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.68 | 0.87373 | 3.7158 | открыт | 3.7158 | открыт | 0.59777
299 | ПС 35/10 ЗР-11 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.9995 | открыт | 1.9995 | открыт | 0.081
300 | ПС 35/10 ЗР-13 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.027 | 3.228 | открыт | 3.228 | открыт | 0.037
301 | ПС 110/35/10 ЗР-14 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 6.1845 | открыт | 6.1845 | открыт | 0.19799
302 | ПС 110/10 ЗР-15 | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.054 | 4.2798 | открыт | 4.2798 | открыт | 0.86957
303 | ПС 35/10 ЗР-16 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.255 | открыт | 3.255 | открыт | 0.1732
304 | ПС 35/10 ЗР-17 | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.01 | 1.2641 | открыт | 1.2641 | открыт | 0.065
305 | ПС 35/10 ЗР-18 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.94 | 0.022 | 1.1498 | открыт | 1.1498 | открыт | 0.60659
306 | ПС 35/10 ЗР-19 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1.4415 | открыт | 1.4415 | открыт | 0
307 | ПС 110/10 ЗР-3 | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.65 | открыт | 4.65 | открыт | 0.423
308 | ПС 35/10 ЗР-5 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 1.6275 | открыт | 1.6275 | открыт | 0.3302
309 | ПС 35/10 ЗР-6 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 2.9016 | открыт | 2.9016 | открыт | 0.16209
310 | ПС 35/10 ЗР-7 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.1052 | 2.8429 | открыт | 2.8429 | открыт | 0.1628
311 | ПС 35/10 ЗР-8 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.009 | 2.5857 | открыт | 2.5857 | открыт | 0.27498
312 | ПС 35/10 ЗР-9 | 35/10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт | 0.35711
313 | ПС 110/10 Манычская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.01719 | 4.391 | открыт | 4.391 | открыт | 0.38835
314 | ПС 110/35/10 Краснолучинская | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0.01 | 12.4427 | открыт | 12.4427 | открыт | 0.1487
315 | ПС 110/10 Полячки | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.015 | 4.9605 | открыт | 4.9605 | открыт | 0.11575
316 | ПС 110/35/10 Звонкая-110 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0.396 | 5.2305 | открыт | 5.2305 | открыт | 0.3068
317 | ПС 35/10 КГ-2 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.85 | 1.163 | -1.7675 | закрыт | -1.7675 | закрыт | 1.4191
318 | ПС 35/10 КГ-3 | 35/10 | 10.3 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 3.63 | 2.8138 | -2.2837 | закрыт | -2.2837 | закрыт | 2.7683
319 | ПС 35/10 КГ-4 | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.45 | 0.2245 | 0.86825 | открыт | 0.86825 | открыт | 0.30335
320 | ПС 35/10 КГ-6 | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.81 | 0.325 | 0.0377 | открыт | 0.0377 | открыт | 1.7423
321 | ПС 110/10 БОС | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 1.582 | 2.0264 | открыт | 2.0264 | открыт | 2.2053
322 | ПС 110/35/10 Юбилейная-110 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0.35 | 2.0308 | открыт | 2.0308 | открыт | 0.3504
323 | ПС 110/35/10 Алексеевская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1.032 | 5.292 | открыт | 5.292 | открыт | 0.4202
324 | ПС 35/10 Анастасиевская | 35/10 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 1.48 | 0.334 | 0.73085 | открыт | 0.73085 | открыт | 0.6488
325 | ПС 35/10 Б.Кирсановская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.044 | 1.8393 | открыт | 1.8393 | открыт | 0.90729
326 | ПС 35/10 Б.Салы | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.4 | 6.3422 | -3.3523 | закрыт | -3.3523 | закрыт | 6.1745
327 | ПС 35/10 ГСКБ | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.6578 | -1.5418 | закрыт | -1.5418 | закрыт | 4.0947
328 | ПС 35/10/6 Гаевка | 35/10/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.2 | 0.3945 | 3.7115 | открыт | 3.7115 | открыт | 0.6555
329 | ПС 110/35/10 Дарагановская | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.864 | 9.18 | открыт | 9.18 | открыт | 0.8935
330 | ПС 35/10 Донская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2.1204 | открыт | 2.1204 | открыт | 0.24185
331 | ПС 110/10 Ефремовская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.038 | 5.263 | открыт | 5.263 | открыт | 0.06
332 | ПС 110/10 Искра | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.488 | открыт | 1.488 | открыт | 0.003
333 | ПС 35/10 Колесниковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.1 | 0.373 | 1.58 | открыт | 1.58 | открыт | 1.8593
334 | ПС 35/10 Куйбышево-2 | 35/10 | 2.8 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9765 | открыт | 0.9765 | открыт | 0.032
335 | ПС 35/10 Куйбышево-1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.2263 | 0.4477 | открыт | 0.4477 | открыт | 1.4053
336 | ПС 35/10 Лакадемоновская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.145 | 2.087 | открыт | 2.087 | открыт | 0.212
337 | ПС 110/35/10 Латоновская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.5 | 0.084 | 2.813 | открыт | 2.813 | открыт | 0.5668
338 | ПС 110/10 Лиманная | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 3.869 | открыт | 3.869 | открыт | 1.2277
339 | ПС 35/10 Лысогорская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1825 | 0.67775 | открыт | 0.67775 | открыт | 0.35508
340 | ПС 35/10 М.Курганская | 35/10 | 10.3 | 4 | 6.3 | 0 | 0 | 4.7 | 0.55768 | -1.0227 | закрыт | -1.0227 | закрыт | 4.1499
341 | ПС 35/6 Недвиговка | 35/6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3348 | открыт | 0.3348 | открыт | 0.27
342 | ПС 110/10 Некрасовская | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.45 | 0.1024 | 5.3381 | открыт | 5.3381 | открыт | 0.489
343 | ПС 110/35/10 Новиковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.015 | 5.658 | открыт | 5.658 | открыт | 0.095
344 | ПС 35/10 Новоспасовская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.01 | 1.8733 | открыт | 1.8733 | открыт | 0.30365
345 | ПС 110/10 Носовская | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.5425 | 8.3483 | открыт | 8.3483 | открыт | 0.29199
346 | ПС 110/10 Отрадненская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0652 | 5.4218 | открыт | 5.4218 | открыт | 0.5095
347 | ПС 110/35/6 Очистные сооружения-1 | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 5.6 | 0 | 7.75 | 1.5266 | 6.8899 | открыт | 6.8899 | открыт | 1.2187
348 | ПС 35/10 Петровская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.356 | 0.31825 | открыт | 0.31825 | открыт | 0.81659
349 | ПС 35/10 Покровская | 35/10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 4.2 | 1.6894 | -1.6894 | закрыт | -1.6894 | закрыт | 4.2287
350 | ПС 35/10 Политотдельская | 35/10 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.042 | 0.3765 | открыт | 0.3765 | открыт | 0.264
351 | ПС 35/10 Русский Колодец 1 | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0.6895 | 2.4865 | открыт | 2.4865 | открыт | 1.4795
352 | ПС 110/35/10 Рябиновская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.111 | 2.772 | открыт | 2.772 | открыт | 0.125
353 | ПС 110/10 Самбек | 110/10 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5.8 | 4.2247 | 0.1463 | открыт | 0.1463 | открыт | 7.5972
354 | ПС 110/35/10 Синявская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.02 | 1.1307 | 3.9657 | открыт | 3.9657 | открыт | 4.8201
355 | ПС 35/10 Советка | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0315 | 0.8055 | открыт | 0.8055 | открыт | 0.3503
356 | ПС 35/10 Советка 2 | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.032 | 1.0654 | открыт | 1.0654 | открыт | 0.3651
357 | ПС 35/10 Сухореченская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0666 | 0.8634 | открыт | 0.8634 | открыт | 0.2102
358 | ПС 110/35/6 Т-1 | 110/35/6 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 24.1 | 0.46312 | -3.3461 | закрыт | -3.3461 | закрыт | 2.1939
359 | ПС 110/35/10 Сохрановская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0.005 | 3.171 | открыт | 3.171 | открыт | 0.88102
360 | ПС 110/35/6 Т-11 | 110/35/6 | 63 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 22.2 | 7.4291 | 2.6847 | открыт | 2.6847 | открыт | 2.194
361 | ПС 110/35/6 Т-13 | 110/35/6 | 71.5 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 14.9 | 2.1524 | 14.7504 | открыт | 14.7504 | открыт | 1.9602
362 | ПС 35/6 Т-14 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | 0.035 | 3.871 | открыт | 3.871 | открыт | 0.06
363 | ПС 110/35/10 Троицкая-1 | 110/35/10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 2.5394 | 1.1806 | открыт | 1.1806 | открыт | 3.8498
364 | ПС 110/6 Т-17 | 110/6 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1.7222 | -0.32722 | закрыт | -0.32722 | закрыт | 2.2907
365 | ПС 110/35/6 Т-24 | 110/35/6 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.4549 | 13.4021 | открыт | 13.4021 | открыт | 0.47394
366 | ПС 110/35/6 Т-25 | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 7.2 | 0.1529 | 32.2111 | открыт | 32.2111 | открыт | 1.8455
367 | ПС 110/10 Т-26 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0.145 | 10.829 | открыт | 10.829 | открыт | 4.6166
368 | ПС 110/10 Т-27 | 110/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.3 | 2.9106 | 3.1344 | открыт | 3.1344 | открыт | 6.8247
369 | ПС 35/6 Т-3 | 35/6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 1.358 | 2.0644 | открыт | 2.0644 | открыт | 0.69682
370 | ПС 110/6 Т-5 | 110/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.5 | 1.7665 | -6.1375 | закрыт | -6.1375 | закрыт | 7.4723
371 | ПС 35/6 Т-6 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0919 | 3.7211 | открыт | 3.7211 | открыт | 2.713
372 | ПС 35/6 Т-7 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.3 | 0.55663 | 1.4894 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 1.4894 | закрыт по питающему центру ПС Т-1 | 3.3165
373 | ПС 35/6 Т-8 | 35/6 | 15.2 | 5.6 | 4 | 5.6 | 0 | 10.5 | 1.3384 | -1.729 | закрыт | -1.729 | закрыт | 6.9725
374 | ПС 110/6 Т-9 | 110/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 17.5 | 1.133 | 7.0045 | открыт | 7.0045 | открыт | 6.1487
375 | ПС 35/10 Таганрогская | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.45138 | 0.59487 | открыт | 0.59487 | открыт | 0.3185
376 | ПС 35/10 Троицкая | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3207 | 0.1257 | открыт | 0.1257 | открыт | 2.609
377 | ПС 110/35/10 Федоровская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.68 | 0.10029 | 8.1023 | открыт | 8.1023 | открыт | 0.093
378 | ПС 110/35/10 Чалтырь2 | 110/35/10 | 41 | 0 | 25 | 16 | 0 | 17.2 | 12.5656 | -12.9376 | закрыт | -12.9376 | закрыт | 26.803
379 | ПС 35/10 Чалтырь1 | 35/10 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1.5398 | 0.0412 | открыт | 0.0412 | открыт | 3.2236
380 | ПС 35/10 Щербаковская | 35/10 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.74479 | 0.25961 | открыт | 0.25961 | открыт | 0.1085
381 | ПС 110/35/10 Тарасовская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8.62 | 0.3124 | 7.295 | открыт | 7.295 | открыт | 1.7
382 | ПС 110/35/10 Чеботовская | 110/35/10 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0.02052 | 0.87228 | открыт | 0.87228 | открыт | 0.35032
383 | ПС 35/10 Тарас.СХТ | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0.12378 | 0.08547 | открыт | 0.08547 | открыт | 0.73062
384 | ПС 35/10 Войковская | 35/10 | 7.2 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.48038 | 1.4354 | открыт | 1.4354 | открыт | 0.49838
385 | ПС 35/10 Митякинская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.645 | 1.1453 | открыт | 1.1453 | открыт | 0.16384
386 | ПС 35/10 Колушкинская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.018 | -0.0366 | закрыт | -0.0366 | закрыт | 0.91369
387 | ПС 35/10 Курнолиповская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.00452 | 0.81388 | открыт | 0.81388 | открыт | 0.1822
388 | ПС 110/35/10 Б-4 | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10.1 | 1.036 | -0.66397 | закрыт | -0.66397 | закрыт | 1.4049
389 | ПС 110/6 ЗИВ | 110/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.184 | открыт | 8.184 | открыт | 0.0053
390 | ПС 110/10 Волченская ПТФ | 110/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0939 | 0.95235 | открыт | 0.95235 | открыт | 0.73848
391 | ПС 110/35/6 Гундоровская | 110/35/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 14.043 | открыт | 14.043 | открыт | 1.5098
392 | ПС 110/35/6 К-10 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 10.2765 | открыт | 10.2765 | открыт | 0.18937
393 | ПС 110/35/10/6 К-4 | 110/35/10/6 | 45 | 20 | 25 | 5.6 | 10 | 25.4 | 0.52856 | -4.6206 | закрыт | -4.6206 | закрыт | 2.1114
394 | ПС 35/6 К-3 | 35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.9 | 0.006 | -4.749 | закрыт | -4.749 | закрыт | 1.7958
395 | ПС 35/10 Калитвенская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.032 | -0.497 | закрыт | -0.497 | закрыт | 1.4858
396 | ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.74 | 0.024 | -0.0798 | закрыт | -0.0798 | закрыт | 0.69012
397 | ПС 35/10 Вишневецкая | 35/10 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | 0 | 0 | 1.57 | 0.5745 | 0.40665 | открыт | 0.40665 | открыт | 0.8213
398 | ПС 35/10 Глубокинская | 35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.4 | 3.133 | 4.4 | открыт | 4.4 | открыт | 1.2394
399 | ПС 35/10 ЗСК | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.395 | открыт | 1.395 | открыт | 0.31475
400 | ПС 110/35/6 Б-1 | 110/35/6 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0 | 6.8 | 0.076 | 9.224 | открыт | 9.224 | открыт | 1.9586
401 | ПС 110/35/10 Б-3 | 110/35/10 | 112 | 40 | 31.5 | 40.5 | 0 | 37 | 0.015 | 35.3948 | открыт | 35.3948 | открыт | 2.2456
402 | ПС 110/35/6 Б-5 | 110/35/6 | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0.93 | открыт | 0.93 | открыт | 0.28851
403 | ПС 110/10 Богатовская ПТФ | 110/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.6946 | 4.3274 | открыт | 4.3274 | открыт | 1.3901
404 | ПС 110/10 Г.Калитвенская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0.02419 | 5.1978 | открыт | 5.1978 | открыт | 0.30617
405 | ПС 110/35/6 Б-2 | 110/35/6 | 33.5 | 10 | 7.5 | 16 | 0 | 4.6 | 0.015 | 12.7957 | открыт | 12.7957 | открыт | 0.35269
406 | ПС 35/10 Литвиновская | 35/10 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.38174 | 3.0593 | открыт | 3.0593 | открыт | 0.7553
407 | ПС 35/10 Краснодонецкая | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0.016 | 0.6164 | открыт | 0.6164 | открыт | 0.28305
408 | ПС 35/10 Нижне Поповская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.1915 | 0.2549 | открыт | 0.2549 | открыт | 2.4078
409 | ПС 35/10 Грушевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.037 | 1.265 | открыт | 1.265 | открыт | 0.22345
410 | ПС 110/35/6 Б-8 | 110/35/6 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 7.7283 | открыт | 7.7283 | открыт | 2.287
411 | ПС 110/35/6 Б-12 | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.8 | 0.01075 | 14.3578 | открыт | 14.3578 | открыт | 0.26957
412 | ПС 35/6 Б-6 | 35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0.1058 | 3.1492 | открыт | 3.1492 | открыт | 0.77285
413 | ПС 35/10 Тацинская СХТ | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.00045 | 1.9247 | открыт | 1.9247 | открыт | 0.32902
414 | ПС 35/10 В.Кольцовская | 35/10 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.00375 | 4.1627 | открыт | 4.1627 | открыт | 0.38665
415 | ПС 35/10 Быстрянская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.1625 | открыт | 1.1625 | открыт | 0.05489
416 | ПС 35/10 Кустоватовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.01315 | 1.8469 | открыт | 1.8469 | открыт | 0.035
417 | ПС 35/10 Скосырская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.01 | 2.315 | открыт | 2.315 | открыт | 0.56115
418 | ПС 35/10 Алифановская | 35/10 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | -0.3255 | закрыт | -0.3255 | закрыт | 0.53675
419 | ПС 110/35/10 Б-11 | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 21.9 | 0.1226 | 3.9229 | открыт | 3.9229 | открыт | 1.7344
420 | ПС 35/10 Баклановская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.01005 | 2.0592 | открыт | 2.0592 | открыт | 0.1447
421 | ПС 35/10 Владимировская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.3564 | 2.3871 | открыт | 2.3871 | открыт | 0.34442
422 | ПС 35/10 Ш.Атамановская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0.04707 | 2.3616 | открыт | 2.3616 | открыт | 0.18692
423 | ПС 35/10 Вольнодонская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.01563 | 1.8444 | открыт | 1.8444 | открыт | 0.09646
424 | ПС 35/10 Элеватор | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.30225 | открыт | 0.30225 | открыт | 0.01947
425 | ПС 110/35/10 Милютинская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.6 | 0.06776 | 4.4892 | открыт | 4.4892 | открыт | 1.0175
426 | ПС 35/10 Успенская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.0693 | открыт | 2.0693 | открыт | 0.20002
427 | ПС 35/10 Семеновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0931 | 1.9762 | открыт | 1.9762 | открыт | 0.1921
428 | ПС 35/10 Знаменская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0018 | 2.8812 | открыт | 2.8812 | открыт | 0.49794
429 | ПС 35/10 Селивановская | 35/10 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0355 | 1.1038 | открыт | 1.1038 | открыт | 0.82459
430 | ПС 110/35/10 Обливская ПТФ | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4.478 | открыт | 4.478 | открыт | 0.45105
431 | ПС 110/35/10 Обливская 1 | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2.604 | открыт | 2.604 | открыт | 0.71365
432 | ПС 35/10 Обливск.2 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 1.7577 | открыт | 1.7577 | открыт | 0.20916
433 | ПС 35/10 Артемовская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.0044 | открыт | 1.0044 | открыт | 0.19426
434 | ПС 110/35/10 Советская 2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.055 | 6.641 | открыт | 6.641 | открыт | 0.3398
435 | ПС 35/10 Советская 1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2.139 | открыт | 2.139 | открыт | 0.75477
436 | ПС 35/10 Каменская СХТ | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.5499 | -0.86195 | закрыт | -0.86195 | закрыт | 5.0843
437 | ПС 35/10 Калач-Куртлакская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.0693 | открыт | 2.0693 | открыт | 0.1489
438 | ПС 110/35/10 АРЗ | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 7.23 | 0.018 | 3.0231 | открыт | 3.0231 | открыт | 1.5317
439 | ПС 35/10 Бараниковская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 3.0411 | открыт | 3.0411 | открыт | 0.4033
440 | ПС 35/10 Березовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1.8042 | открыт | 1.8042 | открыт | 0.07765
441 | ПС 35/10 Богородицкая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1.5624 | открыт | 1.5624 | открыт | 0.14605
442 | ПС 35/10 Большевистская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.3206 | открыт | 1.3206 | открыт | 0.0282
443 | ПС 35/10 Буденновская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.057 | 1.3194 | открыт | 1.3194 | открыт | 0.28131
444 | ПС 35/10 Водозабор | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.144 | 2.5251 | открыт | 2.5251 | открыт | 0.23367
445 | ПС 110/35/10 Волочаевская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.03 | 7.5216 | открыт | 7.5216 | открыт | 0.1577
446 | ПС 110/35/10 Ганчуковская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 2.3529 | открыт | 2.3529 | открыт | 0.12947
447 | ПС 35/10 ГПЗ | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.1576 | открыт | 2.1576 | открыт | 0.0032
448 | ПС 35/10 Дальняя | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.00825 | 0.69855 | открыт | 0.69855 | открыт | 0.28782
449 | ПС 110/35/6 Екатериновская | 110/35/6 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7.6 | 4.4995 | 4.0565 | открыт | 4.0565 | открыт | 0.2703
450 | ПС 35/10 Жуковская | 35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 8.5932 | открыт | 8.5932 | открыт | 0.10669
451 | ПС 35/10 Журавлевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.74 | 0.0258 | 1.7272 | открыт | 1.7272 | открыт | 0.42271
452 | ПС 35/10 Ивановская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.69 | 0.0197 | 1.7799 | открыт | 1.7799 | открыт | 0.29636
453 | ПС 35/10 Камышевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1.5717 | открыт | 1.5717 | открыт | 0.0835
454 | ПС 35/10 КРС | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.323 | 2.5693 | открыт | 2.5693 | открыт | 0.09994
455 | ПС 35/10 Красный Партизан | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.0395 | 1.3369 | открыт | 1.3369 | открыт | 0.1189
456 | ПС 35/10 Краснополянская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 1.5949 | открыт | 1.5949 | открыт | 0.09855
457 | ПС 35/10 Куберле 1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 3.5154 | открыт | 3.5154 | открыт | 0
458 | ПС 110/35/10 Куберле 2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0.01719 | 6.9392 | открыт | 6.9392 | открыт | 0.49068
459 | ПС 35/10 Кундрюченская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.73 | 0.022 | 1.7404 | открыт | 1.7404 | открыт | 0.3335
460 | ПС 35/10 Курганная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.001 | 1.9148 | открыт | 1.9148 | открыт | 0.105
461 | ПС 35/10 Ленинец | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4514 | 0.68785 | открыт | 0.68785 | открыт | 0.46159
462 | ПС 35/10 Летницкая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 1.3299 | открыт | 1.3299 | открыт | 0.10325
463 | ПС 35/10 Лопанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.1718 | открыт | 1.1718 | открыт | 0.66682
464 | ПС 35/10 Львовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт | 0.039
465 | ПС 35/10 Майорская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 1.0509 | открыт | 1.0509 | открыт | 0.305
466 | ПС 35/10 Мелькомбинат | 35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.61 | 0.687 | 1.1777 | открыт | 1.1777 | открыт | 2.3663
467 | ПС 35/10 Ново-Донская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0.4464 | открыт | 0.4464 | открыт | 0.4159
468 | ПС 110/35/6 НС-1 | 110/35/6 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 3.5619 | открыт | 3.5619 | открыт | 0
469 | ПС 35/6 НС-2 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0218 | 5.1397 | закрыт по питающему центру АС1 | 5.1397 | открыт | 0.2842
470 | ПС 35/10 Ново-Егорлыкская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 2.9295 | открыт | 2.9295 | открыт | 0.40813
471 | ПС 35/10 Наумовская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.015 | 1.9752 | открыт | 1.9752 | открыт | 0.01725
472 | ПС 110/35/10 Орловская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.77 | 0.0148 | 5.5931 | открыт | 5.5931 | открыт | 1.3269
473 | ПС 35/10 Орловский МСК | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.0121 | 2.6477 | открыт | 2.6477 | открыт | 0.2601
474 | ПС 35/10 Островянская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.024 | 1.6779 | открыт | 1.6779 | открыт | 0.0957
475 | ПС 110/35/10 Пролетарская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10.19 | 2.715 | 3.4323 | открыт | 3.4323 | открыт | 1.6982
476 | ПС 35/10 Пушкинская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.1625 | открыт | 1.1625 | открыт | 0.1173
477 | ПС 35/10 Победа | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 2.5389 | открыт | 2.5389 | открыт | 0.126
478 | ПС 110/35/10 Развиленская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.75 | 0.1315 | 3.356 | открыт | 3.356 | открыт | 0.75909
479 | ПС 35/10 Ребричанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.767 | открыт | 1.767 | открыт | 0.20158
480 | ПС 110/35/10 Сандатовская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.51 | 0.0507 | 5.52 | открыт | 5.52 | открыт | 0.65925
481 | ПС 35/10 Северная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.012 | 1.6341 | открыт | 1.6341 | открыт | 0.055
482 | ПС 35/10 Сеятель | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.0207 | 1.9509 | открыт | 1.9509 | открыт | 0.13065
483 | ПС 35/10 Степная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.015 | 1.4358 | открыт | 1.4358 | открыт | 0.10525
484 | ПС 35/10 Суховская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.00575 | 3.0261 | открыт | 3.0261 | открыт | 0.12773
485 | ПС 110/35/10 Трубецкая | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10.67 | 0.20262 | 14.2868 | открыт | 14.2868 | открыт | 2.1799
486 | ПС 110/10 Уютная | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.7484 | открыт | 1.7484 | открыт | 0.55683
487 | ПС 35/10/6 Фрунзе 1 | 35/10/6 | 8.1 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.04115 | 1.0981 | открыт | 1.0981 | открыт | 0.61908
488 | ПС 35/6 Фрунзе 3 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2.9574 | открыт | 2.9574 | открыт | 0.03825
489 | ПС 35/10 Чабрецы | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.001 | 2.1752 | открыт | 2.1752 | открыт | 0.028
490 | ПС 35/10 Чапаевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.8321 | открыт | 1.8321 | открыт | 0.16765
491 | ПС 110/10 Черкесская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 5.6079 | открыт | 5.6079 | открыт | 0.077
492 | ПС 35/10 Шаблиевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.04 | 0.02625 | 1.4478 | открыт | 1.4478 | открыт | 0.3787
493 | ПС 35/10 Южная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.0553 | открыт | 2.0553 | открыт | 0.038
494 | ПС 35/10 Юловская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.1382 | 0.2431 | открыт | 0.2431 | открыт | 0.2479
495 | ПС 110/35/10 Ал. Лозовская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.18 | 0.01 | 3.1846 | открыт | 3.1846 | открыт | 1.3582
496 | ПС 35/10 Артамоновская | 35/10 | 5.6 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0103 | 1.301 | открыт | 1.301 | открыт | 0.079
497 | ПС 35/10 Базковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.012 | 0.9645 | открыт | 0.9645 | открыт | 0.55826
498 | ПС 35/10 Бакайская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.05 | 0.8986 | открыт | 0.8986 | открыт | 0.35008
499 | ПС 35/10 Белавинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0055 | 2.1521 | открыт | 2.1521 | открыт | 0.101
500 | ПС 35/10 Боковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.54 | 0.3428 | 1.201 | открыт | 1.201 | открыт | 2.4695
501 | ПС 110/35/10 В.Свечниковская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0.05 | 7.2505 | открыт | 7.2505 | открыт | 0.24129
502 | ПС 35/10 В.Чирская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.069 | 2.0049 | открыт | 2.0049 | открыт | 0.2964
503 | ПС 35/10 Верхняковская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1.8228 | открыт | 1.8228 | открыт | 0.148
504 | ПС 110/35/10 Вешенская 1 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.27 | 0.199 | 3.7349 | открыт | 3.7349 | открыт | 2.2151
505 | ПС 35/10 Волошинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.71 | 0.01 | 1.3757 | открыт | 1.3757 | открыт | 0.54323
506 | ПС 35/10 Глушковская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.4743 | открыт | 0.4743 | открыт | 0.1707
507 | ПС 110/35/10 ГОК | 110/35/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 18.2 | 3.0555 | 19.0785 | открыт | 19.0785 | открыт | 7.5513
508 | ПС 110/10 Дегтевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.03455 | 4.5411 | открыт | 4.5411 | открыт | 0.74218
509 | ПС 35/10 Долотинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.42 | 0.81715 | 0.83825 | открыт | 0.83825 | открыт | 0.32344
510 | ПС 35/10 Дударевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.015 | 1.8915 | открыт | 1.8915 | открыт | 0.206
511 | ПС 35/10 Илларионовская | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.036 | 1.3869 | открыт | 1.3869 | открыт | 0.4535
512 | ПС 110/35/10 Индустрия | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 7.9236 | открыт | 7.9236 | открыт | 0.154
513 | ПС 110/35/10 Казанская | 110/35/10 | 12.5 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 4.13 | 0.2703 | -1.67 | закрыт | -1.67 | закрыт | 1.5373
514 | ПС 110/35/10 Калининская | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 11.4204 | открыт | 11.4204 | открыт | 0.03945
515 | ПС 110/35/10 Каргинская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0.084 | 5.7471 | открыт | 5.7471 | открыт | 1.5559
516 | ПС 110/35/10 Кашарская | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2.95 | 0.025 | 6.9965 | открыт | 6.9965 | открыт | 1.8004
517 | ПС 35/10 Киевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.18 | 0.075 | 1.2689 | открыт | 1.2689 | открыт | 1.182
518 | ПС 110/35/10 Колодезянская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.13 | 0.0215 | 5.0796 | открыт | 5.0796 | открыт | 0.15708
519 | ПС 35/10 Колундаевская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.027 | 3.2931 | открыт | 3.2931 | открыт | 0.2785
520 | ПС 35/10 Криворожская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.03277 | 1.3436 | открыт | 1.3436 | открыт | 0.75056
521 | ПС 35/10 Кружилинская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.255 | открыт | 3.255 | открыт | 0.2285
522 | ПС 35/10 Курская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.7484 | открыт | 1.7484 | открыт | 0.8032
523 | ПС 35/10 Лазаревская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0049 | 2.7851 | открыт | 2.7851 | открыт | 0.29365
524 | ПС 110/10 Макеевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.047 | 5.0866 | открыт | 5.0866 | открыт | 0.6095
525 | ПС 35/10 Мальчевская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.45 | 1.41 | -1.2473 | закрыт | -1.2473 | закрыт | 0.4142
526 | ПС 35/10 Маньковская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 0.03 | 2.6391 | открыт | 2.6391 | открыт | 0.94537
527 | ПС 110/35/10 Маяк | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0265 | 4.4375 | открыт | 4.4375 | открыт | 1.7046
528 | ПС 35/10 Мешковская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.58 | 0.04044 | 1.8614 | открыт | 1.8614 | открыт | 0.21341
529 | ПС 35/10 Мигулинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.015 | 1.5381 | открыт | 1.5381 | открыт | 0.5554
530 | ПС 110/10 Миллеровская | 110/10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.67 | 0.627 | 6.1899 | открыт | 6.1899 | открыт | 1.026
531 | ПС 35/10 Н.Николаевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.01 | 1.8965 | открыт | 1.8965 | открыт | 0.132
532 | ПС 110/10 Новоселовская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.015 | 0.915 | открыт | 0.915 | открыт | 0.8483
533 | ПС 35/6 НС-1 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 5.7753 | открыт | 5.7753 | открыт | 0.005
534 | ПС 35/6 НС-1А | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 3.6549 | открыт | 3.6549 | открыт | 0
535 | ПС 110/35/10 НС-3 | 110/35/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 14.4615 | открыт | 14.4615 | открыт | 0.306
536 | ПС 35/6 НС-5 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 4.2315 | открыт | 4.2315 | открыт | 0
537 | ПС 35/6 НС-7 | 35/6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 5.1057 | открыт | 5.1057 | открыт | 0
538 | ПС 35/10 Ольховская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.953 | открыт | 1.953 | открыт | 0.182
539 | ПС 35/10 Ореховская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.559 | 0.5942 | открыт | 0.5942 | открыт | 0.268
540 | ПС 35/10 Павловская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.2736 | открыт | 3.2736 | открыт | 0.26935
541 | ПС 35/10 Пономаревская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.9902 | открыт | 1.9902 | открыт | 0.143
542 | ПС 35/10 Поповская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 1.5763 | открыт | 1.5763 | открыт | 0.95077
543 | ПС 110/10 Промзона | 110/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.62 | 1.182 | 11.4939 | открыт | 11.4939 | открыт | 8.9925
544 | ПС 35/10 Сетраковская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.005 | 3.4639 | открыт | 3.4639 | открыт | 0.203
545 | ПС 35/6 Терновская 1 | 35/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2.6226 | открыт | 2.6226 | открыт | 0
546 | ПС 35/10 Терновская 2 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.045 | 1.8708 | открыт | 1.8708 | открыт | 0.1
547 | ПС 35/10 Титовская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.005 | 0.9808 | открыт | 0.9808 | открыт | 0.41275
548 | ПС 110/35/10 Тиховская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 6.6681 | открыт | 6.6681 | открыт | 0.42465
549 | ПС 110/10 Туриловская | 110/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.07984 | 2.2452 | открыт | 2.2452 | открыт | 0.2544
550 | ПС 110/35/10 Чертковская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.75 | 0.02 | 2.5375 | открыт | 2.5375 | открыт | 1.1122
551 | ПС 35/10 Шулейкинская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.1576 | открыт | 2.1576 | открыт | 0.15
552 | ПС 35/10 Шумилинская | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.69 | 0.051 | 3.2133 | открыт | 3.2133 | открыт | 0.48183
553 | ПС 110/35/6 Шлюзовая (строящийся ЦП) | 110/35/6 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4125 | открыт | 24.4125 | открыт | 0
554 | ПС 110/10/6 Р-27 "Центральная" (строящийся ЦП) | 110/10/6 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | открыт | 39.06 | открыт | 6
555 | ПС 35/6 Правобережная (Дугино-1) | 35/6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | открыт | 6.152 | открыт | 0
556 | ПС 110/10 Спортивная (строящийся ЦП) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | открыт | 39.06 | открыт | 0
557 | ПС 110/10 Левобережная (строящийся ЦП) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | открыт | 39.06 | открыт | 0
558 | ПС 35/10 АС-5 | 35/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.06 | 2.451 | открыт | 2.451 | открыт | 0.0235
559 | ПС 35/10 Ольшанская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.7484 | открыт | 1.7484 | открыт | 0.10645
560 | ПС 35/10 Плодородненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1.9344 | открыт | 1.9344 | открыт | 0.1725
561 | ПС 35/10 Хлебодарненская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2.9574 | открыт | 2.9574 | открыт | 0.29296
562 | ПС 35/10 Коневод | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.033 | 0.9435 | открыт | 0.9435 | открыт | 0.3781
563 | ПС 35/10 Раздольненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.015 | 2.0031 | открыт | 2.0031 | открыт | 0.21389
564 | ПС 110/35/10 Целинская | 110/35/10 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.65 | 2.278 | 10.37 | открыт | 10.37 | открыт | 3.3247
565 | ПС 35/10 Целинский ССК | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.22 | 0.0004 | 1.3063 | открыт | 1.3063 | открыт | 0.57035