6236 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2019-03-04 15:20 | 2019-03-04 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-36 ВЛ-10 №1702 ПС А-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Пролетарская №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Пролетарская №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №36-19 к жилому дому по адресу улица Пролетарская №20, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №36. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Пролетарская №20, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №36-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №36 по ВЛ-10кВ №1702 ПС 35/10кВ А-17.
6237 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 435 | 2019-03-05 09:20 | 2019-03-05 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-16 ВЛ-10кВ №2608 ПС А-26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №16-19 к жилому дому по адресу улица Ленина №25, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №16. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №25, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №16-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №16 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26.
6238 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 436 | 2019-03-05 09:25 | 2019-03-05 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-70 ВЛ-10кВ №2608 ПС А-26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Красноармейская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Красноармейская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №70-15 к жилому дому по адресу улица Красноармейская №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №70. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Красноармейская №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №70-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №70 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26.
6239 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2019-03-05 13:25 | 2019-03-05 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-100 ВЛ-10 №2412 ПС А-24 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свердлова №26, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свердлова №26, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №100-17 к жилому дому по адресу улица Свердлова №26, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №100. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Свердлова №26, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №100-17 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №2412 ПС 35/10кВ А-24.
6240 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2019-03-05 13:30 | 2019-03-05 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-51 ВЛ-10кВ №3017 ПС 220кВ А-30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Октябрьская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Октябрьская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №51-10 к жилому дому по адресу улица Октябрьская №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №51. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Октябрьская №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №51-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №51 по ВЛ-10кВ №3017 ПС 220/110/10кВ А-30.
6241 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 439 | 2019-03-05 15:30 | 2019-03-05 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-55 ВЛ-10 №609 ПС А-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Солнечная №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Солнечная №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №55-6 к жилому дому по адресу улица Солнечная №10, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №55. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Солнечная №10, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №55-6 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55 по ВЛ-10кВ №609 ПС 35/10кВ А-6.
6242 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2019-03-06 10:00 | 2019-03-06 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №149 ВЛ-10кВ №3207 ПС А-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Социалистическая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Социалистическая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №149-12 к жилому дому по адресу улица Социалистическая №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №149. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Социалистическая №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №149-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №149 по ВЛ-10кВ №3207 ПС 110/35/10кВ А-32.
6243 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2019-03-06 13:35 | 2019-03-06 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №66 ВЛ-10кВ №3127 ПС 110кВ А-31 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Морская №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Морская №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №66-7 к жилому дому по адресу улица Морская №11, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №66. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Морская №11, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №66-7 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №66 по ВЛ-10кВ №3127 ПС 110/35/10кВ А-31.
6244 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2019-03-07 09:25 | 2019-03-07 10:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №63 ВЛ-10кВ №609 ПС 35кВ А-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Школьная №28, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Школьная №28, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №63-23 к жилому дому по адресу улица Школьная №28, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №63 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Школьная №28, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №63-23 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №63 по ВЛ-10кВ №609 ПС 35/10кВ А-6
6245 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2019-03-11 09:25 | 2019-03-11 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №31 ВЛ-10кВ №1405 РП №14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Комарова №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Комарова №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №31-15 к жилому дому по адресу улица Комарова №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №31. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Комарова №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №31-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №31 по ВЛ-10кВ №1405 РП 10/10кВ №14.
6246 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 444 | 2019-03-11 11:10 | 2019-03-11 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-68 ВЛ-10кВ №1509 ПС А-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Донская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Донская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №68-12 к жилому дому по адресу улица Донская №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №68. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Донская №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №68-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №68 по ВЛ-10кВ №1509 ПС 35/10кВ А-15.
6247 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2019-03-11 13:50 | 2019-03-11 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №58 ВЛ-10кВ №2204 РП-10кВ №22 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Зеленая №24, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Зеленая №24, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №58-17 к жилому дому по адресу улица Зеленая №24, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №58. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Зеленая №24, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №58-17 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №58 по ВЛ-10кВ №2204 РП 10/10кВ №22
6248 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2019-03-12 13:05 | 2019-03-12 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №2 КТП-89 ВЛ-10кВ №803 ПС 35кВ А-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Луначарского №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Луначарского №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №89-10 к жилому дому по адресу улица Луначарского №11, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №89. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Луначарского №11, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №89-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ А-8.
6249 | ПО Южные ЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 41 | 2019-03-12 07:16 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ А-20 - А-12 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по ВЛ-110кВ А20 - А12 Северная с отпайкой на ПС 110/10кВ А-26, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло разрушение одного из восьми гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №48 в условиях точки россы, в результате этого на ВЛ-110кВ А20 - А12 Северная" с отпайкой на ПС 110/10кВ А-26 возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-110кВ А20 - А12 Северная с отпайкой на ПС 110/10кВ А-26. ВЛ-110кВ А20 - А12 Северная с отпайкой на ПС 110/10кВ А-26 находится в эксплуатации с 1980 года. Плановый осмотр ВЛ-110кВ А20 - А12 Северная с отпайкой на ПС 110/10кВ А-26 проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт по ВЛ-110кВ А20 - А12 Северная с отпайкой на ПС 110/10кВ А-26 проводился в 2013 году, изоляторы по линии не менялись. | На опоре №48 разрушение одного из восьми изоляторов гирлянды фазы "А" | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-110кВ А20 - А12 Северная с отпайкой на ПС 110/10кВ А-26. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опорах №40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 по ВЛ-110кВ А20 - А12 Северная с отпайкой на ПС 110/10кВ А-26
6250 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2019-03-12 15:30 | 2019-03-12 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №30 ВЛ-10кВ №515 ПС 35кВ А-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Заречная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Заречная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №30-13 к жилому дому по адресу улица Заречная №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №30. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Заречная №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №30-13 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №30 по ВЛ-10кВ №515 ПС 35/10кВ А-5.
6251 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2019-03-12 16:25 | 2019-03-12 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №45 ВЛ-10кВ №103 ПС 110кВ Звонкая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Цветочная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Цветочная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №45-18 к жилому дому по адресу улица Цветочная №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №45. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Цветочная №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №45-18 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №103 ПС 110/35/10кВ Звонкая.
6252 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2019-03-13 09:25 | 2019-03-13 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1613 от ПС А-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1613 от ПС 35/10кВ А-16, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "В" на опоре №21, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1613 от ПС 35/10кВ А-16. ВЛ-10кВ №1613 от ПС 35/10кВ А-16 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1613 от ПС 35/10кВ А-16 проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 на опоре №21 по ВЛ-10кВ №1613 от ПС 35/10кВ А-16 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1613 от ПС 35/10кВ А-16. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №1613 от ПС 35/10кВ А-16 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6253 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2019-03-13 09:35 | 2019-03-13 10:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1205 ПС Манычская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 по ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ Манычская. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ Манычская. ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ Манычская находится в эксплуатации с 1971 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ Манычская. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №38-41 по ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ Манычская.
6254 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2019-03-13 13:10 | 2019-03-13 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ 1004 ПС Полячки 110/10кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/10кВ Полячки. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/10кВ Полячки. ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/10кВ Полячки находится в эксплуатации с 1983 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/10кВ Полячки. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №32-37 по ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/10кВ Полячки.
6255 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2019-03-13 13:15 | 2019-03-13 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №21 ВЛ-10кВ №1411 РП-10кВ №14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Октябрьская №23, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Октябрьская №23, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №21-14 к жилому дому по адресу улица Октябрьская №23, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №21. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Октябрьская №23, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №21-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №21 по ВЛ-10кВ №1411 РП 10/10кВ №14.
6256 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2019-03-13 15:20 | 2019-03-13 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-156 ВЛ-10кВ №1701 ПС 35кВ А-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Кошевого №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Кошевого №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №156-8 к жилому дому по адресу улица Кошевого №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №156 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Кошевого №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №156-8 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №156 по ВЛ-10кВ №1701 ПС 35/10кВ А-17.
6257 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2019-03-14 09:25 | 2019-03-14 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №2 ВЛ-10кВ №1310 ПС 35кВ А-13 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Набережная №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Набережная №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №2-12 к жилому дому по адресу улица Набережная №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №2. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Набережная №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №2-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ №1310 ПС 35/10кВ А-13.
6258 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2019-03-14 09:30 | 2019-03-14 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №39 ВЛ-10кВ №802 ПС А-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Светлая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Светлая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №39-10 к жилому дому по адресу улица Светлая №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №39. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Светлая №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №39-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №39 по ВЛ-10кВ №802 ПС 35/10кВ А-8.
6259 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2019-03-14 13:05 | 2019-03-14 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №156 ВЛ-10кВ №1701 ПС 35кВ А-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Калинина №45, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Калинина №45, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №156-37 к жилому дому по адресу улица Калинина №45, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №156. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Калинина №45, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №156-37 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №156 по ВЛ-10кВ №1701 ПС 35/10кВ А-17.
6260 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 454 | 2019-03-14 13:10 | 2019-03-14 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №143 ВЛ-10кВ №802 ПС 35кВ А-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №143-9 к жилому дому по адресу улица Ленина №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №143. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №143-9 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №143 по ВЛ-10кВ №802 ПС 35/10кВ А-8
6261 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2019-03-14 15:20 | 2019-03-14 16:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №6 ВЛ-10кВ №313 ПС 35кВ КГ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-11*6-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-11*6-12, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №6. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №6-10*6-14 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3
6262 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2019-03-15 09:15 | 2019-03-15 10:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №261 ВЛ-10кВ №702 ПС 35кВ Е-7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №261-10 к жилому дому по адресу улица Мира №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №261. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №261-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №261 по ВЛ-10кВ №702 ПС 35/10кВ Е-7.
6263 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2019-03-15 09:20 | 2019-03-15 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №51 ВЛ-10кВ №402 ПС 35кВ Е-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Восточная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Восточная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №51-12 к жилому дому по адресу улица Восточная №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №51. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Восточная №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №51-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №51 по ВЛ-10кВ №402 ПС 35/10кВ Е-4.
6264 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2019-03-15 09:25 | 2019-03-15 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №109 ВЛ-10кВ №1606 ПС 35кВ А-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №109-19*109-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №1606 ПС 35/10кВ А-6 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №109-19*109-20, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №109. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №1606 ПС 35/10кВ А-16. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №109-18*109-21 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №1606 ПС 35/10кВ А-16
6265 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2019-03-15 13:35 | 2019-03-15 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №1 КТП №4 ВЛ-10 №305 ПС КГ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-16*4-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ №305 ПС 35/10кВ КГ-3. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-16*4-17, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №4. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №4 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ №305 ПС 35/10кВ КГ-3. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №4-15*4-18 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ №305 ПС 35/10кВ КГ-3
6266 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2019-03-15 13:40 | 2019-03-15 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №61 ВЛ-10кВ №405 ПС 35кВ Е-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №61-6*61-7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №61 по ВЛ-10кВ №405 ПС 35/10кВ Е-4 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №61-6*61-7, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №61. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №61 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №61 по ВЛ-10кВ №405 ПС 35/10кВ Е-4. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №61-5*61-8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №61 по ВЛ-10кВ №405 ПС 35/10кВ Е-4
6267 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2019-03-18 09:40 | 2019-03-18 10:40 | ВЛ | ВЛ-0.4 №1 КТП-51 ВЛ-10 №211 ПС 35кВ А-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Весенняя №32, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Весенняя №32, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №51-30 к жилому дому по адресу улица Весенняя №32, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №51. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Весенняя №32, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №51-30 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №51 по ВЛ-10кВ №211 ПС 35/10кВ А-2.
6268 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2019-03-18 09:45 | 2019-03-18 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-66 ВЛ-10 №606 ПС А-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №66-13*66-14 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №66 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №66-13*66-14, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №66. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №66 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №66 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №66-12*66-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №66 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6.
6269 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 463 | 2019-03-19 09:30 | 2019-03-19 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №51 ВЛ-10кВ №1207 ПС Манычская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №51-10*51-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №51 по ВЛ-10кВ №1207 ПС 110/10кВ Манычская | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №51-10*51-11, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №51. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №51 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №51 по ВЛ-10кВ №1207 ПС 110/10кВ Манычская. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №51-9*51-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №51 по ВЛ-10кВ №1207 ПС 110/10кВ Манычская
6270 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 464 | 2019-03-19 09:35 | 2019-03-19 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №77 ВЛ-10кВ №606 ПС 35кВ А-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №77-10 к жилому дому по адресу улица Степная №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №77. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Степная №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №77-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №77 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6.
6271 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2019-03-19 13:20 | 2019-03-19 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №163 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Тельмана №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Тельмана №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №163-4 к жилому дому по адресу улица Тельмана №10, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №163. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Тельмана №10, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №163-4 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №163 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6272 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2019-03-20 09:25 | 2019-03-20 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №801 ПС 35кВ А-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №14, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8. ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8 находится в эксплуатации с 1987 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8 проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре №14 по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью
6273 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 466 | 2019-03-20 10:10 | 2019-03-20 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №189 ВЛ-10кВ №605 ПС 35кВ Е-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Комсомольская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Комсомольская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №189-11 к жилому дому по адресу улица Комсомольская №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №189. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Комсомольская №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №189-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №189 по ВЛ-10кВ №605 ПС 35/10кВ Е-6
6274 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2019-03-20 10:55 | 2019-03-20 11:30 | ВЛ | ВЛ-10 №1509 ПС 35 кВ А-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-10кВ №1509 от ПС 35/10кВ А-15. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1509 от ПС 35/10кВ А-15. ВЛ-10кВ №1509 от ПС 35/10кВ А-15 находится в эксплуатации с 1973 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №1509 от ПС 35/10кВ А-15. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №17-20 по ВЛ-10кВ №1509 от ПС 35/10кВ А-15
6275 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2019-03-20 15:15 | 2019-03-20 16:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1205 ПС 110кВ А-12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала произошел пробой изоляции кабельной линии между ЗТП 10/0,4кВ №24 и ЗТП 10/0,4кВ №25 по ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ А-12. | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала кабельной линии между ЗТП 10/0,4кВ №24 и ЗТП 10/0,4кВ №25 по ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ А-12 произошел пробой изоляции с междуфазным коротким замыканием, в следствии этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ А-12. КЛ-10кВ между ЗТП 10/0,4кВ №24 и ЗТП 10/0,4кВ №25 по ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ А-12 находится в эксплуатации с 1984 года. Капитальный ремонт по ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ А-12 проводился в 2009 году КЛ-10кВ не менялись. | Повреждение КЛ-10кВ между ЗТП 10/0,4кВ №24 и ЗТП 10/0,4кВ №25 по ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ А-12 | Запланировать в объемы ремонтной программы 2022 года возможность замены КЛ-10кВ между ЗТП 10/0,4кВ №24 и ЗТП 10/0,4кВ №25 по ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ А-12 Выполнить внеочередные профилактические испытания КЛ-10кВ Приморского УЭС Азовского РЭС со сроком эксплуатации более 25 лет
6276 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2019-03-21 09:25 | 2019-03-21 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ-10кВ №501 ПС 35кВ ЗР-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Есенина №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Есенина №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №96-21 к жилому дому по адресу улица Есенина №25, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №96. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Есенина №25, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №96-21 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №96 по ВЛ-10кВ №501 ПС 35/10кВ ЗР-5
6277 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2019-03-21 09:30 | 2019-03-21 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №102 ВЛ-10кВ №307-Н ПС 110кВ НС-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленинградская №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленинградская №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №102-11 к жилому дому по адресу улица Ленинградская №17, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №102. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленинградская №17, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №102-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №102 по ВЛ-10кВ №307-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3.
6278 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2019-03-21 15:20 | 2019-03-21 16:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №135 ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №135-15*135-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №135 по ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №135-15*135-16, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №135. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №135 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №135 по ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №135-14*135-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №135 по ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС
6279 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2019-03-22 13:05 | 2019-03-22 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №174 ВЛ-10кВ №902 ПС 35кВ А-9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Буденного №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Буденного №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №174-10 к жилому дому по адресу улица Буденного №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №174. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Буденного №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №174-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174 по ВЛ-10кВ №902 ПС 35/10кВ А-9
6280 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2019-03-22 13:10 | 2019-03-22 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №32 ВЛ-10кВ №1402 ПС 110кВ ЗР-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №32-16 к жилому дому по адресу улица Садовая №21, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №32. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Садовая №21, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №32-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №32 по ВЛ-10кВ №1402 ПС 110/10кВ ЗР-14.
6281 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2019-03-25 09:10 | 2019-03-25 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №613 ПС 35кВ А-6 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №261*1-76 по ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ А-6. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №261*1-76, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ А-6. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Маргаритовского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6282 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2019-03-25 09:15 | 2019-03-25 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ А-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №44-15*44-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №44 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ А-11 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №44-15*44-16, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №44. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №44 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №44 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ А-11. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №44-14*44-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №44 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ А-11
6283 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2019-03-25 13:05 | 2019-03-25 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1702 ПС 35кВ ЗР-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ ЗР-17, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №19, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ ЗР-17. ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ ЗР-17 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ ЗР-17 проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре №19 по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ ЗР-17 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ ЗР-17. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ ЗР-17 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6284 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 473 | 2019-03-25 15:25 | 2019-03-25 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №28 ВЛ-10кВ №606 ПС А-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №28 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6, с истекшим нормативным сроком эксплуатации | Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №28-10*28-11 фазы "А", в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №28. Линия находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, провода по линии не менялись. | В пролете опор №28-10*28-11 обрыв провода фазы "А" | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены неизолированного провода А-35 на СИП 4*35 в пролете опор №28-5*28-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №28 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6
6285 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2019-03-25 13:15 | 2019-03-25 14:20 | ВЛ | ВЛ-10 №211 ПС 35кВ А-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2. ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2 находится в эксплуатации с 1983 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №21-24 по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2.
6286 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2019-03-26 09:25 | 2019-03-26 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №806 ПС 35кВ А-8 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Перекрытие птицей изоляторов 10кВ фаз "А" и "В" на опоре №115 по ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ А-8 | В результате перекрытия птицей изоляторов 10кВ фаз "А" и "В" на опоре №115, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ А-8 | Повреждений оборудования нет | Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №110-120 по ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ А-8. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ А-8. Обратить особое внимание на места наибольшего скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой линии. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность установки на опорах по ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ А-8 специальных устройств в местах наибольшего скопления птиц, исключающих возможность перекрытия изоляции птицами
6287 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2019-03-26 13:10 | 2019-03-26 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №66 ВЛ-10кВ №319 ПС 35кВ КГ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №66-7*66-8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №66 по ВЛ-10кВ №319 ПС 35/10кВ КГ-3 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №66-7*66-8, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №66. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №66 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №66 по ВЛ-10кВ №319 ПС 35/10кВ КГ-3. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №66-6*66-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №66 по ВЛ-10кВ №319 ПС 35/10кВ КГ-3
6288 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2019-03-26 13:15 | 2019-03-26 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №80 ВЛ-10кВ №501 ПС 35кВ ЗР-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Пушкина №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Пушкина №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №80-12 к жилому дому по адресу улица Пушкина №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №80. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Пушкина №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №80-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №80 по ВЛ-10кВ №501 ПС 35/10кВ ЗР-5.
6289 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2019-03-27 09:15 | 2019-03-27 10:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №160 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №160-25*160-26 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №160 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №160-25*160-26, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №160. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №160 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №160 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №160-24*160-27 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №160 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11
6290 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2019-03-27 09:20 | 2019-03-27 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №265 ВЛ-10кВ №2608 ПС 110кВ А-26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №265-19 к жилому дому по адресу улица Ленина №21, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №265. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №21, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №265-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №265 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26.
6291 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2019-03-27 15:15 | 2019-03-27 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №94 ВЛ-10кВ №1505 ПС 110кВ ЗР-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №94-13*94-14 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №94 по ВЛ-10кВ №1505 ПС 110/10кВ ЗР-15 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №94-13*94-14, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №94. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №94 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №94 по ВЛ-10кВ №1505 ПС 110/10кВ ЗР-15. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №94-12*94-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №94 по ВЛ-10кВ №1505 ПС 110/10кВ ЗР-15
6292 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2019-03-28 09:25 | 2019-03-28 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №37 ВЛ-10 кВ №1802 ПС А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу переулок Школьный №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу переулок Школьный №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №37-9 к жилому дому по адресу переулок Школьный №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №37. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу переулок Школьный №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №37-9 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №37 по ВЛ-10кВ №1802 ПС 35/10кВ А-18.
6293 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2019-03-28 09:30 | 2019-03-28 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-112 ВЛ-10 кВ №3113 ПС А-31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №112-11*112-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №112 по ВЛ-10кВ №3113 ПС 110/35/10кВ А-31 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №112-11*112-12, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №112. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №112 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №112 по ВЛ-10кВ №3113 ПС 110/35/10кВ А-31. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №112-10*112-14 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №112 по ВЛ-10кВ №3113 ПС 110/35/10кВ А-31
6294 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2019-03-28 13:20 | 2019-03-28 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №26 ВЛ-10кВ №603 ПС 35кВ ЗР-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №26-19*26-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №26 по ВЛ-10кВ №603 ПС 35/10кВ ЗР-6 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №26-19*26-20, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №26. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №26 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №26 по ВЛ-10кВ №603 ПС 35/10кВ ЗР-6. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №26-18*26-21 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №26 по ВЛ-10кВ №603 ПС 35/10кВ ЗР-6
6295 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2019-03-29 09:15 | 2019-03-29 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №16 по ВЛ №2608 ПС 110кВ А-26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17*16-18 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №16 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17*16-18, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №16. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №16 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №16 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №16-16*16-18 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №16 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26.
6296 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2019-03-29 09:20 | 2019-03-29 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3 ВЛ 10кВ №2907 РП-10кВ №29 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Заводская №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Заводская №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №3-15 к жилому дому по адресу улица Заводская №17, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №3. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Заводская №17, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №3-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ №2907 РП 10/10кВ №29
6297 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2019-04-01 13:00 | 2019-04-01 14:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1019 ПС 110кВ Самарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1019 от ПС 110/35/10кВ Самарская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №154, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1019 от ПС 110/35/10кВ Самарская. ВЛ-10кВ №1019 от ПС 110/35/10кВ Самарская находится в эксплуатации с 1969 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1019 от ПС 110/35/10кВ Самарская проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре №154 по ВЛ-10кВ №1019 от ПС 110/35/10кВ Самарская | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1019 от ПС 110/35/10кВ Самарская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №1019 от ПС 110/35/10кВ Самарская на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6298 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2019-04-01 13:05 | 2019-04-01 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-171 ВЛ-10 кВ №1602 ПС 35 кВ А-16 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №171-5 к жилому дому по адресу улица Мира №11, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №171. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №11, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №171-5 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №171 по ВЛ-10кВ №1602 ПС 35/10кВ А-16.
6299 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2019-04-02 09:15 | 2019-04-02 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №228 ВЛ №106 Н ПС 110кВ НС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Гагарина №24, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Гагарина №24, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №228-17 к жилому дому по адресу улица Гагарина №24, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №228. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Гагарина №24, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №228-17 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №228 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1.
6300 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 486 | 2019-04-02 09:20 | 2019-04-02 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-45 ВЛ-10 №803 ПС А-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу переулок Толстого №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу переулок Толстого №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №45-23 к жилому дому по адресу переулок Толстого №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №45. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу переулок Толстого №18, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №45-23 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ А-8.
6301 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 53 | 2019-04-02 13:45 | 2019-04-02 14:30 | ВЛ | ВЛ-6кВ №207-Н ПС 110кВ НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 по ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 находится в эксплуатации с 1995 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №8-11 по ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2
6302 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2019-04-02 14:00 | 2019-04-02 14:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ №1802 от ПС 35/10кВ А-18 | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1802 от ПС 35/10кВ А-18. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Обуховского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6303 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 487 | 2019-04-02 15:20 | 2019-04-02 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-63 ВЛ-10кВ №609 ПС А-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Фрунзе №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Фрунзе №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №63-11 к жилому дому по адресу улица Фрунзе №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №63. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Фрунзе №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №63-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №63 по ВЛ-10кВ №609 ПС 35/10кВ А-6.
6304 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2019-04-03 10:40 | 2019-04-03 11:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 211 ПС А-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена шлейфов 10кВ по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации | Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "А" на разъединители Р211-3 по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2, в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10кВ №211. Линия находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №211 ПС 35/10кВ А-2 проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, шлейфы по линии не менялись | На разъединители Р211-3 обрыв шлейфа фазы "А" | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №211 ПС 35/10кВ А-2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены шлейфов на разъединителях 10кВ провода А-50 на СИП-3А по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2
6305 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2019-04-03 13:05 | 2019-04-03 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №9 ВЛ-10кВ №3209 ПС 110кВ А-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Школьная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Школьная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №9-10 к жилому дому по адресу улица Школьная №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №9 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Школьная №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №9-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №9 по ВЛ-10кВ №3209 ПС 110/35/10кВ А-32.
6306 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2019-04-04 09:20 | 2019-04-04 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-42 ВЛ-10 №1802 ПС 35кВ А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Первомайская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Первомайская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №42-12 к жилому дому по адресу улица Ленина №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №42. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Первомайская №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №42-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №42 по ВЛ-10кВ №1802 ПС 35/10кВ А-18.
6307 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2019-04-04 09:25 | 2019-04-04 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 ВЛ-10 №501 ПС 35кВ ЗР-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Советская №23, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Советская №23, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №10-16 к жилому дому по адресу улица Советская №23, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №10. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Советская №23, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №10-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №10 по ВЛ-10кВ №501 ПС 35/10кВ ЗР-5
6308 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2019-04-04 13:40 | 2019-04-04 14:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1002 ПС 110кВ Самарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1002 от ПС 110/35/10кВ Самарская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №1-30, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1002 от ПС 110/35/10кВ Самарская. ВЛ-10кВ №1002 от ПС 110/35/10кВ Самарская находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1002 от ПС 110/35/10кВ Самарская проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 на опоре №1-30 по ВЛ-10кВ №1002 от ПС 110/35/10кВ Самарская | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1002 от ПС 110/35/10кВ Самарская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №1002 от ПС 110/35/10кВ Самарская на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью
6309 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2019-04-05 09:15 | 2019-04-05 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №155 по ВЛ №1101 ПС 35кВ А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Октябрьская №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Октябрьская №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №155-18 к жилому дому по адресу улица Октябрьская №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №155. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Октябрьская №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №155-18 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №155 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6310 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2019-04-05 09:20 | 2019-04-05 10:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №48 по ВЛ №3016 ПС 220кВ А-30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Лиманская №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Лиманская №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №48-10 к жилому дому по адресу улица Лиманская №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №48. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Лиманская №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №48-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №48 по ВЛ-10кВ №3016 ПС 220/110/10кВ А-30.
6311 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 493 | 2019-04-05 15:15 | 2019-04-05 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-79 ВЛ-10 кВ №1501 ПС ЗР-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мичурина №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мичурина №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №79-18 к жилому дому по адресу улица Мичурина №21, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №79. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мичурина №21, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №79-18 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №79 по ВЛ-10кВ №1501 ПС 110/10кВ ЗР-15
6312 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2019-04-06 15:20 | 2019-04-06 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-163 ВЛ-10кВ №1904 РП-10кВ №19 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Бережная №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Бережная №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №163-7 к жилому дому по адресу улица Бережная №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №163 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Бережная №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №163-7 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №163 по ВЛ-10кВ №1904 РП 10/10кВ №19
6313 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 495 | 2019-04-07 09:15 | 2019-04-07 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-109 ВЛ-10кВ №805 ПС 110 кВ БОС | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Строителей №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Строителей №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №109-15 к жилому дому по адресу улица Строителей №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №109 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Строителей №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №109-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС.
6314 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2019-04-07 09:20 | 2019-04-07 10:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП № 161 ВЛ-10кВ №1101 ПС А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №161-10 к жилому дому по адресу улица Ленина №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №161 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №161-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №161 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6315 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2019-04-07 12:15 | 2019-04-07 13:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кв №1 КТП-194 ВЛ-10кВ №612 ПС КГ-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №31, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №31, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №194-22 к жилому дому по адресу улица Ленина №31, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №194. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №31, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №194-22 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №194 по ВЛ-10кВ №612 ПС 35/10кВ КГ-6.
6316 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 498 | 2019-04-08 09:20 | 2019-04-08 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-279 ВЛ-10 №1815 ПС А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Придорожная №24, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Придорожная №24, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №279-18 к жилому дому по адресу улица Придорожная №24, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №279 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Придорожная №24, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №279-18 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №279 по ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18.
6317 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2019-04-08 09:30 | 2019-04-08 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-27 ВЛ-10кВ №605 ПС 35кВ КГ-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свердлова №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свердлова №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №27-14 к жилому дому по адресу улица Свердлова №17, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №27. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Свердлова №17, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №27-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №27 по ВЛ-10кВ №605 ПС 35/10кВ КГ-6
6318 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2019-04-08 13:00 | 2019-04-08 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 КТП-69 ВЛ-10кВ №1509 ПС 35кВ А-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Железнодорожная №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Железнодорожная №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №69-23 к жилому дому по адресу улица Железнодорожная №20, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №69. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Железнодорожная №20, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №69-23 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №69 по ВЛ-10кВ №1509 ПС 35/10кВ А-15.
6319 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2019-04-09 09:15 | 2019-04-09 10:45 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 КТП-59 ВЛ-10кВ №2608 ПС А-26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Новая №26 произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Новая №26, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №59-10 к жилому дому по адресу улица Новая №26, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №59 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Новая №26, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №59-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №59 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26
6320 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2019-04-09 09:20 | 2019-04-09 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-83 ВЛ-10 №801 ПС 35кВ ЗР-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Зеленая №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Зеленая №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №83-14 к жилому дому по адресу улица Зеленая №17, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №83. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Зеленая №17, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №83-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №83 по ВЛ-10кВ №801 ПС 35/10кВ ЗР-8
6321 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 503 | 2019-04-09 13:00 | 2019-04-09 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №189 ВЛ-10кВ №1802 ПС 35кВ А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ермолова №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ермолова №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №189-10 к жилому дому по адресу улица Ермолова №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №189 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ермолова №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №189-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №189 по ВЛ-10кВ №1802 ПС 35/10кВ А-18.
6322 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2019-04-10 07:20 | 2019-04-10 08:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №97 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Октябрьская №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Октябрьская №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №97-11 к жилому дому по адресу улица Октябрьская №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №97 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Октябрьская №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №97-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №97 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6323 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2019-04-11 07:15 | 2019-04-11 08:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №79 ВЛ-10кВ №507 ПС 35кВ Е-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Дудукалова №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Дудукалова №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №79-11 к жилому дому по адресу улица Дудукалова №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №79 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Дудукалова №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №79-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №79 по ВЛ-10кВ №507 ПС 35/10кВ Е-5
6324 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2019-04-11 10:15 | 2019-04-11 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №92 ВЛ-10кВ №502 ПС 35кВ Е-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Митрофанова №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Митрофанова №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №92-7 к жилому дому по адресу улица Митрофанова №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №92 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Митрофанова №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №92-7 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №92 по ВЛ-10кВ №502 ПС 35/10кВ Е-5.
6325 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2019-04-11 13:25 | 2019-04-11 14:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1505 ПС 110кВ ЗР-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1505 от ПС 110/10кВ ЗР-15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №18. Линия находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №18 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1505 от ПС 110/10кВ ЗР-15. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №1505 ПС 110/10кВ ЗР-15 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6326 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2019-04-11 15:15 | 2019-04-11 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-156 ВЛ-10 №910 ПС А-9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ворошилова №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ворошилова №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №156-12 к жилому дому по адресу улица Ворошилова №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №156 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ворошилова №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №156-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №156 по ВЛ-10кВ №910 ПС 35/10кВ А-9.
6327 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 508 | 2019-04-12 07:30 | 2019-04-12 08:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-63 ВЛ-10кВ №407 ПС КГ-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №63-5 к жилому дому по адресу улица Садовая №10, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №63 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Садовая №10, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №63-5 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №63 по ВЛ-10кВ №407 ПС 35/10кВ КГ-4
6328 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 509 | 2019-04-12 09:20 | 2019-04-12 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №122 по ВЛ №1101 ПС А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Дзержинского №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Дзержинского №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №122-15 к жилому дому по адресу улица Дзержинского №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №122 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Дзержинского №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №122-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №122 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6329 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2019-04-12 09:25 | 2019-04-12 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 8 ВЛ № 3125 ПС 110кВ А-31 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Тельмана №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Тельмана №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №8-10 к жилому дому по адресу улица Тельмана №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №8 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Тельмана №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №8-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ №3125 ПС 110/35/10кВ А-31.
6330 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2019-04-12 12:55 | 2019-04-12 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №507 ПС 35кВ А-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ А-5. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ А-5. ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ А-5 находится в эксплуатации с 1995 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году, регулировка стрелы провиса проводов не проводилась. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ А-5. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №8-15 по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ А-5
6331 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 59 | 2019-04-12 15:10 | 2019-04-12 16:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №122 ПС 220кВ Зерновая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена разрядников 10кВ на КТП 10/0,4кВ №107 по ВЛ-10кВ №122 от ПС 220/110/35/10кВ Зерновая, со сроком эксплуатации более 25 лет. | Из-за старения изоляции произошло перекрытие и разрушение разрядников 10кВ типа РВО-10 фаз "А" и "С" на КТП 10/0,4кВ №107, в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10кВ №122 от ПС 220/110/35/120кВ Зерновая. КТП 10/0,4кВ №107 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр КТП 10/0,4кВ №107 проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году. Разрядники 10кВ на КТП 10/0,4кВ №107 не менялись, находились в удовлетворительном состоянии. | Повреждение разрядников 10кВ типа РВО-10 фаз "А" и "С" на КТП 10/0,4кВ №107. | Выполнить внеочередной осмотр состояния разрядников 10кВ на КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №122 от ПС 220/110/35/10кВ Зерновая, со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены разрядников типа РВО-10 на ОПН-10 на КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №122 от ПС 220/110/35/10кВ Зерновая.
6332 | ПО Южные ЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 60 | 2019-04-13 06:17 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ А-30 - А-32 2ц | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло разрушение одного из восьми гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №163 в условиях точки россы, в результате этого на ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь находится в эксплуатации с 1994 года. Плановый осмотр ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь проводился в марте 2018 года. Капитальный ремонт по ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь проводился в 2018 году, изоляторы на опоре №163 не менялись. | На опоре №163 разрушение одного из восьми изоляторов гирлянды фазы "В" по ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опорах №159, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 по ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь
6333 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 61 | 2019-04-15 09:15 | 2019-04-15 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3202 ПС А-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ №3202 от ПС 110/35/10кВ А-32. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №3202 от ПС 110/35/10кВ А-32. ВЛ-10кВ №3202 от ПС 110/35/10кВ А-32 находится в эксплуатации с 1983 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №3202 от ПС 110/35/10кВ А-32. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №22-25 по ВЛ-10кВ №3202 от ПС 110/35/10кВ А-32.
6334 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2019-04-15 09:20 | 2019-04-15 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-119 ВЛ-10кВ №1101 ПС А-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11, со сроком эксплуатации выше нормативного. | Из-за старения изоляции фарфора произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ТФ-20 фазы "А" на опоре №119-11, в результате этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №119. Линия 0,4кВ находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы 0,4кВ по линии не менялись, находились в удовлетворительном состоянии. | Повреждение изолятора типа ТФ-20 фазы "А" на опоре №119-11 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Включить в планы ремонтной программы 2020 года замену изоляторов 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11, со сроком эксплуатации выше нормативного.
6335 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2019-04-15 09:25 | 2019-04-15 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-18 ВЛ-10 №3017 ПС 220кВ А-30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Молодежная №24, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Молодежная №24, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №18-19 к жилому дому по адресу улица Молодежная №23, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №18 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Молодежная №24, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №18-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ-10кВ №3017 ПС 220/110/10кВ А-30
6336 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2019-04-15 13:05 | 2019-04-15 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1317 ПС 35кВ ЗР-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10кВ №1317 от ПС 35/10кВ ЗР-13. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10кВ №1317 от ПС 35/10кВ ЗР-13. ВЛ-10кВ №1317 от ПС 35/10кВ ЗР-13 находится в эксплуатации с 1988 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году, регулировка стрелы провиса проводов не проводилась. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №1317 от ПС 35/10кВ ЗР-13. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №15-20 по ВЛ-10кВ №1317 от ПС 35/10кВ ЗР-13
6337 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 513 | 2019-04-15 13:10 | 2019-04-15 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 152 ВЛ № 3207 ПС А-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Калинина №32, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Калинина №32, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №152-25 к жилому дому по адресу улица Калинина №32, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №152 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Калинина №32, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №152-25 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №152 по ВЛ-10кВ №3207 ПС 110/35/10кВ А-32.
6338 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 514 | 2019-04-15 15:15 | 2019-04-15 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-89 ВЛ-10 №806 ПС ЗР-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №89-11*89-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №806 ПС 35/10кВ ЗР-8. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №89-11*89-12, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №89. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №806 ПС 35/10кВ ЗР-8. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №89-10*89-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №806 ПС 35/10кВ ЗР-8
6339 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 515 | 2019-04-16 07:25 | 2019-04-16 08:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-45 ВЛ-10кВ №1613 ПС 35кВ А-16- | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мичурина №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мичурина №2, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №45-16 к жилому дому по адресу улица Мичурина №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №45. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мичурина №2, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №45-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №1613 ПС 35/10кВ А-16.
6340 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2019-04-16 09:20 | 2019-04-16 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №515 ПС 35кВ А-5 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5 | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Отрадовского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6341 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 516 | 2019-04-16 09:25 | 2019-04-16 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-52 ВЛ-10кВ №319 ПС КГ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №52-17*52-18 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №52 по ВЛ-10кВ №319 ПС 35/10кВ КГ-3 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №52-17*52-18, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №52. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №52 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №52 по ВЛ-10кВ №319 ПС 35/10кВ КГ-3. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №52-15*52-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №52 по ВЛ-10кВ №319 ПС 35/10кВ КГ-3
6342 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2019-04-16 13:20 | 2019-04-16 14:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №701 ПС 35кВ ЗР-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №701 от ПС 35/10кВ ЗР-7, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №26. Линия находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №26 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №701 от ПС 35/10кВ ЗР-7. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №701 ПС 35/10кВ ЗР-7 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6343 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 517 | 2019-04-17 07:15 | 2019-04-17 08:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 98 ВЛ № 1815 ПС 35кВ А-18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98-10*98-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №98 по ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98-10*98-11, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №98-10*98-11, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №98. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №98 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №98 по ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №98 по ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18.
6344 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2019-04-17 09:10 | 2019-04-17 09:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №910 ПС А-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9. ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9 проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №910 ПС 35/10кВ А-9, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9
6345 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 518 | 2019-04-17 09:15 | 2019-04-17 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №43 ВЛ-10 №1019 ПС 110кВ Самарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №24, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №24, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №43-20 к жилому дому по адресу улица Мира №24, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №43. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №24, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №43-20 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №1019 ПС 110/35/10кВ Самарская.
6346 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 519 | 2019-04-17 09:20 | 2019-04-17 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №131 ВЛ-10кВ №3202 ПС 110кВ А-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №131-10*131-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №131-10*131-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №131-10*131-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №131. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32.
6347 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2019-04-17 12:50 | 2019-04-17 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ 103 ПС 110кВ Звонкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ №103 от ПС 110/35/10кВ Звонкая. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ №103 от ПС 110/35/10кВ Звонкая, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ №103 от ПС 110/35/10кВ Звонкая, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №103 от ПС 110/35/10кВ Звонкая. ВЛ-10кВ №103 от ПС 110/35/10кВ Звонкая находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №103 от ПС 110/35/10кВ Звонкая проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №103 от ПС 110/35/10кВ Звонкая, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №103 от ПС 110/35/10кВ Звонкая
6348 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2019-04-17 15:15 | 2019-04-17 15:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №914 оп ПС А-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9. ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9 проводился в ноябре 2018 года. | Повреждения оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9
6349 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2019-04-17 15:20 | 2019-04-17 16:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №318 ПС КГ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-10кВ №318 от ПС 35/10кВ КГ-3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №43-44 фазы "А" со схлестом с проводом фазы "В" по ВЛ-10кВ №318 от ПС 35/10кВ КГ-3, в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-10кВ №318 от ПС 35/10кВ КГ-3. ВЛ-10кВ №318 от ПС 35/10кВ КГ-3 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №318 от ПС 35/10кВ КГ-3 проводился в ноябре 2018 года. | Обрыв провода марки А-50 фазы "А" в пролете опор №43-44 по ВЛ-10кВ №318 от ПС 35/10кВ КГ-3 | Выполнить внеочередной осмотр состояния проводов по ВЛ-10кВ №318 от ПС 35/10кВ КГ-3. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены провода А-50 на СИП 3*50 в пролете опор №40-50 по ВЛ-10кВ №318 от ПС 35/10кВ КГ-3.
6350 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2019-04-18 09:20 | 2019-04-18 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1613 от ПС А-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1613 от ПС 35/10кВ А-16, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №39, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1613 от ПС 35/10кВ А-16. ВЛ-10кВ №1613 от ПС 35/10кВ А-16 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1613 от ПС 35/10кВ А-16 проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 на опоре №39 по ВЛ-10кВ №1613 от ПС 35/10кВ А-16 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1613 от ПС 35/10кВ А-16. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №1613 от ПС 35/10кВ А-16 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6351 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 520 | 2019-04-18 09:25 | 2019-04-18 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №65 ВЛ-10 кВ №1513 ПС А-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №65-17 к жилому дому по адресу улица Степная №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №65. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Степная №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №65-17 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №65 по ВЛ-10кВ №1513 ПС 35/10кВ А-15.
6352 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 521 | 2019-04-18 12:55 | 2019-04-18 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №177 ВЛ-10кВ № 904 ПС 110кВ Балко-Грузская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Баграмяна №23, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Баграмяна №23, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №177-15 к жилому дому по адресу улица Баграмяна №23, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №177. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Баграмяна №23, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №177-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №177 по ВЛ-10кВ №904 ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская.
6353 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2019-04-18 13:00 | 2019-04-18 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №211 ВЛ-10кВ №612 ПС 35кВ Е-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Школьная №31, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Школьная №31, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №211-19 к жилому дому по адресу улица Школьная №31, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №211 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Школьная №31, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №211-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №211 по ВЛ-10кВ №612 ПС 35/10кВ Е-6
6354 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 523 | 2019-04-19 07:00 | 2019-04-19 08:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-55 ВЛ-10кВ №1019 ПС Самарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-13*55-14 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55 по ВЛ-10кВ №1019 ПС 110/35/10кВ Самарская. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-13*55-14 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №55-13*55-14 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №55. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55 по ВЛ-10кВ №1019 ПС 110/35/10кВ Самарская, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55 по ВЛ-10кВ №1019 ПС 110/35/10кВ Самарская.
6355 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 70 | 2019-04-19 09:15 | 2019-04-19 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1602 от ПС А-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №30, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16. ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16 находится в эксплуатации с 1969 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16 проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №30 по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6356 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 524 | 2019-04-19 09:20 | 2019-04-19 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №71 ВЛ-10кВ №1210 ПС Манычская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-21*71-22 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №71 по ВЛ-10кВ №1210 ПС 110/10кВ Манычская. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-21*71-22 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №71, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №71-21*71-22 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №71, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №71. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №71 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №71 по ВЛ-10кВ №1210 ПС 110/10кВ Манычская, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №71 по ВЛ-10кВ №1210 ПС 110/10кВ Манычская.
6357 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 525 | 2019-04-19 13:10 | 2019-04-19 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-126 ВЛ-10кВ №1801 ПС 35кВ ЗР-18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №126-22*126-23 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №126 по ВЛ-10кВ №1801 ПС 35/10кВ ЗР-18. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №126-22*126-23 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №126, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №126-22*126-23 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №126, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №126. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №126 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №126 по ВЛ-10кВ №1801 ПС 35/10кВ ЗР-18, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №126 по ВЛ-10кВ №1801 ПС 35/10кВ ЗР-18.
6358 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 526 | 2019-04-22 09:25 | 2019-04-22 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-123 ВЛ-10 №1316 ПС 35кВ А-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №123-17*123-18 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №123 по ВЛ-10кВ №1316 ПС 35/10кВ А-13. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №123-17*123-18 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №123, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №123-17*123-18 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №123, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №123. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №123 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №123 по ВЛ-10кВ №1316 ПС 35/10кВ А-16, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №123 по ВЛ-10кВ №1316 ПС 35/10кВ А-13.
6359 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 527 | 2019-04-22 09:30 | 2019-04-22 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП-158 ВЛ-10кВ №1101 ПС А-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №158-20*158-21 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №158-20*158-21 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №158-20*158-21 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №158. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6360 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 528 | 2019-04-24 09:15 | 2019-04-24 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-73 ВЛ-10кВ №507 ПС А-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-14*73-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №73 по ВЛ-10кВ №507 ПС 35/10кВ А-5. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-14*73-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №73, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №73-14*73-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №73, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №73. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №73 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №73 по ВЛ-10кВ №507 ПС 35/10кВ А-5, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №73 по ВЛ-10кВ №507 ПС 35/10кВ А-5.
6361 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 529 | 2019-04-24 09:20 | 2019-04-24 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кв №1 КТП-77 ВЛ 10кВ №3209 ПС 110кВ А-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №77-16*77-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №77 по ВЛ-10кВ №3209 ПС 110/35/10кВ А-32. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №77-16*77-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №77, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №77-16*77-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №77, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №77. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №77 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №77 по ВЛ-10кВ №3209 ПС 110/35/10кВ А-32, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №77 по ВЛ-10кВ №3209 ПС 110/35/10кВ А-32
6362 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2019-04-26 13:05 | 2019-04-26 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 ВЛ-10кВ №302-Н ПС 110кВ НС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-10*1-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1 по ВЛ-10кВ №302-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-10*1-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №1-10*1-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №1. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1 по ВЛ-10кВ №302-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1 по ВЛ-10кВ №302-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3
6363 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2019-04-29 09:20 | 2019-04-29 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №200 по ВЛ №1019 ПС 110кВ Самарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №200-12*200-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №200 по ВЛ-10кВ №1019 ПС 110/35/10кВ Самарская. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №200-12*200-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №200, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №200-12*200-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №200, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №200. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №200 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №200 по ВЛ-10кВ №1019 ПС 110/35/10кВ Самарская, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №200 по ВЛ-10кВ №1019 ПС 110/35/10кВ Самарская
6364 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 532 | 2019-04-30 09:20 | 2019-04-30 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №120 по ВЛ №1107 ПС 35кВ А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Советская №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Советская №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №120-21 к жилому дому по адресу улица Советская №25, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №120. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Советская №25, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №120-21 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №120 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ А-11.
6365 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 533 | 2019-05-06 09:20 | 2019-05-06 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-152 ВЛ-10кВ №1107 ПС А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №152-12 к жилому дому по адресу улица Ленина №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №152 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №152-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №152 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ А-11.
6366 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 534 | 2019-05-06 09:25 | 2019-05-06 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №222 ВЛ-10кВ №901 ПС А-9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу переулок Соколова №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу переулок Соколова №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №222-10 к жилому дому по адресу переулок Соколова №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №222. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу переулок Соколова №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №222-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №222 по ВЛ-10кВ №901 ПС 35/10кВ А-9.
6367 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 535 | 2019-05-06 13:50 | 2019-05-06 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-214 ВЛ-10кВ №301-Н ПС 110кВ НС-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Новая №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Новая №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №214-16 к жилому дому по адресу улица Новая №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №214. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Новая №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №214-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №214 по ВЛ-10кВ №301-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3.
6368 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2019-05-07 09:20 | 2019-05-07 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №305 ПС КГ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №305 от ПС 35/10кВ КГ-3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №96. ВЛ-10кВ №305 от ПС 35/10кВ КГ-3 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №305 от ПС 35/10кВ КГ-3 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №96 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №305 от ПС 35/10кВ КГ-3. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №305 ПС 35/10кВ КГ-3 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6369 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2019-05-07 09:25 | 2019-05-07 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-48 ВЛ-10кВ №707 ПС 35кВ ЗР-7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Строительная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Строительная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №48-14 к жилому дому по адресу улица Строительная №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №48. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Строительная №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №48-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №48 по ВЛ-10кВ №707 ПС 35/10кВ ЗР-7.
6370 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 537 | 2019-05-07 13:20 | 2019-05-07 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8 ВЛ-10кВ №305 ПС КГ-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Полевая №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Полевая №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №8-11 к жилому дому по адресу улица Полевая №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №8. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Полевая №18, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №8-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ №305 ПС 35/10кВ КГ-3
6371 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 538 | 2019-05-08 10:00 | 2019-05-08 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-43 ВЛ-10кВ №1802 ПС А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свердлова №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свердлова №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №43-15 к жилому дому по адресу улица Свердлова №20, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №43. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Свердлова №20, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №43-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №1802 ПС 35/10кВ А-18.
6372 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2019-05-13 09:20 | 2019-05-13 10:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №214 от ПС А-2 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-10кВ №214 от ПС 35/10кВ А-2 | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №214 от ПС 35/10кВ А-2. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Кулешовского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей
6373 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 539 | 2019-05-13 09:25 | 2019-05-13 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-166 ВЛ-10 №1606 ПС 35 кВ А-16 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №166-17 к жилому дому по адресу улица Мира №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №166. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №166-17 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №166 по ВЛ-10кВ №1606 ПС 35/10кВ А-16.
6374 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2019-05-14 09:45 | 2019-05-14 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1315 ПС А-13 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Перекрытие птицей изоляторов 10кВ фаз "А" и "В" на опоре №22 по ВЛ-10кВ №1315 от ПС 35/10кВ А-13 | В результате перекрытия птицей изоляторов 10кВ фаз "А" и "В" на опоре №22, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1315 от ПС 35/10кВ А-13. | Повреждений оборудования нет | Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №2-25 по ВЛ-10кВ №1315 от ПС 35/10кВ А-13. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10кВ №1315 от ПС 35/10кВ А-13. Обратить особое внимание на места наибольшего скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой линии. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность установки на опорах по ВЛ-10кВ №1315 от ПС 35/10кВ А-13 специальных устройств в местах наибольшего скопления птиц, исключающих возможность перекрытия изоляции птицами
6375 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 540 | 2019-05-14 09:50 | 2019-05-14 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 143 ВЛ № 802 ПС А-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Оборонная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Оборонная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №143-22 к жилому дому по адресу улица Оборонная №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №143. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Оборонная №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №143-22 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №143 по ВЛ-10кВ №802 ПС 35/10кВ А-8.
6376 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 541 | 2019-05-14 13:05 | 2019-05-14 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-24 ВЛ-10 №3207 ПС А-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ворошилова №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ворошилова №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №24-19 к жилому дому по адресу улица Ворошилова №17, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №24. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ворошилова №17, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №24-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №24 по ВЛ-10кВ №3207 ПС 110/35/10кВ А-32.
6377 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 542 | 2019-05-14 13:10 | 2019-05-14 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 142 ВЛ № 803 ПС А-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Студенческая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Студенческая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №142-12 к жилому дому по адресу улица Студенческая №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №142. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Студенческая №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №142-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №142 по ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ А-8.
6378 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 543 | 2019-05-14 15:25 | 2019-05-14 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-68 ВЛ-10кВ №716 ПС Юбилейная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с в пролете опор №68-8*68-9 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №68 по ВЛ-10кВ №716 ПС 11035/10кВ Юбилейная. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с в пролете опор №68-8*68-9 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №68. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №68 по ВЛ-10кВ №716 ПС 110/35/10кВ Юбилейная, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №68 по ВЛ-10кВ №716 ПС 110/35/10кВ Юбилейная, после воздействия ветровых нагрузок.
6379 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 74 | 2019-05-15 09:20 | 2019-05-15 10:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №601 ПС 35кВ КГ-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №601 от ПС 35/10кВ КГ-6, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №24. ВЛ-10кВ №601 от ПС 35/10кВ КГ-6 находится в эксплуатации с 1963 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №601 от ПС 35/10кВ КГ-6 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №24 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №601 от ПС 35/10кВ КГ-6. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №601 ПС 35/10кВ КГ-6 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6380 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 544 | 2019-05-15 09:25 | 2019-05-15 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №44 по ВЛ №1107 ПС А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Азовская №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Азовская №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №44-17 к жилому дому по адресу улица Азовская №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №44. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Азовская №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №44-17 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №44 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ А-11.
6381 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2019-05-15 13:20 | 2019-05-15 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1614 ПС 35кВ А-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10кВ №1614 от ПС 35/10кВ А-16. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10кВ №1614 от ПС 35/10кВ А-16. ВЛ-10кВ №1614 от ПС 35/10кВ А-16 находится в эксплуатации с 1989 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году, регулировка стрелы провиса проводов не проводилась. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1614 от ПС 35/10кВ А-16, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №1614 от ПС 35/10кВ А-16.
6382 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 545 | 2019-05-15 15:15 | 2019-05-15 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 38 ВЛ № 3209 ПС А-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №38-15 к жилому дому по адресу улица Мира №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №38. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №38-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №38 по ВЛ-10кВ №3209 ПС 110/35/10кВ А-32
6383 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 546 | 2019-05-16 09:45 | 2019-05-16 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №1 КТП №14 ВЛ-10кВ №601 ПС 35кВ А-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Морская №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Морская №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №14-17 к жилому дому по адресу улица Морская №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №14. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Морская №18, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №14-17 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №14 по ВЛ-10кВ №601 ПС 35/10кВ А-6.
6384 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 547 | 2019-05-16 15:30 | 2019-05-16 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-4 ВЛ-10кВ №1601 ПС ЗР-16 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Заречная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Заречная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №4-11 к жилому дому по адресу улица Заречная №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №4. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Заречная №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №4-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ №1601 ПС 35/10кВ ЗР-16.
6385 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2019-05-17 09:25 | 2019-05-17 10:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №914 от ПС А-9 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Перекрытие птицей изоляторов 10кВ фаз "А" и "В" на опоре №43 по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9. | В результате перекрытия птицей изоляторов 10кВ фаз "А" и "В" на опоре №43, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9. | Повреждений оборудования нет | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9. Обратить особое внимание на места наибольшего скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой линии. Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №35-50 по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность установки на опорах по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9 специальных устройств в местах наибольшего скопления птиц, исключающих возможность перекрытия изоляции птицами
6386 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 548 | 2019-05-17 09:30 | 2019-05-17 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №188 ВЛ-10кВ №3125 ПС 110кВ А-31 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Карла Маркса №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Карла Маркса №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №188-9 к жилому дому по адресу улица Карла Маркса №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №188. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Карла Маркса №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №188-9 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №188 по ВЛ-10кВ №3125 ПС 110/35/10кВ А-31.
6387 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2019-05-17 13:10 | 2019-05-17 13:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №306 ПС 110кВ ЗР-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 по ВЛ-10кВ №306 от ПС 110/10кВ ЗР-3. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 по ВЛ-10кВ №306 от ПС 110/10кВ ЗР-3. ВЛ-10кВ №306 от ПС 110/10кВ ЗР-3 находится в эксплуатации с 1989 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году, регулировка стрелы провиса проводов не проводилась. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №306 от ПС 110/10кВ ЗР-3, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №306 от ПС 110/10кВ ЗР-3.
6388 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 549 | 2019-05-20 13:15 | 2019-05-20 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №160 по ВЛ №1101 ПС А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Тельмана №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Тельмана №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №160-12 к жилому дому по адресу улица Тельмана №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №160 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Тельмана №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №160-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №160 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6389 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 550 | 2019-05-20 15:20 | 2019-05-20 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-29 ВЛ-10кВ №1402 ЗР-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №29-16 к жилому дому по адресу улица Садовая №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №29. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Садовая №18, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №29-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №1402 ПС 110/10кВ ЗР-14
6390 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2019-05-21 09:35 | 2019-05-21 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1707 ПС А-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1707 от ПС 35/10кВ А-17, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №26. ВЛ-10кВ №1707 от ПС 35/10кВ А-17 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №1707 от ПС 35/10кВ А-17 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №26 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1707 от ПС 35/10кВ А-17. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №1708 ПС 35/10кВ А-17 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6391 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 551 | 2019-05-21 09:40 | 2019-05-21 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-94 ВЛ-10кВ №1505 ПС ЗР-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №94-10 к жилому дому по адресу улица Береговая №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №94. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Береговая №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №94-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №94 по ВЛ-10кВ №1505 ПС 110/10кВ ЗР-15.
6392 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 552 | 2019-05-21 13:25 | 2019-05-21 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №165 ВЛ-10кВ №712 ПС 110кВ Юбилейная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Школьная №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Школьная №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №165-7 к жилому дому по адресу улица Школьная №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №165. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Школьная №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №165-7 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №165 по ВЛ-10кВ №712 ПС 110/35/10кВ Юбилейная.
6393 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 553 | 2019-05-22 09:20 | 2019-05-22 10:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №42 ВЛ-10кВ №2608 ПС А-26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Новая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Новая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №42-12 к жилому дому по адресу улица Новая №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №42. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Новая №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №42-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №42 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26.
6394 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 554 | 2019-05-22 13:10 | 2019-05-22 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №74 ВЛ-10кВ №1209 ПС 110кВ Манычская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ростовская №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ростовская №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №74-13 к жилому дому по адресу улица Ростовская №21, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №74. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ростовская №21, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №74-13 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №74 по ВЛ-10кВ №1209 ПС 110/10кВ Манычская.
6395 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 555 | 2019-05-23 09:15 | 2019-05-23 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №123 ВЛ-10кВ №3016 ПС А-30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Восточная №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Восточная №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №123-14 к жилому дому по адресу улица Восточная №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №123. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Восточная №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №123-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №123 по ВЛ-10кВ №3016 ПС 220/110/10кВ А-30.
6396 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 79 | 2019-05-23 13:05 | 2019-05-23 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №207 ПС 35кВ А-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 по ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 по ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2. ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2 находится в эксплуатации с 1989 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году, регулировка стрелы провиса проводов не проводилась. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2.
6397 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 556 | 2019-05-23 13:15 | 2019-05-23 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №168 ВЛ-10кВ №1606 ПС 35кВ А-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №168-9*168-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №168 по ВЛ-10кВ №1606 ПС 35/10кВ А-16. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №168-9*168-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №168, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №168-9*168-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №168, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №168. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №168 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №168 по ВЛ-10кВ №1606 ПС 35/10кВ А-16, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №168 по ВЛ-10кВ №1606 ПС 35/10кВ А-16.
6398 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 80 | 2019-05-24 09:15 | 2019-05-24 10:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1316 ПС 35кВ А-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13. | В процессе длительной эксплуатации эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13. ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13 проводился в феврале 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13
6399 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 557 | 2019-05-24 09:20 | 2019-05-24 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-94 ВЛ-10кВ №1505 ПС ЗР-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №94-12*94-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №94 по ВЛ-10кВ №1505 ПС 110/10кВ ЗР-15. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №94-12*94-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №94, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №94-12*94-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №94, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №94. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №94 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в феврале 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №94 по ВЛ-10кВ №1505 ПС 110/10кВ ЗР-15, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №94 по ВЛ-10кВ №1505 ПС 110/10кВ ЗР-15.
6400 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 558 | 2019-05-24 13:10 | 2019-05-24 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-89 ВЛ-10 кВ №806 ПС ЗР-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89-6*89-7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №806 ПС 35/10кВ ЗР-8. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89-6*89-7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №89-6*89-7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №89. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №806 ПС 35/10кВ ЗР-8. По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №806 ПС 35/10кВ ЗР-8, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии.
6401 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2019-05-26 08:55 | 2019-05-26 09:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-263 ВЛ-10 702 ПС 35 Е-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №263-22*263-23 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №263 по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №263-22*263-23 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №263 по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №263-22*263-23 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №263, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №263. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №263 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №263 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №263 по ВЛ-10кВ №702 ПС 35/10кВ Е-7, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №263 по ВЛ-10кВ №702 ПС 35/10кВ Е-7.
6402 | ПО Южные ЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 81 | 2019-05-26 11:42 | 2019-05-26 13:32 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Зерновая-Краснолучинская-В1 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В следствии влияния грозового перенапряжения с дождем на опоре №127 произошло перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением восьми из восьми изоляторов гирлянды фазы "А" с падением провода на землю по ВЛ-110кВ Зерновая - В1 с отпайкой на ПС 110/10кВ Краснолучинская. | В следствии влияния грозового атмосферного перенапряжения при грозе с дождем на опоре №127 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" с электродуговым повреждением (повреждение восьми из восьми изоляторов гирлянды фазы "А") с падением провода на землю, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-110кВ Зерновая - В1 с отпайкой на ПС 110/10кВ Краснолучинская. | На опоре №127 разрушение восьми из восьми изоляторов гирлянды фазы "А" | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-110кВ Зерновая - В1 с отпайкой на ПС 110/10кВ Краснолучинская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 по ВЛ-110кВ Зерновая - В1 с отпайкой на ПС 110/10кВ Краснолучинская.
6403 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2019-05-27 09:20 | 2019-05-27 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 801 ПС А-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №24, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8. ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8 находится в эксплуатации с 1968 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8 проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №24 по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6404 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 560 | 2019-05-27 09:25 | 2019-05-27 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-105 ВЛ-10кВ №2608 ПС 110кВ А-26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №105-11*105-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №105 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №105-11*105-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №105, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №105-11*105-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №105, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №105. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №105 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №105 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №105 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26.
6405 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 561 | 2019-05-27 13:25 | 2019-05-27 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-172 ВЛ-10 №904 ПС Балко-Грузская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Заречная №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Заречная №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №172-10 к жилому дому по адресу улица Заречная №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №172. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Заречная №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №172-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №172 по ВЛ-10кВ №904 ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская.
6406 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 562 | 2019-05-28 09:25 | 2019-05-28 10:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №2204 РП-10кВ №22 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Школьная №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Школьная №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №58-16 к жилому дому по адресу улица Школьная №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №58. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Школьная №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №58-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №58 по ВЛ-10кВ №2204 РП 10/10кВ №22.
6407 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 563 | 2019-05-28 09:30 | 2019-05-28 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №79 ВЛ-10кВ №1901 РП-10кВ №19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №79-10*79-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №79 по ВЛ-10кВ №1901 РП 10/10кВ №19. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №79-10*79-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №79, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №79-10*79-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №79, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ЗТП 10/0,4кВ №79. ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №79 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №79 по ВЛ-10кВ №1901 РП 10/10кВ №19, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №79 по ВЛ-10кВ №1901 РП 10/10кВ №19.
6408 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 564 | 2019-06-03 09:30 | 2019-06-03 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №228 ВЛ-10 №106-Н ПС НС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Гагарина №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Гагарина №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №228-11 к жилому дому по адресу улица Гагарина №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №228. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Гагарина №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №228-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №228 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1.
6409 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 565 | 2019-06-03 09:35 | 2019-06-03 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №17 ВЛ-10 №105-Н ПС НС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №34-18 к жилому дому по адресу улица Береговая №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №71. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Береговая №18, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №71-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №71 по ВЛ-10кВ №105-Н ПС 110/6/10кВ НС-1
6410 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 566 | 2019-06-03 15:50 | 2019-06-03 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 118 по ВЛ № 3202 ПС А-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Космонавтов №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Космонавтов №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №118-19 к жилому дому по адресу улица Космонавтов №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №118. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Космонавтов №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №118-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №118 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32.
6411 | ПО Южные ЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 83 | 2019-06-03 07:40 | - | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р9-Р35-А25-А20 1ц ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 II цепь | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В следствии влияния грозового перенапряжения с дождем на опоре №139 произошло перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из девяти изоляторов гирлянды фазы "С" по ВЛ-110кВ Р20 - А20 1 цепь с отпайками и на опоре №99 на проводах фаз "А" и "В" следы перекрытия от попадания грозового разряда по ВЛ-110кВ Р20 - А20 2 цепь с отпайками. | В следствии влияния грозового атмосферного перенапряжения при грозе с дождем на опоре №139 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" с электродуговым повреждением (повреждение одного из девяти изоляторов гирлянды фазы "С"), в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-110кВ Р20 - А20 1 цепь с отпайками. В следствии попадания грозового разряда в провода фаз "А" и "В" на опоре №99 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-110кВ Р20 - А20 2 цепь с отпайками. | На опоре №139 разрушение одного из девяти изоляторов гирлянды фазы "С" | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-110кВ Р20 - А20 1 цепь с отпайками после прохождения грозового фронта. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 по ВЛ-110кВ Р20 - А20 1 цепь с отпайками.
6412 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2019-06-04 13:10 | 2019-06-04 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1319 ПС ЗР-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1319 от ПС 35/10кВ ЗР-13, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №35, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1319 от ПС 35/10кВ ЗР-13. ВЛ-10кВ №1319 от ПС 35/10кВ ЗР-13 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1319 от ПС 35/10кВ ЗР-13 проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №35 по ВЛ-10кВ №1319 от ПС 35/10кВ ЗР-13 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1319 от ПС 35/10кВ ЗР-13. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №1319 от ПС 35/10кВ ЗР-13 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6413 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 567 | 2019-06-04 13:00 | 2019-06-04 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №188 ВЛ-10 кВ №307-Н ПС НС-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ворошилова №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ворошилова №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №188-15 к жилому дому по адресу улица Ворошилова №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №188. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ворошилова №18, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №188-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №188 по ВЛ-10кВ №307-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3
6414 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2019-06-05 09:45 | 2019-06-05 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1514 ПС А-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ №1514 от ПС 35/10кВ А-15. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ №1514 от ПС 35/10кВ А-15. ВЛ-10кВ №1514 от ПС 35/10кВ А-15 находится в эксплуатации с 1976 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году, регулировка стрелы провиса проводов не проводилась. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1514 от ПС 35/10кВ А-15, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №1514 от ПС 35/10кВ А-15.
6415 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2019-06-05 09:50 | 2019-06-05 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №16 ВЛ-10кВ №122 ПС Зерновая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Тургенева №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Тургенева №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №16-17 к жилому дому по адресу улица Тургенева №20, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №16. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Тургенева №20, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №16-17 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №16 по ВЛ-10кВ №122 ПС 220/110/35/10кВ Зерновая
6416 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2019-06-05 13:05 | 2019-06-05 14:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1815 ПС 35кВ А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение оборудования на абонентском КТП 10/0,4кВ №9 "Чистые пруды". | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение оборудования на абонентском КТП 10/0,4кВ №9 "Чистые пруды, в результате этого на ВЛ-10кВ №1815 от ПС 35/10кВ А-18 возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1815 от ПС 35/10кВ А-18. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо владельцу абонентского КТП 10/0,4кВ №9 "Чистые пруды" по ВЛ-10кВ №1815 от ПС 35/10кВ А-18 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП. Выполнить внеочередной осмотр по ВЛ-10кВ №1815 от ПС 35/10кВ А-18. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6417 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2019-06-06 09:25 | 2019-06-06 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1705 ПС А-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1705 от ПС 35/10кВ А-17, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "В" на опоре №53, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1705 от ПС 35/10кВ А-17. ВЛ-10кВ №1705 от ПС 35/10кВ А-17 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1705 от ПС 35/10кВ А-17 проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №53 по ВЛ-10кВ №1705 от ПС 35/10кВ А-17 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1705 от ПС 35/10кВ А-17. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №1705 от ПС 35/10кВ А-17 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6418 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2019-06-06 09:30 | 2019-06-06 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 25 ВЛ № 1815 РС А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №25-12 к жилому дому по адресу улица Ленина №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №25 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №25-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №25 по ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18.
6419 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 570 | 2019-06-06 13:40 | 2019-06-06 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 37 ВЛ № 1702 ПС А-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу переулок Победы №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу переулок Победы №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №37-10 к жилому дому по адресу переулок Победы №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №37. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу переулок Победы №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №37-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №37 по ВЛ-10кВ №1702 ПС 35/10кВ А-17.
6420 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2019-06-25 09:15 | 2019-06-25 10:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №308-Н ПС НС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №308-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШС-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №15-69. ВЛ-10кВ №308-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №308-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №15-69 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №308-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №308-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6421 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2019-06-25 13:00 | 2019-06-25 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №403 ПС КГ-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10кВ №403 от ПС 35/10кВ КГ-4. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10кВ №403 от ПС 35/10кВ КГ-4. ВЛ-10кВ №403 от ПС 35/10кВ КГ-4 находится в эксплуатации с 1989 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году, регулировка стрелы провиса проводов не проводилась. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №403 от ПС 35/10кВ КГ-4, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №403 от ПС 35/10кВ КГ-4.
6422 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 571 | 2019-06-25 09:20 | 2019-06-25 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 ВЛ-10кВ №1606 ПС А-16 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №126-5 к жилому дому по адресу улица Мира №11, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №126. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №11, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №126-5 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №126 по ВЛ-10кВ №1606 ПС 35/10кВ А-16.
6423 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 572 | 2019-06-25 09:25 | 2019-06-25 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №121 ВЛ-10 №802 ПС А-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №121-9 к жилому дому по адресу улица Мира №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №121. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №121-9 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №121 по ВЛ-10кВ №802 ПС 35/10кВ А-8.
6424 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 573 | 2019-06-25 13:05 | 2019-06-25 14:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-25 ВЛ-10 №1815 ПС А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №25-16 к жилому дому по адресу улица Ленина №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №25. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №25-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №25 по ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18.
6425 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2019-06-26 09:20 | 2019-06-26 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №614 ПС 35кВ КГ-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №614 от ПС 35/10кВ КГ-6, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №24. ВЛ-10кВ №614 от ПС 35/10кВ КГ-6 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №614 от ПС 35/10кВ КГ-6 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №24 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №614 от ПС 35/10кВ КГ-6. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №614 ПС 35/10кВ КГ-6 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6426 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 574 | 2019-06-26 09:25 | 2019-06-26 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-174 ВЛ-10кВ №3207 ПС 110кВ А-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Советская №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Советская №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №174-12 к жилому дому по адресу улица Советская №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №174. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Советская №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №174-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174 по ВЛ-10кВ №3207 ПС 110/35/10кВ А-32.
6427 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2019-06-27 09:20 | 2019-06-27 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №902 ПС А-9 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 по ВЛ-10кВ №902 от ПС 35/10кВ А-9. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №902 от ПС 35/10кВ А-9. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Павловского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6428 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 575 | 2019-06-27 09:25 | 2019-06-27 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-155 ВЛ-10кВ №1101 ПС А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Куйбышева №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Куйбышева №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №155-12 к жилому дому по адресу улица Куйбышева №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №155. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Куйбышева №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №155-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №155 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6429 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2019-06-27 09:30 | 2019-06-27 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №26 ВЛ-10кВ №318 ПС КГ-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Луговая №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Луговая №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №26-8 к жилому дому по адресу улица Луговая №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №26. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Луговая №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №26-8 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №26 по ВЛ-10кВ №318 ПС 35/10кВ КГ-3
6430 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 577 | 2019-06-27 15:20 | 2019-06-27 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-89 ВЛ-10кВ №3209 ПС А-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №89-11 к жилому дому по адресу улица Мира №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №89. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №89-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №3209 ПС 110/35/10кВ А-32.
6431 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 578 | 2019-06-28 09:15 | 2019-06-28 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №130 ВЛ-10кВ №407 ПС 35кВ КГ-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №130-10 к жилому дому по адресу улица Степная №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №130. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Степная №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №130-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №130 по ВЛ-10кВ №407 ПС 35/10кВ КГ-4
6432 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 92 | 2019-06-28 13:15 | 2019-06-28 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 515 ПС А-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5. ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5 проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5
6433 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 579 | 2019-06-28 15:15 | 2019-06-28 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-146 ВЛ-10кВ №1701 ПС А-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Буденного №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Буденного №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №146-19 к жилому дому по адресу улица Буденного №21, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №146. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Буденного №21, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №146-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №146 по ВЛ-10кВ №1701 ПС 35/10кВ А-17.
6434 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 580 | 2019-06-29 10:17 | 2019-06-29 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №8 ВЛ-10кВ №506 ПС 35кВ Е-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ №506 ПС 35/10кВ Е-5, со сроком эксплуатации выше нормативного. | Из-за старения изоляции фарфора произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ТФ-20 фазы "В" на опоре №8-14, в результате этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №8. Линия 0,4кВ находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы 0,4кВ по линии не менялись, находились в удовлетворительном состоянии. | Повреждение изолятора типа ТФ-20 фазы "В" на опоре №8-14 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ №506 от ПС 35/10кВ Е-5. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Включить в планы ремонтной программы 2021 года замену изоляторов 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ №506 от ПС 35/10кВ Е-5, со сроком эксплуатации выше нормативного.
6435 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 581 | 2019-07-01 09:25 | 2019-07-01 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-177 ВЛ-10 №915 ПС А-9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №177-8 к жилому дому по адресу улица Ленина №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №177. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №177-8 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №177 по ВЛ-10кВ №915 ПС 35/10кВ А-9.
6436 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 582 | 2019-07-01 09:30 | 2019-07-01 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-68 ВЛ-10кВ №1509 ПС А-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Победы №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Победы №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №68-12 к жилому дому по адресу улица Победы №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №68. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Победы №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №68-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №68 по ВЛ-10кВ №1509 ПС 35/10кВ А-15.
6437 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 583 | 2019-07-01 13:10 | 2019-07-01 14:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-139 ВЛ-10кВ №1708 ПС А-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу переулок Шолохова №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу переулок Шолохова №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №139-7 к жилому дому по адресу переулок Шолохова №11, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №139. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу переулок Шолохова №11, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №139-7 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №139 по ВЛ-10кВ №1708 ПС 35/10кВ А-17.
6438 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 584 | 2019-07-01 15:20 | 2019-07-01 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-14 ВЛ-10кВ №1515 ПС А-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №14-12 к жилому дому по адресу улица Мира №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №14. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №18, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №14-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №14 по ВЛ-10кВ №1515 ПС 35/10кВ А-15.
6439 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2019-07-01 13:05 | 2019-07-01 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №706 ПС ЗР-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №706 от ПС 35/10кВ ЗР-7, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №18. ВЛ-10кВ №706 от ПС 35/10кВ ЗР-7 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №706 от ПС 35/10кВ ЗР-7 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №18 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №706 от ПС 35/10кВ ЗР-7. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ ЗР-7 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6440 | ПО Южные ЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 94 | 2019-05-07 03:13 | - | СДТУ | Канал телеметрии ПС Зерновая - Ростовское РДУ | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение базового блока «ЦСС-34» аппаратуры «Радиус» находящегося в собственности ООО «ЭЛСИКО». | В результате повреждения базового блока «ЦСС-34» аппаратуры «Радиус» находящегося в собственности ООО «ЭЛСИКО», произошло прекращение передачи телеметрической информации с АБПУ Зерноградского РЭС до ЦППС ЮЭС, в общем потоке которого находится телеметрия ПС 220/110/35/10кВ Зерновая с трансляцией до Ростовского РДУ. | Повреждение базового блока «ЦСС-34» аппаратуры «Радиус» находящегося в собственности ООО «ЭЛСИКО». | Предусмотреть обходные каналы связи для стабильной работы оборудования по передачи телеметрической информации между АБПУ Зерноградского РЭС и ЦППС ЮЭС. Направить письмо в ООО "ЭЛСИКО" для проведения внеплановой ревизии аппаратуры «Радиус» на ПС 35/110кВ КГ-3 находящейся на его балансе.
6441 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2019-07-02 09:45 | 2019-07-02 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №507 ПС 35кВ ЗР-5 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ ЗР-5. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ ЗР-5. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Гуляй-Борисовского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6442 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2019-07-02 09:55 | 2019-07-02 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №4 ВЛ-10кВ №1702 ПС 35кВ А-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №4-22 к жилому дому по адресу улица Мира №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №4. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №4-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ №1702 ПС 35/10кВ А-17.
6443 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 586 | 2019-07-02 13:15 | 2019-07-02 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №43 ВЛ-10кВ №105-Н ПС НС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №43-11 к жилому дому по адресу улица Береговая №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №43. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Береговая №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №43-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №105-Н ПС 110/6/10кВ НС-1.
6444 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 587 | 2019-07-02 13:20 | 2019-07-02 14:20 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ЗТП-79 ВЛ-10кВ №1901 РП-10кВ №19 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №4, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №4, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №79-10 к жилому дому по адресу улица Садовая №4, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ЗТП 10/0,4кВ №79. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Садовая №4, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №79-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №79 по ВЛ-10кВ №1901 РП 10/10кВ №19.
6445 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 588 | 2019-07-03 09:30 | 2019-07-03 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-105 ВЛ-10кВ №2608 ПС А-26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Таганрогская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Таганрогская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №105-12 к жилому дому по адресу улица Таганрогская №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №105. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Таганрогская №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №105-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №105 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26.
6446 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 589 | 2019-07-03 13:05 | 2019-07-03 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-86 ВЛ-10кВ №609 ПС А-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Солнечная №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Солнечная №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №86-16 к жилому дому по адресу улица Солнечная №25, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №86. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Солнечная №25, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №86-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №86 по ВЛ-10кВ №609 ПС 35/10кВ А-6.
6447 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 590 | 2019-07-03 13:10 | 2019-07-03 14:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-89 ВЛ-10кВ №3209 ПС А-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №89-10 к жилому дому по адресу улица Мира №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №89. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №89-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №3209 ПС 110/35/10кВ А-32.
6448 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2019-07-03 09:25 | 2019-07-03 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №608 ПС 35кВ КГ-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №608 от ПС 35/10кВ КГ-6, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №26. ВЛ-10кВ №608 от ПС 35/10кВ КГ-6 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №608 от ПС 35/10кВ КГ-6 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №26 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №608 от ПС 35/10кВ КГ-6. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №608 ПС 35/10кВ КГ-6 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6449 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 591 | 2019-07-04 10:00 | 2019-07-04 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №70 ВЛ-10кВ №413 ПС КГ-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Набережная №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Набережная №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №70-12 к жилому дому по адресу улица Набережная №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №70. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Набережная №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №70-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №70 по ВЛ-10кВ №413 ПС 35/10кВ КГ-4.
6450 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 592 | 2019-07-04 10:05 | 2019-07-04 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-184 ВЛ-10кВ №3113 ПС 110кВ А-31 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Луначарского №23, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Луначарского №23, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №184-16 к жилому дому по адресу улица Луначарского №23, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №184. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Луначарского №23, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №184-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №184 по ВЛ-10кВ №3113 ПС 110/35/10кВ А-31.
6451 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2019-07-04 13:05 | 2019-07-04 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2412 ПС А-24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №2412 от ПС 35/10кВ А-24, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №4. ВЛ-10кВ №2412 от ПС 35/10кВ А-24 находится в эксплуатации с 1982 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №2412 от ПС 35/10кВ А-24 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №4 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №2412 от ПС 35/10кВ А-24. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №2412 ПС 35/10кВ А-24 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6452 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2019-07-04 13:10 | 2019-07-04 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №6 ВЛ-10кВ №313 ПС КГ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-11*6-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-11*6-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-11*6-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №6. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3.
6453 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2019-07-05 09:20 | 2019-07-05 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №615 ПС 35кВ КГ-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №615 от ПС 35/10кВ КГ-6, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШС-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №20. ВЛ-10кВ №615 от ПС 35/10кВ КГ-6 находится в эксплуатации с 1967 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №615 от ПС 35/10кВ КГ-6 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №20 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №615 от ПС 35/10кВ КГ-6. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №615 ПС 35/10кВ КГ-6 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6454 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2019-07-05 09:25 | 2019-07-05 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №82 ВЛ-10кВ №707 ПС 35кВ ЗР-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №82-9*82-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №82 по ВЛ-10кВ №707 ПС 35/10кВ ЗР-7. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №82-9*82-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №82, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №82-9*82-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №82, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №82. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №82 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №82 по ВЛ-10кВ №707 ПС 35/10кВ ЗР-7, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №82 по ВЛ-10кВ №707 ПС 35/10кВ ЗР-7.
6455 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 595 | 2019-07-05 13:15 | 2019-07-05 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №151 ВЛ-10кВ №505 ПС А-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Курышко №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Курышко №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №151-12 к жилому дому по адресу улица Курышко №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №151. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Курышко №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №151-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №151 по ВЛ-10кВ №505 ПС 35/10кВ А-5.
6456 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 596 | 2019-07-05 13:25 | 2019-07-05 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-49 ВЛ-10кВ №1411 РП №14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-7*49-8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №49 по ВЛ-10кВ №1411 РП 10/10кВ №14. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-7*49-8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №49, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №49-7*49-8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №49, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №49. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №49 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №49 по ВЛ-10кВ №1411 РП 10/10кВ №14, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №49 по ВЛ-10кВ №1411 РП 10/10кВ №14.
6457 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 99 | 2019-07-08 09:20 | 2019-07-08 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1005 ПС Самарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1005 от ПС 110/35/10кВ Самарская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №42. ВЛ-10кВ №1005 от ПС 110/35/10кВ Самарская находится в эксплуатации с 1993 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №1005 от ПС 110/35/10кВ Самарская не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №42 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1005 от ПС 110/35/10кВ Самарская. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Самарская на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6458 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2019-07-08 09:25 | 2019-07-08 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 КТП №76 ВЛ-10кВ №1902 ПС 35кВ ЗР-19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №76-10*76-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №76 по ВЛ-10кВ №1902 ПС 35/10кВ ЗР-19. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №76-10*76-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №76, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №76-10*76-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №76, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №76. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №76 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №76 по ВЛ-10кВ №1902 ПС 35/10кВ ЗР-19, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №76 по ВЛ-10кВ №1902 ПС 35/10кВ ЗР-19.
6459 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 598 | 2019-07-08 13:00 | 2019-07-08 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-98 ВЛ-10 №1815 ПС А-18- | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №98-10 к жилому дому по адресу улица Береговая №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №98. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Береговая №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №98-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №98 по ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18.
6460 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 599 | 2019-07-08 13:05 | 2019-07-08 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-81 ВЛ-10кВ №1606 ПС 35кВ ЗР-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №81-10*81-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №1606 ПС 35/10кВ ЗР-16. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №81-10*81-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №81, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №81-10*81-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №81, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №81. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №81 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №1606 ПС 35/10кВ ЗР-16, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №1606 ПС 35/10кВ ЗР-16.
6461 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2019-07-10 09:25 | 2019-07-10 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №802 ПС 35кВ ЗР-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ №802 от ПС 35/10кВ ЗР-8. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ №802 от ПС 35/10кВ ЗР-8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ №802 от ПС 35/10кВ ЗР-8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №802 от ПС 35/10кВ ЗР-8. ВЛ-10кВ №802 от ПС 35/10кВ ЗР-8 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №802 от ПС 35/10кВ ЗР-8 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №802 от ПС 35/10кВ ЗР-8, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №802 от ПС 35/10кВ ЗР-8
6462 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 600 | 2019-07-09 09:55 | 2019-07-09 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-72 ВЛ-10кВ №3127 ПС А-31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72-15*72-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №72 по ВЛ-10кВ №3127 ПС 110/35/10кВ А-32. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72-15*72-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №72, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №72-15*72-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №72, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №72. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №72 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №72 по ВЛ-10кВ №3127 ПС 110/35/10кВ А-31, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №72 по ВЛ-10кВ №3127 ПС 110/35/10кВ А-31.
6463 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 601 | 2019-07-10 09:30 | 2019-07-10 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №30 ВЛ-10кВ №205 ПС 35кВ КГ-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-19*30-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №30 по ВЛ-10кВ №205 ПС 35/10кВ КГ-2. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-19*30-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №30, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №30-19*30-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №30, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №30. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №30 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №30 по ВЛ-10кВ №205 ПС 35/10кВ КГ-2, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №30 по ВЛ-10кВ №205 ПС 35/10кВ КГ-2.
6464 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 602 | 2019-07-10 12:45 | 2019-07-10 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-18 ВЛ-10 №3017 ПС А-30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Шевченко №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Шевченко №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №18-15 к жилому дому по адресу улица Шевченко №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №18. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Шевченко №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №18-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ-10кВ №3017 ПС 220/110/10кВ А-30.
6465 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 603 | 2019-07-11 10:00 | 2019-07-11 11:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №14 ВЛ-10кВ №1515 ПС А-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Железнодорожная №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Железнодорожная №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №14-16 к жилому дому по адресу улица Железнодорожная №20, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №14. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Железнодорожная №20, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №14-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №14 по ВЛ-10кВ №1515 ПС 35/10кВ А-15.
6466 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 604 | 2019-07-11 13:00 | 2019-07-11 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-46 ВЛ-10кВ №806 ПС ЗР-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свободы №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свободы №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №46-13 к жилому дому по адресу улица Свободы №17, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №46. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Свободы №17, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №46-13 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №46 по ВЛ-10кВ №806 ПС 35/10кВ ЗР-8.
6467 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 605 | 2019-07-12 09:30 | 2019-07-12 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-27 ВЛ-10кВ №1815 ПС А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Придорожная №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Придорожная №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №27-8 к жилому дому по адресу улица Придорожная №11, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №27. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Придорожная №11, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №27-8 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №27 по ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18.
6468 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2019-07-15 09:20 | 2019-07-15 10:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1602 ПС А-16 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Кугейского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6469 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 606 | 2019-07-15 09:25 | 2019-07-15 10:25 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 КТП-8 ВЛ-10кВ №3125 ПС А-31 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Энгельса №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Энгельса №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №8-14 к жилому дому по адресу улица Энгельса №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №8. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Энгельса №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №8-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ №3125 ПС 110/35/10кВ А-31
6470 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 607 | 2019-07-15 15:15 | 2019-07-15 16:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №9 ВЛ-10кВ №501 ПС ЗР-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №9-10 к жилому дому по адресу улица Ленина №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №9. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №9-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №9 по ВЛ-10кВ №501 ПС 35/10кВ ЗР-5
6471 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2019-07-16 09:25 | 2019-07-16 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1104 ПС 35кВ А-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-10кВ №1104 от ПС 35/10кВ А-11. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-10кВ №1104 от ПС 35/10кВ А-11, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-10кВ №1104 от ПС 35/10кВ А-11, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1104 от ПС 35/10кВ А-11. ВЛ-10кВ №1104 от ПС 35/10кВ А-11 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1104 от ПС 35/10кВ А-11 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1104 от ПС 35/10кВ А-11, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №1104 от ПС 35/10кВ А-11
6472 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2019-07-16 09:30 | 2019-07-16 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-78 ВЛ-10кВ №1513 ПС А-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Победы №26, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Победы №26, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №78-19 к жилому дому по адресу улица Победы №26, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №78. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Победы №26, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №78-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №78 по ВЛ-10кВ №1513 ПС 35/10кВ А-15.
6473 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2019-07-16 13:05 | 2019-07-16 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2204 РП-10кВ №22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ №2204 от РП 10/10кВ №22. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ №2204 от РП 10/10кВ №22, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ №2204 от РП 10/10кВ №22, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №2204 от РП 10/10кВ №22. ВЛ-10кВ №2204 от РП 10/10кВ №22 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №2204 от РП 10/10кВ №22 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №2204 от РП 10/10кВ №22, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №2204 от РП 10/10кВ №22.
6474 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2019-07-16 13:10 | 2019-07-16 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №41 ВЛ-10кВ №103 ПС 110кВ Звонкая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Цветочная №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Цветочная №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №41-15 к жилому дому по адресу улица Цветочная №20, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №41. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Цветочная №20, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №41-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №41 по ВЛ-10кВ №103 ПС 110/35/10кВ Звонкая.
6475 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 610 | 2019-07-16 15:15 | 2019-07-16 16:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №2204 РП-10кВ №22 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Зеленая №9, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Зеленая №9, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №58-12 к жилому дому по адресу улица Зеленая №9, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №58. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Зеленая №9, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №58-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №58 по ВЛ-10кВ №2204 РП 10/10кВ №22.
6476 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2019-07-17 13:00 | 2019-07-17 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №601 ПС 35кВ ЗР-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №601 от ПС 35/10кВ ЗР-6, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №11. ВЛ-10кВ №601 от ПС 35/10кВ ЗР-6 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №601 от ПС 35/10кВ ЗР-6 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №11 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №601 от ПС 35/10кВ ЗР-6. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №601 ПС 35/10кВ ЗР-6 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6477 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 611 | 2019-07-17 13:05 | 2019-07-17 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №93 ВЛ-10кВ №802 ПС А-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Луначарского №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Луначарского №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №93-12 к жилому дому по адресу улица Луначарского №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №93. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Луначарского №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №93-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №93 по ВЛ-10кВ №802 ПС 35/10кВ А-8.
6478 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 612 | 2019-07-18 09:30 | 2019-07-18 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №102 ВЛ-10кВ №413 ПС 35кВ КГ-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №102-10*102-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №102 по ВЛ-10кВ №413 ПС 35/10кВ КГ-4. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №102-10*102-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №102, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №102-10*102-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №102, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №102. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №102 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №102 по ВЛ-10кВ №413 ПС 35/10кВ КГ-4, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №102 по ВЛ-10кВ №413 ПС 35/10кВ КГ-4.
6479 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2019-07-18 09:30 | 2019-07-18 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1908 РП-19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-10кВ №1908 от РП 10/10кВ №19. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-10кВ №1908 от РП 10/10кВ №19, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-10кВ №1908 от РП 10/10кВ №19, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1908 от РП 10/10кВ №19. ВЛ-10кВ №1908 от РП 10/10кВ №19 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1908 от РП 10/10кВ №19 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1908 от РП 10/10кВ №19, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №1908 от РП 10/10кВ №19
6480 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 106 | 2019-07-19 09:35 | 2019-07-19 10:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1913 РП-19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 по ВЛ-10кВ №1913 от РП 10/10кВ №19. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 по ВЛ-10кВ №1913 от РП 10/10кВ №19, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 по ВЛ-10кВ №1913 от РП 10/10кВ №19, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1913 от РП 10/10кВ №19. ВЛ-10кВ №1913 от РП 10/10кВ №19 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1913 от РП 10/10кВ №19 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1913 от РП 10/10кВ №19, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №1913 от РП 10/10кВ №19.
6481 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 613 | 2019-07-19 09:40 | 2019-07-19 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-50 ВЛ-10кВ №1004 ПС 110кВ Полячки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-10*50-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №50 по ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/10кВ Полячки. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-10*50-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №50, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №50-10*50-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №50, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №50. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №50 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №50 по ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/10кВ Полячки, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №50 по ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/10кВ Полячки.
6482 | ПО Южные ЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 107 | 2019-07-20 04:34 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Койсуг - А-30 с отпайками | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате проведения сельскохозяйственных работ произошло загрязнение изоляции изоляторов 110кВ на опоре №97 по ВЛ-110кВ Койсуг - А30 с отпайками. | В результате проведения сельскохозяйственных работ произошло загрязнение изоляции изоляторов 110кВ на опоре №97 по ВЛ-110кВ Койсуг - А30 с отпайками, в следствии этого произошло электродуговое перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" с разрушением одного из десяти изоляторов гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №97 по ВЛ-110кВ Койсуг - А30 с отпайками, при этом возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-110кВ Койсуг - А30 с отпайками. ВЛ-110кВ Койсуг - А30 с отпайками находится в эксплуатации с 1972 года. Плановый осмотр ВЛ-110кВ Койсуг - А30 с отпайками проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт по ВЛ-110кВ Койсуг - А30 с отпайками проводился в 2015 году, изоляторы по линии не менялись. | На опоре №97 электродуговое повреждение одного из десяти изоляторов гирлянды фазы "А" | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-110кВ Койсуг - А30 с отпайками. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опорах №92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 по ВЛ-110кВ Койсуг - А30 с отпайками
6483 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2019-07-22 09:30 | 2019-07-22 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2213 РП-10кВ №22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 по ВЛ-10кВ №2213 от РП 10/10кВ №22. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 по ВЛ-10кВ №2213 от РП 10/10кВ №22, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 по ВЛ-10кВ №2213 от РП 10/10кВ №22, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №2213 от РП 10/10кВ №22. ВЛ-10кВ №2213 от РП 10/10кВ №22 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №2213 от РП 10/10кВ №22 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №2213 от РП 10/10кВ №22, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №2213 от РП 10/10кВ №22
6484 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 614 | 2019-07-22 09:35 | 2019-07-22 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №1 КТП-76 ВЛ-10кВ №1902 ПС ЗР-19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №76-12*76-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №76 по ВЛ-10кВ №1902 ПС 35/10кВ ЗР-19. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №76-12*76-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №76, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №76-12*76-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №76, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №76. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №76 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №76 по ВЛ-10кВ №1902 ПС 35/10кВ ЗР-19, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №76 по ВЛ-10кВ №1902 ПС 35/10кВ ЗР-19.
6485 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 615 | 2019-07-22 12:50 | 2019-07-22 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 32 по ВЛ № 2907 РП-10кВ №29 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №32-15 к жилому дому по адресу улица Мира №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №32. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №32-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №32 по ВЛ-10кВ №2907 РП 10/10кВ №29.
6486 | ПО Южные ЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 108 | 2019-07-21 03:40 | - | СДТУ | ПС 110кВ Егорлыкская ЦППС Компаст 2.0 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Зависание контролера ТМ на ЦППС Компас 2.0. в ПО ЮЭС в направлении получения телеметрической информации с ПС 110/35/10кВ Егорлыкская. | В следствии зависания контролера ТМ на ЦППС Компас 2.0. в ПО ЮЭС в направлении получения телеметрической информации с ПС 110/35/10кВ Егорлыкская, произошло прекращение получения телеметрической информации с ПС 110/35/10кВ Егорлыкская до Ростовского РДУ. | Зависания контролера ТМ на ЦППС Компас 2.0 | Запросить у завода изготовителя наличие обновленного и более стабильного программного обеспечения для аппаратуры ЦППС Компас 2.0. Провести обновление программного комплекса ЦППС Компас 2.0.
6487 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2019-07-23 09:30 | 2019-07-23 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №165 ВЛ-10кВ №712 ПС 110кВ Юбилейная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №165-14 к жилому дому по адресу улица Ленина №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №165. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №18, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №165-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №165 по ВЛ-10кВ №712 ПС 110/35/10кВ Юбилейная.
6488 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 617 | 2019-07-23 13:05 | 2019-07-23 14:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №111 ВЛ-10кВ №203 ПС Егорлыкская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Южная №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Южная №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №111-10 к жилому дому по адресу улица Южная №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №111. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Южная №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №111-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №111 по ВЛ-10кВ №203 ПС 110/35/10кВ Егорлыкская.
6489 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 618 | 2019-07-24 09:45 | 2019-07-24 10:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП-117 ВЛ-10кВ №707 ПС Е-7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №117-11 к жилому дому по адресу улица Мира №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №117. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №117-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №117 по ВЛ-10кВ №707 ПС 35/10кВ Е-7.
6490 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2019-07-24 09:40 | 2019-07-24 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №502 ПС 35кВ ЗР-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ ЗР-5. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ ЗР-5, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ ЗР-5, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ ЗР-5. ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ ЗР-5 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ ЗР-5 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ ЗР-5, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ ЗР-5
6491 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2019-07-25 09:20 | 2019-07-25 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1515 ПС А-15 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15. ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15
6492 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 112 | 2019-07-25 16:00 | 2019-07-25 16:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1001 ПС Самарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с с дождем и грозой в пролете опор №9-10 по ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская произошел схлест проводов фаз «А» и «В». | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с с дождем и грозой в пролете опор №9-10 по ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская, после воздействия ветровых нагрузок.
6493 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2019-07-25 16:05 | 2019-07-25 16:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №808к ПС 110кВ БОС- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с с дождем и грозой в пролете опор №7-8 по ВЛ-10кВ №808к от ПС 110/10кВ БОС произошел схлест проводов фаз «А» и «В». | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с с дождем и грозой в пролете опор №7-8 по ВЛ-10кВ №808к от ПС 110/10кВ БОС произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №808к от ПС 110/10кВ БОС. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №808к от ПС 110/10кВ БОС, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №808к от ПС 110/10кВ БОС, после воздействия ветровых нагрузок.
6494 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2019-07-26 09:25 | 2019-07-26 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3203 ПС А-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10кВ №3203 от ПС 110/35/10кВ А-32. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №3203 от ПС 110/35/10кВ А-32. ВЛ-10кВ №3203 от ПС 110/35/10кВ А-32 находится в эксплуатации с 1983 года. Плановый осмотр проводился в феврале 2019 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №3203 от ПС 110/35/10кВ А-32, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №3203 от ПС 110/35/10кВ А-32
6495 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2019-07-26 09:30 | 2019-07-26 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ 103 ПС Звонкая 110/10кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №103 от ПС 110/35/10кВ Звонкая, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №18, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №103 от ПС 110/35/10кВ Звонкая. ВЛ-10кВ №103 от ПС 110/35/10кВ Звонкая находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №103 от ПС 110/35/10кВ Звонкая проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №18 по ВЛ-10кВ №103 от ПС 110/35/10кВ Звонкая | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №103 от ПС 110/35/10кВ Звонкая. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №103 от ПС 110/35/10кВ Звонкая на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6496 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 116 | 2019-07-26 13:55 | 2019-07-26 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №807 ПС 110кВ БОС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №807 от ПС 110/10кВ БОС, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "В" на опоре №11, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №807 от ПС 110/10кВ БОС. ВЛ-10кВ №807 от ПС 110/10кВ БОС находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №807 от ПС 110/10кВ БОС проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №11 по ВЛ-10кВ №807 от ПС 110/10кВ БОС | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №807 от ПС 110/10кВ БОС. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №807 от ПС 110/10кВ БОС на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6497 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 619 | 2019-07-25 09:25 | 2019-07-25 10:25 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-35 ВЛ-10кВ №1501 ПС ЗР-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-6*35-7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №35 по ВЛ-10кВ №1501 ПС 110/10кВ ЗР-15. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-6*35-7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №35, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №35-6*35-7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №35, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №35. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №35 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №35 по ВЛ-10кВ №1501 ПС 110/10кВ ЗР-15, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №35 по ВЛ-10кВ №1501 ПС 110/10кВ ЗР-15.
6498 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2019-07-31 10:05 | 2019-07-31 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №121 ПС Зерновая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10кВ №121 от ПС 220/110/35/10кВ Зерновая. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10кВ №121 от ПС 220/110/35/10кВ Зерновая, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10кВ №121 от ПС 220/110/35/10кВ Зерновая, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №121 от ПС 220/110/35/10кВ Зерновая. ВЛ-10кВ №121 от ПС 220/110/35/10кВ Зерновая находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №121 от ПС 220/110/35/10кВ Зерновая проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №121 от ПС 220/110/35/10кВ Зерновая, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №121 от ПС 220/110/35/10кВ Зерновая
6499 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 118 | 2019-08-01 09:40 | 2019-08-01 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1411 РП-10кВ №14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10кВ №1411 от РП 10/10кВ №14. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10кВ №1411 от РП 10/10кВ №14, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10кВ №1411 от РП 10/10кВ №14, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1411 от РП 10/10кВ №14. ВЛ-10кВ №1411 от РП 10/10кВ №14 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1411 от РП 10/10кВ №14 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1411 от РП 10/10кВ №14, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №1411 от РП 10/10кВ №14.
6500 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 620 | 2019-08-01 09:45 | 2019-08-01 10:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №158 ВЛ-10кВ №1101 ПС А-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №158-10*158-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №158-10*158-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №158-10*158-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №158. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6501 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 621 | 2019-08-02 09:25 | 2019-08-02 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №215 ВЛ-10кВ №1101 ПС А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Пролетарская №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Пролетарская №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №215-17 к жилому дому по адресу улица Пролетарская №20, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №215. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Пролетарская №20, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №215-17 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №215 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6502 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 622 | 2019-08-02 09:30 | 2019-08-02 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №364 ВЛ-10 №801 ПС Роговская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №364-11 к жилому дому по адресу улица Мира №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №364. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №364-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №364 по ВЛ-10кВ №801 ПС 110/35/10кВ Роговская.
6503 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 623 | 2019-08-02 12:55 | 2019-08-02 13:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-346 ВЛ-10кВ №506 ПС Е-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №346-8*346-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №346 по ВЛ-10кВ №506 ПС 35/10кВ Е-5. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №346-8*346-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №346, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №346-8*346-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №346, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №346. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №346 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №346 по ВЛ-10кВ №506 ПС 35/10кВ Е-5, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №346 по ВЛ-10кВ №506 ПС 35/10кВ Е-5.
6504 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 119 | 2019-08-05 13:15 | 2019-08-05 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3207 ПС А-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10кВ №3207 от ПС 110/35/10кВ А-32. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10кВ №3207 от ПС 110/35/10кВ А-32, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10кВ №3207 от ПС 110/35/10кВ А-32, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №3207 от ПС 110/35/10кВ А-32. ВЛ-10кВ №3207 от ПС 110/35/10кВ А-32 находится в эксплуатации с 1969 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №3207 от ПС 110/35/10кВ А-32 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №3207 от ПС 110/35/10кВ А-32, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №3207 от ПС 110/35/10кВ А-32
6505 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2019-08-05 13:20 | 2019-08-05 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №801 ПС А-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8. ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8 проводился в мате 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8
6506 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2019-08-05 15:15 | 2019-08-05 15:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №202-Н ПС НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2
6507 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 122 | 2019-08-06 09:20 | 2019-08-06 10:20 | ВЛ | ВЛ-6кВ №2-305Н ПС 35кВ НС 2-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена проводов 10кВ по ВЛ-6кВ №2-305Н от ПС 35/6кВ НС 2-3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №12-13 фазы "А" со схлестом с проводом фазы "В" по ВЛ-6кВ №2-305Н от ПС 35/6кВ НС 2-3, в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ-6кВ №2-305Н от ПС 35/6кВ НС 2-3. ВЛ-6кВ №2-305Н от ПС 35/6кВ НС 2-3 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №2-305Н от ПС 35/6кВ НС 2-3 проводился в марте 2019 года. | Обрыв провода марки А-50 фазы "А" в пролете опор №12-13 по ВЛ-10кВ №305Н от ПС 35/6кВ НС 2-3. | Выполнить внеочередной осмотр состояния проводов по ВЛ-6кВ №2-305Н от ПС 35/6кВ НС 2-3. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены провода А-50 на СИП 3*50 в пролете опор №10-20 по ВЛ-6кВ №2-305Н от ПС 35/6кВ НС 2-3.
6508 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 624 | 2019-08-06 09:25 | 2019-08-06 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 44 ВЛ №1005 ПС 110кВ Самарская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №44-17 к жилому дому по адресу улица Мира №21, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №44. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №21, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №44-17 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №44 по ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Самарская.
6509 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2019-08-06 15:20 | 2019-08-06 16:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №711 ПС 110кВ Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №711 от ПС 110/35/10кВ Юбилейная, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №16 по ВЛ-10кВ №711 ПС 110/35/10кВ Юбилейная. ВЛ-10кВ №711 от ПС 110/35/10кВ Юбилейная находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №711 от ПС 110/35/10кВ Юбилейная не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №16 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №711 от ПС 110/35/10кВ Юбилейная. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №711 ПС 110/35/10кВ Юбилейная на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6510 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 625 | 2019-08-06 10:40 | 2019-08-06 11:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-40 ВЛ-10кВ №1802 ПС А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свердлова №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свердлова №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №40-11 к жилому дому по адресу улица Свердлова №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №40. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Свердлова №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №40-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ №1802 ПС 35/10кВ А-18.
6511 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 626 | 2019-08-06 12:55 | 2019-08-06 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №29 по ВЛ-10кВ №1411 РП-10кВ №14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Парковая №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Парковая №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №29-11 к жилому дому по адресу улица Парковая №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №29. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Парковая №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №29-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №1411 РП 10/10кВ №14.
6512 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 627 | 2019-08-07 13:00 | 2019-08-07 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №43 ВЛ-10кВ №105-Н ПС 110кВ НС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №43-14 к жилому дому по адресу улица Береговая №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №43. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Береговая №18, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №43-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №105-Н ПС 110/6/10кВ НС-1.
6513 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 628 | 2019-08-07 15:15 | 2019-08-07 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №20 ВЛ-10кВ №3016 ПС 220кВ А-30 - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №20-13 к жилому дому по адресу улица Ленина №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №20. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №18, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №20-13 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №20 по ВЛ-10кВ №3016 ПС 220/110/10кВ А-30.
6514 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 629 | 2019-08-08 10:20 | 2019-08-08 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №1 КТП №158 ВЛ-10кВ №1019 ПС Самарская- | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Строительная №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Строительная №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №158-14 к жилому дому по адресу улица Строительная №17, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №158. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Строительная №17, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №158-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158 по ВЛ-10кВ №1019 ПС 110/35/10кВ Самарская.
6515 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2019-08-08 10:15 | 2019-08-08 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №716 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №716 от ПС 110/35/10кВ Юбилейная, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №32. ВЛ-10кВ №716 от ПС 110/35/10кВ Юбилейная находится в эксплуатации с 1983 года. Последний плановый осмотр линии проводился в феврале 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №716 от ПС 110/35/10кВ Юбилейная не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №32 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №716 от ПС 110/35/10кВ Юбилейная. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №716 ПС 110/35/10кВ Юбилейная на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6516 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 630 | 2019-08-09 09:30 | 2019-08-09 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-141 ВЛ-10кВ №215 ПС КГ-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мичурина №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мичурина №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №141-10 к жилому дому по адресу улица Мичурина №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №141. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мичурина №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №141-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №141 по ВЛ-10кВ №215 ПС 35/10кВ КГ-2.
6517 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 631 | 2019-08-09 09:35 | 2019-08-09 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-10кВ №1004 ПС 110кВ Полячки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-11*47-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №47 по ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/10кВ Полячки. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-11*47-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №47, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №47-11*47-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №47, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №47. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №47 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №47 по ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/10кВ Полячки, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №47 по ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/10кВ Полячки.
6518 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 632 | 2019-08-12 09:30 | 2019-08-12 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №35 ВЛ-10кВ №313 ПС КГ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-15*35-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №35 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-15*35-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №35, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №35-15*35-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №35, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №35. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №35 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №35 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №35 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3.
6519 | ПО Южные ЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 125 | 2019-08-11 15:10 | 2019-08-11 17:08 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Зерновая - ЗР-14 с отпайкой на ПС ЗР-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала сварного соединения произошел обрыв заземляющего устройства (металлического прута) на линейном портале, с падением его на спуски 110кВ от линейного портала до КС ВЛ-110кВ Зерновая фаза "А" и на ошиновку 110кВ фазы "В" . | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала сварного соединения произошел обрыв заземляющего устройства (металлического прута) на линейном портале, с падением его на спуски 110кВ от линейного портала до КС ВЛ-110кВ Зерновая фаза "А" и на ошиновку 110кВ фазы "В", в следствии этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению от земляной защиты 1 ступени с неуспешным АПВ ВЛ-110кВ Зерновая - ЗР10 с отпайкой на ПС 110/35/10кВ ЗР-14 на ПС 220/110/35/10кВ Зерновая. ПС 110/10кВ ЗР-10 находится в эксплуатации с 1982 года. | На ПС 110/10кВ ЗР-10 обрыв заземляющего устройства (металлического прута) на линейном портале. | Издать организационно - распорядительный документ об усилении качества осмотров ПС 35-110кВ ПО ЮЭС. Особое внимание при осмотрах уделять состоянию заземляющих устройств. Выполнить укрепление спусков заземляющих устройств от линейных порталов на ПС 110кВ Егорлыкская, ПС 110кВ Звонкая, ПС 110кВ НС-3, ПС 110кВ НС-2, ПС 35кВ ЗР-11, ПС 35кВ ЗР-18, ПС 35кВ КГ-2, ПС 35кВ КГ-4, ПС 35кВ ЗР-11, ПС 35кВ НС 2-3.
6520 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2019-08-13 09:50 | 2019-08-13 10:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3214 ПС А-32 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ №3214 от ПС 110/35/10кВ А-32. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №3214 от ПС 110/35/10кВ А-32. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Александровского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6521 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 633 | 2019-08-13 09:55 | 2019-08-13 10:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №78 ВЛ-10 №413 ПС КГ-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Молодежная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Молодежная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №78-12 к жилому дому по адресу улица Молодежная №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №78. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Молодежная №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №78-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №78 по ВЛ-10кВ №413 ПС 35/10кВ КГ-4
6522 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2019-08-14 09:20 | 2019-08-14 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1910 РП-10кВ №19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1910 от РП 10/10кВ №19, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №44. ВЛ-10кВ №1910 от РП 10/10кВ №19 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в феврале 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №1910 от РП 10/10кВ №19 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №44 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1910 от РП 10/10кВ №19. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №1910 РП 10/10кВ №19 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6523 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 634 | 2019-08-14 09:35 | 2019-08-14 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №45 ВЛ-10кВ №1508 ПС 110кВ ЗР-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Октябрьская №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Октябрьская №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №45-19 к жилому дому по адресу улица Октябрьская №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №45. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Октябрьская №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №45-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №1508 ПС 110/10кВ ЗР-15.
6524 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2019-08-15 09:25 | 2019-08-15 10:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ 406 ПС КГ-4 35/10кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ №406 от ПС 35/10кВ КГ-4. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ №406 от ПС 35/10кВ КГ-4, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ №406 от ПС 35/10кВ КГ-4, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №406 от ПС 35/10кВ КГ-4. ВЛ-10кВ №406 от ПС 35/10кВ КГ-4 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №406 от ПС 35/10кВ КГ-4 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №406 от ПС 35/10кВ КГ-4, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №406 от ПС 35/10кВ КГ-4
6525 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 635 | 2019-08-15 09:30 | 2019-08-15 10:20 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-21 ВЛ-10кВ №1702 ПС А-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-20*21-21 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №21 по ВЛ-10кВ №1702 ПС 35/10кВ А-17. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-20*21-21 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №21, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №21-20*21-21 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №21, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №21. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №21 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №21 по ВЛ-10кВ №1702 ПС 35/10кВ А-17, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №21 по ВЛ-10кВ №1702 ПС 35/10кВ А-17.
6526 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 636 | 2019-08-15 13:15 | 2019-08-15 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №34 ВЛ-10 №1101 ПС А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №34-10 к жилому дому по адресу улица Мира №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №34. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №34-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №34 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6527 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 637 | 2019-08-15 15:15 | 2019-08-15 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №222 ВЛ-10кВ №901 ПС 35кВ А-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №222-19*222-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №222 по ВЛ-10кВ №901 ПС 35/10кВ А-9. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №222-19*222-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №222, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №222-19*222-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №222, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №222. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №222 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №222 по ВЛ-10кВ №901 ПС 35/10кВ А-9, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №222 по ВЛ-10кВ №901 ПС 35/10кВ А-9.
6528 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2019-08-16 09:25 | 2019-08-16 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 202 ПС А-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10кВ №202 от ПС 35/10кВ А-2. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10кВ №202 от ПС 35/10кВ А-2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10кВ №202 от ПС 35/10кВ А-2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №202 от ПС 35/10кВ А-2. ВЛ-10кВ №202 от ПС 35/10кВ А-2 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №202 от ПС 35/10кВ А-2 проводился в феврале 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №202 от ПС 35/10кВ А-2, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №202 от ПС 35/10кВ А-2.
6529 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 638 | 2019-08-16 09:30 | 2019-08-16 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №203 ВЛ-10КВ №2608 ПС А-26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Молодежная №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Молодежная №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №203-17 к жилому дому по адресу улица Молодежная №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №203. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Молодежная №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №203-17 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №203 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26.
6530 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 130 | 2019-08-19 09:40 | 2019-08-19 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3209 ПС 110 кВ А-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32. ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32 проводился в феврале 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32
6531 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 639 | 2019-08-19 09:45 | 2019-08-19 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №86 ВЛ-10кВ №1815 ПС 35кВ А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Аханова №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Аханова №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №86-15 к жилому дому по адресу улица Аханова №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №86. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Аханова №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №86-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №86 по ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18.
6532 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 640 | 2019-08-19 15:15 | 2019-08-19 16:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №185 ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110кВ НС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №185-8*185-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №185-8*185-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №185, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №185-8*185-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №185, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №185. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №185 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1.
6533 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 131 | 2019-08-20 09:25 | 2019-08-20 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35кВ А-15 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Кугейского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6534 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 641 | 2019-08-20 09:30 | 2019-08-20 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №10 ВЛ-10кВ №601 ПС 35кВ А-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Комсомольская №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Комсомольская №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №10-12 к жилому дому по адресу улица Комсомольская №17, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №10. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Комсомольская №17, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №10-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №10 по ВЛ-10кВ №601 ПС 35/10кВ А-6.
6535 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2019-08-21 09:25 | 2019-08-21 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1514 от ПС А-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1514 от ПС 35/10кВ А-15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №38. ВЛ-10кВ №1514 от ПС 35/10кВ А-15 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в феврале 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №1514 от ПС 35/10кВ А-15 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №38 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1514 от ПС 35/10кВ А-15. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №1514 ПС 35/10кВ А-15 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6536 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2019-08-21 09:30 | 2019-08-21 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №81 ВЛ-10кВ №602 ПС ЗР-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Специалистов №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Специалистов №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №81-19 к жилому дому по адресу улица Специалистов №25, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №81. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Специалистов №25, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №81-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №602 ПС 35/10кВ ЗР-6.
6537 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 643 | 2019-08-21 15:15 | 2019-08-21 16:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №99 ВЛ-10кВ №106-Н ПС НС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №99-11*99-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №99 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №99-11*99-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №99, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №99-11*99-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №99, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №99. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №99 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №99 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №99 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1.
6538 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 133 | 2019-08-22 09:30 | 2019-08-22 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3105 ПС А-31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10кВ №3105 от ПС 110/35/10кВ А-31. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10кВ №3105 от ПС 110/35/10кВ А-31, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10кВ №3105 от ПС 110/35/10кВ А-31, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №3105 от ПС 110/35/10кВ А-31. ВЛ-10кВ №3105 от ПС 110/35/10кВ А-31 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №3105 от ПС 110/35/10кВ А-31 проводился в феврале 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №3105 от ПС 110/35/10кВ А-31, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №3105 от ПС 110/35/10кВ А-31
6539 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2019-08-22 09:35 | 2019-08-22 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №41 ВЛ-10кВ №801 ПС ЗР-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №41-16 к жилому дому по адресу улица Степная №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №41. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Степная №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №41-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №41 по ВЛ-10кВ №801 ПС 35/10кВ ЗР-8.
6540 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2019-08-23 09:40 | 2019-08-23 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1405 РП-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1405 от РП 10/10кВ №14, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №22, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1405 от РП 10/10кВ №14. ВЛ-10кВ №1405 от РП 10/10кВ №14 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1405 от РП 10/10кВ №14 проводился в феврале 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №22 по ВЛ-10кВ №1405 от РП 10/10кВ №14 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1405 от РП 10/10кВ №14. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №1405 от РП 10/10кВ №14 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6541 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 645 | 2019-08-23 09:45 | 2019-08-23 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №55 ВЛ-10кВ №3113 ПС 110кВ А-31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-15*55-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55 по ВЛ-10кВ №3113 ПС 110/35/10кВ А-31. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-15*55-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №55-15*55-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №55. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55 по ВЛ-10кВ №3113 ПС 110/35/10кВ А-31, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55 по ВЛ-10кВ №3113 ПС 110/35/10кВ А-31.
6542 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 646 | 2019-08-23 13:10 | 2019-08-23 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-115 ВЛ-10кВ №507 ПС А-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Заречная №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Заречная №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №115-15 к жилому дому по адресу улица Заречная №20, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №115. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Заречная №20, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №115-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №115 по ВЛ-10кВ №507 ПС 35/10кВ А-5
6543 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 135 | 2019-08-26 09:30 | 2019-08-26 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №217 ПС 110кВ Егорлыкская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №217 от ПС 110/35/10кВ Егорлыкская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №66, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №217 от ПС 110/35/10кВ Егорлыкская. ВЛ-10кВ №217 от ПС 110/35/10кВ Егорлыкская находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ 217 от ПС 110/35/10кВ Егорлыкская проводился в феврале 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №66 по ВЛ-10кВ №217 от ПС 110/35/10кВ Егорлыкская | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №217 от ПС 110/35/10кВ Егорлыкская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №217 от ПС 110/35/10кВ Егорлыкская на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6544 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 647 | 2019-08-26 09:35 | 2019-08-26 10:35 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №27 ВЛ-10кВ №3202 ПС А-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Северная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Северная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №27-11 к жилому дому по адресу улица Северная №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №27 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Северная №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №27-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №27 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32.
6545 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 648 | 2019-08-26 13:10 | 2019-08-26 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №233 ВЛ-10кВ №1815 ПС 35кВ А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Донская №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Донская №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №233-9 к жилому дому по адресу улица Донская №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №233. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Донская №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №233-9 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №233 по ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18.
6546 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 136 | 2019-08-27 09:25 | 2019-08-27 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1404 РП-10кВ №14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1404 от РП 10/10кВ №14, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №27, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1404 от РП 10/10кВ №14. ВЛ-10кВ №1404 от РП 10/10кВ №14 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1404 от РП 10/10кВ №14 проводился в феврале 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №27 по ВЛ-10кВ №1404 от РП 10/10кВ №14 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1404 от РП 10/10кВ №14. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №1404 от РП 10/10кВ №14 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6547 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 649 | 2019-08-27 09:30 | 2019-08-27 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №140 ВЛ-10кВ №215 ПС КГ-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Юбилейная №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Юбилейная №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №140-19 к жилому дому по адресу улица Юбилейная №21, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №140. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Юбилейная №21, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №140-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №140 по ВЛ-10кВ №215 ПС 35/10кВ КГ-2
6548 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 650 | 2019-08-27 12:55 | 2019-08-27 13:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-22 ВЛ-10кВ №505 ПС А-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Курышко №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Курышко №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №22-15 к жилому дому по адресу улица Курышко №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №22. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Курышко №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №22-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №22 по ВЛ-10кВ №505 ПС 35/10кВ А-5.
6549 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2019-08-28 09:30 | 2019-08-28 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3127 ПС 110кВ А-31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена вязок проводов по ВЛ-10кВ №3127 от ПС 110/35/10кВ А-31, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №61 по ВЛ-10кВ №3127 от ПС 110/35/10кВ А-31 с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110/35/10кВ А-31. ВЛ-10кВ №3127 от ПС 110/35/10кВ А-31 находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр линии проводился в феврале 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, вязки проводов по линии не менялись. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №61 | Выполнить внеочередной осмотр состояния вязок проводов по ВЛ-10кВ №3127 от ПС 110/35/10кВ А-31. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Опору №61 по ВЛ-10кВ №3127 от ПС 110/35/10кВ А-31 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №3127 от ПС 110/35/10кВ А-31. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №3127 от ПС 110/35/10кВ А-31 с внесенными изменениями. Выполнить обследование опоры №61 по ВЛ-10кВ №3127 от ПС 110/35/10кВ А-31 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены вязок проводов по ВЛ-10кВ №3127 от ПС 110/35/10кВ А-31.
6550 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 651 | 2019-08-28 09:35 | 2019-08-28 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-148 ВЛ-10кВ №106-Н ПС НС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №148-11*148-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №148 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №148-11*148-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №148, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №148-11*148-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №148, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №148. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №148 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №148 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №148 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1.
6551 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 652 | 2019-08-28 13:00 | 2019-08-28 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №63 ВЛ-10кВ №1205 ПС Манычская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Победы №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Победы №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №63-5 к жилому дому по адресу улица Победы №10, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №63. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Победы №10, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №63-5 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №63 по ВЛ-10кВ №1205 ПС 110/10кВ Манычская.
6552 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2019-08-29 09:25 | 2019-08-29 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №205 ПС 35кВ КГ-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №205 от ПС 35/10кВ КГ-2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "С" на опоре №20, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №205 от ПС 35/10кВ КГ-2. ВЛ-10кВ №205 от ПС 35/10кВ КГ-2 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №205 от ПС 35/10кВ КГ-2 проводился в феврале 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №20 по ВЛ-10кВ №205 от ПС 35/10кВ КГ-2 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №205 от ПС 35/10кВ КГ-2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №205 от ПС 35/10кВ КГ-2 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6553 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 653 | 2019-08-29 09:30 | 2019-08-29 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №85 ВЛ-10кВ №2608 ПС А-26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №85-14*85-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №85 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №85-14*85-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №85, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №85-14*85-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №85, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №85. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №85 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №85 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №85 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26.
6554 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 654 | 2019-08-30 09:25 | 2019-08-30 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №29 ВЛ-10кВ №313 ПС КГ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-16*29-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-16*29-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №29, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №29-16*29-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №29, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №29. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №29 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3.
6555 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 655 | 2019-08-30 09:30 | 2019-08-30 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №6 ВЛ-10кВ №1316 ПС А-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7*6-8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ №1316 ПС 35/10кВ А-13. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7*6-8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7*6-8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №6. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ №1316 ПС 35/10кВ А-13, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ №1316 ПС 35/10кВ А-13.
6556 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 656 | 2019-09-02 09:45 | 2019-09-02 10:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП-122 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Дзержинского №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Дзержинского №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №122-20 к жилому дому по адресу улица Дзержинского №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №122. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Дзержинского №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №122-20 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №122 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6557 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 657 | 2019-09-02 10:00 | 2019-09-02 11:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №104 ВЛ-10кВ №601 ПС 35кВ А-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Морская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Морская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №104-15 к жилому дому по адресу улица Морская №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №104. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Морская №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №104-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №104 по ВЛ-10кВ №601 ПС 35/10кВ А-6.
6558 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2019-09-03 09:55 | 2019-09-03 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 806 ПС А-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ А-8, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №36. ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ А-8 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в феврале 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ А-8 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №36 | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №806 ПС 35/10кВ А-8 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ А-8. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6559 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 140 | 2019-09-04 10:15 | 2019-09-04 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3129 ПС А-31 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10кВ №3129 от ПС 110/35/10кВ А-31. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №3129 от ПС 110/35/10кВ А-31. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Головатовского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6560 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 141 | 2019-09-04 13:10 | 2019-09-04 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 613 ПС А-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ А-6, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №32. ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ А-6 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в феврале 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ А-6 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №32 | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №613 ПС 35/10кВ А-6 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ А-6. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6561 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 658 | 2019-09-03 10:00 | 2019-09-03 11:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №1 ВЛ-10кВ №612 ПС 35кВ КГ-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Гагарина №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Гагарина №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №1-10 к жилому дому по адресу улица Гагарина №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №1. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Гагарина №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №1-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1 по ВЛ-10кВ №612 ПС 35/10кВ КГ-6.
6562 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 659 | 2019-09-04 10:20 | 2019-09-04 11:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №60 ВЛ-10кВ №204 ПС 110кВ Краснолучинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-10*60-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №60 по ВЛ-10кВ №204 ПС 110/10кВ Краснолучинская. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-10*60-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №60, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №60-10*60-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №60, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №60. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №60 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №60 по ВЛ-10кВ №204 ПС 110/10кВ Краснолучинская, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №60 по ВЛ-10кВ №204 ПС 110/10кВ Краснолучинская.
6563 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2019-09-05 09:30 | 2019-09-05 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №803 ПС ЗР-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ ЗР-8. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ ЗР-8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ ЗР-8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ ЗР-8. ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ ЗР-8 находится в эксплуатации с 1978 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ ЗР-8 проводился в феврале 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ ЗР-8, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ ЗР-8
6564 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2019-09-05 13:25 | 2019-09-05 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №308 Н от ПС НС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 по ВЛ-10кВ №308-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 по ВЛ-10кВ №308-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 по ВЛ-10кВ №308-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №308-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3. ВЛ-10кВ №308-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №308-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3 проводился в феврале 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №308-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №308-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3
6565 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 660 | 2019-09-05 09:35 | 2019-09-05 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 148 ВЛ № 3214 ПС А-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №148-5*148-6 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №148 по ВЛ-10кВ №3214 ПС 110/35/10кВ А-32. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №148-5*148-6 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №148, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №148-5*148-6 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №148, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №148. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №148 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №148 по ВЛ-10кВ №3214 ПС 110/35/10кВ А-32, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №148 по ВЛ-10кВ №3214 ПС 110/35/10кВ А-32.
6566 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 661 | 2019-09-05 13:25 | 2019-09-05 14:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-127 ВЛ-10кВ №1708 ПС А-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №127-4*127-5 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127 по ВЛ-10кВ №1708 ПС 35/10кВ А-17. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №127-4*127-5 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №127-4*127-5 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №127. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127 по ВЛ-10кВ №1708 ПС 35/10кВ А-17, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127 по ВЛ-10кВ №1708 ПС 35/10кВ А-17.
6567 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 144 | 2019-09-06 09:35 | 2019-09-06 10:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 2204 РП-22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ №2204 от РП 10/10кВ №22. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ №2204 от РП 10/10кВ №22, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ №2204 от РП 10/10кВ №22, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №2204 от РП 10/10кВ №22. ВЛ-10кВ №2204 от РП 10/10кВ №22 находится в эксплуатации с 1983 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №2204 от РП 10/10кВ №22 проводился в феврале 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №2204 от РП 10/10кВ №22, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №2204 от РП 10/10кВ №22
6568 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 662 | 2019-09-06 09:40 | 2019-09-06 10:35 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №21 ВЛ-10кВ №1815 ПС А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №21-12 к жилому дому по адресу улица Ленина №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №21. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №21-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №21 по ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18.
6569 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 663 | 2019-09-18 22:27 | 2019-09-18 23:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-60 ВЛ-10 1704 ПС ЗР-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Центральная №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Центральная №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №60-12 к жилому дому по адресу улица Центральная №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №60. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Центральная №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №60-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №60 по ВЛ-10кВ №1704 ПС 35/10кВ ЗР-17.
6570 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 664 | 2019-09-18 22:33 | 2019-09-18 23:07 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП-26 ВЛ-10 318 ПС КГ-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №26-5*26-6 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №26 по ВЛ-10кВ №318 ПС 35/10кВ КГ-3. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №26-5*26-6 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №26. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №26 по ВЛ-10кВ №318 ПС 35/10кВ КГ-3, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №26 по ВЛ-10кВ №318 ПС 35/10кВ КГ-3, после воздействия ветровых нагрузок.
6571 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 665 | 2019-09-18 22:41 | 2019-09-18 23:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-19 ВЛ-10 211 ПС КГ-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Цветочная №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Цветочная №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №19-6 к жилому дому по адресу улица Цветочная №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №19. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Цветочная №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №19-6 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №19 по ВЛ-10кВ №211 ПС 35/10кВ КГ-2.
6572 | ПО Южные ЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 145 | 2019-09-18 05:46 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Зерновая-Полячки-Маныческая-Звонкая-БГ2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло разрушение одного из восьми гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №9, в результате этого на ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2 возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2. ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2 находится в эксплуатации с 1974 года. Плановый осмотр ВЛ-110кВ Зерновая - БГ-2 проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт по ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2 проводился в 2014 году, изоляторы по линии не менялись. | На опоре №9 разрушение одного из восьми изоляторов гирлянды фазы "С" | Организовать внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опорах №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по ВЛ-110кВ Зерновая - БГ-2
6573 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2019-09-18 14:05 | 2019-09-18 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3202 ПС А-32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ №3202 от ПС 110/35/10кВ А-32 произошел схлест проводов фаз «А» и «В». | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с и дождем в пролете опор №10-11 произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №3202 от ПС 110/35/10кВ А-32. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №3202 от ПС 110/35/10кВ А-32, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №3202 от ПС 110/35/10кВ А-32, после воздействия ветровых нагрузок.
6574 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2019-09-18 14:10 | 2019-09-18 14:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1702 ПС А-17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №36-37 по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ А-17 произошел схлест проводов фаз «А» и «В». | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с и дождем в пролете опор №36-37 произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ А-17. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ А-17, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ А-17, после воздействия ветровых нагрузок.
6575 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2019-09-18 22:40 | 2019-09-18 22:54 | ВЛ | ВЛ-10 3016 ПС А-30 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с и дождем в пролете опор №3-4 произошел наброс постороннего предмета на провода фаз «А» и «В» по ВЛ-10кВ №3016 от ПС 220/110/10кВ А-30. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с и дождем в пролете опор №3-4 произошел наброс постороннего предмета на провода фаз «А» и «В» по ВЛ-10кВ №3016 от ПС 220/110/10кВ А-30, в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №3016 от ПС 220/110/10кВ А-30. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр по ВЛ-10кВ №3016 от ПС 220/110/10кВ А-30 на предмет наброса посторонних предметов на провода линии после воздействия ветровых нагрузок. При обнаружение посторонних предметов на проводах линии принять меры по их снятию.
6576 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 149 | 2019-09-18 22:53 | 2019-09-18 23:07 | ВЛ | ВЛ-10 3105 ПС А-31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с и дождем в пролете опор №12-13 произошел наброс полиэтиленовой пленки на провода фаз «А» и «В» по ВЛ-10кВ №3105 от ПС 110/35/10кВ А-31. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с и дождем в пролете опор №12-13 произошел наброс полиэтиленовой пленки на провода фаз «А» и «В» по ВЛ-10кВ №3105 от ПС 110/35/10кВ А-31, в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №3105 от ПС 110/35/10кВ А-31. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр по ВЛ-10кВ №3105 от ПС 110/35/10кВ А-31 на предмет отсутствия посторонних предметов на проводах линии после воздействия ветровых нагрузок. При обнаружение посторонних предметов на проводах линии принять меры по их снятию.
6577 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 666 | 2019-09-18 23:00 | 2019-09-18 23:18 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП-16 ВЛ-10 2608 ПС А-26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №24, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №24, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №16-18 к жилому дому по адресу улица Береговая №24, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №16. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Береговая №24, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №16-18 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №16 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26.
6578 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 667 | 2019-09-18 23:15 | 2019-09-18 23:30 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП-131 ВЛ-10 3202 ПС А-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Красная №76, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Красная №76, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №131-16 к жилому дому по адресу улица Красная №76, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №131. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Красная №76, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №131-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32.
6579 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 668 | 2019-09-18 23:18 | 2019-09-18 23:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 № 1 КТП-280 ВЛ-10 402 ПС 35 Е-4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №280-65*280-66 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №280 по ВЛ-10кВ №402 ПС 35/10кВ Е-4. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №280-65*280-66 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №280. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №280 по ВЛ-10кВ №402 ПС 35/10кВ Е-4, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №280 по ВЛ-10кВ №402 ПС 35/10кВ Е-4, после воздействия ветровых нагрузок.
6580 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 669 | 2019-09-18 23:35 | 2019-09-18 23:58 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП-66 ВЛ-10 606 ПС А-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №66-10 к жилому дому по адресу улица Ленина №17, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №66. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №17, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №66-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №66 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6.
6581 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 670 | 2019-09-18 23:40 | 2019-09-19 00:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 № 2 КТП-217ВЛ-10 402 ПС 35 Е-4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №217-43*217-44 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №217 по ВЛ-10кВ №402 ПС 35/10кВ Е-4. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №217-43*217-44 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №217. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №217 по ВЛ-10кВ №402 ПС 35/10кВ Е-4, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №217 по ВЛ-10кВ №402 ПС 35/10кВ Е-4, после воздействия ветровых нагрузок.
6582 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 671 | 2019-09-18 23:45 | 2019-09-19 00:08 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП-94 ВЛ-10 1613 ПС А-16 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Молодежная №34, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Молодежная №34, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №94-26 к жилому дому по адресу улица Молодежная №34, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №94. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Молодежная №34, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №94-26 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №94 по ВЛ-10кВ №1613 ПС 35/10кВ А-16.
6583 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 672 | 2019-09-19 00:12 | 2019-09-19 00:35 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП-75 ВЛ-10 606 ПС А-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Морская №8, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Морская №8, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №75-11 к жилому дому по адресу улица Морская №8, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №75. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Морская №8, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №75-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №75 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6.
6584 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 673 | 2019-09-19 00:23 | 2019-09-19 00:59 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП-55 ВЛ-10 1107 ПС ЗР-11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №55-61*55-62 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ ЗР-11. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №55-61*55-62 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №55. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ ЗР-11, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ ЗР-11, после воздействия ветровых нагрузок.
6585 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 674 | 2019-09-19 00:29 | 2019-09-19 01:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-79 ВЛ-10 1501 ПС ЗР-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Семиренко №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Семиренко №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №79-16 к жилому дому по адресу улица Семиренко №10, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №79. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Семиренко №10, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №79-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №79 по ВЛ-10кВ №1501 ПС 110/10кВ ЗР-15.
6586 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 675 | 2019-09-19 00:33 | 2019-09-19 01:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-10 ВЛ-10 1606 ПС ЗР-16 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Заречная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Заречная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №10-11 к жилому дому по адресу улица Заречная №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №10. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Заречная №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №10-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №10 по ВЛ-10кВ №1606 ПС 35/10кВ ЗР-16..
6587 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 150 | 2019-09-23 09:20 | 2019-09-23 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 515 от ПС А-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №12, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5. ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5 находится в эксплуатации с 1985 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5 проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №12 по ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5 | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №515 от ПС 35/10кВ А-5. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6588 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 676 | 2019-09-23 09:25 | 2019-09-23 10:25 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №11 ВЛ-10кВ №202-Н ПС 110кВ НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-15*11-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №11 по ВЛ-10кВ №202-Н ПС 110/6/10кВ НС-2. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-15*11-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №11, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №11-15*11-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №11, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №11. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №11 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №11 по ВЛ-10кВ №202-Н ПС 110/6/10кВ НС-2, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №11 по ВЛ-10кВ №202-Н ПС 110/6/10кВ НС-2.
6589 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2019-09-23 15:20 | 2019-09-23 16:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3016 от ПС А-30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При проведении профилактических испытаний кабельных линий по КВЛ-10кВ №3016 от ПС 220/110/10кВ А-30 выявлен дефект старения изоляции, из-за длительного срока эксплуатации более 25 лет. | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала концевой кабельной муфты на опоре №1 по КВЛ-10кВ №3016 от ПС 220/110/10кВ А-30 произошел пробой изоляции с междуфазным коротким замыканием, в следствии этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению КВЛ-10кВ №3016 от ПС 220/110/10кВ А-30. Концевая муфта на опоре №1 находится в эксплуатации с 1987 года. Капитальный ремонт по КВЛ-10кВ №3016 от ПС 220/110/10кВ А-30 проводился в 2009 году концевые муфты по линии не менялись. | На опоре №1 повреждение концевой кабельной муфты | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены концевых муфт по ВЛ-10кВ №3016 от ПС 220/110/10кВ А-30. Выполнить внеочередные профилактические испытания КЛ-10кВ Кугейского УЭС Азовского РЭС со сроком эксплуатации выше нормативного.
6590 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 677 | 2019-09-23 15:25 | 2019-09-23 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-131 ВЛ-10кВ №3202 ПС А-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №131-14*131-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №131-14*131-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №131-14*131-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №131. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32.
6591 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 678 | 2019-09-24 10:00 | 2019-09-24 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП-98 ВЛ-10кВ №1815 ПС А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №98-10 к жилому дому по адресу улица Степная №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №98. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Степная №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №98-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №98 по ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18.
6592 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 679 | 2019-09-24 10:05 | 2019-09-24 10:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП-235 ВЛ-10кВ №910 ПС А-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №235-9*235-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №235 по ВЛ-10кВ №910 ПС 35/10кВ А-9. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №235-9*235-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №235, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №235-9*235-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №235, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №235. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №235 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №235 по ВЛ-10кВ №910 ПС 35/10кВ А-9, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №235 по ВЛ-10кВ №910 ПС 35/10кВ А-9.
6593 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2019-09-25 09:25 | 2019-09-25 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №806 ПС ЗР-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ ЗР-8, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №29. ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ ЗР-8 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ ЗР-8 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №29 | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №806 ПС 35/10кВ ЗР-8 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ ЗР-8. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6594 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 680 | 2019-09-25 09:30 | 2019-09-25 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-59 ВЛ-10кВ №3202 ПС А-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №6, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №6, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №59-4 к жилому дому по адресу улица Мира №6, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №59. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №6, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №59-4 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №59 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32.
6595 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 153 | 2019-09-25 13:20 | 2019-09-25 14:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №910 от ПС А-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9. ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9
6596 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 681 | 2019-09-25 13:25 | 2019-09-25 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 100 ВЛ № 2412 ПС А-24 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №32, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №32, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №100-30 к жилому дому по адресу улица Береговая №32, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №100. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Береговая №32, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №100-30 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №2412 ПС 35/10кВ А-24.
6597 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2019-09-26 09:55 | 2019-09-26 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 801 от ПС А-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8. ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8 находится в эксплуатации с 1982 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №801 от ПС 35/10кВ А-8.
6598 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2019-09-27 09:30 | 2019-09-27 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №301 Н от ПС НС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №301-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №35. ВЛ-10кВ №301-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №301-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №35 | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №301-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №301-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6599 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 682 | 2019-09-26 10:00 | 2019-09-26 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-139 ВЛ-10кВ №1019 ПС Самарская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Зеленая №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Зеленая №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №139-19 к жилому дому по адресу улица Зеленая №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №139. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Зеленая №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №139-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №139 по ВЛ-10кВ №1019 ПС 110/35/10кВ Самарская.
6600 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 683 | 2019-09-27 09:35 | 2019-09-27 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 148 по ВЛ №106 Н ПС НС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №148-9 к жилому дому по адресу улица Степная №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №148. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Степная №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №148-9 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №148 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1.
6601 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2019-10-01 13:30 | 2019-10-01 14:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 802 ПС А-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10кВ №802 от ПС 35/10кВ А-8. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10кВ №802 от ПС 35/10кВ А-8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-10кВ №802 от ПС 35/10кВ А-8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №802 от ПС 35/10кВ А-8. ВЛ-10кВ №802 от ПС 35/10кВ А-8 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №802 от ПС 35/10кВ А-8 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №802 от ПС 35/10кВ А-8, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №802 от ПС 35/10кВ А-8.
6602 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 684 | 2019-10-01 13:35 | 2019-10-01 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №6 ВЛ-10кВ №1316 ПС А-13 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Горького №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Горького №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №6-12 к жилому дому по адресу улица Горького №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №6. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Горького №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №6-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ №1316 ПС 35/10кВ А-13.
6603 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2019-10-02 09:50 | 2019-10-02 10:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1316 ПС А-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №31. ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13 находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №31 | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №1316 ПС 35/10кВ А-13 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6604 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 685 | 2019-10-02 09:55 | 2019-10-02 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №61 ВЛ-10кВ №301-Н ПС НС-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Комсомольская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Комсомольская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №61-14 к жилому дому по адресу улица Комсомольская №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №61. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Комсомольская №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №61-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №61 по ВЛ-10кВ №301-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3.
6605 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2019-10-02 13:20 | 2019-10-02 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №302 Н от ПС НС-3 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-10кВ №302-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №302-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Самарского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6606 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 686 | 2019-10-02 13:25 | 2019-10-02 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-121 ВЛ-10кВ №802 ПС 35кВ А-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Морская №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Морская №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №121-16 к жилому дому по адресу улица Морская №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №121. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Морская №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №121-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №121 по ВЛ-10кВ №802 ПС 35/10кВ А-8.
6607 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2019-10-03 09:35 | 2019-10-03 10:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 803 ПС А-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-54 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-54 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-54 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8. ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8
6608 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 687 | 2019-10-03 09:40 | 2019-10-03 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-66 ВЛ-10кВ №413 ПС КГ-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-6*66-7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №66 по ВЛ-10кВ №413 ПС 35/10кВ КГ-4. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-6*66-7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №66, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №66-6*66-7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №66, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №66. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №66 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №66 по ВЛ-10кВ №413 ПС 35/10кВ КГ-4, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №66 по ВЛ-10кВ №413 ПС 35/10кВ КГ-4.
6609 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 688 | 2019-10-03 13:15 | 2019-10-03 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №30 ВЛ-10кВ №1402 ПС ЗР-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Новая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Новая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №30-10 к жилому дому по адресу улица Новая №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №30. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Новая №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №30-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №30 по ВЛ-10кВ №1402 ПС 110/10кВ ЗР-14.
6610 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 160 | 2019-10-04 09:15 | 2019-10-04 10:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №307 Н от ПС НС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №307-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №36. ВЛ-10кВ №307-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3 находится в эксплуатации с 1976 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №307-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №36 | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №307-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №307-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6611 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 689 | 2019-10-04 09:20 | 2019-10-04 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-18 ВЛ-10кВ №1815 ПС 35кВ А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Донская №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Донская №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №18-11 к жилому дому по адресу улица Донская №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №18. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Донская №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №18-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18.
6612 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 161 | 2019-10-04 13:05 | 2019-10-04 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1606 ПС ЗР-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10кВ №1606 ПС 35/10кВ ЗР-16. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ ЗР-16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ ЗР-16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ ЗР-16. ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ ЗР-16 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ ЗР-16 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ ЗР-16, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ ЗР-16
6613 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 690 | 2019-10-04 13:10 | 2019-10-04 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №315 ВЛ-10кВ №2608 ПС 110кВ А-26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №315-9 к жилому дому по адресу улица Ленина №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №315. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №315-9 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №315 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26.
6614 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 162 | 2019-10-07 09:20 | 2019-10-07 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1704 ПС ЗР-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29 по ВЛ-10кВ №1704 от ПС 35/10кВ ЗР-17. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29 по ВЛ-10кВ №1704 от ПС 35/10кВ ЗР-17, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29 по ВЛ-10кВ №1704 от ПС 35/10кВ ЗР-17, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1704 от ПС 35/10кВ ЗР-17. ВЛ-10кВ №1704 от ПС 35/10кВ ЗР-17 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1704 от ПС 35/10кВ ЗР-17 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1704 от ПС 35/10кВ ЗР-17, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1704 от ПС 35/10кВ ЗР-17.
6615 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 691 | 2019-10-07 09:25 | 2019-10-07 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №34 ВЛ-10кВ №1101 ПС А-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-10*34-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №34 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-10*34-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №34, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №34-10*34-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №34, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №34. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №34 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №34 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №34 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6616 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 692 | 2019-10-07 13:20 | 2019-10-07 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №19 ВЛ-10кВ №105-Н ПС НС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №19-16 к жилому дому по адресу улица Береговая №21, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №19. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Береговая №21, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №19-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №19 по ВЛ-10кВ №105-Н ПС 110/6/10кВ НС-1.
6617 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 693 | 2019-10-07 13:30 | 2019-10-07 14:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №216 ВЛ-10кВ №901 ПС 35кВ А-9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Набережная №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Набережная №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №216-9 к жилому дому по адресу улица Набережная №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №216. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Набережная №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №216-9 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №216 по ВЛ-10кВ №901 ПС 35/10кВ А-9.
6618 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 163 | 2019-10-08 09:15 | 2019-10-08 10:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1614 от ПС А-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ №1614 от ПС 35/10кВ А-16. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ №1614 от ПС 35/10кВ А-16, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ №1614 от ПС 35/10кВ А-16, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1614 от ПС 35/10кВ А-16. ВЛ-10кВ №1614 от ПС 35/10кВ А-16 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1614 от ПС 35/10кВ А-16 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1614 от ПС 35/10кВ А-16, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1614 от ПС 35/10кВ А-16.
6619 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 164 | 2019-10-08 13:00 | 2019-10-08 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1316 ПС А-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №15, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13. ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13 проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №15 по ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13 | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1316 от ПС 35/10кВ А-13. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений
6620 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 165 | 2019-10-08 15:25 | 2019-10-08 16:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1514 от ПС А-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1514 от ПС 35/10кВ А-15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №14. ВЛ-10кВ №1514 от ПС 35/10кВ А-15 находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №1514 от ПС 35/10кВ А-15 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №14 | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №1514 ПС 35/10кВ А-15 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1514 от ПС 35/10кВ А-15. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6621 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 694 | 2019-10-08 09:20 | 2019-10-08 10:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-174 ВЛ-10кВ №3105 ПС А-31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №174-8*174-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174 по ВЛ-10кВ №3105 ПС 110/35/10кВ А-31. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №174-8*174-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №174-8*174-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №174. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174 по ВЛ-10кВ №3105 ПС 110/35/10кВ А-31, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174 по ВЛ-10кВ №3105 ПС 110/35/10кВ А-31.
6622 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 695 | 2019-10-08 13:05 | 2019-10-08 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-104 ВЛ-10кВ №202-Н ПС НС-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Строителей №24, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Строителей №24, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №104-21 к жилому дому по адресу улица Строителей №24, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №104. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Строителей №24, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №104-21 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №104 по ВЛ-10кВ №202-Н ПС 110/6/10кВ НС-2.
6623 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 166 | 2019-10-09 09:20 | 2019-10-09 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1020 от ПС Самарская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ №1020 от ПС 110/35/10кВ Самарская. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1020 от ПС 110/35/10кВ Самарская. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Самарского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6624 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 167 | 2019-10-09 13:00 | 2019-10-09 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1014 ПС Самарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №26, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская. ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №26 по ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6625 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 696 | 2019-10-09 09:25 | 2019-10-09 10:25 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-31 ВЛ-10кВ №2907 РП-10кВ №29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-12*31-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №31 по ВЛ-10кВ №2907 РП 10/10кВ №29. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-12*31-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №31, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №31-12*31-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №31, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №31. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №31 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №31 по ВЛ-10кВ №2907 РП 10/10кВ №29, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №31 по ВЛ-10кВ №2907 РП 10/10кВ №29.
6626 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 697 | 2019-10-09 13:05 | 2019-10-09 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-40 ВЛ-10 №1802 ПС 35кВ А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свердлова №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свердлова №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №40-12 к жилому дому по адресу улица Свердлова №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №40. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Свердлова №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №40-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ №1802 ПС 35/10кВ А-18.
6627 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 168 | 2019-10-10 09:15 | 2019-10-10 10:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №606 ПС ЗР-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №606 от ПС 35/10кВ ЗР-6, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №39. ВЛ-10кВ №606 от ПС 35/10кВ ЗР-6 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №606 от ПС 35/10кВ ЗР-6 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №39 | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ ЗР-6 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №606 от ПС 35/10кВ ЗР-6. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6628 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2019-10-10 13:00 | 2019-10-10 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 502 ПС А-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ А-5. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ А-5, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ А-5, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ А-5. ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ А-5 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ А-5 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ А-5, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ А-5.
6629 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 698 | 2019-10-10 09:20 | 2019-10-10 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-43 ВЛ-10 №1019 ПС Самарская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №43-15 к жилому дому по адресу улица Мира №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №43. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №43-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №1019 ПС 110/35/10кВ Самарская.
6630 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 699 | 2019-10-10 13:05 | 2019-10-10 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-33 ВЛ-10 №612 ПС КГ-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-21*33-22 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №612 ПС 35/10кВ КГ-6. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-21*33-22 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №33, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №33-21*33-22 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №33, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №33. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №33 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №612 ПС 35/10кВ КГ-6, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №612 ПС 35/10кВ КГ-6.
6631 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 700 | 2019-10-10 15:15 | 2019-10-10 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №40 ВЛ-10кВ №1004 ПС 110кВ Полячки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-19*40-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/10кВ Полячки. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-19*40-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №40, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №40-19*40-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №40, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №40. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №40 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/10кВ Полячки, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/10кВ Полячки.
6632 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 701 | 2019-10-11 09:35 | 2019-10-11 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №167 ВЛ-10 №3202 А-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №167-10*167-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №167 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №167-10*167-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №167, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №167-10*167-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №167, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №167. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №167 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №167 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №167 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32.
6633 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2019-10-11 12:55 | 2019-10-11 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1515 ПС А-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №17 по ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15 с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 35/10кВ А-15. ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15 находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №17 по ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15 | Опору №17 по ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15 с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15. Выполнить обследование опоры №17 по ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6634 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 702 | 2019-10-11 09:40 | 2019-10-11 10:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №45 ВЛ-10кВ №716 ПС Юбилейная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мичурина №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мичурина №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №45-11 к жилому дому по адресу улица Мичурина №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №45. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мичурина №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №45-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №716 ПС 110/35/10кВ Юбилейная.
6635 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 171 | 2019-10-14 09:20 | 2019-10-14 10:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1513 от ПС А-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №22 по ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15 с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 35/10кВ А-15. ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15 находится в эксплуатации с 1971 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №22 по ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15 | Выполнить обследование опоры №22 по ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Опору №22 по ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15 с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15.
6636 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 172 | 2019-10-14 13:00 | 2019-10-14 14:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №914 ПС А-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №32 по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9 с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 35/10кВ А-9. ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №32 по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9 | Выполнить обследование опоры №32 по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Опору №32 по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9 с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9.
6637 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 703 | 2019-10-14 09:25 | 2019-10-14 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №60 ВЛ-10кВ №301-Н ПС НС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-10*60-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №60 по ВЛ-10кВ №301-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-10*60-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №60, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №60-10*60-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №60, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №60. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №60 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №60 по ВЛ-10кВ №301-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №60 по ВЛ-10кВ №301-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3.
6638 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 704 | 2019-10-14 13:05 | 2019-10-14 14:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №707 ПС ЗР-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58-15*58-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №58 по ВЛ-10кВ №707 ПС 35/10кВ ЗР-7. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58-15*58-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №58, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №58-15*58-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №58, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №58. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №58 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №58 по ВЛ-10кВ №707 ПС 35/10кВ ЗР-7, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №58 по ВЛ-10кВ №707 ПС 35/10кВ ЗР-7.
6639 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 705 | 2019-10-14 15:15 | 2019-10-14 16:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-136 ВЛ-10 №1515 ПС А-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №136-8*136-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №136 по ВЛ-10кВ №1515 ПС 35/10кВ А-15. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №136-8*136-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №136, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №136-8*136-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №136, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №136. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №136 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №136 по ВЛ-10кВ №1515 ПС 35/10кВ А-15, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №136 по ВЛ-10кВ №1515 ПС 35/10кВ А-15.
6640 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 173 | 2019-10-15 09:35 | 2019-10-15 10:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 207 ПС А-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №20 по ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2 с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 35/10кВ А-2. ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2 находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №20 по ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2. | Выполнить обследование опоры №20 по ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Опору №20 по ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2 с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2.
6641 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2019-10-15 15:15 | 2019-10-15 16:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №701 ПС ЗР-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №701 от ПС 35/10кВ ЗР-7, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №11 по ВЛ-10кВ №701 от ПС 35/10кВ ЗР-7 с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 35/10кВ ЗР-7. ВЛ-10кВ №701 от ПС 35/10кВ ЗР-7 находится в эксплуатации с 1987 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №11 по ВЛ-10кВ №701 от ПС 35/10кВ ЗР-7 | Выполнить обследование опоры №11 по ВЛ-10кВ №701 от ПС 35/10кВ ЗР-7 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №701 от ПС 35/10кВ ЗР-7. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Опору №11 по ВЛ-10кВ №701 от ПС 35/10кВ ЗР-7 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №701 от ПС 35/10кВ ЗР-7. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №701 от ПС 35/10кВ ЗР-7 с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №701 от ПС 35/10кВ ЗР-7.
6642 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 175 | 2019-10-16 09:30 | 2019-10-16 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №902 отПС А-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №902 от ПС 35/10кВ А-9, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №19 по ВЛ-10кВ №902 от ПС 35/10кВ А-9 с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 35/10кВ А-9. ВЛ-10кВ №902 от ПС 35/10кВ А-9 находится в эксплуатации с 1971 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №19 по ВЛ-10кВ №902 от ПС 35/10кВ А-9. | Выполнить обследование опоры №19 по ВЛ-10кВ №902 от ПС 35/10кВ А-9 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №902 от ПС 35/10кВ А-9. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Опору №19 по ВЛ-10кВ №902 от ПС 35/10кВ А-9 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №902 от ПС 35/10кВ А-9. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №902 от ПС 35/10кВ А-9 с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №902 от ПС 35/10кВ А-9.
6643 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 706 | 2019-10-15 09:40 | 2019-10-15 10:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-26 ВЛ-10кВ №1205 ПС А-12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-12*26-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №26 по ВЛ-10кВ №1205 ПС 110/10кВ А-12. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-12*26-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №26, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №26-12*26-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №26, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ЗТП 10/0,4кВ №26. ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №26 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №26 по ВЛ-10кВ №1205 ПС 110/10кВ А-12, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №26 по ВЛ-10кВ №1205 ПС 110/10кВ А-12.
6644 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 707 | 2019-10-15 13:00 | 2019-10-15 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №103 ВЛ-10кВ №2608 ПС А-26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №103-19*103-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №103 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №103-19*103-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №103, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №103-19*103-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №103, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №103. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №103 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №103 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №103 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26.
6645 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 708 | 2019-10-15 13:05 | 2019-10-15 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3 ВЛ-10 №305 ПС 35кВ КГ-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Дорожная №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Дорожная №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №3-21 к жилому дому по адресу улица Дорожная №25, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №3. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Дорожная №25, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №3-21 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ №305 ПС 35/10кВ КГ-3.
6646 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2019-10-16 15:20 | 2019-10-16 16:20 | КЛ | КЛ-10кВ №1205 ПС 110кВ А-12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При проведении профилактических испытаний кабельной линии КЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ А-12 не выявлен дефект старения изоляции, из-за длительного срока эксплуатации более 25 лет. | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала кабельной линии между ПС 110/10кВ А-12 ячейка №5 и РП 10/10кВ №3 произошел пробой изоляции с междуфазным коротким замыканием, в следствии этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению КЛ-10кВ №1205 на ПС 110/10кВ А-12. КЛ-10кВ между ПС 110/10кВ А-12 ячейка №15 и РП 10/10кВ №3 находится в эксплуатации с 1984 года. Капитальный ремонт по КЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ №12 проводился в 1999 году КЛ-10кВ не менялись. | Повреждение КЛ-10кВ между ПС 110/10кВ №12 ячейка №5 и РП 10/10кВ №3. | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены КЛ-10кВ между ПС 110/10кВ А-12 ячейка №5 и РП 10/10кВ №3. Выполнить внеочередные профилактические испытания КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ А-12 со сроком эксплуатации более 25 лет.
6647 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 709 | 2019-10-16 09:35 | 2019-10-16 10:35 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-38 ВЛ-10кВ №1802 ПС А-18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-16*38-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №38 по ВЛ-10кВ №1802 ПС 35/10кВ А-18. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-16*38-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №38, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №38-16*38-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №38, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №38. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №38 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №38 по ВЛ-10кВ №1802 ПС 35/10кВ А-18, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №38 по ВЛ-10кВ №1802 ПС 35/10кВ А-18.
6648 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 710 | 2019-10-16 13:00 | 2019-10-16 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-119 ВЛ-10кВ №1608 ПС 35кВ ЗР-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №119-10*119-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ-10кВ №1608 ПС 35/10кВ ЗР-16. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №119-10*119-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №119, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №119-10*119-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №98, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №119. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №119 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ-10кВ №1608 ПС 35/10кВ ЗР-16, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ-10кВ №1608 ПС 35/10кВ ЗР-16.
6649 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2019-10-16 13:05 | 2019-10-16 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №8 ВЛ-10 №1515 ПС А-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Молодежная №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Молодежная №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №8-15 к жилому дому по адресу улица Молодежная №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №8. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Молодежная №18, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №8-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ №1515 ПС 35/10кВ А-15.
6650 | ПО Южные ЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 177 | 2019-10-17 23:16 | 2019-10-18 00:38 | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ Койсуг - Самарская ПС 110 кВ Самарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Изменение свойств материала обмоточного провода отключающей катушки в процессе длительной эксплуатации в приводе ОД-110 Т-1 на ПС 110кВ Самарская. На ПС 110кВ Самарская перекрытие птицей шинного моста 10кВ между Т-1 и ячейкой №8 ввода 10кВ Т-1. | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала обмоточного провода отключающей катушки в приводе ОД-110 Т-1 на ПС 110кВ Самарская, произошло межвитковое замыкание обмоток отключающей катушки и выходу ее из строя, что и привело не отключению ОД-110 Т-1 при работе ДЗТ Т-1 при отключении силового трансформатора Т-1 на ПС 110кВ Самарская. ПС 110кВ Самарская находится в эксплуатации с 1955 года. ОД-110 Т-1 находится в эксплуатации с 1974 года. Последний средний ремонт ОД-110 Т-1 выполнялся 04.10.2017 года. Текущий ремонт ОД-110 Т-1 проводился 27.03.2019 года. В результате перекрытие птицей шинного моста 10кВ между Т-1 и ячейкой №8 ввода 10кВ Т-1 на ПС 110кВ Самарская, возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к работе ДЗТ Т-1 отключению силового трансформатора Т-1, при этом отключились: ВВ-10 Т-1 в ячейке №8, ВВ-10 Т-1 в ячейке №17, МВ-35кВ Т-1, с включением КЗ-110 Т-1, ОД-110 Т-1 не отключился. | ПС 110кВ Самарская в приводе ОД-110 Т-1 межвитковое замыкание обмоток отключающей катушки. | При формировании плана 2021 года предусмотреть приобретение привода ОД-110, с последующей заменой в 2021 году на ПС 110кВ Самарская. При проведении средних и капитальных ремонтов ОД-110кВ и КЗ-110кВ на ПС 35-110кВ ПО ЮЭС, особое внимание обращать на исправное состояние отключающих катушек. Определить перечень ПС 35-110кВ ПО ЮЭС с конструктивным исполнением открыто расположенных шин (шинных мостов) в местах массового скопления птиц. По проведенному анализу направить служебную записку на рассмотрение производственно – техническим советом ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» по разработке мероприятий по защите открыто проложенных шин (шинных мостов) на ПС 35-110кВ.
6651 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 712 | 2019-10-18 09:25 | 2019-10-18 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №157 ВЛ-10кВ №301-Н ПС НС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №157-31*157-32 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №157 по ВЛ-10кВ №301-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №157-31*157-32 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №157, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №157-31*157-32 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №157, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №157. ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №157 находится в эксплуатации с 1984 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №157 по ВЛ-10кВ №301-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №157 по ВЛ-10кВ №301-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3.
6652 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 713 | 2019-10-18 09:30 | 2019-10-18 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №100 ВЛ-10кВ №1708 ПС А-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №100-10*100-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №1708 ПС 35/10кВ А-17. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №100-10*100-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №100-10*100-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №100. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №1708 ПС 35/10кВ А-17, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №1708 ПС 35/10кВ А-17.
6653 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 714 | 2019-10-18 13:10 | 2019-10-18 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №171 ВЛ-10 №202 ПС Краснолучинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №171-14*171-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №171 по ВЛ-10кВ №202 ПС 110/10кВ Краснолучинская. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №171-14*171-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №171, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №171-14*171-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №171, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №171. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №171 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №171 по ВЛ-10кВ №202 ПС 110/10кВ Краснолучинская, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №171 по ВЛ-10кВ №202 ПС 110/10кВ Краснолучинская.
6654 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 715 | 2019-10-18 13:15 | 2019-10-18 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП-17 ВЛ-10кВ №215 ПС КГ-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Энергетиков №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Энергетиков №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №17-17 к жилому дому по адресу улица Энергетиков №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №17. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Энергетиков №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №17-17 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №215 ПС 35/10кВ КГ-2.
6655 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 178 | 2019-10-21 09:25 | 2019-10-21 10:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 803 ПС А-8 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Семибалковского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6656 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 716 | 2019-10-21 09:30 | 2019-10-21 10:20 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП-27 ВЛ-10кВ №3202 ПС А-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Северная №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Северная №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №27-18 к жилому дому по адресу улица Северная №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №27. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Северная №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №27-18 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №27 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32.
6657 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 717 | 2019-10-21 13:00 | 2019-10-21 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №153 ВЛ-10 №915 ПС А-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №153-17*153-18 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №153 по ВЛ-10кВ №915 ПС 35/10кВ А-9. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №153-17*153-18 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №153, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №153-17*153-18 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №153, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №153. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №153 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №153 по ВЛ-10кВ №915 ПС 35/10кВ А-9, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №153 по ВЛ-10кВ №915 ПС 35/10кВ А-9.
6658 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 718 | 2019-10-21 13:20 | 2019-10-21 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №162 ВЛ-10 №1101 ПС А-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №162-8*162-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №162 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №162-8*162-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №162, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №162-8*162-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №162, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №162. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №162 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №162 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №162 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6659 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 179 | 2019-10-22 09:20 | 2019-10-22 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1205 ПС Манычская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ Манычская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №18 по ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ Манычская с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110/10кВ Манычская. ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ Манычская находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №18 по ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ Манычская | Опору №18 по ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ Манычская внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ Манычская. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ Манычская с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ Манычская. Выполнить обследование опоры №18 по ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ Манычская подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1205 от ПС 110/10кВ Манычская. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6660 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2019-10-22 13:00 | 2019-10-22 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 105 Н ПС НС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №105-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №36, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №105-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1. ВЛ-10кВ №105-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №105-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1 проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШФ-10 фазы «А» на опоре №36 по ВЛ-10кВ №105-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1 | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №105-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №105-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений
6661 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2019-10-23 09:30 | 2019-10-23 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3017 от ПС А-30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №3017 от ПС 220/110/10кВ А-30, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №29 по ВЛ-10кВ №3017 от ПС 220/110/10кВ А-30 с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 220/110/10кВ А-30. ВЛ-10кВ №3017 от ПС 220/110/10кВ А-30 находится в эксплуатации с 1987 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №29 по ВЛ-10кВ №3017 от ПС 220/110/10кВ А-30 | Опору №29 по ВЛ-10кВ №3017 от ПС 220/110/10кВ А-30 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №3017 от ПС 220/110/10кВ А-30. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №3017 от ПС 220/110/10кВ А-30 с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №3017 от ПС 220/110/10кВ А-30. Опору №29 по ВЛ-10кВ №3017 от ПС 220/110/10кВ А-30 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №3017 от ПС 220/110/10кВ А-30. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №3017 от ПС 220/110/10кВ А-30 с внесенными изменениями Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №3017 от ПС 220/110/10кВ А-30. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6662 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 719 | 2019-10-22 09:25 | 2019-10-22 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №127 ВЛ-10 №1310 ПС А-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №127-24*127-25 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127 по ВЛ-10кВ №1310 ПС 35/10кВ А-13. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №127-24*127-25 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №127-24*127-25 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №127. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127 по ВЛ-10кВ №1310 ПС 35/10кВ А-13, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127 по ВЛ-10кВ №1310 ПС 35/10кВ А-13.
6663 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 720 | 2019-10-22 13:05 | 2019-10-22 14:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-33 ВЛ-10кВ №2907 РП-10кВ №29 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №33-14 к жилому дому по адресу улица Ленина №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №33. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №33-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №2907 РП 10/10кВ №29.
6664 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 721 | 2019-10-23 09:40 | 2019-10-23 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-127 ВЛ-10кВ №1708 ПС А-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №127-15*127-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127 по ВЛ-10кВ №1708 ПС 35/10кВ А-17. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №127-15*127-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №127-15*127-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №127. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127 по ВЛ-10кВ №1708 ПС 35/10кВ А-17, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127 по ВЛ-10кВ №1708 ПС 35/10кВ А-17.
6665 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 722 | 2019-10-23 12:55 | 2019-10-23 13:55 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №102 ВЛ-10кВ №413 ПС КГ-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №102-10*102-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №102 по ВЛ-10кВ №413 ПС 35/10кВ КГ-4. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №102-10*102-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №102, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №102-10*102-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №102, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №102. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №102 находится в эксплуатации с 1990 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №102 по ВЛ-10кВ №413 ПС 35/10кВ КГ-4, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №102 по ВЛ-10кВ №413 ПС 35/10кВ КГ-4.
6666 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 723 | 2019-10-23 13:00 | 2019-10-23 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-108 ВЛ-10кВ №304 ПС 35кВ КГ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №108-7*108-8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №108 по ВЛ-10кВ №304 ПС 35/10кВ КГ-3. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №108-7*108-8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №108, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №108-7*108-8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №108, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №108. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №108 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №108 по ВЛ-10кВ №304 ПС 35/10кВ КГ-3, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №108 по ВЛ-10кВ №304 ПС 35/10кВ КГ-3.
6667 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2019-10-24 09:20 | 2019-10-24 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 915 ПC А-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №915 от ПС 35/10кВ А-9, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №27 по ВЛ-10кВ №915 от ПС 35/10кВ А-9 с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 35/10кВ А-9. ВЛ-10кВ №915 от ПС 35/10кВ А-9 находится в эксплуатации с 1979 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №27 по ВЛ-10кВ №915 от ПС 35/10кВ А-9. | Опору №27 по ВЛ-10кВ №915 от ПС 35/10кВ А-9 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №915 от ПС 35/10кВ А-9. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №915 от ПС 35/10кВ А-9 с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №915 от ПС 35/10кВ А-9. Выполнить обследование опоры №27 по ВЛ-10кВ №915 от ПС 35/10кВ А-9 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №915 от ПС 35/10кВ А-9. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6668 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 724 | 2019-10-24 09:25 | 2019-10-24 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №80 ВЛ-10кВ №507 ПС Е-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-10*80-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №80 по ВЛ-10кВ №507 ПС 35/10кВ Е-5. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-10*80-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №80, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №80-10*80-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №80, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №80. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №80 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №80 по ВЛ-10кВ №507 ПС 35/10кВ Е-5, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №80 по ВЛ-10кВ №507 ПС 35/10кВ Е-5.
6669 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 725 | 2019-10-24 13:00 | 2019-10-24 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-84 ВЛ-10 №506 ПС Е-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №84-12*84-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №84 по ВЛ-10кВ №506 ПС 35/10кВ Е-5. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №84-12*84-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №84, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №84-12*84-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №84, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №84. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №84 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №84 по ВЛ-10кВ №506 ПС 35/10кВ Е-5, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №84 по ВЛ-10кВ №506 ПС 35/10кВ Е-5.
6670 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 726 | 2019-10-24 13:05 | 2019-10-24 14:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №388 ВЛ-10 №405 ПС Е-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №388-19*388-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №388 по ВЛ-10кВ №405 ПС 35/10кВ Е-4. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №388-19*388-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №388, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №388-19*388-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №388, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №388. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №388 находится в эксплуатации с 1984 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №388 по ВЛ-10кВ №405 ПС 35/10кВ Е-4, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №388 по ВЛ-10кВ №405 ПС 35/10кВ Е-4.
6671 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2019-10-25 09:20 | 2019-10-25 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1701 ПС А-17 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ №1701 от ПС 35/10кВ А-17. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1701 от ПС 35/10кВ А-17. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Круглянского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6672 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 727 | 2019-10-25 09:25 | 2019-10-25 10:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-67 ВЛ-10 №405 ПС 35кВ Е-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-12*67-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №67 по ВЛ-10кВ №405 ПС 35/10кВ Е-4. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-12*67-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №67, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №67-12*67-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №67, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №67. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №67 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №67 по ВЛ-10кВ №405 ПС 35/10кВ А-Е-4, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №67 по ВЛ-10кВ №405 ПС 35/10кВ Е-4.
6673 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 728 | 2019-10-25 13:15 | 2019-10-25 14:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №20 ВЛ-10кВ №607 ПС Е-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-15*20-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №20 по ВЛ-10кВ №607 ПС 35/10кВ Е-6. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-15*20-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №20, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №20-15*20-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №20, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №20. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №20 находится в эксплуатации с 1985 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №20 по ВЛ-10кВ №607 ПС 35/10кВ Е-6, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №20 по ВЛ-10кВ №607 ПС 35/10кВ Е-6.
6674 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 729 | 2019-10-25 13:30 | 2019-10-25 14:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №111 ВЛ-10 №122 ПС Зерновая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Шоссейная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Шоссейная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №111-12 к жилому дому по адресу улица Шоссейная №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №111. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Шоссейная №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №111-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №111 по ВЛ-10кВ №122 ПС 220/110/35/10кВ Зерновая.
6675 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2019-10-28 09:25 | 2019-10-28 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ 601 ПС КГ-6 35/10кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10кВ №601 от ПС 35/10кВ КГ-6. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10кВ №601 от ПС 35/10кВ КГ-6, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10кВ №601 от ПС 35/10кВ КГ-6, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №601 от ПС 35/10кВ КГ-6. ВЛ-10кВ №601 от ПС 35/10кВ КГ-6 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №601 от ПС 35/10кВ КГ-6 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №601 от ПС 35/10кВ КГ-6, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №601 от ПС 35/10кВ КГ-6.
6676 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 730 | 2019-10-28 09:30 | 2019-10-28 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №109 ВЛ-10кВ №2008 ПС А-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №109-9*109-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №2008 ПС 220/110/10кВ А-20. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №109-9*109-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №109-9*109-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №109. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №2008 ПС 220/110/10кВ А-20, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №2008 ПС 220/110/10кВ А-20.
6677 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 731 | 2019-10-28 13:25 | 2019-10-28 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-22 ВЛ-10 №505 ПС А-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-11*22-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №22 по ВЛ-10кВ №505 ПС 35/10кВ А-5. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-11*22-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №22, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №22-11*22-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №22, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №22. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №22 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №22 по ВЛ-10кВ №505 ПС 35/10кВ А-5, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №22 по ВЛ-10кВ №505 ПС 35/10кВ А-5.
6678 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 732 | 2019-10-28 13:30 | 2019-10-28 14:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-36 ВЛ-10кВ №803 ПС ЗР-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-19*36-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №36 по ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ ЗР-8. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-19*36-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №36, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №36-19*36-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №36, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №36. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №36 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №36 по ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ ЗР-8, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №36 по ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ ЗР-8.
6679 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2019-10-29 09:25 | 2019-10-29 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №613 ПС Е-6 35/10кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ Е-6, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №24 по ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ Е-6 с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 35/10кВ Е-6. ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ Е-6 находится в эксплуатации с 1980 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №24 по ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ Е-6 | Опору №24 по ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ Е-6 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ Е-6. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ Е-6 с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ Е-6. Выполнить обследование опоры №24 по ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ Е-6 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ Е-6. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6680 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 733 | 2019-10-29 09:30 | 2019-10-29 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №110 ВЛ-10кВ №2008 ПС 220кВ А-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №110-4*110-5 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №110 по ВЛ-10кВ №2008 ПС 220/110/10кВ А-20. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №110-4*110-5 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №110, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №110-4*110-5 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №110, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №110. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №110 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №110 по ВЛ-10кВ №2008 ПС 220/110/10кВ А-20, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №110 по ВЛ-10кВ №2008 ПС 220/110/10кВ А-20.
6681 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 734 | 2019-10-29 13:15 | 2019-10-29 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №174 ВЛ-10кВ №1011 ПС Самарская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица К. Маркса №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица К. Маркса №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №174-10 к жилому дому по адресу улица К. Маркса №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №174. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица К. Маркса №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №174-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174 по ВЛ-10кВ №1011 ПС 110/35/10кВ Самарская.
6682 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 735 | 2019-10-29 13:20 | 2019-10-29 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №33 ВЛ-10 №612 ПС КГ-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Юбилейная №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Юбилейная №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №33-16 к жилому дому по адресу улица Юбилейная №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №33. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Юбилейная №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №33-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №612 ПС 35/10кВ КГ-6.
6683 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 186 | 2019-10-30 09:20 | 2019-10-30 10:20 | ВЛ | ВЛ-6кВ № 207 Н ПС НС-2 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Кулешовского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6684 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 736 | 2019-10-30 09:25 | 2019-10-30 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №95 ВЛ-10кВ №1407 ПС 110кВ ЗР-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №95-8*95-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №95 по ВЛ-10кВ №1407 ПС 110/10кВ ЗР-14. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №95-8*95-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №95, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №95-8*95-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №95, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №95. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №95 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №95 по ВЛ-10кВ №1407 ПС 110/10кВ ЗР-14, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №95 по ВЛ-10кВ №1407 ПС 110/10кВ ЗР-14.
6685 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 737 | 2019-10-30 13:00 | 2019-10-30 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП-45 ВЛ-10кВ №2907 РП-10кВ №29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-14*45-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №2907 РП 10/10кВ №29. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-14*45-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №45-14*45-15 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №45. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 находится в эксплуатации с 1982 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №2907 РП 10/10кВ №29, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №2907 РП 10/10кВ №29.
6686 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 738 | 2019-10-30 13:05 | 2019-10-30 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №56 ВЛ-10кВ №609 ПС А-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-11*56-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №56 по ВЛ-10кВ №609 ПС 35/10кВ А-6. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-11*56-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №56, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №56-11*56-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №56, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №56. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №56 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №56 по ВЛ-10кВ №609 ПС 35/10кВ А-6, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №56 по ВЛ-10кВ №609 ПС 35/10кВ А-6.
6687 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 187 | 2019-10-31 09:20 | 2019-10-31 10:20 | ВЛ | ВЛ-6кВ № 204 Н ПС НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2.
6688 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 739 | 2019-10-31 09:25 | 2019-10-31 10:25 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №15 ВЛ-10кВ №102 ПС 110кВ Звонкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-19*15-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10кВ №102 ПС 110/35/10кВ Звонкая. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-19*15-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-19*15-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №15. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №15 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10кВ №102 ПС 110/35/10кВ Звонкая, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10кВ №102 ПС 110/35/10кВ Звонкая.
6689 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 188 | 2019-11-01 09:15 | 2019-11-01 10:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №502 ПСЕ-5 35/10кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ Е-5, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №21 по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ Е-5 с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 35/10кВ Е-5. ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ Е-5 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №21 по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ Е-5 | Опору №21 по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ Е-5 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ Е-5. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ Е-5 с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ Е-5. Выполнить обследование опоры №21 по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ Е-5 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ Е-5. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6690 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 740 | 2019-11-01 09:20 | 2019-11-01 10:20 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №93 ВЛ-10 №802 ПС 35кВ А-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №93-6*93-7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №93 по ВЛ-10кВ №802 ПС 35/10кВ А-8. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №93-6*93-7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №93, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №93-6*93-7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №93, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №93. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №93 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №93 по ВЛ-10кВ №802 ПС 35/10кВ А-8, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №93 по ВЛ-10кВ №802 ПС 35/10кВ А-8.
6691 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 189 | 2019-11-05 09:15 | 2019-11-05 10:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3209 ПС А-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-43 по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-43 по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-43 по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32. ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32
6692 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 190 | 2019-11-05 15:15 | 2019-11-05 16:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 211 ПС А-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При проведении профилактических испытаний кабельных линий по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2 не выявлен дефект старения изоляции, из-за длительного срока эксплуатации более 25 лет, КЛ-10кВ между опорой №3 и опорой №16. | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала кабельной линии между опорой №3 и опорой №16 по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2 произошел пробой изоляции КЛ-10кВ с однофазным замыканием на "землю" фазы "В", что и вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" по фазе "В" на 2 С.Ш.-10кВ ПС 35/10кВ А-2. КЛ-10кВ между опорой №3 и опорой №16 по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2 находится в эксплуатации с 1977 года. Капитальный ремонт по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2 проводился в 2009 году, КЛ-10кВ между опорой №3 и опорой №16 не менялся. | Повреждение КЛ-10кВ между опорой №3 и опорой №16 по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2 | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены КЛ-10кВ между опорой №3 и опорой №16 по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2 Выполнить внеочередные профилактические испытания КЛ-10кВ по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2 с истекшим нормативным сроком эксплуатации.
6693 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 741 | 2019-11-05 09:20 | 2019-11-05 10:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-128 ВЛ-10кВ №1101 ПС А-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №128-10*128-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №128 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №128-10*128-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №128, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №128-10*128-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №128, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №128. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №128 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №128 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №128 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6694 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 742 | 2019-11-05 13:00 | 2019-11-05 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №122 ВЛ-10 №1101 ПС 35кВ А-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №122-15*122-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №122 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №122-15*122-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №122, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №122-15*122-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №122, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №122. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №122 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №122 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №122 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6695 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 191 | 2019-11-06 12:55 | 2019-11-06 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1001 ПС Самарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская. ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская
6696 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 192 | 2019-11-06 13:00 | 2019-11-06 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1002 ПС Самарская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 по ВЛ-10кВ №1002 от ПС 110/35/10кВ Самарская. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1002 от ПС 110/35/10кВ Самарская. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Самарского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6697 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 743 | 2019-11-05 13:05 | 2019-11-05 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-224 ВЛ-10 №1106 ПС А-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №224-19*224-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №224 по ВЛ-10кВ №1106 ПС 35/10кВ А-11. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №224-19*224-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №224, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №224-19*224-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №224, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №224. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №224 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №224 по ВЛ-10кВ №1106 ПС 35/10кВ А-11, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №224 по ВЛ-10кВ №1106 ПС 35/10кВ А-11.
6698 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 744 | 2019-11-06 11:00 | 2019-11-06 11:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-49 ВЛ-10 №3016 ПС 220кВ А-30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №49-11 к жилому дому по адресу улица Ленина №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №49. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №49-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №49 по ВЛ-10кВ №3016 ПС 220/110/10кВ А-30.
6699 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 193 | 2019-11-07 09:25 | 2019-11-07 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1004 ПС Самарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/35/10кВ Самарская, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №88 по ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/35/10кВ Самарская с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110/35/10кВ Самарская. ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/35/10кВ Самарская находится в эксплуатации с 1982 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №88 по ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/35/10кВ Самарская | Опору №88 по ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/35/10кВ Самарская внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/35/10кВ Самарская. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/35/10кВ Самарская с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/35/10кВ Самарская. Выполнить обследование опоры №88 по ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/35/10кВ Самарская подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/35/10кВ Самарская. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6700 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 745 | 2019-11-07 09:30 | 2019-11-07 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4 №1 КТП-39 ВЛ-10кВ №1004 ПС Полячки | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Гагарина №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Гагарина №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №39-10 к жилому дому по адресу улица Гагарина №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №39. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Гагарина №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №39-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №39 по ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/10кВ Полячки.
6701 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 746 | 2019-11-07 12:55 | 2019-11-07 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-120 ВЛ-10кВ №1904 РП №19 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Бережная №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Бережная №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №120-12 к жилому дому по адресу улица Бережная №21, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №120. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Бережная №21, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №120-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №120 по ВЛ-10кВ №1904 РП 10/10кВ №19.
6702 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 747 | 2019-11-07 13:00 | 2019-11-07 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-162 ВЛ-10 №605 ПС КГ-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свердлова №24, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свердлова №24, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №162-15 к жилому дому по адресу улица Свердлова №24, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №162. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Свердлова №24, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №162-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №162 по ВЛ-10кВ №605 ПС 35/10кВ КГ-6.
6703 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 194 | 2019-11-08 09:20 | 2019-11-08 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №507 ПС Е-5 35/10кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ Е-5. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ Е-5, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ Е-5, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ Е-5. ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ Е-5 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ Е-5 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ Е-5, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ Е-5.
6704 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 748 | 2019-11-08 09:25 | 2019-11-08 10:25 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-11 ВЛ-10 №104 ПС 110кВ Звонкая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Комарова №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Комарова №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №11-11 к жилому дому по адресу улица Комарова №17, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №11. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Комарова №17, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №11-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №11 по ВЛ-10кВ №104 ПС 110/35/10кВ Звонкая.
6705 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 749 | 2019-11-08 12:55 | 2019-11-08 13:55 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-95 ВЛ-10кВ №805 ПС БОС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №95-16*95-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №95 по ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №95-16*95-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №95, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №95-16*95-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №95, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №95. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №95 находится в эксплуатации с 1988 года | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №95 по ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №95 по ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС.
6706 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 750 | 2019-11-08 13:00 | 2019-11-08 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №67 ВЛ-10 кВ №405 ПС 35кВ Е-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-21*67-22 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №67 по ВЛ-10кВ №405 ПС 35/10кВ Е-4. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-21*67-22 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №67, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №67-21*67-22 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №67, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №67. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №67 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №67 по ВЛ-10кВ №405 ПС 35/10кВ Е-4, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №67 по ВЛ-10кВ №405 ПС 35/10кВ Е-4.
6707 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 195 | 2019-11-11 09:20 | 2019-11-11 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ 101 ПС Звонкая 110/10кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №101 от ПС 110/35/10кВ Звонкая, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №28 по ВЛ-10кВ №101 от ПС 110/35/10кВ Звонкая с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110/35/10кВ Звонкая. ВЛ-10кВ №101 от ПС 110/35/10кВ Звонкая находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №28 по ВЛ-10кВ №101 от ПС 110/35/10кВ Звонкая | Опору №28 по ВЛ-10кВ №101 от ПС 110/35/10кВ Звонкая внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №101 от ПС 110/35/10кВ Звонкая. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №101 от ПС 110/35/10кВ Звонкая с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №101 от ПС 110/35/10кВ Звонкая. Выполнить обследование опоры №28 по ВЛ-10кВ №101 от ПС 110/35/10кВ Звонкая подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №101 от ПС 110/35/10кВ Звонкая. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6708 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 751 | 2019-11-11 09:25 | 2019-11-11 10:25 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП-10 ВЛ-10кВ №3125 С 110кВ А-31 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Луначарского №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Луначарского №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №10-16 к жилому дому по адресу улица Луначарского №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №10. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Луначарского №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №10-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №10 по ВЛ-10кВ №3125 ПС 110/35/10кВ А-31.
6709 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 752 | 2019-11-11 13:00 | 2019-11-11 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №78 ВЛ-10кВ №413 ПС 35кВ КГ-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Жукова №23, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Жукова №23, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №78-15 к жилому дому по адресу улица Жукова №23, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №78. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Жукова №23, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №78-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №78 по ВЛ-10кВ №413 ПС 35/10кВ КГ-4.
6710 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 753 | 2019-11-11 13:05 | 2019-11-11 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №127 ВЛ-10 кВ №1708 ПС А-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Гоголя №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Гоголя №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №127-12 к жилому дому по адресу улица Гоголя №20, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №127. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Гоголя №20, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №127-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №127 по ВЛ-10кВ №1708 ПС 35/10кВ А-17.
6711 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 196 | 2019-11-12 09:25 | 2019-11-12 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 107 Н ПС НС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №107-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №19, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №107-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1. ВЛ-10кВ №107-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1 находится в эксплуатации с 1977 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №107-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1 проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №19 по ВЛ-10кВ №107-Н от ПС 35/10кВ НС-1. | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №107-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №107-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений
6712 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 754 | 2019-11-12 09:30 | 2019-11-12 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №180 ВЛ-10кВ №1509 ПС А-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Победы №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Победы №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №180-12 к жилому дому по адресу улица Победы №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №180. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Победы №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №180-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №180 по ВЛ-10кВ №1509 ПС 35/10кВ А-15.
6713 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 755 | 2019-11-12 12:50 | 2019-11-12 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 5 ВЛ № 1702 А-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Комарова №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Комарова №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №5-15 к жилому дому по адресу улица Комарова №10, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №10. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Комарова №10, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №5-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ №1702 ПС 35/10кВ А-17.
6714 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 756 | 2019-11-12 12:55 | 2019-11-12 13:55 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП №8 ВЛ-10кВ №502 ПС А-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Проценко №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Проценко №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №8-14 к жилому дому по адресу улица Проценко №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №8. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Проценко №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №8-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ №502 ПС 35/10кВ А-5.
6715 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 197 | 2019-11-13 09:30 | 2019-11-13 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №702 ПСЕ-7 35/10кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7. ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7.
6716 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 757 | 2019-11-13 09:35 | 2019-11-13 10:35 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №31 ВЛ-10кВ №716 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-12*31-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №31 по ВЛ-10кВ №716 ПС 110/35/10кВ Юбилейная. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-12*31-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №31, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №31-12*31-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №31, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №31. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №31 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №31 по ВЛ-10кВ №716 ПС 110/35/10кВ Юбилейная, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №31 по ВЛ-10кВ №716 ПС 110/35/10кВ Юбилейная.
6717 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 758 | 2019-11-13 12:45 | 2019-11-13 13:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №150 ВЛ-10кВ №802 ПС Роговская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №150-12 к жилому дому по адресу улица Садовая №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №150. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Садовая №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №150-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №150 по ВЛ-10кВ №802 ПС 110/35/10кВ Роговская.
6718 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 759 | 2019-11-13 12:50 | 2019-11-13 13:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №155 ВЛ-10кВ №1006 ПС Полячки | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Животноводов №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Животноводов №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №155-8 к жилому дому по адресу улица Животноводов №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №155. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Животноводов №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №155-8 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №155 по ВЛ-10кВ №1006 ПС 110/10кВ Полячки.
6719 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 198 | 2019-11-14 09:20 | 2019-11-14 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №612 ПСЕ-6 35/10кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №612 от ПС 35/10кВ Е-6, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №140, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №612 от ПС 35/10кВ Е-6. ВЛ-10кВ №612 от ПС 35/10кВ Е-6 находится в эксплуатации с 1981 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №612 от ПС 35/10кВ Е-6 проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №140 по ВЛ-10кВ №612 от ПС 35/10кВ Е-6. | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №612 от ПС 35/10кВ Е-6 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №612 от ПС 35/10кВ Е-6. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений
6720 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 199 | 2019-11-14 09:25 | 2019-11-14 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 105 Н ПС НС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-43 по ВЛ-10кВ №105-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-43 по ВЛ-10кВ №105-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-43 по ВЛ-10кВ №105-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №105-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1. ВЛ-10кВ №105-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №105-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №105-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №105-Н от ПС 110/6/10кВ НС-1
6721 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 760 | 2019-11-14 13:15 | 2019-11-14 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №78 ВЛ-10кВ №2608 А-26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №78-15*78-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №78 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №78-15*78-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №78, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №78-15*78-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №78, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №78. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №78 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №78 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №78 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26.
6722 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 761 | 2019-11-14 13:20 | 2019-11-14 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-53 ВЛ-10 №1314 ПС 35кВ А-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-18*53-19 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №53 по ВЛ-10кВ №1314 ПС 35/10кВ А-13. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-18*53-19 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №53, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №53-18*53-19 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №53, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №53. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №53 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №53 по ВЛ-10кВ №1314 ПС 35/10кВ А-13, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №53 по ВЛ-10кВ №1314 ПС 35/10кВ А-13.
6723 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 200 | 2019-11-15 09:25 | 2019-11-15 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1708 ПС А-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №35 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 35/10кВ А-17. ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №35 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17. | Опору №35 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17. Выполнить обследование опоры №35 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6724 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 762 | 2019-11-15 09:30 | 2019-11-15 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4 №1 от КТП-51 ВЛ-10кВ №211 ПС А-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №51-9*51-10 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №51 по ВЛ-10кВ №211 ПС 35/10кВ А-2. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №51-9*51-10 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №51. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №51 по ВЛ-10кВ №211 ПС 35/10кВ А-2, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №51 по ВЛ-10кВ №211 ПС 35/10кВ А-2, после воздействия ветровых нагрузок.
6725 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 763 | 2019-11-15 09:35 | 2019-11-15 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №106 ВЛ-10кВ №806 ПС А-8 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №106-14*106-15 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №106 по ВЛ-10кВ №806 ПС 35/10кВ А-8. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №106-14*106-15 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №106. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №106 по ВЛ-10кВ №806 ПС 35/10кВ А-8, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №106 по ВЛ-10кВ №806 ПС 35/10кВ А-8, после воздействия ветровых нагрузок.
6726 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 764 | 2019-11-15 13:35 | 2019-11-15 14:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №249 ВЛ-10кВ №2008 ПС А-20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №249-17*249-18 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №249 по ВЛ-10кВ №2008 ПС 220/110/10кВ А-20. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №249-17*249-18 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №249. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №249 по ВЛ-10кВ №2008 ПС 220/110/10кВ А-20, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №249 по ВЛ-10кВ №2008 ПС 220/110/10кВ А-20, после воздействия ветровых нагрузок.
6727 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 201 | 2019-11-18 09:20 | 2019-11-18 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3105 ПС А-31 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10кВ №3105 от ПС 110/35/10кВ А-31. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №3105 от ПС 110/35/10кВ А-31. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Пешковского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6728 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 765 | 2019-11-18 09:25 | 2019-11-18 10:25 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №111 ВЛ-10кВ №2008 ПС 220кВ А-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №111-11*111-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №111 по ВЛ-10кВ №2008 ПС 220/110/10кВ А-20. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №111-11*111-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №111, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №111-11*111-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №111, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №111. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №111 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №111 по ВЛ-10кВ №2008 ПС 220/110/10кВ А-20, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №111 по ВЛ-10кВ №2008 ПС 220/110/10кВ А-20.
6729 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 766 | 2019-11-18 12:50 | 2019-11-18 13:50 | ВЛ | ВЛ-0.4 №1 КТП-117 ВЛ-10кВ №805 ПС БОС | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Школьная №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Школьная №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №117-18 к жилому дому по адресу улица Школьная №25, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №117. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Школьная №25, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №117-18 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №117 по ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС.
6730 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 767 | 2019-11-18 12:55 | 2019-11-18 13:55 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №24 ВЛ-10кВ №807 ПС Роговская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №24-16 к жилому дому по адресу улица Мира №21, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №24. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №21, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №24-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №24 по ВЛ-10кВ №807 ПС 110/35/10кВ Роговская.
6731 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 768 | 2019-11-19 09:20 | 2019-11-19 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 103 ВЛ-10 кВ №2608 ПС А-26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мирная №26, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мирная №26, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №103-20 к жилому дому по адресу улица Мирная №26, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №103. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мирная №26, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №103-20 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №103 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26.
6732 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 769 | 2019-11-19 09:25 | 2019-11-19 10:25 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №38 ВЛ-10кВ №313 ПС КГ-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Московская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Московская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №38-14 к жилому дому по адресу улица Московская №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №38. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Московская №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №38-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №38 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3.
6733 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 770 | 2019-11-19 12:50 | 2019-11-19 13:40 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №45 ВЛ-10кВ №2907 РП-10кВ №29 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-15*45-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №2907 РП 10/10кВ №29. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-15*45-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №45-15*45-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №45. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №2907 РП 10/10кВ №29, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №2907 РП 10/10кВ №29.
6734 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 202 | 2019-11-20 09:20 | 2019-11-20 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ 1005 ПС Полячки 110/10кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10кВ №1005 от ПС 110/10кВ Полячки. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10кВ №1005 от ПС 110/10кВ Полячки, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10кВ №1005 от ПС 110/10кВ Полячки, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1005 от ПС 110/10кВ Полячки. ВЛ-10кВ №1005 от ПС 110/10кВ Полячки находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1005 от ПС 110/10кВ Полячки проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1005 от ПС 110/10кВ Полячки, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1005 от ПС 110/10кВ Полячки.
6735 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 771 | 2019-11-20 09:25 | 2019-11-20 10:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №87 ВЛ-10кВ №107-Н ПС 110кВ НС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №87-7*87-8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №87 по ВЛ-10кВ №107-Н ПС 110/6/10кВ НС-1. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №87-7*87-8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №87, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №87-7*87-8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №87, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №87. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №87 находится в эксплуатации с 1990 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №87 по ВЛ-10кВ №107-Н ПС 110/6/10кВ НС-1, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №87 по ВЛ-10кВ №107-Н ПС 110/6/10кВ НС-1.
6736 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 772 | 2019-11-20 12:50 | 2019-11-20 13:40 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №60 ВЛ-10кВ №301-Н ПС НС-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Комсомольская №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Комсомольская №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №60-14 к жилому дому по адресу улица Комсомольская №21, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №60. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Комсомольская №21, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №60-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №60 по ВЛ-10кВ №301-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3.
6737 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 773 | 2019-11-20 12:55 | 2019-11-20 13:40 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №25 ВЛ-10кВ №102 ПС Звонкая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Звонкая №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Звонкая №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №25-18 к жилому дому по адресу улица Звонкая №20, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №25. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Звонкая №20, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №25-18 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №25 по ВЛ-10кВ №102 ПС 110/35/10кВ Звонкая.
6738 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 203 | 2019-11-21 09:20 | 2019-11-21 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 613 ПС А-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №39-40 по ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ А-6 произошел схлест проводов фаз «А» и «В». | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №39-40 по ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ А-6 произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ А-6. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ А-6, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №613 от ПС 35/10кВ А-6, после воздействия ветровых нагрузок.
6739 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 774 | 2019-11-21 09:25 | 2019-11-21 10:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №121 ВЛ-10кВ №502 ПС А-5 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №121-10*121-11 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №121 по ВЛ-10кВ №502 ПС 35/10кВ А-5. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №121-10*121-11 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №121. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №121 по ВЛ-10кВ №502 ПС 35/10кВ А-5, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №121 по ВЛ-10кВ №502 ПС 35/10кВ А-5, после воздействия ветровых нагрузок.
6740 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 775 | 2019-11-21 09:30 | 2019-11-21 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №89 ВЛ-10кВ №3113 ПС 110кВ А-31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №89-17*89-18 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №3113 ПС 110/35/10кВ А-31. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №89-17*89-18 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №89. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №3113 ПС 110/35/10кВ А-31, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №3113 ПС 110/35/10кВ А-31, после воздействия ветровых нагрузок.
6741 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 776 | 2019-11-21 10:45 | 2019-11-21 11:20 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №5 ВЛ-10кВ №1802 ПС 35кВ А-18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №5-20*5-21 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ №1802 ПС 35/10кВ А-18. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №5-20*5-21 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №5. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ №1802 ПС 35/10кВ А-18, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ №1802 ПС 35/10кВ А-18, после воздействия ветровых нагрузок.
6742 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 777 | 2019-11-21 13:15 | 2019-11-21 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 от КТП №45 ВЛ-10кВ №803 ПС А-8 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №45-18*45-19 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ А-8. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №45-18*45-19 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №45. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ А-8, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ А-8, после воздействия ветровых нагрузок.
6743 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 204 | 2019-11-21 15:30 | 2019-11-21 16:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 806 ПС А-8 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №15-16 по ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ А-8 произошел схлест проводов фаз «А» и «В». | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с в пролете опор №15-16 по ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ А-8 произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ А-8. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ А-8, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ А-8, после воздействия ветровых нагрузок.
6744 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2019-11-22 09:40 | 2019-11-22 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1606 от ПС А-16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №37-38 по ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ А-16 произошел схлест проводов фаз «А» и «В». | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №37-38 по ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ А-16 произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ А-16. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ А-16, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ А-16, после воздействия ветровых нагрузок.
6745 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 778 | 2019-11-22 09:45 | 2019-11-22 10:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №42 ВЛ-10кВ №2608 ПС А-26 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №42-21*42-22 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №42 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №42-21*42-22 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №42. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №42 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №42 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26, после воздействия ветровых нагрузок.
6746 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 779 | 2019-11-22 09:45 | 2019-11-22 10:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №13 ВЛ-10кВ №3203 ПС 110кВ А-32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №13-11*13-12 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №13 по ВЛ-10кВ №3203 ПС 110/35/10кВ А-32. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №13-11*13-12 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №13. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №13 по ВЛ-10кВ №3203 ПС 110/35/10кВ А-32, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №13 по ВЛ-10кВ №3203 ПС 110/35/10кВ А-32, после воздействия ветровых нагрузок.
6747 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 206 | 2019-11-22 13:15 | 2019-11-22 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3129 ПС А-31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №33-34 по ВЛ-10кВ №3129 от ПС 110/35/10кВ А-31 произошел схлест проводов фаз «А» и «В». | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №33-34 по ВЛ-10кВ №3129 от ПС 110/35/10кВ А-31 произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №3129 от ПС 110/35/10кВ А-31. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №3129 от ПС 110/35/10кВ А-31, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-10кВ №3129 от ПС 110/35/10кВ А-31, после воздействия ветровых нагрузок.
6748 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 780 | 2019-11-22 13:20 | 2019-11-22 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 от КТП №89 ВЛ-10кВ №803 ПС 35кВ А-8 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №89-15*89-16 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ А-8. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с в пролете опор №89-15*89-16 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №89. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ А-8, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ А-8.
6749 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 781 | 2019-11-25 09:25 | 2019-11-25 10:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 от КТП №67 ВЛ-10кВ №606 ПС 35кВ А-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №67-10 к жилому дому по адресу улица Степная №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №67. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Степная №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №67-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №67 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6.
6750 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 782 | 2019-11-25 09:30 | 2019-11-25 10:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 от КТП №139 ВЛ-10кВ №1708 ПС А-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Шолохова №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Шолохова №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №139-14 к жилому дому по адресу улица Шолохова №21, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №139. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Шолохова №21, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №139-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №139 по ВЛ-10кВ №1708 ПС 35/10кВ А-17.
6751 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 783 | 2019-11-26 09:20 | 2019-11-26 10:20 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №37 ВЛ-10кВ №1402 ПС ЗР-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Заречная №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Заречная №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №37-14 к жилому дому по адресу улица Заречная №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №37. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Заречная №18, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №37-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №37 по ВЛ-10кВ №1407 ПС 110/35/10кВ ЗР-14.
6752 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 784 | 2019-11-26 09:25 | 2019-11-26 10:25 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №44 ВЛ-10кВ №1107 ПС А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Азовская №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Азовская №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №44-12 к жилому дому по адресу улица Азовская №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №44. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Азовская №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №44-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №44 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ А-11.
6753 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 785 | 2019-11-26 15:15 | 2019-11-26 16:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №55 ВЛ-10кВ №609 ПС А-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Солнечная №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Солнечная №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №55-8 к жилому дому по адресу улица Солнечная №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №55. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Солнечная №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №55-8 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55 по ВЛ-10кВ №609 ПС 35/10кВ А-6.
6754 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 207 | 2019-11-27 09:20 | 2019-11-27 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3203 ПС А-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №3203 от ПС 110/35/10кВ А-32, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №33 по ВЛ-10кВ №3203 от ПС 110/35/10кВ А-32 с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110/35/10кВ А-32. ВЛ-10кВ №3203 от ПС 110/35/10кВ А-32 находится в эксплуатации с 1969 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №33 по ВЛ-10кВ №3203 от ПС 110/35/10кВ А-32 | Опору №33 по ВЛ-10кВ №3203 от ПС 110/35/10кВ А-32 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №3203 от ПС 110/35/10кВ А-32. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №3203 от ПС 110/35/10кВ А-32 с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №3203 от ПС 110/35/10кВ А-32. Выполнить обследование опоры №33 по ВЛ-10кВ №3203 от ПС 110/35/10кВ А-32 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №3203 от ПС 110/35/10кВ А-32. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6755 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 786 | 2019-11-27 09:25 | 2019-11-27 10:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №19 ВЛ-10кВ №501 ПС 35кВ ЗР-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-10*19-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №19 по ВЛ-10кВ №501 ПС 35/10кВ ЗР-5. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-10*19-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №19, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №19-10*19-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №19, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №19. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №19 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №19 по ВЛ-10кВ №501 ПС 35/10кВ ЗР-5, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №19 по ВЛ-10кВ №501 ПС 35/10кВ ЗР-5.
6756 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 787 | 2019-11-27 10:30 | 2019-11-27 11:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №419 ВЛ-10кВ №612 ПС 35кВ Е-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Южная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Южная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №419-12 к жилому дому по адресу улица Южная №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №419. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Южная №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №419-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №419 по ВЛ-10кВ №612 ПС 35/10кВ Е-6.
6757 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2019-11-28 09:50 | 2019-11-28 10:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 207 ПС А-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 по ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 по ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 по ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2. ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2 находится в эксплуатации с 1987 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №207 от ПС 35/10кВ А-2.
6758 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 788 | 2019-11-28 10:00 | 2019-11-28 10:40 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ЗТП №29 ВЛ-10кВ №1211 ПС 110кВ А-12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Пролетарская №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Пролетарская №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №29-12 к жилому дому по адресу улица Пролетарская №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ЗТП 10/0,4кВ №29. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Пролетарская №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №29-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №1211 ПС 110/10кВ А-12.
6759 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 789 | 2019-12-02 09:15 | 2019-12-02 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №167 ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110кВ НС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №167-10 к жилому дому по адресу улица Степная №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №167. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Степная №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №167-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №167 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1.
6760 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 790 | 2019-12-02 09:20 | 2019-12-02 10:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 от КТП №108 ВЛ-10кВ №1908 РП-10кВ №19 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №108-11 к жилому дому по адресу улица Садовая №17, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №108. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Садовая №17, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №108-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №108 по ВЛ-10кВ №1908 РП 10/10кВ №19.
6761 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 209 | 2019-12-02 13:00 | 2019-12-02 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ 102 ПС Звонкая 110/10кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №102 от ПС 110/35/10кВ Звонкая, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №26 по ВЛ-10кВ №102 от ПС 110/35/10кВ Звонкая с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110/35/10кВ Звонкая. ВЛ-10кВ №102 от ПС 110/35/10кВ Звонкая находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №26 по ВЛ-10кВ №102 от ПС 110/35/10кВ Звонкая | Опору №26 по ВЛ-10кВ №102 от ПС 110/35/10кВ Звонкая внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №102 от ПС 110/35/10кВ Звонкая. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №102 от ПС 110/35/10кВ Звонкая с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №102 от ПС 110/35/10кВ Звонкая. Выполнить обследование опоры №26 по ВЛ-10кВ №102 от ПС 110/35/10кВ Звонкая подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №102 от ПС 110/35/10кВ Звонкая. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6762 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 791 | 2019-12-02 13:05 | 2019-12-02 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП №77 ВЛ-10кВ №606 ПС 35кВ А-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №77-15*77-16 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №77 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №77-15*77-16 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №77, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №77-15*77-16 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №77, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №77. ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №77 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №77 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №77 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6.
6763 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 210 | 2019-12-03 09:25 | 2019-12-03 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 507 ПС А-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ А-5. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ А-5, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ А-5, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ А-5. ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ А-5 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ А-5 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ А-5, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ А-5.
6764 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 792 | 2019-12-03 09:30 | 2019-12-03 10:25 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №236 ВЛ-10кВ №407 ПС КГ-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №236-12*236-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №236 по ВЛ-10кВ №407 ПС 35/10кВ КГ-4. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №236-12*236-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №236, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №236-12*236-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №236, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №236. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №236 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №236 по ВЛ-10кВ №407 ПС 35/10кВ КГ-4. По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №236 по ВЛ-10кВ №407 ПС 35/10кВ КГ-4, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии.
6765 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 211 | 2019-12-04 09:30 | 2019-12-04 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 302 ПС 35 Е-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №302 от ПС 35/10кВ Е-3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №14. ВЛ-10кВ №302 от ПС 35/10кВ Е-3 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №302 от ПС 35/10кВ Е-3 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №14. | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №302 ПС 35/10кВ Е-3 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №302 от ПС 35/10кВ Е-3. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6766 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 793 | 2019-12-04 09:35 | 2019-12-04 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №56 ВЛ-10кВ №202 ПС 110кВ Краснолучинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Тимошенко №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Тимошенко №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №56-14 к жилому дому по адресу улица Тимошенко №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №56. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Тимошенко №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №56-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №56 по ВЛ-10кВ №202 ПС 110/35/10кВ Краснолучинская.
6767 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 794 | 2019-12-04 13:20 | 2019-12-04 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №34 ВЛ-10кВ №1904 РП-10кВ №19 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Калинина №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Калинина №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №34-19 к жилому дому по адресу улица Калинина №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №34. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Калинина №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №34-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №34 по ВЛ-10кВ №1904 РП 10/10кВ №19.
6768 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 212 | 2019-12-05 09:30 | 2019-12-05 10:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ 211 ПС КГ-2 35/10кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ КГ-2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №48. ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ КГ-2 находится в эксплуатации с 1983 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ КГ-2 не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №48 | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №211 ПС 35/10кВ КГ-2 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ КГ-2. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6769 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 795 | 2019-12-05 09:35 | 2019-12-05 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №81 ВЛ-10кВ №1411 РП-10кВ №14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу переулок Юбилейный №15 произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу переулок Юбилейный №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №81-10 к жилому дому по адресу переулок Юбилейный №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №81. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу переулок Юбилейный №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №81-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №1411 РП 10/10кВ №14.
6770 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 213 | 2019-12-05 15:50 | 2019-12-05 16:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №914 от ПС А-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9. ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №914 от ПС 35/10кВ А-9.
6771 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 796 | 2019-12-06 09:40 | 2019-12-06 10:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 от КТП №124 ВЛ-10кВ №612 ПС Е-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Центральная №26, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Центральная №26, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №124-20 к жилому дому по адресу улица Центральная №26, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №124. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Центральная №26, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №124-20 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №124 по ВЛ-10кВ №612 ПС 35/10кВ Е-6.
6772 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 214 | 2019-12-10 09:20 | 2019-12-10 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3209 ПС А-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №37 по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32 с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110/35/10кВ А-32. ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32 находится в эксплуатации с 1970 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №37 по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32. | Опору №37 по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32 с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32. Выполнить обследование опоры №37 по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №3209 от ПС 110/35/10кВ А-32. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6773 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 797 | 2019-12-10 09:25 | 2019-12-10 10:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №8 ВЛ-10кВ №1515 ПС А-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Новая №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Новая №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №8-12 к жилому дому по адресу улица Новая №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №8. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Новая №18, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №8-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ №1515 ПС 35/10кВ А-15.
6774 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 215 | 2019-12-10 13:20 | 2019-12-10 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3214 от ПС 110кВ А-32 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 по ВЛ-10кВ №3214 от ПС 110/35/10кВ А-32. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №3214 от ПС 110/35/10кВ А-32. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Александровского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6775 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 798 | 2019-12-10 13:25 | 2019-12-10 14:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №48 ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ростовская №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ростовская №14, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №48-11 к жилому дому по адресу улица Ростовская №14, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №48. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ростовская №14, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №48-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №48 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ А-11.
6776 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 216 | 2019-12-11 09:20 | 2019-12-11 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ 1006 ПС Полячки 110/10кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-10кВ №1006 от ПС 110/10кВ Полячки. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-10кВ №1006 от ПС 110/10кВ Полячки, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-10кВ №1006 от ПС 110/10кВ Полячки, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1006 от ПС 110/10кВ Полячки. ВЛ-10кВ №1006 от ПС 110/10кВ Полячки находится в эксплуатации с 1990 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1006 от ПС 110/10кВ Полячки проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1006 от ПС 110/10кВ Полячки, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1006 от ПС 110/10кВ Полячки
6777 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 799 | 2019-12-11 09:25 | 2019-12-11 10:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №78 по ВЛ-10кВ №2608 ПС А-26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №78-19 к жилому дому по адресу улица Ленина №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №78. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №78-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №78 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26.
6778 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 217 | 2019-12-12 09:20 | 2019-12-12 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1509 от ПС А-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10кВ №1509 от ПС 35/10кВ А-15. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10кВ №1509 от ПС 35/10кВ А-15, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10кВ №1509 от ПС 35/10кВ А-15, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1509 от ПС 35/10кВ А-15. ВЛ-10кВ №1509 от ПС 35/10кВ А-15 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1509 от ПС 35/10кВ А-15 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1509 от ПС 35/10кВ А-15, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1509 от ПС 35/10кВ А-15.
6779 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 800 | 2019-12-12 09:20 | 2019-12-12 10:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №229 ВЛ-10кВ №612 ПС 35кВ Е-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Южная №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Южная №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №229-10 к жилому дому по адресу улица Южная №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №229. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Южная №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №229-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №229 по ВЛ-10кВ №612 ПС 35/10кВ Е-6.
6780 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 218 | 2019-12-13 09:40 | 2019-12-13 10:30 | ВЛ | ВЛ-6кВ № 204 Н ПС НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №8 по ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 6кВ" на С.Ш.-6кВ ПС 110/6/10кВ НС-2. ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 находится в эксплуатации с 1985 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №8 по ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. | Опору №8 по ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 с внесенными изменениями. Выполнить обследование опоры №8 по ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-6кВ №204-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2.
6781 | ПО Южные ЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 219 | 2019-12-14 12:37 | 2019-12-14 12:49 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Койсуг - А-30 с отпайками | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Загрязнение изоляторов 110кВ на опоре №181 фаз «В» и «С» по ВЛ-110кВ Койсуг - А-30 с отпайками. | В результате загрязнения изоляции произошло перекрытие с последующим разрушением четырех из восьми гирлянды изоляторов фазы "В" и трех из восьми гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №181, в результате этого на ВЛ-110кВ Койсуг - А-30 с отпайками возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-110кВ Койсуг - А-30 с отпайками. ВЛ-110кВ Койсуг - А-30 с отпайками находится в эксплуатации с 1972 года. Плановый осмотр ВЛ-110кВ Койсуг - А-30 с отпайками проводился в августе 2019 года. Капитальный ремонт по ВЛ-110кВ Койсуг - А-30 с отпайками проводился в 2015 году, изоляторы по линии не менялись. | На опоре №181 разрушение четырех из восьми гирлянды изоляторов фазы "В" и трех из восьми гирлянды изоляторов фазы "С". | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-110кВ Койсуг - А-30 с отпайками. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опорах №176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 по ВЛ-110кВ Койсуг - А-30 с отпайками.
6782 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 220 | 2019-12-16 09:30 | 2019-12-16 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2.
6783 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 801 | 2019-12-16 09:35 | 2019-12-16 10:20 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 от КТП №315 ВЛ-10кВ №2608 ПС А-26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №315-10*315-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №315 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №315-10*315-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №315, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №315-10*315-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №315, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №315. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №315 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №315 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №315 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26.
6784 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 221 | 2019-12-17 09:30 | 2019-12-17 10:30 | ВЛ | ВЛ-6кВ № 207 Н ПС НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №32 по ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 6кВ" на С.Ш.-6кВ ПС 110/6/10кВ НС-2. ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 находится в эксплуатации с 1985 года. Последний плановый осмотр линии проводился в марте 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №32 по ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. | Опору №32 по ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. Выполнить обследование опоры №32 по ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-6кВ №207-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6785 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 802 | 2019-12-17 09:35 | 2019-12-17 10:20 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП-155 ВЛ-10кВ №1910 РП-10кВ №19 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Октябрьская №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Октябрьская №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №155-20 к жилому дому по адресу улица Октябрьская №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №155. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Октябрьская №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №155-20 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №155 по ВЛ-10кВ №1910 РП-10кВ №19.
6786 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 803 | 2019-12-17 15:15 | 2019-12-17 16:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП №191 ВЛ-10кВ №606 ПС 35кВ КГ-6 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате наезда автотранспортного средства на ж/б опору №191-38 по ВЛ-0.4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №191 произошло ее повреждение у основания. | В результате наезда автотранспортного средства на ж/б опору №191-38 по ВЛ-0.4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №191 произошло ее повреждение у основания. | Повреждение у основания промежуточной ж/б опоры №191-38. | Направить письмо в организацию ООО "ЭКОГРАД" о возмещение причиненного ими ущерба.
6787 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 222 | 2019-12-20 09:25 | 2019-12-20 10:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 808К ПС 110кВ БОС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №808К от ПС 110/10кВ БОС, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала, и как следствие произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №65 по ВЛ-10кВ №808К от ПС 110/10кВ БОС с касанием провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывания сигнализации "Земля в сети 10кВ" на С.Ш.-10кВ ПС 110/10кВ БОС. ВЛ-10кВ №808К от ПС 110/10кВ БОС находится в эксплуатации с 1983 года. Последний плановый осмотр линии проводился в октябре 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №65 по ВЛ-10кВ №808К от ПС 110/10кВ БОС | Опору №65 по ВЛ-10кВ №808К от ПС 110/10кВ БОС внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №808К от ПС 110/10кВ БОС. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №808К от ПС 110/10кВ БОС с внесенными изменениями. Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №808К от ПС 110/10кВ БОС. Выполнить обследование опоры №65 по ВЛ-10кВ №808К от ПС 110/10кВ БОС подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №808К от ПС 110/10кВ БОС. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6788 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 223 | 2019-12-20 13:00 | 2019-12-20 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1411 РП-14 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10кВ №1411 от РП 10/10кВ №14. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1411 от РП 10/10кВ №14. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Александровского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6789 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 804 | 2019-12-20 09:30 | 2019-12-20 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №17 ВЛ-10кВ №2409 ПС 35кВ А-24 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-11*17-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №2409 ПС 35/10кВ А-24. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-11*17-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №17-11*17-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №17. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в октябре 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №2409 ПС 35/10кВ А-24, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №2409 ПС 35/10кВ А-24.
6790 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 805 | 2019-12-20 13:00 | 2019-12-20 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №74 ВЛ-10кВ №1002 ПС 110кВ Самарская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №74-15 к жилому дому по адресу улица Садовая №17, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №74. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Садовая №17, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №74-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №74 по ВЛ-10кВ №1002 ПС 110/35/10кВ Самарская.
6791 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 806 | 2019-12-20 13:55 | 2019-12-20 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №111 ВЛ-10кВ №122 ПС 220кВ Зерновая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Молодежная №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Молодежная №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №111-16 к жилому дому по адресу улица Молодежная №20, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №111. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Молодежная №20, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №111-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №111 по ВЛ-10кВ №122 ПС 220/110/35/10кВ Зерновая.
6792 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 224 | 2019-12-23 10:00 | 2019-12-23 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 809 от ПС 110кВ БОС | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 по ВЛ-10кВ №809 от ПС 110/10кВ БОС. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №809 от ПС 110/10кВ БОС. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Самарского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6793 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 807 | 2019-12-23 10:05 | 2019-12-23 10:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 КТП №10 ВЛ-10кВ №202-Н ПС НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-19*10-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №10 по ВЛ-10кВ №202-Н ПС 110/6/10кВ НС-2. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-19*10-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №10, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-19*10-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №10, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №10. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №10 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в октябре 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №10 по ВЛ-10кВ №202-Н ПС 110/6/10кВ НС-2, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №10 по ВЛ-10кВ №202-Н ПС 110/6/10кВ НС-2.
6794 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 225 | 2019-12-24 09:45 | 2019-12-24 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1404 РП-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10кВ №1404 от РП 10/10кВ №14. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10кВ №1404 от РП 10/10кВ №14, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10кВ №1404 от РП 10/10кВ №14, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1404 от РП 10/10кВ №14. ВЛ-10кВ №1404 от РП 10/10кВ №14 находится в эксплуатации с 1986 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №1404 от РП 10/10кВ №14 проводился в октябре 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1404 от РП 10/10кВ №14, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1404 от РП 10/10кВ №14.
6795 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 808 | 2019-12-24 09:50 | 2019-12-24 10:40 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №136 ВЛ-10кВ №3113 ПС 110кВ А-31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №136-15*136-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №136 по ВЛ-10кВ №3113 ПС 110/35/10кВ А-31. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №136-15*136-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №136, в следствии этого при воздействии боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №136-15*136-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №136, с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №136. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №136 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в октябре 2019 года. | Повреждений оборудования нет | По результатам измерения габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №136 по ВЛ-10кВ №3113 ПС 110/35/10кВ А-31, разработать организационно - технические мероприятия по повышению надежности эксплуатируемой воздушной линии. Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №136 по ВЛ-10кВ №3113 ПС 110/35/10кВ А-31.
6796 | ПО Южные ЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 226 | 2019-12-27 09:15 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ А-1 - А-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 35кВ по ВЛ-35кВ А-1 - А-2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло разрушение одного из трех гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №7, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-35кВ А-1 - А-2. ВЛ-35кВ А-1 - А-2 находится в эксплуатации с 1978 года. Плановый осмотр ВЛ-35кВ А-1 - А-2 проводился в ноябре 2019 года. Капитальный ремонт по ВЛ-35кВ А-1 - А-2 проводился в 2017 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение одного из трех изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №7. | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-35кВ А-1 - А-2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по ВЛ-35кВ А-1 - А-2.
6797 | ПО Южные ЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 227 | 2019-12-28 09:50 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Егорлыкская - Е-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 35кВ по ВЛ-35кВ Егорлыкская - Е-11, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло разрушение одного из трех гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №73, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-35кВ Егорлыкская - Е-11. ВЛ-35кВ Егорлыкская - Е-11 находится в эксплуатации с 1984 года. Плановый осмотр ВЛ-35кВ Егорлыкская - Е-11 проводился в сентябре 2019 года. Капитальный ремонт по ВЛ-35кВ Егорлыкская - Е-11 проводился в 2017 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение одного из трех изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре №73. | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-35кВ Егорлыкская - Е-11. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах № 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 по ВЛ-35кВ Егорлыкская - Е-11.
6798 | ПО Южные ЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 228 | 2019-12-29 15:23 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Егорлыкская - Е-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 35кВ по ВЛ-35кВ Егорлыкская - Е-5, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло разрушение одного из трех гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №69, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-35кВ Егорлыкская - Е-5. ВЛ-35кВ Егорлыкская - Е-5 находится в эксплуатации с 1976 года. Плановый осмотр ВЛ-35кВ Егорлыкская - Е-5 проводился в августе 2019 года. Капитальный ремонт по ВЛ-35кВ Егорлыкская - Е-5 проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение одного из трех изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре №68. | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-35кВ Егорлыкская - Е-5. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах № 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 по ВЛ-35кВ Егорлыкская - Е-5.